## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202517151 | SES |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202544 | 28/10/2025 14:52:59 | Durante la ejecución de la SSA 2025/16318 fue desconectado el cable HU16-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP17 y conectado el cable HU16-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo tablero SVP16. Actualizar diseño adjunto(6046-DC-G8011-E) y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseño marcado en anexo. | MEG1 | IEQ1 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Já existe a SSA 202514153 onde foi emitida da SRA 283/2025 onde já foi encaminhado desenho de interligação para atualização
202515189 | SES |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202539 | 22/09/2025 16:34:12 | Solicitamos apoio para a realização de furo na chaparia abaixo da estrutura do Mancal Combinado, no campo referente ao trocador de calor N° 3, com broca de 30mm. Em anexo, imagens de referência indicando a posição do furo. Trabalho proveniente da instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão (SVP) durante o PD da UG-18. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | APOIO REALIZADO ATRAVÉS DA SSA 202513877.
202413785 | SES |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202435 | 29/08/2024 14:28:45 | Solicitamos parecer técnico quanto a incompatibilidade do disjuntor D1 no painel PWX e o motor M2 devido disparos durante partida. Verificados: - Motor M2: marca WEG - 90kW; F.S.= 1,00; In=137A. - Disjuntor D1 de corrente 150A com disparo instantâneo = 1850A. Em anexo dados de placa do motor. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme SSA 202316856 (U12) fue observado que el disparo ocurre con motor nuevo WEG y motor Siemens original. Realizada compra mediante SMDTC-2041 de 6 unidades de disyuntor (previsión de llegada el 25/10/24) que serán instalados en 6 UGs a definir según cronograma de PD o según urgencia. La compra de los demás disyuntores las demás 12 UGs convencionales será gestionada y acompañada con la SSA 202413781 de la U09. La sustitución será extensiva a las 18UGs convencionales.
202413784 | SES |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202435 | 29/08/2024 14:28:54 | Solicitamos parecer técnico quanto a incompatibilidade do disjuntor D1 no painel PWX e o motor M2 devido disparos durante partida. Verificados: - Motor M2: marca WEG - 90kW; F.S.= 1,25; In=135A. - Disjuntor D1 de corrente 150A com disparo instantâneo = 1850A. Em anexo dados de placa do motor. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme SSA 202316856 (U12) fue observado que el disparo ocurre con motor nuevo WEG y motor Siemens original. Realizada compra mediante SMDTC-2041 de 6 unidades de disyuntor (previsión de llegada el 25/10/24) que serán instalados en 6 UGs a definir según cronograma de PD o según urgencia. La compra de los demás disyuntores las demás 12 UGs convencionales será gestionada y acompañada con la SSA 202413781 de la U09. La sustitución será extensiva a las 18UGs convencionales.
202413783 | SES |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202435 | 29/08/2024 14:29:02 | Solicitamos parecer técnico quanto a incompatibilidade do disjuntor D1 no painel PWX e o motor M2 devido disparos durante partida. Verificados: - Motor M2: marca WEG - 90kW; F.S.= 1,00; In=137A. - Disjuntor D1 de corrente 150A com disparo instantâneo = 1850A. Em anexo dados de placa do motor. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme SSA 202316856 (U12) fue observado que el disparo ocurre con motor nuevo WEG y motor Siemens original. Realizada compra mediante SMDTC-2041 de 6 unidades de disyuntor (previsión de llegada el 25/10/24) que serán instalados en 6 UGs a definir según cronograma de PD o según urgencia. La compra de los demás disyuntores las demás 12 UGs convencionales será gestionada y acompañada con la SSA 202413781 de la U09. La sustitución será extensiva a las 18UGs convencionales.
202413782 | SES |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202435 | 29/08/2024 14:29:15 | Solicitamos parecer técnico quanto a incompatibilidade do disjuntor D1 no painel PWX e o motor M2 devido disparos durante partida. Verificados: - Motor M2: marca WEG - 90kW; F.S.= 1,00; In=137A. - Disjuntor D1 de corrente 150A com disparo instantâneo = 1850A. Em anexo dados de placa do motor. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme SSA 202316856 (U12) fue observado que el disparo ocurre con motor nuevo WEG y motor Siemens original. Realizada compra mediante SMDTC-2041 de 6 unidades de disyuntor (previsión de llegada el 25/10/24) que serán instalados en 6 UGs a definir según cronograma de PD o según urgencia. La compra de los demás disyuntores las demás 12 UGs convencionales será gestionada y acompañada con la SSA 202413781 de la U09. La sustitución será extensiva a las 18UGs convencionales.
202404413 | SES |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202411 | 15/03/2024 16:46:03 | Durante MP3A encontrado mangueira de PTFE (Teflon) com marca de avaria. Mangueira referente a cabeça de bobina 255.5. Fotos em anexo. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável |  | Sim |  |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada inspeção no local e medição da área avariada, que possui aproximadamente 6,5x3,5x0,5mm. Considerando a espessura da mangueira e sua localização em uma região de baixa pressão, a saída do circuito, não é necessária nenhuma ação. Equipamento em condições normais de operação.
202221749 | SES |  | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202243 | 28/10/2022 16:43:07 | Durante ensaios de dispositivos primários da manutenção preventiva 3A, não houve a atuação no Scada do alarme com tag "AGUA_PURA VALV 20RWI COM UNIDADE C/ CARGA EM POS". Obs.: ocorreu a atuação corretamente no SDSC, ponto U18A5EB011PWB. | MEG1 | MEL1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A variável digital 18A5EB011PWB "VÁLVULA 20RWI REGULANDO NÃO SIM" não está configurada no SDSC para reportar ao SCADA. O alarme "AGUA_PURA VALV 20RWI COM UNIDADE C/ CARGA EM POS" configurado no SCADA está atrelado a uma variável lógica do SDSC (18ACBH003PWB) a qual depende, entre outras condições, da: "Posição da Válvula 20RWI", "Unidade no Sistema" e "RV Potência Ativa". Portanto este alarme configurado no SCADA não está atrelado diretamente ao teste do dispositivo primário.
202203858 | SES |  | A019F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-09A E QUADRO STE-09A DE EXCITAÇÃO | 0089.037-0 | 202211 | 15/03/2022 16:19:50 | Durante manutenção 3A, SSP: 20220906, encontrado contato de extinção de arco elétrico da fase S inoperante. Conforme vídeo em anexo. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | THOBIAS DANIEL | CONFORME PT DA SSA 2018/04784B, DADO QUE A SECCIONADORA OPERA SEM CARGA E COM AUSÊNCIA DE TENSÃO,A INOPERÂNCIA DO CONTATO DE DESCARGA NÃO COLOCA EM RISCO O EQUIPAMENTO OU A UNIDADE GERADORA, CONFORME ACORDADO EM ATA DE REUNIÃO AR/SMI.DT/033/2020,NÃO SERÃO TOMADAS MEDIDAS CORRETIVAS DIRECIONADAS A ESTE PROBLEMA. ATA DE REUNIÃO ANEXA NA SSA 2018/04784B.
202201156 | SES |  | A006A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.006-2 | 202204 | 28/01/2022 15:18:36 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-06. Previsão para dia 11/02/2022, período da manhã, contato com MARCEL, Ramal 4926. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMG.DT para transporte de container desde la UG10 hasta la UG06 en la Elev. 108, mediante la utilización de puente grúa N12.
202200447 | SES |  | B010A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.012-7 | 202202 | 12/01/2022 11:12:05 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-10. Previsão para dia 24/01/2022, período da manhã, contato com Milciades, Ramal 4911. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoio com ponte rolante N12 e operador, conforme solicitado.
202200123 | SES |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202201 | 05/01/2022 14:16:05 | Solicitamos pintura da sala de bobinadores da MEG1 na AMC cota 108, de teto e paredes na cor branco. contato com Valdecir no ramal 9539. | MEG1 | MCI3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a pintura pela empresa de serviços tecnicos srl. contrato 4500056374
202601852 | STE | 202601694 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 07/02/2026 11:05:17 | Solicitamos apoyo para cambiar el polo 69 que durante el mantenimiento preventivo de la unidad generadora (MP-3S--SSP 20265079) se constató anormalidades en la aislación entre espiras (lado acoplado). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202606 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue sustituído el polo Nº69 por otro nuevo, proveniente de almoxarifado, disponibilizado por MEG1. También se realizó el traspaso de la chapa de ajuste del encastre tipo cola de milano, con apoyo de MMU3. Posterior a la instalación del polo nuevo, fue medido el entrehierro quedando con los siguientes valores: Superior= 25,9mm; Intermediario= 26,4mm; Inferior 25,5mm. También se realizaron ajuste/lijamiento manual de las cuñas interpolares lado derecho, superior e inferior.
202601108 | STE | 202601091 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202605 | 26/01/2026 09:27:38 | Solicitamos Parecer técnico sobre o enegrecimento da cordoalha do pino 14 pista inferior 2 conforme relatado na SSA matriz. Obs. verificado durante a inspeção semanal semana 05/2026. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Por la condición visual sugerimos el reemplazo preventivo de la escoba en cuestión. Con el objetivo de registrar datos antes del reemplazo, sugerimos solicitar termografia como minimo de la pista superior e inferior y escobas (punto de conexión con la malla flexible) inferior 1 y 2 de los pinos 12, 13 y 14 junto con la corriente nominal a fin de proveer datos al fabricante. Entregar escoba a IEQ1.
202601091 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202605 | 26/01/2026 09:19:34 | Durante inspeção semanal de anéis coletores, encontrado cordoalha da escova do pino 14 pista inferior 2 enegrecida, conforme imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Urgente | Urgente | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202605 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Substituídas as escovas dos pinos 13, 14 e 18 pista inferior 2 devido a visíveis sinais de aquecimento na cordoalha e também a escova do pino 14 inferior 1 por suspeita de deformação na cordoalha. Todas as escovas instaladas com 60,0 mm de comprimento fabricante Mersen (como as demais nessa UG). Parafusos das conexões torqueados com 8Nm (M6). Realizado inspeção nas demais escovas sem encontrar outras anormalidades. Megger completo 1min. 500vcc: 120Mohms. Escovas retiradas entregue para a SMIE
202600962 | STE | 202600943 | A009A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.167-4 | 202604 | 22/01/2026 15:16:20 | Solicitamos apoio para abertura do TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 para verificação de um cabo solto adentrando a região do entre ferro do estator conforme SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Urgente | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202604 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EJECUTADO LA ABERTURA DEL RADIADOR Nº07 EN APOYO A MEG1, CONFORME A LO SOLICITADO. POSTERIORMENTE AL TERMINO DEL TRABAJO DEL SECTOR EMITENTE, RADIADOR FUE REMONTADO. EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202600945 | SCA | 202600943 | A009A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.120-8 | 202604 | 22/01/2026 13:56:31 | Solicitamos apoio para abertura do TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 para verificação de um cabo solto adentrando a região do entre ferro do estator conforme SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Urgente | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202604
202519279 | STE | 202519271 | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202549 | 05/12/2025 08:19:39 | Solicitamos apoio para verificação de oscilação na medição do instrumento 80UW conforme SSA matriz. Já existe AT 202510785 com previsão de retirada do respectivo TRIP. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202549 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Una vez anulada el sistema de trip del 80UW, se procedió a desmontar y limpiar las conexiones/valvulas, como también las tuberías, purgando los mismos. Luego se volvió a montar, dejando en condiciones normales. Posteriormente fue avisado a eléctrica para su normalización. Caudal encontrado: 462 l/min. Caudal dejado: 558 l/min.
202515854 | STE | 202515829 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202540 | 03/10/2025 09:13:07 | Solicitamos reparo do relê de frequência código 640913 devido a inexistência de sobressalente no almoxarifado. A falta do relê acarreta na indisponibilidade da Bomba 2 de água pura. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé, sustitución preventiva de capacitores, 2 de 22μF/50V, 1 de 220μF/50V, 1 de 100μF/100V y 1 de 220μF/400V. Posteriormente realizado ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515411 | STE |  | A019B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.019-6 | 202539 | 25/09/2025 11:26:38 | Durante atendimento da SSA 202514384, observado jatos de água no sensor de nível do instrumento 71WP, esses jatos interferem na medição ocasionando partidas e paradas sucessivas das bombas 1 e 2 em curto espaço de tempo. Vídeo anexo. | MEG1 | MMU2 | ROGERIO BARTH | S2 | Urgente | Urgente | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202539 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Relizada a instalação de anteparo de borracha sobre a bucha do mancal intermediário da palheta móvel do distribuidor N10, eliminando desta forma os jatos de vazamentos de água que atingiam o sensor de forma sucessiva.
202515005 | SCA |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202538 | 18/09/2025 14:04:37 | Durante o atendimento à SSA 202514961, foi constada a falha intermitente e recorrente do sensor posição P2T (vibração relativa radial da turbina, posição montante). | MEG1 | MMU2 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Urgente | Urgente | Não
202514503 | STE | 202514482 | B017A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.265-4 | 202537 | 10/09/2025 08:32:51 | Solicitamos apoio para afastar trocador de calor ar/água N09 do gerador de modo a permitir acesso a RTD de núcleo do estator. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202537 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Se procedió a desmontar el radiador para el montaje del dispositivo que permite desplazarlo, habilitando así el acceso al estator conforme solicitado. Una vez finalizado el trabajo por la MEG1, se volvió a montar dejando nuevamente en condiciones normales.
202514502 | STE | 202514482 | B017A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.263-8 | 202537 | 10/09/2025 08:33:07 | Solicitamos apoio para afastar trocador de calor ar/água N07 do gerador de modo a permitir acesso a RTD de núcleo do estator. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202537 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Se procedió a desmontar el radiador para el montaje del dispositivo que permite desplazarlo, habilitando así el acceso al estator conforme solicitado. Una vez finalizado el trabajo por la MEG1, se volvió a montar dejando nuevamente en condiciones normales.
202514489 | STE | 202514482 | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202537 | 09/09/2025 16:52:01 | Solicitamos Parecer técnico acerca de la posición de los RTD´s, definir detrás de que intercambiador se encuentran, debido a discrepancias encontradas en diseños: RTD N° 5 - Temperatura del núcleo del estator - ITEM 51: Bornes del panel CG: 1477-1480; RTD N° 7 - Temperatura del núcleo del estator (dente) - ITEM 52: Bornes del panel CG: 1533-1536. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202537 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | RTD 5 (pos 1-A51-5) - ítem 51 - bornes CG: 1477-1480 considerar la ubicación en el campo 7 RTD 7 (pos 1-A52-7) - ítem 52 - bornes CG: 1533-1536 considerar la ubicación en el campo 9 Ver documentos anexos con resaltos en amarillo.
202513473 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202534 | 20/08/2025 15:06:02 | Durante deslocamento na galeria cota 214 visualizado IHM do CTM com mensagem de erro conforme imagem em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202534 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção no circuito de alimentação, não detectado anormalidades. Realizada reinicialização da IHM, observando a normalização do funcionamento.
202512962 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 13/08/2025 13:42:29 | Realizar reparo na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor. Obs.: Trabalho proveniente da inspeção no estator com a SSA 202512973 que encontrou possível sinal de eletro-erosão entre a malha desses cabos com o tubo coletor (próximo a cabeça de bobina 408), conforme imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Urgente | Urgente | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202533 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizado refuerzo de la aislación de los 168 cables de RTD's de agua pura con cinta autofusion y cinta aislante en el trecho que toca a tuerca de conexión y el tubo colector. Aplicada protección de Mylar en el tubo colector de agua pura en los trechos en contacto con partes de los cables, en donde era inaccesible para aislación con cinta de los cables. Emitido SSA 202513340 para acompanhamento do reparo no próximo PD.
202510787 | STE | 202510782 | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202528 | 10/07/2025 08:59:25 | solicitamos apoio para realização de ensaios de tensão aplicada, resistência de isolamento e resistência ôhmica troca do polo 63 que durante manutenção preventiva da unidade geradora apresentou baixa resistência de isolamento, 90kOhms | MEG1 | ILA1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202528 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado Ensayo de Tensión Aplicada, Medición de Resistencia de Aislamiento, Medición de Resistencia Óhmica y Ensayo de Impulso en un polo del rotor que fue retirado de almacén y el cual será instalado en la posición 63 de la U02. El mismo fue aprobado en los ensayos al que fue sometido y se encuentra liberado para instalación. Más detalles en archivo anexo.
202510786 | STE | 202510782 | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202528 | 10/07/2025 08:35:47 | solicitamos apoio para possibilitar a troca do polo 63 que durante manutenção preventiva da unidade geradora apresentou baixa resistência de isolamento, 90kOhms | MEG1 | MAM2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202528 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la SMMG para descargar 1 polo de camión y luego instalar en la UG02. Servicio realizado con puente grúa N11 en la Elev. 108
202510785 | STE | 202510782 | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202528 | 10/07/2025 08:32:12 | solicitamos apoio para troca do polo 63 que durante manutenção preventiva da unidade geradora apresentou baixa resistência de isolamento, 90kOhms | MEG1 | MMU1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202528 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi substituído o pólo Nº63 por outro novo, proveniente do almoxarifado, disponibilizado por MEG1. Após a instalação do novo pólo foram efetuadas as medidas de entre ferro ficando com os seguintes valores: Superior= 37,1mm; Intermediário= 37,8mm; Inferior= 37,8mm. Nota: Efetuado o fresamento da chaveta base inferior em -0,25mm, a fim de possibilitar a montagem da mesma no novo pólo, assim como o ajuste/lixamento manual das faces de contado de uma cunha interpolar superior.
202510782 | STE |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202528 | 10/07/2025 08:17:32 | Durante ensaios na Manutenção Preventiva detectado polo 63 com baixa resistencia de isolamento, medido 90kOhms. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202528 | VALDECIR PIMENTEL | Ejecutado cambio de polo 63 por otro de mismas características, cód. 499013. Mediciones eléctricas finales (T:23.4°C, RH: 62.8%):Resistencia de aislamiento completo p/ Tierra: 196Mohm (1 min) - 210 Mohm (10min); Resistencia ohmica de la bobina de campo: 98,96 mOhm @ 75°C. Emitida SSA 202511094 a IMA0 para gestionar reparo. Relatorio del trabajo ejecutado con fotos y valores de ensayos eléctricos en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202419312 | STE | 202419294 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202449 | 05/12/2024 15:16:29 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de punto a punto del cable AU-17-1005 que se encuentra conectado a los bornes 1312 al 1315 del ULP 17. Correspondientes a "Cierre por bloqueo de la unidad" y "Cierre por sobrevelocidad mecánica". | MEG1 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202449 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado teste ponto a ponto no cabo AU-17-1005 e constatado que os condutores estão conectados conforme solicitado nos desenhos de controle.
202409657 | STE | 202409654 | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202425 | 20/06/2024 10:44:02 | Solicitamos apoio para ajuste de nível do MGT-04 previsto para hoje 20/06/2024 11:00 até 17:00 com uma hora de almoço das 13:00 as 14:00 horas. | MEG1 | MMU2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202425 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizó el ajuste de nivel del Cojinete Guía turbina conforme solicitado por MEG1.
202409020 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202424 | 10/06/2024 11:38:35 | Durante inspeção semanal encontrado porta escova inferior 1 do pino 16 deslocado de sua posição correta. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Urgente | Urgente | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202424 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Substituído porta escova e suporte inferior 1 do pino 16. Ajustadas as posições dos suportes inferior 2 do pino 20 e superior 2 do pino 2. Substituídas as 3 escovas. Comprimento das escovas deixado P16I1/P20I2/P02S2= 60,2/60,3/60,4mm; Força das molas P16I1/P20I2/P02S2=1750/1840/1900gf. Parafusos apertados com torque de 8N.m.
202404236 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202411 | 13/03/2024 09:08:01 | Durante partida do Motor da central hidráulica da tomada da agua da UG-15 pelo painel provisório (alimentação provisória dos motores, para comissionamento do novo CTM), ocorreu o disparo do disjuntor de alimentação do mesmo. OBS. tentado partida por 2x, e disjuntor disparou nas duas ocasiões. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202411 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no disjuntor 52-17 ( alimentação provisória dos motores) constatando que o ajuste magnético estava no mínimo (200A) o mesmo foi ajustado para ao máximo (2000A) sendo o ajuste ideal para alimentar o motor da central hidráulica da tomada da agua.
202313441 | SCC | 202313438 | A009A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.061-3 | 202333 | 14/08/2023 10:34:46 | Solicitamos apoio para verificação/ajuste de posicionamento das sondas ultrassônicas do fluxômetro posição 80WO. [[[Não foi necessário o apoio previsto. Solicito cancelamento (AGC)]]] | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Urgente |  | Não
202310121 | STE | 202310108 | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202325 | 20/06/2023 16:58:10 | En relación a la SSA principal (disparo del disyuntor 3.4 del panel UMCC-14), retirar gaveta reserva 9.8 del panel UMCC-11 y colocar protección en la parte del frente de la gaveta. Luego del reparo, reponer gaveta del UMCC-11. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202325 | THOBIAS DANIEL | Retirado demarrador da gaveta 9.8 do painel UMCC-11 e utilizado na gaveta 3.4 do painel UMCC-14. Após o reparo do demarrador 3.4 do UMCC-14, foram normalizadas ambas as gavetas. Equipamento deixado em condicões normais de operacão.
202221581 | STE | 202221563 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202243 | 25/10/2022 16:52:17 | Solicitamos apoio na desconexão dos links de água pura do terminal T4 da Unidade Geradora para reparo possibilitar reparo do vazamento de água pura conforme SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202243 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizado el apoyo en la desconexión/conexión de las mangueras hidráulicas de agua pura, realizada limpieza en las conexiones hidráulicas roscadas y verificada la ausencia de perdida de agua pura con sistema presurizado. Obs. Mas detalles de las actividades ejecutadas en el documento adjunto. (Vazamento T4 - R2).
202221570 | STE | 202221563 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202243 | 25/10/2022 16:30:25 | Solicitamos apoio na desmontagem de escotilhas de acesso superior da guia de ar próximas ao Terminal T4 e desmontagem do invólucro de links do barramento blindado do T4 para acesso ao ponto de reparo, conforme SSA matriz, com a máquina de brasagem. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202243 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SE REALISO EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA ESCOTILLA SUPERIOR DE LA GUIA DE AIRE QUE ESTA PROXIMO A LA TERMINAL T4 Y LA COBERTURA SUPERIOR DE LA MISMA A FIN DE FACILITAR EL ACCESO AL PUNTO DE REPARO.
202221563 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202243 | 25/10/2022 16:22:27 | Durante Inspeção de vídeo na MP3A, encontrado vazamento de água pura no topo do barramento do link T4.1 lado Externo ao estator, conforme anexos. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Urgente | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202243 | VALDECIR PIMENTEL | Após ensaio por parte MMU1 com bomba rodando confirmado vazamento; Realizado reparo de brasagem no topo do barramento do bloco terminal T4.1 (lado do housing) que apresentava vazamento e no topo do barramento adjacente que possuia resíduos esverdeados (possível zinabre). Detalhamento das atividades no relatório em anexo; Fotos dos barramentos após brasagem em anexo; Utilizados materiais disponíveis na sala da U02 e os solicitados para a SSP 20220387.
202217841 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202233 | 17/08/2022 10:15:54 | Durante atendimento da SSA202217397, veficado que não sinaliza "FREIOS DESAPLICADOS" no SCADA mesmo com energização do relê 33BK2X no ULP-16. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202233 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado ausencia de señal de campo según AT N° 202207531. Relé auxiliar 33BK2X en condiciones normales de operación.
202214501 | SCA | 202214497 | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202226 | 27/06/2022 07:38:45 | Solicitamos apoio para ensaio da proteção 64SB após substituição do gerador de 20HZ. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S2 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202226
202211827 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 17/05/2022 10:57:23 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA 202211728, ENCONTRADO INDICADOR DIGITAL POSICIÓN 71WMI1-A (NIVEL DEL TANQUE DE EXPANSIÓN) , CON OSCILACIÓN ENTRE LOS SIGUIENTES VALORES: 279.1 Y 306.8 mm. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202220 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se encontró con defecto el indicador digital 71WMI1-A, sustituido por otro de las mismas características retirado de almacenes y enviado para reparo a IMA0 a través de la SSA: 2022/11865. Luego de la sustitución fue parametrizado y ensayado el nuevo indicador digital, con resultados favorables. Valores de ensayo en anexo.
202206345 | STE | 202206338 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202217 | 26/04/2022 08:31:55 | Solicita-se apoio para verificação da bomba dosadora 88PW3. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202217 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue verificada la bomba dosificadora, ensayada su funcionamiento en modo manual constatando su normal funcionamiento, se realizo limpieza de la tubería de aspiración e impulsión de la bomba normalizando su funcionamiento, además, se realizo la limpieza de los conductímetros 16CM1 y 16CM3.
202203104 | STE | 202203071 | A006A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.031-1 | 202209 | 03/03/2022 07:42:11 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR POSICIONAMENTO DAS SONDAS DO FLUXOMETRO 80TW CONFORME SSA MATRIZ. SERVIÇO PREVISTO PARA 03/03/2022 8:00. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Urgente | Urgente | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202209 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO APOIO A MEG1 NO AJUSTE DAS SONDAS ULTRASSÔNICAS CONF. SEGUE: 1) SUBSTITUÍDAS SONDAS POR NOVAS, SEM RESULTADO SATISFATÓRIO; 2) SUBSTITUÍDO INDICADOR DE FLUXO, SEM O RESULTADO ESPERADO; 3) EFETUADO REMONTAGEM DO INDICADOR E SONDAS ANTIGAS, E EFETUADO GOLPES DE MARRETA NA TUBULAÇÃO NA REGIÃO DE MONTAGEM DAS SONDAS, A FIM DE DESINCRUSTAR MATÉRIA ORGÂNICA PRESA NA PAREDE INTERNA DO TUBO, SANANDO A ANOMALIA. PARÂMETROS DEIXADOS: GANHO= 50DB; I.Q= 100%; VEL.= 2794M/S; FLUXO= 4951L/MIN.
202602179 | AMP | 202601340 | A003B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.003-0 | 202607 | 12/02/2026 16:55:13 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202602177 | APG | 202601333 | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202607 | 12/02/2026 16:59:54 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-03 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202602174 | AMP | 202601336 | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202607 | 13/02/2026 09:54:10 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-03 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202602172 | APG | 202601334 | A003A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.003-6 | 202607 | 13/02/2026 09:54:46 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-03 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202602170 | APG | 202601334 | A003A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.003-6 | 202607 | 13/02/2026 09:55:19 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-03 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202602169 | AAD |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202607 | 13/02/2026 09:55:36 | Atualizar diagrama de interligação 6229-DC-J6812-P e lista de cabos 6210-LC-J6819-P, conforme diagramas marcados em campo. Garantir disponibilidade no Arquivo Técnico. Referente a SSA 202517529 de comissionamento e colocação em serviço do painel SVP-13. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202608 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a los gestores del contrato (ENEE.DT). Correo electrónico anexo.
202602166 | APG | 202601334 | A003A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.003-6 | 202607 | 13/02/2026 09:55:53 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-03 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-03. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202602126 | APG | 202519518 | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202607 | 12/02/2026 09:54:46 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 17/03/2026 (Segundo día del PD, conforme PUG). | MEG1 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202602124 | SPG | 202602077 | B012M002 | QUADRO SVP-12 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.013-8 | 202607 | 12/02/2026 09:55:51 | Solicitamos parecer técnico quanto à falha de comunicação entre CLP e IHM após o download dos arquivos de configuração para o CLP e IHM utilizando o software TIA PORTAL V19 instalado pelo representante da VOITH no notebook fornecido à SMIE. Maiores detalhes em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202608
202601999 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202607 | 10/02/2026 14:11:47 | Durante atendimento da SSA 202601966 encontrado com o defeito que aciona simultaneamente e indevidamente todas as bandeirolas do anunciador, cartão eletrônico código 114375 - MODULO ELETRO FONTE AUX FREQ 24V 600MA. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601998 | AIM |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202607 | 10/02/2026 15:24:21 | Gestionar reparo de polo cod. almox. 499005 que fue sustituido con SSA 202601694 por presentar material sobrante de aislacion entre espiras. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável |  | Não
202601993 | SPG | 202601983 | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202607 | 10/02/2026 14:14:56 | Durante comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-13 constatado que disyuntor posición DJTOM se encuentra con carcasa agrietada, adjunto imagen. Solicita-se ações junto ao fabricante. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643
202601983 | AIM |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202607 | 10/02/2026 10:20:00 | Durante comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-13 constatado que disyuntor posición DJTOM se encuentra con carcasa agrietada, adjunto imagen. | MEG1 | MEG1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202601975 | ASL |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202607 | 10/02/2026 10:47:19 | Durante atendimento da SSA 202601736 encontrado com o defeito que não funciona o teste lógico no cartão eletrônico código 234885 - CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601804 | SPG |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202607 | 09/02/2026 09:40:39 | Solicito actualización de diseño de interligación 6229-DC-J7194-P y lista de cables 6210-LC-J7194-P conforme verificado en campo, referente a SSA 202517266 de comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-13. Disponibilizar versión actualizada en el SAT. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626
202601800 | SPG |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202606 | 06/02/2026 15:20:18 | En atendimiento a la SSA 202517270, realizadas adaptaciones para interconexión con el nuevo panel PSDF-13, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-13 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621
202601788 | ADM | 202601076 | B012M002 | QUADRO SVP-12 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.013-8 | 202606 | 06/02/2026 10:12:44 | Solicito parecer técnico pois durante atendimento à SSA matriz foi constatada a impossibilidade de configurar o CLP e IHM, através do software TIA PORTAL V19, com ambos os notebooks fornecidos no contrato 4500067514. Obs.:Mau funcionamento do software TIA PORTAL identificado após o representante da VOITH (Daniel Goes) intervir em ambos os notebooks para finalizar a instalação do referido software no notebook fornecido à SMIE. Em anexo, imagem do erro apresentado na IHM. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitado vía SSAs derivadas la realización de tests en los SVP-14 (notebook de SMMG) y SVP-12 (ambas notebooks en conjunto con representante de VOITH).
202601599 | STE | 202601524 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202606 | 03/02/2026 10:37:47 | Solicitamos parecer tecnico debido a imposibilidad de realizar el cambio de arandelas con señal de corrosion en los links de conexion de los terminales T1 y T3 durante el PD 20260003 | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202712 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Em função da Oxidação detectada, sugere-se a substituição em forma preventiva programada no próximo PD de 10 dias que está previsto para 2027 nos terminais T1 e T3. Utilizar o novo sistema do KIT de parafusos dos link's, PARAFUSO SEXT INOX 304 M16X80 - 715350, BARRA CHAT ACO AISI 304 38X12,5X80MM - 715827, CHAPA ACO INOX AISI 304 38X3X80MM - 715828 e ARRUELA - 719713. Coordenar apoios necessários com SMMU.DT.
202601588 | APG | 202601524 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202606 | 03/02/2026 08:07:58 | Por cuestion de seguridad y ergonomia, solicitamos el desmontaje del bloque lado BR (media circunferencia) del busduct - terminal T3 p/realizar trabajos de substitucion de arandelas en los links de conexion. | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202601567 | AAD |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202606 | 03/02/2026 10:38:12 | Atualizar desenhos de interconexão 6279-DC-7600-E R8 e 6279-DC-7601-E R7 do painel GGB-13, referente a retirada dos equipamentos de vibração conforme execução da SSA 202517541. Desenho marcado em anexo. Disponibilizar desenhos no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000051/2026 para actualización de diseños.
202601553 | AAD |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202606 | 03/02/2026 16:31:12 | Actualizar diseños 6046-DF-G6893-E hojas 9 y 46, 6046-DC-G7975-E, 6046-DC-G7973-E, referente a SSA 202517540 , debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-13 y conexión del cabo HU12-6010 para alimentación en 220 Vca de los paneles SVP 12 y SVP13. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000052/2026 para actualización de diseños.
202601543 | APV | 202601524 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202606 | 02/02/2026 16:46:59 | Solicitamos compra de los siguientes materiales: -ARRUELA PRES CON ACO INOX M16 (cod. stock:719713): necesario 256un (35 unidades en almox) -PARAFUSO SEXT INOX 304 M16X80 (cod. stock:715350): necesario 256un (131 unidades en almox) -BARRA CHAT ACO AISI 304 38X12,5X80MM (cod. stock:715827): necesario 128un (sin stock en almox) -CHAPA ACO INOX AISI 304 38X3X80MM (cod. stock:715828) necesario 128un (sin stock en almox) Necesarios p/atender SSA matriz | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável |  | Não
202601541 | SPG | 202601527 | B013F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.015-1 | 202606 | 02/02/2026 16:43:30 | Se solicita parecer tecnico respecto a la solucion de fisuras encontradas en la junta de goma de los TCs del terminal T5 (lado neutro del generador). Fotos en SSA matriz | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202648
202601435 | STE | 202510330 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202605 | 30/01/2026 08:54:39 | Inspecionar circuito de controle da gaveta 1.5 do UMCC e seus respectivos plugs de controle, devido ao problema relatado na SSA matriz ( Bomba 1 do PAP nao parte em modo manual ). | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202608 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Inspeccionado circuito de control de la gaveta 1.3 referente a la bomba 1 del PAP y realizados ensayos funcionales a la gaveta con resultados esperados. Sustituidos plugs internos del panel y realizada partida/parada de la bomba 1 del PAP con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202601387 | APG | 202519618 | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 14:39:26 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-03 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19035-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 27/02/2026 a 04/03/2026. Obs. Planilha emitida na SDS-15794 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601386 | APG | 202519618 | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 14:39:40 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-03, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19035-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15794. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601319 | APG | 202601301 | B020H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.020-0 | 202605 | 29/01/2026 07:19:05 | Solicitamos apoio para variação de nível de água no tanque de expansão a fim de realizar ajuste da sonda capacitiva. Obs. trabalho previsto para próximo PD 9M. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202601257 | ADM | 202520046 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202605 | 28/01/2026 13:43:40 | Solicito parecer técnico quanto ao fato do módulo Expert Vibro K200 do painel SVP-10 indicar tensão de, aproximadamente, 200mV na porta de entrada referente ao sensor A2T, tendo em vista que foram realizadas medições, corroborando a presença da tensão esperada de polarização do acelerômetro (aprox.. 11V) na entrada deste canal. Foto em anexo. | MEG1 | IEQ1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada para pruebas con el fin de identificar el origen de la anomalía (sensor, canal, o software/firmware).
202601238 | AAT | 202601229 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202605 | 27/01/2026 16:53:15 | Solicitamos parecer técnico quanto à impossibilidade de conexão do painel SVP-02 com o servidor OnCare. A falha persiste desde a atualização do firmware dos módulos Expert Vibro K100 e K200 para a versão 2025.1.2 (execução da SSA 202520041). | MEG1 | IEQ1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicada la situación a la contratada (VOITH) y solicitada una solución durante la próxima visita de su representante. Ref: AR/ENEE.DT/002/2026
202601232 | ASL |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202605 | 27/01/2026 16:53:29 | Durante atendimiento SSA 202601237 foi encontrado com defeito 2 cartões do anunciador 1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202605 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601229 | AIM |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202605 | 27/01/2026 14:17:30 | Em complementação à SSA 202520041, constatou-se que, após atualização do firmware dos módulos Expert Vibro K100 e K200 para a versão 2025.1.2, o painel SVP-02 não estabelece conexão com o servidor. Desta forma, nenhuma informação deste painel se encontra disponível no servidor OnCare. Em anexo, o print do programa DataService Configurator. | MEG1 | MEG1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601226 | AIM |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202605 | 27/01/2026 14:09:21 | Após o representante da VOITH intervir, sem consentimento prévio, no CLP do painel SVP-09, foi constatada a perda de comunicação do CLP com a IHM. Desta forma, nenhum alarme, evento ou falha é reportado à IHM. Em anexo, imagens mostrando o fato acima descrito. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601198 | AMP | 202601109 | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202605 | 27/01/2026 13:55:58 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202601155 | APG | 202517650 | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202605 | 27/01/2026 14:05:43 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 24/02/2026 (Segundo día del PD, conforme PUG). | MEG1 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601145 | AMP | 202601105 | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202605 | 27/01/2026 14:00:55 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-04 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601143 | AMP | 202601104 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:01:25 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-04 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601138 | APG | 202601104 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:04:15 | Solicitamos apoio para a realização de furo na chaparia abaixo da estrutura do Mancal Combinado, no campo referente ao trocador de calor N° 3, com broca de 30mm. Em anexo, imagens de referência indicando a posição do furo. Trabalho proveniente da instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão (SVP) durante o PD da UG-04. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202601124 | SPG | 202517650 | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202605 | 26/01/2026 17:01:36 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF y SVP, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (23/02/2026). | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202609
202601089 | APG | 202520019 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202605 | 27/01/2026 14:04:30 | Durante o atendimento da SSA 202520019 foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P2M (MC - Vibração Relativa Radial MT). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601037 | AIM | 202517313 | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202604 | 23/01/2026 16:59:36 | Solicitamos parecer tecnico en cuanto al evento “TOMA_AGUA CONDIC (URG)” de forma intermitente, sin que se pueda determinar la causa especifica. Evento ya ocurrido en la U04 (SSA 202600571) y en la U13 (SSA 202519118). Se anexa búfer de eventos del PLC y el registro de datos de la memoria del IHM p/analisis. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202752 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Evento equivalente a la SSA 202519233 de la U13. Toda actividad sera realizada en dicha SSA hasta encontrar la causa.
202601019 | APV |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202604 | 23/01/2026 16:10:09 | Se solicita adquirir 44 unidades de bornes cod stock 522589 y 22 unidades de puente conector cod stock 628425, material utilizado en las adaptaciones p/alimentacion 125Vcc de los tableros PSDF, ejecutado en los Mantenimientos preventivos de las Unidades Generadoras. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável |  | Não
202600965 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202604 | 23/01/2026 10:38:36 | Fazer gestão do reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, referente ao indicador posição 26RWO-1 do painel PWB-01, que apresentou oscilações anormais na indicação de temperatura, conforme detalhado na SSA 202600707. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600937 | APV |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202604 | 22/01/2026 13:27:50 | Solicitamos reposição no almoxarifado do material código 706775 - SELANTE ELAST POLIUR 18-40SH 310ML CZ (que encontra-se zerado). Utilizado nas manutenções preventivas das Unidades Geradoras. Obs. para a manutenção preventiva da UG-13 serão necessários 35 unidades com inicio previsto de uso para o dia 26/01/2026. Obs. Essa mesma quantidade (35 unidades) são necessários para os demais geradores com utilização de acordo com o PUG. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202600894 | ASL |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202604 | 22/01/2026 13:31:31 | Gestionar reparo del Indicador digital UM331, código almacén: 711374, retirado del panel GGB-03, posición: 38U1, debido a que presenta oscilaciones anormales conforme relatado en la SSA 202600143. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600865 | AAD |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202604 | 21/01/2026 16:56:18 | Actualizar diseño de interconexion 6269-DC-7900-E R10 y 6269-DC-7901-E R6 del panel GGB-09 el cual se modifico mediante SSA 202516501 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-09 por el nuevo sistema de vibracion SVP-09. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000049/2026 para actualización de diseños.
202600846 | SPG |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202604 | 21/01/2026 14:19:07 | En atendimiento a la SSA 202516297, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-09, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-09 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613
202600808 | STE | 202600780 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202604 | 20/01/2026 16:26:33 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484 , foi identificado que o conector RJ-45 do cabo de rede conectado à porta LAN5 do Switch (K500) apresenta defeito. O cabo de rede que interconecta a porta LAN 5 do Switch (K500) à UTA é o meio pelo qual o painel SVP-09 se conecta ao servidor OnCare (VM-03). Desta forma, o conector RJ-45 defeituoso acarreta a indisponibilidade do painel SVP-09 no servidor OnCare. Solicito gestão junto ao fabricante do fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conector RJ-45 provisto por el fabricante. Fue instalado y constatado el normal funcionamiento de la comunicación del SVP-09 con el servidor.
202600780 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202604 | 20/01/2026 08:53:17 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484 , foi identificado que o conector RJ-45 do cabo de rede conectado à porta LAN5 do Switch (K500) apresenta defeito. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202605 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conector RJ-45 fornecido pelo fabricante. O conector foi instalado e constatado o normal funcionamento da comunicação do painel SVP-09 com o servidor. Serviço realizado através da AT 202600049.
202600777 | AMP |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202604 | 20/01/2026 08:38:30 | Durante atendimiento de SSA 202600214, fueron encontrados dos RTDs de agua pura en cortocircuito. RTD-139 (U18A_ST_WI_PW139) en el CG (X7:0253 a 0255) y UAM (XT:649 a 651), RTD-149 (U18A_ST_WI_PW149) en el CG (X7:0293 a 0295) y UAM (XT:679 a 681). Mediciones: RTD-139: Panel CG= X7 253-254: 3,46 ohms; X7 253-255: 3.42 ohms; X7 254-255 2.42 ohms. RTD-149: Panel CG= X7 293-294: 9,68 ohms; X7 293-295: 9,78 ohms; X7 294-295 2.41 ohms. Verificar enmienda o sustituir RTDs de ser necesario. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600758 | AAD |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202604 | 20/01/2026 09:00:59 | Actualizar diagrama de interligación número 6209-DC-J6817-P (1) y lista de cables 6210-LC-J6814-P, conforme diseño marcado en campo y disponibilizar en el SAT, referente a SSA 202516484 de comisionamento y puesta en marcha del panel SVP-09. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización a los gestores del contrato (ENEE.DT). E-mail anexo.
202600706 | STE |  | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202604 | 19/01/2026 10:57:59 | Durante verificação no SOMA encontrado discrepância de 6,5°C entre os RTDs de óleo do MGT: U11_BE_TG_OT_02 bornes 50 a 52 (UAM XT 1045 a 1047) e U11_BE_TG_OT_03 (reserva do 38LQ) bornes 267 a 269 (UAM XT 1129 a 1131). | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202607 | ROGERIO BARTH | Reapertado bornes 1129 a 1131 da régua XT da UAM-11, reapertado conexões do plug do cartão T19 canal 16. Medido U11_BE_TG_OT_03 (reserva do 38LQ)= 165,6 / 165,9 / 43,7 Ohms calculado 56,8°C indicação no SOMA 56,9°C. Leituras SCADA / U11_BE_TG_OT_02 / U11_BE_TG_OT_03 / 38LQ= 54,9 / 54,7 / 56,9 / 56,5°C. Serviço realizado durante medição antes PD com AT 202601207.
202600597 | ASL |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202603 | 15/01/2026 15:41:41 | Encontado indicador digital PRESYS DMY-2030 posición 71TL-1 con defecto, no presentando indicación aún cuando recibe señal de entrada. Gestionar reparo y reposicion en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600172 | ASL |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 07/01/2026 07:06:24 | Gestionar reparo de 4 cartones electrónicos, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202600100 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 10:42:17 | Gestionar reparo del indicador posición 63PW3-1 marca PRESYS modelo DMY2036 código 711606 retirado por presentar mensaje de "break" conforme SSA 202600061. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202520151 | AAT | 202520128 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202601 | 30/12/2025 10:08:06 | Solicito parecer técnico, pois durante verificação no servidor OnCare da UG-16 foi constatado que os sinais brutos do painel SVP-16 não apresentam o histórico passado. Isto é, as medições dos sinais brutos são mostradas somente à partir do momento em que são plotadas. Em anexo, imagens explicitando o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitado apoyo del fabricante a traves de los gestores del contrato (ENEE.DT) vía correo electrónico.
202520127 | ASL |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202601 | 29/12/2025 09:06:29 | Durante execução da SSA202520006 encontrado indicador presys modelo DMY-2030 posição 80PPWI ( cod. stock 711605) atuando alarme de falha de modo intermitente. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202520123 | AAT | 202520065 | A019M002 | QUADRO SVP-9A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.010-2 | 202601 | 29/12/2025 09:06:02 | Durante comissionamento do painel SVP-11 com SSA 202517617, encontrado: - 2 disjuntores bipolar, posição F01 e F02, modelo 5SY5216-7 ambos com problema no mecanismo de fixação do disjuntor no trilho DIN. - 1 bloco de contato de posição, modelo 5ST3011 (auxiliary swtich), com um dos bornes espanado. Conforme instruído na SSA 202519610, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-9A. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste materiais, que foram entregues a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202520122 | AMP | 202520065 | A019M002 | QUADRO SVP-9A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.010-2 | 202601 | 29/12/2025 08:22:00 | Durante comissionamento do painel SVP-11 com SSA 202517617, encontrado: - 2 disjuntores bipolar, posição F01 e F02, modelo 5SY5216-7 ambos com problema no mecanismo de fixação do disjuntor no trilho DIN. - 1 bloco de contato de posição, modelo 5ST3011 (auxiliary swtich), com um dos bornes espanado. Conforme instruído na SSA 202519610, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-9A. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202520082 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202552 | 23/12/2025 15:20:48 | Durante comissionamento do painel SVP-03 com SSA 202519618, encontrados: - 3 reles + 3 bases (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) em que um de seus contatos não comuta quando energizado; - 1 base (mod. 93.02.7.024) com defeito nos contatos A1 e A2; - 1 contato auxiliar (mod. 5ST3011) que apresenta quebrado na carenagem. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentrados no painel SVP-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202520081 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202552 | 23/12/2025 11:18:54 | Durante comissionamento do painel SVP-03 com SSA 202519618, encontrados: - 3 reles + 3 bases (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) em que um de seus contatos não comuta quando energizado; - 1 base (mod. 93.02.7.024) com defeito nos contatos A1 e A2; - 1 contato auxiliar (mod. 5ST3011) que apresenta quebrado na carenagem. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentrados no painel SVP-06. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202520072 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202552 | 23/12/2025 10:54:43 | Durante atendimiento de la SSA 202520054 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63PW1-1 con defecto. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202520065 | AMP |  | A019M002 | QUADRO SVP-9A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.010-2 | 202552 | 23/12/2025 14:25:45 | Em conformidade com a SSA 202519610, as pendências de materiais aguardando reposição/troca, referentes ao contrato 4500067514, que já foram exauridas do painel SVP-06 foram concentradas no painel SVP-9A. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519978 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202551 | 19/12/2025 15:47:26 | Durante ejecucion de SSA 202519709 encontrado indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B cod. stock 711185 con discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202552 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519886 | ASL |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 10:25:09 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519885 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:20 | Durante atendimiento de la SSA 202519669 encontrado indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519849 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 17/12/2025 16:31:28 | Durante atendimento da SSA 202519841 do painel SVP-08, foi encontrado 1 conjunto rele+base posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) que não comuta os seus contatos ao ser energizado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Solicitamos gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material, que foi entregue a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202519848 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 17/12/2025 15:25:00 | Durante atendimento da SSA 202519841 do painel SVP-08, foi encontrado 1 conjunto rele+base posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) que não comuta os seus contatos ao ser energizado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519832 | AAD |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202551 | 17/12/2025 16:31:52 | Atualizar desenhos 6046-DF-G6891- E (diagrama funcional), 6046-LC-G7949 - E (lista de cabos) e 6046-DC-G7955 - E (diagrama de interconexão), referente a retirada dos cabos: EU11 1677/1678/1679/1680 (SSA202517625), em complemento à implantação do SVP-11. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexo | MEG1 | IEQ1 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000448/2025 para actualización de diseños.
202519796 | SPG | 202519617 | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202551 | 16/12/2025 16:08:30 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-04, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19620-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15791. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202612
202519793 | SEE | 202519617 | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202551 | 16/12/2025 16:09:05 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-04 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19620-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 12, 13, 19 e 20/02/2026. Obs. Planilha emitida na SDS-15791 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202607 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202519706 | APV |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 15/12/2025 16:18:46 | Solicitamos reposição do código 711606 - INDICADOR DIG 264VCA 50/60HZ 100/360VCC (Presys duplo-canal), que se encontra abaixo do mínimo. A falta do sobressalente acarreta em indisponibilidade de Unidade Geradora pelo subsistema de Água Pura. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202519655 | STE | 202519371 | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202551 | 15/12/2025 08:19:16 | Durante o atendimento da SSA 202519371 foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P2M (Cruzeta Inferior - Vibração Relativa Eixo Y montante). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202551 | ANGELO BIANOR BERGMANN | CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 ATRAVÉS DA SSA DERIVADA 20259704, FICOU ORIENTADO A INSTALAÇÃO DE NOVOS SENSORES P1M E P2M EM PRÓXIMO PD 3A, ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO ATUAL DOS MESMOS CONFORME JÁ INSTALADO NAS DEMAIS UNIDADES GERADORAS (SUPORTE/SENSOR INSTALADOS JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR/EIXO INFERIOR DO GERADOR), ATRAVÉS DA SSA RELACIONADA 202519831. NOTA: SENSORES P1M E P2M ATUAIS FICARÃO MONTADOS NO INTERIOR DO MANCAL, PORÉM DEVERÃO SER DESATIVADOS.
202519646 | AAD |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202551 | 15/12/2025 08:19:28 | Atualizar diagrama de interligação 6229DCJ6815P e lista de cabos 6210-LC-J6822, conforme diagramas marcados em campo. Garantir disponibilidade no SAT. Referentes a SSA 202516309 de comissionamento e colocação em serviço do painel SVP-16. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitada la actualización de diseños a los gestores del contrato (ENEE.DT), email anexo.
202519509 | AAD |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202550 | 11/12/2025 09:18:36 | En función de la desactivación del antiguo sistema de supervisión de vibración (SSA 202516320), actualizar diseños de interligación 6289-DC-7000-P y 6289-DC-7001-P conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000442/2025 para actualización de diseños.
202519461 | AAD |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202550 | 10/12/2025 14:49:42 | Solicito atualização dos desenhos conforme verificado em campo, referente a SSA 202515979 de comissionamento do painel PSDF-16.Disponbilizar versão atualizada no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado revisión del documento LC via correo conforme anexo por ser parte del suministro de IFM. El DC no requiere modificaciones. Apenas se aguardará disponibilidad en el SAT por medio del contrato 4500069281.
202519406 | AAD |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202550 | 09/12/2025 15:47:27 | En atendimiento a la SSA 202515984, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-16, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-16 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000001/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202519235 | SPG | 202517457 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202549 | 04/12/2025 15:37:14 | Durante o atendimento da SSA 202517457 foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P1C (Cruzeta Inferior - Vibração Relativa Axial). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202608
202519233 | SPG | 202519118 | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202549 | 04/12/2025 15:37:38 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao evento “TOMA_AGUA CONDIC (URG)”, ocorrido diversas vezes em uma janela de tempo na noite do dia 02/12/2025, sem que se pudesse determinar a causa específica. Verificados na IHM os seguintes alarmes já rearmados: -Falla supervisión PLC (RQ6.2); -Falla switch (M3); -Falla modulo E/S; -Contactor C2/C2A (transferencia condición urgente); Arquivos de histórico e diagnóstico em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202644
202518845 | APG | 202518538 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202548 | 27/11/2025 08:00:37 | De modo a possibilitar a substituição do RTD090 (1-A103-90) de água pura, solicitamos a abertura da escotilha da guia de ar superior, lado PY, e de uma escotilha acima da capa 501,5. Serviço previsto para o próximo PD9M. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202518802 | ASL |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202548 | 26/11/2025 15:08:57 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 10 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202518743 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202548 | 25/11/2025 08:44:03 | Durante comissionamento do painel SVP-13 com SSA 202517529, encontrado 1 conjunto rele+base (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) que não comuta um de seus contatos, 1 disjuntor modelo 5SY5216-7 com a carenagem quebrada e 2 contatos auxiliares de falha, modelo 5ST3021, com borne espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste materiais, que foram entregues a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitado vía email a los gestores del contrato las gestión junto al fabricante para la reposición de los materiales defectuosos.
202518742 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202548 | 25/11/2025 07:15:34 | Durante comissionamento do painel SVP-13 com SSA 202517529, foi encontrado 1 conjunto rele+base (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) que não comuta um de seus contatos ao ser energizado, 1 disjuntor modelo 5SY5216-7 com a carenagem quebrada e 2 contatos auxiliares de falha, modelo 5ST3021, com borne espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518678 | AAD |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202548 | 24/11/2025 16:51:18 | Actualizar diseño funcional correspondiente al CFM-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A. (Ver diseños en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202606 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000004/2026 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado.
202518653 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202548 | 24/11/2025 16:51:34 | Gestionar reparo de indicador digital posición 80PPWI, cod. almox. 711605, retirado en ejecución de la SSA 202517234 | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518614 | STE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202547 | 21/11/2025 16:31:55 | Verificar ausência da fase (S)da alimentação 460Vca do disjuntor 522.08 para a talha e monovia do poço da turbina da unidade 4. Detectado durante atebdimento a SSA 202517526. | MEG1 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202548 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Constatado correcto funcionamiento del disyuntor 522.08. Efectuada inspección de los extremos del cable H5X-0243 y encontrado terminal de la fase B del cable que va de la caja de espera BT a la seccionadora f6 con señales de sobrecalentamiento. Se sustituyeron los terminales de las fases B y C, se limpiaron las superficies de contacto y se normalizó la conexión eléctrica asegurando la correcta fijación de los cables. Se ensayó el aparejo en conjunto OP y se constató su correcto funcionamiento.
202518597 | AAD |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202548 | 24/11/2025 16:51:46 | Actualizar diseño funcional, lista de cables y diseño de interconexión correspondientes al LIP-18A el cual fue modificado en atendimiento las SSA 202515688 (Retirada del sistema de vibración antíguo devido a la instalación del nuevo sistema SVP) y SSA 202517644 (Desconexión del sensor de presión 63PT1). Ver diseños en anexo. Disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000419/2025 para actualización de diseños.
202518589 | AAD |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202547 | 21/11/2025 10:26:40 | Atualizar desenhos 6559-LC-B2010-E, FL 6 e 7; e 6159-DC-B2010-E (R5) referente a desinstalação dos PAINEIS SCF1 e SCF2 do Sistema de Supervisão de Vazão no Conduto Forçado. Referente a SSA 202516051. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202548 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Emitido SRA-IB-000414/2025 - Atualizar desenhos CTM-18A e emitido SRA-IB-000412/2025 - cancelar desenhos SCF
202518588 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 15:01:52 | Actualizar diseño funcional correspondiente al CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A, SSA 202515493 referente a la alimentacion 125 Vcc y 220 Vca necesarias para el panel PSDF-18A y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseños en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202518587 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 16:59:15 | Actualizar diseño correspondiente a interconexion del CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A, SSA 202515680 referente a retirada de sensores del antiguo sistema de vibracion y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseño en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202609 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202518585 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 10:27:22 | Actualizar diseño 6539LCB2053E correspondiente a lista de cabos del CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseño en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202518566 | AAD |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202547 | 21/11/2025 10:28:59 | Actualizar diseño de interconexión y lista de cables 6229DCJ7200P y 6210LCJ7200P conforme marcaciones realizadas en campo, en relación a la ejecución de la SSA 202515489, referente al comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-18A. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado a gestor de ENEE.DT via correo para revisar el diagrama de interconexión conforme anexo por medio del contrato 4500069281 con IFM. Lista de cables no requiere revisión adicional. Se debe aguardar disponibilidad de ambos en el SAT. No requiere de emisión de SRA.
202518560 | AAD |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202547 | 21/11/2025 10:29:24 | Actualizar diseño 6210DFJ7205P conforme marcaciones realizadas en campo, en relación a la ejecución de la SSA 202515489, referente al comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-18A. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento certificado y sin cambios. Apenas sera acompañado disponibilidad del mismo en el SAT por medio del contrato 4500069281. No requiere emisión de SRA. Con respecto al comentario de la pág. 9, según datasheet del termostato Eletropoll modelo 7.50.01.0002, el mismo cubre los rangos de temperatura de -45°C a +60°C, por lo que recomendamos mantener esta misma información en la lista de materiales.
202518558 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:29:48 | Actualizar diseño de Lista de cabos 6239-LC-B2000-E del panel GGB-18A el cual se modifico mediante SSA 202515685 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-18A por instalacion del nuevo sistema SVP-18A. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños.
202518555 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:29:57 | Actualizar diseño de interconexion 6539-DC-B2000-E del panel GGB-18A el cual se modifico mediante SSA 202515685 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-18A por el nuevo sistema de vibracion SVP-18A. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños.
202518538 | AMP |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202548 | 24/11/2025 10:47:06 | Durante atendimento da SSA 202517921, encontrado RTD090 (1-A103-90) com defeito, realizado as seguintes medições: CG, régua X-865/866= 0,7Ω, 866/867= 124,5Ω e 865/867= 124,5Ω, calc= 61,5º. No UAM, XT-649/650=5,5 Ω, 650/651=129,3 Ω e 649/651=129,3 Ω, calc.=61,5º. Média 46ºC Sistema de medição e cabeamento estão funcionando normalmente. | MEG1 | MEG1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518537 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:30:09 | Actualizar diseño 6210-DF-B4295-P R3 correspondiente al panel GGB-18A que sufrio modificaciones atendiendo SSA 202518497 referente a costura de alarma Falla de indicador Digital y SSA 202515685 referente a la sustitucion antigo de vibracion del panel GGB-18A por el nuevo sistema SVP-18A. Se adjunta en anexo Diseño Funcional con las modificaciones realizadas. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños.
202518523 | AAD |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202547 | 20/11/2025 15:57:24 | Actualizar diagrama de interligación número 6229-DC-J6818-P (1) y lista de cables 6210-LC-J6825-P, conforme diseño marcado en campo y disponibilizar en el SAT, referente a SSA 202515675 de comisionamento y puesta en marcha del panel SVP-18A. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseño a los gestores del contrato (ENEE.DT) vía email anexo.
202518403 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202547 | 18/11/2025 16:30:47 | Durante atendimento da SSA 202517457 referente ao painel SVP-01, foi encontrado um borne modelo "Phoenix 3046362" com um dos terminais espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-06 (trocado borne espanado do painel SVP-01 por um borne em perfeitas condições de uso proveniente do painel SVP-06). Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material. Borne entregue ao Eng. Douglas Grzybowski. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202547 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Enviado email informando a pendencia e ações junto ao fabricante para a ENEE.DT
202518402 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202547 | 18/11/2025 14:46:09 | Durante atendimento da SSA 202517457 referente ao painel SVP-01, foi encontrado um borne modelo "Phoenix 3046362" com um dos terminais espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-06 (trocado borne espanado do painel SVP-01 por um borne em perfeitas condições de uso proveniente do painel SVP-06). | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202518290 | ASL |  | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202547 | 17/11/2025 11:28:06 | Durante atendimiento de SSA 202510024 encontrado indicador de la marca tecsystem t154 pos. 26TE con mensaje de falla en su display de forma intermitente. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518226 | AAD |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202547 | 17/11/2025 11:28:40 | Durante atendimiento de SSA 202514150 efectuado certificacion de diseño 6217DFB4000P y realizado marcaciones conforme circuito electrico encontrado en campo. Marcaciones en anexo. Actualizar diseño y disponibilizar en el sistema. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000007/2026 a la ENEE.DT para revisar los documentos conforme nuevo anexo en ejecución
202518151 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 13/11/2025 16:48:48 | Devido a substituição do modelo de pneu do carrinho de carga tipo gaiola confeccionar 4 buchas para ajuste entre o pneu e eixo. Quando solicitado, através do ramal 9558/3301, o carrinho será levado na MMU3 para definir as medidas das buchas . | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517982 | ASL |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202546 | 11/11/2025 16:44:57 | Durante atendimento da SSA 202517946 encontrado com defeito intermitente indicando break o INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC código 711605. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202546 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517940 | AAD |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202546 | 12/11/2025 13:40:16 | Durante atendimento da SSA 202505896 (Certificação do desenho 6539DCB2022 fl 1/2) verificado necessidade de atualizar o desenho 5215-DF-B4045-P fl 3 conforme anexo. Solicitamos disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000386/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado junto con los documentos de la SSA 202517766.
202517930 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202546 | 10/11/2025 14:01:14 | Durante Inspeção Semanal semana 46/2025 - SSP 20254071, encontrado escova do PINO7 - pista superior 1 com cordoalha com coloração enegrecida conforme imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202547 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Em atendimento a SSA 202507634 foram substituidas todas as escovas do anel coletor por escovas Schunk E468 e também em atendimento a SSA 202520180 foram realizados polimento, prateamento e reaperto das conexões entre anel coletor e barramentos.
202517839 | SPG | 202517670 | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202545 | 07/11/2025 11:09:43 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202609
202517837 | STE | 202517664 | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202545 | 07/11/2025 11:18:07 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-11 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202622 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados tres soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño.
202517834 | AMP | 202517666 | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202545 | 07/11/2025 11:18:39 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-11 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517832 | STE | 202517665 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:19:02 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-11 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202619 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados dos soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño.
202517831 | AMP | 202517665 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:20:24 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-11 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517830 | STE | 202517665 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:23:22 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-11 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-11. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202612 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram fabricadas 30 peças para a UG11.
202517828 | SPG | 202517665 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:26:26 | Solicitamos apoio para a realização de furo na chaparia abaixo da estrutura do Mancal Combinado, no campo referente ao trocador de calor N° 3, com broca de 30mm. Em anexo, imagens de referência indicando a posição do furo. Trabalho proveniente da instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão (SVP) durante o PD da UG-11. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202609
202517827 | SPG | 202517617 | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 07/11/2025 11:26:42 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-11, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19044-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15771. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202609
202517775 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 07/11/2025 10:29:24 | Cortar e fazer furo de centro em 50 parafusos m8 conforme amostra que será entregue na MMU3. Os parafusos tem função de batedor de chumbador e serão utilizados para fixação dos eletrodutos do sistema de freios das unidades geradoras. Os 50 parafusos m8 serão entregues com a amostra. | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202751 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Realizado em 50 parafusos M8 classe 8.8, a usinagem de furo de centro na cabeça dos parafusos e corte no comprimento da amostra.
202517766 | AAD |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202546 | 10/11/2025 07:10:42 | Referente a SSA 202505896, certificação de desenho do painel CCAR-18A, atualizar desenhos 6539-DC-B2022-E (R2), desenhos marcados em anexo. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000386/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado junto con el documento de la SSA 202517940. Ver nuevos anexos como complemento.
202517765 | STE |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202545 | 07/11/2025 14:34:25 | Solicito realizar las gestiones correspondientes para codificar los siguientes materiales que son utilizados en la instalación del nuevo sistema de frenos de las unidades generadoras. Conector macho fijo p/ electroducto de 1/2", entregado para codificar 100 unidades. Tornillo sextavado M4x30mm, entregado para codificar 500 unidades. Material entregado para IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202630 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA 202517941 a IMA0 para gestión de codificación de los materiales indicados que son utilizados en el PSDF. La codificación debe ser acompañada con la SSA mencionada.
202517742 | APV |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202545 | 06/11/2025 15:17:39 | Solicitamos reponer nivel de stock del material Terminal tubo isolado 0,34 mm/22 AWG - código 720888. El mismo es utilizado en la instalación del nuevo sistema PSDF de las unidades generadoras. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202517646 | STE | 202517592 | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202545 | 05/11/2025 14:26:44 | Solicitamos parecer técnico debido a que durante comisionamiento del panel PSDF-09 fueron encontrados los siguientes inconvenientes: - Cerradura del panel rota. - Falta de placa de identificación del panel. - Cableado de lámpara del panel estirado demás. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Placa de identificación instalada y cerradura reemplazada por SOCM.DT, ver correo anexo. Corroborar que la cerradura sea apta para la misma llave que los demas tableros PSDF. Con respecto al cable estirado, caso sea necesario el reemplazo por uno mas largo, solicitamos utilizar los cód. 472107 y 211842 de 1,5mm2. El borne auxiliar de la lampara que se encuentra suelto, sugerimos utilizar la cinta adhesiva cód. 712751 para fijar nuevamente por la estructura.
202517628 | SPG |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202545 | 05/11/2025 09:49:01 | Solicito parecer técnico acerca de que luego de la actualización del firmware con la SSA 202514774 en el panel CTM-03 referente al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM). Volvió a apagarse la IHM en el panel CTM, SSA 202517113. Adjunto captura de eventos encontrados. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202738
202517612 | STE | 202517552 | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202545 | 04/11/2025 16:15:21 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202605 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado corte no suporte do eletroduto do sensor de água no óleo para possibilitar retirada do sensor completo, conforme solicitado.
202517609 | STE | 202517547 | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:15:33 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-13 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202608 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados tres soportes de chapa galvanizada conforme diseño.
202517605 | STE | 202517549 | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202545 | 04/11/2025 16:15:52 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-13 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202613 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018.
202517604 | STE | 202517548 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:16:08 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-13 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202617 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados dos soportes de chapa galvanizada conforme diseño.
202517603 | STE | 202517548 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:16:18 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-13 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202613 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron soldados soportes para fijación de electroductos en la cruceta inferior para nuevo sistema de monitoreamiento de vibración (SVP).
202517602 | STE | 202517548 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:16:27 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-13 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-13. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202613 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram fabricadas as 30 peças de acordo com o desenho.
202517597 | STE | 202517548 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:16:44 | Solicitamos apoio para a realização de furo na chaparia abaixo da estrutura do Mancal Combinado, no campo referente ao trocador de calor N° 3, com broca de 30mm. Em anexo, imagens de referência indicando a posição do furo. Trabalho proveniente da instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão (SVP) durante o PD da UG-13. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202605 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | Taladrado realizado con broca de 30mm en la ubicación indicada según anexo.
202517595 | STE | 202517529 | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 04/11/2025 16:16:53 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-13, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19046-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15767. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202605 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o apoio para o comissionamento do sistema de vibração. Foram realizadas impactações com martelo modal próximo aos acelerômetros para verificar a sua resposta e também foi injetado sinal nos circuitos dos sensores de pressão. Nenhuma anormalidade identificada.
202517592 | STE | 202516293 | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202545 | 04/11/2025 14:02:10 | Durante comisionamiento del panel PSDF-09 fueron encontrados los siguientes inconvenientes (adjunto imágenes): - Cerradura del panel rota. - Falta de placa de identificación del panel. - Cableado de lámpara del panel estirado demás. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202602 | STALDER DIAZ IVAN | Placa de identificación instalada y cerradura reemplazada por SOCM.DT con SSA 202517646. Cableado de lampara del panel reposicionado para aliviar tension del mismo. Panel dejado en condiciones normales de operacion.
202517521 | ASL |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202545 | 03/11/2025 15:33:07 | Durante atendimento da SSA 202516897 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202546 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517348 | AAD |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202544 | 30/10/2025 16:44:13 | Atualizar desenhos 6046-DC-G5878-E (folha 7), 6046-DF-G6888-E (folha 9) e 6046-LC-G6872-E (folhas 10, 11, 12, 13 e 14), referente a instalação do novo Painel de monitoramento de vibração e pressão SVP-09 (SSA202516484). Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202618 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | EMITIDO SRA-IB-000376/2025
202517341 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202544 | 30/10/2025 14:25:20 | Atualizar desenho de interligação referente a instalação de 2 bornes adicionais na régua X3 e a conexão do cabo HU09-6010 no painel UAM-09A, conforme execução da SSA 202516498. Desenho marcado em anexo. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202618 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Concluído a atualização dos desenhos de acordo com a SRA-IB-000372/2025
202517326 | STE | 202517266 | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202544 | 30/10/2025 14:25:39 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 27/01/2026 (Segundo día del PD, conforme PUG). | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202551 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron soldados soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno utilizando electrodo 7018 de 2.5 mm.
202517324 | STE | 202516293 | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202544 | 30/10/2025 14:25:50 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 06/01/2026 (Segundo día del PD, conforme PUG). | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202618 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque, para efetuar o corte e a furação, de acordo com o desenho entregue, foi efetua do a limpeza do local e a soldagem pelo processo SMAW eletrodo 7018, do perfil L no local indicado pelo solicitante.
202517071 | SPG | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202544 | 27/10/2025 14:45:01 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484, foi encontrado um bloco de contato auxiliar, modelo: 5ST3011, com um dos parafusos espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material. Bloco de contato entregue ao Eng. Rodrigo Guillermo Alarcon. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202618
202517069 | AIM | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202544 | 27/10/2025 09:20:09 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484, foi encontrado um bloco de contato auxiliar, modelo: 5ST3011, com um dos parafusos espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-06. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202516957 | SPG | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202544 | 27/10/2025 08:34:58 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484, foi encontrado um disjuntor, modelo: 5SY4216-7, com a carenagem quebrada. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no SVP da UG-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material. Disjuntor entregue ao Eng. Rodrigo Guillermo Alarcon. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202516956 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202543 | 24/10/2025 07:57:55 | Durante comissionamento do painel SVP-09, foi encontrado um disjuntor, modelo: 5SY4216-7, com a carenagem quebrada. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no SVP da UG-06. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202516952 | AMP |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202543 | 23/10/2025 16:54:25 | En complemento a la SSA: 202516574. Retirar jumper en los bornes 913/914 de la caja de conexión referente al cilindro de freno n°26, una vez que dicho cilindro esté normalizado por parte de MMU1. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516935 | SPG | 202516905 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202543 | 23/10/2025 15:18:14 | Solicito parecer técnico, pois durante verificação no servidor foi constatada a ausência do módulo Expert Vibro K100 nos servidores VM.03 e VM.02. Consequentemente, além de não ser possível intervir/acessar o módulo remotamente, todos os sinais provenientes do Expert Vibro K100 - sinais de vibração relativa e pressão - não estão disponíveis na aplicação OnCare. Em anexo na SSA matriz, imagens que expõem o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605
202516905 | AIM |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202543 | 23/10/2025 10:47:36 | Durante verificação no servidor, foi constatada a ausência do módulo Expert Vibro K100 nos servidores VM.03 e VM.02. Consequentemente, além de não ser possível intervir/acessar o módulo remotamente, todos os sinais provenientes do Expert Vibro K100 - sinais de vibração relativa e pressão - não estão disponíveis na aplicação OnCare. Em anexo, imagens que expõem o fato acima descrito. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516845 | SPG | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202543 | 22/10/2025 15:38:12 | Solicito gestão junto ao fabricante para a troca em garantia dos materiais aguardando reposição, referentes ao contrato 4500067514. Em anexo, lista descritiva destas pendências. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202649
202516840 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202543 | 22/10/2025 13:49:28 | Em complemento à lista de pendências de materiais aguardando reposição/troca anexa à SSA matriz, referentes ao contrato 4500067514, adicionam-se os materiais abaixo descritos: - 1 Bloco de contatos auxiliares de posição, modelo 5ST3011. - 1 Bloco de contatos auxiliares de falha, modelo 5ST3021. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516830 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202543 | 22/10/2025 10:08:23 | Solicitamos a gestão para reparo ou reparo em garantia dos componentes cod almox. 714495 - RELE AUX ELETROM 1RV 24VCC e 719707 - BASE SOQ FEM RELE 1RV 8A 250VAC/DC provenientes do CTM-10, posição RQ4.4, encontrados com defeito na SSA 202516782. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202612 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Nueva base/relé suministrados por RIEDER en garantia del contrato 4500063383 conforme consta en acta AR/SM.DT/0020/2025, extendiendo la garantia del relé RQ4.4 de la U10 hasta el dia 21/04/2027. Aun existe una unidad de base/relé disponible con MEG1 para eventual utilización en tablero que aun poseen vigencia en la garantia contractual.
202516827 | AAD |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202543 | 22/10/2025 10:08:57 | Atualizar desenhos 6046-DF-G6896-E, 6046-LC-G7994-E e 6046-DC-G8000-E, referente a retirada dos cabos: EU16 1677/1678/1679/1680 (SSA202516319), em complemento à implantação do SVP-16 Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo | MEG1 | IEQ1 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202543 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | corrigido situação de aguardo
202516764 | STE | 202515979 | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202543 | 21/10/2025 08:28:17 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (24/11/2025). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202548 | FABIO DE LUCA | FUE EFETUADA EL DESMONTAJE DE LA GUIA DE AIRE INFERIOR (DE ACERO AL CARBONO) , EN APOYO A LA INTALACION DEL NUEVO SISTEMA DE MONITOREAMIENTO DE ZAPATAS DE FRENO ,CONFORME A LO SOLICITADO. POSTERIORMENTE EFETUADO EL REMONTAGE DE LA GUIA DE AIRE.
202516742 | STE |  | A006A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.006-1 | 202543 | 20/10/2025 14:01:18 | Durante atendimiento de SSA 202516096 medidos valores anormales de la resistencia del RTD-13 (3-A6-6.13) de temperatura del segmento guía n° 14 del cojinete guía superior. R1221-1222: variando entre 27,8 a 34,9 Ohms R1221-1223: 127,6 Ohms R1222-1223: variando entre 143,5 a 152,1 Ohms | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202543 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Refeito a emenda do RTD, normalizado a indicação de temperatura. Medições antes de refazer a emenda: 1221-22 (31,8 ohm) /1221-23 (148,6ohm) /1222-23 (125,7ohm) Medições após refazer a emenda: 1221-22 (8,92 ohm) /1221-23 (125,2 ohm) /1222-23 (125,2ohm) Conferido indicação de temperatura no SOMA e SCADA (PI-vision). Indicações em equilibrio térmico coerente com os demais segmentos conforme anexo.
202516696 | AAD |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202543 | 21/10/2025 16:02:20 | Atualizar desenhos 6046-DC-G8027-E, 6046-DF-G6899-E e 6046-LC-G8021-E, referente ao comissionamento e implantação do SVP-18A (SSA202515683). Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202543 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | corrigido situação de aguardo, Emitido SRA-IB-000360/2025
202516675 | AMP |  | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202542 | 17/10/2025 15:46:19 | Em atendimento à SSA 202516283, todas as pendências de materiais aguardando reposição/troca do contrato 4500067514 foram concentradas no painel SVP-06. Em anexo, lista com os materiais pendentes. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516638 | STE | 202516526 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202542 | 17/10/2025 15:31:28 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202604 | WILSON ORREGO GABRIEL | Se realizo el rasgo solicitado para la correcta fijación del electroducto flexible.
202516632 | STE | 202516522 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202542 | 17/10/2025 15:33:14 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-09 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 920 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202614 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron soldados soportes de acero para fijación de electroductos en base de estator según indicaciones del emisor.
202516630 | STE | 202516520 | A009A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.011-7 | 202542 | 17/10/2025 15:34:43 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-09 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202613 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018.
202516629 | STE | 202516520 | A009A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.011-7 | 202542 | 17/10/2025 15:35:53 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-09 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-09. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202627 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram fabricados 30 suportes para a instalação de eletroduto conforme o desenho em anexo.
202516627 | STE | 202516484 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202542 | 17/10/2025 15:36:45 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-09, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19041-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15745. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202602 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi realizado o apoio para o comissionamento do sistema de vibração. Foram realizadas impactações com martelo modal próximo aos acelerômetros para verificar a sua resposta e também foi injetado sinal nos circuitos dos sensores de pressão. Nenhuma anormalidade identificada.
202516626 | STE | 202516430 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 17/10/2025 15:36:59 | Solicitamos apoio para a realização de furo na chaparia abaixo da estrutura do Mancal Combinado, no campo referente ao trocador de calor N° 3, com diâmetro de 30mm. Em anexo, imagens de referência indicando a posição do furo. Trabalho proveniente da instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão (SVP) durante o PD da UG-16. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202548 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EJECUTADO LA PERFORACION DE LA CHAPA METALICA, DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DE MEG1.
202516553 | ASL |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202542 | 17/10/2025 09:18:49 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030, N/S = 036.05.15, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202516552 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202542 | 17/10/2025 09:18:59 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 031.05.15 con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516551 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202542 | 17/10/2025 09:19:10 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 063.12.11 con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516542 | AMP | 202516184 | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202542 | 17/10/2025 15:40:32 | Durante o atendimento da SSA 202516184, foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição A2T (MGT - Vibração Abs. MT). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU2 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516541 | APG | 202516183 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202542 | 17/10/2025 15:40:47 | Durante o atendimento da SSA 202516183, foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P2M (MC - Vibração Relativa Radial MT). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516540 | APG | 202516177 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202542 | 17/10/2025 15:41:20 | Durante o atendimento da SSA 202516177, foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P1M (MC - Vibração Relativa Radial ME). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516538 | APG | 202516419 | B017A027 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N12 DO GERADOR | 0047.268-9 | 202542 | 17/10/2025 09:19:26 | Solicitamos apoio para afastar trocador de calor ar/água N12 do gerador de modo a possibilitar inspeção no RTD-29 (1-A2-29) de temperatura do núcleo, devido perda intermitente de sinal . | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516533 | STE |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202542 | 17/10/2025 15:45:16 | Con relación a las cajas CP del sistema PSDF para esta unidad generadora existen solamente 7 unidades de cajas CPs con sus respectivas perforaciones y bornes (falta una unidad). Ver cantidad que sea necesaria a partir del PD de esta UG para concluir la instalación en todas las UGs, se utiliza 8 por UG. Fueron encontradas 2 cajas con bornes pero sin perforación lateral para los electroductos de llegada. Y 4 cajas sin bornes y sin perforación lateral. Las mismas se encuentran con SMMG. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202604 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme correo anexo fueron encontradas 38 cajas con bornes y sin perforar. Solicitamos entregar dichas cajas a SOCM.DT para realizar las perforaciones, incluyendo una caja de muestra. Las cajas sin bornes son sobras que no estan previstas para uso.
202516509 | STE | 202516431 | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 16/10/2025 15:12:07 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-16 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202609 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 4 soportes en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm. La ubicación de cada una fue indicada por el sector emitente.
202516507 | STE | 202516430 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 16/10/2025 15:12:32 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-16 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202608 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018.
202516506 | STE | 202516430 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 16/10/2025 15:12:46 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-16 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-16. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202601 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram fabricadas 30 peças com rosca passante conforme o desenho.
202516403 | APG | 202516345 | B010A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.179-8 | 202542 | 16/10/2025 07:17:55 | Solicitamos apoio, no próximo PD da UG, para afastar o TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR a fim de acessar RTD 2 de fundo de ranhura que esta com defeito conforme SSA matriz. Desenho em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202516369 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 13:48:49 | Solicito apoio para usinagem de corpo de prova em cobre, barramento circular, utilizado nos treinamentos de brasagem interníssimos. O modelo com as medidas serão entregue na oficina juntamente com o material. | MEG1 | MMU3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202601 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 10 corpos de prova em barra de cobre de 38mm e 200 mm de comprimento cada. Conforme solicitado, em uma das extremidades foi feito a usinagem de um cone macho e na outra extremidade cone femea. Material fornecido pelo solicitante
202516345 | AMP |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202542 | 14/10/2025 15:29:10 | Durante atendimento da SSA: 202516007 encontrado RTD 02(1-A51-02) de temperatura de ranhura de núcleo bornes CG-10(1465-1467) aberto. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516314 | AAD |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202542 | 14/10/2025 16:40:54 | Durante ejecución de la SSA: 2025/15931, fueron sustituidos los conductores N1, B1 y R1 del cable EU16-1612 por los conductores N9, B9 y R9 del cable EU16-1630 en los bornes XT-418, XT-419 y XT-420 respectivamente. Actualizar diseños 6046DCG7995E y 6046DCG7996E, y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202604 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000355/2025 a la ENEE.DT. Incluido diagrama funcional conforme anexo en la ejecución.
202516311 | AAD |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202542 | 14/10/2025 16:41:23 | Durante ejecución de la SSA: 2025/14761, fueron sustituidos los conductores N1, B1 y R1 del cable EU16-1612 por los conductores N9, B9 y R9 del cable EU16-1630 en los bornes 557, 558 y 559 respectivamente. Actualizar diseños 6289DC07074P y 6289DC07075P, y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202604 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000355/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202516246 | AAT | 202516241 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202542 | 14/10/2025 09:10:30 | Solicito parecer técnico sobre o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1S (MGS - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição superior ao limite máximo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Overrun" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202542 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando respuesta de la contratada en cuanto al funcionamiento de la supervisión de límites de medición de los sensores.
202516245 | AAT | 202516238 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202542 | 13/10/2025 16:41:24 | Solicito parecer técnico sobre o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1M (MC - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição inferior ao limite mínimo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Underrange" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202542 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando respuesta de la contratada en cuanto al funcionamiento de la supervisión de límites de medición de los sensores.
202516241 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202542 | 13/10/2025 13:57:32 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-10 foi verificado o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1S (MGS - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição superior ao limite máximo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Overrun" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516238 | AIM |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202542 | 13/10/2025 13:59:34 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-05 foi verificado o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1M (MC - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição inferior ao limite mínimo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Underrange" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516207 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 13/10/2025 16:41:40 | Solicitamos compra do material código 714005 (QUADRO COMAN SOBREP ABRIG 600X500X250MM) para possibilitar a montagem da bancada de testes da válvula atuadora do Regulador de Velocidade das UGs. Emitido empenho numero: 519292. Obs.: Trabalho em apoio a MMU2 ( SSA 202514872 ). | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202516172 | SPG | 202515929 | B011A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.246-8 | 202542 | 13/10/2025 07:28:30 | Solicitamos afastar trocador de calor ar/água N08 do gerador de modo a possibilitar verificação do RTD-06 (1-A52-06) de temperatura de dente do núcleo, devido perda intermitente de sinal durante partida/parada da UG. Serviço previsto para próximo PD 3S/3A conforme PUG. Localização do RTD em anexo. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202610
202515877 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202540 | 03/10/2025 15:08:32 | Durante ejecucion de SSA 202515830 constatado defecto en el indicador Presys mod. DMY-2030 pos. 63PW1-1 , presenta el mensaje "BREAK" de forma intermitente. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202541 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202515828 | AAD |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202540 | 03/10/2025 07:54:36 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6817-P (1)R0C, conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202512663 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-18. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202541 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseño a los gestores del contrato (ENEE.DT), ver correo anexo.
202515814 | APG | 202515486 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202540 | 03/10/2025 07:54:48 | Solicito apoyo para identificacion de la causa del comportamento anormal del sensor P1C (vibracion relativa axial de la cruzeta inferior) de la UG-07. El comportamento anormal, presentado en la imagem en anexo, resulta en atuacion intermitente de la alarma de "Falla del sistema", correspondiente al SVP-07. En la IHM del panel se verifica também la atuacion de la alarma "CRUCETA REL - FALLA". | MEG1 | MMU1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202515795 | STE | 202515489 | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202540 | 02/10/2025 16:32:44 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 04/11/2025 (Segundo día del PD). | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque, para efetuar o corte e a furação, de acordo com o desenho entregue, foi efetua do a limpeza do local e a soldagem pelo processo SMAW eletrodo 7018, do perfil L no local indicado pelo solicitante.
202515793 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202540 | 03/10/2025 07:55:40 | Conforme inspección de Grupo de Trabajo - Seguridad de la SMMG.DT, para eliminar riesgo de movimiento lateral de la escalera de acceso a la cruceta inferior (Cota 92) y en continuidad de la modificación realizada en la SSA 202507692, instalar el prototipo ya implementado en la U02 (foto anexa). Expandir en las siguientes UG's: U03, U04, U06, U08, U10, U14, U16, U17. | MEG1 | MMU1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202543 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron instalados los calces ajustables para la eliminación del movimiento lateral de la escalera acceso a la cruceta inferior en las unidades generadoras solicitadas.
202515792 | STE | 202515486 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202540 | 02/10/2025 16:33:04 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao mascaramento dos alarmes de falha do sistema do SVP-07 (Falha de sensor, falha de comunicação dentro do painel e com servidor, Watch dog dos dispositivos, falha do sinal de velocidade do TGC), devido as falhas no sinal oriundo do sensor P1C (vibração relativa axial da cruzeta inferior) identificadas por meio da SSA matriz 202515486. OBS.: Estender resposta a falhas que ocorram em demais sensores e painéis SVP. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202623 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Atendiendo la recomendación de la SMIM.DT en la SSA 202516064, solicitamos inhibir los sensores en falla o con comportamiento anormal siguiendo el procedimiento en anexo. La inhibición será temporal hasta la sustitución o reparo del sensor cuando las condiciones operativas de la UG lo permitan. Parecer extensivo para todas las UGs y tableros SVP.
202515767 | STE | 202515711 | B020A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.020-0 | 202540 | 02/10/2025 16:34:18 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-18A (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202552 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados tres soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño.
202515766 | STE | 202515715 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202540 | 02/10/2025 16:34:37 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-18A (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202751 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018.
202515765 | STE | 202515713 | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202540 | 02/10/2025 16:34:50 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-18A (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202653 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados dos soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño.
202515764 | STE | 202515713 | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202540 | 02/10/2025 16:35:05 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-18A (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202751 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 18 soportes en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm. La ubicación de cada una fue indicada por el sector emitente.
202515761 | STE | 202515713 | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202540 | 02/10/2025 13:51:26 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-18A conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-18A. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202552 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado a fabricação de 30 suportes conforme as medias apresentadas no desenho.
202515741 | AIM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202540 | 02/10/2025 16:35:39 | Conforme inspección de Grupo de Trabajo - Seguridad de la SMMG.DT, identificado riesgo de lesión de miembros inferiores durante trabajos de mantenimiento del sector. Solicitamos reposición de tapas rejillas faltantes o en su defecto instalación de rejillas fijas con bisagra en las canaletas de desagüe próxima a la pared en el EJE D - COTA 98 en todo el trecho de la U12 a U15. Imágenes de referencia en anexo. | MEG1 | MCI1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515740 | AIM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202540 | 02/10/2025 16:35:48 | Conforme inspección de Grupo de Trabajo - Seguridad de la SMMG.DT, identificado riesgo de lesión de miembros inferiores durante trabajos de mantenimiento del sector. Solicitamos reposición de tapas rejillas faltantes o en su defecto instalación de rejillas fijas con bisagra en las canaletas de desagüe próxima a la pared en el EJE D - COTA 98 en todo el trecho de la U09 a U11. Imágenes de referencia en anexo. | MEG1 | MCI1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515739 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202540 | 02/10/2025 16:35:55 | Conforme inspección de Grupo de Trabajo - Seguridad de la SMMG.DT, identificado riesgo de lesión de miembros inferiores durante trabajos de mantenimiento del sector. Solicitamos reposición de tapas rejillas faltantes o en su defecto instalación de rejillas fijas con bisagra en las canaletas de desagüe próxima a la pared en el EJE D - COTA 98 en todo el trecho de la U05 a U08. Imágenes de referencia en anexo. | MEG1 | MCI1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515738 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202540 | 02/10/2025 16:36:04 | Conforme inspección de Grupo de Trabajo - Seguridad de la SMMG.DT, identificado riesgo de lesión de miembros inferiores durante trabajos de mantenimiento del sector. Solicitamos reposición de tapas rejillas faltantes o en su defecto instalación de rejillas fijas con bisagra en las canaletas de desagüe próxima a la pared en el EJE D - COTA 98 en todo el trecho de la U01 a U04. Imágenes de referencia en anexo. | MEG1 | MCI1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515626 | AAD |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202540 | 30/09/2025 16:57:18 | Solicito atualização dos desenhos conforme verificado em campo, referente a SSA 202512950 de comissionamento do painel PSDF-18.Disponbilizar versão atualizada no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Se aguarda actualizar documento en el SAT mediante contrato 4500069281 junto con los gestores de ENEE.DT. No requiere de emisión de SRA. Apenas acompañar disponibilidad de documentos en el SAT.
202515561 | AAD |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202540 | 30/09/2025 07:47:25 | En atendimiento a la SSA 202512950, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-18, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-18 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000318/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202515217 | AAD |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202539 | 24/09/2025 07:33:41 | En función de la desactivación del antiguo sistema de supervisión de vibración (SSA 202512671), actualizar diseño de interligación 6539-DC-7500-P R6 y 6539-DC-7501-P R5 conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202539 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000314/2025 para actualización de diseños.
202515024 | AMP | 202514961 | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202538 | 19/09/2025 08:20:16 | Durante o atendimento à SSA 202514961, foi constatada a falha intermitente e recorrente do sensor posição P2T (vibração relativa radial da turbina, posição montante). | MEG1 | MMU2 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514945 | STE | 202514929 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202538 | 18/09/2025 09:20:05 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao verificado no SVP-08 que as TAG's (nomes dos eventos constantes na programação dos módulos K100 e K200) não foram atualizadas pela Voith como consta na AR-ENEE-DT-046-2025 item 4. AR em anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202542 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fueron cargados los nuevos archivos de configuración provistos por la contratada mediante SSA derivada, verificandose la actualización de las TAGs.
202514837 | SEE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202538 | 16/09/2025 14:57:59 | Em atendimento a SSA 202514836 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 6 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202514752 | AAT |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202538 | 16/09/2025 08:12:27 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao procedimento e firmware fornecidos na SSA 2025144486, que foram aplicados com apoio da contratada no módulo Expert Vibro S/N 53060280, sem sucesso no funcionamento do módulo. Módulo mencionado foi novamente entregue para IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se solicitó a la contratada un nuevo procedimiento para actualización del firmware. Ver acta AR/ENEE.DT/054/2025.
202514751 | AMP |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202538 | 15/09/2025 14:43:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante medicion pos PD encontrado RTD 3 de temperatura de aire caliente del estator ITEM 300 bornes CG 1767-1770 con temperatura discrepante de la media. Valores medidos sistema SOMA: Temp. RTD 3: 60,8 °C; Temp. media ITEM 300: 50,2 °C; Valores RTD 3 R1/R2/R3 : 5,4/128,5/129 ohms => Temp. calculada: 60,64 °C. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514707 | AAD |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202538 | 16/09/2025 08:14:24 | Actualizar diseños 6508-DF-99977-P R0, 6508-DF-99980-P R1 y 6508-DF-99982-P R1, referentes a la SSA 202505563, debido a la substitución del disyuntor posición D1 del Cuadro PWX-17. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202614 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000304/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202514666 | ASL |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202538 | 16/09/2025 08:17:54 | Durante atendimento da SSA 202510784 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202538 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202514528 | AAD |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202537 | 11/09/2025 07:15:09 | Atualizar diagrama 6159DC06200P referente a conexão do condutor 4 do cabo AU17-1005 conforme detalhado na SSA 202405102. Garantir disponibilidade do diagrama atualizado no arquivo técnico. Anexo arquivo marcado conforme construído em campo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000303/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado.
202514519 | AAD |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202537 | 11/09/2025 07:15:40 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6816-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202512421 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-17. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202537 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización del diseño a los gestores del contrato vía email anexo.
202514459 | AAD |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202537 | 09/09/2025 14:44:31 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202510678 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-17. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202703 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos certificados y sin cambios. No requiere emisión de SRA. Apenas se aguardará a ENEE.DT gestionar y disponibilizar los diseños en el SAT.
202514449 | AAD |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202537 | 09/09/2025 16:17:02 | En atendimiento a la SSA 202510684, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-17, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-17 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000302/2025 a la ENEE.DT para revisar los documentos solicitados.
202514407 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202537 | 08/09/2025 14:00:51 | Durante atendimiento de la SSA 202514403, encontrada fuente posición 8U4 inoperante. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202514153 | AAD |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202536 | 02/09/2025 16:25:46 | Solicito actualización de los diseños 6046-DC-G8011-E, 6046-DC-G6897-E, 6046-LC-G8003-E . Referente a la ejecución de la SSA 202512434 sobre retiro de cables del cuadro UAM-17, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000283/2025 para actualización de diseños.
202514147 | AAD |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202536 | 02/09/2025 16:25:59 | Em função da desativação do antigo sistema de supervisão de vibração (SSA 202512439), atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6539-DC-07100-P, 6539-DC-07101-P, 6212-DF-74501-I,6212-DF-74507-I e 6212-DF-74500-I. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000284/2025 para actualización de diseños.
202514138 | AAT | 202514088 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202536 | 02/09/2025 16:26:12 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-02, realizado através da planilha 6210-83-19034-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor.
202514137 | AAT | 202514089 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202536 | 02/09/2025 16:26:25 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-07, realizado através da planilha 6210-83-19039-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor.
202513945 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202535 | 28/08/2025 16:53:09 | Fazer gestão do reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, que apresentou oscilações bruscas na indicação de pressão, conforme detalhadado na SSA 202513709. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202513719 | AAT | 202513702 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202535 | 26/08/2025 13:48:24 | Solicitamos parecer técnico respecto al relé posición K8 con defecto, marca Phoenix Contact con dos contactos reversibles, 24 VDC, modelo 2961192. En ocasiones sus contactos no conmutan. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Encaminado correo al gestor del contrato para gestiones con la contratista. Se aguardará reposición del material.
202513557 | AAT | 202513540 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 22/08/2025 08:46:39 | Se solicita parecer tecnico respecto a base de rele posicion K8 del tablero, cuyos contactos no conmutan. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Encaminado correo al gestor del contrato para gestiones con la contratista. Se aguardará reposición del material.
202513545 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 08:47:17 | Solicitamos a aquisição de 50 metros do material código: 254088 ( mangueira para aspirador de pó de 2" ) e disponibilização no almoxarifado. Obs. Material necessário para os aspiradores de pó industrial BP's: 707855 e 708574 utilizados nas manutenções periódicas das Unidades Geradoras. Efetuado empenho de material número 515132. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202513536 | APV |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202534 | 21/08/2025 15:29:44 | Repor estoque do código 710055 - RESINA ESTAT/GER EP-004 que é a resina isolante utilizada para reparos nos geradores de fabricação BBC. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202513535 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202534 | 21/08/2025 15:29:59 | Repor estoque dos componentes códigos 225185 - RESINA EST/GER ISOL EM-849 EPOXI COMP1 e 716985 - RESINA EST/GER ISOL EM-849 ENDUR COMP2 que compõem a resina isolante utilizada para reparos nos geradores de fabricação Siemens. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 8,4 kg del material cod. 225185 (RESINA EST/GEN AISL EM-849 EPOXI COMP1) el 11/09/25 (4500079236/20). Saldo actual en stock 8,4 kg. Política ZE=8,4 kg. -Fueron disponibilizados 1,6 kg del material cod. 716985 (RESINA EST/GEN AISL EM-849 ENDUR COMP2) el 11/09/25 (4500079236/30). Saldo actual en stock 1,6 kg. Política ZE=1,6 kg.
202513529 | STE | 202512950 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 21/08/2025 14:24:57 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 16/09/2025 (Segundo día del PD). | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202551 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte do material, o furo e na data solicitada foi feito o esmerilhamento e a limpeza do local para a execução da solda para fixação do suporte pelo processo SMAW com consumível 7018.
202513492 | STE | 202513453 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 21/08/2025 07:53:51 | Solicitamos parecer tecnico respecto a pantalla de PLC dañada, constatada durante comissionamiento. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Notificado a los gestores de ENEE.DT acerca del daño de la pantalla, por lo que fue entregado uno nuevo por la empresa IFM mediante contrato 4500069281. Solicitamos cargar la configuración a este PLC e instalar en el PSDF-18, realizando los ensayos funcionales indicados en la planilla de puesta en marcha de la SSA 202512950.
202513393 | AAD |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202534 | 19/08/2025 15:59:45 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de 2 bornes adicionais na régua X3 e conexão do cabo HU18-6010 no painel UAM-18A, referente a SSA 202512669. Disponibilizar desenhos atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000274/2025 para actualización de diseños.
202513371 | AIM |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202534 | 19/08/2025 09:20:30 | Solicitamos a reposição dos níveis de estoque no almoxarifado dos materiais códigos: 715828 (chapa de aço de inox) e 715827 (Barra Chata aço) que estão com estoque zerado. Obs. Material utilizado com frequência nas Unidades Geradoras. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202513345 | AMP |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202534 | 18/08/2025 16:48:36 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513343 | AMP |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202534 | 18/08/2025 16:48:47 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513340 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202534 | 18/08/2025 16:43:59 | Em complementação a SSA 202512962 realizar, no próximo PD, inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor após reforço na isolação já realizado. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foram inspecionados todos os cabos dos RTDs que tocavam a tubulação do coletor do sistema de água pura, nenhuma alteração foi encontrada no reforço da isolação dos cabos e na tubulação. Imagens em anexo.
202513338 | AMP |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202534 | 18/08/2025 16:48:54 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513337 | AMP |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202534 | 18/08/2025 16:49:03 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513336 | AMP |  | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202534 | 18/08/2025 16:49:17 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513335 | AMP |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202534 | 18/08/2025 16:49:28 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513334 | AMP |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202534 | 18/08/2025 16:49:45 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513332 | AMP |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202534 | 18/08/2025 16:49:55 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513331 | AMP |  | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:06 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513330 | AMP |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:37 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513329 | SPG |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202534 | 18/08/2025 16:50:54 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202610
202513328 | AMP |  | B012A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.005-6 | 202534 | 18/08/2025 16:51:15 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513327 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202534 | 18/08/2025 16:51:36 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Se inspeccionó todos los cables del RTD en contacto con la tubería del colector del sistema de agua pura. No se observó alteración en el aislamiento de los cables ni en la tubería. Se procedió a amarrar los cables conforme indicado en SSA 202512962
202513325 | AMP |  | B014A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.002-1 | 202534 | 18/08/2025 16:51:46 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513324 | AMP |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202534 | 18/08/2025 16:51:57 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513323 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202534 | 18/08/2025 16:52:11 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202549 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Realizada inspección en todos los cables de los RTD´s de agua pura, siendo necesario reparo, se procedió al reparo y después a la verificacion que los cables no tocan el ducto colector y presentan su aislación íntegra. Sustituidas las abrazaderas que se encontraban rotas, reestableciendo la correcta fijación de los conductores sobrantes junto a los soportes.
202513322 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202534 | 18/08/2025 16:52:42 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202546 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizada inspección en todos los cables de los RTD´s de agua pura, no siendo necesario reparo, una vez verificado que los cables no tocan el ducto colector y presentan su aislación íntegra. Sustituidas las abrazaderas que se encontraban rotas, reestableciendo la correcta fijación de los conductores sobrantes junto a los soportes. Imágenes anexadas.
202513298 | AAD |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202534 | 18/08/2025 15:53:25 | Atualizar desenhos 6046-DC-G8018-E, 6046-DF-G6898-E e 6046-LC-G8012-E, referente a SSA202512668. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000275/2025 para actualización de diseños.
202513193 | STE | 202513089 | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202533 | 15/08/2025 17:00:13 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-18 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202539 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados tres soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño.
202513192 | STE | 202513091 | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 15/08/2025 17:00:31 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-18 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202544 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018.
202513191 | STE | 202513090 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 17:00:43 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-18 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202538 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados dos soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño.
202513190 | STE | 202513090 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 17:00:55 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-18 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202545 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado, usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018.
202513187 | STE | 202513090 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 17:01:06 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-18 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-18. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202749 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram fabricados 30 suportes conforme o desenho em anexo.
202513174 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 15/08/2025 13:38:34 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-18. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202538 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202513173 | STE |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 13:38:48 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-18. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202538 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202513172 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:00 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-18 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202541 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202513142 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202533 | 15/08/2025 10:31:07 | Devido desativação do protótipo do painel PSDF-07 e respectiva infraestrutura (SSA 202507503) solicita-se cancelamento dos desenhos 6210DC15204P e 6210DF15200P, conforme anexos. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos cancelados conforme solicitado y ya se encuentran publicados en el SAT.
202513092 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 14/08/2025 17:01:54 | Durante inspeção realizada na SSA 202512973, encontrado desprendimento de pó branco na região do enchimento e cunha da ranhura 80, espalhando o referido pó pelas barras adjacentes no sentido do giro da máquina. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizada inspeção na região da ranhura 80 e não houve reincidência de pó após a limpeza do local realizada na inspeção em atendimento a SSA 202512973. Aplicado verniz isolante vermelho no local conforme imagem em anexo.
202513061 | STE | 202513018 | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202533 | 14/08/2025 16:26:58 | Solicito parecer técnico sobre o ocorrido durante o comissionamento do painel SVP-17, realizado através da SSA 202512421, onde foi constatada a impossibilidade de descarregar o arquivo de configuração para o Expert Vibro K200, assim como a impossibilidade de atualizar o seu respectivo firmware. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202533 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue provisto un módulo Expert Vibro sobresaliente a la SMMG para continuar con los trabajos de puesta en servicio. La contratada afirma que el inconveniente se resuelve restaurando la "imagen" del módulo, este procedimiento se realizará durante la presencia del representante de la contratada en las semanas 36 y 37.
202512974 | STE | 202512955 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202533 | 13/08/2025 15:54:41 | Solicitamos disponibilizar disjuntor código 708550, LMR.AB.0213 item 57 para aplicação na gaveta reserva 10.4. O disjuntor da gaveta reserva foi retirado para uso na gaveta 3.4 na SSA 202512889. Obs. material se encontra "não ativado". | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202648 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivada fue adaptado nuevo modelo de disyuntor y accesorios con resultados de funcionalidad aprobados. Solicitamos emisión de revisión de OA.0554-R02 y LMR AB213 para registros.
202512957 | STE | 202511084 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202533 | 13/08/2025 16:09:47 | Solicito apoio para identificação da causa do comportamento anômalo do sensor P1C (vibração relativa axial da cruzeta inferior) da UG-10. O comportamento anômalo, apresentado na imagem em anexo, resulta em atuação intermitente do alarme de "Falha do sistema", correspondente ao SVP-10. Na IHM do painel verifica-se também a atuação do alarme "CRUZETA REL - FALHA". | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202543 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR P1C DE VIBFAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA INFERIOR COM FALHA POR OUTRO NOVO PROVIDENCIADO POR IME3, Nº SÉRIE: 2518059 BR EM APOIO A MEG1 CONFORME SOLICITADO. NOTA: SENSOR RETIRADO FOI ENCAMINHADO AO LABORATÓRIO VIA IME3 PARA TESTES DE FUNCIONAMENTO. AT 202508471.
202512919 | AAD |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202533 | 12/08/2025 15:22:22 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6815-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202510231 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-07. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202512791 | STE | 202512706 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 08/08/2025 16:56:40 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-17 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018.
202512787 | STE | 202512704 | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 08/08/2025 14:59:21 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-17 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado, usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018.
202512683 | STE | 202510678 | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202532 | 07/08/2025 14:01:16 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del 25/08/2025. | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202550 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque para efetuar o corte e a furação, no tamanho e na medida solicitada. Em seguida foi efetuado a soldage dos perfis no local indica do pelo solicitante.
202512664 | STE |  | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202532 | 07/08/2025 10:54:48 | Durante atendimento da SSA 202512011 encontrado motor da bomba 3 auxiliar da tampa da turbina com defeito de baixa isolação, ocasionando disparo do disjuntor 8.2 no UMCC-08. | MEG1 | MMU2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202542 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituída bomba N3 de drenagem de água da tampa da turbina conforme execução da SSA 202515060.
202512330 | AAD |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202532 | 04/08/2025 15:34:04 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202509969 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-07. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202622 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diseño sin cambios. Apenas será realizado acompañamiento para actualización en el SAT a cargo de ENEE.DT.
202512329 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202532 | 04/08/2025 15:34:24 | En atendimiento a SSA 202509969, realizadas modificaciones del sistema de supervisión de Frenado y Levantamiento correspondiente al panel CFM (Diseño común para todas la unidades). Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202532 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Ya existe SSA 202506078 solicitando el mismo pedido. Sera acompañada con dicha SSA.
202512326 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202532 | 04/08/2025 15:34:50 | Actualizar diagrama funcional conforme diseño marcado en campo, referente a la SSA 202509969 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-07. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202601 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | La actualización del diseño funcional del PSDF-01 a 18 esta siendo revisado y acompañado con la SSA 202504886. Según datasheet del termostato Eletropoll modelo 7.50.01.0002, el mismo cubre los rangos de temperatura de -45°C a +60°C, por lo que recomendamos mantener esta misma información en la lista de materiales.
202512246 | AAD |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202531 | 01/08/2025 09:47:03 | En atendimiento a la SSA 202509976, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-07, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-07 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000262/2025 a la ENEE.DT conforme nuevos anexos en la ejecución que corresponden a la U07.
202512207 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202531 | 31/07/2025 14:26:15 | Durante atendimento da SSA 202512453 constatadas oscilações intermitentes no indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light (cod. 711605). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202511856 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202530 | 25/07/2025 09:10:32 | Solicitamos repor estoque do ítem 106046 - CHAVE ELET ROT SEL 3POS 2CONT 25A. Última unidade aplicada na SSA 202508123 com SM 512684. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 106046 (LLAVE ELECT ROT SEL 3POS 2CONT 25A) el 21/01/26 (4500081576/20). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1.
202511833 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202530 | 24/07/2025 15:53:53 | Favor gestionar reparación de 4 cartones de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentran con defecto, referentes a SSA:202511831 | MEG1 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202511664 | AAD |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202530 | 22/07/2025 14:33:37 | Solicito actualización de diseños: 6046-DF-G6887-E (hoja 46), 6046-DC-G6871-E (hoja 9), 6046-LC-G6863-E (hoja 12) en anexo, referente a SSA:202510298. Debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-08 y conexión del cabo HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-07. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000237/2025 para actualización de diseños.
202511591 | AAD |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202530 | 21/07/2025 13:38:22 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202507755 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-02. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202549 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diseños sin cambios. Se aguardará disponibilidad en el SAT conforme as-built.
202511524 | AIM |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202529 | 18/07/2025 16:42:50 | Solicitamos Parecer Técnico sobre as ocorrências de desligamento da IHM, sem motivo aparente, e não religando ao toque na tela como o esperado. Referente as SSA`s U01: 202511458, U13: 202510272 e U18 202509716. Obs. ao retirar a alimentação por 10 segundos e re-energizá-las, as mesmas voltam a funcionar normalmente. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitidas SSAs conforme anexo para actualizar firmware (V17 - upd6) del IHM en todas las UGs convencionales. Sera realizado acompañamiento entre 1 a 1,5 años para confirmar efecto favorable en el problema de traba de IHM. En caso de no resolver se deben prever modificaciones lógicas y/o físicas a ser analizadas y consensadas con los usuarios.
202511511 | AAD |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202529 | 18/07/2025 16:43:08 | Solicito actualización de los diseños 6046-DC-G6842-E, 6046-DC-G6853-E, 6046-DC-G6842-E . Referente a la ejecución de la SSA 202510294 sobre retiro de cables del cuadro UAM07, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202530 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000213/2025 para actualización de diseños.
202511471 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202529 | 18/07/2025 07:46:31 | Durante ejecución de SSA 202511386, encontrado relé de subtensión marca SIEMENS, modelo 3UG4513-1BR20 con defecto, actuando indebidamente el contacto auxiliar sin efectuar rearme. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado como descarte.
202511440 | ASL |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202529 | 17/07/2025 16:04:27 | Durante atendimiento de SSA 202510973 fue sustituido indicador de la posición 71UL con código de almacén 711605. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202511331 | STE |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202529 | 16/07/2025 15:41:08 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-02, puesto en marcha con SSA 202507755.OBS: identificacion conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202531 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300.
202511238 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202529 | 15/07/2025 17:11:05 | Durante puesta en marcha del panel PSDF-02 fue encontrado que varias zapatas realizan un movimiento horizontal (ver video anexo). Dicho movimiento hace que los sensores de posición de zapatas aplicadas y desaplicadas actúen y desactúen de manera intermitente. Zapatas encontradas con ese movimiento 01, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 24, 30 y 32 algunas hacen un mayor movimiento y otras menos. | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202536 | ANGELO BIANOR BERGMANN | APÓS ANÁLISE DA FOLGA ENTRE EMBOLO SUPERIOR E CHAVETAS DO CILINDRO DE FREIO Nº08, DE ACORDO COM O HISTÓRICO DE MANUT. DO MESMO, ONDE A FOLGA DEIXADA FOI DE 0,20 MM, NÃO SE CONSIDERA A MOVIMENTAÇÃO RELATADA COMO ANOMALIA MECÂNICA DE FUNCIONAMENTO, VISTO QUE AS TOLERÂNCIAS VARIAM ENTRE 0,10 E 0,38MM P/ O CONJUNTO. NOTA: FORAM EFETUADAS MOVIMENTAÇÃO MANUAIS NAS SAPATAS DE FREIO DA U17 (PD 3S), ONDE FOI DETECTADO O MESMO COMPORTAMENTO DA U02. MACACOS DE FREIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202511094 | AIM |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202529 | 14/07/2025 16:18:01 | Gestionar reparo do pólo da UG cód. almox.: 499013 (POLO ROTOR 50HZ R.1/4) que foi substituído pela SSA 202510782 por baixa isolação durante a manutenção preventiva MP3A da Unidade Geradora. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não
202511040 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202529 | 14/07/2025 13:53:40 | En atendimineto de SSA 202510063 sustituido indicador digital YOKOHAWA UM331 cod. almox. 0711374. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202510936 | AAD |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202528 | 11/07/2025 16:56:32 | En atendimiento a la SSA 202507755, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-02, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-02 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202550 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000241/2025 para actualizar los documentos solicitados
202510815 | ASL |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202529 | 14/07/2025 07:37:28 | Favor gestionar reparo do módulo Expert Vibro S/N 54050140 que apresentou defeito durante comissionamento, problema na alimentação do módulo. Identificado durante atendimento à SSA 202510854. Contato: Matheus Leite, Ramal: 9205. | MEG1 | IMA0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510778 | ASL |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202528 | 10/07/2025 08:58:48 | Durante atendimiento de SSA 202510777 fue retirada la sonda de nivel de aceite de mancal guía inferior perteneciente a los indicadores digitales de posición 71L-1 y 71L-2 con código de almacén 712635 al encontrarse con defecto. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510717 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202528 | 10/07/2025 09:00:43 | Durante atendimiento de SSA 202504772, encontrado indicador digital posición 71WMI1-A, cod. almox. 0711605, con defecto. Gestionar reparo | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510672 | AAD |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 14:10:27 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6810-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507677 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-02. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202510638 | AAT |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 06:48:59 | Solicito parecer técnico referente a indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare durante: - Os ensaios realizados com os sensores antes do PD da UG-02 (itens 3.6.1 a 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19034) - Os ensaios de impactação realizados durante o PD da UG-02 (itens 4.4.1.1 a 4.4.1.5 da planilha de comissionamento 6210-83-19034). A indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare persiste até o presente momento, conforme imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato y a la contratada una serie de inconvenientes con el servidor, el cual hasta el momento no presenta la fiabilidad y estabilidad necesaria. Se aguarda la configuración final del mismo durante visitas de la contratada en la puesta en marcha de los demás tableros SVP.
202510624 | AAD |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202528 | 09/07/2025 14:13:39 | Solicito actualización de los diseños 6046-LC-c6809_E, 6046-DC-G6815-E . Referente a la ejecución de la SSA 202507928 sobre retiro de cables del cuadro UAM02, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000239/2025 para actualización de diseños.
202510615 | STE | 202509969 | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202528 | 09/07/2025 14:15:17 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 22/07/2025 (Segundo día del PD). | MEG1 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202552 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 16 soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno y posteriormente soldados en lugar indicado por el emisor.
202510597 | STE | 202510495 | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202528 | 09/07/2025 06:50:14 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-07 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202540 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local indicado pelo solicitante , e logo apos posicionado os suportes nas posições foi efetuado a soldagem pelo processo SMAW usando eletrodo revestido 7018.
202510595 | STE | 202510494 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202528 | 09/07/2025 06:50:27 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-07 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202534 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 18 soportes en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm. La ubicación de cada una fue indicada por el sector emitente.
202510594 | STE | 202510494 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202528 | 09/07/2025 06:50:33 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-07 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-07. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202601 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 30 soportes para instalación de electroductos, respetando diseño anexo.
202510363 | AAD |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202527 | 03/07/2025 14:55:27 | Durante execução da SSA 202509901 foi observada incoerência entre diagramas do QCP-02 e do ULP-02 no trecho referente ao acionamento automático do compressor de carga parcial CAP-02 e, após ensaios de ponto a ponto com MEL1 (SSA 202510099), foi constatado erro de identificação no contato de informação de velocidade da unidade no diagrama 5215-DF-71136. Atualizar e dispor no arquivo técnico o referido diagrama (5215-DF-71136 - fl4) conforme marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000236/2025 a la ENEE.DT para revisar el documento solicitado.
202510344 | STE |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202527 | 03/07/2025 10:24:14 | Evaluar la posibilidad de reparo del embrague electromagnetico p/llave seccionadora motorizada, codigo almox. 143650, reemplazada con SSA 202319534 por no aceptar comando de cierre. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo entregado como descarte
202510239 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202527 | 01/07/2025 16:58:15 | Durante inspeção semanal no recinto do anel coletor, constatado acumulo de pó proveniente do duto de ventilação. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202541 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO INSPEÇÃO NOS DUTOS/MOTOVENTILADOR E SILENCIADOR ACÚSTICO, NÃO SENDO ENCONTRADAS ANORMALIDADES EM COMPARAÇÃO AS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. NOTA: PERCEBEU-SE QUE A UNIDADE GERADORA FICOU CERCA DE 2 MESES PARADA NO PERÍODO DE 05/05 A 02/07/2025 (EMISSÃO DA SSA) CONTRIBUINDO DESSA FORMA P/ O ACÚMULO DE PÓ NA REGIÃO DE ENTRADA DE VENTILAÇÃO. ALÉM DISSO O SISTEMA DE FILTRAGEM ATUAL, EM FUNÇÃO DE SUA CARACT. CONSTRUTIVAS E FUNCIONAI, NÃO RETIRA PEQUENAS PARTÍCULAS DE PÓ COMO AS VISTAS NO ANEXO
202509986 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202527 | 30/06/2025 07:49:17 | Gestionar reparo del indicador posicion 80PPWI marca PRESYS modelo DMY2030 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202509803. | MEG1 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509962 | STE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202526 | 27/06/2025 08:52:49 | Em atendimento a SSA 202509961 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 13 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202509876 | ASL |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202526 | 25/06/2025 16:23:57 | Durante execução da SSA 202509864 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509769 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202526 | 24/06/2025 11:08:08 | Durante execução da SSA 202509727 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202509535 | ASL |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202526 | 23/06/2025 07:22:59 | Durante atendimiento de SSA 202502981 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509406 | APV |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202525 | 17/06/2025 15:31:20 | Dispor no almoxarifado 2m do material de cod. 716602 - TUBO FLEX PU 10BAR 8MM AZ FESTO, necessário para conclusão da manutenção da máquina de corte de cunhas do estator (SSA 202508091). Gerado emprenho 509762. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável |  | Não
202509384 | AMP |  | B011E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.026-3 | 202525 | 17/06/2025 10:36:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não ocorreu a atuação dos contatos do detetor de equilíbrio de pressão (DPT) relativo ao valor ajustado de 25%. Detectado durante PD 9M da unidade realizado em 16/06/2025. | MEG1 | MMU2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509319 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202525 | 16/06/2025 16:45:53 | Durante inspeção do anel coletor foi encontrado a tampa da fechadura da escotilha de acesso do anel coletor com a solda quebrada. Imagem em anexo. | MEG1 | MMU1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202540 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue acompañado y dado apoyo en la preparación/soldadura para la reparación de la tapa cerradura correspondiente a la escotilla de acceso al anillo colector.
202509317 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202525 | 16/06/2025 16:46:06 | Gestionar reparo del transductor de tensión (cód. 636975) numero de série: 32100/07, el mismo fue retirado del cuadro UMCC 11 , posición B01 que se encuentra inoperante, fue en atendimiento de la SSA 202415862. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202525 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202509273 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202525 | 16/06/2025 16:48:12 | Debido al evento de indicacion intermitente de "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS" en el SCADA relatado en la SSA 202509251, y el mismo evento ocurrido en la U06 relatado con SSA 202504431, se solicita un PT respecto a la posibilidad de tener un registro historico en el cual se pueda individualizar las zapatas cuyo sensor pierda señal. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202712 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante SSA 202517482 (U16) fue validado nuevo programa que incluye historico de eventos (archivo de configuración versión R1 de la OA.0273 conforme anexo). Emitida SSAs 202600125/126/127/130/131/134/137/138 respectivamente para las UGs 01/02/05/06/07/15/17/18 que ya fueron comisionadas en el año 2025. Para la U09 emitida SSA 202519624. Para las demas UGs seran implementadas junto con la puesta en servicio respectivo conforme PUG 2026.
202509216 | AAD |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202524 | 13/06/2025 15:22:05 | Atualizar diagrama de interligação 6109DC06188P conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202507845 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-05. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000235/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202509136 | ASL |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202524 | 12/06/2025 16:12:05 | Gestionar reparo del transductor digital, Fabricante Rinck electronic, modelo TV-PT100, número de Série RIN-03131845-P, código 709372, el mismo fue retirado del cuadro PWB 18A, posición 26SWR3, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 20250995. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509001 | SCA | 202508986 | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202524 | 11/06/2025 13:36:55 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Marcos Rios - Ramal: 9206. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202509000 | STE | 202508985 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202524 | 11/06/2025 13:37:08 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Marcos Rios - Ramal: 9206. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202534 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron soldados soportes para fijación de electroductos en la cruceta inferior para nuevo sistema de monitoreamiento de vibración (SVP).
202508988 | AAD |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202524 | 11/06/2025 10:36:29 | En atendimiento a SSA 202506770, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-05. Modificada también conexión del cable AU05-1105 proveniente del ULP-05 y las identificaciones para los cabos a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202601 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida nueva SRA-IB-000257/2025 para corregir pág. 8 del documento 6259LC07773P conforme nuevo anexo.
202508881 | ASL |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202524 | 10/06/2025 09:17:20 | Gestionar reparo del indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, código de stock 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB-05, posición 80PPWI, por presentar oscilaciones en la indicación, en atendimiento de la SSA 202508791. | MEG1 | IMA0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202508849 | STE | 202508808 | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202524 | 09/06/2025 15:41:51 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202545 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado a fabricação da chapa de proteção e a soldagem da mesma.
202508848 | STE | 202508806 | B017A040 | QUADRO GA-17 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.017-0 | 202524 | 09/06/2025 15:41:58 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202552 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram realizadas as devidas modificações nas grades de proteção. O trabalho foi realizado com o auxilio de croquis e orientações da equipe MEG1.
202508847 | STE | 202508805 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202524 | 09/06/2025 15:42:07 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202606 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque (chapa preta de 2mm), realizado os cortes conforme solicitado, e efetuado a soldagem pelo processo GMAW.
202508846 | AMP | 202508804 | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202524 | 09/06/2025 15:42:24 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508845 | AMP | 202508803 | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202524 | 09/06/2025 15:26:53 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508844 | STE | 202508802 | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202524 | 09/06/2025 15:27:01 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202614 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | foi retirado a chapa do estoque, e cortado na medida solicitada, e feito um corte para a passagem do eletroduto. Foi feita a retirada de toda a tinta que tinha na grade na parte onde seria efetuado a soldagem da chapa, usando o processo de soldagem GMAW para fixar a chapa.
202508843 | AMP | 202508801 | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202524 | 09/06/2025 15:27:08 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508842 | AMP | 202508800 | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202524 | 09/06/2025 15:27:17 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508841 | AMP | 202508799 | B010A040 | QUADRO GA-10 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.012-0 | 202524 | 09/06/2025 15:27:23 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508840 | STE | 202508798 | A009A040 | QUADRO GA-09 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.011-1 | 202524 | 09/06/2025 15:27:30 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202614 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue soldada chapa de acero de 2mm en parte superior de 3 rejillas de protección de resistencias de calentamiento del recinto de anillo colector siguiendo indicaciones del emisor.
202508838 | AMP | 202508797 | A008A040 | QUADRO GA-08 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.010-3 | 202524 | 09/06/2025 15:27:37 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508837 | STE | 202508796 | A007A040 | QUADRO GA-07 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.007-3 | 202524 | 09/06/2025 15:27:44 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202540 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizada a soldagem da chapa especificada pela equipe da MEG 1. O trabalho foi realizado de acordo com as fotos, desenhos e croquis.
202508836 | AMP | 202508795 | A006A040 | QUADRO GA-06 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.006-5 | 202524 | 09/06/2025 15:27:51 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508835 | AMP | 202508794 | A004A040 | QUADRO GA-04 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.004-9 | 202524 | 09/06/2025 15:27:58 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508834 | AMP | 202508793 | A003A040 | QUADRO GA-03 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.003-0 | 202524 | 09/06/2025 15:28:05 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508833 | AMP | 202508789 | A001A040 | QUADRO GA-01 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.001-4 | 202524 | 09/06/2025 15:28:12 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508808 | STE |  | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202524 | 09/06/2025 13:39:49 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202540 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo.
202508806 | STE |  | B017A040 | QUADRO GA-17 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.017-0 | 202524 | 09/06/2025 13:39:56 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202537 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo.
202508805 | STE |  | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202524 | 09/06/2025 13:40:04 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202549 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Chapas de aço e serviço de soldas fornecido por MMU3 (SSA 202508874).Obs. Imagens em anexo.
202508804 | AMP |  | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202524 | 09/06/2025 13:40:16 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508803 | AMP |  | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202524 | 09/06/2025 13:40:25 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508802 | STE |  | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202524 | 09/06/2025 13:40:33 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202607 | CLEBER NIEHUES | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo.
202508801 | AMP |  | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202524 | 09/06/2025 13:40:41 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508800 | SPG |  | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202524 | 09/06/2025 13:40:52 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202611
202508799 | AMP |  | B010A040 | QUADRO GA-10 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.012-0 | 202524 | 09/06/2025 13:40:58 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508798 | STE |  | A009A040 | QUADRO GA-09 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.011-1 | 202524 | 09/06/2025 13:41:08 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202604 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo.
202508797 | AMP |  | A008A040 | QUADRO GA-08 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.010-3 | 202524 | 09/06/2025 13:41:16 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508796 | STE |  | A007A040 | QUADRO GA-07 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.007-3 | 202524 | 09/06/2025 13:41:33 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202532 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo.
202508795 | AMP |  | A006A040 | QUADRO GA-06 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.006-5 | 202524 | 09/06/2025 11:05:33 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508794 | AMP |  | A004A040 | QUADRO GA-04 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.004-9 | 202524 | 09/06/2025 11:05:21 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508793 | AMP |  | A003A040 | QUADRO GA-03 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.003-0 | 202524 | 09/06/2025 11:05:27 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508789 | AMP |  | A001A040 | QUADRO GA-01 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.001-4 | 202524 | 09/06/2025 11:05:57 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202508732 | STE | 202508705 | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202524 | 09/06/2025 07:34:28 | Solicitamos parecer técnico debido a que durante ejecución de la instalación del panel PSDF-05, fue verificado que la conexión del termostato T1 está incorrecta debiendo ser conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción, conforme imagen SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Para calefacción readecuar conexión al punto 3 del termostato T1. Realizar ensayos funcionales para garantizar encendido del resistor con la temperatura de ajuste. Emitidas SSAs 202508894 (U01), 202508895 (U02), 202508896 (U06) y 202508897 (U15) que ya se encuentran en operación. Para los demás tableros a ser instalados, readecuar las conexiones conforme nuevo proyecto anexo. Ver pág. 12.
202508731 | AAD |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202524 | 09/06/2025 07:34:43 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6813-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507123 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-05. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202508695 | STE | 202508072 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202523 | 06/06/2025 15:10:35 | Solicita-se ações junto ao fabricante referente à falha da porta "COM1-RS-485" do módulo Expert Vibro K100 do painel SVP-10, que resultou na atuação do alarme "AUX_UNIDADE SVP-10 SISTEMA FALLA" no sistema SCADA e na atuação do alarme "Falha de comunicação - K100/PLC" na IHM do painel SVP-10, conforme descrito na SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202524 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | El módulo con aparente defecto en la puerta COM1 fue reemplazado por un módulo sobresaliente. La reposición o reparo en garantía del módulo con defecto será gestionado por la ENEE.DT en conjunto con la contratada.
202508650 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202523 | 06/06/2025 09:52:56 | Gestionar reparo do indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030,código 711605, retirado do quadro PWB-07, posição 63RWI-1, por apresentar oscilações bruscas nos valores de pressão no indicador, referente a SSA 202508304. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508640 | SCA |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202523 | 06/06/2025 09:55:29 | Solicitamos la fabricación de 24 piezas de metal rectangulares con orificio pasante y 24 abrazaderas tipo uña conforme imágenes en anexo. Fecha prevista de utilización: 19/08/2025. Material a ser utilizado en la instalación del nuevo panel PSDF-17. | MEG1 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508638 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202523 | 06/06/2025 09:55:38 | Solicitamos la fabricación de 24 piezas de metal rectangulares con orificio pasante y 24 abrazaderas tipo uña conforme imágenes en anexo. Fecha prevista de utilización: 15/07/2025. Material a ser utilizado en la instalación del nuevo panel PSDF-07. | MEG1 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202601 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fabricación de 24 unidades de soporte y 24 unidades de abrazadera, en acero al carbono, según diseño.
202508578 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202523 | 06/06/2025 09:56:00 | Gestionar reparo do indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030,código 711605, retirado do quadro PWB-09, posição 63RWI-1, por apresentar oscilações bruscas nos valores de pressão no indicador, referente a SSA 202508060. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508577 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202523 | 05/06/2025 10:24:28 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030 , código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 17 , posición 63RWI-1, por presentar discrepancia en la indicación. El mismo fue ejecutado con la SSA 202508195. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508573 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202523 | 05/06/2025 10:25:00 | Solicitamos reponer nivel de stock del material PORTA ETIQ CABO 2,5/6MM2 4X23MM con código de stock 713463. El mismo se encuentra con stock cero. Material necesario para el PD 3A DE LA UG 07, DÍA 21/07/2025, conforme PUG-R09. Material utilizado en la implementación del nuevo panel PSDF de las UG. Cantidad utilizada por UG 150 un, modificación realizada en 5 UGs. No fue posible realizar el empeño correctamente , el sistema cambia automáticamente la cantidad empeñada (empeños: 508698/508699). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4000 un. del material cod. 713463 (PORTA ETIQ CABLE 2,5/6MM2 4X23MM) el 25/09/25 (4500080826/10). Saldo actual en stock 3800 un. Política ZM=2000/4000. OBS: DEMPRO-1752.
202508525 | ASL |  | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202523 | 04/06/2025 16:08:19 | Durante atendimiento de SSA 202506180 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202508321 | AAD |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202523 | 02/06/2025 10:59:29 | Solicito actualización de los diseños 6046-LC- G6836_ E (11), 6045-DC-G6842-E , 6046-DF-G6884-E . Referente a la ejecución de la SSA 202505569 sobre retiro de cables del cuadro UAM05, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202523 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000173/2025 para actualización de diseños.
202508174 | AAD |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202522 | 30/05/2025 10:01:47 | Atualizar desenhos 6046LCG6845E(1)R3-12, 6046DFG6885E(46)R3, 6046DCG6853E(1)R2 e 6209DCJ6813P(1)R0C referente a SSA202507137, devido a instalação dos bornes adicionais 3 e 4 na régua X3 UAM-06 e conexão do cabo HU05-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-05. Garantir a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202524 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000176/2025 para actualización de diseños.
202508132 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202522 | 29/05/2025 11:16:44 | Solicitamos acciones en garantía en cuanto al defecto en la base del relé posición RQ5.6, relatada en la SSA 202508110. Base y relé defectuosos entregados a IEQ1 en manos. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202648 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Entregado por RIEDER 3 un. de relé con ensayos de aceptación en SSA derivada. Los relés sobrantes utilizar en los tableros CTM que aun poseen garantía en caso de falla e informar a IEQ1 el consumo de cada uno de ellos hasta agotar. Extensión de garantía del relé RQ5.6 del tablero CTM-16 tratada en acta AR/SM.DT/0018/2025 en anexo.
202507908 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202522 | 27/05/2025 07:39:39 | Durante inspeção no CTM-U15, na cota 214, constatado que o portão de acesso ao poço de manutenção dos Servo-motores das UGS não fecha e não permite colocação de cadeado. Necessário realizar adequação no encaixe do mesmo com a tubulação de eletrodutos conforme arquivo em anexo, e pintura anticorrosiva no mesmo na cor amarelo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202535 | SAMUEL VIEIRA | Realizada as adaptações necessárias para que o portão feche corretamente com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202507745 | SPG |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202521 | 23/05/2025 14:31:53 | Durante recorridos del Grupo de Trabajo, identificado un riesgo operativo asociado al movimiento horizontal de translación del aparejo monovía del pozo de la turbina de las unidades generadoras, según se relata en anexo. Se solicita parecer técnico sobre la posibilidad de implementar un mecanismo de seguridad (eléctrico o mecánico) que impida el paso del aparejo de un tramo de riel a otro cuando no se garantice la continuidad entre los rieles fijo y móvil. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202743
202507712 | STE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202521 | 22/05/2025 14:01:59 | Durante atendimento da SSA 202507515 constatado defeito no cartão mod. 80AM-1 (cod. 234885), não aceitando rearme da bandeirola. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202507666 | AAD |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202521 | 21/05/2025 14:19:03 | Durante ejecución de la SSA 202503576 (realizar puesta en marcha del PSDF-01), Se encontraron algunas inconsistencias en el diseño proporcionado por IEQ1. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado a ENEE.DT vía correo para revisión de ambos documentos con el contrato 4500069281, conforme anexo. Contemplando los nuevos tags del parecer técnico de la SSA 202507508.
202507659 | AAD |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202521 | 21/05/2025 14:19:18 | En atendimiento a SSA 202506813 de parecer técnico, fueron modificadas las identificaciones de los cables que salen del panel PSDF-15 a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado revisar los documentos indicados vía correo (ver anexo), para ser gestionado con el contrato 4500069281.
202507640 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202521 | 21/05/2025 14:20:26 | Durante atendimento da SSA 202507386, constatada a ausência de informações dos bornes dos dispositivos 71LW e 71WP, dificultando a pesquisa de defeitos. Atualizar desenho 5215-DF-71749-P-R12, FL.1 conforme marcações em anexo e disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202507508 | STE | 202507476 | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202521 | 20/05/2025 07:19:56 | Solicitamos parecer técnico debido a que luego de la instalación del panel PSDF-01 SSA 202503576, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-01 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU010002 y CU010008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-01 que interconectan con el panel QCI-01 (cable CU010002) y el panel CVD-01 (cable CU010008). Diseños anexo a SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme orientación de la ENEE.DT, las identificaciones de los cables que salen del PSDF y van a las cajas CPs, deberán ser identificadas con el código CU01-1001 hasta el CU01-1008 (ver SSA 202506813). Este padrón será implementado en todas las UGs. Ver nuevos documentos marcados. Ya fue solicitado a la ENEE.DT revisar los diseños, que será acompañada con la SSA 202507666.
202507502 | STE | 202507478 | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202521 | 20/05/2025 07:20:24 | Solicitamos parecer técnico debido a que luego de la instalación del panel PSDF-06 SSA 202502451, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-06 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU060002 y CU060008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-06 que interconectan con el panel QCI-06 (cable CU060002) y el panel CVD-06 (cable CU060008). Diseños anexo a SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme orientación de la ENEE.DT, las identificaciones de los cables que salen del PSDF y van a las cajas CPs, deberán ser identificadas con el código CU06-1001 hasta el CU06-1008 (ver SSA 202506813). Este padrón será implementado en todas las UGs. Ver nuevos documentos marcados. Ya fue solicitado a la ENEE.DT revisar los diseños, que serán acompañadas con las SSAs 202504886 y 202504929.
202507478 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202521 | 19/05/2025 15:15:15 | Luego de la instalación del panel PSDF-06 SSA 202502451, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-06 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU060002 y CU060008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-06 que interconectan con el panel QCI-06 (cable CU060002) y el panel CVD-06 (cable CU060008). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202543 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição das identificações dos cabos de interligação das caixas CP´s 01 a 08, cabos CU06-1001/2/3/4/5/6/7/8, respectivamente e os respectivos cabos no painel PSDF06, conforme o desenho de interligação em anexo a emissão desta. Foto do painel em anexo. Desenho de interligação já está atualizado no arquivo técnico.
202507476 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202521 | 19/05/2025 15:15:22 | Luego de la instalación del panel PSDF-01 SSA 202503576, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-01 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU010002 y CU010008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-01 que interconectan con el panel QCI-01 (cable CU010002) y el panel CVD-01 (cable CU010008). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202608 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme Parecer Técnico (SSA202507508) os cabos foram identificados com o código CU01-1001, CU01-1002, CU01-1003, CU01-1004, CU01-1005, CU01-1006, CU01-1007 e CU01-1008. Para gestionar a atualização de desenho já foi emitida SSA202507666 para IEQ1.
202507397 | ASL |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202520 | 13/05/2025 14:48:57 | Durante el atendimiento de la SSA 202506817 encontrado PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL (cód. alm. 717205) con defecto aparente de la fuente interna. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável |  | Não
202507380 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202520 | 13/05/2025 14:49:43 | Durante la ejecución de la puesta en marcha del panel PSDF-15, no se encontró la placa de identificación correspondiente. Se realizó una búsqueda en los alrededores, pero no fue localizada. En anexo fotos del panel PSDF-15 y del PSDF-06 como referencia. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Fue suministrada nueva placa de identificación "PSDF-15" por la contratada IFM (contrato 4500069281) e instalada por MEG1 conforme derivada.
202507316 | AAD |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202520 | 13/05/2025 14:50:26 | En atendimiento a SSA 202505549, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-15. Modificada también conexión del cable AU15-1105 proveniente del ULP-15 y las identificaciones para los cabos a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico.. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202535 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000134/2025 a la ENEE.DT para revisar los documentos solicitados.
202507310 | AMP |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202520 | 12/05/2025 15:35:59 | Para evitar daños en la infraestructura de los sensores de posicion, substituir los 8 trechos de electroducto flexible que descansan sobre la estructura del generador en la region de la cruceta inferior por electroducto rigido de 1" fijado con abrazaderas conforme efectuado en la Unidad 15. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202507308 | AMP |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202520 | 12/05/2025 15:36:08 | Para evitar daños en la infraestructura de los sensores de posicion, substituir los 8 trechos de electroducto flexible que descansan sobre la estructura del generador en la region de la cruceta inferior por electroducto rigido de 1" fijado con abrazaderas conforme efectuado en la Unidad 15. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202507229 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202520 | 12/05/2025 16:15:36 | Gestionar reparo del conversor de tensión POWERTRONIC. modelo S 354, Codigo 137170, el mismo fue retirado del cuadro PWB 11, posición 8U4 que se encontraba inoperante, el mismo fue atendido con la SSA 202507224. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202520 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202507173 | STE | 202507154 | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 09/05/2025 14:33:43 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202529 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Os suportes foram soldados conforme a marcação feita pela equipe MEG1.
202507060 | ADM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202519 | 08/05/2025 06:57:16 | Solicito parecer técnico sobre a gestão da troca do módulo Expert Vibro K200 em garantia, que apresentou falha de comunicação. O módulo avariado foi trocado durante a execução da SSA 202506729. Módulo entregue para o Eng. Hugo Maurício Zarate (SMIE). | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA para test en una unidad de 50Hz, para comprobar si la falla de comunicación persiste.
202507017 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202519 | 08/05/2025 07:57:10 | Atualizar diagrama de interligação 6229-DC-7182-P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202415891) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202506963 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202519 | 06/05/2025 13:37:09 | Actualizar diseños 6046DCG7993E(1), 6046DFG6881E(46), 6046LCG7985E(16) referente a SSA 202505466, debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-15 y conexión del cabo HU14-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-15. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202506904 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202519 | 06/05/2025 14:30:34 | Solicito actualización de los diseños 6046- LC- G7985- E (11), 6046-DC-G7991-E, 6046-DF-G6880-E. Referente a la ejecución de la SSA 202505569 sobre retiro de cables del cuadro UAM15, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202506846 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202519 | 05/05/2025 08:01:06 | Solicito parecer técnico referente ao registro dos sinais de vibração e pressão do SVP-10 no servidor VM.02. Conforme apresentado nas imagens em anexo, a partição de memória do servidor VM.02 dedicado ao registro dos sinais de vibração e pressão dos SVPs 60Hz encontra-se vazio (0,0% utilizado). Na aplicação OnCare, os sinais no tempo de vibração e pressão do SVP-10 apresentam registro histórico de apenas, aproximadamente, 80 minutos. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202611 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia resuelta por la empresa contratada, la configuración correcta de las particiones de memoria del servidor VM.02 fueron implementadas en la semana 2025/23. Servidor y registro de datos del SVP-10 funcionando con normalidad.
202506813 | STE | 202506801 | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202519 | 05/05/2025 08:01:20 | Solicitamos parecer técnico debido a que durante la ejecución de la instalación del panel PSDF-15 SSA 202505549, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-15 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU150002 y CU150008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-15 que interconectan con el panel CVD-15 (cable CU150008) y el panel QCI-15 (cable CU150002). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202522 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme orientación de la ENEE.DT (correo anexo), las identificaciones de los cables que salen del PSDF y van a las cajas CPs, deberán ser identificadas con el código CU15-1001 hasta el CU15-1008. Este padrón será implementado en todas las UGs. Ver nuevos documentos marcados.
202506802 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202519 | 05/05/2025 08:01:27 | Durante execução da SSA 202506569 encontrado com defeito cartão marca ENGISTREL modelo 80AM1 cod.234885. Solicita-se gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506734 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 29/04/2025 16:03:58 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-10, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506733 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202518 | 29/04/2025 16:04:05 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-08, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506732 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202518 | 29/04/2025 16:04:12 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-01, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506673 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202518 | 29/04/2025 16:04:33 | Reponer nivel máximo de stock del material 710503 - MECHA CONCR SDS 12X160MM. Material utilizado en la implementación de los paneles PSDF de las unidades generadoras. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 710503 (MECHA CONCR SDS 12X160MM) el 03/09/25 (4500080498/40). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=3/5.
202506337 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202517 | 22/04/2025 16:03:49 | Solicito atualizar o desenho 6210DF74501I folhas 26 e 28 conforme marcado , referente ao atendimento a SSA202505144 onde foi implementado o alarme de pressão diferencial baixa do estator para o SCADA. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos relacionados al PWB 60 Hz fueron cancelados por estar desfasados con el de 50Hz. Fueron unificados los diagramas de 50/60Hz. Documentos actualizados y acordes a lo solicitado en el SAT.
202506323 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202517 | 23/04/2025 08:47:31 | Em atendimento a SSA emitida para a meg1 202506326, Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 8 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202506305 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202517 | 22/04/2025 14:42:44 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM-UG-01 cota 214 (que esta chumbada no concreto) e reparo do piso conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro CTM | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202523 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado demolição, remoção do perfil metálico e aplicado argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202506255 | STE | 202506254 | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202517 | 21/04/2025 16:26:41 | Solicitamos parecer técnico acerca del defecto de fijación de un soporte final de los bornes de la caja de pasaje CP. Modelo CLIPFIX 35-5. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Fueron suministrados 10 unidades del soporte (cód. 719434) por el Contratista y entregadas a SMMG.DT (MEG1). Solicitamos reponer 1 un. en el stock que fue utilizado durante el montaje. Las demás 9 un. utilizar para futuras necesidades durante el montaje.
202506249 | ASL |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202517 | 21/04/2025 16:26:51 | Gestionar reparo do indicador Presys DMY-2030 Cod. 711605, encontrado com defeito durante atendimento da SSA 202506177. O indicador, retirado da posição 71TL no painel GGB-06, apresenta leitura incoerente com o sinal de mA na entrada. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506216 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:48:59 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-08 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência do sinal de: - Vibração Absoluta Axial Tampa da Turbina - Mancal Guia Turbina; - Vibração Relativa - Cruzeta (Mancal Combinado); | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506212 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202517 | 21/04/2025 09:49:19 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-10 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência dos sinais de: - Vibração Abs. X - MGT; - Vibração Abs. Y - MGT; - Vibração Abs. Axial Tampa da Turbina - MGT; - Vibração Abs. X - MC; - Vibração Abs. Y - MC; - Vibração Abs. X - MGS; - Vibração Abs. Y - MGS.; | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506207 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:49:28 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-01 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência dos sinais de: - Vibração Relativa X - Mancal Combinado; - Vibração Relativa Y - Mancal Combinado; - Vibração Relativa X - Mancal Guia Superior; - Vibração Relativa Y - Mancal Guia Superior. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506141 | STE | 202410156 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:50:41 | Solicitamos parecer quanto à filosofia de medição de tensão nos disjuntores Emax, instalados nas posições 52-1 e 52-2 nas unidades convencionais. Constatado que na U01, a tensão indicada no display é a tensão à montante do disjuntor (disjuntor inserido e aberto indica tensão na fonte), enquanto nas demais unidades, a tensão indicada é a tensão à jusante (Disjuntor inserido e aberto indica tensão da barra do UMCC). As configurações dos disjuntores são as mesmas. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202712 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | A conexão dos cabos de medição de tensão dos disjuntores 52.1 e 52.2 devem ser composta por um condutor por fase conectando os pontos L1, L2 e L3 aos pontos 7, 5 e 3 do módulo de medição PR120/V, conforme imagens anexas (confirmados na SSA202516735) O ponto 1 do módulo é conectado ao ponto T1 do próprio disjuntor, não possuindo conexão externa. Confirmar estas conexões e corrigir se necessário, imagens anexo.
202506119 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202516 | 15/04/2025 16:00:18 | Em função da desativação do antigo sistema de supervisão de vibração (SSA 202503759), atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6212-DF-73009-I, 6212-DF-73010-I, 6212-DF-73024-I, 6259-DC-7000-P e 6259-DC-7001-P. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202517 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202506081 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202516 | 15/04/2025 15:52:31 | Referente a la ejecución de la SSA 202503724 sobre retiro de cables del cuadro UAM01, solicito actualización de los diseños 6046LCG6800E , 6046-DFG6880E(9) y 6046DCG6806E , conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202517 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202506078 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202517 | 21/04/2025 09:50:55 | En atendimiento a SSA 202503576, realizadas modificaciones del sistema de supervisión de Frenado y Levantamiento correspondiente al panel CFM (Diseño común para todas la unidades). Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202535 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos revisados conforme solicitado y actualizados en el SAT.
202506075 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202516 | 15/04/2025 15:53:37 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-02 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202505687. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506060 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202516 | 15/04/2025 15:54:15 | Actualizar diseños 6221-MF-97308-P R4 y 6221-DF-97310-P R7, referente a la SSA 202417901, debido a la substitución del disyuntor posición D1 del Cuadro PWX-01. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202543 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202506030 | STE | 202505672 | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202516 | 15/04/2025 15:55:53 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item cod. 713948 (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 4A D) que encontra-se com estoque zerado. Gerado empenho 504891 | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 713948 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 400V 4A D) el 27/10/25 (4500080451/20). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/4.
202506014 | STE | 202506008 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202516 | 14/04/2025 16:46:05 | Solicito parecer técnico, pois durante o comissionamento do SVP-15, após finalizada a energização do painel e os ensaios dos componentes, verificou-se a inexistência dos arquivos de configuração para os Expert Vibros do SVP-15 (K100 e K200). | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | En anexo los archivos de configuración provistos por VOITH para los módulos Expert Vibro del SVP-15.
202505988 | STE | 202505896 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202516 | 14/04/2025 10:45:19 | Solicitamos apoio para certificar o cabo AU18A-1203 (condutores 5, 7, 9) que interconecta com CCAR-18A conforme SSA matriz. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Certificado que el cable sigue en funcionamiento. No fue necesaria la intervención de parte de MEL1.
202505987 | AMP | 202505894 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202516 | 14/04/2025 10:45:03 | Solicitamos apoio para certificar o cabo AU9A-1203 (condutores 5, 7, 9) que interconecta com CCAR-9A conforme SSA matriz. Serviço previsto para o PD da UG. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202505834 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202515 | 11/04/2025 13:44:12 | Solicitamos acciones en garantía por defecto del relé posición RQ5.6 relatado en la SSA 202505779. Base y relé defectuoso entregado en manos a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202601 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Base y relé entregados por RIEDER ensayados durante puesta en marcha del tablero CTM-05. Ensayos funcionales aprobados conforme indicado en la SSA derivada.
202505819 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202515 | 11/04/2025 09:25:00 | Solicitamos ações em garantia quanto ao defeito da base com relê posição RQ-07, relatado na SSA 202504313. Base e relê defeituosos entregues a IEQ1 em mãos. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Base y relé entregados por RIEDER ensayados durante puesta en marcha del tablero CTM-05. Ensayos funcionales aprobados conforme indicado en la SSA derivada.
202505818 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202515 | 11/04/2025 07:32:09 | Durante atendimento da SSA 202505386 encontrado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG código 234885 com defeito que não rearma. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202505788 | ADM | 202505780 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202515 | 11/04/2025 14:24:46 | Solicitamos parecer quanto à baixa isolação do busduct no lado de saída de fase, detectada durante MP3A. Valor medido: 0,23 Ohm | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202517 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida solicitud de inspección termográfica.
202505774 | STE |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202515 | 10/04/2025 15:54:31 | Durante atendimento da SSA 202504983 encontrado MODULO ANUNC SENAL ANUNC PULSE 1P 220V código 576760 com defeito intermitente, não funciona o teste e quando funciona apresenta brilho inferior aos demais anunciadores instalados. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202505759 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202515 | 10/04/2025 11:03:30 | En atendimiento a SSA 202502476, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-01. Modificada también conexión del cable AU01-1105 proveniente del ULP-01. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202534 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202505718 | STE | 202505507 | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 09/04/2025 16:46:19 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202527 | NERI XAVIER DA SILVA | Posicionado chapas suportes dos sensores e soldado.
202505716 | STE | 202505506 | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 09/04/2025 16:46:30 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202526 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue realizada la soldadura de los soportes para fijación de electroductos del nuevo sistema de monitoreamiento de vibración en cruceta superior en lugares indicados por el emisor.
202505714 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202515 | 09/04/2025 16:47:11 | Atualizar diagrama lógico do CTM (6110DFJ5671E) considerando a inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT implementados no CTM-01 com SSA 202505527 conforme parecer técnico SSA 202419420. Anexo documentos e diagramas relacionados. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202505695 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202515 | 09/04/2025 14:55:48 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202504773 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-01. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202543 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202505613 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202515 | 08/04/2025 16:46:18 | Atualizar páginas 18 e 19 do diagrama 6110DFJ5670E referente ao painel CTM já modernizado, considerando a instalação de diodos em antiparalelo com as bobinas S1/S2/S3/SD1/SD2/SD3/SD4 conforme trabalho realizado com SSA 202504779, baseada no parecer técnico da SSA 202503095. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202505545 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202515 | 08/04/2025 09:10:41 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527.
202505544 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202515 | 08/04/2025 09:10:47 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527.
202505543 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202515 | 08/04/2025 09:11:00 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202519 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527.
202505542 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202515 | 08/04/2025 09:11:06 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527.
202505541 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202515 | 08/04/2025 09:11:17 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527.
202505540 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202515 | 08/04/2025 09:11:33 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527.
202505539 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202515 | 08/04/2025 09:11:40 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202525 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527.
202505537 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202515 | 08/04/2025 09:11:47 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527.
202505536 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202515 | 08/04/2025 09:11:53 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202521 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527.
202505535 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202515 | 08/04/2025 09:11:58 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527.
202505534 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202515 | 08/04/2025 09:12:09 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527.
202505531 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202515 | 08/04/2025 09:12:15 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202521 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527.
202505530 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202515 | 08/04/2025 09:12:25 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA PORTAL já anexado na SSA 202505527.
202505529 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202515 | 08/04/2025 09:12:34 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais com resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA PORTAL já anexado na SSA 202505527.
202505528 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202515 | 08/04/2025 09:12:41 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527.
202505316 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202514 | 04/04/2025 14:56:57 | Durante atendimento da SSA 202505207 encontradas escovas I8-1 e I14-1 com cordoalhas enegrecidas nas junções com respectivas escovas, apresentavam uma temperatura acima de 140ºC conforme inspeção termográfica realizada pela SMIL.DT encaminhada para SMIE.DT. as escovas estavam com a conexão elétrica corretamente torqueada entre o rabixo e o porta escova, 8Nm. Solicitamos parecer técnico para analisar a causa raíz e interação junto ao fabricante se necessário, escovas entregues para IEQ1 em mãos. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Según histórico de termografía en todas las UGs desde 2023 al 2025, se constataron 2 ocasiones de operación con temperatura de 150°C o superior (U03/U9A). En ambas ocasiones fueron solucionados con reemplazo de escobas. La operación con temperatura superior a 150°C consideramos como casos aislados por condiciones externas o defectos de las escobas que por el momento no requieren acción con el fabricante. Las condiciones del conjunto de la U03 aun seguirán siendo acompañadas con la SSA 202415926.
202505315 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202514 | 04/04/2025 16:57:43 | Solicitamos la compra de 48 chumbadores M8 (codigo de stock: 537020), cantidad necesaria para la instalacion del nuevo sistema de supervision de frenos a ser realizada en el proximo PD de la unidad 15 (inicio previsto 21/04/2025). | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 240 un. del material cod. 537020 (PERNO CAB CORON ROS INT M8) el 30/04/25 (4500079356/10). OBS: DEMPRO-1657.
202505260 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202515 | 08/04/2025 15:18:51 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM-UG-03 cota 214 (que esta chumbada no concreto) e reparo do piso conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202414838. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202535 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado demolição, remoção do perfil metálico e aplicado argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202505259 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202515 | 08/04/2025 15:19:02 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM-UG04 cota 214 (que esta chumbada no concreto) e reparo do piso conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202413490. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202529 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado demolição, remoção do perfil metálico e aplicado argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202505258 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202515 | 08/04/2025 15:19:12 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM UG-06 cota 214 (que esta chumbada no concreto) e reparo do piso conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202503366. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202530 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção do suporte metálico e executado reparo com argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202505257 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202515 | 08/04/2025 15:19:21 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM UG-08 cota 214 (que esta chumbada no concreto) e reparo do piso conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202500177. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202530 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da base metálica do antigo CTM UG-08 e aplicado argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202505256 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202515 | 08/04/2025 15:19:35 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM UG-10 cota 214 (que esta chumbada no concreto) e reparo do piso conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202502017. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202522 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da base metálica do antigo CTM UG-11 e aplicado argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202505255 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202515 | 08/04/2025 15:19:43 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM UG-11 cota 214 (que esta chumbada no concreto) e reparo do piso conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202411811. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202529 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da base metálica do antigo CTM UG-11 e aplicado argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202505254 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202515 | 08/04/2025 15:19:50 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM UG-12 cota 214 (que esta chumbada no concreto) e reparo do piso conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202416405. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202529 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da base metálica do antigo CTM UG-12 e aplicado argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202505253 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202515 | 08/04/2025 15:20:08 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM UG-13 cota 214 (que esta chumbada no concreto) e reparo do piso conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202411076. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202531 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición del piso y retirada del soporte metálico, con posterior reparación del piso demolido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 5ta.:1/2/2.
202505251 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202514 | 04/04/2025 10:06:48 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-01 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202504773. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505250 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202514 | 04/04/2025 10:07:12 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-02 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202318570. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505249 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202514 | 04/04/2025 10:07:32 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-03 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202414838. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505246 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202514 | 04/04/2025 10:07:54 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-04 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202413490. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505245 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202514 | 04/04/2025 10:08:36 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-06 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202503366. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505244 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202514 | 04/04/2025 10:08:56 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-07 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202400345. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505243 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202514 | 04/04/2025 10:09:09 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-08 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202500177. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505240 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202514 | 04/04/2025 10:09:25 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-09 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202408986. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505226 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202514 | 04/04/2025 10:09:43 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-10 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202502017. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505225 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202514 | 04/04/2025 10:10:02 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-11 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202411811. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505224 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202514 | 04/04/2025 10:10:26 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-12 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202416405. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505223 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202514 | 04/04/2025 10:10:43 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-13 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202411076. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505220 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202514 | 04/04/2025 10:11:04 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-14 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202418689. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505212 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202514 | 04/04/2025 10:11:37 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-16 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202406834. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505211 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202514 | 04/04/2025 10:11:54 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-17 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202401530. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505209 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202514 | 04/04/2025 10:12:06 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-18 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202402675. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505104 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202514 | 03/04/2025 07:33:11 | Atualizar desenhos 6221-DF-97857-P e 6221-DF-97863-P, referente a SSA: 202417899, devido a substituição do disjuntor posição D1. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202505058 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202514 | 02/04/2025 14:02:56 | Durante atendimento da SSA 202504590 encontrados defeitos nas leituras dos RTD's 05 (bornes 17, 18 e 19 do CG) e 12 (bornes 45, 46 e 47 do CG) de enrolamento, medido no CG-15 e constatados ambos abertos. RTD 20 já desativado com SSA 201811269A. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202517 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrados RTD´s 05 y 12 sueltos en las conexiones dentro del generador, realizado reconexión de los RTD´s, valores medidos (RTD 05= 1,3;112,2;112,4 y RTD 12=0,9;112,1;112,0). Mediciones durante y pos PD en anexo. Valores del Item 1, mín: 42.61°C, máx: 51.64°C. Verificado su correcta medición.
202504929 | AAD |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 01/04/2025 16:48:34 | Actualizar diagrama de interligación conforme diseño marcado en campo, referente a SSA 202502451 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitada nueva revisión de diseño en función al parecer de la SSA 202507502. Ver correo complementar con las marcaciones realizadas.
202504886 | AAD |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 01/04/2025 08:03:45 | Actualizar diagrama funcional conforme diseño marcado en campo, referente a la SSA 202502451 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Enviado nuevo correo solicitando nuevas alteraciones conforme SSA 202512326. Ver anexo correo con las marcaciones en las págs. 5 y 9.
202504798 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202514 | 31/03/2025 10:29:01 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E.
202504796 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202514 | 31/03/2025 10:29:10 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202536 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E.
202504795 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202514 | 31/03/2025 09:51:53 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202549 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada instalación de 7 diodos soldados previamente en 2 bases, dentro de caja de conexión de la central hidráulica, conforme layout detallado en archivo anexo, considerando la ruta más adecuada y la proximidad de los componentes relacionados. Realizados ensayos funcionales, observando funcionamiento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 actualizar las páginas 18 y 19 del diagrama funcional 6110DFJ5670E.
202504794 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202514 | 31/03/2025 09:51:04 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202519 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada instalación de 7 diodos soldados previamente en 2 bases, dentro de caja de conexión de la central hidráulica, conforme layout detallado en archivo anexo, considerando la ruta más adecuada y la proximidad de los componentes relacionados. Realizados ensayos funcionales, observando funcionamiento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 actualizar las páginas 18 y 19 del diagrama funcional 6110DFJ5670E. Bases de diodos retiradas de almacenes con SM 503038 en la SSA 202504779.
202504793 | AMP |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202514 | 31/03/2025 09:50:18 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504792 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202514 | 31/03/2025 09:50:26 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202606 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada instalación de 7 diodos soldados previamente en 2 bases, dentro de caja de conexión de la central hidráulica, conforme layout detallado en archivo anexo, considerando la ruta más adecuada y la proximidad de los componentes relacionados. Realizados ensayos funcionales, observando funcionamiento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 actualizar las páginas 18 y 19 del diagrama funcional 6110DFJ5670E.
202504791 | AMP |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202514 | 31/03/2025 09:50:33 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504790 | SPG |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202514 | 31/03/2025 09:50:56 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202610
202504788 | AMP |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202514 | 31/03/2025 09:44:42 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504787 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202514 | 31/03/2025 09:50:10 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202603 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada instalación de 7 diodos soldados previamente en 2 bases, dentro de caja de conexión de la central hidráulica, conforme layout detallado en archivo anexo, considerando la ruta más adecuada y la proximidad de los componentes relacionados. Realizados ensayos funcionales, observando funcionamiento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 actualizar las páginas 18 y 19 del diagrama funcional 6110DFJ5670E.
202504786 | AMP |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202514 | 31/03/2025 09:51:13 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504785 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202514 | 31/03/2025 09:51:22 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202531 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E.
202504784 | AMP |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202514 | 31/03/2025 09:51:30 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504783 | AMP |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202514 | 31/03/2025 09:51:38 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202504782 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202514 | 31/03/2025 09:51:45 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202534 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. Bases código 710507 fornecidas por SMIE.DT.
202504781 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202514 | 31/03/2025 10:28:37 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E.
202504702 | AAD |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202514 | 31/03/2025 13:59:25 | En atendimiento a SSA 202416087, realizado intercambio de columna de indicación para leds en la puerta del panel. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202534 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000107/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluido revisión de la pág. 73 del mismo diseño conforme anexo.
202504640 | STE | 202504619 | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202513 | 28/03/2025 09:48:18 | Solicitamos parecer técnico respecto a que luego de cargar la versión R0D del programa CODESYS y definir TIEMPO EN CURSO y TIEMPO DUPLICIDAD en el IHM, en la tela HOME, la zapata ensayada se pone en color rojo y el circuito correspondiente da "Falha" en el doble del tiempo establecido para estas alarmas. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Incluida una condición OR para que cuando ocurra tiempo de zapata en curso o tiempo de duplicidad se active la salida de zapata en falla, conforme resaltado en el anexo. Con esto fue verificado que resuelve el aumento indebido de tiempo de alarma. Programación realizada por el contratista como parte del alcance del contrato 4500069281. El archivo de programación modificado será encaminado como versión R0 mediante REC n° 5780 en la orden de ajuste.
202504607 | STE | 202504431 | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202513 | 27/03/2025 16:36:23 | Solicitamos parecer tecnico respecto a evento de "no" señalizacion de FRENOS DESAPLICADOS de forma intermitente en el SCADA, relatado en SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202639 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Constatado mediante SSA 202506511 (U01) falso contacto en los relés K1 a K7 donde se tuvo el mismo inconveniente, siendo verificado el reapriete sin tener reincidencia. Solicitamos realizar mismo procedimiento en el PSDF-06.
202504603 | ASL |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202513 | 27/03/2025 14:03:57 | Durante atendimento da SSA 202504601 encontrado com defeito ( circuit breaker disparado e sem possibilidade de rearme) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504602 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202514 | 01/04/2025 10:52:43 | Atualizar desenho 5215-DF-B4045-P, folhas 2, 4,5 e 8, referente à modificação executada na SSA 202408278 (eliminação das seccionadoras Q1 e Q2 do CCAR-18A) . Desenhos com marcações em anexo. Disponibilizar documentos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202504451 | ASL |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 13:50:46 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1859, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Favor gestionar el reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504450 | ASL |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 13:51:06 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1981, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Favor gestionar el reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504435 | ASL |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202513 | 25/03/2025 09:29:04 | Durante atendimento da SSA 202417528 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504399 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202513 | 24/03/2025 16:24:35 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-06, puesto en marcha con SSA 202502451. | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202521 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202504397 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202513 | 24/03/2025 16:25:07 | Actualizar diseños 6046DCG6817E(1), 6046DFG6881E(46), 6046LCG6809E(12) referente a SSA202503632, debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-02 y conexión del cabo HU01-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-01. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202514 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202504292 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202512 | 21/03/2025 16:58:58 | Solicitamos parecer técnico referente às sinalizações intermitentes de posição indevida das sapatas de freio. As sinalizações ocorrem durante os movimentos de aplicação e desaplicação dos freios. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Para evitar señalización de posición indebida de la zapata durante aplicación o desaplicación de frenos, fue implementada temporización de 1 minuto del mismo con apoyo del Contratista como parte del alcance del contrato 4500069281. Existe REC n° 5780 para revisión de orden de ajuste donde será incluida la temporización y nuevo software revisado versión R0. Detalles de la modificación del programa en anexo. Solicitamos instalación de dicha versión de software en todas las UGs convencionales.
202504287 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202513 | 26/03/2025 15:23:29 | Actualizar diseños: 6210-DF-73149-I-R-14 hoja 28 y 6210-DF-73149-I-R-15 hoja 26 conforme anexo, referente al sistema de agua pura PWB06 (SSA 202502530) modificación de circuito para supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG1 | IEQ1 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202534 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202504271 | STE | 202504269 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 21/03/2025 16:02:32 | Emitir parecer quanto ao evento de que durante ensaio de ponto a ponto, constato que não há continuidade do cabo M5X-0134 entre SVP-01 e QB-01, também não há continuidade do cabo M5X-0202 entre SVP-01 e QB-02. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202514 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia solucionada en campo por la contratada y obras, verificada la continuidad de los cables M5X-0134 entre SVP-01 y QB-01 y M5X-0202 entre SVP-01 y QB-02.
202504268 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202512 | 21/03/2025 16:03:06 | En atendimiento a SSA 202502475, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-06. Modificada también conexión del cable AU06-1105 proveniente del ULP-06. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos 6210DF71705P (págs. 31 y 32) y 6259DC07882P fueron actualizados conforme solicitados y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202504218 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202512 | 20/03/2025 15:21:33 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202503366 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-06. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202504159 | STE |  | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.006-6 | 202512 | 20/03/2025 09:19:55 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2012 , código 713051, el mismo fue retirado del cuadro GTB3 , posición 71QRVI-B, por presentar discrepancia en la indicación. El mismo fue ejecutado con la SSA 202504155. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202512 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202503986 | STE | 202503963 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:55:31 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202601 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron soldados soportes para fijación de electroductos en la cruceta inferior para nuevo sistema de monitoreamiento de vibración (SVP).
202503983 | STE | 202503964 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:56:30 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após a equipe da MEG1 demarcarem a localização dos suportes, foi feito a limpeza do local, e em seguida a soldagem pelo processo SMAW eletrodo 7018, dos suportes para fixar os eletrodutos dos sensores.
202503884 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202512 | 17/03/2025 11:18:58 | Solicito parecer técnico sobre a liberação de acesso do notebook fornecido pela VOITH através do contrato 4500067514 ao servidor do sistema SVP (OnCare). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitado apoyo a SMIN para la configuración de acceso.
202503435 | SPG | 202503417 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 11/03/2025 07:55:03 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P, em que observou-se a a impossibilidade de obter quaisquer dados de vibração e pressão através do servidor OnCare. Todos os ensaios realizados antes e durante o PD, e inclusive o ensaio descrito na SSA 202501716, tiveram que ser efetuados localmente, conectando o notebook diretamente ao switch de rede interno ao painel SVP-10. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202503417 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 10/03/2025 16:35:15 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatada a impossibilidade de obter quaisquer dados de vibração e pressão através do servidor OnCare. Todos os ensaios realizados antes e durante o PD, e inclusive o ensaio descrito na SSA 202501716, tiveram que ser efetuados localmente, conectando o notebook diretamente ao switch de rede interno ao painel SVP-10. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202503402 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202511 | 12/03/2025 11:17:35 | Durante atendimento de SSA 202503403 constatado mal funcionamento de 2 unidades de cartones del anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202512 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202503324 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202510 | 07/03/2025 15:46:22 | Solicita-se parecer técnico da engenharia referente a sinalização de falha do sensor de fase KP1 verificada durante o ensaio realizado no painel SVP-10 no dia 28/02/2025 (SSA 202501716). A falha do sensor de fase KP1 provoca atuação de "Falha no Sistema" no ULP e SCADA. A condição anormal do sensor KP1 é descrita na SSA 202503264. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202511 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue implementado el filtro de ruidos "noise suppression" ajustado en 50us en el Dataservice configurator, fue constatado el normal funcionamiento del sensor KP1. La supervisión de falla del sensor KP1 fue normalizada.
202503289 | AAD |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202510 | 07/03/2025 11:16:01 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202419689 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-10. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202511 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida la solicitud vía correo electrónico para la actualización del diseño por parte de la contratada (Voith).
202503271 | ASL |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202510 | 07/03/2025 08:29:59 | Durante atendimento da SSA 202500480 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202503264 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202510 | 07/03/2025 07:50:10 | Durante o ensaio realizado no painel SVP-10 no dia 28/02/2025 (sexta-feira) foi identificada falha no sensor de fase KP1. Em anexo imagem que demonstra o comportamento dos sensores KP1 e KP2. Pode-se, a partir da imagem anexada, observar o comportamento anormal do sensor KP1. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202543 | ANGELO BIANOR BERGMANN | CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 E DO SETOR EMISSOR (MEG1) NÃO SERÁ NECESSÁRIO QUALQUER AÇÃO MECÂNICA QUANTO A FALHA/COMPORTAMENTO ANORMAL DO SENSOR KP1 RELATADO, EM FUNÇÃO DA CORREÇÃO DO SINAL DO SENSOR EFETUADO POR MEG1 ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE FILTRO DE SUPRESSÃO DE RUÍDO - "NOISE SUPRESSION" - NO PRÓPRIO PAINEL, RESOLVENDO A FALHA DETECTADA.
202503262 | ASL |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202510 | 07/03/2025 08:30:07 | Gestionar reparo do indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado da posição 38T1 painel GGB-08 durante atendimento da SSA 202502499, por apresentar oscilações no sinal retransmitido ao SCADA. código de estoque: 711374. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202503128 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202509 | 28/02/2025 13:45:10 | Atualizar desenhos de interligação conforme desenhos marcados em anexo, referente a SSA 202502017 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-10. Manter copia atualizada no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202522 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202503100 | AAT |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202509 | 28/02/2025 08:25:32 | Solicitamos Parecer Técnico quando aos valores de alarme nivel 1 e nivel 2, bem como a habilitação dos mesmos que se encontram desabilitados, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19040-P item 4.4.4. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202510 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando retorno de la Voith con relación a los ajustes de los niveles de alarma, a partir de los datos recolectados durante el ensayo de tomada de carga de la máquina.
202503095 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202509 | 27/02/2025 15:23:06 | Solicitamos parecer técnico quanto ao faiscamento observado nos contatos dos relês RQ4.7 e RQ5.0 durante desligamento das solenóides S1 e S2. Evento observado durante ensaios de comissionamento. Vídeo em anexo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Con base al informe de la SSA 202503616, solicitamos instalar 2 bases cód. 710507 y 7 diodos cód. 230669 en la caja de conexión de la central hidráulica (bornes X28) para reducir probabilidad de falla de los contactos que accionan los solenoides. Ver documentos en anexo. La modificación debe ser extendida a las 18 UGs convencionales. Ya fue emitida SSA 202504244 a IMA0 para compra de dichos materiales.
202502944 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202509 | 25/02/2025 16:16:15 | Durante atendimiento de la SSA 202408979, constatado contacto NA - relé TB5 del módulo transmisor de nivel, marca Magnetrol (Cod. Almox. 704556) con resistencia alta. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202509 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock.
202502772 | STE | 202502706 | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202508 | 21/02/2025 16:36:39 | Solicitamos parecer tecnico respecto a la alarma "Fallo de conexion a tierra: AS-i 1" constatada en el PLC del panel durante ejecucion de ensayos de pre-comissionamiento. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202548 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | La causa del alarma es por conexión interna del 24Vcc(-) a carcasa de la fuente FA1, lo que provoca que la señal AS-i(-) quede conectada a tierra, provocando desequilibrio de tensión, ya que es esperado que exista diferencia de potencial con respecto a tierra. Por lo tanto en el programa del PSDF fue deshabilitada la supervisión de tierra, para mantener activo al relé K1 del PSDF. En la SDS-15544 de revisión de IM y REC-5780 de la OA serán actualizados los documentos respectivos.
202502470 | ASL |  | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202508 | 18/02/2025 09:15:50 | Gestionar reparo do relê de sobrecorrente, posição 51N, modelo ID, número de série 8546/18, fabricante Inepar, código almoxarifado 396311, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202502220, por apresentar variação no ajuste de tempo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202502200 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202507 | 12/02/2025 15:41:10 | Durante atendimento da SSA 202415215 encontrado MEDIDOR ULTRAS MINISONIC 600 código 701330 com display esmaecido. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202502174 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202507 | 12/02/2025 10:17:14 | Durante mantenimiento preventivo 3A (SSP 20254235), encontrados 4 cartones del anunciador AN1 y 9 cartones del anunciador AN2 con funcionamiento deficiente, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202502171 | AMP | 202501693 | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202507 | 12/02/2025 10:17:31 | Solicitamos apoio para abertura da tampa do mancal da turbina para possibilitar substituição do RTD de medição de temperatura de óleo (o mesmo encontra-se com defeito conforme SSA matriz). Trabalho previsto para próximo PD da UG. | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202502151 | STE |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202507 | 12/02/2025 10:17:49 | Solicitamos a fabricação de 14 chapas para a instalação de novos instrumentos de medição de fluxo de água de resfriamento do mancal guia da turbina e da caixa de vedação nos quadros CFT`s em substituição aos instrumentos ultrassónicos. Desenho da chapa em anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202520 | ACOSTA MAURO | Fueron cortadas 14 piezas a partir de una chapa de acero carbon de 2mm, perforadas con brocas y realizadas las aberturas conforme diseño ajustando con herramientas manuales. Las piezas fueron entregadas al emitente para enviar al patio de pinturas.
202501976 | AAD |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202507 | 10/02/2025 10:19:09 | En atendimiento a SSA 202405800, realizado intercambio de columna de indicación para leds en la puerta del panel. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202521 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000052/2025 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluidos págs. 72 y 73 conforme anexo.
202501968 | ASL |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202506 | 07/02/2025 16:22:09 | Durante la ejecución de la SSA: 202501792, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202501926 | STE | 202501872 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 07/02/2025 13:52:45 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19043-P, que os cabos AU10-1030; AU10-1031; AU10-1032; AU10-1033; AU10-1034; AU10-1020; AU10-1042; AU10-1043; AU10-1044; AU10-1045; AU10-1046 não possuem condutores reservas disponíveis na canaleta, conforme consta no documento 6229-DC-J6809 em anexo | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202514 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia resuelta por la contratada, los cables ya cuentan con conductores reserva en la canaleta del tablero.
202501914 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202507 | 11/02/2025 08:58:44 | Gestionar reparo de indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado durante atendimento de SSA 202501151 por defecto de oscilación en la retransmisión, código de stock 711374. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202501895 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202506 | 07/02/2025 09:40:14 | Durante ejecución de SSA: 202500971 encontrado indicador posición 71WMI1-A, marca PRESYS, modelo 2030, código de almacén 711605 con oscilaciones en la indicación. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501884 | ASL |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202506 | 07/02/2025 09:41:13 | Gestionar reparo do Medidor Minisonic 600 código estoque: 701330, retirado do almox para ensaios prévios ao atendimento da SSA 202500618 GGB-10 posição: 80WO por não ligar durante sua energização. Obs.: Minisonic 600-2000 número de série 1904. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202501818 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202506 | 07/02/2025 16:23:30 | Atualizar diagrama 5215-DF-B3374-P, páginas 100 e 450, considerando a retirada definitiva dos transmissores de pressão 63PT2, 63PT3, 63PT4 e 63PT5 conforme SSA´s 202501700 e 202501701. Anexo diagrama marcado. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202507 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico.
202501696 | AAD |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202506 | 05/02/2025 16:53:04 | Atualizar diagrama de interligação 6209DCB2006E e 5202DFB3017P, referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202415893) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202522 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000068/2025 a la ENEE.DT para actualizar ambos documentos conforme anexo a la ejecución.
202501618 | ASL |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202506 | 05/02/2025 10:50:10 | Durante atendimento da SSA 202501541 encontrado indicador digital posição 63QRVI-B, código almoxarifado 713051 (INDICADOR DIG DMY-2012 ENERGY), no painel GTB3-9A com mensagem de alarme "FLT9", de forma incoerente com a parametrização e sinais de entrada aplicados. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202501512 | STE |  | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202506 | 04/02/2025 08:24:53 | Actualizar diseños: 6210-DF-B3361-P hojas 3-9-10 6210-DF-B3362-P hojas 3-9-10 6210-DF-B3363-P hojas 3-9-10 referentes a sustitucion/desactivacion de tomadas del recinto del generador y anillo colector (SSA 202317832) y modificacion de iluminacion del pozo del generador/pasarela inferior (SSA 202318064), garantizar disponibilidad de los diseños en el archivo tecnico, diseños con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202521 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202501353 | STE | 202501344 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202505 | 29/01/2025 16:33:26 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19043-P, que a memória interna do bloco K100 apresenta falha. Imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme procedimiento de la VOITH, en estos casos se debe formatear la memoria del ExpertVibro y volver a cargar el archivo de configuración.
202501301 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202507 | 12/02/2025 10:18:04 | Atualizar diagrama funcional conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202418144 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-08. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202507 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico.
202501291 | STE |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202505 | 29/01/2025 07:10:54 | Atualizar desenho 5215-DF-B3045-P, folhas 2, 4 e 5, referente a modificação executado na SSA202408277. Desenhos com marcações em anexo. Disponibilizar documentos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202517 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202501202 | STE | 202501200 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 14:05:45 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que todos os cabos de interligação de todos os sensores da Unidade Geradora e o cabo AU08-1020 (ULP), não possuem os condutores reservas disponíveis, conforme desenho: 6209-DC-J6816-P. Obs.: : Em complemento a SSA: 202420116 | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202512 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia resuelta por la empresa montadora.
202501201 | SPG | 202501193 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 14:06:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, da a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 devido a inexistência do sistema OnCare no momento do comissionamento do quadro. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202603
202501066 | AAD |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202504 | 24/01/2025 07:48:47 | ATUALIZAR DESENHOS 6211-DF-71038-I PAG.10A e 11, 6269-DC-7810-E PAG.1/1 e 6, 6269-LC-7853-P PAG.10 e DESENHO 6202-DC-7625, REFERENTES AO ESQUEMA FUNCIONAL, INTERLIGAÇÃO e INDENTIFICAÇÃO DE CABOS, REFERENTE AO NOVO PAINEL PP-08 INSTALADO CONFORME SSA:202306996. DESENHOS COM MARCAÇÕES ANEXO, GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202512 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000072/2025 para actualización de diseños.
202501064 | ASL |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202504 | 24/01/2025 15:57:40 | Durante la ejecución de la SSA: 202500829, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida (tensión incoherente) y posición 90VB3-1(cod. 271551) con actuación indebida de alarma 1 de forma intermitente . Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202505 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202501033 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202504 | 23/01/2025 16:24:28 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202500177 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-08. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202522 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202501032 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202504 | 23/01/2025 16:25:28 | Gestionar reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315478 del panel QCI-08 por presentar defecto en el display. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501029 | STE |  | A008A039 | QUADRO CG-08 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.010-2 | 202504 | 23/01/2025 16:25:50 | En atendimiento a SSA 202409282, encontrados intercambiados los conductores 1 y 3 del cable AU08-1114. Actualizar diseño conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT.
202500966 | STE | 202500961 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202504 | 22/01/2025 16:42:10 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que no programa do Expert Vibro - K200 os estados dos canais destacados em vermelho nas imagens em anexo sinalizam de forma intermitente o estado "Recursion detected" (condição anormal). OBS.: Problema reincidente após tentativas de correção do programa por parte do fabricante. Conforme SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | La condición no afecta al funcionamiento lógico ni a las lecturas del adquisidor. Es una condición propia de la versión del firmware, el fabricante alega que en las versiones actualizadas el inconveniente se solucionó. Actualmente, en el servidor ya no se observa la condición anormal, capturas en anexo.
202500782 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202504 | 20/01/2025 16:18:18 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almacenes: 711605, retirado del panel PWB-14, posición 63PW1-1. El mismo presentaba mensaje "BREAK" de forma intermitente. Conforme SSA 202500754. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202504 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202500739 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202504 | 20/01/2025 09:15:46 | Gestionar reparo del indicador posicion 26SW1 marca YOKOGAWA modelo UM330 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202419176. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202504 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202500689 | STE | 202500561 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 17/01/2025 08:12:35 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que o rele posição K1 do quadro SVP-08 encontra-se com defeito e sem substituto. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202504 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Retirado do almoxarifado um relé Finder 38.52.7.024.0050 que faz parte do conjunto de sobressalentes fornecido pelo fabricante. Instalar o relé no lugar do componente com defeito. Defeito informado à ENEE.DT para solicitar a reposição do componente pelo fabricante.
202500555 | STE | 202500549 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:01:13 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que os textos referente as falhas nos sensores de fase (KP1 e KP2) dos dois Expert Vibros (K100 e K200) não estão padronizados. Se apresentam como: "Sensor de fase KP1 - K200 falha" e "sensor de fase KP1 - Falha k100". Conforme SSA matriz | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202504 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os textos foram corrigidos na programação do CLP pelo fabricante. Ver imagem anexa.
202500554 | STE | 202500548 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:01:42 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que a sinalização de fio rompido da Tampa da Turbina (Vibração Absoluta) não funciona da maneira esperada. Na ocorrência do fio rompido deste sensor, a variável que se espera reportar esta falha para o CLP, e posteriormente para a IHM, apresenta "No Data, Wirebreak". Nesta ocasião, a variável parece ficar congelada com o valor que possuía antes do rompimento do fio. Conforme SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Foi observado que o canal de cálculo do parâmetro RMS estava configurado como RMS, diferente dos canais dos demais acelerômetros. A configuração foi alterada para “RMS without DC part”, normalizando a supervisão de fio rompido. Ver imagem anexa.
202500553 | STE | 202500544 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:02:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que existe o Alarme com descrição de "Falha na comunicação K200" atuado na IHM e não foi identificado a qual variável ou canal este alarme se refere, tampouco o motivo da atuação deste alarme. Conforme SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Constatado que o alarme estava vinculado incorretamente ao pulso de watchdog do módulo Expert Vibro K200. O fabricante corrigiu o mapeamento no CLP, normalizando a sinalização.
202500552 | STE | 202500543 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:02:34 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que as variáveis "UG08 - FALHA K200" e "UG08 - FALHA K100" que reportam falha dos Expert Vibros ao CLP, e depois à IHM, estão mapeadas incorretamente. Essas variáveis supervisionam apenas os canais "U08_Falha_Comunicacao_K100" e "U08_Falha_Comunicacao_K200". Não sendo supervisionado a falha geral a partir dos canais: "UG08 Falha no Sistema K100" e "UG08 Falha no Sistema K200. Conforme SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os descritivos dos alarmes na IHM foram alterados para “Falha de comunicação – K100/Servidor” e “Falha de comunicação – K200/Servidor” (ver imagem anexa). Não será implementado alarme de falha geral, já que todos os alarmes já estão discretizados na IHM.
202500551 | STE | 202500542 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:02:53 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, que a Falha no Expert Vibro, posição K200, não reporta corretamente na IHM. No caso de falha do K200, a sinalização na IHM indica "Sensor de Fase KP1 falha K200". Esperado: "Falha K200" , conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A inconsistência era devida a um mapeamento incorreto do bit que sinaliza falha no sensor de fase. Mapeamento corrigido pelo fabricante. Não foi implementada alarme de falha geral, pois as condições anormais já são sinalizadas por meio de alarmes individuais.
202500068 | STE |  | A026C004 | QUADROS QCP-03/CCAP-03/SCAP-03 ALIMENTACAO COMP CAP-03 | 0153.003-8 | 202501 | 03/01/2025 15:06:06 | Durante deslocamento na cota 115, percebido que a trava que impede a manobra da seccionadora QI-03, referente à alimentação do QCP-03, está destravada sendo que deveria destravar apenas quando se aperte o botão frontal de manobra. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202509 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado pino de trava de la seccionadora QI-03 con dificultad para realizar el movimiento de retorno a su posicion de bloqueo. Efectuado limpieza y lubrificacion del pino constatando normalizacion en su funcionamiento. Realizado ensayos funcionales de abertura y cierre de la seccionadora QI-03 con correcto bloqueo y liberacion del pino de trava a traves de la botonera frontal del panel.
202500061 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202501 | 03/01/2025 10:57:30 | Gestionar reparo del indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 063.12.11, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB-08, posición 63PW1-1, por indicación de "BREAK", en atendimiento de la SSA 202500045. | MEG1 | IMA0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202420314 | STE | 202420312 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202452 | 27/12/2024 16:46:42 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, sobre a ausência de identificação dos botões da IHM conforme imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | As etiquetas de identificação das teclas serão providenciadas pela OPUO.DT. Ver imagem anexa.
202420236 | STE | 202420234 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202452 | 23/12/2024 13:38:52 | Solicito parecer técnico quanto às mensagens constatadas, no módulo K200, relatando meio de armazenamento não formatado e meio de armazenamento não instalado. As mensagens apareceram após uma semana do início dos testes com painel energizado. Imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O fabricante reinstalou a imagem na memória interna, fez o reset de fábrica e fez o download do arquivo de configuração, solucionando o problema relatado.
202420187 | STE | 202420150 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 15:07:33 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, que existem sinalizações de alarmes de vibração absoluta na IHM mesmo sem nenhum sensor conectado ao painel. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os alarmes estavam atuados devido à não-inibição destes sinais causados pela indução de tensão nos canais de entrada. Esta situação foi solucionada com a correta implementação da lógica de detecção de fio rompido dos acelerômetros, conforme SSA 202420115.
202420186 | STE | 202420149 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:42:36 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que não foram fornecidos os manuais de Instalação e de Manutenção conforme 6210-20-15205 item 7.1. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O manual de operação e manutenção 621080J6806PR0A foi disponibilizado pela ENEE.DT no dia 20/12/2024 e encaminhado para revisão conforme email anexo.
202420185 | STE | 202420147 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:42:47 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que não foi fornecida a licença do software (aplicação) ProfiSignal no computador fornecido para SMMG.DT, necessário para visualização gráfica dos sinais aquisitados. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202452 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Foram instaladas definitivas pela Voith em ambos notebooks durante o comissionamento do painel na parada da U08. Ver imagem da licença no notebook da SMMG anexa.
202420184 | STE | 202420145 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:42:55 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que não há supervisão de falha de comunicação Modbus na programação dos módulos K100 e K200. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A falha de comunicação Modbus foi implementada pelo fabricante, sinalizando na IHM com o alarme “Falha de comunicação - K100/K200”. Ver imagem anexa.
202420183 | STE | 202420144 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:43:01 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que não há supervisão de falha de comunicação Profibus na programação do CLP K300. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O fabricante implementou a lógica de verificação de falha de comunicação Profibus entre os módulos Expert Vibro e o CLP. A falha de comunicação foi implementada com os textos “Falha de comunicação – K100/PLC” e “Falha de comunicação – K200/PLC”. Ver imagem anexa.
202420182 | STE | 202420143 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:43:08 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que na lógica do Configurator os alarmes níveis 1 e 2 de vibração absoluta do MGT não estão sendo reportados no grupo referente ao mancal da turbina. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os alarmes de vibração absoluta na tampa da turbina foram incluídos nas lógicas agrupadas da turbina para acionamento das saídas digitais, conforme imagem anexa.
202420181 | STE | 202420141 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:43:14 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que atua de forma intermitente na IHM o alarme 87 referente a falha do sensor de fase. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Detectada uma inconsistência no endereçamento do bit vinculado ao alarme 87 da IHM. O alarme estava vinculado ao bit do watchdog da comunicação do CLP com o Expert Vibro. Esse bit envia um sinal alternado que varia entre 0 e 1. Desta forma, o alarme apresentava o comportamento intermitente acima descrito. Inconsistência solucionada realizando o endereçamento do bit correto para este alarme. Ver imagem anexa.
202420180 | STE | 202420157 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202451 | 20/12/2024 14:43:20 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P, que o cabo HU10-6010 não alcança na régua X3 onde deve ser conectado aos bornes 3 e 4, além de não contar com a identificação na entrada do painel. Conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202502 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A Voith corrigiu o comprimento do cabo e instalou a identificação HU10-6010. O cabo foi conectado pela SMMG à régua X3. Ver imagens anexas.
202420179 | STE | 202420156 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202451 | 20/12/2024 14:43:26 | Solicito parecer técnico quanto aos diversos problemas de programação e configuração dos módulos K100 e K200 além do CLP K300. Problemas também relatados no SVP-08 nas SSA's: 202419966, 202419969, 202419972, 202419974, 202419976, 202419978, 202419981, 202419985, 202420022, 202420139, 202420141, 202420143, 202420144, 202420145, 202420150. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202512 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Problemas de programación y configuración de los módulos y CLP resueltos en conjunto con la contratada. Las soluciones adoptadas están descritas en la baja de las SSAs mecionadas.
202420178 | STE | 202420140 | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202451 | 20/12/2024 14:43:32 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que o cabo HU07-6010 não conta com esta identificação na entrada do painel, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202502 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O cabo foi identificado com o código HU07-6015, conforme foto anexa.
202420174 | STE | 202420139 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:43:38 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que na lógica de alarmes de vibração relativa pelo critério SMAX sinalizam apenas na IHM, não estão implementadas para atuação dos relês que reportariam ao ULP e SCADA. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os alarmes relativos ao parâmetro Smax foram incluídos nos alarmes agrupados para ativação das saídas digitais. Ver exemplo da logica dos alarmes do mancal guia da turbina na imagem anexa.
202420118 | ASL |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202451 | 19/12/2024 16:23:29 | Durante atendimento da SSA 202419949 substituído condutivímetro posição 16CMI2. Relatada na SSA 202419949 e 202405550 alarme de falha no indicador digital e perda momentânea da informação relativa dos instrumentos relacionados a condutividade da água pura em circulação. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202420117 | AAD |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202451 | 19/12/2024 16:23:57 | Atualizar desenhos 6046DCG7957E, 6046DFG6891E p46, 6046LCG7949E p12 e 6229DCJ6809P referente a SSA202419715, devido a instalação dos bornes adicionais 3 e 4 na régua X3 UAM-11 e conexão do cabo HU10-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-10. Garantir a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SRA-IB-000476/2024. Aguardando atualização dos desenhos pela EN.DT e terceirizada.
202420116 | STE | 202420022 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:41:26 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que todos os cabos de interligação com o gerador, que são de oito condutores, não possuem os três condutores reserva disponíveis na canaleta do painel. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia resuelta por la empresa montadora.
202420115 | STE | 202419985 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:41:33 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que os alarmes de fio rompido (Wirebreak) dos canais de vibração absoluta (acelerômetros) permanecem normais mesmo com os cabos desconectados. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Para implementar a supervisão, a Voith desabilitou o acoplamento AC dos canais dos acelerômetros e configurou a medição do valor RMS sem a componente DC. Com esta configuração, o canal Track do sensor mede o valor DC na entrada do canal analógico, normalmente na faixa de 10 a 11 Vcc. Em caso de quebra de fio, o valor DC sobe para aproximadamente 24 Vcc, permitindo a detecção do defeito.
202420114 | STE | 202419981 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:41:40 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado no mapa de memória do CLP posição K300 que as variáveis Tag_8 e Alarm1 utilizam o mesmo endereço de memória do CLP, causando conflito de memória da palavra IW84. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A variável Tag_8 foi eliminada do CLP pois não era usada na programação, corrigindo o problema de duplicidade do endereço de memória.
202420113 | STE | 202419978 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:41:46 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que no documento 6018-20-15232-E existem dois IP's designados para o CLP S7 1215C, no entanto só é possível configurar um endereço IP para o CLP, apesar de possuir duas portas RJ45. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202452 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A ENES emitiu a revisão R1 do documento 60182015232E, no qual foi atribuído apenas 1 endereço IP a cada CLP.
202420112 | STE | 202419976 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:41:52 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que os alarmes do K100 ficam todos com sinal “inválido”, mesmo inibindo supervisão de fio rompido, forçando valores válidos de velocidade, potência e sensor de fase. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | As inconsistências e mensagens de estado inválido foram solucionadas pela Voith durante o comissionamento do painel.
202420111 | STE | 202419974 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 16:24:20 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que existem itens vazios (UG08 TRIP ABS e UG08 ALARME ABS ) além de lógicas com “config error” uma vez que utilizam os itens vazios. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202503 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os itens foram eliminados da pasta “Software channels/Alarmes e trips agrupados” dos módulos K100 e K200 por estarem vazios, solucionando os erros “Config error”.
202420109 | STE | 202419972 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:42:00 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que existem bibliotecas (libraries) repetidas nos módulos K100 e K200, sendo que cada biblioteca é utilizada em apenas um módulo, podendo gerar confusão quando da necessidade de alterações futuras, considerando risco de alterar a biblioteca que não é utilizada ao invés da utilizada. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | As diferenças encontradas nas tabelas de limites de alarme TAMPA TURB ALARME TAB LIN, TAMPA TURB TRIP TAB LIN, TUBO SUC ALARME TAB LIN e TUBO SUC TRIP LIN das pastas “Software channel/Library” dos módulos K100 e K200 foram corrigidas pela contratada. As tabelas foram eliminadas do módulo K200 e deixadas apenas no módulo K100.
202420108 | STE | 202419969 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:42:08 | Solicito parecer técnico quanto às diferenças entre as lógicas dos sensores de fase implementadas nos módulos K100e K200, tanto nos valores de velocidade nominal quanto na lógica de velocidade nula. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O cálculo da rotação foi corrigido e padronizado nos K100 e K200 usando velocidade nominal 1,515 Hz. A condição de falha dos sensores de fase foi incluída na lógica do alarme “UG08 Falha no sistema K200”. A lógica de velocidade nula foi alterada para verificar se a velocidade é ≤ -5 ou ≥ 200 rpm para detectar quebra de fio ou um defeito na retransmissão de 4 a 20 mA do TGC (SSA 202420097). A lógica de máquina parada verifica se a velocidade é < 5% da velocidade nominal (4,54 rpm em 50 Hz).
202420097 | STE | 202419966 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:42:18 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que o sinal de velocidade vai para 215rpm quando o sinal abaixa de aprox. 1,5mA. Na lógica de velocidade válida só há checagem de velocidade mínima (90%). Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Em caso de quebra de fio, o CLP foi configurado p/ enviar uma velocidade de 215 rpm para o Expert Vibro. Neste caso, os alarmes de vibração ou pressão continuam ativos e o sistema sinaliza “Falha medição de velocidade” na IHM e “Falha sinal velocidade K100/K200“ na IHM e no sistema OnCare. Obs: dependendo do valor da corrente recebida do TGC, o CLP pode enviar uma velocidade menor que -5 rpm. Esta condição foi incluída na lógica para detectar um defeito na retransmissão do TGC.
202420048 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202452 | 27/12/2024 07:40:19 | Referente a la ejecución de la SSA 202419717, sobre retiro de cables del cuadro UAM10, solicito actualización de los diseños 6046DFG6890E p9, 6046DCG7946ER2 y 6046LCG7940ER1, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico según solicitado.
202419979 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202451 | 18/12/2024 11:19:03 | Durante atendimento da SSA 202419953 encontrado relé de frequencia desligado, mesmo com alimentação presente. Relatada na SSA atuação de alarme de sobrefrequencia sem aceitar rearme. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419962 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202451 | 18/12/2024 08:51:52 | Solicitamos repor nível de estoque do item 640913 - RELE FREQ DIG 250VCA/VCC 48/62HZ 25/250H que se encontra zerado. Solicitamos ainda reavaliar a política de estoque, considerando que o número de peças instaladas foi aumentado de 4 para 22, sugerimos estoque mínimo/máximo= 2/4 unidades. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 640913 (RELE FREQ DIG 250VCA/VCC 48/62HZ 25/250H) el 20/11/25 (4500081746/10). Saldo actual en stock 3 un. Política alterada a ZM=2/4. Creada reserva nro 522667 OBS: MTDFS-11953 y DEMPRO-1544
202419754 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 16/12/2024 07:44:03 | Solicitamos a confecção de três parafusos de tração para rebitador de porcas M4 conforme modelo entregue ao senhor Charles Lauschner. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202519 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em aço liga suporte para alojar parafuso M4, permitindo apenas a substituição do parafuso caso haja ruptura.
202419665 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202450 | 11/12/2024 13:48:18 | Actualizar diseños 6046-DC-G6869-E, hoja 7; 6046-LC-G6863-E, hojas del 08 al 12, referentes a la SSA 202418149, debido a la desconexión de los sensores de vibración en el panel UAM-08 y alimentación en 220 Vca del panel SVP-08. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202451 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico según solicitado.
202419660 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202450 | 11/12/2024 13:47:26 | Actualizar diseño 6046-DF-G6887-E, hojas 9 y 46, referentes a la SSA 202418149, debido a la desconexión de los sensores de vibración en el panel UAM-08 y alimentación en 220 Vca del panel SVP-08. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202450 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico. Obs: la p. 46 será actualizada cuando sea instalado el tablero SVP-07.
202419625 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202450 | 10/12/2024 16:33:55 | Atualizar diagrama 6217DFB4000P (páginas 2 e 24) devido a substituição do disjuntor posição Q1 na gaveta 2.4, conforme SSA 202419131. Desenho marcado em anexo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202513 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202419614 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202450 | 10/12/2024 16:34:28 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 031.05.15, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 03, posición 26RWO-1, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 202419178. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202419491 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202450 | 12/12/2024 07:44:31 | Actualizar diseño 6211-DF-B4033-P, referente a la sustitución del relé de subtensión posición RL1 (SSA: 202418904) y garantizar disponibilidad de los diseños en el archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202450 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202419422 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202450 | 09/12/2024 09:25:00 | Actualizar diseño 6221-MF-97307-P R4, hoja 1 ; 6221-DF-97307-P R5, referente a SSA 202417552, debido a sustitución del disyuntor posición D1. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202510 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202419420 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202450 | 09/12/2024 09:25:26 | Solicitamos PT respecto al cierre de la compuerta sin evidencia de comando externo los relés RKPR y RKSV en los días 5/12 a las 12:10 hs (ref. SSA 202419405) y 8/12 a las 07:15 hs (ref. SSA 202419294). Durante la ejecución de la SSA 202419294 se constató la energización del led de indicación de los relés RKPR y RKSV (Cod. Alm. 719648) durante el ensayo de primera reposición (video en anexo) sin indicación visual de cierre de contactos. | MEG1 | IEQ1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202537 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Según informe de SMIL.DT en las derivadas y según constatado en los ensayos de la SSA 202503095 se presume que los picos de tensión provienen prioritariamente durante desconexión de los solenoides. Por lo que solicitamos incluir temporización de 500ms a las memorias KPR, KSV de cierre de compuerta por bloqueo y KSC de presión alta. Extender la solución a todas las UGs convencionales. Ya fue emitida SSA 202504286 para la U17. Emitir revisión de OA y diseño lógico. Ver proyecto anexo.
202419313 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202449 | 06/12/2024 11:07:37 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202418689 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-14. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202508 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202419284 | STE |  | A001B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.001-6 | 202449 | 05/12/2024 13:53:23 | Solicitamos la reposición del stock del Ítem 33 LMR AB27 (Cod. Stock 712511), contacto de llave de nivel UNIFLOAT SWITCH 14-000100 del fabricante AMETEK, que se encuentra sin disponibilidad. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202531 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron encontradas 10 un del mismo material en el código de stock 445584. Estas 10 un fueron transferidas al código 712511 por lo que actuamente contamos con 11 un de este material en stock (parecer de la SMIE en la GCSMIT-2828). OBS: adquirido un nuevo modelo de llave mediante SMDTC-1678 por la SMIE (una vez testado será solicitado codificación).
202419166 | STE | 202418144 | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202449 | 03/12/2024 16:55:37 | Solicitamos apoio na retirada de guias de ar fixas no lado acoplado: entre cilindros de freio 20 e 21, 24 e 25, 28 e 29 e entre os cilindros 26 e 27 caso necessário na verificação em campo na UG-08. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202502 | FABIO DE LUCA | Fue ejecutado el servicio de apoyo, para Retirada y montaje de las guías de aire inferior fijas de metal.
202419081 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202449 | 02/12/2024 10:19:00 | Durante preparativos para comissionamento do painel SVP-08 com SSA 202418144, constatado que o computador fornecido para SMMG.DT não conta com a aplicação TiaPortal instalada, tampouco foi fornecida licença para a instalação, impossibilitando a execução do ítem 3.4- VERIFICAÇÕES E AJUSTES, do CLP e da IHM que são da marca Siemens. Computador DELL service tag 9LV2B04. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202502 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | O software Tia Portal foi instalado, pelo fabricante do SVP, no notebook da SMMG na semana de 16 a 20/12/2024 durante o treinamento da equipe, conforme P.T. em SSA derivada.
202418831 | STE |  | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202448 | 26/11/2024 16:36:59 | Gestionar reparo de 3 cartones marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202418829. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202448 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202418759 | STE |  | B014A039 | QUADRO CG-14 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.009-9 | 202448 | 26/11/2024 16:38:21 | Durante a execução da SSA 202407186 encontrado divergência no desenho 6279DC07581P-R7 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU14-1114 invertidos conectados a régua X12.1599 e X12.1615 respectivamente. Desenho com marcações anexo. Atualizar desenho e garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202448 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado conforme solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202418413 | STE | 202418409 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202447 | 19/11/2024 08:35:13 | Solicitamos parecer técnico com relação a instalação de eletroduto flexível para realizar a descida de cabos entre o forro da sala de controle e o painel SVP, este tipo de infraestrutura não é padrão em nossas instalações. Anexo fotos | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202448 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A instalação está conforme o projeto 6200DC07399ER11 anexo, elaborado pela EN.DT. Encaminhada a consulta à ENEE.DT, que informou que os eletrodutos flexíveis foram usados devido a uma interferência acima do painel. A ENEE informou ainda que após a troca dos painéis da sala de controle durante a atualização tecnológica será padronizado o encaminhamento de cabos para todos os quadros. Ver email anexo.
202418409 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202447 | 18/11/2024 15:44:29 | Encontrado instalado eletroduto flexível para realizar a descida de cabos entre o forro e o painel SVP, este tipo de infraestrutura não é padrão em nossas instalações. Anexo fotos | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202449 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer de IEQ1, "a instalação está conforme o projeto 6200DC07399ER11, elaborado pela EN.DT. Encaminhada a consulta à ENEE.DT, que informou que os eletrodutos flexíveis foram usados devido a uma interferência acima do painel. A ENEE informou ainda que após a troca dos painéis da sala de controle durante a atualização tecnológica será padronizado o encaminhamento de cabos para todos os quadros".
202418239 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202447 | 18/11/2024 07:55:11 | Solicitamos repor os níveis de estoque do ítem código 186252 - DISJUNTOR TERMOMAG 3P 690V 200A, que encontra-se zerado no almoxarifado. O referido item é utilizado nos painéis de comando da bomba 2 de água pura das unidades geradoras. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en stock conforme solicitado mediante la OC-4500078283/10 el 18/03/25 (14 un).
202418174 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202446 | 14/11/2024 07:50:39 | Atualizar desenho 6212DF74024I folha 4A, a fim de melhorar a legibilidade e corrigir desconformidade em relação ao instalado no painel. Conforme desenho em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202508 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202418159 | STE | 202417528 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202446 | 13/11/2024 14:28:31 | Solicita-se prover no almoxarifado uma unidade do item código 717205 - PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL para atendimento da SSA matriz. Emitido empenho 493611. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sobresaliente cod. 717205 obtenido por MEG1 proveniente de un panel denominado Giga de Testes que fue utilizado por PTI-BR para el desarrollo del proyecto MATRIX conforme correo en anexo.
202418064 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202446 | 12/11/2024 15:56:50 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 004.01.12, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 10, posición 26RWO-1, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 202417531. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202446 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202418010 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202446 | 11/11/2024 13:59:58 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | RONALDO PIMENTEL | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202514296, 202519297 y 202514294. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202515105, 202515106 y 202515088 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202418008 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202446 | 11/11/2024 14:00:06 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | RONALDO PIMENTEL | Sustituidos transductores posiciones B1, B01,B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202514301, 202514299, 202514300 y 202514295. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202515089, 202515091, 202515104 y 202515087 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202418007 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202446 | 11/11/2024 14:00:14 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente el transductor instalado en la posición B01 del disyuntor 52.2 y enviarlo al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: Los transductores de las posiciones B1 y B2 ya fueron sustituidos con las SSA’s 202402456 y 202412525 respectivamente. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202535 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202513360, 202513367, 202513280. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202513904, 202513908 y 202513910 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202418006 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202446 | 11/11/2024 14:00:22 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B01 ya fue sustituido con la SSA 201504181A. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202535 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sustituidos transductores posiciones B1, B01,B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202513366, 202513368, 202513363 y 202511409. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202513900, 202513901, 202513903 y 202513909 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202418004 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202446 | 11/11/2024 13:53:02 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202516619, 202516454 y 202516459. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202518941, 202518940 y 202518937 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202418003 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202446 | 11/11/2024 13:52:09 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 202317555. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1, B01,B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202516444, 202516447, 202516450 y 202516456. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202518943, 202518942, 202518944 y 202518939 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202418002 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202446 | 11/11/2024 13:51:28 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1 y B01 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B2 ya fue sustituido con la SSA 201712347A. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202517 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1 y B01 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202505287 y 202505291. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202506445 y 202506446 a ILA2 para gestión de reparo.
202418001 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202446 | 11/11/2024 13:50:43 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202517 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituídos transdutores solicitados por outros de mesmas características calibrados com SSA´s 202505285, 202505290, 202505289, 202505292. Realizados ensaios funcionais com resultados normais, tabela em anexo. Utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Emitidas SSA´s 202506441, 202506442, 202506444 e 202506439 para ILA2 fazer gestão do reparo.
202417998 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202446 | 11/11/2024 13:48:36 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 201415029A | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202605 | ALTAIR WIGGERS | Sustituidos transductores posiciones B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202519972, 202518943. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202601479 y 202601480 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202417996 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202446 | 11/11/2024 13:48:44 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 202317518. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202605 | ALTAIR WIGGERS | Sustituidos transductores posiciones B01,B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202518937, 202518941, 202518942. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202601481 , 202601482 y 202601483 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202417995 | AMP |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202446 | 11/11/2024 13:48:50 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417994 | AMP |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202446 | 11/11/2024 13:49:03 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417993 | SPG |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202446 | 11/11/2024 13:49:15 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202609
202417992 | SPG |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202446 | 11/11/2024 13:49:22 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: el transductor de la posición B01 será sustituidos con las SSA 202415862. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202609
202417991 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202446 | 11/11/2024 13:49:28 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202500344, 202500345, 202500347. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202502351, 202502421, 202502352, 202502422 e 202502423 a ILA2 para gestión de reparo.
202417990 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202446 | 11/11/2024 13:49:53 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Substituídos transdutores solicitados por outros de mesmas características calibrados com SSA´s 202419108, 202419107, 202500343, 202419104. Realizados ensaios funcionais com resultados normais, tabela em anexo. Utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Emitidas SSA´s 202502331, 202502332, 202502333, 202502711 e 202502334 para ILA2 fazer gestão do reparo.
202417989 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202446 | 11/11/2024 13:50:12 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202602 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202513361, 202504344, 202503093. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202600288, 202600289 y 202600290 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202417988 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202446 | 11/11/2024 13:50:19 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202502 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202417928, 202418917, 202417929. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumentos utilizados, bancada de la sala de la 11, sverker ib3078, calibrador de procesos ib3941. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202500344, 202500345, 202500347 a ILA2 para gestión de reparo.
202417987 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202446 | 11/11/2024 13:50:26 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 201811653A. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202502 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos transductores posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSA 202418918, 202418919 Y 202418914. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumentos utilizados, bancada de la sala de la 11, sverker ib3078, calibrador de procesos ib3941. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSA 202500342, 202500343 Y 202500346 a ILA 2 para gestion de reparo.
202417986 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202446 | 11/11/2024 13:50:33 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202530 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202509944, 202509946, 202509949. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caja de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202511827, 202511828, 202511830 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202417985 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202446 | 11/11/2024 13:50:53 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202530 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos transductores posiciones B01, B1, B04, y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202511139, 202507639, 202511137 y 202511131. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caja de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202511822, 202511823, 202511824 y 202511826 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202417984 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202446 | 11/11/2024 13:51:00 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202511 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202502351, 202502422, 202417930. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202503728, 202503729, 202503731 a ILA2 para gestión de reparo.
202417983 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202446 | 11/11/2024 13:51:13 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202511 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituídos transdutores solicitados por outros de mesmas características calibrados com SSA´s 202502333, 202502331, 202502332, 202502346. Realizados ensaios funcionais com resultados normais, tabela em anexo. Utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Emitidas SSA´s 202503725, 202503726, 202503727 e 202503730 para ILA2 fazer gestão do reparo.
202417982 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202446 | 11/11/2024 13:51:21 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202522 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202505290, 202505291, 202505292. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202506442, 202506441, 202506439 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202417981 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202446 | 11/11/2024 13:51:36 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 201712604A. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202522 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Sustituidos transductores posiciones B1,B01, B04, y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202503730, 202505285, 202505287,202505289. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202506446, 202506445, 202506444, 202505293 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202417980 | AMP |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202446 | 11/11/2024 13:51:43 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417979 | AMP |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202446 | 11/11/2024 13:51:49 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B04 ya fue sustituido con la SSA 202108958A. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417978 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202446 | 11/11/2024 13:51:55 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não executado devido retorno antecipado da UG
202417977 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202446 | 11/11/2024 13:52:02 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não executado devido retorno antecipado da UG.
202417976 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202446 | 11/11/2024 13:52:16 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202526 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202508104, 202508106, 202508109. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202509948, 202508103, 202509951 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202417975 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202446 | 11/11/2024 13:52:29 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B01 ya fue sustituido con la SSA 202410929. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202526 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos transductores posiciones B1, B04, y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202508100, 202508102, 202508108. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202509944, 202509946, 202509949 a ILA2 para gestión de reparo/calibración.
202417974 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202446 | 11/11/2024 13:52:22 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202514 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202503974, 202503976, 202503979. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202505290, 202505291, 202505292 a ILA2 para gestión de reparo.
202417973 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202446 | 11/11/2024 13:52:36 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: el transductor de la posición B01 será sustituido con la SSA 202410928. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202514 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Sustituidos transductores posiciones B1, B04, y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202503971, 202503972, 202503978. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202505285, 202505285, 202505293 a ILA2 para gestión de reparo.
202417895 | STE | 202417857 | B018A026 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N11 DO GERADOR | 0047.283-2 | 202445 | 08/11/2024 16:39:27 | Solicitamos afastar trocador de calor Ar/Água do campo 11 de modo a possibilitar acesso à parte interna de prensa cabo que se encontra solto da carcaça do estator. Serviço previsto para o próximo PD 3S conforme PUG. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202539 | ALEXANDRE BUZANELLO | EXECUTADO APOIO A MEG1 NO AFASTAMENTO DO RADIADOR 11 CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DO SETOR EMISSOR EFETUADO A REMONTAGEM DO MESMO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202417857 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202445 | 08/11/2024 10:51:10 | Durante parada da unidade para MP9M, encontrado prensa cabo solto da carcaça do estator, ao lado do campo 11, conforme imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Recolocado prensa cable suelto con trava química en la rosca para evitar reincidencia. Inspeccionados conductores que pasan por el mismo, sin encontrar daños debido a la tuerca suelta en el interior del recinto. Dejado en condiciones normales de operación.
202417749 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202445 | 07/11/2024 11:15:43 | Actualizar diseño 6109-DC-06021-P, referente a la modificación de alimentación de 220 Vca del panel CTM-07 (SSA 202407269) y garantizar disponibilidad de los diseños en el archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202508 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT, conforme solicitado.
202417736 | STE |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202445 | 06/11/2024 11:24:19 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202447 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Colocadas etiquetas a los extremos del jumper y colocado jumper en sentido contrario a las aspas del árbol de levas. Dejado en condiciones normales.
202417734 | STE |  | B016E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.016-5 | 202445 | 06/11/2024 11:24:33 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202447 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la verificación del jumper entre los micros FCB y FC3 , el mismo fue conectado en sentido contrario al árbol de levas, también fue colocado los TAG´s correctos en el jumper. Equipo dejado en condiciones normales .
202417730 | STE |  | B013E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.015-7 | 202445 | 06/11/2024 11:24:53 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202447 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Colocadas etiquetas a los extremos del jumper y colocado jumper en sentido contrario a las aspas del árbol de levas. Dejado en condiciones normales.
202417729 | STE |  | B012E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.014-9 | 202445 | 06/11/2024 11:25:00 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202447 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la verificación del jumper entre los micros FCB y FC3 , el mismo fue conectado en sentido contrario al árbol de levas, también fue colocado los TAG´s correctos en el jumper. Equipo dejado en condiciones normales .
202417728 | STE |  | B011E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.013-0 | 202445 | 06/11/2024 11:25:07 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202447 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Colocadas etiquetas a los extremos del jumper y colocado jumper en sentido contrario a las aspas del árbol de levas. Dejado en condiciones normales.
202417727 | STE |  | B010E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202445 | 06/11/2024 11:25:14 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202447 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la verificación del jumper entre los micros FCB y FC3 , el mismo fue conectado en sentido contrario al árbol de levas, también fue colocado los TAG´s correctos en el jumper. Equipo dejado en condiciones normales .
202417726 | STE |  | A019E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.019-2 | 202445 | 06/11/2024 11:25:21 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544). En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202447 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Colocado etiquetas nas extremidades do jumper e posicionado o jumper na direção oposta às lâminas da árvore de cames. Deixado em condições normais.
202417725 | STE |  | A009E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.011-4 | 202445 | 06/11/2024 11:25:28 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202447 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Colocadas etiquetas a los extremos del jumper y colocado jumper en sentido contrario a las aspas del árbol de levas. Dejado en condiciones normales.
202417723 | STE |  | A008E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.010-6 | 202445 | 06/11/2024 11:08:01 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202447 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Colocado etiquetas nas extremidades do jumper e posicionado o jumper na direção oposta às lâminas da árvore de cames. Deixado em condições normais.
202417721 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202445 | 06/11/2024 11:08:07 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202447 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Colocadas etiquetas a los extremos del jumper y colocado jumper en sentido contrario a las aspas del árbol de levas. Dejado en condiciones normales.
202417720 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202445 | 06/11/2024 11:08:14 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202447 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la verificación del jumper entre los micros FCB y FC3 , el mismo fue conectado en sentido contrario al árbol de levas, también fue colocado los TAG´s correctos en el jumper. Equipo dejado en condiciones normales .
202417719 | STE |  | A004E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.004-1 | 202445 | 06/11/2024 11:08:20 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202446 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección, encontrado jumper entre los fines de curso de las posiciones FCB y FC3 con la longitud adecuada y conectado por la parte inferior con las etiquetas de identificación correctamente instaladas conforme estandarización, fotos en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202417718 | STE |  | A003E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.003-3 | 202445 | 06/11/2024 11:08:27 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202446 | RONALDO PIMENTEL | Durante inspeção foi observado que já havia sido padronizado o jumper e os tags na substituição do painel CTM, conforme imagem da foto em anexo.
202417717 | STE |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202445 | 06/11/2024 11:08:33 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202446 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección, se encontró un jumper largo entre los finales de carrera posiciones FCB y FC3. Como mejora y para estandarización, se sustituyó y se movió el jumper a la parte inferior de los bornes de ambos finales de carrera y se agregaron los tags de identificación, según se detalla en las imágenes adjuntas. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202417715 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202445 | 06/11/2024 10:55:13 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar os TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202446 | RONALDO PIMENTEL | Realizada inspeção, encontrado jumper entre os fins de curso, posições FCB e FC3, com comprimento adequado. Como melhoria e padronização foi realocado o jumper para parte inferior dos bornes de ambos os fins de curso com os devidos tags do ponto de conexão, conforme detalhado nas imagens em anexo.
202417568 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202445 | 04/11/2024 15:43:30 | Gestionar reparo do Transdutor de corrente, Fabricante YOKOGAWA, Modelo 2283, N° Série 24371/01, retirado do Painel UMCC da Unidade 17, em atendimento da SSA202412525, por não indicar o valor de corrente da fonte externa antes do 52.2 no SCADA. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2834 para análisis de política.
202417492 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202445 | 04/11/2024 08:48:08 | Solicitamos repor os níveis de estoque dos itens listados abaixo por encontrarem-se zerados no almoxarifado: 271560 - TRANSDUTOR VIB RELAT CONV SIN EMERSON; 280178 - CONVERSOR SINAL TRANSD CON011-EMERSON Os referidos itens fazem parte do sistema de supervisão de vibração das unidades geradoras. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202446 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado (3 un de cada material) mediante OC-4500074560 Items 10 y 20 el 12/11/2024.
202417225 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202444 | 28/10/2024 08:23:13 | Gestionar reparo do indicador de pressão, posição 63PW3-1, modelo DMY-2036, número de série 062.12.14, fabricante Presys, código almoxarifado 711606, o qual foi retirado do painel PWB12 durante atendimento a SSA202417193, por apresentar oscilações na indicação. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202417186 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202443 | 25/10/2024 15:33:51 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202416405 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-12. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202450 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202417161 | APV |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202443 | 25/10/2024 11:13:34 | Gestionar reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar discrepancia em su medicion. Trabajo originado en la SSA: 202411226. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202416962 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202443 | 23/10/2024 16:01:50 | Atualizar desenhos 6221-MF-97856-P R2, folha 1 , 6221-DF-97858-P R2 e 6221-DF97864-P R2, referente a SSA202416102, devido a substituição do disjuntor posição D1. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202508 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT. Incluida modificación del relé de frecuencia 81 del modelo URPF-4000 instalada en todas las UGs convencionales, conforme marcaciones en anexo de la ejecución.
202416856 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202443 | 21/10/2024 16:21:13 | Solicitamos repor estoque do código 487589 - ALAVANCA ACION CHAV QA-125 SEMITRANS que se encontra zerado. Última unidade foi empregada no KK-12 com SSA 202416442. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 487589 (PALANCA ACCION LLAV QA-125 SEMITRANS) mediante 4500078508. Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=1/2.
202416484 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202442 | 15/10/2024 13:39:00 | Gestionar reparo de 4 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202416483. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202442 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202416411 | ASL |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202442 | 14/10/2024 16:37:48 | Durante atendimento da SSA 202414649 encontrado com defeito CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202442 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202415968 | STE |  | B031B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-28 60 HZ 1000 KVA | 0325.007-5 | 202440 | 03/10/2024 16:18:02 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202447 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-28 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas.
202415967 | STE |  | B030B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-25 60 HZ 1000 KVA | 0325.006-7 | 202440 | 03/10/2024 16:18:09 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202447 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-25 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas.
202415965 | STE |  | B029B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-22 60 HZ 1000 KVA | 0325.005-9 | 202440 | 03/10/2024 16:18:17 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202446 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-22 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas.
202415964 | STE |  | B028B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-19 60 HZ 1000 KVA | 0325.004-0 | 202440 | 03/10/2024 16:18:25 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202446 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-19 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas.
202415962 | STE |  | B027B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-16 60 HZ 1000 KVA | 0325.003-2 | 202440 | 03/10/2024 16:18:45 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202446 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-16 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas.
202415961 | STE |  | A025B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-13 50 HZ 1000 KVA | 0291.009-8 | 202440 | 03/10/2024 16:20:53 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202447 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-13 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas.
202415960 | STE |  | A024B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-10 50 HZ 1000 KVA | 0291.008-0 | 202440 | 03/10/2024 16:21:04 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202447 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-10 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas.
202415959 | STE |  | A023B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-07 50 HZ 1000 KVA | 0291.007-1 | 202440 | 03/10/2024 16:21:20 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202446 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizada la instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-07 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. Anexo fotos
202415958 | STE |  | A022B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-04 50 HZ 1000 KVA | 0291.010-1 | 202440 | 03/10/2024 16:21:30 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202446 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizada la instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-04 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. Anexo fotos
202415957 | STE |  | A021B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-01 50 HZ 1000 KVA | 0291.006-3 | 202440 | 03/10/2024 16:21:42 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202446 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizada la instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-01 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. Anexo fotos
202415757 | STE |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202440 | 01/10/2024 14:10:18 | Gestionar reparo de la sonda de nivel de aceite capacitiva modelo LC500, código almacén: 711746, retirado del cojinete guia superior del generador por presentar defecto relatado en la SSA 202415249. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202440 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte.
202415593 | STE |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.057-0 | 202439 | 27/09/2024 16:30:45 | Verificar motivo pelo qual durante atendimento a SSA202415395 foi constatado a corrente da bomba 3 acima da nominal (IA/IB/IC= 4/6/5A), ajuste do relê térmico 1,8A, conforme Ordem de Ajuste OA.0284-R00. | MEG1 | MMU2 | RONALDO PIMENTEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202508 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada desmontagem e retirada da bomba N3 (0053.057-0) e transporte até oficina elétrica. Foi instalada uma bomba nova reserva (0053.058-2) com troca do plug. Realizada a montagem da bomba nova com seus testes de funcionamento.
202415496 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202439 | 26/09/2024 16:35:14 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202414838 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-03. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202452 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202415458 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202439 | 26/09/2024 16:36:37 | Atualizar desenho e garantir disponibilidade no arquivo técnico, referente a SSA:202414282 (substituição dos transmissores de vazão ultrassônico por tipo pressão diferencial). Detalhes em desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202452 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202415294 | ASL |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 23/09/2024 17:28:44 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600, código almacén: 701330, retirado del panel GGB-03, posición: 80UW, por presentar defecto (no enciende) relatado en la SSA 202415279. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202414964 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202438 | 17/09/2024 15:19:02 | Gestionar reparo de 4 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202414938. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202414877 | STE |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202438 | 16/09/2024 14:29:19 | Fabricar 01 quadro de força móvel 460VCA para alimentar bancos de resistores temporários (fabricados na SSA 202414440), utilizados nas manutenções preventivas ou durante hibernação do gerador, conforme projeto em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202446 | CLEBER NIEHUES | Realizado a montagem do quadro de força móvel com alimentação em 460VCA/250A e com 4 saídas de 460VCA/63A protegidas por interruptores diferenciais, conforme diagrama em anexo à emissão. Verificado sequência de fase nas saídas e padronizado de acordo com as tomadas auxiliares 460VCA da CHI. Obs. fotos em anexo.
202414570 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202437 | 11/09/2024 11:25:27 | Durante ejecución de la SSA 202409433 encontrado incoherencia entre diseño 6279DC07881PR8 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU10-1114 invertidos conectados al x12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Actualizar diseño y garantizar disponibilidad del Diseño en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202437 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6279DC07881PR9 revisado conforme solicitado e disponível no SAT.
202414458 | STE | 202414440 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202437 | 09/09/2024 17:05:05 | Solicitamos aquisição de 60 unidades do material: 211397 - (RESISTENCIA ELET TUB 440V 500W), especificamente para atender a demanda da SSA Matriz, para fabricação de bancos de resistores utilizados nas manutenções das Unidades Geradoras. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202523 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 211397 (RESISTENCIA ELECT TUB 440V 500W) el 04/06/25 (4500079421/80). Saldo actual en stock 70 un (10 un libre utilizacion). Política ZM=6/10. Creada reserva nro. 508661 de 60 un. valida hasta el 04/06/2027. OBS: DEMPRO-1400.
202414440 | STE |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202437 | 09/09/2024 16:22:00 | A fim de aumentar a segurança no manuseio de resistores de aquecimento temporário, durante as manutenções preventivas da UG, e nas manutenções de longo período, fabricar 20 bancos de resistores com alimentação em 460VCA trifásico, conforme desenhos em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202544 | CLEBER NIEHUES | Fabricado 20 bancos de resistores com alimentação 460VCA trifásico. Conforme projeto Cada banco de resistor é composto por 3 resistores de 500w/440v com potência total de 1500W .
202414398 | STE |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202437 | 09/09/2024 14:13:41 | Gestionar reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315477 del panel QCI-04 por presentar defecto en el display. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202414332 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202437 | 09/09/2024 15:56:54 | Atualizar desenhos 6109DC06187 e 6109DC06018, referente a interligação do painel CTM, alterado durante retrofit do painel (SSA 202413490), e garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico . Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202452 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202414086 | STE | 202414065 | B011B024 | MOTOBOMBA 60 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0135.004-8 | 202436 | 04/09/2024 14:31:48 | Solicitamos disponibilização no almoxarifado de 01 unidade do material: 716810 - (QUADRO COMAN ACO 400X300X200MM) e 01 unidade do material: 710499 - (BOTAO COMAN COGUM TRAVA 22,3MM 1NA/1NF) para confeccionar o quadro de comando, conforme SSA Matriz. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202503 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: -5 un del cod. 716810 mediante OC-4500076922/10 el 23/12/24. -3 un del cod. 710499 mediante OC-4500075285/10 el 04/10/24. OBS: DEMPRO-1384.
202414065 | STE |  | B011B024 | MOTOBOMBA 60 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0135.004-8 | 202436 | 03/09/2024 16:54:02 | A fim de aumentar a segurança na alimentação provisória da bomba de transferência de óleo dos mancais, durante as manutenções no quadro UMCC nos PD`s das UG`s, fabricar um quadro provisório com entrada/saída 460V, com comando de acionamento e proteção do motor conforme desenhos em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202513 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Fabricado um quadro provisório com entrada/saída 460V, com comandos de acionamentos e proteçoes para o motor da bomba de transferencia de oleo dos mancais.
202413974 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202436 | 02/09/2024 14:35:35 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel GGB-04 posición: 80UW por presentar defecto en el encendido y apagado del mismo (no enciende) | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio entregado a stock.
202413869 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202435 | 30/08/2024 16:53:47 | Solicitamos parecer técnico quanto aos disparos do disjuntor PWS1 no painel PWX (motor 1) no momento da transferência de fonte do UMCC, SSA's 202412299 e 202413826. Motor fab. SIEMENS 110kW, IN 174A e Disjuntor PWS1 (PWX) fab. MOELLER ZM-400-NZM10. Térmico ajustado em 260A e Magnético em 12 x Ir conforme a OA.0156-R01. Em anexo dados de placas do motor 1 e do disjuntor PWS1. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Segun informe de la SSA 202500063 de ILA1 no hubieron disparos posterior al reemplazo de interruptor Q1 del PWX realizado con la SSA 202500066 en el periodo de monitoreo entre el dia 13/01/25 al 17/10/25. Fue observado corriente de pico menores a 2500A en el motor 1, por lo que consideramos correcto el ajuste actual del interruptor en 3200A. Realizada revisión de la OA.0156 en la versión R3 para contemplar los detalles de ajustes del Q1.
202413781 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202435 | 29/08/2024 14:29:24 | Solicitamos parecer técnico quanto a incompatibilidade do disjuntor D1 no painel PWX e o motor M2 devido disparos durante partida. Verificados: - Motor M2: marca WEG - 90kW; F.S.= 1,00; In=136A. - Disjuntor D1 de corrente 150A com disparo instantâneo = 1850A. Em anexo dados de placa do motor. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202517 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Ya fueron adquiridos materiales con cód. 186252, 714787 y 718726 por IMA0 para aplicación en los tableros PWX de todas las UGs convencionales. Emitida SSAs indicadas en anexo para las UGs mencionadas.
202413737 | ASL |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202435 | 28/08/2024 17:01:43 | Gestionar reparo de 1 cartão eletrônicos do anunciador AN-1 do painel TGA-04, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, código 234885. SSA de referência 202413651. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202413735 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202435 | 28/08/2024 17:02:10 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2030 ligth, código almoxarifado 711605, encontrado na posição 71WMI1-A do PWB 0s4, que apresenta oscilações na indicação de nível de água pura no tanque de expansão, conforme SSA 202405551. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202413268 | STE |  | A001A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-01)/CX. VALV. DIREC (CVD-01) | 2348.010-4 | 202434 | 21/08/2024 15:07:45 | Solicitamos repor os níveis de estoque do ítem código 714448 - MODULO CONTROL INCEN 240V ES, que encontra-se zerado no almoxarifado. O referido item controla o sistema de combate a incêndio dos geradores e sua falta pode ocasionar indisponibilidade da UG. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 714448 (MODULO CONTROL INCEN 240V ES) el 22/11/24 (4500077078/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/3.
202413136 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202434 | 19/08/2024 11:12:58 | Durante a execução da SSA 202409278 encontrado divergência no desenho 6259DC07781PR8 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU05-1114 invertidos conectados ao X12.1599 e X12.1615 respectivamente. Detalhes em desenho anexo. Atualizar desenho e garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202434 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6259DC07781PR9 atualizado no SAT conforme solicitado.
202413074 | STE | 202412453 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202433 | 16/08/2024 17:03:13 | Solicitamos parecer técnico quanto aos disparos do disjuntor D1 no painel PWX (motor 2) no momento da partida do motor, SSA's 202207791, 202408408 e 202412453. Verificado motor WEG 90kW e F.S.= 1,00 IN 136A e Disj. D1 Terasaki TL-225E 150A. Não há informação sobre disparo instantâneo na etiqueta do disj. No motor 1 o disparo instantâneo é de 3000A (OA.0296-R00 Gav. .34), disjuntor adquirido e testado conforme SSA's 200710762A e 200811611A. Em anexo dados de placas do motor 2 e do disj. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202501 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12.
202412832 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202433 | 15/08/2024 07:31:15 | Gestionar reparo do Transdutor de Tensão Fabricante YOKOGAWA, Modelo 2283, N° Série 24278/01, retirado do Painel UMCC da Unidade 02, em atendimento da SSA202410929, por não indicar o valor de tensão da fonte auxiliar no SCADA. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202433 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202412666 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202433 | 12/08/2024 16:33:39 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2030 light, código de estoque 711605, que estava na posição 63RWI-1 e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202411043. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202433 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202412552 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202432 | 09/08/2024 15:02:14 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202411811 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-11. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202412503 | SCA | 202411226 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202432 | 09/08/2024 08:40:44 | Solicitamos reposicion de stock del medidor de flujo minisonic 600 codigo almox 0701330 para atendimiento de ssa matriz. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202412500 | ASL |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202432 | 08/08/2024 11:25:09 | Gestionar reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado para ser instalado en el panel LIP-09 posición: 80PW. defecto no enciende. Trabajo originado na SSA: 202411226. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202412363 | STE |  | B011M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-11/PVR-11 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.013-5 | 202432 | 06/08/2024 16:57:55 | Atualizar diagrama de interligação 6229DC07655P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202320426) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202412145 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202431 | 02/08/2024 09:12:54 | Actualizar diseños de interligacion 6109DC06032P 6109DC06196P referente a SSA 202411076 de comisionamiento y puesta en servicio del nuevo tablero CTM-13. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y disponibles en el SAT.
202411902 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202431 | 31/07/2024 10:56:49 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, devido à risco de lesão em membros inferiores, solicitamos tampar as canaletas de drenagem junto à parede do eixo D na el.98. Segundo levantamento detalhado em anexo serão necessários 32 metros de tampas a serem colocadas atrás dos painéis QTM/TM-19, QTM/TM-20, QTM/TM-21, QTM/TM-22, QTM/TM-23, QTM/TM-24, QV-07 e QV-08. | MEG1 | MCI1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202515 | SAMUEL VIEIRA | Se solicito fabricación de tapas a la SOCM y la instalación fue realizada con apoyo de personal de ST SRL.
202411901 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202431 | 31/07/2024 10:56:58 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, devido à risco de lesão em membros inferiores, solicitamos tampar as canaletas de drenagem junto à parede do eixo D na el.98. Segundo levantamento detalhado em anexo serão necessários 32 metros de tampas a serem colocadas atrás dos painéis QTM/TM-13, QTM/TM-14, QTM/TM-15, QTM/TM-16, QTM/TM-17, QTM/TM-18, QV-05 e QV-06. | MEG1 | MCI1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202515 | SAMUEL VIEIRA | Se solicito fabricación de tapas a la SOCM y la instalación fue realizada con apoyo de personal de ST SRL.
202411900 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202431 | 31/07/2024 10:57:08 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, devido à risco de lesão em membros inferiores, solicitamos tampar as canaletas de drenagem junto à parede do eixo D na el.98. Segundo levantamento detalhado em anexo serão necessários 32 metros de tampas a serem colocadas atrás dos painéis QTM/TM-07, QTM/TM-08, QTM/TM-09, QTM/TM-10, QTM/TM-11, QTM/TM-12, QV-03 e QV-04. | MEG1 | MCI1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202515 | SAMUEL VIEIRA | Se solicito fabricación de tapas a la SOCM y la instalación fue realizada con apoyo de personal de ST SRL.
202411897 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202431 | 31/07/2024 10:57:16 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, devido à risco de lesão em membros inferiores, solicitamos tampar as canaletas de drenagem junto à parede do eixo D na el.98. Segundo levantamento detalhado em anexo serão necessários 32 metros de tampas a serem colocadas atrás dos painéis QTM/TM-01, QTM/TM-02, QTM/TM-03, QTM/TM-04, QTM/TM-05, QTM/TM-06, QV-01 e QV-02. | MEG1 | MCI1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202515 | SAMUEL VIEIRA | Se solicito fabricación de tapas a la SOCM y la instalación fue realizada con apoyo de personal de ST SRL.
202411852 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202431 | 29/07/2024 14:13:02 | Gestionar reparo de 7 cartões eletrônicos dos anunciadores do painel TGA, fabricante Enginstrel, modelo 80AM-1, código 234885. SSA de referência 202411848. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411779 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202430 | 26/07/2024 17:23:08 | Durante a execução da SSA 202404579 encontrado divergência no desenho 6279DC07681PR7 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU13-1114 invertidos conectados ao x12.1599 e X12.1615 respectivamente. Detalhes em desenho anexo. Atualizar desenho e garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202431 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6279DC07681PR8 atualizado no SAT conforme solicitado.
202411735 | STE |  | B028B001 | QUADRO QV-07 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.006-6 | 202430 | 26/07/2024 08:07:24 | Gestionar reparo de motor Black&Decker modelo 7204 codido almox. 256277 con defecto constatado durante MP-3A, referente a la SSA 202411688. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202411581 | STE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202430 | 24/07/2024 14:41:01 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almacén: 711605, retirado del panel GGB-13, posicion: 71TL-1 por presentar oscilaciones en la lectura conforme SSA 202411545. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411530 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202430 | 24/07/2024 14:41:18 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estoque 711605, que estava na posição 71WMI1-A e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202411057. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411520 | STE |  | B013E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.030-1 | 202430 | 24/07/2024 14:41:35 | Durante mantenimiento preventivo 3A, realizado ensayo en conjunto con MMU2 y constatado DPT con alta resistencia en el contacto de 10% de desequilibrio de presion, alcanzando 130 Ohms. | MEG1 | MMU2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202521 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído DPT por novo, proveniente do almoxarifado e previamente testado pelo laboratório, com apoio da MEG1.
202411349 | STE |  | A009B016 | QUADRO LIP-09 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.011-8 | 202429 | 18/07/2024 16:14:05 | Solicitamos repor níveis de estoque do fluxômetro código 701330 - MEDIDOR ULTRAS MINISONIC 600 que se encontra zerado. Obs :A falta do referido sobressalente causa indisponibilidade da unidade geradora. Obs: Os medidores devem ser fornecidos com firmware 18-10-01-GIU que foi desenvolvido para IB com proteção contra TRIP indevido dentre outras melhorias. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Se tomaron acciones para generar sobresalientes del código 701330 conforme parecer de la SMIE.DT en la GCSMIT-2195 y AR/SMI.DT/0076/2024. Saldo actual en el stock 3 un. Política ZS=2/4.
202411267 | STE | 202411241 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202429 | 17/07/2024 14:24:13 | Se solicita apoyo para el desmontaje/montaje del RTD posicion 38M2 (Temperatura del cojinete de empuje n°5) ubicado en el radiador aceite/agua N°4 del cojinete combinado, contacto con GIVAN PEDRO DA SILVA (ramal 9204) p/coordinar el servicio. | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202429 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | SE REALIZADO EL CAMBIO DEL RTD POSICION 38M2 COJINETE GUIA MEDIO NRO 5 ( DESCRIPCION DE LA SSA ESTA INCORRECTA POR QUE ES COJINETE GUIA MEDIO NO EMPUJE VER ANEXO ) POR UNO NUEVO SUMINISTRADO Y VERIFICADO POR MEG1, EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO , LIBERADO PARA OPERRACION.
202411265 | STE | 202411053 | A007B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.007-5 | 202429 | 17/07/2024 10:11:54 | Solicitamos confeccionar uma peça de aço carbono de 50x50mm com espessura entre 1/4" e 3/8", com um furo de 13mm conforme croqui anexo. Soldar a peça ao tubo acima da válvula 19AI da UG-07 (el. 57,25), 100mm abaixo da laje de concreto, para servir como ponto de aterramento da tubulação. Contato: Rogério 9547. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202447 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue realizada la soldadura de una chapa de 3/8" con las dimensiones indicadas y posteriormente fueron instalados en la posición indicada por el sector de emisión.
202411206 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202429 | 17/07/2024 10:23:08 | Durante atendimento de la SSA 202411210 encontrado 11 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 con defecto. Gestionar reparo... | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202410725 | STE | 202406921 | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202428 | 08/07/2024 15:49:33 | Solicitamos apoio para abertura da tampa de acesso da parte superior do mancal guia superior devido a necessidade de acessar o Creep Detector da UG, para intervenção corretiva, conforme SSA matriz. previsão de abertura para o segundo dia do PD n parte da tarde e fechamento na segunda semana, assim que o dispositivo estiver reparado. Contato com Ivan. ramal 9561. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202431 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EXECUTADO A DESMONTAGEM DE UMA TAMPA DE ACESSO AO MGS LADO BRASIL EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DAS ATIVIDADES DE MEG1, RECINTO DA PARTE SUPERIOR DO MGS FOI INSPECIONADA E TAMPA REMONTADA.
202410338 | ASL |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 03/07/2024 14:11:05 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar defecto (não comunica com o laptop). Trabalho originado na SSA: 202410182. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202410272 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202427 | 02/07/2024 08:34:33 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202445 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a verificação do cabo de alimentação do fluxômetro 80PW, o mesmo possui blindagem aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento. O instrumento possui aterramento da sua carcaça com a estrutura do tanque de expansão que está conectado à malha de aterramento da casa de força.
202410269 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202427 | 02/07/2024 08:34:39 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202445 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o cabo de alimentação do fluxometro posição 80PW possui blindagem e se encontra aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxometro 80PW a estrutura do tanque de expansão.
202410268 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202427 | 02/07/2024 08:34:46 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202513 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Encontrado cable correspondiente al 80PW blindado y aterrado en el cuadro, y carcaza del instrumento 80PW aterrada en la estructura del tanque de expansión.
202410267 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202427 | 02/07/2024 08:34:54 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202446 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Verificado que el cabo de alimentación del fluxómetro posición 80PW posee blindaje aterrado en la barra de tierra del panel PWB y aislado en el instrumento, el instrumento está aterrado por la masa del tanque de expansión que está conectado a la malla de tierra de la casa de fuerza.
202410266 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202427 | 02/07/2024 08:35:03 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202448 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Verificado en campo conductor de alimentación del instrumento 80PW, confirmando que posee blindaje aterrado solamente del lado del panel PWB y correctamente aislado del lado del instrumento. También confirmado que la carcaza del instrumento se encuentra aterrada en la malla de tierra de la casa de máquinas al igual que el tanque de expansión.
202410265 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202427 | 02/07/2024 08:35:11 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202442 | RONALDO PIMENTEL | Constatado que o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e está conectado no barramento de terra do quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a malha de terra do tanque de expansão.
202410264 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202427 | 02/07/2024 08:35:18 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202431 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Constatado que el cable de alimentación del fluxómetro posición 80PW posee blindage y se encuentra aterrado en el cuadro PWB. También certificado correcto aterramiento de la carcasa del fluxómetro 80PW a la estructura del tanque de expansión.
202410263 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202427 | 02/07/2024 08:35:27 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202437 | RONALDO PIMENTEL | Constatado que o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e está conectado no barramento de terra do quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a malha de terra do tanque de expansão
202410262 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202427 | 02/07/2024 08:35:34 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202502 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o cabo de alimentação do fluxometro posição 80PW possui blindagem e se encontra aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxometro 80PW a estrutura do tanque de expansão.
202410261 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202427 | 02/07/2024 08:35:40 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202445 | DIAZ ISASI RUBEN | Constatado que o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e está conectado no barramento de terra do quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a malha de terra do tanque de expansão.
202410260 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202427 | 02/07/2024 08:35:46 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202511 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Constatado que el cabo de alimentación del caudalímetro posición 80PW posee blindaje y se encuentra aterrado en el cuadro PWB. También certificado el correcto aterramiento de la carcaza del caudalímetro 80PW a la estructura del tanque de expansión.
202410259 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202427 | 02/07/2024 08:35:52 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202433 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o cabo de alimentação do fluxometro posição 80PW possui blindagem e se encontra aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxometro 80PW a estrutura do tanque de expansão.
202410258 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202427 | 02/07/2024 08:35:59 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202435 | RONALDO PIMENTEL | Constatado que o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e está aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão
202410256 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202427 | 02/07/2024 08:36:07 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202438 | DIAZ ISASI RUBEN | Constatado que o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e está aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão.
202410255 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202427 | 02/07/2024 08:36:22 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202433 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o cabo de alimentação do fluxometro posição 80PW possui blindagem e se encontra aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxometro 80PW a estrutura do tanque de expansão.
202410254 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202427 | 02/07/2024 08:36:30 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202514 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el cabo de alimentación del fluxômetro posición 80PW posee blindaje y se encuentra conectado al barramento de tierra del Cuadro PWB. También verificado el correcto aterramiento de la carcasa del fluxômetro 80PW a la malla de tierra del tanque de expansión.
202410219 | STE |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 01/07/2024 15:43:20 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar defecto en el encendido y apagado del mismo, así como indicar valor sin flujo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202410213 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202427 | 01/07/2024 15:44:40 | Durante atendimento da SSA 202410164 constatado funcionamento deficiente do cartão do anunciador posição 30XB3, código almoxarifado 114456. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409980 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202426 | 26/06/2024 17:00:12 | Solicitamos a gestão para reparo ou reparo em garantia do componente cod almox. 703980 (INDICADOR DIGITAL LCD) Numero de série: C-H8345787, adquirido com a ordem de compra 4500075017 em 10/04/2024, que encontra-se com defeito no display. Obs material retirado do almox com a SM 481246. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sustituido en garantía mediante ID-0181/2024. Adquirida 1 un mediante 4500076065/10. Saldo actual en stock 2 un. Política ZE=1
202409967 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202426 | 26/06/2024 17:01:05 | Solicitamos confeccionar suporte tipo mão francesa para possibilitar a instalação da nova válvula de água bruta 03VM na Unidade Geradora, conforme desenho com medidas em anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202452 | ACOSTA MAURO | Fue fabricado a partir de perfil L2x3/16" un soporte conforme diseño.
202409912 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 14:12:55 | Solicitamos apoyo para la confección y soldadura de bases metálicas (130x110 mm) para cuatro mesas metálicas. Objetivo: compatibilizar las bases de las mesas existentes con ruedas de PVC (Cod. Alm. 714987 y 704988). Los materiales de muestra serán entregados al Sr. Ever. | MEG1 | MMU3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202752 | ACOSTA MAURO | Fueron modificadas otras dos mesas conforme pedido del emitente.
202409911 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 14:05:39 | Sustituir las ruedas nylon (Cod. Alm. 247359) de cuatro mesas de apoyo al mantenimiento por otras de PVC (Cod. Alm. 704987 y 704988). Objetivo: sustituir las ruedas de nylon en mal estado, cambiar el método de fijación de las ruedas a la mesa y aumentar el confort al momento de trasladar herramientas y materiales. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202432 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Emitida SSA derivada 202409912 para MMU3 substituir as rodas. MMU3 modificou as bases de fixação das rodas com chapa de 1/4" com dimensões 130x110mm, fez as perfurações necessárias e fixação com materiais fornecidos por MEG1.
202409840 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202426 | 24/06/2024 15:13:00 | Durante deslocamento na galeria cota 92, observado que o trilho dos porta-cabos da talha monovia está deformado ocasionando a quebra dos mesmo entre a passagem da parte fixa para a parte móvel, conforme imagens em anexo. | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202434 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Al verificar el riel porta cable de la Monovia nos percatamos de una pequeña deformación en uno de los extremos del riel causando el atascamiento del cable, se procedió a la reparación, alineación y ajuste en el tramo dañado, resolviendo así el problema.
202409823 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202426 | 26/06/2024 17:01:37 | Atualizar diagramas de interligação 6109DC06023P e 6109DC06192P, referente a SSA 202408986 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-09. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202431 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202409641 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202425 | 20/06/2024 10:38:25 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth código almacén: 711605, retirado del panel GGB-09 posicion: 71TL por presentar discrepancia entre los valores indicados en el display y los valores de retransmisión al sistema SCADA conforme SSA 202409615. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409497 | STE |  | B016G003 | QUADRO QTM-26 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.026-9 | 202425 | 18/06/2024 11:48:34 | Durante ejecución de la SSA 202408977 fue encontrado indicador digital (cód. alm. 711605) con defecto, lectura con oscilaciones intermitentes. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409437 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202425 | 17/06/2024 16:23:42 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth código almacén: 711605, retirado del panel GGB-09 posicion: 71UL por presentar discrepancia entre los valores indicados en el display y los valores de retransmision al sistema SCADA conforme SSA 202409380. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409376 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202424 | 14/06/2024 17:25:37 | Durante atendimiento de la SSA 202405542, encontrado transductor de tensión posición B1 de UMCC-09 con variaciones bruscas en su salida. Marca: Yokogawa, Modelo: 2283A-0Z9/VZZ/AK, Entrada: 0-110Vca, Salida: 0-5mA. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202409342 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202424 | 14/06/2024 11:43:32 | Solicitamos aquisição de imas de neodímio e disponibilização / codificação no almoxarifado, para uso exclusivo do centro de custo 30314 (SMMG.DT), com sugestão de controle de estoque mínimo / máximo de 35/70. Material utilizado nos equipamentos da iluminação provisória da caixa espiral, tubo de sução e guias de ar dos geradores conforme a IM.EQ.0352. Obs. Imas de neodímio com formato de disco com diâmetro de 15mm e espessura entre 5 e 6mm, conforme especificado na SMDTC-1138. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202426 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 20/jun/24 - Emitida SMDTC-2092 para compra. 29/05/2025 - material codificado, cód. almox.: 720079.
202409275 | STE |  | A009E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.022-0 | 202424 | 13/06/2024 14:06:32 | Durante manutenção preventiva 3A, realizado ensaio em conjunto com MMU2 e constatado DPT com alta resistência no contato de 10% de desequilíbrio de pressão, oscilando acima de 400 Ohms. | MEG1 | MMU2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202448 | EDSON KIRIENCO | Realizado ensaio de resistência, juntamente com MEG1. (Resistência 0,7homs), retirado DPT avariado e instalado novo DPT. Após conecções hidráulicas e elétrica o mesmo foi testado, não apresentando anormalidades. Equipamento foi liberado para operação. Retirado: ID 1402, N/S 110EJ0YT; Instalado: ID 2211, N/S 1A03KZOQQK2
202409150 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 11/06/2024 17:26:46 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 37 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados y entregados a stock.
202409141 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202424 | 11/06/2024 16:44:24 | Durante ejecución de la SSA 202404536 encontrado incoherencia en diseño 6269DC07981PR8 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU09-1114 invertidos conectados al x12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Actualizar diseño y garantizar disponibilidad del Diseño en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202425 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6269DC07981PR9 atualizado no SAT conforme solicitado.
202409103 | APV |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202424 | 11/06/2024 11:10:00 | Solicitamos adquirir e codificar terminais elétricos tubulares (ilhós) para cabos de 16mm2, 25mm2, 35mm2 e 50mm2 dos tipos simples (para 1 cabo). Sugere-se estoque máx/min= 200/100 unidades. Os terminais menores já foram adquiridos na SSA 202310600. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202437 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida a SMDTC-2204 para a aquisição dos terminais.
202408938 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202423 | 07/06/2024 16:27:06 | Modificar 3 relês código 137421 - RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125VCC para operar em 120Vca nas posições 27PW1X1 e 27PW2X1, devido a obsolescência do relê código 251267 - RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125V 50/60HZ. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202424 | ROGERIO BARTH | Foram modificados 3 relês por ILA2 na SSA 202408938, os relês foram testados na caixa de ensaios, todos os contatos apresentaram resistência inferior a 200mOhms. Os relês foram identificados para a nova tensão de trabalho de 120Vca e estão disponíveis para uso no setor MEG1.
202408888 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202423 | 07/06/2024 07:59:02 | Gestionar reparo de 2 cartões eletrônicos, código almox 102199, fabricante Endress&Hauser, modelo FTC270 com defeito, detectado durante atendimento a SSA 202408862. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202423 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado en almacenes. Emitida GCSMIT-2505 para análisis de politica.
202408700 | STE |  | A019D021 | QUADRO PA-9A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.019-1 | 202423 | 04/06/2024 14:53:13 | Solicitamos dispor no almoxarifado os itens 52 e 53 da LMR.AB.0211 que não possuem códigos de estoque. Base Finder 96.04 e relê Finder 56.34.9.024.0040 4RV 24Vcc. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202521 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Realizado ensayos funcionales con otra fuente de alimentación y apoyo de SMM.DT donde se pudo corroborar correcto funcionamiento de los cód. de stock 691160+714287+714520 y del cód. 711275 con las electroválvulas BA/BB sobresalientes. Emitida SDS-15325 para utilizar el cód. stock 711275 como sobresaliente de los relés RCL, RCK, RCJ, RCI del PA-9A/18A en caso de correctivas hasta concluir con la actualización tecnológica de la 9A/18A. Capacidad de los contactos están acordes a la carga del BA/BB.
202408331 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202422 | 28/05/2024 08:43:59 | Solicitamos parecer técnico quando à falta de medições no SOMA para UAM's 11, 14 e 17 relatadas nas SSA's 2024/07790 /07853 /07855 onde, as UAM's se comunicavam na rede ethernet respondendo PING, as UAM's estavam fazendo leituras processando a aplicação local MESSOR no entanto os dados não estavam sendo apresentados pela aplicação SOMA. UAM's já estão alimentadas pelo sistema de UPS da casa de força. SSA 202407849 p/ MEL4 verificar o servidor MTXSRV60-01 referentes às UAM's 10 e 11. vide anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202519 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | La implementación de soluciones para reinicio automático de la aplicación al detectarse fallas o trabamientos en la comunicación están contempladas en la nueva versión del MESSOR. La instalación de la nueva versión del MESSOR está prevista durante la actualización del SOMA, especificación técnica en anexo.
202408317 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202422 | 28/05/2024 08:44:12 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 045.05.15, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 15, posición 63PW1-1, por presentar oscilaciones en la lectura en atendimiento de la SSA 202408287. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202422 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperador por laboratorio y entregado a stock.
202408288 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202422 | 27/05/2024 11:48:33 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, Nº série: 360.07.14, código almoxarifado: 711605, retirado do painel PWB-07 posição: 26RWO-1 por apresentar oscilações dos valores indicados no display conforme SSA 202407814. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202422 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202408278 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202422 | 27/05/2024 08:36:11 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 para el circuito de fuerza. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202513 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR, conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada 1L1/1L2/1L3/2L1/2L2/2L3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente. Emitido SSA202504602 para atualizar desenhos e SDS 15455 para atualizar LMR AB211. Medições: tensão VAB/ VBC/ VCA= 454/456/453 VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN= 25,7/26,2/26,2/26,3A, M2; IA/IB/IC/IN= 25,0/25,8/ 24,9/26,3A. Utilizado condutores de força já existente, em anexo desenhos e foto do painel deixado.
202408277 | STE |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202422 | 27/05/2024 08:36:26 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 para el circuito de fuerza. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202505 | RONALDO PIMENTEL | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR, conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada 1L1/1L2/1L3/2L1/2L2/2L3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente. Emitido SSA202501291 para atualizar desenhos e SDS 15455 para atualizar LMR AB211. Medições: tensão VAB/ VBC/ VCA= 454,1/453,7/452,8 VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN= 23,1/23,3/ 23,1/25A, M2; IA/IB/IC/IN= 23,08/23,3/ 22,9/25A. Utilizado condutores de força já existente, em anexo desenhos e foto do painel deixado.
202408165 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202421 | 23/05/2024 16:09:23 | Gestionar reparo de 1 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202407825. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202408164 | ASL |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:09:50 | Durante atendimento da SSA 202319546 encontradas com defeito duas IHM's código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408163 | STE | 202408160 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:10:18 | Solicitamos disponibilizar uma unidade do código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC para repor no simulador do sistema de água pura, existe empenho 479637. Existe também SSA 202319989 para repor níveis de estoque. A falta desse componente impede a operação das unidades geradoras 9A e 18A. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponibilizado en stock Adquirido con la OC-4500075017/20
202408144 | STE |  | A019E011 | QUADRO CTM-09A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.019-9 | 202421 | 23/05/2024 16:10:43 | Actualizar diseños 6109DCB2011E(R2), 6160DFB3008P(R1), 6223DFB3041P(R3), 6160DFB3005P(R3), 6109DCB2010E(R3) referente a la SSA 202406746 sobre incluir punto de supervisión en el SDSC, SCADA y de haste emperrada. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202408081 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202421 | 23/05/2024 10:59:48 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 031.01.12, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 17, posición 71WMI-1A, por presentar oscilaciones en la lectura en atendimiento de la SSA 202407574. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202408060 | ASL |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202421 | 23/05/2024 11:00:12 | Durante atendimento a SSA 202407571, identificado defeito em dois indicadores digitais, retirados do almoxarifado código 711176, fabricante Presys, modelo Energy, Nº Série 149.03.16 e 164.03.16. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408003 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 21/05/2024 17:07:03 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 4 unidades do módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales sin condiciones de reparo. Todos los modulos quedan en ila2 para reaprovechar componentes.
202407838 | STE |  | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.004-8 | 202421 | 20/05/2024 10:02:56 | Durante atendimento da SSA 202407822 encontrado com defeito o indicador código 711605 - INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407751 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202420 | 17/05/2024 10:13:44 | Gestionar reparo do indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 032.01.12, o qual foi retirado do PWB 18, posição 71WMI-A, por apresentar oscilações na leitura em atendimento a SSA202406920. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407696 | STE |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202420 | 16/05/2024 14:30:48 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202422 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retiradas seccionadoras Q1 e Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR e recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 463/464/463 V; corriente M1; IA/IB/IC= 26,4/27,9/ 27,2 A, M2; IA/IB/IC= 26,3/27,2/26,4 A. Corriente nominal de M1 y M2= 29A. Dejado en cond. normales.
202407695 | STE |  | B017D020 | QUADRO CCAR-17 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.017-4 | 202420 | 16/05/2024 14:30:55 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202422 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado el retiro de las seccionadoras Q1 / Q2 del cuadro CCAR y realizada interconexión de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3 y 2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1 / KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos en anexo
202407694 | STE |  | B015D020 | QUADRO CCAR-15 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.008-5 | 202420 | 16/05/2024 14:31:02 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202422 | RONALDO PIMENTEL | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente. Já existe SSA 202407262 para atualização de desenhos, SDS 15152, 15153 para atualização da LMR e Recomendação 4152 para revisão da PIC.EQ.0034-R04. Medição tensão VAB/VBC/VCA= 443/444/444VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN= 26,2/26,9/ 26,6/29A, M2; IA/IB/IC= 25,1/25,7/25,1/29A. Deixado em condições normais de operação.
202407693 | STE |  | B014D020 | QUADRO CCAR-14 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.009-3 | 202420 | 16/05/2024 14:31:08 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202423 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado el retiro de las seccionadoras Q1 / Q2 del cuadro CCAR y realizada interconexión de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3 y 2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1 / KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos en anexo.
202407692 | STE |  | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202420 | 16/05/2024 14:31:19 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202429 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retiradas seccionadoras Q1 e Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR e recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 465/464/466 V; corriente M1; IA/IB/IC= 27.0/26.6/26.7 A, M2; IA/IB/IC= 27.6/25.8/26.0 A. Corriente nominal de M1 y M2= 29A. Dejado en cond. normales.
202407690 | STE |  | B012D020 | QUADRO CCAR-12 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.014-0 | 202420 | 16/05/2024 14:31:27 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202423 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retiradas seccionadoras Q1 e Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR e recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 462/463/462V; corriente M1; IA/IB/IC= 23,2/24,5/23,5 A, M2; IA/IB/IC= 26,5/26,9/26,2 A; IN (M1/M2) 29A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202407688 | STE |  | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202420 | 16/05/2024 14:32:05 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202423 | ALTAIR WIGGERS | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente. Já existe SSA24/07262 para atualização de desenhos, SDS 15152, 15153 atualização da LMR, Recomendação 4152 revisão da PIC.EQ.0034-R04. Medições tensão; VAB/VBC/VCA= 464/463/466VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN=27,9/28,3/27,8/29A, M2; IA/IB/IC= 28,1/28,3/28,2/29A. Deixado em condições normais de operação.
202407686 | STE |  | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202420 | 16/05/2024 14:32:13 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202423 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retiradas seccionadoras Q1 e Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR e recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 468/468/470V; corriente M1; IA/IB/IC= 25,6/26,0/25,8 A, M2; IA/IB/IC= 27,3/27,8/27,4 A; IN (M1/M2) 29A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202407682 | STE |  | A008D020 | QUADRO CCAR-08 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.010-7 | 202420 | 16/05/2024 14:32:30 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202423 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Retirado seccionadoras Q1 / Q2 del cuadro CCAR y realizada interconexión de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3 y 2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1 / KM2 .Mediciones realizadas: Corriente C1; Ia=27,2; Ib=26,9; Ic=27,0A; C2;Ia=26,1; Ib=25,9; Ic=25,8A; Tensión=A/B=423;B/C=424; A/C=423V; IN=27,5A. Existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Equipo en condiciones normales de operación.
202407681 | STE |  | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202420 | 16/05/2024 14:32:43 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202422 | RONALDO PIMENTEL | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente. Já existe SSA24/07262 para atualização de desenhos, SDS 15152, 15153 atualização da LMR, Recomendação 4152 revisão da PIC.EQ.0034-R04. Medições tensão; VAB/VBC/VCA/VN= 461/463/463/440VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN=25,9/25,2/25,9/25,3A, M2; IA/IB/IC= 24,9/24,9/24,1/25,3A. Deixado em condições normais de operação.
202407679 | STE |  | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202420 | 16/05/2024 14:32:50 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202423 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retiradas seccionadoras Q1 e Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR e recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 467/469/469 V; corriente M1; IA/IB/IC= 25.3/25.8/ 25.7 A, M2; IA/IB/IC= 24.4/25.2/24.8 A. Corriente nominal de M1 y M2= 25.3A. Dejado en cond. normales.
202407678 | STE |  | A005D020 | QUADRO CCAR-05 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.005-0 | 202420 | 16/05/2024 14:32:57 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202423 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Retiradas seccionadoras Q1 y Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 468/467/466 V; corriente M1; IA/IB/IC= 24,2/24,0/ 24,0 A, M2; IA/IB/IC= 24,8/24,9/24,0 A. Corriente nominal de M1 y M2= 25,3A. Dejado en cond. normales.
202407673 | STE |  | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202420 | 16/05/2024 14:33:04 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202426 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e interconectado cabos de força 460Vca direto do bornes à entrada do contator principal. Já existe SSA 202407262 para atualização de desenhos, SDS 15152, 15153 para atualização da LMR e recomendação 4152 para revisão da PIC.EQ.0034-R04 em função da eliminação das seccionadoras Q1 e Q2. Realizado ensaios de partida e parada dos compressores com correto funcionamento. Deixado em condições normais de funcionamento. Medições anexo.
202407671 | STE |  | A003D020 | QUADRO CCAR-03 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.003-4 | 202420 | 16/05/2024 14:33:10 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202423 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Retiradas seccionadoras Q1 y Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 439/439/439 V; corriente M1; IA/IB/IC= 25,1/25,3/24,8 A, M2; IA/IB/IC= 25,2/25,3/24,9 A. Corriente nominal de M1 y M2= 25,3A. Dejado en cond. normales.
202407668 | STE |  | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202420 | 16/05/2024 14:33:17 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202422 | ALTAIR WIGGERS | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente.Já existe SSA202407262 para atualização de desenhos,SDS 15152,15153 para atualização da LMR e Recomendação 4152 para revisão da PIC.EQ.0034-R04. Medição tensão VAB/VBC/VCA= 466/467/467VCA;corrente M1; IA/IB/IC/IN= 23,1/22,7/ 23,5/25,3A, M2; IA/IB/IC/IN= 19,9/20,4/20,6/25,3A. Deixado em condição normal de operação
202407666 | STE |  | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202420 | 16/05/2024 14:33:23 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202423 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Retirado seccionadoras Q1 / Q2 del cuadro CCAR y realizada interconexión de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3 y 2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1 / KM2 .Mediciones realizadas: Corriente C1; Ia=26,1; Ib=26,0; Ic=25,6A; C2;Ia=25,6; Ib=25,8; Ic=25,3A; Tensión=A/B=465;B/C=467; A/C=466V; IN=27,5A. Existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Equipo en condiciones normales de operación.
202407638 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202420 | 16/05/2024 15:20:51 | Durante atendimento da SSA 202407022 encontrado indicador digital posição 71TL, fabricante PRESYS, código 711605, com defeito intermitente na retransmissão. N série 059.12.11. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407621 | STE | 202407556 | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202420 | 16/05/2024 15:21:17 | Solicita-se prover no almoxarifado uma unidade do item cod. 711222 - VENTILADOR 93/110L/S 127/220V 150X172X55 que encontra-se com estoque zerado. Serviço referente à SSA 202407556. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 711222 (VENTILADOR 93/110L/S 127/220V 150X172X55) el 18/11/2024 (4500077272/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=1. Creada reserva nro. 493838 de 1 un. valida hasta el 18/11/2026. OBS: DEMPRO-1232.
202407497 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202419 | 10/05/2024 14:29:28 | Atualizar desenho 6159-DC-6035P e 6159-DC-6199P referente a colocação em serviço do novo CTM-16 (SSA 202406834), garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202407453 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202419 | 10/05/2024 07:26:59 | Durante atendimento da SSA: 202406589, encontrados dois indicadores digitais posição 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 com erro no sinal de retransmissão. números de série 047.12.11 e 049.12.14. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202407384 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202419 | 09/05/2024 11:51:31 | Durante ejecución de la SSA 202407276 substituido termostato pos. THT1 por un modelo diferente codigo almox (182214). Fue necesario modificar el circuito de conexiones por ser diferente al original. Actualizar diseño para el panel GGB-16 y garantizar disponibilidad del diseño en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202422 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202407378 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202419 | 09/05/2024 09:10:16 | Durante ejecución de la SSA 202404414 encontrado incoherencia en diseño 6289DC07081PR7 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU16-1114 invertidos conectados al x12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Actualizar diseño y garantizar disponibilidad del Diseño en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202422 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202407262 | STE |  | B016D020 | QUADRO CCAR-16 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.016-6 | 202419 | 07/05/2024 08:42:57 | Atualizar desenhos 5215DF71004I, folhas 2, 4, 5 e 6, referente a SSA 202406139, a qual foi solicitado a retirar de ambas seccionadoras Q1 y Q2 do painel CCAR e interconectar os cabos de força 460Vca direto do borne de entrada até o contator principal. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202433 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202407027 | STE | 202406184 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202418 | 02/05/2024 11:52:17 | Solicitamos disponibilizar um sobressalente código 717205 - PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL para atendimento da SSA matriz. Existe reserva (empenho) número 477635. UAM-06 está indisponível devido à falta do componente sobressalente. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 717205 (PLACA ELECTRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL) el 24/05/24 (4500074403/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZS=2.
202406917 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202418 | 30/04/2024 11:13:46 | Gestionar reparo de 2 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202406916. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202406805 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202418 | 29/04/2024 08:52:27 | Actualizar diseños 6159DCB2011E(R2), 6160DFB4008P(22)R1, 6223DFB4041P(21)R2, 6160DFB4005P(24)R3, 6159DCB2010E(R5) referente a la SSA 202406636 sobre incluir punto de supervisión en el SDSC, SCADA y de haste emperrada. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202430 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme fue solicitado y ya están disponibles en el SAT.
202406605 | STE |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202417 | 25/04/2024 07:22:08 | Actualizar diseños 6210DFB3186PR2 ( agregada posición de la nueva luminaria), 6210DFB4293P(IT204-01)R1 (agregado conexionado de alimentación de la nueva iluminación) y 6210DFB4293P(IT206-01)R2 (agregado conexión eléctrica en bornes de reserva XR2) referente a la SSA202316489 instalación de iluminación en el panel CFM para mejorar la Iluminación interna del panel. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT. Realizada correcciones de hojas internas mediante ISSUE-2024-0145 en el SATEdms.
202406556 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202417 | 24/04/2024 10:35:06 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao nível de sujeira elevado no recinto dos anéis coletores, detectado durante as inspeções semanais, em período inferior a 12 meses em relação a última Manutenção Preventiva da Unidade Geradora. Observação: Programada Parada da UG especificamente para limpeza do recinto na data de 16/05/2024 (SSA 202406004). | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202545 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA 202504016 a MEG1 para instalar escobillas modelo Mersen HM-44A (cód. stock 516023) que es una solución equivalente a lo implementado en la U03 (SSA 202414752) donde fue resuelto el problema de elevado nivel de suciedad.
202406555 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202417 | 24/04/2024 10:36:09 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao nível de sujeira elevado no recinto dos anéis coletores, detectado durante as inspeções semanais, em período inferior a 12 meses em relação a última Manutenção Preventiva da Unidade Geradora. Observação: Foi realizado Parada da UG especificamente para limpeza do recinto na data de 10/04/2024 (SSA 202404924). | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202544 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme últimos registros de las SSPs semanales, los niveles de suciedad disminuyeron. Conforme derivada fueron instalados escobas de la marca Mersen HM-44A (código 516023) que producen menos residuos.
202406492 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202417 | 23/04/2024 10:50:12 | Solicitamos Parecer Técnico para la interconexión de los puntos 178/91 con 223/222 de la regla de bornes F50X20 del tablero CTM-18A conforme a diseños mostrados en anexo. Motivo: señalización en SDSC y SCADA de alarma de nivel bajo de aceite en el servomotor de la compuerta. | MEG1 | IEQ1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202425 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Para mantener misma supervisión de las UGs convencionales, estamos de acuerdo en incluir supervisión de nivel bajo de aceite vía relé KCNS (contacto instantáneo). Emitida SSAs 202406746 (CTM-9A) y 202406636 (CTM-18A) con documentos marcados para cada una de ellas. Mediante correo en anexo solicitado revisión de los diagramas del PIB. No requiere revisión de descriptivos de SCADA.
202406417 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202417 | 22/04/2024 17:21:40 | Atualizar desenho 6217DFB4000P, folha 62, referente a SSA202406282, a qual foi solicitado a modificação no circuito de supervisão de tensão na linha P1. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202426 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202406405 | ASL |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202417 | 22/04/2024 14:43:19 | Gestionar reparo do Medidor de Grandezas elétrica Modelo MMGE144, Fabricante Siemens, código almoxarifado 715037, o qual foi retirado do UMCC 18A, posição P1, por apresentar defeito (inoperante). | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406394 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202417 | 22/04/2024 14:42:57 | Atualizar desenhos: 6210-DF-B4297 FOLHAS 03, 09 e 10; 6210-DF-B4298 FOLHAS 03, 09 e 10; e 6210-DF-B4299 FOLHAS 03, 09 e 10 referente à substituição/desativação de tomadas do recinto do gerador e anel coletor (SSA 202317819), e modificação da iluminação do poço do gerador / passarela inferior (SSA 202318072), e garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202430 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202406380 | STE |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.008-0 | 202417 | 22/04/2024 09:42:07 | Solicitamos parecer quanto à substituição dos condutores e eletrodutos flexíveis por cabo PP no trecho entre os pressostatos e a régua X28 na central hidráulica, com utilização de prensa cabo na saída da eletrocalha. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202434 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Debido a que el actual electroducto se encuentra por encima del tanque de la central hidráulica con mínima posibilidad de sufrir esfuerzos mecánicos, y ante eventual resecamiento y dificultad de sustitución, estamos de acuerdo en retirar dicho electroducto e instalar cables con cobertura. Sugerimos usar cable 2x1,5mm2 cód. 159808 y prensa cable termoplástico cód. 373583 o similar según disponibilidad que se adapte al diámetro del cable. Realizar dicha modificación en cualquier UG según necesidad
202406235 | ASL |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202416 | 18/04/2024 14:15:22 | Durante atendimento da SSA 202406202 encontrado instrumento Presys DMY-2036 (cod. 711606), posição 63PW5-1, apresentando oscilações na leitura de ambos canais e atuação intermitente dos relés mesmo sem alteração de corrente no circuito de medição. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202416 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405845 | STE | 202405800 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202415 | 12/04/2024 07:13:48 | Devido demanda da SSA matriz, solicitamos reativação e ou especificação do material do almoxarifado código: 200425 (Lâmpada de sinalização base BA15D 24VCC) utilizado nos sinalizadores externo do quadro PWB-18A e 9A, posições: H8.5, H8,6 e H8.7. Já existe SSA 202401126 com a mesma demanda. Obs. Quadro PWB-9A encontra-se com a sinalização local de "equipamento normal" indisponível. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202502 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Devido a dificuldade em realizar a compra da referida lâmpada (ver SMDTC-2031), remover sinalizador torre do painel a fim de se eliminar a necessidade de referida lâmpada, para realizar dita sinalização instalar Led's na porta do painel mantendo-se os mesmos tag's. Utilizar led's cód.: 713046, 713911 e 713045. Desenhos Anexos.
202405794 | ASL |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202415 | 11/04/2024 07:02:02 | Durante atendimento da SSA 202405552 constatado mal funcionamento de 1 unidade do cartão do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405699 | STE |  | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202415 | 09/04/2024 14:43:02 | Durante MP-9M encontrado junta de expansão da saída de neutro posição T6 danificada, conforme imagem em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202508 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA AVARIADA POR OUTRA NOVA, ORIUNDA DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADA POR ILA1, SANANDO A ANORMALIDADE.
202405682 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202415 | 09/04/2024 14:41:23 | Durante ejecución de SSA: 202402459 encontrado indicador posición 71WMI1-A, marca PRESYS, modelo 2030, código de almacén 711605 con oscilaciones en la indicación. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202405407 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202414 | 04/04/2024 14:18:18 | Actualizar diseño 6110DFJ5671E-R0E referente al diagrama lógico del programa instalado en el panel CTM-02 (SSA 202318570), y garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diagrama lógico aprobado del tablero CTM ya se encuentra publicado y disponible en el SAT.
202405336 | STE |  | B016D020 | QUADRO CCAR-16 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.016-6 | 202414 | 03/04/2024 14:46:16 | Solicitamos Parecer Técnico sobre a possibilidade de eliminação das seccionadoras do circuito de força posição Q1 e Q2 no quadro CCAR, devido a várias anomalias térmicas registradas nas SSAs 202405266 (U06), 202404082 (U11), 202404071 (U12), 202404183 e 202403931 (U13) e 202404192 (U18). Observações.: 01) Seccionadoras não são ponto de isolação 460VCA para os moto-compressores. 02) Extensível a todas as UG`s. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202421 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Por el historial de anomalías térmicas, resecamiento, indisponibilidad de material en stock (cód. 690074 y 139335 desactivados) y por no ser ítem de aislación 460Vca, estamos de acuerdo en retirar los seccionadores Q1 y Q2 en todas las UGs. Encaminamos proyecto de modificación en anexo para todas las 20 UGs. Emitida SDSs 15152/15153 para LMR. Emitida SSA 202406139 para la U16. Posterior a la 1ra modificación solicitamos SSA para actualizar diseños y recomendación para revisar PIC y otros docs.
202405316 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202414 | 03/04/2024 11:41:10 | Solicitamos a reposição do nível máximo de estoque do ítem 197 da LMR AB16 (Cod. Alm. 716767), CONTATO AUX 1NA/1NF 3RV2901-1A SIEMENS, que se encontra indisponível. O referido item é utilizado em gavetas do painel UMCC bem como nos novos painéis CTM e sua indisponibilidade pode prejudicar a disponibilidade das unidades geradoras. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 716767 (CONTACTO AUX 1NA/1NF 3RV2901-1A SIEMENS) el 27/08/24 (4500075827/30). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=5/10.
202405296 | ASL |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202414 | 03/04/2024 10:32:55 | Durante ejecución de SSA: 202401695, encontrado indicador posición 26SW2 marca YOKOGAWA modelo UM330, presenta oscilaciones en lectura de temperatura. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405168 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202414 | 02/04/2024 11:38:00 | Durante ejecución de SSA: 202404861, encontrado indicador posición 63PW5-1 marca PRESYS código 711606, presenta oscilaciones en la lectura de presión del cilindro. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202405044 | STE |  | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202414 | 01/04/2024 08:05:09 | Devido a aprovação do uso do fluxômetro 80QW, fabricante Yokogawa, conforme documento anexo, atualizar desenho 5215-DF-71003-I folhas 11C | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202414 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico.
202404978 | STE |  | B029B001 | QUADRO QV-08 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.007-4 | 202413 | 26/03/2024 10:29:39 | Actualizar diseños 6238-MF-87681P, 6238-DF-87712P y 6238-DF-87713P conforme parecer técnico de la SSA: 202404769 y sustitución del componente 27CC ejecutado en la SSA: 202404747. Diseños modificados en anexo. Disponibilizar diseños en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202416 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202404925 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202413 | 25/03/2024 14:06:58 | Durante inspeção semanal dos anéis coletores SSP 20240706, constatado a presença de óleo no recinto, conforme imagem em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202439 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Realizado inspección y limpieza con alcohol de cada tapa de acceso al cojinete con el fin de remover vapor de aceite condenzado en las mismas, no detectando ninguna anomalía posteriormente fue aplicado silicona Poliuretano PU 44 en las tapas. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento.
202404769 | STE | 202404747 | B029B001 | QUADRO QV-08 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.007-4 | 202412 | 22/03/2024 07:59:02 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a possível substituição do rele temporizador OFF Delay posição 27CC com código do almox: 110116 - LMR: AB23 item 040 referente ao quadro QV (indisponível no almoxarifado). Sugestão de novo modelo substituto: rele temporizador Finder código almox 711297. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202413 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | El material 711297 posee iguales o mejores características que el original, por lo que se acepta su utilización en los tableros QV (extensivo a todos). Emitida SDS-15130 para revisión de la LMR.AB.023 y en anexo diagrama revisado para actualizar conforme se vaya sustituyendo según necesidad.
202404743 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202412 | 21/03/2024 13:41:45 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202404017 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-15. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202415 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202404684 | STE | 202404680 | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202412 | 21/03/2024 13:42:42 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202539 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a limpeza do local demonstrado pelo solicitante, e logo apos efetuado a soldagem dos suportes pelo processo SMAW com eletrodo 7018.
202404680 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202412 | 20/03/2024 14:05:41 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202538 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202404678 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202412 | 20/03/2024 14:05:49 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202538 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202404296 | STE | 202403232 | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202411 | 14/03/2024 08:40:35 | Solicitamos reposição dos níveis de estoque máximo já estabelecido, do material código: 638072 - FLUIDO CORTE BIODEG ECOL METAIS 500ML. Obs: material necessário para instalação de eletrodutos metálicos nos serviços de iluminação no interior das Unidades Geradoras. Já emitido reservas tipo 6 números: 70513 e 470520. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202412 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material código 638072 disponibilizado en el stock (34 un) el 22/03/2024.
202403970 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.009-4 | 202411 | 11/03/2024 09:31:36 | En virtud de las modernización del tablero CTM, solicitamos gestionar la compra de la lista de materiales adjuntada en anexo. Previsión de uso 29/04/24 en adelante. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. - Cod. 704145, reserva nro 477540. - Cod. 269492, reserva nro 481862. - Cod. 279773, reservas nro 477533 y 477534. - Cod. 715303, reservas nro 477535 y 477537. - Cod. 715304, reserva nro 477538. - Cod. 546330, reserva nro 477539. OBS: DEMPRO-1198. Los demás materiales fueron ya disponibilizados mediante la DEMPRO-1011 (SSA 202319464).
202403962 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202411 | 11/03/2024 09:32:08 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2030-LIGHT, código do almoxarifado 711605, o qual apresentou oscilação na indicação conforme SSA 202403825. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403777 | STE |  | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202410 | 07/03/2024 08:43:39 | Durante deslocamento pela cota 92 constatada ausência do botão de emergência da talha monovia. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403774 | STE |  | B011N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.013-9 | 202410 | 07/03/2024 08:43:50 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403773 | STE |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202410 | 07/03/2024 08:44:02 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403772 | STE |  | A007N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.007-4 | 202410 | 07/03/2024 08:44:12 | Durante deslocamento pela cota 92 constatada ausência do botão de emergência da talha monovia. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403771 | STE |  | A005N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.005-8 | 202410 | 07/03/2024 08:44:22 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403770 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202410 | 07/03/2024 08:44:32 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403768 | STE |  | A002N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.002-3 | 202410 | 07/03/2024 08:45:16 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403767 | STE |  | A001N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.001-5 | 202410 | 07/03/2024 08:45:26 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403710 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202410 | 06/03/2024 11:21:35 | Disponer en almacenes de 20 unidades de "MACHO MAN BSW 3/16" 24FPP", código 242829. Empeños 473651, 473761. Material a ser utilizado en la sustitución de las tomadas auxiliares del recinto del generador y anillos colectores de las Unidades Generadoras. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 242829 (TARRAJA MACH MAN BSW 3/16" 24HPP) el 30/08/24 (4500076277/100). Saldo actual en stock 20 un. Política ZM=11/20.
202403591 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202410 | 05/03/2024 07:34:14 | Actualizar diseño 6159DC06201P e 6159DC06037P referente a la puesta en marcha del panel CTM-18 (SSA 202402675), y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202415 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202403352 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202409 | 28/02/2024 11:29:08 | Atualizar diagrama de interligação 6159DCB2010E(1)R5 conforme esquema marcado em anexo, referente a alimentação do circuito auxiliar 220 Vca. Detectado durante SSA 202403094. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202412 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202403236 | STE | 202403232 | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202409 | 26/02/2024 15:51:30 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 16 soportes en acero al carbono, la posición fue indicada por el responsable del servicio, realizado con proceso SMAW.
202403233 | STE |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202409 | 26/02/2024 14:57:05 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202535 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202403232 | STE |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202409 | 26/02/2024 14:57:17 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202535 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202403113 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202408 | 23/02/2024 15:17:41 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38LQ del panel LIP-03 por presentar error en la entrada de RTD conforme SSA 202403062. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202409 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403008 | STE | 202402980 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:33:12 | Solicitamos aquisição dos materiais código: 627879 - BARRA CHAT ALUMÍNIO 1/8" X 1.1/2" - quantidade de 30m e do código 713052 - TOMADA IND EMB 2P+T 200/250V 16A 6H - quantidade de 3 unidades, para a fabricação de estufas de secagem do estator das UG`s, conforme SSA matriz. Obs. Já emitido reserva tipo 6 (empenho) números: 472761 e 472760. Obs. previsão de aplicação para mês de agosto de 2024. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron disponibilizados 66 m del material cod. 627879 (BARRA PLAN AL 1/8X1.1/2") el 22/05/24 (OC-4500075316/10). Fueron disponibilizados 33 un del material cod. 713052 (TOMA IND EMB 2P+T 200/250V 16A 6H) el 07/03/24 (OC-4500074169/40). Fueron retirados por el área usuaria de acuerdo a lo solicitado.
202402980 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202408 | 22/02/2024 08:13:34 | Fabricar 10 unidades da estufa de lâmpadas infravermelhas de secagem, código almoxarifado 718685, para uso em reparos no estator (verniz isolante) das UGs durante manutenções corretivas. Obs projeto em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202433 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Confeccionado 10 unidades de estufa de lâmpadas infravermelhas de secagem, código almoxarifado 718685, para uso em reparos no estator (verniz isolante) das UGs durante manutenções corretivas. Imagens em anexo.
202402943 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202408 | 22/02/2024 07:13:22 | Gestionar reparo do transdutor de tensão 0-110Vca / 0-5mA, marca Yokogawa, código do almoxarifado 636975. O transdutor apresenta sinal de saída abaixo do esperado, referente a SSA 202402456. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402861 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202408 | 21/02/2024 13:48:59 | Solicitamos Parecer Técnico para la interconexión de los puntos X21:4 (6110-DF-J5670-E(R0E), pág. 23) del CTM-17 con el punto 1314 (6212-DF-74897-I(C21), pág. 114) del ULP-17 a modo de separar la alimentación de los contactos de cierre de compuerta (86M; 52U17AX2+33SPX+63SPX), estandarizar el diagrama funcional y de interconexión de todas las unidades generadoras. Conforme consta en 6159-DC-06200-P(R9) el cable AU17-1005 posee 2 conductores de reserva utilizables para tal efecto. | MEG1 | IEQ1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202414 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Consideramos coherente separar circuito de cierre por bloqueo del 86M con el de comando vía 52U_AX2+33SPX+63SPX que provienen del ULP por la criticidad del mismo y para asegurar el respaldo del comando. Diagrama funcional y de interconexión a consecuencia quedarían estandarizados. Emitida SSAs 202405101 (IEE1) y 202405102 (MEG1) para conexión en campo de la hebra 4 del cable AU17-1005 durante próximo PD 3S de la U17. Mismo proyecto será extensivo para las UGs 09/11/12/13/16 durante retrofit.
202402827 | ASL |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202408 | 20/02/2024 13:37:32 | Gestionar reparo de 2 cartões eletrônicos, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, 24Vcc. Referencia SSA 202402824. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402633 | ASL |  | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202407 | 16/02/2024 15:09:38 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS modelo DMY-2012 ENERGY, código de stock: 713051, retirado en atendimiento de la SSA: 202401085. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402545 | STE |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202407 | 15/02/2024 16:34:57 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202530 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202402528 | STE | 202402518 | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202407 | 15/02/2024 15:41:40 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202532 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a limpeza do local demonstrado pelo solicitante, e logo apos efetuado a soldagem dos suportes pelo processo SMAW com eletrodo 7018.
202402518 | STE |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202407 | 15/02/2024 14:01:39 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202530 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202402502 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202407 | 15/02/2024 13:50:01 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2036, NS 056.09.23, código do almoxarifado 711606. Indicador retirado do almoxarifado com defeito na medição do canal 1, referente a SSA 202402452. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402480 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202407 | 15/02/2024 10:09:47 | No próximo PD 9M substituir contator 27CX (supervisão circuito do anunciador) que apresentou defeito intermitente durante retorno da UG17. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202445 | ALTAIR WIGGERS | Constatado relê 27CX com defeito, substituído por outro retirado do almoxarifado código 665797. Após normalização do circuito observado Observado correto funcionamento durante ensaios.
202402478 | ASL |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202407 | 15/02/2024 09:57:53 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2036, NS 131.05.12, código do almoxarifado 711606. Indicador estava na posição 63PW5-1 e apresenta falha permanente sem apresentar indicação conforme SSA 202402452. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402400 | STE |  | B030B001 | QUADRO QV-09 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.008-2 | 202407 | 15/02/2024 09:59:43 | Solicitamos la reposición del stock del Ítem 040 LMR AB23 (Cod. Alm. 110116), Relé temporizado Off-Delay TMDE-6s 125VDC del fabricante Pextron, que se encuentra sin disponibilidad. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material código 110116 sustituido por el código 711297 conforme parecer de la SMIE.DT en la GCSMIT-2224. Fue emitida la SDS-15130 para susituir el material en la LMR.AB.023. Además queda emitida la SDS-15132 y la SDS-15133 que trata la inclusión del material de código de stock 711297 como substituto de los ítems 85 y 66 de las LMR´s: JK.081 y JK.190 respectivamente. Cod. 711297 con saldo actual de 16 un. Política ZM=16/30.
202402398 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202407 | 16/02/2024 16:54:26 | Actualizar diseño 6159DC06200P e 6159DC06036P referente a la puesta en marcha del panel CTM-17 (SSA 202401530), y garantizar disponibilización del deseño atualizado en el archivo técnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202408 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202402397 | STE |  | B030B001 | QUADRO QV-09 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.008-2 | 202407 | 15/02/2024 10:01:01 | Gestionar la reparación del relé temporizado, posición 27CC, modelo TMDE-6s 125DC, fabricante Pextron (Cod. Alm. 110116), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202402318 por no permitir el ajuste de tiempo en la faja especificada. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2224 para análisis de politica.
202402376 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202407 | 15/02/2024 10:01:31 | Gestionar reparo do indicador de temperatura, posição 26RW0-I, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-00, fabricante Presys, código almoxarifado 711605, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202402063, por apresentar oscilações na indicação. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402341 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202407 | 15/02/2024 10:01:57 | Durante ejecución de la SSA 202401995 encontrado incoherencia en diseño 6539DC07181PR5 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU17-1114 invertidos conectados al x12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Actualizar diseño y Garantizar disponibilidad del Diseño en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202408 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6539DC07181PR6 atualizado no SAT conforme solicitado.
202402322 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202406 | 08/02/2024 15:51:38 | Gestionar reparo do Minisonic 600, Nº Série 1994, código do almoxarifado 701330. Verificado variações conforme SSA 202307003. Após substituição do Minisonic foi observado que o ganho da Corda 1 reduzi-o de 47dB para 39dB. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402150 | STE | 202402071 | A009D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.011-5 | 202406 | 06/02/2024 07:49:00 | Solicita-se apoio para ajuste da chave de nível 71QS do tanque de infiltração de óleo do servomotor. Serviço previsto para o próximo PD3A conforme PUG 2024. | MEG1 | MMU2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202425 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Foi instalado a sonda de nível nova no reservatório de óleo de infiltração ( mesma estava disponível no setor do RV), realizado os ensaios de partida das bombas(principal e reserva) e sinalização de nível alto. Ficando o instrumento atuando com os seguintes valores de nível : Partida da bomba principal: 287mm Partida da bomba reserva: 485mm Parada das bombas: 183mm Nível alto alarme: 590mm
202402125 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202406 | 05/02/2024 16:13:37 | Gestionar la reparación del módulo de monitoreo de vibración, posición 90VB2-1, modelo VBM010 (Cod. Alm. 271551), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202401947. Constatado relé 1 inoperante. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2663 para analisis de politica y saneamiento caso necesario
202402110 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202406 | 05/02/2024 13:57:35 | Gestionar la reparación del indicador de nivel, posición 71TL, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-01, fabricante Presys (Cod. Alm 711605), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202402104. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402030 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202406 | 05/02/2024 13:58:56 | Solicitamos que seja realizada identificação da sala localizada ao lado da sala de bobinagem de motores na cota 108/50Hz. A sala é utilizada pela manutenção das equipes dos geradores para lavar peças e grades do anel coletor. Sugerimos que seja identificada como ( SALA DE LAVAGEM DA MANUTENÇÃO ). Fotos em anexo. Dúvidas entrar em contato no ramal 9540 com Waldeck. | MEG1 | MCI2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202423 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE PVC , COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINÍLICAS BRANCAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202401934 | ADM | 202215905 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202405 | 02/02/2024 08:14:15 | Solicitamos parecer técnico quanto a reincidência de pó branco na junção da barra de topo da cabeça de bobina 166 com o núcleo do estator. Barra de topo da ranhura 163. Em anexo fotos após 3 semestres do primeiro reparo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Materiais adquiridos com a SMDTC-2381 e entregues para MEG1, reparo realizado conforme procedimento descrito na SSA202513465
202401914 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202405 | 02/02/2024 08:14:25 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38U1 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202401525. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401644 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202405 | 30/01/2024 16:23:30 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2036, código de estoque 711606, que estava na posição 63PW3-1 e apresentava oscilações na indicação diferencial de pressão conforme SSA 202401520. | MEG1 | IMA0 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401638 | STE |  | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202405 | 01/02/2024 14:19:54 | Durante atendimento da SSA 202401637 constatado mal funcionamento de 6 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401236 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202404 | 23/01/2024 13:42:45 | Atualizar desenho 6212-DF-73010-I folha 4 com marcações em anexo já certificadas em campo. Obs. Durante uso do desenho (SSA 202319451) foi constatado discrepância dos bornes 8 e 9 do indicadores digitais 71UL e 71TL, e também a nomenclatura dos reles 39UWX-1 e 71UX-1. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202404 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6212DF73010IR4 atualizado no SAT conforme solicitado.
202401228 | ASL |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202404 | 23/01/2024 14:58:20 | Gestionar reparo do indicador digital Presys Modelo DMY-2030-LIGHT, NS 079.12.11 código do almoxarifado 711605, que apresenta oscilações na indicação conforme SSA 202320197. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202401159 | STE |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202404 | 22/01/2024 15:32:23 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202526 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202401155 | STE | 202401136 | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202404 | 22/01/2024 16:14:36 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202536 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado a solda dos 16 suportes. O serviço foi realizado com o apoio da equipe da MAG1.
202401136 | STE |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202404 | 22/01/2024 11:03:01 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202526 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202401126 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202404 | 22/01/2024 11:18:15 | Solicitamos Parecer Técnico para reativação e ou especificação do material do almoxarifado código: 200425 (Lâmpada de sinalização base BA15D 24VCC) utilizado nos sinalizadores externo do quadro PWB-18A e 9A, posições: H8.5, H8,6 e H8.7. Após reativação necessário atualizar a LMR do PWB. Obs. Modelo de lâmpada também utilizados nos painéis PCR-12 e PCR-34. Sugerimos implementar política de controle de estoque mínimo: 10 / máximo 30. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202417 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Devido a dificuldade em realizar a compra da referida lâmpada (ver SMDTC-2031), foi adotado o uso de sinalizadores led na porta do referido painel, o que torna a compra de lâmpadas desnecessária. Ver parecer técnico da SSA 202405845.
202401042 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202404 | 22/01/2024 11:19:54 | Atualizar diagrama de interligação conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202400345 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-07. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202406 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202400590 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202402 | 12/01/2024 16:04:51 | Durante atendimento à SSA 202400561 encontrado indicador presys DMY-2036 (cod. 711606) pos. 63PW5-1 oscilando a indicação nos dois canais. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400374 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202402 | 09/01/2024 13:37:58 | Solicitamos compra e disponibilização no almox, como sobressalente, de barramento de cobre circular oco utilizado no estator das UG`s. Dimensões interna / externa: 15,00 / 38,20 mm. Obs. medidas realizadas em amostra remanescente da montagem das UG`s, conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202424 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 25/9/24: Adquiridos 5 tubos de cobre eletrolítico C110 recozido, diâmetro externo = 38 mm, diâmetro interno = 15 mm e comprimento = 4 m. 26/12/24: Material disponível no almoxarifado com código de estoque 719815.
202400353 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202402 | 09/01/2024 08:52:54 | Atualizar desenho 6210-DF-73149-I folha 29 com marcações em anexo já certificadas em campo. Obs. Durante uso do desenho foi constatado discrepância dos bornes 4 e 5 dos contatos dos reles 27PW1X1 e 27PW2X1. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202432 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado após a execução da SRA-IB-000291-2024.
202400340 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202402 | 09/01/2024 07:04:37 | Solicitamos a compra dos seguintes materiais para utilizar no sistema de CO2 da UG-15, painéis QCI / CVD / CO2 do gerador.: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (14 unidades); - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidade); - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades); Material utilizado a parte dos controles de estoque min. e máx. Previsão: Março/2024. Obs. A falta desses indisponibiliza a Unidade Geradora. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 712520, 40 un mediante OC-4500074601/10 el 22/03/24. - 714564, 4 un mediante OC-4500074612/10 el 05/06/24. - 712520, 4 un mediante OC-4500074750/10 el 20/05/24. OBS: DEMPRO 1053.
202400205 | STE |  | A006D021 | QUADRO PA-06 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.006-7 | 202402 | 08/01/2024 06:59:58 | Durante atendimento da SSA 202400165 constatado indicador digital posição 63QF-LO inoperante, código almoxarifado 704722 . Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202320684 | STE | 202320426 | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202352 | 28/12/2023 09:28:41 | Solicitamos confeccionar suporte tipo mão francesa para possibilitar a instalação da nova válvula de água bruta 03VM na UG11 conforme solicitado pela MAM1. Desenho com medidas em anexo. Obs. Prazo para abril / 2024. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202428 | ACOSTA MAURO | Fue fabricado un soporte mano francesa conforme a plano.
202320378 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202351 | 20/12/2023 13:43:39 | Gestionar reparo do indicador Presys modelo DMY 2030, código 711605 por apresentar oscilação intermitente da indicação, substituído na SSA 2023/17120. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202351 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202320179 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202350 | 15/12/2023 16:26:23 | Solicitamos repor estoque do item cod.:719166 - TERMINAL ELET COMP TUB 10MM2 que encontra-se com estoque zerado. Definir politica de estoque, sugestão min/máx.: 300/600. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202407 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1500 un. del material cod. 719166 (TERMINAL ELECT COMP TUB 10MM2) el 01/07/24 (4500075450/10). Saldo actual en stock 1550 un. Política alterada a ZM=400/1500. OBS: MTDFS-10551.
202319989 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202350 | 12/12/2023 14:18:07 | Solicita-se repor níveis de estoque do item cod. 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC SIEMENS, que encontra-se zerado. Gerado empenho nº467514. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 703980 (INDICADOR DIG LCD 18/30VCC) el 14/06/24 (4500075017/20).
202319938 | STE |  | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202350 | 12/12/2023 08:17:02 | Actualizar diseños 5133-DF-75150-P-R0, hoja 1 , 5133-DF-75151-P R2 hoja 2, 5133-DF-75153-P R2 hoja 4, 5133-DF-75157-P R1 hoja 8A, 5133-DF-75158-P R1 hoja 1, 5133-DF-75049-P R4 hoja 8, 5133-MF-75150-P R0 hoja 1, referente a la SSA202319039, en la cual fueron sustituído el rele falta de fase (FF) código almacen 709247 y fusíveis F3.2, F3.3 e F3.4 por disjuntor (DJFF) código almacen 708099. Garantir disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202350 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Los diseños 5133-DF-75150-P, 5133-DF-75151-P, 5133-DF-75153-P, 5133-DF-75157-P, 5133-DF-75158-P, 5133-DF-75049-P, 5133-MF-75150-P actualizados y disponibles en el archivo técnico según solicitado.
202319920 | ASL |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202350 | 11/12/2023 14:19:25 | Gestionar reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38M1 del panel GGB-11 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315848. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319795 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202349 | 06/12/2023 14:51:43 | Cortar pontas das braçadeiras da eletro-calha do recinto do gerador (próximo a porta lado PY) que estão com pontas salientes e Instalar rebites roscáveis M10, para evitar riscos de acidente, conforme já efetuado nas demais UGs. Obs. trabalho proveniente do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202416 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Cortado 6 puntas sobresalientes de las abrazaderas en la bandeja de cables ubicada dentro del recinto del generador próximos a la puerta lado paraguayo y colocación de nueva sujeción por medio de remaches con rosca interior M10. Imágenes en adjunto.
202319755 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202349 | 06/12/2023 10:49:12 | Atualizar desenhos 5133-DF-75027-P-R4, folha 1 , 5133-DF-75043-P R4 folha 2, 5133-DF-75045-P R6 folha 4, 5133-DF-75049-P R4 folha 8, 5133-DF-75050-P R7 folha 1, 5133-DF-75062-P R4 folha 8A, 5133-MF-75001-P R6 folha 1, referente a SSA202318949, na qual foram substituído o relê falta de fase(FF) código almox. 709247 e fusíveis F3.2, F3.3 e F3.4 por disjuntor(DJFF) código almoxarifado 708099. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202425 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 07/12/2023 - Emitida SRA-343/2023 para atualização de desenhos. 20/06/2024 - Desenhos Atualizados conforme solicitado.
202319726 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202349 | 06/12/2023 10:50:26 | Solicitamos serviço de corte e soldagem dos suportes de içamento do núcleo estatórico de treinamento da MEG1 - equipe de bobinagem BP 714606. Obs. Contato com Valdecir ramal 9539. Sr. Ramirez ciente. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202752 | ACOSTA MAURO | Fueron modificados los ojales de izaje de la estructura conforme a las indicaciones del emitente.
202319721 | ASL |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202349 | 05/12/2023 15:28:38 | Gestionar reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-16 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315675. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319713 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202349 | 05/12/2023 15:28:50 | Atualizar diagrama de interligação conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202318570 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-02. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202405 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT
202319712 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202349 | 05/12/2023 15:29:05 | Atualizar diagrama funcional conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202318570 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-02. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202405 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diagrama funcional del CTM versión R0 se encuentra actualizado y disponible en el SAT. Revisión realizada con el contrato 4500063383-21. Se anexa todas las revisiones encaminadas a RIEDER para registro.
202319632 | AAT |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202349 | 04/12/2023 14:07:41 | Solicitamos repor níveis de estoque do item cod.:143650 - EMBREAGEM ELETROMAG CHAV SECCION 125VCC que encontra-se com estoque zerado. Registrada indisponibilidade no SAP. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202319581 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202349 | 04/12/2023 09:24:02 | Durante la ejecución de la SSA 202319446, encontrado indicador digital presys, (modelo DMY2030 Light, posición 63RWI-1) con defecto. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319504 | STE |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202348 | 01/12/2023 13:49:42 | Atualizar desenho 5502DFB4007P folhas 10 e 11, a fim de acrescentar o diagrama lógico dos CLPs CLPA01FT e CLPA02EPP referentes a sinalização de falta de tensão e excessiva perda de pressão. Providenciar a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202416 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202319503 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202348 | 01/12/2023 07:38:05 | Atualizar desenho 5202DFB3007P folhas 9 e 10, a fim de acrescentar o diagrama lógico dos CLPs CLPA01FT e CLPA02EPP referentes a sinalização de falta de tensão e excessiva perda de pressão. Providenciar a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202319469 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202348 | 30/11/2023 15:28:51 | Gestionar reparo de 2 cartones con defecto del AN2, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202318965. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202348 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado para seneamiento segun GCSMIT-2122 - POLITCA ND 120
202319427 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 09:05:34 | Solicitamos confeccionar dois dispositivos para acoplar em um martelete pneumático ,que será utilizado nos treinamentos internissímos para montagem das cunhas no segmento do estator .Obs. O técnico Charles está ciente. | MEG1 | MMU3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202748 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado duas unidades de ponteira para martelete pneumático (uma em alumínio e a outra em latão), diâmetro de 1" e comprimento total de 150 mm, em uma das extremidades furo com 12 mm de diâmetro e profundidade de 25 mm, na metade da profundidade do furo realizado furo roscado M8x1,25 para travamento da ponteira ao martelete, na outra extremidade da ponteira realizado fresamento plano num ângulo de 6° para adequado apoio em cunha a ser inserida no segmento do estator.
202319382 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202348 | 28/11/2023 15:55:50 | Em complementação ao trabalho de troca do conjunto dos anéis coletores da UG (SSA: 202319233), instalar arruela lisa e substituir chapa trava na conexão do barramento superior com a pista superior 1 (devido ao alongamento do furo na barra de cobre. Também substituir porcas M12 das conexões comuns aos barramentos das pistas superiores e inferiores por porcas ZE, conforme anexo. Utilizar chapa trava código: 672700, porcas M12 ZE código: 218863 e arruelas M12 ZE código 219169. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202402 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Instalado arandela lisa y sustituido chapa trava de la conexion de los links superiores con la pista superior 1. Tambien cambiados tuercas de las conexiones del link del eje con las pistas inferiores y superiores conforme anexo. Realizado torque en todas las conexiones (M12) 80 nm.
202319117 | STE |  | A002B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.002-2 | 202347 | 23/11/2023 16:21:35 | Gestionar reparo do fluxômetro, posição 80LW, modelo 300, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202314540, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202318582 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:12:32 | Actualizar diseño 6110-DF-J5672-E referente al Tablero Móvil de CTM levantados durante su comisionamiento mediante SSA 202318160. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202346 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT
202318092 | STE | 202318072 | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202344 | 03/11/2023 15:58:21 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202418 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Se realizó soldadura de soportes para iluminación y electroductos en cruceta inferior según indicaciones del emisor.
202318091 | STE | 202318071 | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202344 | 03/11/2023 16:38:10 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202423 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de soportes para iluminación y electroductos en cruceta inferior según indicaciones del emisor.
202318090 | STE | 202318069 | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202344 | 03/11/2023 16:38:34 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202450 | ACOSTA MAURO | Fueron soldados por proceso SMAW 4 soportes de luminaria y 8 soportes plegados de electroducto conforme indicaciones del emitente.
202318089 | STE | 202318068 | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202344 | 03/11/2023 16:40:58 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202436 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de soportes para iluminación y electroductos en cruceta inferior según indicaciones del emisor.
202318088 | STE | 202318067 | B012A042 | QUADRO GIL-12 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.014-7 | 202344 | 03/11/2023 16:41:12 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202446 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de soportes para iluminación y electroductos en cruceta inferior según indicaciones del emisor.
202318087 | STE | 202318066 | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202344 | 03/11/2023 16:41:25 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202435 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de soportes para iluminación y electroductos en cruceta inferior según indicaciones del emisor.
202318086 | STE | 202318065 | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202344 | 03/11/2023 16:41:32 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202516 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de soportes para iluminación y electroductos en cruceta inferior según indicaciones del emisor.
202318085 | STE | 202318064 | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202344 | 03/11/2023 16:41:42 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202512 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 16 soportes en acero al carbono, la posición fue indicada por el responsable del servicio, realizado con proceso SMAW.
202318084 | STE | 202318063 | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202344 | 03/11/2023 16:41:50 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202426 | ACOSTA MAURO | Foram instalados os suportes para a fixação das lâmpadas de LED. A instalação foi realizada por meio de soldagem.
202318082 | STE | 202318062 | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202344 | 03/11/2023 16:42:01 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202504 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 16 soportes en acero al carbono, la posición fue indicada por el responsable del servicio, realizado con proceso SMAW.
202318081 | STE | 202318061 | A006A042 | QUADRO GIL-06 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.006-6 | 202344 | 03/11/2023 16:42:07 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202513 | ACOSTA MAURO | Foi realizado a soldagem dos suportes nos locais indicados. O trabalho foi realizado com o apoio da equipe da MEG1.
202318080 | STE | 202318059 | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202344 | 03/11/2023 16:42:13 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202436 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de soportes para iluminación y electroductos en cruceta inferior según indicaciones del emisor.
202318079 | STE | 202318057 | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202344 | 03/11/2023 16:42:20 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202438 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de soportes para iluminación y electroductos en cruceta inferior según indicaciones del emisor.
202318077 | STE | 202318056 | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202344 | 03/11/2023 16:42:27 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Trabalho previsto para o segundo dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202518 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a limpeza do local determinado pela equipe da MEG1, onde seria instalado os suportes e feito a soldagem pelo processo SMAW com eletrodo revestido 7018
202318072 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202344 | 03/11/2023 10:27:33 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202416 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Emitida SSA 202406394 p/ IEQ1 para atualização de desenhos e SSA 202318110 para MCI4 realizar pinturas de suporte e eletrodutos. Imagens em anexo.
202318071 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202344 | 03/11/2023 10:27:21 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202418 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Emitida SSA 202318108 para MCI4 realizar pintura de suporte e eletrodutos.
202318069 | STE |  | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202344 | 03/11/2023 10:27:07 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202448 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202318068 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202344 | 03/11/2023 10:26:44 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202429 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202318067 | STE |  | B012A042 | QUADRO GIL-12 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.014-7 | 202344 | 03/11/2023 10:26:32 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202442 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202318066 | STE |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202344 | 03/11/2023 10:26:21 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202431 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202318065 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202344 | 03/11/2023 10:26:02 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202507 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Instaladas 4 luminarias tipo LED cód. almox. 714532 en la región del eje de la turbina (cota 92), debajo de la cruceta inferior con alimentación proveniente del cuadro GIL 01. Imágenes en anexo. Emitida SSA 202318103 para MCI4 para pintura de los nuevos electroductos y SSA 202501512 para IEQ1 para actualización de diseños.
202318064 | STE |  | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202344 | 03/11/2023 10:25:46 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202505 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202501512 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202318063 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202344 | 03/11/2023 10:25:35 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202424 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202318062 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202344 | 03/11/2023 10:25:20 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202502 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202318061 | STE |  | A006A042 | QUADRO GIL-06 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.006-6 | 202344 | 03/11/2023 10:25:05 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202511 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Instaladas 4 luminarias tipo LED cód. almox. 714532 na regiao do eixo da turbina (cota 92), debaixo da cruzeta inferior com alimentacao proveniente do quadro GIL 01. Imagens em anexo. Emitida SSA 202318099 para MCI4 para pintura dos novos eletrodutos.
202318059 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202344 | 03/11/2023 10:24:54 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202435 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202318057 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202344 | 03/11/2023 10:24:37 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202438 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202318056 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202344 | 03/11/2023 10:24:20 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202514 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202317908 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202344 | 01/11/2023 15:27:42 | Actualizar diseños referentes a las modificaciones para alimentación definitiva del UAM-09 a través del panel CDCE-9A, SSA:202303184. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DCG6880ER3, 6046DFG6848ER0, 6046DFG6888ER5, 6046LCG6872ER4 e 6046MFG6828ER1 atualizados conforme solicitado.
202317888 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202344 | 01/11/2023 13:57:49 | CONFORME CONSTATADO EN LA SSA: 202317555, ENCONTRADO TRANSDUCTOR DE TENSIÓN 110V/0-5MA; 125 VCC; N.S.: 24239/01 CON DEFECTO,(CÓDIGO ALMAC.636975). GESTIONAR REPARO DEL MISMO. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202344 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2167 para análisis de politicas.
202317883 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202344 | 01/11/2023 13:58:38 | CONFORME CONSTATADO EN LA SSA: 202317518, ENCONTRADO TRANSDUCTOR DE TENSIÓN 110V/0-5MA; 125 VCC; N.S.: 24220/01 CON DEFECTO,(CÓDIGO ALMAC.636975). GESTIONAR REPARO DEL MISMO. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202344 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2167 para nálsisi de politicas.
202317872 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202344 | 01/11/2023 13:59:55 | Actualizar diseños referentes a las modificaciones para alimentación definitiva del UAM-07 a través del panel CDCE-08, SSA:202303178. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DFG6846ER0, 6046DFG6886ER4, 6046DCG6862ER2, 6046LCG6854ER3 e 6046MFG6826ER1 atualizados conforme solicitado.
202317844 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202344 | 01/11/2023 14:00:34 | Actualizar diseños referentes a las modificaciones para alimentación definitiva del UAM-05 a través del panel CDCE-06, SSA:202303060. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DCG6844ER3, 6046DFG6844R0, 6046DFG6884ER4, 6046LCG6836ER2, 6046MFG6824ER1 atualizados conforme solicitado.
202317839 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202344 | 01/11/2023 14:00:57 | Devido a substituição das tomadas do housing das Unidades Geradoras,, conforme parecer técnico SSA 202315628 solicitamos aquisição de 200 tomadas código almox: 703495. Obs. Previsão do inicio da instalação em início de março de 2024. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 225 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 25/03/24 (4500074548/10). Saldo actual en stock 29 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 475478 de 200 un. valida hasta el 25/03/2026. OBS: DEMPRO 952.
202317838 | STE |  | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202344 | 01/11/2023 10:00:21 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202448 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317837 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202344 | 01/11/2023 10:00:28 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202429 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317836 | STE |  | B012A042 | QUADRO GIL-12 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.014-7 | 202344 | 01/11/2023 10:00:34 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202442 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317835 | STE |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202344 | 01/11/2023 10:00:40 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202431 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317833 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202344 | 01/11/2023 10:00:55 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202507 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Sustituido 10 tomadas (código almox. 703495) del recinto del generador, siendo 8 en la pasarela del housing, 1 en la cruceta superior próximo a la salida de neutro T4 y 1 en el recinto del anillo colector próximo a la escalera de acceso. Eliminado 3 tomadas de la cruceta superior y 3 tomadas del recinto del anillo colector conforme solicitado. Fotos en anexo Emitido SSA 202501512 para IEQ1para actualización de diseño.
202317832 | STE |  | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202344 | 01/11/2023 10:01:01 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202505 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202501512 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317830 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202344 | 01/11/2023 10:01:06 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202424 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317829 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202344 | 01/11/2023 10:01:12 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202502 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317828 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202344 | 01/11/2023 14:03:35 | Actualizar diseños referentes a las modificaciones para alimentación definitiva del UAM-03 a través del panel CDCE-04, SSA:202302949. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DFG6842ER0, 6046DFG6882ER5, 6046DCG6826ER2, 6046LCG6818ER2 e 6046MFG6822ER1 atualizados conforme solicitado.
202317827 | STE |  | A006A042 | QUADRO GIL-06 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.006-6 | 202344 | 01/11/2023 10:01:27 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202511 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituido 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 na passarela do housing, 1 na cruzeta superior próximo a saida de neutro T4 e 1 no recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Fotos em anexo.
202317823 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202344 | 01/11/2023 10:01:42 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202435 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317822 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202344 | 01/11/2023 10:01:57 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202438 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317821 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202344 | 01/11/2023 10:02:04 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202514 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317819 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202344 | 01/11/2023 10:02:10 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202416 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202406394 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317818 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202344 | 01/11/2023 10:02:17 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202418 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado.
202317816 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202344 | 01/11/2023 10:02:23 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202411 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202317797 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202344 | 01/11/2023 07:00:32 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-9A pelo painel CDCE-9A, SSA:202303186. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexos. | MEG1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DCG6889ER4, 6046DFG6849ER0, 6046DFG6889ER5, 6046LCG6881ER3, 6046MFG6829ER1 atualizados conforme solicitado.
202317784 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202344 | 01/11/2023 07:00:14 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-08 pelo painel CDCE-08, SSA:202303181. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexos. | MEG1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202317773 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202344 | 01/11/2023 07:00:04 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-06 pelo painel CDCE-06, SSA:202303061. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexos. | MEG1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico según solicitado.
202317772 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202344 | 01/11/2023 06:59:54 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-04 pelo painel CDCE-04, SSA:202302951. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexos. | MEG1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DFG6843ER1, 6046DFG6883ER5, 6046DCG6835ER4, 6046LCG6827ER4 e 6046MFG6823ER1 atualizados conforme solicitado.
202317771 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202344 | 01/11/2023 06:59:45 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-02 pelo painel CDCE-02, SSA:202302793. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexos. | MEG1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202346 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DCG6817ER3, 6046DFG6841ER0, 6046DFG6881ER5, 6046LCG6809ER2 e 6046MFG6821ER1 atualizados conforme solicitado.
202317767 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202344 | 01/11/2023 06:59:34 | Actualizar diseños referentes a las modificaciones para alimentación definitiva del UAM-01 por el panel CDCE-02, SSA:202302710. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202346 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DFG6840ER0, 6046DFG6880ER4, 6046DCG6808ER2, 6046LCG6800ER2, 6046MFG6820ER1 atualizados conforme solicitado.
202317375 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202343 | 25/10/2023 16:48:03 | Atualizar desenhos 6210DF71242P, folhas 5 e 5A, referente a instalação de iluminação de manutenção do poço da turbina, SSA 202313445, e garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202346 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6210DF71242PR12 atualizado no SAT conforme solicitado.
202317353 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202343 | 25/10/2023 15:16:39 | Atualizar desenhos 6210DF71243P-R9, 6210DF71244P-R9, 6210DF71503P-R7 e 6210DF71580P-R4, referente à substituição/desativação de tomadas do recinto do gerador e anel coletor, SSA 202316595, e garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202344 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6210DF71243PR10, 6210DF71244PR10, 6210DF71503PR8 e 6210DF71580PR5 atualizados no SAT conforme solicitado.
202317323 | STE |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202343 | 25/10/2023 11:09:24 | Atualizar diagrama de interligação 6209DC07888P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202316866) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202344 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6209DC07888PR3 atualizado no SAT conforme solicitado.
202316888 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202342 | 17/10/2023 10:26:22 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2036, código almox. 711606, retirado de la posicion 63PW3-1 del panel PWB-01 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202316800. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202316886 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 17/10/2023 10:26:02 | Gestionar reparo de cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, siendo 13 cartones del AN1 y 12 cartones del AN2, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock. Emitida GCSMIT-2122 para análisis de política.
202316876 | STE | 202316866 | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202342 | 16/10/2023 16:44:47 | Confeccionar dois adaptadores para instalação da nova válvula 03VM conforme feito na SSA 202008016D. Os dois devem ter rosca fêmea de 1"NPT em uma das extremidades, na outra extremidade um deve ser com rosca macho M25X1,5MM e o outro com rosca macho M32X1,5MM. Prazo: 19/10/2023 para aplicação no PD da UG. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202750 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 2 conexões em latão com rosca 1" NPT fêmea, sendo uma com rosca macho M25x1,5mm e outra com rosca macho M32X1,5mm.
202316870 | STE | 202316866 | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202342 | 16/10/2023 16:02:07 | CONFECCIONAR SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA MODIFICAÇÃO DA NOVA VÁLVULA 03VM. MEDIDAS EM ANEXO. CONFORME FABRICADO NA SSA 201912107A. Prazo 18/10/2023 para aplicação na UG-05. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202751 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte da cantoneira na medida solicita assim como os malhetes para o encaixe e montagem da mão francesa feito pelo processo de soldagem GMAW.
202316856 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202342 | 16/10/2023 16:02:19 | Solicitamos parecer técnico quanto aos eventos de disparo do disjuntor D1 no painel PWX (motor 2) durante transferência de fonte do Serviço Auxiliar, SSA's 202301566 e 202316505. Verificado motor WEG 90kW e F.S.= 1,25. O original era de 84kW e F.S.=1,00. Disj. D1 de 150A com disparo instantâneo = 1850A, no motor 1 o disparo instantâneo é de 3000A (OA.0297-R00 Gav. .34), adquirido e testado conforme SSA's 200710762A e 200811611A. Em anexo dados de placas dos motores e do disj. D1 | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202422 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Según ensayos de la SSA 202417141 no se detectaron corrientes de pico superiores al ajuste con duración mayor a 0,03s que es el tiempo esperado de disparo por cortocircuito con retardo para Isd=2400A e instantáneo para 3000 A del nuevo disyuntor. Tampoco se detecto disparo del mismo en las condiciones de simulación realizada. El ajuste magnético corresponde a un aumento de 30% con respecto al ajuste anterior de 1850A del antiguo disy. Las barras y cables de 15x3mm y 70mm2 se mantienen protegidos
202316531 | STE | 202316489 | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202341 | 09/10/2023 08:28:15 | Solicitamos confeccionar suporte para iluminação do CFM-18A, conforme desenho anexo. Prazo: três semanas antes do PD da UG conforme PUG, de modo a possibilitar tempo hábil para pintura antes da aplicação no primeiro dia do PD. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202751 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte das chapas, feito as marcações, furações e por fim a dobragem do material nas medidas solicitadas.
202316317 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202340 | 03/10/2023 07:16:37 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-18a pelo painel CDCE-18, SSA:202303257. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202316316 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202340 | 03/10/2023 07:16:48 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-17 pelo painel CDCE-16, SSA:202303252. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316315 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202340 | 03/10/2023 07:17:08 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-15 pelo painel CDCE-14, SSA:202303244. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316314 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202340 | 03/10/2023 07:17:18 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-13 pelo painel CDCE-12, SSA:202303229. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316313 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202340 | 03/10/2023 07:17:27 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-11 pelo painel CDCE-10, SSA:202303199. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316291 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202340 | 02/10/2023 16:02:06 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-18 pelo painel CDCE-18, SSA:202303255 . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316284 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202340 | 02/10/2023 16:02:15 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-16 pelo painel CDCE-16, SSA:202303245. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316280 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202340 | 02/10/2023 16:02:24 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-14 pelo painel CDCE-14, SSA:202303235. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316275 | STE |  | B012M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 202340 | 02/10/2023 16:02:33 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-12 pelo painel CDCE-12, SSA:202303213. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316272 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202340 | 02/10/2023 16:02:42 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-10 pelo painel CDCE-10, SSA:202303192. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316011 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202339 | 27/09/2023 10:15:55 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 63RWI-1del panel PWB-01 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315840. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315813 | ASL |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202338 | 22/09/2023 16:14:22 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-15 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315074. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202315809 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202338 | 22/09/2023 16:14:41 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almoxarifado: 711605, retirado do painel PWB-13 posição: 26RWO-1 por apresentar oscilações dos valores indicados no display conforme SSA 202315472. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315797 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202338 | 22/09/2023 14:22:46 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-11 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315429. | MEG1 | IMA0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315724 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202338 | 21/09/2023 15:19:16 | Atualizar desenho 5215-DF-71670-P-R14, folhas 1 e 5, referente a SSA202313077 na qual foram substituídos os indicadores de nível de óleo do mancal guia inferior posição 71L-1 e 71L-2, código almoxarifado 704722. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202351 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado conforme solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202315628 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202338 | 20/09/2023 16:29:53 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a: 1) substituição das 8 tomadas auxiliares 220V do housing do gerador pelo modelo de 16A código almox: 703495 padronizando conforme as novas tomadas da casa de força; 2) Eliminação das tomadas da cruzeta superior, tendo em vista o risco de queda (superior a 4m) para acessá-las; e 2) Substituir apenas 1 tomada auxiliar 220V no recinto do anel coletor pelo novo modelo e eliminar as restantes (devido desuso das mesmas). OBS.: Proposta extensível as 20 UGs | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202340 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 1) Estamos de acuerdo en sustituir y estandarizar las tomas industriales por el cód. 703495 de 16A en el housing del generador; 2) Sugerimos mantener apenas una toma de 220V en la cruceta superior (el que se encuentra próximo a la salida de neutro), para uso en casos excepcionales. Sustituir la toma de la cruceta por el cód. 703495 y eliminar las restantes. 3) Mantener apenas una toma que se encuentra en el lado montante. Sustituir por el cód. 703495 Proyecto en anexo extensivo a las 20 UGs
202315184 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202337 | 14/09/2023 14:04:58 | Gestionar reparo do MODULO ANUNC SENAL ANUNC PULSE 1P 220V, Código almoxarifado 576760. Referente a SSA 202312740 O mesmo foi encontrado inoperante. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por labortorio y entregado a stock.
202314863 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202336 | 05/09/2023 16:08:45 | Gestionar reparo da CPU modelo NFS-320E-PO, número de série 22A00523, código almoxarifado 716795, a qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202314411 por apresentar dificuldade de leitura no display da mesma. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2125 para análisis de política.
202314643 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202335 | 01/09/2023 11:30:54 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331 (Serial Number T1F512684 624), retirado do painel GGB, posição 38M1, da Unidade 05, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA 202313099. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314563 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202335 | 31/08/2023 11:20:37 | Atualizar desenho 6210-DF-B3960-I, folhas 13, 14, 28, 64, 70, 73 e 93, conforme anexo, em função da modificação na supervisão dos alarmes de 125Vcc e 24Vcc, referente a SSA 2022/24828.. Disponibilizar desenhos atualizados no Satedms. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202337 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6210DFB3960IR9 atualizado no SAT conforme solicitado.
202314517 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 31/08/2023 11:22:04 | Cortar e fazer furo de centro em 50 parafusos m8 conforme amostra entregue para o Sr. John da SMMU3. Os parafusos serão utilizados na melhoria da iluminação e tomadas da cruzeta inferior das unidades geradoras para a fixação dos chumbadores no concreto. | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202752 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Feito corte e furo de centro em 50 parafusos conforme solicitado.
202314395 | STE |  | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202335 | 28/08/2023 17:04:27 | Atualizar diseños 6210 DF B 3186 P R2, 6210 DF B 3224 P R1 FL10 y 6210 DF B 3224 P R3 FL33 referente a la SSA202312496. Garantizar disponibilidad de los diseños atualizados en el archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202425 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202314315 | AAD |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202335 | 28/08/2023 08:37:04 | Atualizar desenho 6217DFB3000P, referente a SSA202300022 a qual foi solicitado a certificação de todos os componentes( disjuntores, relês térmicos, fusíveis) em campo. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida nueva SRA-IB-000003/2026 para concluir con las pendencias (págs. 56, 72, 73, 101).
202314295 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202335 | 28/08/2023 08:37:43 | Atualizar desenho 6217DFB3000P folhas 3/45/46 e desenho 6269DCB2044E interligação UMCC/PIB conforme a SSA202300020 as quais foram solicitadas as certificações em campo. Garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202402 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6269DCB2044ER4 e 6217DFB3000PR11 atualizados no SAT conforme solicitado.
202313734 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202333 | 17/08/2023 16:39:17 | Visando colocar em serviço sist. de alim. de cargas especiais 220Vca lançar cabos p/ sinalização de eventos. Cabos ficarão preparados na canaleta int. dos painéis, conexão será com doc. específico. E6X6048 - UPS-CF60 p/ CBM-CF60, E6X6049 - UPS-CF60 p/ UTR-634, E6X6051 - CBM-CF60 p/ UTR-634, E6X6052 - BA-CF60 p/ UTR-614, E6X6053 - CFP-CF60 p/ UTR, E6X6054 - CDCE-10 p/ UTR-610, E6X6055 - CDCE-12 p/ UTR-612, E6X6056 - CDCE-14 p/ UTR-614, E6X6057 - CDCE-16 p/ UTR-616, E6X6058 - CDCE-1-18 p/ UTR-618 | MEG1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202335 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Lançados cabos E6X6048/49/51/52/53/54/55/56/57/58 conforme lista 6229-LC-15245-E-R1. Preparadas as extremidades dos cabos com terminais e anilhas conforme os desenhos de interligação de cada painel em anexo. Cabos ficaram todos desconectados. As blindagens foram conectadas às barras de terra nos painéis UTR. As duas bobinas de cabo serão utilizadas na SSA 202315042 do sistema de 50Hz da casa de força, após isso serão devolvidas ao estoque com a quantidade restante.
202313612 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202333 | 17/08/2023 09:41:08 | Durante ensaios em bancada, encontrado indicador Presys código 711605 com defeito de falta de 24Vcc nos bornes 5 e 7 que alimentam transdutor. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202333 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313511 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202333 | 15/08/2023 10:26:30 | Devido a implementação da iluminação de manutenção no eixo da turbina,, conforme parecer técnico SSA: 202305620 solicitamos aquisição dos materiais listados em arquivo anexo. Obs. Previsão do inicio da instalação em novembro de 2023. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Todos los materiales solicitados se encuentran disponibles en stock. Para atender este pedido fue emitida la DEMPRO 831
202313506 | STE | 202313481 | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202333 | 15/08/2023 10:28:00 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina.Trabalho previsto para o terceiro dia do próximo PD da Unidade Geradora. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202752 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de 16 soportes para luminarias y electroducto en ubicación indicada y siguiendo procedimiento indicado por el emisor.
202313481 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202333 | 15/08/2023 07:30:30 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532. Obs.: A instalação deve ser realizada abaixo da cruzeta inferior da UG alimentada pelo circuito principal do quadro GIL01 conforme projeto anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202411 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202313462 | STE | 202313445 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202333 | 14/08/2023 14:50:02 | Solicitamos serviço de solda de 16 suportes de aço, para fixação das luminárias e eletrodutos na cruzeta inferior em apoio a instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina.Trabalho previsto para o terceiro dia do PD 3S da Unidade Geradora, de acordo com o PUG 2023 (previsão: novembro 2023). Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. Procedimento de solda em anexo (SSA PT da IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202752 | ACOSTA MAURO | Fueron soldados soportes de electroducto y luminarias conforme indicaciones del emitente. Soldadura proceso SMAW 7018 2.5mm. Costuras conforme a proyecto de soldadura.
202313452 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202333 | 14/08/2023 11:33:39 | Solicitamos fabricação de 80 suportes para luminárias e 160 suportes para eletrodutos conforme projeto em anexo (material para as 20 UGs). Obs. Trabalho proveniente da instalação da iluminação de manutenção do eixo da turbina, abaixo da cruzeta inferior) conforme Parecer técnico SSA 202305620. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202752 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados un juego de 4 soportes de perfil L4"x3/8" y barra plana plegada de 1"x1/4" conforme cada PD. En anexo registro de ejecución.
202313448 | STE |  | A019D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.040-1 | 202333 | 14/08/2023 11:21:27 | Durante ensaios do termostato posição LR/AF, por ILA2 com SSA 202313331, constatado que o mesmo não apresenta condições de uso. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202334 | JOCIMAR BISPO SILVA | Os termostatos das posições LR/AF foram substituídos por outros calibrados pela ILA2. Foi realizada a reconexão elétrica e ensaiado a atuação de alarme.
202313445 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202333 | 14/08/2023 11:04:50 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532. Obs.: A instalação deve ser realizada abaixo da cruzeta inferior da UG alimentada pelo circuito principal do quadro GIL01 conforme projeto anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202342 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos.
202313290 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 10/08/2023 16:43:01 | Realizar marcação de anel graduado em manipulo de duas furadeiras de base magnética marca Euroboor, Modelo ECO.50-T BP:715426(Cleber) e BP: 715427(Milciades), conforme combinado com Sr. Charles Lauschner. A marcação se faz necessária devido a deterioração da marcação original. | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202346 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra cilíndrica de material alumínio anel graduado a ser instalado em manípulo de furadeira magnética, obedecido as divisões originais porem realizado melhoria no sistema de fixação deixando com que o anel fique livre permitindo o zeramento da furação em qualquer posição. Trabalho realizado em duas unidades furadeiras.
202313156 | STE |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202332 | 09/08/2023 14:27:47 | Solicitamos reposição dos níveis de estoque já estabelecidos do material código: 706775 - SELANTE ELAST POLIUR 18-40SH 310ML CZ. Obs, Será necessário 450 unidades para aplicação na manutenção da Unidade Geradora 01, 02 e 05 (150 unidades p/ cada gerador), a partir de 11/09/2023. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1300 un. del material cod. 706775 (SELLADOR ELAST POLIUR 18-40SH 310ML GR) el 30/08/23 (4500072132/20). Saldo actual en stock 1301 un. Política ZP=432/820.
202313124 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202332 | 08/08/2023 10:07:46 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2030 ligth, código almoxarifado 711605, encontrado na posição 71WMI1-A do PWB 06, que apresenta mensagem de erro ao energizá-lo, conforme SSA 202313086. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202332 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313067 | STE |  | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.001-6 | 202332 | 07/08/2023 15:32:16 | Aparafusar as duas portas laterais do painel PA que encontram-se com travas originais quebradas. Obs. serviço originado no PA da UG-02 na SSA 202312992 que relata o mesmo problema. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202337 | STALDER DIAZ IVAN | Chapas laterales del panel PA-01 fueron atornilladas en parte posterior y frontal quedando fijas ambas chapas y dejando en condiciones normales de operación.
202312827 | STE |  | A006A041 | QUADRO GGB-06 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.006-0 | 202331 | 03/08/2023 14:21:41 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-06 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202304277. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202312742 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202331 | 01/08/2023 14:50:01 | Durante atendimento da SSA 202312737 encontrado com defeito o cartão do anunciador do TGA modelo 80AM1, código de estoque: 234885 - ARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG, gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202312681 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202331 | 31/07/2023 17:16:56 | Durante atendimento da SSA 202205228 encontrado com defeito o cartão posição 30XB141, código 114499 - MODULO ELETRO SENAL EVEN 24VCC 140MA, gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202312595 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202331 | 31/07/2023 14:40:47 | Solicitamos reposição do estoque dos itens abaixo: 582506 - VERNIZ ISOL ELET ASFALT PT 120°C 5KG empenho 457069; 582514 - VERNIZ ISOL ELET ISOQUID 4574 ISOLASIL empenho 457072; | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 582506 (BARNIZ AISL ELECT ASFALT PT 120°C 5KG) el 30/08/23 (4500072017/20). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=4/5. -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 582514 (BARNIZ AISL ELECT ISOQUID 4574 ISOLASIL) el 30/08/23 (4500072017/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=4/5.
202312565 | ASL |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202331 | 31/07/2023 08:48:33 | Durante atendimiento de SSA 202312126, encontrado chassis esclavo con defecto. Gestionar reparo del mismo, chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, número de serie: 306AA6D. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312552 | STE | 202312496 | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202330 | 28/07/2023 16:54:27 | Solicitamos confeccionar suporte conforme desenho anexo. Prazo semana 2023/32 de modo a possibilitar tempo hábil para pintura antes da aplicação no primeiro dia da semana 2023/34 conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202333 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | O suporte foi fabricado em chapa de aço carbono 1020, conforme as medidas e especificações do desenho em anexo.
202312550 | ASL |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202330 | 28/07/2023 16:54:45 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38T3 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312012. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312548 | ASL |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202331 | 31/07/2023 08:49:01 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-02 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312013. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312452 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202330 | 28/07/2023 08:37:23 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 71WMI1-A del panel PWB-12 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202311580. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202312441 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202330 | 27/07/2023 14:30:41 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estok 711605, encontrado en la posicion 71WMI1-A que presentaba oscilaciones en la indicacion conforme SSA 202311730. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202312317 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202330 | 26/07/2023 11:23:19 | Durante atendimiento de ssa 202312042 encontrado placa electronica PXIE-4357 pos. T15 CH-10 del panel UAM-10 con defecto. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo entregado para descarte.
202312280 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202330 | 25/07/2023 15:35:57 | Solicitamos repor níveis de estoque dos sobressalentes: 717205 - PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL e 717465 - PLACA ELETRO PXIE-8370 NATIONAL que se encontram zerados. Existem empenhos 456569 e 456570. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Cod. 717205 - 2 un OC-4500074403/10 disponibilizado el 22/05/24 (GCSMIT-2102). Cod. 717465 disponible 1 un reparada (material descontinuado, SMDTC-1952 para compra de sustituto). Materiales sustitutos llegaron y fueron codificados (mediante DM-70035918): 720122, 720126 y 720127. OBS: GCSMIT-2028 y 1963.
202312271 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202330 | 25/07/2023 14:11:46 | Solicitamos apoyo para ajuste de nivel de aceite del cojinete guia debido a discrepancia de 7mm encontrada entre los indicadores 71L-1 / 71 L-2 y el nivel real durante MP-3S. Obs.: Discrepancia encima de la tolerancia de 5 mm conforme item 5 de la PIC.EQ.0061-R04 | MEG1 | MMU2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202418 | WILSON ORREGO GABRIEL | Conforme parecer técnico de ingeniería de mantenimiento emitido según SSA 202312328, la discrepancia de 7mm no necesita actuación del sector ejecutor en relación a ajustar el nivel de aceite del cojinete guía de turbina. Ver documento anexo.
202311995 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202329 | 20/07/2023 08:49:02 | Durante atendimento da SSA 202311903 encontrado INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC código 711605 com defeito. Fazer gestão de reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311829 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202329 | 18/07/2023 14:15:42 | Durante manutenção preventiva 3S da UG-10, referente ao painel TGA-10, foram encontrados 3 cartões do anunciadores 1 (Posições 17, 18 e 20) e 2 cartões do anunciadores (Posições 29 e 30), modelo Enginstrel, modelo 80AM1 (Código almoxarifado 234885) com defeito. Fazer gestão de reparo. | MEG1 | IMA0 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202311692 | STE |  | A025B001 | QUADRO QV-05 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.009-7 | 202329 | 17/07/2023 11:50:16 | Durante atendimiento de la SSA 202311373, encontrado diferencias en el circuito existente en campo y el diseño. Actualizar diseño 6238DFB3004, páginas 3 y 4 conforme anexo y disponibilizar en el archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202329 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6238DFB3004PR3 atualizado no SAT conforme solicitado.
202311573 | ASL |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202328 | 13/07/2023 14:28:08 | Gestionar reparo do indicador digital Yokogawa UM331, codigo do almoxarifado 711374, referente a SSA 202311270 oscilação na retransmissão. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202311394 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202328 | 11/07/2023 15:01:09 | Durante atendimento da SSA 202310795 encontrado instrumento 71WMI1-A (nível do tanque de expansão) com oscilação anormal intermitente. Fazer gestão para o reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311234 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202327 | 07/07/2023 16:44:30 | Atualizar desenhos 6046DCG8026E e 6046DFG6899E FLS 30 E 31 referente a desinstalação dos RTDs de monitoramento de temperatura dos TCs de neutro conforme anexos. Referencia SSAs 202209098, 202209099 e 202208542. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202328 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DCG8026ER3 e 6046DFG6899ER4 atualizados e disponibilizados no SAT conforme solicitado.
202311231 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202327 | 07/07/2023 16:44:43 | Atualizar desenhos 6539DCB2265E e 6210DFB4294 FL 13 referente a desinstalação dos RTDs de monitoramento de temperatura dos TCs de neutro conforme anexos. Referencia SSAs 202209098, 202209099 e 202208542. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202328 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6539DCB2265ER5 e 6210DFB4294R5 revisados e atualizados no SAT conforme solicitado.
202311005 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202327 | 05/07/2023 10:10:02 | Gestionar reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC , cod. 137170. O referido conversor não apresenta tensão na saída. (SSA 202310877). | MEG1 | IMA0 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310835 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202327 | 03/07/2023 11:14:03 | Solicitamos repor sobressalente do código 712767 - DISJUNTOR ELETRO 3P 1000V 3200A, emitido empenho 454827 de duas unidades. Disjuntor utilizado nos painéis UMCC-01 a 18 nas posições 52.1 e 52.2. A falta do item indisponibiliza a unidade geradora. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock 03 un. Nueva politica para este material ZE 3.
202310830 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202327 | 03/07/2023 11:14:16 | Proceder ações em conjunto com IEQ1 quanto ao disjuntor avariado, S/N CB61240158, código 712767, retirado do UMCC-15 na SSA 202310710. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante REMCG-72 y GT-00770 el 16/08/2023. El reparo en garantía fue realizado y el material fue recibido el 15/01/2024, fue aceptado e incluido al stock dentro del código 712767 conforme correos en anexo.
202310600 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202326 | 28/06/2023 14:30:51 | Solicitamos adquirir e codificar terminais elétricos tubulares (ilhós) para cabos de 4mm2 e 6mm2 dos tipos simples (para 1 cabo) e duplo (para 2 cabos). Sugere-se estoque máx/min= 2000/1000 unidades. Modelos destacados no catálogo anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202350 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os terminais foram entregues no almoxarifado e codificados conforme a seguir. 719417 - TERMINAL ELET COMP TUB SIMPL 4MM2 CZ 719165 - TERMINAL ELET COMP TUB SIMPL 6MM2 AM 719418 - TERMINAL ELET COMP TUB DUPL 4MM2 CZ 719419 - TERMINAL ELET COMP TUB DUPL 6MM2 AM
202310537 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202326 | 27/06/2023 14:17:51 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 4 cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202310507 | STE |  | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202326 | 27/06/2023 08:09:11 | Durante la ejecución de la SSA 202204215 fue encontrado carton de vibracion pos. 90VB2-1 codigo almox.: 271551 con defecto (no rearma alarmas). Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310423 | STE | 202310415 | A009D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.011-5 | 202326 | 26/06/2023 11:31:33 | Solicitamos apoio para verificação do ajuste da sonda de nível do tanque de infiltração. Trabalho previsto para o próximo PD 9M em 14/08/2023. Obs. observado pelo PI VISION que a bomba está partindo em modo automático. | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202333 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizado verificación de actuación correcta de la sonda de nivel del tanque de infiltración de los servomotores con la gente de MEG1 arrojando los valores de 260mm para partida de la bomba principal y 160mm para parada de las bombas.
202310389 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202326 | 26/06/2023 08:17:54 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030, substituído durante atendimento a SSA202310284 por apresentar oscilações bruscas na indicação de temperatura de água bruta. Código almoxarifado 711605. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310349 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202325 | 23/06/2023 15:19:51 | Durante atendimento da SSA 202309950 constatado oscilação anormal na leitura de pressão de nitrogênio no instrumento 63PW5-1, marca Presys, modelo DMY-2036, número de série 131.05.12, código almoxarifado 711606. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310041 | STE |  | B014A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.009-0 | 202325 | 19/06/2023 17:10:01 | Solicito pintura, na cor verde, dos eletrodutos de alimentação dos moto ventiladores do anel coletor, localizados na cota 98, próximo ao painel GTB3 da U13. Foto em anexo. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202514 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202309415 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202324 | 12/06/2023 15:35:53 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331, retirado do painel GGB, posição U1, da Unidade 02, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA 202309197. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202309361 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202323 | 06/06/2023 17:19:38 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estoque 711605, que estava na posição 71WMI1-A e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202309280. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309046 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202322 | 01/06/2023 17:08:59 | Durante la ejecución de la SSA 202308039 constatado defecto en el indicador digital Presys modelo 2030 posición 71UL-1 (oscilación en la lectura, cód. de almacenes 711605). Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308831 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202322 | 30/05/2023 16:24:34 | Gestionar reparo dos anunciadores utilizados nos Painéis CTM, fabricante Mauell, modelo ME3011b, sendo que o defeito apresentado no anunciador n° série 201739019856 a bandeirola de "SOLENÓIDE NÃO ATUADOS" não rearma estando sem a condição de atuação da mesma e o anunciador n° série 12/b5055 não faz o reconhecimento e quitação de alarmes através das botoeiras externas do anunciador. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308807 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202322 | 29/05/2023 10:19:39 | Gestionar reparo do indicador digital Pressys modelo DMY-2030 na posicão 63PW1-1 (pressão água pura), encontrado inoperante conforme descrito na SSA 202308758. | MEG1 | IMA0 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308659 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202321 | 25/05/2023 11:41:54 | Durante atendimiento de SSA: 202308564, encontrado relé de subtensión posición 27TGA, marca METALTEX, código 140180 con defecto, consistente en atracar el relé aún con tensión normal. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308150 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202320 | 17/05/2023 09:28:05 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 23 cartões do anunciador do TGA-12, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202307996 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 16/05/2023 08:42:30 | Solicitamos serviço de tornearia para adequação em uma das pontas das 4 barras de cobre, para brasagem de cabo de força, conforme desenho anexo. Material será utilizado nos transformadores auxiliares "TA" pela SMMT, conforme demandado na SSA 202307839. Contato com Cleomar ramal 4928. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202452 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Usinado a ponta de 4 barras de cobre para abrasagem de cabo de força, conforme anexo.
202307742 | STE | 202307207 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202319 | 09/05/2023 16:53:36 | Solicitamos PT referente a divergência na versão do Software NIMAX instalados nas UAM’s e na sala dos servidores na cota 135 e a versão comissionada e disponível na SMMG.DT, não existe nenhuma SSA solicitando esta atualização e tampouco a disponibilização desta versão para a SMMG.DT, responsável pelo equipamento | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202328 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Prestado apoio para a atualização do NI MAX. Para a atualização do software deve ser baixado o pacote System Configuration, conforme explicado na pagina https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YGQwCAO&l=pt-BR. Link para download: https://www.ni.com/pt-br/support/downloads/drivers/download.system-configuration.html#479580. Além da atualização do NI MAX, prestado apoio para a atualização do PXI Platform Services para reconhecimento do chassis PXIe-1084 (ver SSA derivada).
202307612 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202319 | 09/05/2023 08:23:53 | Gestionar reparo de placa de comunicación NI Modelo: PXIe-8370, cod. almox.: 0717465, número de serie: 19E9B91; y dos chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, números de serie: 3077E54 y 306F84F respectivamente. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales sin condiciones de reparo. Entregados para descarte.
202307563 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 14:25:03 | Soldar engate confeccionado na SSA 202219799 no container de posse da MEG1, encontrado na cota 98, a fim de permitir o uso do rebocador da marca MasterMover. Contato: Ruben - 4323 | MEG1 | MMU3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202352 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a soldagem pelo processo SMAW com eletrodo7018 na cota 98 maquina 12 onde se encontrava o contêiner.
202307456 | STE |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202318 | 05/05/2023 14:23:18 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 1 kit de formas e acessórios para enchimento de cabeças de bobinas das UGs Siemens e 1 kit para UG ABB conforme anexo. Obs.: esse kit é necessário para troca de 1 barra estatórica inferior, tanto em UGs Siemens quanto UGs ABB. Contato com Valdecir ramal 9539. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202326 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | KITs CONFECCIONADOS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 355 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 493 GRAMAS / UN.
202307201 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 02/05/2023 08:41:16 | Solicita-se realizar rebaixo e furo em corpo de prova para ensaio de brasagem referente à SSA 202306523. Corpo de prova e dimensões do furo e rabaixo entregues ao sr. Ever. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202352 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Rebaixado eixo no diâmetro eixo de cobre e usinado furo para ensaio de brasagem em corpo de prova.
202307185 | STE | 202306559 | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202317 | 28/04/2023 17:17:40 | Realizar pintura em chapa metálica galvanizada a ser utilizada como tampa de eletrocalha no painel UAM-07. Utilizar cor cinza fosca em tom semelhante a cor utilizada em amostra entregue junto com a tampa. | MEG1 | MCI4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202320 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St-2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris Munsell 5BG7/1.
202306946 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202317 | 25/04/2023 17:04:51 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo 2036 (cód almox 711606), retirado do painel PWB, posição 63PW3-1, da Unidade 04, o mesmo apresenta oscilações na indicação de pressão, conforme SSA 202306689. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306880 | STE | 202306759 | B035A004 | PAINEL REPETIDOR 2 (PR2) | 2372.001-2 | 202317 | 24/04/2023 16:12:05 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel PR-2: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449398; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306878 | STE | 202306750 | A035A004 | PAINEL REPETIDOR 1 | 2368.001-0 | 202317 | 24/04/2023 16:12:15 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel PR-1: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449397; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306876 | STE | 202306756 | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202317 | 24/04/2023 16:12:24 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel QCR-4: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (14 unidades), empeño: 449396; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306874 | STE | 202306752 | B035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 3 DE CO2(QCR3) | 2370.001-3 | 202317 | 24/04/2023 16:12:34 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel QCR-3: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (14 unidades), empeño: 449395; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306873 | STE | 202306748 | A035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 2 DE CO2 (QCR2) | 2366.002-3 | 202317 | 24/04/2023 16:12:42 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel QCR-2: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (14 unidades), empeño: 449394; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306872 | STE | 202306747 | A035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 1 DE CO2(QCR1) | 2366.001-1 | 202317 | 24/04/2023 16:12:52 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel QCR-1: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (14 unidades), empeño: 449393; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306870 | STE | 202306751 | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202317 | 24/04/2023 16:13:04 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel PCR-34: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (30 unidades), empeño: 449392; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306869 | STE | 202306746 | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202317 | 24/04/2023 16:13:12 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel PCR-12: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (30 unidades), empeño: 449391; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306827 | STE | 202306679 | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202317 | 24/04/2023 10:45:14 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449342; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449343. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306825 | STE | 202306678 | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202317 | 24/04/2023 10:45:23 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449340; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449341. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306824 | STE | 202306674 | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202317 | 24/04/2023 10:45:32 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449338; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449339. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306823 | STE | 202306672 | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202317 | 24/04/2023 10:45:40 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449336; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449337. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306822 | STE | 202306671 | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202317 | 24/04/2023 10:45:47 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449334; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449335. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306821 | STE | 202306668 | B014A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.009-0 | 202317 | 24/04/2023 10:45:54 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449285. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306820 | STE | 202306667 | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202317 | 24/04/2023 10:46:02 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449332; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449333. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306819 | STE | 202306664 | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202317 | 24/04/2023 15:16:06 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449330; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449331. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306818 | STE | 202306663 | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202317 | 24/04/2023 10:46:31 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449307. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306817 | STE | 202306662 | A019A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.019-3 | 202317 | 24/04/2023 10:46:39 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449328; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449329. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306816 | STE | 202306661 | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202317 | 24/04/2023 10:46:50 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449326; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449327. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306815 | STE | 202306660 | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202317 | 24/04/2023 10:46:58 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449308. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306814 | STE | 202306659 | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202317 | 24/04/2023 10:47:10 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449324; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449325. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306813 | STE | 202306658 | A006A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.006-5 | 202317 | 24/04/2023 10:47:52 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449322; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449323. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306812 | STE | 202306656 | A005A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.005-7 | 202317 | 24/04/2023 10:48:01 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449317; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449318. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306808 | STE | 202306655 | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202317 | 24/04/2023 10:48:16 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449315; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449316. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306807 | STE | 202306654 | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202317 | 24/04/2023 10:48:25 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449313; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449314. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306806 | STE | 202306652 | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202317 | 24/04/2023 10:48:33 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449311; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449312. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306805 | STE | 202306651 | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202317 | 24/04/2023 10:48:42 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449309; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449310. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306802 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202317 | 24/04/2023 10:48:54 | Realizar reparo em 12 grades de proteção, sendo 9 grades duplas e 3 grades simples, das luminárias que serão instaladas na modernização da iluminação da cruzeta inferior da UG. | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202346 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó reparación con soldadura en protecciones de luminarias según indicaciones del emisor.
202306761 | STE | 202306649 | B020A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18A)/CX. VALV. DIREC (CVD-18A) | 2359.010-8 | 202317 | 24/04/2023 08:22:09 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449279; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449279; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449280; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306760 | STE | 202306648 | B018A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18)/CX. VALV. DIREC (CVD-18) | 2359.009-0 | 202317 | 24/04/2023 08:21:54 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449277; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449277; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449278; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306759 | STE |  | B035A004 | PAINEL REPETIDOR 2 (PR2) | 2372.001-2 | 202317 | 24/04/2023 07:51:13 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 do PR-2, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituídos la totalidad de 2 direccionadores FMM-101 del PR-2 por nuevos retirados del almacen. Realizado ensayos funcionales, constatando funcionamiento normal.
202306758 | STE | 202306646 | B017A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-17)/CX. VALV. DIREC (CVD-17) | 2359.008-9 | 202317 | 24/04/2023 08:22:20 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449275; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449275; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449276; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306757 | STE | 202306645 | B016A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-16)/CX. VALV. DIREC (CVD-16) | 2359.007-7 | 202317 | 24/04/2023 08:22:59 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449273; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449273; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449274; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306756 | STE |  | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202317 | 24/04/2023 07:52:35 | Substituir preventivamente os 14 módulos endereçadores FMM-101 do QCR-4, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituídos la totalidad de los 14 direccionadores FMM-101 del QCR-4 por nuevos retirados del almacen. Realizado ensayos funcionales, constatando funcionamiento normal.
202306754 | STE | 202306644 | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202317 | 24/04/2023 08:23:11 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449271; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449271; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449272; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306753 | STE | 202306643 | B014A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-14)/CX. VALV. DIREC (CVD-14) | 2359.005-3 | 202317 | 24/04/2023 08:21:04 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449200; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (1 unidad), empeño: 449201; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306752 | STE |  | B035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 3 DE CO2(QCR3) | 2370.001-3 | 202317 | 24/04/2023 07:52:58 | Substituir preventivamente os 14 módulos endereçadores FMM-101 do QCR-3, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituídos la totalidad de los 14 direccionadores FMM-101 del QCR-3 por nuevos retirados del almacen. Realizado ensayos funcionales, constatando funcionamiento normal.
202306751 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202317 | 24/04/2023 07:53:12 | Substituir preventivamente os 30 módulos endereçadores FMM-101 do PCR-34, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituídos un total de 31 direccionadores FMM-101 del PCR-32 por nuevos retirados del almacen. Realizado ensayos funcionales, constatando funcionamento normal.
202306750 | STE |  | A035A004 | PAINEL REPETIDOR 1 | 2368.001-0 | 202317 | 24/04/2023 07:53:51 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 do PR-1, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202333 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos a totalidade dos 2 endereçadores FMM-101 do PR-1 por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal.
202306749 | STE | 202306642 | B013A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-13)/CX. VALV. DIREC (CVD-13) | 2359.004-1 | 202317 | 24/04/2023 08:20:31 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449269; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449269; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449270; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306748 | STE |  | A035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 2 DE CO2 (QCR2) | 2366.002-3 | 202317 | 24/04/2023 07:54:12 | Substituir preventivamente os 14 módulos endereçadores FMM-101 do QCR-2, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202333 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos a totalidade dos 14 endereçadores FMM-101 do QCR-2 por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal.
202306747 | STE |  | A035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 1 DE CO2(QCR1) | 2366.001-1 | 202317 | 24/04/2023 07:54:30 | Substituir preventivamente os 14 módulos endereçadores FMM-101 do QCR-1, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202333 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos a totalidade dos 14 endereçadores FMM-101 do QCR-1 por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal.
202306746 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202317 | 24/04/2023 07:54:51 | Substituir preventivamente os 30 módulos endereçadores FMM-101 do PCR-12, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202333 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos a totalidade dos 31 endereçadores FMM-101 do PCR-12 por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal.
202306745 | STE | 202306639 | B011A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-11)/CX. VALV. DIREC (CVD-11) | 2359.002-8 | 202317 | 24/04/2023 08:19:47 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449267; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449267; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449268; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306744 | STE | 202306638 | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202317 | 24/04/2023 08:19:59 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449217; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449218; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales diposnibles en stock. Dempro 671 totalmente atendida.
202306743 | STE | 202306637 | A019A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09A)/CX. VALV. DIREC (CVD-09A) | 2348.009-7 | 202317 | 24/04/2023 08:20:13 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449265; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449265; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449266; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306742 | STE | 202306636 | A009A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09)/CX. VALV. DIREC (CVD-09) | 2348.008-5 | 202317 | 24/04/2023 08:20:22 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449263; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449263; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449264; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306741 | STE | 202306635 | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202317 | 24/04/2023 08:20:42 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449209; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449210; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Los materiales se encuentran disponibles en stock.
202306740 | STE | 202306634 | A007A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-07)/CX. VALV. DIREC (CVD-07) | 2348.006-1 | 202317 | 24/04/2023 08:20:52 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449261; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449261; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449262; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306739 | STE | 202306633 | A006A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-06)/CX. VALV. DIREC (CVD-06) | 2348.005-0 | 202317 | 24/04/2023 17:07:34 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (9 unidades), empeño 449221; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449221; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449222. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. DEMPRO 671 totalmente atendida.
202306738 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202317 | 24/04/2023 08:21:41 | Durante atendimiento de la SSA 202306682 encontrado con defecto (oscilación en la medición) transductor marca RINCK ELECTRONIC, modelo TV - PT 100, input: PT100:0 - 100 °C, output: 0 - 20 mA, código de stock 709372. Otro transductor de las mismas características retirado del depósito se encuentra con indicación incorrecta de temperatura (fuera de ajuste). Ajuste esperado: INPUT: 0 - 100 °C; OUTPUT: 4 - 20 mA. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202306737 | STE | 202306632 | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202317 | 24/04/2023 08:23:24 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449231; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449231; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449232; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306736 | STE | 202306631 | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202317 | 24/04/2023 08:23:35 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449229; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449229; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449230; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306735 | STE | 202306630 | A003A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-03)/CX. VALV. DIREC (CVD-03) | 2348.002-4 | 202317 | 24/04/2023 08:23:45 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449227; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449227; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449228; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306734 | STE | 202306629 | A002A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-02)/CX. VALV. DIREC (CVD-02) | 2348.001-2 | 202317 | 24/04/2023 08:23:54 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449225; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449225. - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449226; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306731 | STE | 202306626 | A001A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-01)/CX. VALV. DIREC (CVD-01) | 2348.010-4 | 202317 | 24/04/2023 08:24:03 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449223; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449224; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449223. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306679 | STE |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202316 | 20/04/2023 10:21:20 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202349 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Substituido preventivamente 2 módulos FMM-101 de las llaves de bloqueo y 2 accionadores manuales. Realizado previamente ensayos funcionales con correcto accionamiento de los módulos.
202306678 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202316 | 20/04/2023 10:01:04 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202408 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos preventivamente los 2 módulos direccionadores FMM-101 de las llaves de bloqueo, código 712520. Sustituido preventivamente los 2 acionadores manuales, código 706407. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202306674 | STE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202316 | 20/04/2023 10:01:10 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202405 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído preventivamente o acionador manual da porta lado Paraguai e da porta lado Brasil. Já tinha sido substituído os dois módulos endereçadores FMM-01 das chaves de bloqueio nas SSA 202301469 e SSA 202310812. Observado o correto funcionamento dos dispositivos durante ensaios funcionais.
202306672 | STE |  | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202316 | 20/04/2023 10:01:16 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202336 | GARAY VERON VENANCIO | Substituídos módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio cod. 712520 e acionadores manuais cod. 706407 por outros idênticos retirados do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais com resultados normais.
202306671 | STE |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202316 | 20/04/2023 10:01:23 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202411 | ESPINOZA BORBA ABEL | Substituídos módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio cod. 712520 e acionadores manuais cod. 706407 por outros idênticos retirados do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais com resultados normais.
202306668 | STE |  | B014A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.009-0 | 202316 | 20/04/2023 10:01:29 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202324 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos preventivamente os 2 acionadores manuais das portas BR e PY do gerador. Realizado previamente ensaios funcionais dos acionadores no SIMULADOR e verificado correta atuação e sinalização. deixado em condições normais de funcionamento sem alarmes no QCI.
202306667 | STE |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202316 | 20/04/2023 09:50:35 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202341 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituidos preventivamente los 2 módulos direccionadores FMM-101 de las llaves de bloqueo y de los 2 accionadores manuales de las puertas BR y PY del generador. Realizado ensayos funcionales y verificado correcta actuacion y señalizacion.
202306665 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202316 | 20/04/2023 09:50:05 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio e os 2 acionadores manuais das portas BR e PY do gerador. Realizado ensaios funcionais e verificado correta atuação e sinalização.
202306664 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202316 | 20/04/2023 10:46:43 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202350 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido preventivamente 2 módulos FMM-101 de las llaves de bloqueo y 2 accionadores manuales. Realizado previamente ensayos funcionales con correcto accionamiento de los módulos.
202306663 | STE |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202316 | 20/04/2023 09:49:27 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | THOBIAS DANIEL | Foram substituídos os 2 acionadores manuais das portas do gerador. Os acionadores foram testados previamente no simulador do CO2. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento e sem alarmes no QCI.
202306662 | STE |  | A019A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.019-3 | 202316 | 20/04/2023 09:47:53 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202334 | DIAZ ISASI RUBEN | Fueron sustituidos preventivamente 2 direccionadores FMM-101 de las llaves de bloqueo y 2 accionadores manuales de las puertas BR y PY. Posterior a la sustitución de los dispositivos, fueron realizados ensayos funcionales de los componentes y ensayo general de CO2 con resultados satisfactorios.
202306661 | STE |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202316 | 20/04/2023 09:47:26 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202333 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio e os 2 acionadores manuais das portas BR e PY do gerador. Realizado ensaios funcionais e verificado correta atuação e sinalização.
202306660 | STE |  | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202316 | 20/04/2023 09:46:51 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202326 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos preventivamente os 2 acionadores manuais das portas BR e PY do gerador. Realizado previamente ensaios funcionais dos acionadores no SIMULADOR e verificado correta atuação e sinalização. Deixado em condições normais de funcionamento sem alarmes no QCI.
202306659 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202316 | 20/04/2023 09:46:09 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202402 | RONALDO PIMENTEL | Substituído preventivamente o módulo FMM-101 da chave de bloqueio e o acionador manual da porta lado Paraguai. O módulo e o acionador manual da porta lado Brasil já tinha sido substituído na SSA 202319478. Observado o correto funcionamento dos dispositivos durante ensaios funcionais.
202306658 | STE |  | A006A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.006-5 | 202316 | 20/04/2023 09:45:35 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202331 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fueron sustituidos preventivamente 2 direccionadores FMM-101 de las llaves de bloqueo y 2 accionadores manuales de las puertas BR y PY. Posterior a la sustitución de los dispositivos, fueron realizados ensayos funcionales de los componentes y ensayo general de CO2 con resultados satisfactorios.
202306656 | STE |  | A005A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.005-7 | 202316 | 20/04/2023 09:44:48 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202342 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos 2 modulos direccionadores FMM-101 codigo 712520 referentes a las llaves de bloqueo y 2 accionadores manuales codigo 706407. Realizados ensayos funcionales con resultados esperados y dejado en condiciones normales.
202306655 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202316 | 20/04/2023 09:44:15 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202350 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos los 2 módulos direccionarodes FMM-101 de las llaves de bloqueo , código 712520 y 2 accionadores manuales, código 706407, por otros de iguales caracteristicas. Dejado en condiciones normales de operación.
202306654 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202316 | 20/04/2023 09:43:44 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202351 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os 2 módulos endereçadores FMM-101 código 712520 referentes as chaves de bloqueio e 2 acionadores manuais código 706407. Realizados ensaios funcionais e apresentado sinalização e funcionamento correto. Deixado em condições normais de operação.
202306652 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202316 | 20/04/2023 09:43:12 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202346 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído preventivamente 1 módulo endereçador FMM-101 da chave de bloqueio lado BR, lado PY foi substituído em 04/10/2023 com SSA:202316394. Substituídos 2 acionadores manuais, conforme solicitado. Realizado ensaios funcionais e comprovado correto atuação e sinalização. Deixado em condições normais de operação.
202306651 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202316 | 20/04/2023 09:43:21 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202337 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio e os 2 acionadores manuais conforme solicitado. Realizado ensaios funcionais e comprovado correto atuação e sinalização. Deixado em condições normais de operação.
202306649 | STE |  | B020A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18A)/CX. VALV. DIREC (CVD-18A) | 2359.010-8 | 202316 | 20/04/2023 09:43:57 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202349 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Substituido preventivamente 7 módulos FMM-101 en el QCI; 5 módulos FMM-101, 2 módulos FRM-1 y un modulo FCM-1-REL en el CVD. Realizado previamente ensayos funcionales con correcto accionamiento de los módulos.
202306648 | STE |  | B018A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18)/CX. VALV. DIREC (CVD-18) | 2359.009-0 | 202316 | 20/04/2023 09:44:06 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202408 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos preventivamente los 12 módulos direccionadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Sustituidos preventivamente los 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Sustituido preventivamente el módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202306646 | STE |  | B017A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-17)/CX. VALV. DIREC (CVD-17) | 2359.008-9 | 202316 | 20/04/2023 09:44:25 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202405 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído preventivamente 7 módulos FMM-101 no QCI; 5 módulos FMM-101, 2 módulos FRM-1 e um módulo FCM-1-REL no CVD. Observado o correto funcionamento de todos os componentes durante execução da SSP 20242029.
202306645 | STE |  | B016A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-16)/CX. VALV. DIREC (CVD-16) | 2359.007-7 | 202316 | 20/04/2023 09:44:33 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202336 | GARAY VERON VENANCIO | Substituídos preventimamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, os 2 módulos FRM-1 do CVD e o módulo FCM-1-REL do CVD conforme previsto na emissão. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal.
202306644 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202316 | 20/04/2023 09:44:40 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202411 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Semana 46/2024 Substituído preventivamente 7 módulos FMM-101 no QCI; 5 módulos FMM-101 e um módulo FCM-1-REL no CVD. Após conclusão da atividade foi realizado reset do sistema na CPU do QCI-15, deixado sem alarmes e em condições normais de funcionamento.
202306643 | STE |  | B014A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-14)/CX. VALV. DIREC (CVD-14) | 2359.005-3 | 202316 | 20/04/2023 09:45:14 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202324 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido preventivamente los módulos FCM-1-REL y FRM-1 en el cuadro CVD-14. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de los modulos.
202306642 | STE |  | B013A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-13)/CX. VALV. DIREC (CVD-13) | 2359.004-1 | 202316 | 20/04/2023 09:45:28 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202341 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído preventivamente los 12 módulos direccionadores FMM-101 del QCI y CVD, 2 módulos FRM-1 y 1 módulo FCM-1-REL del CVD conforme solicitado. Realizados ensayos y confirmado correcta señalizacion y actuacion.
202306640 | STE |  | B012A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-12)/CX. VALV. DIREC (CVD-12) | 2359.003-0 | 202316 | 20/04/2023 09:45:43 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido modulo de la posición FCM-1 por otro del mismo tipo y modelo el cual fue previamente ensayado en bancada, dejando el sistema en condiciones normales de operación.
202306639 | STE |  | B011A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-11)/CX. VALV. DIREC (CVD-11) | 2359.002-8 | 202316 | 20/04/2023 09:46:00 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202350 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido preventivamente 7 módulos FMM-101 en el QCI; 5 módulos FMM-101, 2 módulos FRM-1 y un modulo FCM-1-REL en el CVD. Realizado previamente ensayos funcionales con correcto accionamiento de los módulos.
202306638 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202316 | 20/04/2023 09:46:39 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos los 12 módulos direccionadores FMM-101correspondientes al QCI y CVD con codigo de stock 712520, los 2 módulos FRM-1 del CVD codigo de stock 714165 y un modulo FCM-1-REL del CVD, código 714564. Fue realizado ensayo funcional con resultados esperados y funcionamiento correcto.
202306637 | STE |  | A019A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09A)/CX. VALV. DIREC (CVD-09A) | 2348.009-7 | 202316 | 20/04/2023 09:47:01 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202334 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos los 12 módulos direccionadores FMM-101 correspondientes al QCI y CVD con codigo de stock 712520, los 2 módulos FRM-1 del CVD codigo de stock 714165 y un modulo FCM-1-REL del CVD, código 714564. Fue realizado ensayo funcional con resultados esperados y funcionamiento correcto.
202306636 | STE |  | A009A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09)/CX. VALV. DIREC (CVD-09) | 2348.008-5 | 202316 | 20/04/2023 09:47:12 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202333 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, 2 módulos FRM-1 e 1 módulo FCM-1-REL do CVD conforme solicitado. Realizados ensaios e confirmado correta sinalização e atuação.
202306635 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202316 | 20/04/2023 09:47:36 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202326 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos preventimamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, os 2 módulos FRM-1 do CVD e o módulo FCM-1-REL do CVD conforme previsto na emissão. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal.
202306634 | STE |  | A007A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-07)/CX. VALV. DIREC (CVD-07) | 2348.006-1 | 202316 | 20/04/2023 09:48:03 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202402 | RONALDO PIMENTEL | Substituído preventivamente 7 módulos FMM-101 no QCI; 5 módulos FMM-101, 2 módulos FRM-1 e um módulo FCM-1-REL no CVD. Observado o correto funcionamento de todos os componentes durante execução da SSP 20245489.
202306633 | STE |  | A006A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-06)/CX. VALV. DIREC (CVD-06) | 2348.005-0 | 202316 | 20/04/2023 09:48:11 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202331 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituidos los 12 módulos direccionadores FMM-101 correspondientes al QCI y CVD con codigo de stock 712520, los 2 módulos FRM-1 del CVD codigo de stock 714165 y un modulo FCM-1-REL del CVD, código 714564. Fue realizado ensayo funcional con resultados esperados y funcionamiento correcto.
202306632 | STE |  | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202316 | 20/04/2023 09:48:24 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202342 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos los 12 módulos direccionadores FMM-101 correspondientes al QCI y CVD con código de stock 712520, los 2 módulos FRM-1 del CVD código de stock 714165 y un modulo FCM-1-REL del CVD, código 714564. Realizado ensayo funcional con resultados esperados y funcionamiento correcto, dejado en condiciones normales.
202306631 | STE |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202316 | 20/04/2023 09:48:40 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202350 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos los 12 módulos direccionarodes FMM-101 del QCI y CVD, código 712520, 2 módulos FRM-1 del CVD, código 714165, y 2 módulos FCM-1-REL del CVD, código 714564, por otros de iguales caracteristicas. Dejado en condiciones normales de operación.
202306630 | STE |  | A003A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-03)/CX. VALV. DIREC (CVD-03) | 2348.002-4 | 202316 | 20/04/2023 09:49:57 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202351 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520, os 2 módulos FRM-1 do CVD código 714165 e um módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. Realizado ensaios funcionais e apresentado funcionamento e sinalização correta, deixado em condições normais de operação.
202306629 | STE |  | A002A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-02)/CX. VALV. DIREC (CVD-02) | 2348.001-2 | 202316 | 20/04/2023 09:50:22 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202346 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, os 2 módulos FRM-1 e o módulo FCM-1-REL do CVD. Realizado ensaios funcionais com correta atuação e sinalização. Deixado em condições normais de operação.
202306626 | STE |  | A001A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-01)/CX. VALV. DIREC (CVD-01) | 2348.010-4 | 202316 | 20/04/2023 09:50:43 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202337 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, os 2 módulos FRM-1 e o módulo FCM-1-REL do CVD. Realizado ensaios funcionais com correta atuação e sinalização. Deixado em condições normais de operação.
202306615 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202316 | 20/04/2023 10:25:52 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante presys, modelo 2036 código 711606, retirado do painel PWB, posição 63PW3-1, da Unidade 16, o mesmo apresenta BREAK na tela de forma intermitente, conforme SSA 202306525. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306605 | STE | 202306559 | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202316 | 20/04/2023 10:26:18 | Confeccionar tampa para eletrocalha em chapa galvanizada espessura 2mm, com altura de 790 mm, largura interna 400 mm e borda 10 mm. Fotos e croqui em anexo. | MEG1 | MMU3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202421 | NERI XAVIER DA SILVA | Fabricación de tapa en chapa galvanizada, trazado y corte de chapa, plegado y acabamiento.
202306574 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 19/04/2023 17:16:08 | Confeccionar 3 peças para corpos de prova de brasagem referentes à SSA 202306523, material: cobre entregue ao sr. Ever. Dimensões conforme croqui anexo. Contatos: Rogério R.9548, Cleomar R.4928. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202323 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron confeccionados 3 piezas conforme a plano a partir de una barra redonda de cobre proveída por el emitente.
202306508 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202316 | 19/04/2023 10:08:37 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202212004. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202418 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado.
202306506 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202316 | 19/04/2023 10:08:46 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202212002. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202411 | CLEBER NIEHUES | Interruptor da iluminação da cruzeta inferior instalado conforme posição padrão.
202306505 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202316 | 19/04/2023 10:08:53 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202211999. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202429 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado.
202306504 | STE |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202316 | 19/04/2023 10:09:00 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202211997. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202431 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado.
202306502 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202316 | 19/04/2023 10:09:05 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202211993. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202425 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado.
202306501 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202316 | 19/04/2023 10:09:12 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202205446. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202342 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado. Imagens em anexo.
202306500 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202316 | 19/04/2023 10:09:17 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202211989. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202435 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado.
202306483 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202316 | 18/04/2023 16:46:27 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2036 Nº DE SÉRIE 120.05.12 CÓDIGO: 711606, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA CON EL DISPLAY INFERIOR APAGADO EN FORMA INTERMITENTE, REFERENTE A LA SSA 202219372. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202306460 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202316 | 18/04/2023 14:19:41 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202211988. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202438 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado.
202306448 | ASL |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202316 | 18/04/2023 11:42:49 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331, retirado do painel GGB, posição T2, da Unidade 01, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA202305857. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202306333 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202316 | 17/04/2023 11:53:25 | Durante atendimento da SSA 202306023 constatado defeito de 1 unidade dos cartões do anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306280 | STE |  | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202316 | 17/04/2023 11:28:10 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202416 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Suavizados (arredondados) vértices de 10 suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA número 202312119 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos.
202306279 | STE |  | B018A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202316 | 17/04/2023 11:28:16 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202408 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Suavizados (arredondados) vértices de dez suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA número 202312118 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos.
202306278 | STE |  | B017A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.108-3 | 202316 | 17/04/2023 11:28:25 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202405 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Suavizados (arredondados) vértices de dez suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA número 202312117 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos.
202306277 | STE |  | B016A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.102-4 | 202316 | 17/04/2023 11:28:31 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202418 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Suavizados (arredondados) vértices de 10 suportes de tubulaciones conforme solicitado. Emitida SSA número 202312116 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos.
202306276 | STE |  | B015A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.043-5 | 202316 | 17/04/2023 15:07:26 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202411 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Chanfrados 10 suportes de tubulação conforme solicitado. Suportes chanfrados tiveram a pintura retocada por MCI4 com SSA 202312115 . Fotos anexadas
202306275 | STE |  | B014A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.049-4 | 202316 | 17/04/2023 11:28:36 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202324 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Chanfrados oito suportes de tubulação conforme solicitado. Suportes chanfrados tiveram a pintura retocada por MCI4 com SSA 202309379. Fotos anexadas
202306274 | STE |  | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202316 | 17/04/2023 11:28:42 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202429 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Suavizados (arredondados) vértices de 10 suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA número 202312119 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos.
202306273 | STE |  | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202316 | 17/04/2023 11:28:47 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202320 | VALDECIR PIMENTEL | Chanfrados oito suportes de tubulação conforme solicitado. Suportes chanfrados tiveram a pintura retocada por MCI4 com SSA 202308673. Fotos em anexo.
202306271 | STE |  | B011A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.084-2 | 202316 | 17/04/2023 11:28:52 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202431 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Suavizados (arredondados) vértices de 10 suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA número 202312113 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos.
202306270 | STE |  | B010A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.078-8 | 202316 | 17/04/2023 11:28:58 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202329 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Suavizados (redondeados) vertices de diez soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vertices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312025. AT 202306097.
202306269 | STE |  | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202316 | 17/04/2023 11:29:03 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202334 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Suavizados (redondeados) vértices de diez soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vértices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312111.
202306268 | STE |  | A009A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.061-3 | 202316 | 17/04/2023 11:29:09 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202424 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Suavizados (arredondados) vértices de 10 suportes de tubulaciones conforme solicitado. Emitida SSA número 202312108 para MCI4 realizar a pintura de los mismos.
202306267 | STE |  | A008A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.055-9 | 202316 | 17/04/2023 11:29:15 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202327 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Chanfrados quince suportes de tubulação conforme solicitado. Suportes chanfrados tiveram a pintura retocada por MCI4 com SSA 202309964. Fotos anexadas. AT 202305316.
202306266 | STE |  | A007A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.037-0 | 202316 | 17/04/2023 11:29:20 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202402 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Suavizados (arredondados) vértices de dez suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA numero 202312101 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos.
202306264 | STE |  | A006A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.031-1 | 202316 | 17/04/2023 11:29:26 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202331 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Suavizados (redondeados) vértices de doce soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vértices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312084. Fotos anexadas.
202306263 | STE |  | A005A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202316 | 17/04/2023 11:29:31 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202342 | VALDECIR PIMENTEL | Suavizados (redondeados) vértices de doce soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vértices suavizados repintados por MCI4.
202306262 | STE |  | A004A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.019-2 | 202316 | 17/04/2023 11:29:37 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202435 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Suavizados (redondeados) vertices de doce (12) soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vertices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312095.
202306261 | STE |  | A003A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.013-3 | 202316 | 17/04/2023 11:29:43 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202438 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Suavizados (redondeados) vertices de doce (10) soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vertices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312093.
202306259 | STE |  | A002A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202316 | 17/04/2023 11:29:49 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202347 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Suavizados (redondeados) vértices de doce soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes serán pintados por MCI4 (SSA 202312090)
202306258 | STE |  | A001A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.001-0 | 202316 | 17/04/2023 10:33:29 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202337 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Suavizados (redondeados) vértices de 10 soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vértices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312088.
202306205 | AAT |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202315 | 14/04/2023 10:59:19 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la ampliación de altura de los guardacuerpos y colocación de telas metálicas en las pasarelas localizadas en la cota 141 de la presa principal, en el bloque F21, debido a que durante el mantenimiento de las luminarias cercanas se corren riesgos de caída de altura. Replicar esta solución para las pasarelas de los demás bloques: F29 y F33. Fotos ilustrativa en anexo. | MEG1 | MCI1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202323 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se realizo inspección y se decidió emitir SOS a la SOCM , número SS-328/2023
202306204 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202315 | 14/04/2023 10:59:31 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la ampliación de altura de los guardacuerpos y colocación de telas metálicas en las pasarelas localizadas en la cota 141 de la presa principal, entre los bloques F3 y F4, debido a que durante el mantenimiento de las luminarias cercanas se corren riesgos de caída de altura. Replicar esta solución para las pasarelas de los demás bloques: F5; F12; F16-F17; F18. Fotos ilustrativa en anexo. | MEG1 | MCI1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202306202 | STE |  | K054C001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.055-0 | 202315 | 14/04/2023 08:02:44 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la reubicación de las luminarias principales localizadas en la cota 141 de la presa principal, en el bloque F21, ubicadas sobre las pasarelas metálicas, debido a que las mismas presentan riesgos de caída de altura durante su mantenimiento. Replicar esta solución para los demás bloques: F29 y F33. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202329 | ALISSON BITTENCOURT | Atendendo à solicitação do G.T de segurança da SMMG.DT da semana 15/2023, realizamos a relocação das luminárias principais localizadas na cota 141, nos blocos F21,F29 y F33 sobre as passarelas metálicas. As luminárias foram rebaixadas para a altura de 2,25m em relação ao topo, conforme o P.T proveniente da SSA 202306322. Tal ação mitigou os riscos de queda durante a manutenção, visto que não é mais necessário o uso de escadas. Fotos anexas para referência.
202306200 | STE |  | J056D001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.024-0 | 202315 | 14/04/2023 08:05:15 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la reubicación de las luminarias principales localizadas en la cota 141 de la presa principal, entre los bloques F3 y F4, ubicadas sobre las pasarelas metálicas, debido a que las mismas presentan riesgos de caída de altura durante su mantenimiento. Replicar esta solución para los demás bloques: F5; F12; F16-F17; F18. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202328 | ALISSON BITTENCOURT | Atendendo à solicitação do G.T de segurança da SMMG.DT da semana 15/2023, realizamos a relocação das luminárias principais localizadas na cota 141, entre os blocos F3 e F4, F5; F12; F16-F17; F18 sobre as passarelas metálicas. As luminárias foram rebaixadas para a altura de 2,25m em relação ao topo, conforme o P.T proveniente da SSA 202306297. Tal ação mitigou os riscos de queda durante a manutenção, visto que não é mais necessário o uso de escadas. Fotos anexas para referência.
202306177 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202315 | 13/04/2023 17:12:31 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030 Nº DE SÉRIE 057.12.14 CÓDIGO: 711605, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA OSCILANDO REFERENTE A LA SSA 202305864. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306061 | STE |  | B014A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.002-7 | 202315 | 11/04/2023 17:13:44 | SOLICITA-SE LEVANTAR A BOMBA NEGATIVA E APOIAR SOBRE CALÇOS ISOLANTES E AFASTAR AS SAPATAS DO MGS PARA POSSIBILITAR O ENSAIO DE ISOLAÇÃO DO EIXO CONFORME PIC.EQ.0035 - ROTOR ITEM 4 - E IM.EQ.0009. SERVIÇO PREVISTO PARA 12/06/2023 CONFORME PUG. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202324 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EFETUADO DRENAGEM DE ÓLEO, DESMONTADAS 2 ESCOTILHAS DE ACESSO AO MGS, LEVANTAMENTO DA BOMBA NEGATIVA SUP., RETIRADA DAS CHAVETAS, AFASTAMENTO DAS SAPATAS DE GUIA E MONTAGEM DE MATERIAL ISOLANTE, POSSIBILITANDO A MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO POR MEG1. POSTERIORMENTE REALIZADO A REMONTAGEM DOS COMPONENTES DO MANCAL E NORMALIZADO NÍVEL DE ÓLEO. NOTA: OBSERVADAS MARCAS SIMILARES A PONTOS QUENTES NAS CHAVETAS QUE POSTERIORMENTE FORAM LIXADAS. CHAVETAS SERÃO INSPECIONADAS EM PRÓX. PD 3A.
202306045 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202315 | 11/04/2023 17:13:22 | Solicitamos reposição dos níveis de estoques já estabelecidos do material código: 713790 - PROJETOR LED 100W 100/240V. Material é utilizado na iluminação provisória do eixo da turbina durante as manutenções preventivas das Unidades Geradoras. Obs já existe empenho: 447281. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 125 un. del material cod. 713790 (PROYECTOR ILUM LED AL 100W 100/240V) el 28/02/24 (4500072321/10). Saldo actual en stock 61 un. Política ZM=50/100.
202306042 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202315 | 11/04/2023 17:16:18 | Em função do relatado nas SSA´s 202305953 e 202305954, solicita-se fazer a gestão da reposição do ítem código 713197 - (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL), de modo que sua ativação possa ser realizada dentro do prazo de execução das SSP´s. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202320 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Solicitada através da SMIT.DT a alteração da política de reposição para ZS (sob guarda). Desta forma as próximas reposições serão feitas após consulta à SMIE.DT de modo a receber os cartuchos em uma data próxima às manutenções dos painéis PCR.
202306031 | STE | 202305954 | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202315 | 11/04/2023 14:30:32 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item código 713197 (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL) para atendimento da SSA 202305954. Empenho 448274 | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202333 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713197 (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL) el 07/08/23 (4500070501/10). OBS: DEMPRO 642.
202306029 | STE | 202305953 | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202315 | 11/04/2023 14:30:03 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item código 713197 (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL) para atendimento da SSA 202305953. Empenho 448272 | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202333 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713197 (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL) el 07/08/23 (4500070501/10). OBS: DEMPRO 642.
202305954 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202315 | 11/04/2023 10:24:07 | DURANTE MP3S NÃO FOI POSSÍVEL SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O CARTUCHO DO SENSOR MIDAS DE CO2 (COD. 713197) DEVIDO ITEM SOBRESSALENTE ESTAR COM DATA DE ATIVAÇÃO VENCIDA. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202333 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Durante execução da SSA 202306746, AT 202307157, foi substituído cartucho do sensor Midas de CO2 por novo retirado do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal.
202305953 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202315 | 11/04/2023 10:24:20 | DURANTE MP3S NÃO FOI POSSÍVEL SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O CARTUCHO DO SENSOR MIDAS DE CO2 (COD. 713197) DEVIDO ITEM SOBRESSALENTE ESTAR COM DATA DE ATIVAÇÃO VENCIDA. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 | DIAZ ISASI RUBEN | substituído cartucho del sensor Midas de CO2 por uno nuevo retirado del almoxarifado. Realizado ensayos funcionales, constatando funcionamento normal.
202305806 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202314 | 05/04/2023 14:06:16 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202303073 por presentar oscilaciones bruscas en la indicación de temperatura. Código de stock 711605. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305640 | STE |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202314 | 03/04/2023 15:57:22 | Durante ejecución de SSA: 202305574, encontrado indicador posición 71TL marca PRESYS modelo 2030 código 711605 presentando oscilaciones periódicas en la entrada/salida, dando alarma de falla de indicador. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305620 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202314 | 03/04/2023 14:22:16 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a instalação definitiva da iluminação de manutenção no poço do eixo da turbina (cota 92) com alimentação elétrica proveniente do quadro GIL01, em substituição a iluminação provisória instalada / retirada em todos os PDs 3S e 3A da UG. Proposta em anexo e extensível as 20 UGs. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202331 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | De acordo com a proposta. Solicitada à SMIT.DT a reserva dos componentes e a implementação de níveis min/max = 100/200 para a braçadeira 337463. Desenho do GIL-01 revisado e cálculo da corrente do circuito anexos. Para os suportes das luminárias, usar o perfil recomendado pela SMIM.DT (código 210064). Solicitar apoio à SMMU para a soldagem seguindo o procedimento da SSA 202306441. Instalar as luminárias na U05 e avaliar até próx PD 9M. Em caso de bom desempenho estender para as demais UGs.
202305496 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202314 | 03/04/2023 14:22:44 | Durante ejecución de SSA: 202305015, encontrado indicador ciego posición 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 realizando retransmisión de manera discrepante con la medición en la entrada. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado para reparo en laboratorio.
202305332 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202313 | 31/03/2023 09:20:22 | Conforme solicitado en SSA 202207320 referente a la desconexion del conductor 7 del cabo AU03-0103 por modificacion del sistema de vibracion de la U03, actualizar diseño 6259DC07501 y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo tecnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202315 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202305197 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202313 | 29/03/2023 10:18:38 | Atualizar e garantir disponibilidade do desenho de interligação entre UMCC-03 e ULP-03, referente a SSA 202211202, comando de TRIP ao relé 86N do ULP via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202313 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT.
202304777 | STE | 202304692 | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202312 | 22/03/2023 15:32:11 | Solicitamos a disponibilização no almoxarifado do material código: 705186 - Relé falta de fase 220V 50/60Hz, para atender a SSA matriz. Obs.: Aplicação imediata na UG-03 que esta parada para manutenção periódica . | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202315 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 705186 (RELE FASE ELECTRO F/FASE 220V 50/60HZ) el 03/04/23 (4500070190/10). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=10/20. OBS: DEMPRO 503
202304653 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202312 | 21/03/2023 10:44:52 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 4 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. Serviço referente à SSA 202304655 | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202320 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202304008 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 10/03/2023 09:44:19 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS DMY-2036 substituído durante atendimento a SSA202303979 por apresentar oscilações bruscas na indicação de pressão no canal 1 e no canal 2. Código almoxarifado 711606. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303975 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202310 | 10/03/2023 08:21:58 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito um fluxômetro digital - Minisonic 600, Nº Série 1877. Fazer gestão do reparo. Referente SSA 202303741. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303927 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 09/03/2023 13:40:04 | Gestionar reparo da fonte, fabricante POWERTRONIC, modelo S354, substituído durante atendimento da SSA 202303908 por disparar o disjuntor que energiza a mesma. Código almoxarifado 137170. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202303766 | STE |  | N076E001 | PLATAFORMA AEREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 1251.002-7 | 202310 | 07/03/2023 13:42:51 | Solicitamos repor estoque máximo do código 698016 - BATERIA TRACION 225A/H 6V 272X181X262MM. A falta deste material compromete a utilização do equipamento Obs. baterias utilizadas nas plataformas de trabalho em altura (Genie). | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 596.
202303726 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202310 | 06/03/2023 16:34:23 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030 Nº DE SÉRIE 028.05.15 CÓDIGO: 711605, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA APAGADO. REFERENTE A LA SSA 202303658. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202303609 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202310 | 06/03/2023 08:15:14 | Atualizar e garantir disponibilidade do desenho de interligação entre UMCC-04 e ULP-04(6259-DC-7652-E), referente aos trabalhos executados na SSA 202211203, comando de TRIP ao 86N via relé 86 do UMCC. Desenho marcado em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202310 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento revisado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202303437 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202309 | 01/03/2023 10:35:45 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202220296 por presentar oscilaciones bruscas en la indicación de temperatura. Código de stock 711605. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303393 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202309 | 01/03/2023 10:36:40 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 10 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. Referente SSA 202303401. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202303248 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202308 | 24/02/2023 16:39:41 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202303142. Código de stock 711605. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202302832 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202307 | 15/02/2023 14:41:47 | Durante inspeção semanal no recinto do anel coletor (SSP 20234787), constatado defeito na iluminação interna (luminária piscando). | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202314 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Constatado defeito em uma luminária do circuito principal de iluminação do recinto do anel coletor, a mesma foi substituída por outra de mesmo modelo, potência de 24W marca Intral código 714350.
202302615 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202307 | 13/02/2023 07:51:01 | Atualizar e garantir disponibilidade do desenho de interligação entre UMCC-11 e ULP-11, referente a SSA 202211206, comando de TRIP ao 86N via relé 86 do UMCC. Desenho marcado em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202408 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizados conforme solicitado.
202302183 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 07/02/2023 07:29:18 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 8 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados del laboratorio y enviados al stock.
202302141 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202306 | 06/02/2023 13:38:26 | Gestionar reparo do cartão fabricante Siemens, modelo 6EM3105-0D, código almoxarifado 114499 referente a SSA 202204613, em que apresenta as bandeirolas esmaecido. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202302140 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 13:38:40 | CONFECCIONAR NA IMPRESSORA 3D 4 ADAPTADORES GIRATÓRIOS PARA ACOPLAR A MANGUEIRA DO ASPIRADOR DE PÓ COM A PONTEIRA. ADAPTADORES CONFORME COMBINADO SSA 202100828A DETALHES DO ADAPTADOR COM SR. VALDINEI. CONTATO:CLEBER R:9558 . | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202311 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 355 GRAMAS / UN.
202302007 | STE | 202213710 | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202305 | 03/02/2023 09:11:52 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3A da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para junho 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202342 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Adaptado rosca 3/4bsp em três caixas de passagem e duas empunhaduras, adaptado rosca 1/2 bsp em uma empunhadura.
202302005 | STE | 202213701 | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202305 | 03/02/2023 09:12:22 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3A da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para maio 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202334 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado roscas 3/4 bsp em três caixas de passagem e em duas empunhaduras de tomadas, e uma rosca 1/2 bsp em uma empunhadura de tomada.
202302001 | STE | 202213692 | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202305 | 03/02/2023 09:13:25 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3S da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para julho 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202342 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Adaptado rosca 3/4 bsp em três caixas de passagem e duas empunhadura, e adaptado rosca 1/2 bsp em uma empunhadura.
202301999 | STE | 202213761 | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202305 | 03/02/2023 09:14:50 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3S da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para agosto 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202348 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Adaptado rosca 3/4 bsp em três empunhaduras e duas caixas de passagem, e adaptado rosca 1/2 bsp em uma empunhadura.
202301998 | STE | 202213754 | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202305 | 03/02/2023 09:15:15 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3A da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para junho 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202346 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Adaptado rosca 3/4 bsp em três caixas de passagem e duas empunhaduras, e uma rosca 1/2 bsp em uma empunhadura.
202301997 | STE | 202213751 | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202305 | 03/02/2023 09:15:29 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3A da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para agosto 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202345 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Adaptação de rosca 3/4 bsp em três empunhaduras e duas caixas de passagem, e adaptação em uma empunhadura de rosca de 1/2 bsp.
202301996 | STE | 202213747 | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202305 | 03/02/2023 09:15:55 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3S da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para novembro 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202339 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Adaptação de rosca 3/4 bsp em três caixas de passagem e em duas empunhadura, e uma rosca 1/2 bsp em uma empunhadura.
202301995 | STE | 202213729 | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202305 | 03/02/2023 09:16:04 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3S da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para setembro 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202338 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Adaptado rosca 3/4 bsp em três caixas de passagem e duas empunhaduras, e uma rosca 1/2 bsp em uma empunhadura.
202301991 | STE | 202213733 | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202305 | 03/02/2023 09:16:11 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3S da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para outubro 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202338 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado adaptação de rosca 3/4 bsp em 3 caixas de passagem e duas apanhaduras de tomada, e uma rosca de 1/2 bsp em uma empunhadura.
202301990 | STE | 202213738 | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202305 | 03/02/2023 09:16:19 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3S da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para Março 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202334 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado rosca em tres caixas de passagem.
202301985 | STE | 202213710 | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202305 | 02/02/2023 15:08:45 | Solicitamos serviço de solda de 3 suportes de aço, para fixação das caixas das tomadas de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço será executado no período da manhã do segundo dia do PD 3A da Unidade Geradora, de acordo com o PUG 2023 (previsão: junho 2023). Contato com Allan ou Cleomar ramal 9548 ou 4928. Obs. suportes já estão prontos e serão disponibilizados no local. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202335 | ACOSTA MAURO | Fueron soldadas 3 chapas de acero carbon de 1/2" conforme a las indicaciones del personal encargado.
202301983 | STE | 202213701 | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202305 | 02/02/2023 15:08:57 | Solicitamos serviço de solda de 3 suportes de aço, para fixação das caixas das tomadas de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço será executado no período da manhã do segundo dia do PD 3A da Unidade Geradora, de acordo com o PUG 2023 (previsão: maio 2023). Contato com Allan ou Cleomar ramal 9548 ou 4928. Obs. suportes já estão prontos e serão disponibilizados no local. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202326 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 3 placas en acero al carbono, mediante proceso SMAW, AWS E-7018x2.5, la ubicación fue indicada por el responsable del trabajo
202301982 | STE | 202213692 | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202305 | 02/02/2023 15:11:27 | Solicitamos serviço de solda de 3 suportes de aço, para fixação das caixas das tomadas de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço será executado no período da manhã do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora, de acordo com o PUG 2023 (previsão: julho 2023). Contato com Allan ou Cleomar ramal 9548 ou 4928. Obs. suportes já estão prontos e serão disponibilizados no local. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202548 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o lixamento e a retirada de todas as impurezas do local onde foi determinado pelo solicitante para executar a soldagem do material de acordo com os procedimentos.
202301980 | STE | 202213761 | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202305 | 02/02/2023 15:11:35 | Solicitamos serviço de solda de 3 suportes de aço, para fixação das caixas das tomadas de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço será executado no período da manhã do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora, de acordo com o PUG 2023 (previsão: agosto 2023). Contato com Allan ou Cleomar ramal 9548 ou 4928. Obs. suportes já estão prontos e serão disponibilizados no local. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202551 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de soportes de fijación de cajas de tomada de las bombas de drenaje N1, N2 y N3 de la tapa de la turbina según indicaciones del emisor.
202301979 | STE | 202213754 | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202305 | 02/02/2023 15:11:45 | Solicitamos serviço de solda de 3 suportes de aço, para fixação das caixas das tomadas de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço será executado no período da manhã do segundo dia do PD 3A da Unidade Geradora, de acordo com o PUG 2023 (previsão: junho 2023). Contato com Allan ou Cleomar ramal 9548 ou 4928. Obs. suportes já estão prontos e serão disponibilizados no local. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202343 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue realizado el montaje y soldadura de 3 placas en acero al carbono, con proceso SMAW(AWS E-7018x2.5mm) ubicación indicada por el personal responsable del trabajo.
202301978 | STE | 202213751 | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202305 | 02/02/2023 15:11:56 | Solicitamos serviço de solda de 3 suportes de aço, para fixação das caixas das tomadas de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço será executado no período da manhã do segundo dia do PD 3A da Unidade Geradora, de acordo com o PUG 2023 (previsão: agosto 2023). Contato com Allan ou Cleomar ramal 9548 ou 4928. Obs. suportes já estão prontos e serão disponibilizados no local. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202352 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a limpeza e a retirada de todas as impurezas do local indicado pelo solicitante para executar a fixação das chapas para fixação das tomadas das bombas de drenagem.
202301976 | STE | 202213747 | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202305 | 02/02/2023 15:12:06 | Solicitamos serviço de solda de 3 suportes de aço, para fixação das caixas das tomadas de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço será executado no período da manhã do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora, de acordo com o PUG 2023 (previsão: novembro 2023). Contato com Allan ou Cleomar ramal 9548 ou 4928. Obs. suportes já estão prontos e serão disponibilizados no local. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202551 | ACOSTA MAURO | Fueron soldados 3 placas de 1/2" acero carbono conforme a las indicaciones del emitente. Proceso SMAW.
202301974 | STE | 202213733 | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202305 | 02/02/2023 15:12:23 | Solicitamos serviço de solda de 3 suportes de aço, para fixação das caixas das tomadas de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço será executado no período da manhã do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora, de acordo com o PUG 2023 (previsão: outubro 2023). Contato com Allan ou Cleomar ramal 9548 ou 4928. Obs. suportes já estão prontos e serão disponibilizados no local. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202346 | ACOSTA MAURO | Fueron soldadas 3 placas de acero carbono conforme indicaciones del emitente. Proceso SMAW 7018 3.25mm.
202301973 | STE | 202213729 | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202305 | 02/02/2023 15:12:35 | Solicitamos serviço de solda de 3 suportes de aço, para fixação das caixas das tomadas de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço será executado no período da manhã do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora, de acordo com o PUG 2023 (previsão: setembro 2023). Contato com Allan ou Cleomar ramal 9548 ou 4928. Obs. suportes já estão prontos e serão disponibilizados no local. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202339 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local indicado pelo solicitante e após foi feita soldagem pelo processo SMAW usando consumível 7018, para fixar as chapas de suporte da tomada das bombas de drenagem.
202301971 | STE | 202213710 | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202305 | 02/02/2023 15:12:45 | Solicitamos pintura dos suportes de aço instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor branco, conforme já utilizado no local. Serviço a ser executado no período da tarde do segundo dia do PD 3A da Unidade Geradora de acordo com o PUG 2023 (previsão: junho 2023). Contato Allan ou Cleomar ramal: 9548 ou 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202324 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202301970 | STE | 202213701 | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202305 | 02/02/2023 15:12:55 | Solicitamos pintura dos suportes de aço instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor branco, conforme já utilizado no local. Serviço a ser executado no período da tarde do segundo dia do PD 3A da Unidade Geradora de acordo com o PUG 2023 (previsão: maio 2023). Contato Allan ou Cleomar ramal: 9548 ou 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202320 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202301969 | STE | 202213692 | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202305 | 02/02/2023 15:13:07 | Solicitamos pintura dos suportes de aço instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor branco, conforme já utilizado no local. Serviço a ser executado no período da tarde do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora de acordo com o PUG 2023 (previsão: agosto 2023). Contato Allan ou Cleomar ramal: 9548 ou 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202329 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202301967 | STE | 202213761 | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202305 | 02/02/2023 15:13:16 | Solicitamos pintura dos suportes de aço instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor branco, conforme já utilizado no local. Serviço a ser executado no período da tarde do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora de acordo com o PUG 2023 (previsão: agosto 2023). Contato Allan ou Cleomar ramal: 9548 ou 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202334 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza mecânica st3 e aplicado uma demão de tinta epóxi primer acabamento n2680 na cor branco munsell 5y9/1.
202301966 | STE | 202213754 | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202305 | 02/02/2023 15:13:26 | Solicitamos pintura dos suportes de aço instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor branco, conforme já utilizado no local. Serviço a ser executado no período da tarde do segundo dia do PD 3A da Unidade Geradora de acordo com o PUG 2023 (previsão: junho 2023). Contato Allan ou Cleomar ramal: 9548 ou 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202326 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202301964 | STE | 202213751 | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202305 | 02/02/2023 15:13:41 | Solicitamos pintura dos suportes de aço instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor branco, conforme já utilizado no local. Serviço a ser executado no período da tarde do segundo dia do PD 3A da Unidade Geradora de acordo com o PUG 2023 (previsão: agosto 2023). Contato Allan ou Cleomar ramal: 9548 ou 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202331 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202301963 | STE | 202213747 | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202305 | 02/02/2023 15:13:56 | Solicitamos pintura dos suportes de aço instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor branco, conforme já utilizado no local. Serviço a ser executado no período da tarde do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora de acordo com o PUG 2023 (previsão: novembro 2023). Contato Allan ou Cleomar ramal: 9548 ou 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202342 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202301961 | STE | 202213733 | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202305 | 02/02/2023 15:14:14 | Solicitamos pintura dos suportes de aço instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor branco, conforme já utilizado no local. Serviço a ser executado no período da tarde do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora de acordo com o PUG 2023 (previsão: outubro 2023). Contato Allan ou Cleomar ramal: 9548 ou 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202346 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202301960 | STE | 202213729 | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202305 | 02/02/2023 15:07:59 | Solicitamos pintura dos suportes de aço instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor branco, conforme já utilizado no local. Serviço a ser executado no período da tarde do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora de acordo com o PUG 2023 (previsão: setembro 2023). Contato Allan ou Cleomar ramal: 9548 ou 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202337 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202301899 | STE | 202213696 | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202305 | 02/02/2023 08:35:47 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE TRÊS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM 5 PRENSA CABOS DE 3/4" E 1 PRENSA CABO DE 1/2". 3 CAIXAS, 3 EMPUNHADURAS, 5 PRENSA CABOS DE 3/4" E 1 PRENSA CABO DE 1/2" ENTREGUES AO EXECUTOR. SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA MP3A DA UG CONFORME PUG 2023 06/02/2023. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202309 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado rosca 3/4 npt em 3 caixas de passagem e 2 empunhaduras, e rosca de 1/2 npt em uma empunhadura de tomada.
202301736 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202305 | 31/01/2023 15:14:58 | Gestionar reparo de transdutor fabricante RINCK ELETRONIC, modelo TYP PT100; 4-2O mA; 24Vac/Dc; número de série RIN-03081813-H. Código de almoxarifado: 0709372. Constatado discrepância na saída de mA em relação a entrada PT100. referência SSA 202300759. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301728 | STE | 202211473 | B011A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.201-8 | 202305 | 31/01/2023 10:59:28 | Em apoio à SSA 202211473, solicita-se afastar radiador AR/ÁGUA do campo 9, de modo a possibilitar acesso à instrumentação do núcleo do estator. Trabalho a ser executado no próximo PD segundo PUG2023 previsto para 06/02/2023. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202306 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº09 EM APOIO A MEG1 CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DO SETOR EMITENTE, RADIADOR FOI REMONTADO.
202301632 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 31/01/2023 07:06:20 | Confeccionar na impressora 3D um manipulo/volante para a lixadeira de cunha basculante. O manipulo/volante original da lixadeira de cunha está danificado. Os detalhes da impressão já foram combinados com o Sr. Valdinei | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202314 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 430 GRAMAS / UN.
202301443 | AIM |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202304 | 26/01/2023 16:01:10 | Devido a grande vazamento de água na central de água gelada 60Hz cota122 - U10 (SSA: 202301118), cuja água escorreu pela prumada de cabos até o painel UAM-11 dentro da sala de controle U11 cota 108 (SSA: 202301121), solicitamos ações para direcionamento das águas de eventuais vazamento para as canaletas de água da galeria evitando que a mesma acesse o cabeamento dessas prumadas de cabos. Obs.: estender ações para a central de água gelada 50Hz cota 122 - U09. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202301404 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 26/01/2023 10:50:49 | Durante atendimento a SSA 2023/01121 encontrado presença de água nas placas eletrônicas do chassi superior, posição CHMAS, totalizando 12 itens. Segue em anexo a lista das placas eletrônicas com respectivos códigos de almoxarifado e relatório fotográfico. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Las SSA´s 202301490 (cod. 717472 -01un); 202301482 (cod. 717485 - 01un); 202301501 (cod. 717205 - 01un); 202301497 y 202301499 (cod. 716780 02un) no fue posible su reparo pero quedan en ila2 para reaprovechar algunos componentes. Las demas SSA´s derivadas fueron liberados para uso y retirados por el area usuaria.
202300909 | STE |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202303 | 19/01/2023 10:49:02 | Durante MP 3S constatado indicador 71QRVI-A del panel GTB3 con defecto, SSA: 202300858. Marca Presys modelo DMY-2012, codigo de almox.: 713051. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202300731 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202302 | 13/01/2023 15:38:34 | Atualizar e garantir disponibilidade do desenho de interligação entre UMCC-13 e ULP-13, referente a SSA 202211207, comando de TRIP ao 86N via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202303 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202300563 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202302 | 12/01/2023 14:16:39 | Durante atendimento da SSA 202210576 encontrado com defeito o sobressalente código 105899 BLOCO TERM EXTRAI FORCA 3P 630A. Marca Wservice tipo W-BS-KA-630 número WS22.11783-054. Gestinoar reparo em garantia do material entregue para IMA0. Um dos polos do terminal apresenta resistência elétrica de 80 microOhms na conexão com o barramento e menor pressão de mola. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material defectuoso enviado mediante SSG 305/2022. GT-00099 asignada. Fue recibido el bloque reparado/sustituido en garantía constatandose que el mismo se encuentra en buenas condiciones conforme ejecución de la SSA 202308919. Material entregado a la SMIE.DT
202300398 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 09/01/2023 16:18:57 | Cortar e fazer furo de centro em 50 parafusos m8 conforme amostra entregue para o Sr. John da SMMU3. Os parafusos serão utilizados na melhoria da iluminação e tomadas da cruzeta inferior das unidades geradoras para a fixação dos chumbadores no concreto. | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202336 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Usinagem de furo de centro e corte no comprimento, em 50 parafusos M8, conforme amostra.
202300190 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202301 | 05/01/2023 08:39:28 | G.T. de seguridad de la SMMG solicita parecer técnico para el reposicionamiento en las UG convencionales de los instrumentos 80SWI ref. al medidor de flujo de agua del estator, el 63RWI ref. al transductor de presión de agua bruta y el 26RWO ref. al RTD de medición de temp. de salida de agua bruta para permitir trabajos a nivel del suelo, y evitar los trabajos en altura conforme indica NR-35 ya que no existen puntos de anclaje instalados para el acceso a los mismos. Ver posición actual en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202423 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se confirma la viabilidad eléctrica y mecánica del cambio de posición de los instrumentos 63RWI y 26RWO. Se emitirán SSAs para el cambio en todas las máquinas convencionales. En el caso del caudalímetro 80SWI, el cambio de posición no es viable, según relatado en el parecer de la SMIM.DT SSA 202301907. Obs: Emitida SSA 202408634 para el cambio en la U09.
202225065 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202252 | 29/12/2022 07:21:44 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202409 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225063 | STE |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202252 | 29/12/2022 07:21:50 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202406 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225060 | STE |  | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202252 | 29/12/2022 07:21:58 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202325 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225058 | STE |  | B012A042 | QUADRO GIL-12 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.014-7 | 202252 | 29/12/2022 07:22:03 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202321 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225056 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202252 | 29/12/2022 07:22:18 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202330 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225054 | STE |  | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202252 | 29/12/2022 07:22:24 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202335 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225053 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202252 | 29/12/2022 07:22:31 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202326 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225052 | STE |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202252 | 29/12/2022 07:22:37 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202403 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202225051 | STE |  | A006A042 | QUADRO GIL-06 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.006-6 | 202252 | 29/12/2022 07:22:43 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202332 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225050 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202252 | 29/12/2022 07:22:51 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202343 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225048 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202252 | 29/12/2022 07:23:05 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202313 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225047 | STE |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202252 | 29/12/2022 07:23:10 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202347 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos y la pared, como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos.
202225046 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202252 | 29/12/2022 07:23:16 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202338 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225026 | STE | 202212006 | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202252 | 28/12/2022 11:01:33 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202408 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EXECUTADA A RETIRADA DOS 16 SUPORTES DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS NA REGIÃO DAS GUIAS DE AR INFERIORES EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO.
202225024 | STE | 202212005 | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202252 | 28/12/2022 11:01:43 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202405 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Hecho el corte de los soportes y esmerilado de la base, 2 en cada gaveta en total 16 de la luminaria antigua . El trabajo se realizo con esmeriladora utilizando disco de corte y de desbaste.
202225022 | STE | 202212000 | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202252 | 28/12/2022 11:01:52 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202324 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Con amoladora y disco de corte, fue eliminado 16 soportes en acero al carbono, se realizo una limpieza de los cordones de soldaduras a fin de dejar una superficie uniforme.
202225020 | STE | 202211998 | B012A042 | QUADRO GIL-12 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.014-7 | 202252 | 28/12/2022 11:02:00 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202321 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | ATIVIDADE EXECUTADA PELO PRÓPRIO SETOR EMITENTE ATRAVÉS DA SSA MATRIZ 2022/11998, CONFORME ACORDADO COM MMU1 EM FUNÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE H X HORA DISPONÍVEL DA PRÍMEIRA SEMANA DO PD 3A DO SETOR EXECUTOR.
202225019 | STE | 202211997 | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202252 | 28/12/2022 11:02:08 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202306 | FABIANO JOAO KONZEN | EXECUTADA A RETIRADA DOS 16 SUPORTES DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS NA REGIÃO DAS GUIAS DE AR INFERIORES EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO.
202225018 | STE | 202211996 | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202252 | 28/12/2022 11:02:19 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202329 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EXECUTADA A RETIRADA DOS 16 SUPORTES DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS NA REGIÃO DAS GUIAS DE AR INFERIORES EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO.
202225017 | STE | 202211995 | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202252 | 28/12/2022 11:02:38 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202334 | JACKSON LUIZ ALBRING | EXECUTADA A RETIRADA DOS 16 SUPORTES DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS NA REGIÃO DAS GUIAS DE AR INFERIORES EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO.
202225016 | STE | 202211992 | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202252 | 28/12/2022 11:07:34 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202326 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | REALIZADO EL CORTE DE ANTIGUOS SOPORTES POR MEDIO DE AMOLADORA A BATERIA CON DISCO DE CORTE Y CON ACABAMIENTO SUPERFICIAL CON PIEDRA DE DESBASTE.
202225015 | STE | 202211991 | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202252 | 28/12/2022 11:07:28 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202402 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | REALIZADO EL DESMONTAJE DE LOS SOPORTES METALICOS POR MEDIO DE DESVASTE DE LA SOLDADURA DE FIJACIÓN CON AMOLADURA MANUAL A BATERÍA.
202225014 | STE | 202211990 | A006A042 | QUADRO GIL-06 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.006-6 | 202252 | 28/12/2022 11:07:21 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202331 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Hecho el corte de los soportes y esmerilado de la base, 2 en cada gaveta en total 16 de la luminaria antigua . El trabajo se realizo con esmeriladora utilizando disco de corte y de desbaste del almoxarifado, respectivamente.
202225013 | STE | 202211963 | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202252 | 28/12/2022 11:07:14 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202337 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EXECUTADA A RETIRADA DOS 16 SUPORTES DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS NA REGIÃO DAS GUIAS DE AR INFERIORES EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO.
202225012 | STE | 202211965 | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202252 | 28/12/2022 11:07:06 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202347 | FABIANO JOAO KONZEN | Hecho el corte de los soportes y esmerilado de la base, 2 en cada gaveta en total 16 de la luminaria antigua . El trabajo se realizo con esmeriladora utilizando disco de corte y de desbaste del almoxarifado, respectivamente.
202224963 | STE | 202210778 | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202252 | 27/12/2022 10:38:36 | SOLICITAMOS APOIO PARA REINSTALAÇÃO DO CREEP DETECTOR, SENDO NECESSÁRIA A RETIRADA DA TAMPA DE ACESSO AO MGS. SERVIÇO PREVISTO PARA O PD 3S DA UG CONFORME PUG. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202302 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADO EL APOYO PARA LA APERTURA Y LIMPIEZA DE RESTO DE ACEITE CONTENIDA EN EL RECINTO PRÓXIMO AL CREEP DETECTOR. POSTERIOR A LA INSPECCIÓN CERRADA NUEVAMENTE LA ESCOTILLA.
202224960 | STE | 202211999 | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202252 | 27/12/2022 10:39:08 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no próximo PD, previsão do serviço, no dia 09/01/2023 período da tarde. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202302 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EXECUTADA A RETIRADA DOS 16 SUPORTES DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS NA REGIÃO DAS GUIAS DE AR INFERIORES EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO. SERVIÇO EXECUTADO POR MEIO DA AT 202300006.
202224914 | STE | 202224902 | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202252 | 27/12/2022 10:39:26 | Solicitamos a disponibilização no almoxarifado do material código: 705186 - Relé falta de fase 220V 50/60Hz, para atender a SSA matriz. Aplicação imediata. Obs. realizado empenho número: 440502. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202315 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 705186 (RELE FASE ELECTRO F/FASE 220V 50/60HZ) el 03/04/23 (4500070190/10). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=10/20. OBS: DEMPRO 503
202224868 | STE | 202213744 | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202251 | 23/12/2022 08:05:46 | Soldar 3 suportes para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3S PUG 2023 (previsto 31/01/2023). Contato Allan R. 9548 | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202312 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a solda dos suportes para a fixação das caixas de sobrepor nos compartimentos das bombas conforme solicitado e determinado pelo solicitante pelo processo SMAW c usando eletrodo revestido 7018
202224714 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202251 | 20/12/2022 16:35:59 | Devido a substituição do DJ Q1, da gaveta 1C, executado na SSA 202221409, solicito a atualização do desenho 6217-DF-B3000-P folhas 2 e 13, garantir disponibilizado no acervo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202251 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6210DFB3961IR3 e 6217DFB3000PR10 atualizados no SAT conforme solicitado.
202224029 | STE | 202223005 | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202249 | 07/12/2022 13:47:35 | Para instalação do novo sistema de alimentação da talha monovia , solicitamos disponibilizar: 1(uma unidade) do item código 655082 - UNIAO ELETROD M/F ACO/ZQ NPT 1.1/4"; 50 unidades do item 717566 - PORCA SEXT ACO/ZE M6 AUTOTRAVANTE. Itens empenhados na reserva tipo 6 439369. Previsão de utilização próximo PD3S | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. - 7 un del cod. 655082. - 400 un del cod. 717566. OBS: DEMPRO 432.
202223676 | STE | 202223005 | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202248 | 01/12/2022 15:16:47 | SOLICITAMOS APOIO PARA A FABRICACÃO DE TRILHO PARA DESLOCAMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO E OS RESPECTIVOS CARRINHOS DE SUPORTE. (DISPOSITIVO DE ROTAÇÃO DA TALHA MONOVIA DA TURBINA). | MEG1 | MMU2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202425 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FUE EMITIDA LA SSA DERIVADA 202223724 A MMU3 PARA LA FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS DEL CARRIL GUIA DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL APAREJO. TAMBIEN FUE EFECTUADO EL MONTAJE DE ANDAMIOS SOBRE LA TAPA DE LA TURBINA Y PRESTADO APOYO A MEG1 PARA POSIBILITAR EL MONTAJE DEL CARRIL GUIA.
202223671 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202248 | 01/12/2022 15:17:09 | Em complementação a modernização da iluminação da cruzeta inferior das Unidades Geradoras (SSA: 202211998), solicitamos aquisição de 20 unidades do interruptor código de estoque 563390. Obs. material será aplicado na Unidade Geradora 13 a partir de 10 de janeiro de 2023. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 563390 (INTERRUPTOR SOBREP RECTAN 1TEC 250V 25A) el 17/04/23 (4500069673/10). OBS: DEMPRO 417.
202223581 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202248 | 30/11/2022 10:59:18 | Gestionar reparo do indicador digital YOKOGAWA UM33A, código almoxarifado 704722, Nº T1U820583, referente a SSA 202223476, falha na atuação do AL2. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202223555 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202248 | 30/11/2022 10:59:35 | Actualizar diagrama de interconexión del UMCC-09, referente a la SSA 202211205, de comando de trip al 86N via relé 86 del UMCC. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202248 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible según solicitado.
202223470 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202248 | 29/11/2022 07:35:20 | Repor nível de estoque do item 706965 - CONTATOR 3P 2NA/2NF 7A 110V 50/60HZ que encontra-se zerado. Item utilizado na gaveta 1.7 do painel UMCC. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 706965 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 7A 110V 50/60HZ) el 04/05/23 (4500069065/60). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=5/10. OBS: DEMPRO 415
202223426 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202248 | 28/11/2022 06:59:55 | A fim de padronizar a fixação das novas tomadas de 16A, instalar arruela lisa código do almox 537128 nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior, conforme foto anexa. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202328 | CLEBER NIEHUES | Instalado arruela lisa nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior.
202223425 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202248 | 28/11/2022 07:00:01 | A fim de padronizar a fixação das novas tomadas de 16A, instalar arruela lisa código do almox 537128 nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior, conforme foto anexa. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202305 | CLEBER NIEHUES | Instalado arruela lisa nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e da tomada da passarela inferior, conforme foto em anexo.
202223424 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202248 | 28/11/2022 07:00:07 | A fim de padronizar a fixação das novas tomadas de 16A, instalar arruela lisa código do almox 537128 nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior, conforme foto anexa. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202323 | CLEBER NIEHUES | Instado arruela lisa nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior.
202223423 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202248 | 28/11/2022 07:00:13 | A fim de padronizar a fixação das novas tomadas de 16A, instalar arruela lisa código do almox 537128 nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior, conforme foto anexa. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202314 | CLEBER NIEHUES | Instalado arruelas lisa nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e da tomada da passarela inferior, conforme solicitado.
202223087 | STE |  | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202247 | 22/11/2022 07:52:29 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado junta de dilatação do Barramento Blindado da UG saída de fase T1 danificada, conforme fotos em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202247 | JURANDIR PEREIRA SANTANA | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DO TERMINAL DE SAÍDA DE FASE POSIÇÃO T1, POR OUTRA NOVA, ORIUNDA DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADA POR ILA1, SANANDO A ANORMALIDADE.
202222930 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202247 | 21/11/2022 08:16:52 | Durante atendimento da SSA 202222651 encontrado cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885 com defeito, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202309 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202222859 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202246 | 17/11/2022 13:45:04 | Visando eliminar a possibilidade de abertura da costura do negativo (A2) dos relés de interface, substituir os atuais jumpers de tipo push in por costura através de cabo 1mm e terminal tubular aparafusados no borne do relé. Utilizar um terminal por borne. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202328 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalado cable de interligación (jumper) del negativo de los relés de interface utilizándose cable de 1mm y terminal tubular conforme solicitado. Verificada continuidad de los puntos negativos de los relés conectados.
202222857 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202246 | 17/11/2022 14:20:21 | Durante atendimento à SSA 202222377, encontrado transdutor de temperatura N12 código 709372 com defeito na retransmissão. Nr. série: RIN-03131846-P. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202309 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202222664 | STE | 202222628 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202246 | 14/11/2022 09:27:14 | Solicitamos apoio na preparação e ensaio de estanqueidade de três blocos terminais de neutro utilizáveis nas UG's (fotos em anexo). OBS.: Itens retirados do almoxarifado. | MEG1 | MMU1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202246 | HELIO COMACHIO | Foi fornecido apoio na realização do teste de estanqueidade dos três blocos terminais de neutro, utilizáveis nas UG's. Solicitado pela MEG 1. O teste consiste em pressurizar os blocos terminais com 10 bar de pressão com nitrogênio por 10 minutos. Não houve variação da pressão aplicada durante os testes, não foram encontrados sinais de vazamento.
202222564 | STE |  | R013A001 | BLOCO H1 | 0980.100-0 | 202245 | 11/11/2022 09:15:30 | Verificar e solucionar infiltração de água pela parede que mantém o piso molhado próximo ao painel CTM 16 e central hidráulica da comporta, conforme foto em anexo. | MEG1 | MCI1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202433 | SAMUEL VIEIRA | Fabrição de calha e instalação da mesma atras do painel e lateral para evitar que agua desça para o chão.
202222539 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202245 | 11/11/2022 07:15:11 | Durante ensayos de MP3A encontrado indicador digital presys 2030 posicion 71TL referente a la medicion del nivel de aceite del M.C. con variaciones en su indicación. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202307 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202222450 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 10/11/2022 09:51:27 | Solicitamos aquisição de 30 lâmpadas de secagem infravermelho com potência de 250W, tensão de alimentação em 220V, para uso no projeto de melhoria das estufas utilizadas pela MEG1 na secagem de tintas e vernizes durante as manutenções periódicas e aperiódicas das unidades geradoras. Dessas, 24 unidades destinadas para uso imediato e 6 unidades para codificação e estoque. OBS.: Descrito do material e orçamento de referência em anexo; Protótipo da estufa desenvolvido na SSA 202214358. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202248 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Adquiridas 40 lâmpadas infravermelhas, conforme solicitado, foram retiradas 4 unidades para aplicação imediata sendo o restante codificada no código 718685.
202222370 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202245 | 08/11/2022 13:46:48 | Solicitamos aquisição de 11 unidades do material código 194700 (Jogo de macho M8, passo 1,25mm). Material será necessário para modernização da iluminação da cruzeta inferior das Unidades Geradoras. Obs. já emitido a reserva tipo 6 de número: 437018. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 26 un. del material cod. 194700 (TARRAJA MACH MAN CORT M8 PAS 1,25MM) el 14/03/23 (4500069054/20 y 4500069852/70). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=9/15.
202222350 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202245 | 09/11/2022 10:41:07 | Actualizar diagrama de interconexión del UMCC 16, referente a la SSA 202211209, de comando de trip al 86N via relé 86 del UMCC. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202245 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6289DC07046PR8 atualizado no SAT conforme solicitado.
202222127 | STE | 202211993 | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202244 | 03/11/2022 13:43:14 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no próximo PD, previsão do serviço, no dia 21/11/2022 período da tarde. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202247 | JACKSON LUIZ ALBRING | EXECUTADO A RETIRADA DOS 16 SUPORTES DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS NA REGIÃO DAS GUIAS DE AR INFERIORES EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO.
202221939 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202244 | 01/11/2022 15:33:45 | Durante manutenção preventiva trianual foi encontrado 15 cartões com defeito. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código almoxarifado 234885. Gestionar reparo dos mesmos. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados en su totalidad a stock.
202221822 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202244 | 31/10/2022 15:35:48 | Durante execução da PIC.EQ.0057, grupo 5, 3S, item 15, painel SCF2 ,constatado valor de rejeição no canal P3 acima do recomendado. Valor lido: 16%; Valor recomendado: ≦ %5. Solicita-se parecer quando à ação a ser tomada. Imagem do quadro dos parâmetro de qualidade em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202246 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Observado por 2 semanas que os valores do P3 oscilam e atingem nivel max de 15% de forma intermitente. O sinal da vazão no PI apresenta comportamento consistente com a potência ativa. O fornecedor informou que estas oscilações podem ser causadas por turbulências no escoamento de água, mas não comprometem a qualidade da medição. A relação SNR é um parâmetro mais crítico e apresenta valores ótimos (95 a 99 dB). Emitida R04 da PIC.EQ.057 para eliminar o parâmetro rejeição do item 15 do grupo 5.
202221816 | STE | 202208542 | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 202244 | 31/10/2022 09:42:51 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS 12 RTD'S Y CABOS:EU18A-1651/1652 CONECTADOS EN BORNES DEL CG-18A AL UAM-18A P/MONITOREO DE TEMPERATURA POR SISTEMA MATRIX. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202312 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Retirar os RTDs e cabos na próxima parada 3S. Conforme a SSA 202208985, a substituição das escotilhas por janelas com tela metálica para a circulação de ar de resfriamento pelo interior do invólucro reduziu as temperaturas na região dos TCs de fase dividida da fase B. Temperatura máxima antes/após a modificação: 73,9/58,8 C.
202221751 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202243 | 28/10/2022 16:42:48 | Atualizar desenho 6210 - DF - B4960 I, páginas 13, 28, 64, 70, 73 e 93, referente a modificação no circuito de falha do controle de 24Vcc e falha de 125Vcc do painel, SSA 202221289. Manter disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202244 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño 6210-DF-B4960I-R10 actualizado y disponible en el SAT según solicitado.
202221734 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202243 | 28/10/2022 10:23:57 | Durante deslocamento na galeria cota 98, observado porta de acesso ao barramento de inversão de polaridade do circuito de excitação, (atras do painel EC) vibrando. Obs, parece estar com fechadura desajustada. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202314 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Executado reajuste de posicionamento da trava da fechadura e reaperto da porca de fixação da mesma. Após os ajustes a porta se encontra operacional e com o fechamento adequado.
202221701 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202243 | 27/10/2022 16:42:11 | Actualizar diseño 5215DFB4374P, referente a la modificacion en los controladores de nivel posicion 71LW y 71WP para padronizacion con las unidades convencionales (SSA 202210574), y garantir disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico . Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202244 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 5215DFB4374P-R14 atualizado no SAT conforme solicitado.
202221662 | STE | 202211423 | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202243 | 27/10/2022 13:59:56 | Solicita-se a retirada da tampa de acesso do MGS, lado BR, de modo a permitir acesso para reinstalação do dispositivo creep detector. Serviço previsto para MP3S PUG 2022 (a partir de 21/11/2022). | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202247 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A DESMONTAGEM DE UMA TAMPA DE ACESSO AO MGS LADO BRASIL EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DAS ATIVIDADES DE MEG1, RECINTO DA PARTE SUPERIOR DO MGS FOI INSPECIONADA E TAMPA REMONTADA.
202221539 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202243 | 25/10/2022 14:21:14 | Atualizar desenho 6217DFB4000P, referente a SSA202219763 e desenho 6539DCB2044E referente a SSA202219765 as quais foram solicitadas as certificações em campo. Garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202250 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados según solicitado, los mismos se encuentran disponibles en el archivo técnico.
202221169 | STE | 202212004 | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202242 | 19/10/2022 10:43:49 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no próximo PD, previsão do serviço, no dia 31/10/2022 período da tarde. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202244 | JACKSON LUIZ ALBRING | EXECUTADO A RETIRADA DOS 16 SUPORTES DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS NA REGIÃO DAS GUIAS DE AR INFERIORES EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO.
202221158 | STE | 202220775 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202242 | 19/10/2022 10:46:35 | Dispor no almoxarifado detector de temperatura tipo rígido, RTD PT 100, código de estoque 713400. Alterar a política de estoque para min/máx: 2/5. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 713400 (DETECTOR TEMP RIG PT100 1/2") el 18/07/23 (4500070682/20). Saldo actual en stock 4 un. Alterada la política a ZM=2/5. Creada reserva nro. 456017 de 1 un. valida hasta el 17/07/2025. OBS: DEMPRO 357, MTDFS-8253.
202221157 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202242 | 19/10/2022 10:48:03 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 5215-DF-B4010P, página 3 e 4 da unidade 18A referente a SSA 202204493, certificação de desenho e SSA 202204538, retirar os cabos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados para padronizar com as outras unidades. Desenhos em anexo com marcações. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202250 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202220897 | STE | 202220773 | B020A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.325-2 | 202241 | 14/10/2022 10:47:06 | Solcitamos remover el intercambiador N13 para posibilitar inspección y posible reparo de RTD de núcleo. | MEG1 | MMU1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202242 | MARTINEZ GERONIMO RAMON | EXECUTADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº13 EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DO SETOR EMITENTE, RADIADOR FOI REMONTADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇOES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202220894 | SCA | 202220777 | B020A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.319-5 | 202241 | 14/10/2022 10:47:23 | Solcitamos remover el intercambiador N07 para posibilitar inspección y posible reparo de RTD de aire caliente referente al campo 7. | MEG1 | MMU1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202242
202220892 | SCA | 202220775 | B020A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.317-0 | 202241 | 14/10/2022 10:47:34 | Solcitamos remover el intercambiador N05 para posibilitar inspección y posible reparo de RTD de aire caliente referente al campo 5. | MEG1 | MMU1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202242
202220823 | STE |  | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202241 | 13/10/2022 13:44:19 | Atualizar desenhos "6210DFG4000P p1, p2, p4 e p5", referente a substituição das chaves CS2 e CS3 de seleção do modo de operação da refrigeração (SSA 202220101 (D)) pelo modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E com objetivo de sinalizar o modo de operação no SCADA de forma independente da alimentação do painel. Garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202241 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202220359 | AIM |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202240 | 04/10/2022 08:22:32 | Conforme levantamento do grupo de trabalho de melhorias da SMMG.DT, verificar a possibilidade de adequação das portas de aço de acesso das galerias de inspeção civil do vertedouro, para melhorar a ventilação durante os trabalhos de manutenção elétrica. Em anexo fotos das portas localizadas na lateral do vertedouro e no túnel viário. | MEG1 | MCI1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202220270 | STE |  | B010A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.012-0 | 202240 | 03/10/2022 08:38:35 | Conforme levantamento realizado pelo grupo de trabalho de melhorias, solicitamos parecer técnico referente a instalação de conector elétrico para os motores da ventilação do anel coletor a fim de facilitar a conexão/desconexão e a inspeção durante as manutenções. Atualmente a conexão é realizada por meio de parafuso aos terminais e isolado com fita auto fusão e fita isolante, dificultando a inspeção. Dois modelos sugeridos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202416 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Materiais adquiridos através da SMDTC-1550 já se encontram em processo e instalação. Cód. almox 718928 e 718929 para os conectores de K1M4 e K1M5, respectivamente.
202220252 | STE |  | A035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 1 DE CO2(QCR1) | 2366.001-1 | 202240 | 03/10/2022 08:38:52 | Atualizar desenhos "6210DFG3939ER1 p1 rev; 6210DFG3939ER1 p2 rev; 6210DFG3939ER1 p4 rev mod; y 6210DFG3939ER1 p5 rev mod", referente a substituição das chaves CS2 e CS3 de seleção do modo de operação da refrigeração (SSA 202219710 (D)) pelo modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E com objetivo de sinalizar o modo de operação no SCADA de forma independente da alimentação do painel. Garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202240 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6210DFG3939E atualizado no SAT.
202220169 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202239 | 29/09/2022 08:32:41 | GESTIONAR REPARO DO INDICADOR DIGITAL YOKOGAWA MODELO UM331-31 NO. T1F602611 625 CÓDIGO 07111374 QUE APRESENTA OSCILAÇÕES NO VALOR INDICADO NO DISPLAY. REFERENTE SSA:202219998. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202220078 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202239 | 27/09/2022 11:36:00 | Devido às falhas de indicação relatadas nas SSAs 201900771A e 202219985 além da inoperância do disjuntor relatada na SSA 202219991. Solicito especificar, codificar e dispor no almoxarifado o mecanismo de indicação de mola carregada dos disjuntores ABB Emax E4 instalados nas posições 52.1 e 52.2 dos UMCCs 01 a 18. Obs.: sugestão em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202315 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridos 5 mecanismos de indicação de mola carregada ABB 1SDA065703R1. Código de estoque: 718570.
202220075 | STE | 202213758 | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202239 | 27/09/2022 11:36:30 | Dispor no almoxarifado 05 prensa cabo 3/4", código de estoque 298808, para atender as SSA's 202213758, 202213759 e 202213760 das bombas de drenagem da turbina da U09 uma semana antes do PD previsto no PUG. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 298808 (PRENSA CAB AL NPT 3/4" 15,0/17,5MM) el 07/10/22. Saldo actual en stock 195 un. Política ZP=372/1150. OBS: DEMPRO 328.
202220074 | STE | 202213716 | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202239 | 27/09/2022 11:37:02 | Dispor no almoxarifado 05 prensa cabo 3/4", código de estoque 298808, para atender as SSA's 202213716, 202213717 e 202213719 das bombas de drenagem da turbina da U16 uma semana antes do PD previsto no PUG. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 298808 (PRENSA CAB AL NPT 3/4" 15,0/17,5MM) el 07/10/22. Saldo actual en stock 195 un. Política ZP=372/1150. OBS: DEMPRO 328.
202220062 | STE | 202213724 | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202239 | 27/09/2022 08:34:22 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE TRÊS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM PRENSA CABO DE 3/4" E 1/2". 03 CAIXAS, 03 EMPUNHADURAS E 05 PRENSA CABOS 3/4" E 01 PRENSA CABO DE 1/2" ENTREGUES AO EXECUTOR. SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA 17/10/2022. | MEG1 | MMU3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202244 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizada adaptacao da rosca de tres caixas de passagem e de tres empunhaduras de tomada para comportarem prensa cabo de 3/4.
202220061 | STE | 202213724 | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202239 | 27/09/2022 08:34:36 | Soldar 3 suportes para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3A PUG 2022 (previsto 18/10/22). | MEG1 | MMU3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202243 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Fue realizado el montaje y soldadura de 3 placas en acero al carbono, con proceso SMAW(AWS E-7018x2.5mm) ubicación indicada por el personal responsable del trabajo.
202220053 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202239 | 27/09/2022 08:35:01 | Durante testes no disjuntor ABB E4H S/N CC22001494, Cod. 712767, constatou-se erro de medição de corrente no polo "L2" (fase B), interferindo na atuação das proteções. Gestionar reparo. Vídeo em anexo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material enviado para reparo externo. Testado conforme pruebas para comisionamiento (ítem 2.2 de los ensayos de comisionamiento). Resultados satisfactorios. ref. ssa 202310933 Enviado a stock.
202219825 | STE | 202208451 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 202238 | 22/09/2022 14:41:20 | Solicitamos a disponibilização no almox o material código 144592 (arruela de pressãoM12 INOX) na quantidade de 230 peças a fim de atender a SSA matriz, para correção de pontos de aquecimento na guia de ar superior da UG-12, já efetuado reserva tipo 6 numero: 433759. obs. Unidade Geradora 12 tem previsão de parada para manutenção em março de 2023. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202308 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1200 un. del material cod. 144592 (ARANDELA PRES RED INOX 12X21,1X2,5MM) el 26/12/22 (4500068421/110). Saldo actual en stock 1200 un. Política ZM=501/1000. Creada reserva nro. 440516 de 230 un. valida hasta el 25/12/2024. OBS: DEMPRO 316.
202219799 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 08:10:53 | Grupo de trabajo de seguridad de la SMMG solicita la confeccion e instalacion de tubos rectangulares para utilizar de acoplamiento para el traslado de los containers de la MEG1 en la cota 98 con el remolcador marca MasterMover. Diseños en anexo y muestra del acoplamiento al remolcador sera entregado al personal de MMU3 para su confeccion. Se solicita 2 unidades del tubo rectangular hembra y soldar como muestra en la figura 1 y 1 tubo rectangular macho con el acoplamiento soldado en el extremo. | MEG1 | MMU3 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202326 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte e a furação do material solicitado, e a montagem das parte unidas pelo processo de soldagem com eletrodo 7018 e feito a solda do dispositivo na cota 98.
202219726 | STE | 202217705 | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202238 | 20/09/2022 17:19:21 | SOLICITAMOS ABERTURA DA ESCOTILHA LATERAL DA GUIA DE AR SUPERIOR (LADO PY) E UMA ESCOTILHA SUPERIOR, EM APOIO À SUBSTITUIÇÃO DO RTD 142 DE ÁGUA PURA, ENCONTRADO ABERTO DURANTE ATENDIMENTO SSA 202217705. SERVIÇO PREVISTO PARA O PRÓXIMO PD 9M, CONFORME PARECER IEQ SSA 202216086. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202241 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | SE REALIZO APOYO EN LA ABERTURA DE LA ESCOTILLA LATERAL Y UNA ESCOTILLA SUPERIOR PARA LA SUSTITUCION DEL RTD, FUE MONTADO DE VUELTA LAS DOS ESCOTILLAS DESPUES DE LA INSPECCION RESPECTVA DEL AREA.
202219633 | STE | 202212007 | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202238 | 20/09/2022 07:51:58 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no próximo PD, previsão do serviço, no dia 17/10/2022 período da tarde. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202242 | FABIO DE LUCA | Hecho el corte de los soportes y esmerilado de la base, 2 en cada gaveta en total 16 de la luminaria antigua . El trabajo se realizo con esmeriladora utilizando disco de corte y de desbaste del almoxarifado, respectivamente.
202219481 | STE | 202219272 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202237 | 16/09/2022 14:30:50 | Solicitamos apoio para abrir acesso à sonda de nível de óleo do MGS a fim de obter dimensões necessárias à fabricação de prolongador para possibilitar a instalação da sonda solicitada por IEQ1 na SSA matriz. Serviço previsto para o primeiro dia da MP3A conforme PUG. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202244 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EFETUADO APOIO A MEG1 NA DESMONTAGEM DE UMA ESCOTILHA DE ACESSO A SONDA DE NÍVEL DO MANCAL GUIA SUPERIOR E NO AJUSTE DE NÍVEL DA NOVA SONDA. APÓS TERMINO DAS ATIVIDADES DE MEG1 E DE APOIO, ESCOTILHA FOI REMONTADA.
202219410 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202237 | 15/09/2022 09:00:33 | Solicitamos repor estoque do código 714519 - BASE DET FUM FSP-851 NOTIFIER 18,8X102MM que se encontra zerado. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 714519 (BASE DET HUM FSP-851 NOTIFIER 18,8X102MM) el 19/12/22 (4500068666/10). Saldo actual en stock 200 un. Política ZM=10/20. Creada reservas nro. 440055, 44056, 44057, 44058 y 44059 validas hasta el 18/12/2024. OBS: DEMPRO 315 y 393.
202219149 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 12/09/2022 09:08:56 | Solicitamos serviço de corte e perfuração de perfis cantoneiras que serão utilizadas em reforço as bases dos equipamentos de corte de cunha, extração de barras e elevador provisório em troca de barras das UGs (SSA origem : 202218985). OBs,: Perfis com marcações de corte e medidas dos furos já entregue ao Sr. Eloir. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202303 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram realizados cortes nas pontas dos perfis "L", e os furos de 10mm e 16mm conforme as marcações realizadas pelo setor MEG1.
202218985 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 06/09/2022 11:31:28 | Confeccionar suportes para possibilitar içamento, através de ponte rolante, das bases de dispositivos utilizados na troca de barras do estator das UGs, (extrator de barras e corte de cunhas BP-694923 e elevador auxiliar BP-714544). | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202249 | VALDECIR PIMENTEL | Confeccionado e instalado reforços na estrutura das bases dos dispositivos de corte de cunha, extrator de barras e elevador provisório para possibilitar içamento dos conjuntos completos com aponte rolante. Realizado melhorias nos dispositivos de extração de barras e elevadores provisórios. Repintado todas as bases na cor amarelo. Relatório com detalhes em anexo.
202218927 | STE |  | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202236 | 06/09/2022 08:11:48 | CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38LQ, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202217882. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202218696 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202235 | 31/08/2022 15:19:04 | Actualizar diagramas funcionales y de interconexión del UMCC 15, referente a la SSA 202211208, de comando de trip al 86N via relé 86 del UMCC. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202239 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202218320 | STE |  | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202234 | 25/08/2022 09:50:32 | Solicitamos apoio para abertura da escotilha de acesso ao mancal guia superior, lado BR, a fim de permitir acesso ao Creep Detector da unidade. | MEG1 | MMU1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202234 | JURANDIR PEREIRA SANTANA | FUE REALIZADO EL APOYO PARA LA AVERTURA Y LIMPIEZA DE RESTO DE ACEITE CONTENIDA EN EL RECINTO PRÓXIMO AL CREEP DETECTOR. POSTERIOR A LA INSPECCIÓN CERRAMOS NUEVAMENTE LA ESCOTILLA ABIERTA.
202218264 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202234 | 24/08/2022 15:26:10 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, devido à risco de queda de diferente nível, solicitamos elaborar projeto de proteção tipo guarda-corpo sobre a sala de compressores da el.98 na região do tanque de expansão de água pura no trecho do acesso às sondas ultrassônicas dos instrumentos 80WO, 80TW, 80UW e transdutor 63PW4. Necessário em todas as 20 unidades geradoras. Verificado em campo com eng. Arturo. Fotos do local em anexo. | MEG1 | IME2 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202439 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Se ha recibido confirmación de la SOCM.DT, indicando que no es necesario realizar un diseño para este pedido de guardacuerpo debido a la simplicidad del local (correo de confirmación en adjunto). La SMMG.DT (como área solicitante) deberá emitir una SOS para que la SOCM.DT realice la fabricación y montaje de los guardacuerpos en las 20 UGs.
202217504 | STE | 202217397 | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202232 | 11/08/2022 10:49:47 | Solicitamos apoio na inspeção dos micros/macacos de freio em função de sinalização intermitente de "freios não desaplicados" . Serviço previsto para o dia 17/08. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202233 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EFETUADO APOIO A MEG1 ATRAVÉS INSPEÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO DE MEDIDAS DOS CILINDROS/SAPATAS DE FREIO REFERENTE A NORMALIDADE DOS MESMOS NA "POSIÇÃO DE DESAPLICADOS", NÃO SENDO ENCONTRADAS ANORMALIDADES.
202217456 | STE | 202215649 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202232 | 10/08/2022 16:18:01 | Solicitamos indicar um relê térmico para aplicação na SSA matriz gaveta 1.3 do UMCC, referente à bomba 1 de injeção de óleo no mancal escora, devido ao fato de que o item 130 da LMR.AB.16 código 106909 consta como não ativado. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202233 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Relés disponibilizados no estoque com o código 718495.
202217385 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202232 | 10/08/2022 10:54:52 | Actualizar diagramas funcionales y de interconexión del UMCC 18, referente a la SSA 202211212, de comando de trip al 86N via relé 86 del UMCC. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202239 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202217378 | STE | 202217008 | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202232 | 09/08/2022 17:29:03 | Solicitamos indicar um relê térmico para aplicação na SSA matriz gaveta 1.3 do UMCC, referente à bomba 1 de injeção de óleo no mancal escora, devido ao fato de que o item 130 da LMR.AB.16 código 106909 consta como não ativado. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202233 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Relés disponibilizados no estoque com o código 718495.
202217330 | STE |  | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.017-8 | 202232 | 09/08/2022 09:30:31 | Durante inspeção semanal SSP 20221532, verificado que uma das dobradiças da escotilha de acesso ao anel coletor da UG17, encontra-se quebrada, conforme foto em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202315 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | REALIZADO EL AJUSTE Y LA REPARACIÓN (UNIÓN SOLDADA) POR MEDIO DE SOLDADURA (APOYO DE MMU3) POR ARCO ELÉCTRICO DE LA ESCOTILLA. VOLVIENDO AL ESTADO NORMAL DE FUNCIONAMIENO EL SISTEMA DE ABERTURA Y CIERRE DE LA ESCOTILLA.
202217165 | STE | 202214660 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202232 | 08/08/2022 08:35:10 | SOLICITAMOS ABERTURA DA ESCOTILHA LATERAL DA GUIA DE AR SUPERIOR (LADO BR) E UMA ESCOTILHA SUPERIOR, EM APOIO À SUBSTITUIÇÃO DO RTD 4 DE ÁGUA PURA, ENCONTRADO ABERTO DURANTE ATENDIMENTO SSA 202214660. SERVIÇO PREVISTO PARA O PRÓXIMO PD 9M, CONFORME PARECER IEQ SSA 202216086. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202304 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | EJECUTADO EL APOYO AL SECTOR DE SMMG , EN EL DESMONTAJE DE DOS ESCOTILLA SUPERIORES Y UNA LATERAL DE LAS GUIAS DE AIRE. POSTERIORMENTE AL TERMINO DEL CAMBIO DEL RTD , FUE EJECUTADA LA INSPECCION EN LA PARTE SUPERIOR DEL ROTOR / ESTATOR , MONTAJE DE LAS ESCOTILLAS.
202216916 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202231 | 03/08/2022 10:53:48 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38T3, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202212158. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202433 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. ref. ssa 202218758 Instrumento fora da classe conforme SSA 202217878. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. Impossível reparo ou ajustes, aparelho não apresenta confiabilidade. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202216911 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202231 | 03/08/2022 10:54:03 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38U2, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202213084. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202216825 | STE | 202216809 | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202231 | 01/08/2022 11:33:17 | Durante inspeção semanal (SSP 20221507) encontrados fragmentos de escova depositados na mesa superior na proximidade do pino 4 e na mesa inferior na proximidade do pino 10. Não foram encontradas anormalidades quanto a quantidade de sujeira (Considerado pouco sujo), nem quanto o desgaste das escovas (min: 44mm). Fotos em anexo. OBS.: Escovas da marca MERSEN; Último PD realizado em 17/05/2021 - SSP 20211896A - MP3S. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202231 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Solicitar a parada da unidade para inspecionar as escovas dos pinos S3-S5 e I9-I10. Caso sejam encontradas escovas com trincas ou quebradas, substituí-las por escovas novas conforme a IM.EQ.007. Verificar a distância dos porta-escovas em relação às bordas dos anéis (5 mm). Registrar ainda a pressão dos porta-escovas nestas posições.
202216180 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202229 | 22/07/2022 10:45:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G955, NS P100400300631, fabricante Philips, associado ao número 9531, desliga intermitentemente ao receber ou efetuar uma chamada, tela está com mancha e não tem som ao receber chamadas. Após o desligamento é necessário reiniciar o aparelho várias vezes até que ele retorne ao funcionamento. Contato: Ronaldo - R 2430. | MEG1 | MEL3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202239 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmados defeitos, enviado para reparo em Laboratório. Como o aparelho foi descartado por Laboratório, programado novo aparelho, modelo Alcatel 8252, N.S. RTF222401066, com ramal 9531. Executados ensaios de funcionalidade do aparelho, com resultados satisfatórios. aparelho entregue ao usuário.
202215900 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202229 | 19/07/2022 09:15:57 | Durante MP3S encontrado quebrado parafuso de fixação da chapa de fechamento entre a carcaça e o núcleo do estator próximo ao tirante 103. Foto em anexo. OBS.: Jefferson ciente; Cabeça do parafuso quebrado e chapa-trava entregues a MMU1. | MEG1 | MMU1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202229 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EFETUADO A RETIRADA DE PARTE DO PARAFUSO QUEBRADO, ATRAVÉZ DO USO DE FURADEIRA E EXTRATOR E REMONTADO A CHAPA DE FECHAMENTO COM PARAFUSO E ARRUELA DE PRESSÃO NOVOS, ORIUNDOS DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202215871 | SCA | 202215828 | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202229 | 19/07/2022 09:16:43 | Solicitamos levantar a tampa do mancal guia da turbina para permitir substituição do RTD do segmento 11 em atendimento à SSA matriz. Serviço previsto para próximo PD 3S conforme PUG. | MEG1 | MMU2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável |  | Não
202215744 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 15/07/2022 16:58:30 | Actualizar diagramas funcionales y de interconexión del UMCC 17, referente a la SSA 202211210, de comando de trip al 86N via relé 86 del UMCC. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202229 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202215736 | SCA | 202215649 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 15/07/2022 14:15:09 | Dispor no almoxarifado relé térmico com faixa de ajuste 120-150A, contatos auxiliares1NA/1NC, código de estoque 707991. Alterar a política de estoque para min/máx: 2/5. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202215529 | STE | 202215427 | B017A027 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N12 DO GERADOR | 0047.268-9 | 202228 | 13/07/2022 14:15:46 | Solicitamos apoyo para retirar radiador Nro 12 para posibilitar verificacion de RDT 29 correspondiente a item 2 nucleo de estator SSA 202215427 | MEG1 | MMU1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202228 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº12, EM APOIO A MEG1 NA VERIFICAÇÃO DO RTD 29, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO FINAL DOS TRABALHOS DE MEG1, RADIADOR FOI REMONTADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202215365 | STE |  | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202228 | 15/07/2022 07:59:46 | Solicitamos a pintura na cor verde do eletroduto da alimentação de 460Vac da talha da turbina, conforme fotos em anexo. Contato Edson Lettnin, R 9191. | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202405 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202215134 | STE |  | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202227 | 06/07/2022 16:31:03 | Realizar pintura do busduct no trecho compreendido entre tampa corta fogo e borracha lado BT do TU, nas três fases, na cor já utilizada nos trechos pintados nas saídas de fase do gerador. Foto anexa. Contato: Allan, R.9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202402 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 en partes de aluminio y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202214970 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202227 | 04/07/2022 14:14:56 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN CON CCAR-07 REFERENTE A SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES, SSA 202209879. GARANTIZAR DISPONIBILIDADE EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL YÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202227 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202214932 | STE |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 09:35:09 | Substituir as 4 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Freedom, modelo baú, BP 700170. Obs.: baterias danificadas, não recarregam. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202230 | RONALDO PIMENTEL | Substituído 4 baterias do veículo elétrico fabricante Freedom, modelo baú, BP 700170. Observado correto funcionamento do veículo. Medições das baterias: 6,2/6,2/6,2/6,2Vcc, tensão total 24,8Vcc. Atividade realizada sem autorização de trabalho.
202214928 | STE |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 09:35:17 | Substituir as 6 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Jacto, tipo não tripulado (carga), BP 648535. Obs.: baterias perdem carga rapidamente. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202230 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído 6 baterias do veículo elétrico fabricante Jacto, não tripulado (de carga), BP 648535. Observado correto funcionamento do veículo. Medições das baterias: 6,22/6,22/6,22/6,22/6,22/6,27Vcc. Atividade realizada sem autorização de trabalho.
202214906 | STE |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202226 | 01/07/2022 17:11:24 | Substituir as 4 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Freedom, modelo baú, BP 700171. Obs.: baterias danificadas, não recarregam. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202230 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído 4 baterias do veículo elétrico fabricante Freedom, modelo baú, BP 700171. Observado correto funcionamento do veículo. Medições das baterias: 6,2/6,3/6,2/6,2Vcc. Atividade realizada sem autorização de trabalho.
202214904 | STE |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202226 | 01/07/2022 17:11:35 | Substituir as 6 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Jacto, modelo VP-09 Nº1691J6, BP 650532. Obs.: baterias perdem carga rapidamente. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202230 | RONALDO PIMENTEL | Substituído 6 baterias do veículo elétrico fabricante Jacto, modelo VP-09, BP 650532. Observado correto funcionamento do veículo. Medições das baterias: 6,21/6,21/6,22/6,22Vcc, tensão total 37,31Vcc. Atividade realizada sem autorização de trabalho.
202214779 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202226 | 30/06/2022 11:05:42 | Atualizar desenhos em anexo, para adequação conforme está no campo. Desenhos 6210-DF-73149-I folhas 23 e 29 | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202430 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202214642 | STE | 202212527 | B014F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.009-6 | 202226 | 28/06/2022 16:01:22 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214641 | STE | 202212526 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202226 | 28/06/2022 16:01:29 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214640 | STE | 202212525 | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202226 | 28/06/2022 16:01:34 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214638 | STE | 202212524 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202226 | 28/06/2022 16:01:41 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214637 | STE | 202212523 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202226 | 28/06/2022 16:01:45 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214635 | STE | 202212522 | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202226 | 28/06/2022 16:01:51 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1311 un. Creada reserva nro. 436791 de 1300 un con validez hasta el 02/11/2023. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2215 m. Creada reserva 436773 de 720 m con validez hasta el 31/12/2023. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva 436771 de 312 m con validez hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 182 y 183.
202214634 | STE | 202212520 | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202226 | 28/06/2022 16:01:58 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214633 | STE | 202212519 | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202226 | 28/06/2022 16:02:03 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1311 un. Creada reserva nro. 436791 de 1300 un con validez hasta el 02/11/2023. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2215 m. Creada reserva 436773 de 720 m con validez hasta el 31/12/2023. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva 436771 de 312 m con validez hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 182 y 183.
202214632 | STE | 202212518 | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202226 | 28/06/2022 16:02:09 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1311 un. Creada reserva nro. 436791 de 1300 un con validez hasta el 02/11/2023. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2215 m. Creada reserva 436773 de 720 m con validez hasta el 31/12/2023. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva 436771 de 312 m con validez hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 182 y 183.
202214631 | STE | 202212517 | A004F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.004-5 | 202226 | 28/06/2022 16:02:15 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214629 | STE | 202212515 | A003F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.003-7 | 202226 | 28/06/2022 16:02:21 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214628 | STE | 202212514 | A002F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.002-9 | 202226 | 28/06/2022 16:02:27 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1311 un. Creada reserva nro. 436791 de 1300 un con validez hasta el 02/11/2023. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2215 m. Creada reserva 436773 de 720 m con validez hasta el 31/12/2023. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva 436771 de 312 m con validez hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 182 y 183.
202214627 | STE | 202212513 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202226 | 28/06/2022 16:02:32 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1311 un. Creada reserva nro. 436791 de 1300 un con validez hasta el 02/11/2023. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2215 m. Creada reserva 436773 de 720 m con validez hasta el 31/12/2023. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva 436771 de 312 m con validez hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 182 y 183.
202214626 | STE | 202212521 | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202226 | 28/06/2022 16:02:40 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 540 un. Creada reserva nro. 428557 de 100 un. valida hasta el 21/07/24. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2385 m. Creadas reservas nro. 434841 y 435600 de 100 m y 50 m validas hasta el 06/10/24. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva nro. 430101 de 24 m valida hasta el 08/08/24. OBS: DEMPRO 182.
202214625 | STE | 202212529 | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202226 | 28/06/2022 16:02:46 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 660 un. Creada reserva nro. 428558 de 100 un. valida hasta el 21/07/24. -Fueron disponibilizados 400 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 265 m. Creada reserva nro. 434840 de 150 m valida hasta el 06/10/24. -Fueron disponibilizados 162 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 150 m. Creada reserva nro. 430102 de 24 m valida hasta el 08/08/24. OBS: DEMPRO 182.
202214624 | STE | 202212533 | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202226 | 28/06/2022 16:02:53 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 660 un. Creada reserva nro. 428556 de 100 un. valida hasta el 21/07/24. -Fueron disponibilizados 400 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 265 m. Creada reserva nro. 434839 de 150 m valida hasta el 06/10/24. -Fueron disponibilizados 162 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 150 m. Creada reserva nro. 430103 de 24 m valida hasta el 08/08/24. OBS: DEMPRO 182.
202214505 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202226 | 27/06/2022 08:22:58 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-07, referente a SSA 202211204, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202227 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento 6259DC07946P actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT. Ya existe SSA 202211671 donde se acompaña la revisión del diagrama funcional.
202214358 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 23/06/2022 10:40:23 | Confeccionar 01 base para banco de resistores de aquecimento 460V para aplicação em aquecimentos provisórios nos equipamentos das Unidades geradoras durante manutenções preventivas ou corretivas. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202244 | CLEBER NIEHUES | Confeccionado um banco de resistores de 1500W e uma estufa de secagem com lâmpadas infravermelha em caráter de protótipo a fim de facilitar o manuseio e instalação desses equipamentos quando for necessário aquecimento provisório de equipamentos relacionados ao gerador e ou atividades de manutenção em paradas de máquinas, seja de longa duração ou paradas programadas. Fotos e detalhes da proposta dos equipamentos em anexo.
202214240 | STE | 202211096 | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202225 | 22/06/2022 07:20:13 | Solicitamos apoio para realizar ajuste de nível de óleo do MGS no próximo PD 3S da UG-18 conforme PUG, devido a discrepância de 3,8mm entre o visor e o indicador 71UL conforme relatado na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202232 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EJECUTADO APOYO A MEG1 EN EL AJUSTE DEL NIVEL DE ACEITE DEL MGS CONFORME A LO SOLICITADO, NIVEL DEJADO EN EL VISOR/GGB: 40MM.
202213339 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202223 | 08/06/2022 11:04:33 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202231 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado electroducto y cabo del antiguo sistema de medidor de flujo 80WO conforme solicitado.
202213337 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202223 | 08/06/2022 11:04:38 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | STALDER DIAZ IVAN | Retirado electroducto y cabo del antiguo sistema de medidor de flujo 80WO conforme solicitado. Ver fotos en anexo.
202213336 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202223 | 08/06/2022 11:04:44 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202244 | DIAZ ISASI RUBEN | Retirado electroducto y cabo del antiguo sistema de medidor de flujo 80WO conforme solicitado.
202213335 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202223 | 08/06/2022 11:04:50 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | THOBIAS DANIEL | Retirado electroducto y cabo del antiguo sistema de medidor de flujo 80WO conforme solicitado.
202213333 | STE |  | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202223 | 08/06/2022 11:05:02 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202324 | DIAZ ISASI RUBEN | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado. Material retirado mandado a descarte.
202213332 | STE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202223 | 08/06/2022 11:05:08 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202302 | RONALDO PIMENTEL | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado na emissão desta.
202213330 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202223 | 08/06/2022 11:05:13 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado.
202213329 | STE |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202223 | 08/06/2022 11:05:18 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202306 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados electroductos y cables referentes al antiguo 80WO hasta la caja de conexión más próxima conforme solicitado. Realizado aislación de los cables en dicha caja de conexión. Tapada caja de conexión con tapa enroscable.
202213328 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202223 | 08/06/2022 11:05:24 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202247 | RONALDO PIMENTEL | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado na emissão desta.
202213327 | STE |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202223 | 08/06/2022 11:05:29 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202241 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado.
202213325 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202223 | 08/06/2022 11:05:34 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202314 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados electroductos y cables referentes al antiguo 80WO hasta la caja de conexión más próxima conforme solicitado. Realizado aislación de los cables en dicha caja de conexión. Tapada caja de conexión con tapa enroscable.
202213324 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202223 | 08/06/2022 11:05:39 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202309 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado.
202213323 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202223 | 08/06/2022 11:05:45 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202250 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, detectado que o cabo já havia sido removido anteriormente. Retirado eletroduto e tamponado a saída do condulete correspondente.
202213321 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202223 | 08/06/2022 11:05:51 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202304 | ESPINOZA BORBA ABEL | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado na emissão desta.
202213315 | AIM |  | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202223 | 08/06/2022 11:17:55 | Solicitamos reparo da estrutura civil acima do UMCC - 15, devido infiltração de água (já existe no local contenção provisória com lona, conforme imagem em anexo). Observado durante Grupo de Trabalho de inspeção das instalações industriais. Contato Ronaldo R-9531. | MEG1 | MCI1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212946 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202222 | 03/06/2022 11:44:38 | Solicitamos reorganizar cabos que estão soltos referentes ao fluxômetro 80PW, conforme foto em anexo. Anomalia foi registrada através do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202302 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Reorganizados cables referentes al flujómetro 80PW conforme foto en anexo.
202212575 | STE | 202212533 | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202221 | 27/05/2022 16:52:30 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202242 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Fueron desmontadas y montadas las tapas corta fuego localizadas en el interior de las celdas de los transformadores de manera a posibilitar la limpieza e inspección. Dejando en disponibilidad de operaciones.
202212571 | STE | 202212529 | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202221 | 27/05/2022 16:53:05 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202244 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. As tampas foram retiradas e recolocadas após a conclusão da inspeção e limpeza pela SMMG.DT.
202212570 | STE | 202212528 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202221 | 27/05/2022 16:53:15 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202234 | RAFAEL LACO MADRUGA | APOIO PARA MEG-1, O QUAL FORAM RETIRADOS OS PAINÉIS DAS 3 FASES DO TRAFO PRINCIPAL U15, E APÓS MEG-1 EFETUAR AS VEDAÇÕES NECESSÁRIAS, EFETUAMOS A REINSTALAÇÃO DOS PAINÉIS. APÓS LIBERADO O EQUIPAMENTO PARA MEG-1.
202212569 | STE | 202212527 | B014F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.009-6 | 202221 | 27/05/2022 16:53:20 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202324 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TAMPAS. APÓS, LIBERADO PARA MEG-1.
202212568 | STE | 202212526 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202221 | 27/05/2022 16:53:28 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202302 | RAFAEL LACO MADRUGA | Efetuar a retirada das tampas e após conclusão dos trabalhos de MEG1, reinstalar as mesmas. Apos termino liberado equipamento para operação.
202212567 | STE | 202212525 | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202221 | 27/05/2022 16:53:35 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202320 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Desmontaje y posterior montaje de tapas cortafuego conforme solicitud. Equipo en condiciones normales de operación.
202212566 | STE | 202212524 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202221 | 27/05/2022 16:53:43 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202306 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fueron desmontada y montada las tapas corta fuego localizadas en el interior de las celdas del TU fases R, S y T lado BT, para posibilitar la inspección y limpieza de trecho de Buscuct. Dejando el sistema en condiciones normales de operación.
202212565 | STE | 202212523 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202221 | 27/05/2022 16:53:51 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202329 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada a retirada das tampas e liberado o local para atividades da MEG 1. Solicitado o apoio de soldador, através da SSA derivada, para a fixação de algumas porcas. Após as atividades as tampas foram remontadas. Equipamento liberado para a operação.
202212563 | STE | 202212522 | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202221 | 27/05/2022 16:53:58 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202334 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a desmontagem e posterior montagem das tampas corta fogo localizadas dentro das celas das fases R,S e T para limpeza e inspeção de trecho do Busdutc da U9A.
202212562 | STE | 202212521 | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202221 | 27/05/2022 16:54:03 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202247 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fueron desmontado y montado nuevamente las tapas corta fuego localizadas en el interior de las celdas del TU fases R,S y T lado BT. Dejando el sistema en condiciones normales de operación.
202212561 | STE | 202212520 | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202221 | 27/05/2022 16:54:08 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202326 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU-08 fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct, as mesmas foram retiradas no terceiro dia do PD 3S/3A e reinstaladas no quinto dia.
202212560 | STE | 202212519 | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202221 | 27/05/2022 16:54:13 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202331 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Desmontaje y montaje de las tapas conforme a lo solicitado. Equipo en condiciones normales de operación.
202212559 | STE | 202212518 | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202221 | 27/05/2022 16:54:20 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202342 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desmontagem das tampas corta fogo do bus duct, e posteriormente efetuado a montagem , ficando normalizando o sistema.
202212557 | STE | 202212517 | A004F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.004-5 | 202221 | 27/05/2022 16:54:45 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202309 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Fue retirado las tampas para permitir inspección y limpieza por parte del personal de eléctrica. Luego fueron reinstaladas de nuevo en su lugar y liberado equipamiento a operación
202212556 | STE | 202212515 | A003F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.003-7 | 202221 | 27/05/2022 16:54:52 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202312 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Desmontaje y posterior montaje de tapas corta fuego conforme solicitud. Equipo en condiciones normales de operación.
202212555 | STE | 202212514 | A002F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.002-9 | 202221 | 27/05/2022 16:55:01 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202346 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUAR A RETIRADA DAS TAMPAS DO BUSDACT, E POSTERIOR MONTAGEM, PARA APOIO À MEG-1. APÓS TRABALHOS, FOI LIBERADO PARA MEG-1, FINALIZAR TRABALHO.
202212554 | STE | 202212513 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202221 | 27/05/2022 16:55:09 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202336 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue desmontado y montado las tapas corta fuego localizadas en el interior de las celdas del TU fases, R, S y T lado BT, para posibilitar la inspección y limpieza de trecho del Busduct. Dejando el sistema en condiciones normales de operación.
202212533 | STE |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202221 | 27/05/2022 11:01:08 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202242 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada limpeza en las chapas inferiores y retirados anillos de goma en las tres fases lado BT del TU; Pegados perfiles "L" de alumínio sobre las chapas inferiores, alrrededor del busduct, previendo desviar eventual infiltración de água. Instaladas juntas de sellado en teflon Cod.503983 sobre las chapas superiores. Realizado sellado, con sellador PU, de los espacios entre las placas superiores, busduct y pared en montante.
202212532 | STE |  | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202221 | 27/05/2022 10:58:58 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202231 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada limpeza en las chapas inferiores y retiradas anillo de gomas contaminadas con masa y umedad en las tres fases lado BT del TU; Instalados perfil "L" de alumínio sobre la chapa inferior, alrrededor del busduct, previendo desviar eventual infiltración de água; Instaladas juntas de sellado en teflon Cod.503983 sobre las chapas superiores; Realizada sellado, con sellador PU, de los espacios entre las placas superiores, busduct y pared en montante. Relatório fotográfico anexo.
202212531 | STE |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202221 | 27/05/2022 10:58:03 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202228 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas contaminadas com massa e umidade nas três fases lado BT do TU; Instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água; Instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores; Realizada vedação, com selador PU, das frestas entre chapas superiores, busduct e mureta à montante. Fotos em anexo.
202212529 | STE |  | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202221 | 27/05/2022 10:58:09 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202244 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado Limpeza das chapas inferiores e retirada dos anéis de borracha nas três fases do lado BT do TU, colados Perfis de alumínio "L" nas placas inferiores, ao redor do busduct, prevendo o desvio de qualquer infiltração de água. instaladas Juntas de vedação em Teflon Cod.503983 sobre as chapas superiores. Realizada vedação, com selador PU, dos espaços entre as placas superiores, barramento e parede a montante.
202212528 | STE |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202221 | 27/05/2022 10:58:15 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202234 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada limpeza en las chapas inferiores y retirados anillos de goma en las tres fases lado BT del TU; Pegados perfiles "L" de alumínio sobre las chapas inferiores, alrrededor del busduct, previendo desviar eventual infiltración de água. Instaladas juntas de sellado en teflon Cod.503983 sobre las chapas superiores. Realizado sellado, con sellador PU, de los espacios entre las placas superiores, busduct y pared en montante.
202212527 | STE |  | B014F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.009-6 | 202221 | 27/05/2022 10:58:21 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202324 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas nas três fases lado BT do TU; Instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água; Instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores; Realizada vedação, com selador PU, das frestas entre chapas superiores, busduct e mureta à montante.
202212526 | STE |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202221 | 27/05/2022 10:58:27 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202302 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado limpieza de las chapas inferiores y retirados los anillos de goma de las tres fases del lado BT del TU, instalados perfiles de aluminio "L" en las placas inferiores, alrededor del busduct, previendo el desvío de cualquier infiltración de agua. Instaladas juntas de sellado de teflón COD. 503983 sobre las chapas superiores. Realizado sellado, con sellador PU, de los espacios entre las placas superiores, barras y pared con respecto al montante.
202212525 | STE |  | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202221 | 27/05/2022 10:57:58 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202320 | THOBIAS DANIEL | Realizada limpeza das chapas inferiores e retirados os anéis de vedação das três fases lado BT TU, instalados perfis em alumínio “L” sobre as tampas inferiores e ao redor da parte montante do Busduct, provendo desvio para qualquer infiltração de água. Instaladas juntas seladoras de teflon COD. 503983 sob chapas superiores. Realizada selagem com PU dos espaços entre as tampas superiores, barras e na parede em relação ao lado montante. Megger: Fase = 310 kΩ /Neutro = 1,56 MΩ /%RH = 72,5/T =24,3 °C
202212524 | STE |  | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202221 | 27/05/2022 10:58:34 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202306 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizada limpeza das chapas inferiores e retirados os anéis de vedação das três fases lado BT TU, instalados perfis em alumínio “L” sobre as tampas inferiores e ao redor da parte montante do Busduct, provendo desvio para qualquer infiltração de água. Instaladas juntas seladoras de teflon COD. 503983 sob chapas superiores. Realizada selagem com PU dos espaços entre as tampas superiores, barras e na parede em relação ao lado montante. Megger: Fase = 68 kΩ /Neutro = 2,29 MΩ /%RH = 66,7/T =30,5 °C.
202212523 | STE |  | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202221 | 27/05/2022 10:58:39 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202329 | RONALDO PIMENTEL | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas nas três fases lado BT do TU, instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água, instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores, realizado vedação, com selador PU, nas frestas entre chapas superiores/busduct e nas chapas com a mureta de concreto à montante.
202212522 | STE |  | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202221 | 27/05/2022 10:58:44 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202334 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada limpieza en las chapas inferiores y retirada las gomas en las 3 fases lado BT del TU, instalado los perfiles de alumínio sobre las chapas inferiores alredor del busduct previendo desviar alguna eventual infiltracion de agua, instaladas juntas de aislación de teflon (cod.503983) bajo las chapas superiores, realizado empermeabilización con sellador PU entre las chapas y la pared de concreto. Valores de resist. aislam.: Fase: 2,98 Mohms - Neutro - 80,2 Mohms, Temp: 24,6 ºC, R.H: 70,4
202212521 | STE |  | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202221 | 27/05/2022 10:58:52 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202247 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado limpieza de las chapas inferiores y retirada de los anillos de goma de las tres fases del lado BT del TU, colados perfiles de alumínio "L" en las placas inferiores, alrededor del busduct, previendo el desvio de qualquier infiltracion de agua. instaladas juntas de sellado en teflon Cod.503983 sobre las chapas superiores. Realizado sellado, con sellador PU, de los espacios entre las placas superiores, barras y pared con respecto al montante.
202212520 | STE |  | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202221 | 27/05/2022 10:59:04 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202326 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas nas três fases lado BT do TU; Instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água; Instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores; Realizada vedação, com selador PU, das frestas entre chapas superiores, busduct e mureta à montante.
202212519 | STE |  | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202221 | 27/05/2022 10:59:10 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202331 | THOBIAS DANIEL | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas nas três fases lado BT do TU, instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água, instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores, realizado vedação, com selador PU, nas chapas com a mureta de concreto à montante. Valores de Megger: Fase: 63K ohms - Neutro - 2560 Kohms, Temperatura: 23,7 ºC, R.H: 72,9%
202212518 | STE |  | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202221 | 27/05/2022 10:59:16 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202342 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizada limpieza de chapas inferiores y retirados los anillos de vedación de las tres fases lado BT del TU, instalados perfiles de aluminio “L” sobre las tapas inferiores e al rededor de la parte montante del Busduct. Instaladas juntas de sello de teflón COD. 503983 sobre chapas superiores. Realizado sellado con PU de los espacios entre las tapas, barras la pared en relación al lado montante. Megger 100 Vcc/1min : Fase = 140kΩ /Neutro = 200KΩ/ UR=62,2%/ T=27,5ºC.
202212517 | STE |  | A004F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.004-5 | 202221 | 27/05/2022 10:59:22 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202309 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada limpeza das chapas inferiores e retirados os anéis de vedação das três fases lado BT TU, instalados perfis em alumínio “L” sobre as tampas inferiores e ao redor da parte montante do Busduct, provendo desvio para qualquer infiltração de água. Instaladas juntas seladoras de teflon COD. 503983 sob chapas superiores. Realizada selagem com PU dos espaços entre as tampas superiores, barras e na parede em relação ao lado montante. Megger: Fase = 9,2kΩ /Neutro = 1,78MΩ /%RH = 56,2/T = 31°C.
202212515 | STE |  | A003F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.003-7 | 202221 | 27/05/2022 10:59:27 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202312 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada limpeza das chapas inferiores e retirados os anéis de vedação das três fases lado BT TU, instalados perfis em alumínio “L” sobre as tampas inferiores e ao redor da parte montante do Busduct, provendo desvio para qualquer infiltração de água. Instaladas juntas seladoras de teflon COD. 503983 sob chapas superiores. Realizada selagem com PU dos espaços entre as tampas, barras e na parede em relação ao lado montante. Megger 100 Vcc/1min : Fase = 15kΩ /Neutro = 660KΩ /%RH = 80,6/T = 27,9
202212514 | STE |  | A002F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.002-9 | 202221 | 27/05/2022 10:59:33 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202346 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada limpieza de chapas inferiores y retirados los anillos de vedación de las tres fases lado BT del TU, instalados perfiles de aluminio “L” sobre las tapas inferiores y alrededor de la parte montante del Busduct. Instaladas juntas de sello de teflón COD. 503983 sobre chapas superiores. Realizado sellado con PU de los espacios entre las tapas, barras la pared en relación al lado montante. Megger 100 Vcc/1min : Fase = 9,1kΩ /Neutro = 310KΩ/ HRA = 58,2%/ T= 33,0ºC.
202212513 | STE |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202221 | 27/05/2022 10:59:38 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202337 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada limpeza das chapas inferiores e retirados os anéis de vedação das três fases lado BT TU, instalados perfis em alumínio “L” sobre as tampas inferiores e ao redor da parte montante do Busduct, provendo desvio para qualquer infiltração de água. Instaladas juntas seladoras de teflon COD. 503983 sob chapas superiores. Realizada selagem com PU dos espaços entre as tampas, barras e na parede em relação ao lado montante. Megger 100 Vcc/1min : Fase = 8,9kΩ /Neutro = 240KΩ/ UR=72,2%/ T=26,5ºC.
202212304 | STE |  | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202221 | 25/05/2022 14:06:12 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO DO PAINEL CCAR-02 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS PRESSOSTATOS POR INDICADORES DIGITAIS SSA20220722. DESENHOS COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202212268 | STE | 202212005 | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202221 | 24/05/2022 14:41:07 | Solicitamos aquisição de 112 Luminárias LED código 714350, para modificação da iluminação na Unidade Geradora conforme SSA matriz. OBS.: já realizado Reserva de empenho numero 423993. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400. Creada reserva tipo 3 numero 446663 de 112 un valido hasta el 16/03/2025. OBS: DEMPRO 121.
202212254 | STE | 202212002 | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202221 | 24/05/2022 14:41:21 | Solicitamos aquisição dos materiais em lista anexa para a modificação da iluminação das Unidades Geradoras, na região da cruzeta inferior. Obs. data do inicio dos trabalhos em 10 de agosto de 2022 a partir do PD da UG-15. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202309 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 113 y 114.
202212232 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202221 | 24/05/2022 11:13:19 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-02, referente a SSA 202113487A, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado conforme solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT. El diagrama funcional esta siendo revisada mediante la SRA-IB-000330/2021 y acompañada con la SSA 202211671.
202212231 | STE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202221 | 24/05/2022 11:13:50 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN CON CCAR-02 REFERENTE A SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES, SSA 202014734C. GARANTIZAR DISPONIBILIDADE EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL YÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202212121 | STE | 202209957 | A007H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.007-5 | 202220 | 20/05/2022 17:20:41 | DEVIDO A DESATIVAÇÃO DA SUPERVISÃO DE NÍVEL DO TANQUE DE REPOSIÇÃO, CONFORME AS MELHORIAS IMPLEMENTADAS NA SSA MATRIZ, SOLICITA-SE APOIO PARA A RETIRADA DA SONDA DE NIVEL 71WMI2 DO TANQUE DE REPOSIÇÃO. SERVIÇO PREVISTO PARA MP3A CONFORME PUG. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | ZARZA MARCO ANTONIO | Efetuado apoio na retirada da sonda de nível 71wmi2do tanque de reposição, conforme solicitação da MEG1.
202212094 | STE | 202211928 | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202221 | 23/05/2022 14:06:29 | Solicitamos dispor no almoxarifado um BLOCO TERM EXTRAI FORCA 3P 630A código 105899 para aplicação na gaveta reserva posição 3.6. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 105899 (BLOQUE TERM EXTRA FUERZA 3P 630A) el 29/11/22 (4500063829). Saldo actual en stock 108 un. Política ZM=3/4. OBS: SMDTC-956.
202212007 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202220 | 19/05/2022 14:00:31 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202242 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202208744. Emitido SSA 202219635 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenho
202212006 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202220 | 19/05/2022 14:00:42 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202408 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Foi instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Emitido SSA: 202225065 para pintura dos eletrodutos.
202212005 | STE |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202220 | 19/05/2022 14:00:52 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202405 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Foi instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Emitido SSA: 202225063 para pintura dos eletrodutos.
202212004 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202220 | 19/05/2022 14:03:28 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202244 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202209467. Emitido SSA 202221172 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos
202212002 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202220 | 19/05/2022 14:04:10 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202234 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | SSA finalizada nessa data em função da pendencia de materiais.
202212000 | STE |  | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202220 | 19/05/2022 14:04:15 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202324 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Sustituidas las luminarias convencionales de la region de la cruceta inferior y region de las guías de aire inferior, del circuito normal y circuito de emergencia, por luminarias tipo LED de 19W. Instaladas rejas de protección en todas las luminarias. Las tomadas del recinto en el Mancal Combinado fueron sustituidas y recolocadas para el cubículo abajo de las guías de aire inferior de la UG. Fotos en anexo. Emitido SSA 202225060 p/ MCI4 pintar electroductos. SSA 20221185 p/ IEQ1 actual diseños.
202211999 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202220 | 19/05/2022 14:04:33 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202302 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202300124. Emitido SSA 202224961 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos
202211998 | STE |  | B012A042 | QUADRO GIL-12 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.014-7 | 202220 | 19/05/2022 14:04:41 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202320 | CLEBER NIEHUES | Substituídas luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminárias tipo LED de 19W. Instaladas grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225058 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 202211851 p/ IEQ1 atual. desenhos.
202211997 | STE |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202220 | 19/05/2022 14:04:49 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202306 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituídas luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminárias tipo LED de 19W. Instaladas grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225057 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos
202211996 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202220 | 19/05/2022 14:04:58 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202329 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225056 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos
202211995 | STE |  | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202220 | 19/05/2022 14:05:09 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202334 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202307152. Emitido SSA 202225054 para pintura.
202211993 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202220 | 19/05/2022 14:05:16 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202247 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202209964. Emitido SSA 202222131 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos
202211992 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202220 | 19/05/2022 14:05:24 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202326 | CLEBER NIEHUES | Sustituidas las luminarias convencionales de la region de la cruceta inferior y region de las guías de aire inferior, del circuito normal y circuito de emergencia, por luminarias tipo LED de 19W. Instaladas rejas de protección en todas las luminarias. Las tomadas del recinto en el Mancal Combinado fueron sustituidas y recolocadas para el cubículo abajo de las guías de aire inferior de la UG. Fotos en anexo. Emitido SSA 202225053 p/ MCI4 pintar electroductos. SSA 20221185 p/ IEQ1 actual diseños.
202211991 | STE |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202220 | 19/05/2022 14:06:02 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202402 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Foi instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Emitido SSA: 202225052 para pintura dos eletrodutos.
202211990 | STE |  | A006A042 | QUADRO GIL-06 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.006-6 | 202220 | 19/05/2022 14:06:08 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202331 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202300124. Emitido SSA 202225051 para pintura.
202211989 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202220 | 19/05/2022 14:06:15 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202309 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituídas luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminárias tipo LED de 19W. Instaladas grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225049 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos
202211988 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202220 | 19/05/2022 14:06:20 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202312 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202302332. Emitido SSA 202225048 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos
202211965 | STE |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202220 | 19/05/2022 14:06:26 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202347 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. Substituído interruptor para modelo padrão As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225047 para MCI4 pintura dos eletrodutos.
202211963 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202220 | 19/05/2022 14:06:31 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202337 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225046 para MCI4 pintura dos eletrodutos.
202211925 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202220 | 19/05/2022 08:43:09 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño de interligacion 6259DC07201P pg 2 referente a la instalación del sistema de vibración SSA 201803298A. Diseño en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho atualizado no SAT conforme solicitado.
202211871 | STE |  | A002J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-02 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.002-4 | 202220 | 18/05/2022 10:15:38 | Verificar solucionar motivo de infiltração de água após ensaio de anti-incêndio do TU da U02, conforme fotos anexo. Locais de infiltração: em cima do CTG fase R; próximo ao PP02; próximo ao EC03; próximo ao regulador de velocidade (próximo ao Quadro GTB3) e próximo a área de circulação (ao lado do tanque de óleo utilizado durante a manutenção do regulador) | MEG1 | MCI1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202529 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Durante la prueba del sistema anti-incendio se realizo inspección civil y no se verifico infiltración en la fase R.
202207394 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202219 | 13/05/2022 15:21:50 | GESTIONAR REPARO DE INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2036 Nº DE SÉRIE 369.06.20 CÓDIGO: 711606, QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO. REFERENTE A SSA 202206794. DURANTE INSPEÇÃO OSBSERVOU-SE OSCILAÇÃO EM AMBOS CANAIS. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202433 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo ref. ssa 202212827 Equipamento reprovado na calibração, fora da faixa de tolerância (SSA 202212240). Todos os possíveis reparos e depurações foram efetuados. O equipamento será descartado por falta de confiabilidade e instabilidade nas medições/indicações. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202207135 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202219 | 10/05/2022 10:31:34 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14618A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207134 | STE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202219 | 10/05/2022 10:31:46 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14617A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207133 | STE |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202219 | 10/05/2022 10:32:35 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14616A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207132 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202219 | 10/05/2022 10:33:13 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14614A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207131 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202219 | 10/05/2022 10:33:51 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14613A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207130 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202219 | 10/05/2022 10:33:59 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14608A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207128 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202219 | 10/05/2022 10:34:07 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14604A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207099 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202219 | 10/05/2022 08:05:53 | Atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho de interligação 6259DC07701E pg 2 referente a instalação do sistema de vibração SSA 201712017A. Desenho em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202206907 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202218 | 06/05/2022 07:46:39 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-05, referente a SSA 202113492A, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT según solicitado.
202206878 | STE |  | A005D020 | QUADRO CCAR-05 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.005-0 | 202218 | 06/05/2022 07:48:37 | ACTUALIZAR DISEÑOS DE INTERLIGACION 6259DC07722E[1]R7 DEL PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA 202014737B. DISEÑO C/ MARCACIONES EN ANEXO. GARANTIR DISP. EN EL ARCHIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202206806 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 04/05/2022 10:38:27 | Solicitamos repor estoque sobressalente do código 707991, relê térmico utilizado no sistema de Água Pura (PWX), que se encontra com estoque zerado. Última unidade foi utilizada na SSA 202206436. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Referencia Klockner Moeller ZB150-150/KK no se encuentra en el mercado, posiblemente descontinuada (cod. 707991). Adquirido nuevo modelo ABB TA200DU-135 mediante SMDTC-1433. Creado nuevo código 718495. Emitido por la SMIE SDS-14557 para sustituir el cod. 707991 (Item 77 de la LMR.AB.29) por el nuevo código 718495.
202206681 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202218 | 03/05/2022 07:58:50 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-05 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014737C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos revisados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT
202206630 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202218 | 02/05/2022 08:53:06 | DISPOR NO ALMOXARIFADO TERMORESISTENCIA COM FILAMENTO DE PLATINO, RESISTÊNCIA 100 OHM. CÓDIGO DE ESTOQUE 641103. ATENDER AO ESTOQUE MIN/MÁX: 07/12. REFERENTE À SSA 2021/10088A. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 641103 (TERMORESISTENCIA PLAT 100 OHM 150X13MM) el 14/06/22 (4500064355/20). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=7/12. OBS: MTDFS-7408.
202206360 | STE | 202206251 | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202217 | 27/04/2022 14:18:22 | Solicitamos parecer quanto à oscilação no nível de óleo do mancal combinado, relatado graficamente na SSA 202206251. Evento similar já relatado e atendido nas SSA´s 2020/14915A e 2021/14188A, voltando a reincidir. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202245 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme resumen en anexo y resultados de varios ensayos con otros sensores, se opta por mantener el sensor de nivel actual (Siemens Sitrans LC500), que no compromete con la operación de la UG durante la interferencia. Solicitado a OP.DT implementación de filtro (temporización) de alarmas que ocurren en el sistema SCADA durante las interferencias, que será realizada con la SSA 202320245, conforme correo anexo.
202206321 | STE | 202206079 | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202217 | 28/04/2022 10:45:33 | Disponibilizar o Botão de emergência do controle da talha monovia que encontra-se com defeito, não travando quando acionado. O referido botão não possui sobressalente codificado. Botão é parte da botoeira DSE8 P22BE, fabricante DEMAG. Imagens em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202240 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Sobresalientes adquiridos mediante SMDTC-1528 se encuentran disponibles en stock. Código: 719367
202206316 | STE | 202205937 | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202217 | 27/04/2022 16:44:47 | Solicita-se parecer quanto à reincidência do alarme de Falha de processamento do painel SCF1 e consequente alarme "CONDUTO FORÇADO SISTEMA DE SUPERVISÃO VAZÃO FALHA" no SDSC. Ocorrência similar a atendida na 201800708A e derivadas. Em anexo, histórico de alarmes e eventos coletados no dia 22/04/2022. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202502 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O alarme ocorre devido a situações externas que não representam falha no sistema SCF, como máquina parada ou variações bruscas dos sinais de nível montante ou jusante enviados pelo painel PES-PIB-18A. Ver exemplos no documento anexo. Não foi possível alterar a lógica do controlador do SCF1 para filtrar esses eventos devido ao fim do contrato e falta de suporte pela contratada. Emitida SSA 202500340 para analisar uma modificação para que o alarme indique apenas falha na medição de vazão.
202205786 | STE |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202215 | 12/04/2022 17:05:54 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202231 | CLEBER NIEHUES | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo.
202205785 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202215 | 12/04/2022 17:06:08 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202228 | CLEBER NIEHUES | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador. Fotos em anexo. AT 202205938 - SSP 20220385 - Gerador - U17.
202205784 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202215 | 12/04/2022 17:06:26 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202245 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Removidos suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT 202209439
202205783 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202215 | 12/04/2022 17:06:46 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202235 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT 202207187
202205782 | STE |  | B014A039 | QUADRO CG-14 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.009-9 | 202215 | 12/04/2022 17:07:10 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202227 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo.
202205781 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202215 | 12/04/2022 17:07:34 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202303 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo.
202205780 | STE |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202215 | 12/04/2022 17:07:55 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202320 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador.
202205779 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202215 | 12/04/2022 17:08:13 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202224 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo.
202205778 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202215 | 12/04/2022 17:08:32 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202246 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo.
202205777 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202215 | 12/04/2022 17:08:58 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202248 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202209966
202205776 | STE |  | A008A039 | QUADRO CG-08 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.010-2 | 202215 | 12/04/2022 17:09:18 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202241 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removidos suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202208814.
202205774 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202215 | 12/04/2022 17:09:41 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202225 | CLEBER NIEHUES | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202205224.
202205773 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202215 | 12/04/2022 17:10:02 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202246 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Removidos suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202209972.
202205772 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202215 | 12/04/2022 17:10:15 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202218 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme fotos em anexo. AT. 202203235.
202205771 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202215 | 12/04/2022 17:11:22 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202309 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo.
202205770 | STE |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202215 | 12/04/2022 17:11:45 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202223 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme fotos em anexo.
202205694 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202215 | 11/04/2022 15:28:08 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202220 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202203937.
202205515 | STE |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202214 | 08/04/2022 14:08:57 | Grupo de seguridad de la SMMG solicita parecer técnico sobre la creación de puntos de anclaje en la cruzeta superior para realizar servicios de mantenimiento sobre las salidas de fases y neutro de la U01. Propuesta de puntos en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202219 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme acta en anexo, fue acordado la instalación de puntos de anclaje provisorios durante los PDs. El proyecto será implementado por la SMIM.DT para las actividades mecánicas. Para las actividades de trabajos eléctricos en las salidas de fase y neutro son utilizados puntos de anclaje provisorios, entonces ya no existe otras demandas de instalación de dichos puntos. Por ser provisorios no existen riesgos de operación/funcionalidad del generador y accesorios.
202205501 | STE |  | A005H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.005-9 | 202214 | 07/04/2022 14:32:59 | DEVIDO A DESATIVAÇÃO DA SUPERVISÃO DE NÍVEL DO TANQUE DE REPOSIÇÃO, SOLICITA-SE APOIO PARA A RETIRADA DA SONDA 71WM2. PREVISÃO PD 3A PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/01211A | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202218 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirada la sonda del tanque de reposición y readecuada la supervisión de nivel con visor de vidrio.
202205230 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202214 | 05/04/2022 09:37:31 | Reponer nivel máximo de STOCK (40 unidades) del material Módulo Monit 15/32V 350MA 47KOHM con código: 712520, que se encuentra con cero unidades en almacenes. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202205222 | STE | 202205190 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202214 | 05/04/2022 07:48:03 | Solicitamos parecer técnico a respeito do aparecimento de erro "Illegal function" e "Slave device Busy" na tela do EkipConnect V1.0.37.0, e erro "Slave device Busy exception response" quando utilizada versão V3.2.9.0 do EkipConnect durante ensaio do disjuntor 52.3. Não sendo possível gerar relatório de ensaio. Realizado ensaio com a máquina de corrente aplicando 2xIn com corretas atuações nas 3 fases. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202223 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Não houve retorno da ABB com respeito à causa do erro. Foi possível concluir o ensaio sem erros alimentando o relé com uma fonte de 24 Vcc conectada aos terminais K1 e K2 e usando o EkipConnect v3.2.9.0. Adotar este procedimento nos próximos ensaios do disjuntor.
202205190 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202214 | 04/04/2022 11:07:28 | Durante ensaio da proteção do disjuntor 52.3 conforme IM.EQ.0108, ocorreram os erros "Illegal function" e "Slave device Busy" na tela do EkipConnect V1.0.37.0, já com a versão V3.2.9.0 aparece o erro "Slave device Busy exception response" e quando o usuário confirma a geração do relatório, o EkipConnect gera relatório em branco. Disjuntor ensaiado na máquina de corrente com correto disparo. SSP 20221582 loc. A001G004 2xIn R/S/T= 22,8/22,5/24,7 segundos. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202223 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizados ensaios de atuação das proteções no disjuntor 53-3 UMCC-01, nas seguintes condições: - Aplicada tensão de alimentação 24 Vcc nos terminais K1 e K2 do rele do disjuntor, mediante fonte externa SVERKER; - Utilizadas as versões do software EkipConnect V 3.3.2.0 (Atualização da V3.2.9.0) e V1.0.37.0; Resultados dos ensaios nos relatórios em anexo. Não ocorreram os erros citados em nenhuma das versões utilizados. Equipamento deixado em condições operacionais.
202205156 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202214 | 04/04/2022 09:15:00 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS DMY-2036, CON CÓDIGO DE ALMACENES: 711606. AL ATENDER LA SSA 202205073 PRESENTABA OSCILACIÓN INTERMITENTE Y AL DESENERGIZAR AMBOS CANALES QUEDARON EN "BREAK". | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202204493 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202212 | 25/03/2022 07:10:18 | Certificar desenho 5215-DF-B4010-P pagina 3 e 4 da unidade 18A, referente a Válvula distribuidora principal e bornes de conexão do sensor CK, conforme marcações nos desenhos em anexo. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202242 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Certificado desenho 5215-DF-B4010-P páginas 3 e 4 da unidade 18A, referente a Válvula distribuidora principal e bornes de conexão do sensor CK, conforme marcações nos desenhos em anexo. Emitido SSA 202221157 para IEQ1 para atualizar e dispor os desenhos no arquivo técnico.
202204194 | STE |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202212 | 22/03/2022 08:22:27 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR SONDA DE NÍVEL DO MGS E REALIZAR AJUSTE DE NÍVEL. SERVIÇO PREVISTO PARA A PRÓXIMA MP3S DA UG. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202114843A. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202312 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | REALIZADO LA ABERTURA Y POSTERIOR CIERRE PARA ACCESO AL RECINTO DE LA SONDA MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE PRÓXIMO AL ANILLO COLECTOR, SEGUIDO DE VARIACIÓN Y AJUSTE DE NIVEL DE ACEITE EN VISOR MECANICO DEL MGS CON RESPECTIVO MEDIDOR ELÉCTRICO, DANDO RESULTADOS DENTRO DE LAS TOLERANCIAS.
202204087 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202211 | 18/03/2022 14:45:47 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 2021/08220B, CONSTATADO 01BORNE ESPANADO NO MÓDULO DO TRANSMISSOR DE NÍVEL, MARCA MAGNETROL. (COD.ALMOX.704556). GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202203911 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202211 | 16/03/2022 13:52:54 | Solicitamos reposição do material código 253804 (gás oxigênio de 1M3), nos níveis de estoque já estabelecidos. Obs.: 01) Material utilizado para solda e estanhagem de barramentos de cobre nas unidades geradoras; 02) Já registrada a indisponibilidade no sistema SAP. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 253804 (OXIGENO GAS CIL 1M3) en varias entregas en el periodo 06/22 a 05/23. Se encuentra vigente el contrato OC-4500064082/30 de 7 un lo cuales serán proveidos a medida que se entreguen los cilindros vacíos a almacenes. OBS: MTDFS-7107
202203121 | STE |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202209 | 03/03/2022 14:07:56 | Durante medição após PD, encontrado rtd 6 de temperatura do mancal escora, item 09, discrepante em relação a média do mesmo item e com disparidade de resistência ôhmica, medido nos pontos do CG 385-388: 133,0/139,3/8,4 ohms. Temperatura mínima/média/máxima item 09: 63,8/78,0/82,0ºC. Necessário unidade parada para verificar a emenda do rtd. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202246 | ESPINOZA BORBA ABEL | Verificada enmienda del RTD encontrándose con diferencia de medición óhmica en la rama de compensación. Realizada nueva enmienda corrigiéndose el poblema. Valores medidos pos-normalización: R1/R2/R3 = 117,2/117,2/1,5 Ohm; Temp. calculada = 40,4 °C; Temp. indicada en el sistema SOMA = 40,7 °C. Medición pos PD del RTD 06 = 74,5 °C; Temperatura media del item 09 = 74,1 °C. Medición pos PD en anexo.
202203019 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202208 | 25/02/2022 15:36:25 | Em atendimento a SSA 2022/02264, encontrado terminais ressecados dos condutores de alimentação dos transdutores N4, N5, N6, N7, N8 e N12. Obs.: necessário isolar 24Vcc do painel. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos os terminais dos condutores de alimentação e de sinal de entrada/saída dos transdutores N4, N5, N6, N7, N8 e N12.
202202770 | STE | 202202710 | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202208 | 22/02/2022 14:35:59 | DISPOR NO ALMOXARIFADO ITEM COD. 538728 - RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ PARA REPOSIÇÃO NA GAVETA 9.8 | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 538728 (RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ) el 04/08/22 (4500065461/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=3/5. OBS: MTDFS-6932.
202201930 | STE | 202201625 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202206 | 11/02/2022 09:43:54 | Solicitamos parecer técnico sobre el aparente cortocircuito ocurrido en el panel PWX-18, conforme se relata en la SSA 202201625. Se encontró cobre derretido en la parte superior del disyuntor D1. Fue verificado todo el circuito de fuerza la bomba 2, fue realizado limpieza, reaprieto, ensayo de resistencia de contacto y de aislación, sin encontrar anormalidades. El sector MEG2 verificó el disyuntor 521-10, correspondiente a la alimentación de la bomba en el panel QG-10, sin anormalidades. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202218 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Verificado que los tableros PWX en las 18 UGs convencionales, atienden a la norma IEC 61439-1 en cuanto a distancia de aislamiento del aire y de fuga. Considerado caso puntual y esporádico lo ocurrido en la SSA 202201625. Para el tablero PWX-18 fue colocado separadores de papel aislante para aumentar la distancia de aislamiento y fuga. Mediante informe anexo, unicamente se sugiere realizar soplado para limpieza de partes inaccesibles entre barras. Incluida dicha actividad en la PIC.EQ.0049 R03.
202201577 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202205 | 04/02/2022 15:17:02 | GESTIONAR REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO:DMY-2036-4-4-1-1-1-X-1E, NUM.SÉRIE: 185.06.14, ALIM: 75 A 264 VCA, 60HZ 100 A 360 VCC, VERSÃO EE- 1620.01. CODIGO ALM. 0711606. Defeito (erro 2 no display inferior ) AO DESENERGIZAR/ENERGIZAR, REFERENTE A SSA:202201363. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en laboratorio para reaprovechar componentes.
202201525 | STE |  | A006H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.006-7 | 202205 | 04/02/2022 11:08:10 | DEVIDO A DESATIVAÇÃO DA SUPERVISÃO DE NÍVEL DO TANQUE DE REPOSIÇÃO, SOLICITA-SE APOIO PARA A RETIRADA DA SONDA 71WM2. PREVISÃO PD 3S PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/01212A | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202207 | RAFAEL DALL AGNOL | foi retirado a sonda do nível do tanque de reposição conforme solicitação. Nível ficou em 320mm.
202201359 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202205 | 01/02/2022 16:41:10 | GESTIONAR REPARO PLACA DE REDE NCM-W COD. 714736. PAINEL QCI REPORTA FALHA NA REDE DE FORMA INTERMITENTE SSA 2020/13998A. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. ref. ssa 202201413. Obs. queda en laboratorio para reaprovechar componentes.
202201294 | STE | 202200698 | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202206 | 11/02/2022 07:28:44 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA MEJORÍA QUE DEBE SER IMPLEMENTADA DEBIDO AL DEFECTO EN EL MÓDULO T15, CH10. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202323 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Considerando que não houve novas falhas nos cartões de temperatura desde 2020/19, reconectar o RTD no canal 10 do módulo T15. Histórico: - 2019/38: Queima dos cartões T07, T14 e T15 (SSA 201912249A) - 2020/04: Queima do cartão T07 (SSA 202000129A) - 2020/19: Queima do cartão T15 (SSA 202005085A) - 2020/28 (parada 3S: Aterramento da blindagem dos cabos dos RTDs no CG e LIP (SSA 202004850A e 202004851A) - 2020/37: Desconexão do RTD do canal 10 do módulo T15 (SSA 202010009A)
202201199 | STE | 202201045 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202206 | 10/02/2022 07:14:45 | Solicitamos Parecer Técnico quanto as oxidações encontradas nas saídas dos terminais T4.1 e T5.1 conforme SSA Matriz e fotos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202226 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Luego de la limpieza realizada en la semana 202205 por la MEG1, fue acompañada hasta la semana 202329 (1,5 años aprox.) mediante registros en SSAs derivadas sin detectar evolución de la oxidación en los terminales de neutro T4.1 y T5.1. Al no detectar reincidencia ya no hay acciones correctivas por realizar.
202201107 | AMP |  | R028A003 | BLOCO U10 | 0980.151-9 | 202204 | 28/01/2022 08:31:26 | Durante ensayo del sistema anti-incendio del transformador TU de la U10 fue encontrado filtracion de agua en el eje AB desde la cota 108 a la cota 98 afectando al panel CTG-10 de la U10 y comprometiendo la integridad de la aislacion de la carcaza de las barras en la salida de la fase B de la UG-10. Foto del local en anexo. | MEG1 | MCI1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202200764 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202203 | 21/01/2022 10:41:27 | ACTUALIZAR DIAGRAMAS FUNCIONALES Y DE INTERLICONEXIÓN DEL UMCC-08, REFERENTE A LA SSA 202113495A, QUE IMPLEMENTA COMANDO DE TRIP AL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DISEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202204 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6217DF73500IR21 atualizado no SAT conforme solicitado.
202200465 | STE |  | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.010-0 | 202202 | 12/01/2022 16:11:43 | Conforme observação do trabalho seguro, avaliar a possibilidade de alterar o sistema de abertura da escotilha do anel coletor, a fim de evitar seu fechamento acidental, Obs. extensível a todas as UGs. Pretti ciente. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202326 | ANGELO BIANOR BERGMANN | MODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABERTURA/FECHAMENTO DA ESCOTILHA SERÁ EFETUADO EM FORMA DE TESTE/AVALIAÇÃO INICIALMENTE NA U07, ATRAVÉS DA SSA 202510067 E 202510136 DURANTE O PD 3A, CONFORME SOLICITAÇÃO/ORIENTAÇÃO DE IME3. EM CASO DE APROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO EFETUADA, PROJETO SERÁ ESTENDIDO AS DEMAIS UNIDADES GERADORAS ATRAVÉS DE SSA'S EMITIDAS POR IME3 E EXECUÇÃO POR MMU1 DURANTE OS PD'S DE MAIOR DURAÇÃO (3S E 3A).
202100538 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202152 | 29/12/2021 10:19:00 | Solicitamos repor nível máximo de estoque dos códigos 716765 e 716767 que encontram-se zerados. Materiais são necessários para modificar gavetas 1.6 ou 1.7 em decorrência da substituição dos motor V1 ou V2 das válvulas borboletas do sistema de aeração da turbina efetuadas por MMU2. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 716765 (disyuntor) el 16/02/22 (4500063756/30).Saldo actual en stock 3 un. -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 716767 (contacto auxiliar). OBS: 5 un. del modelo 3RV2901-1A que estaban en el código 706911 fueron transferidos al cod. 716767 mediante GCSMIT-1341. MTDFS-6519/20
202100065 | STE |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202150 | 15/12/2021 14:45:39 | Durante atendimento a SSA202112355A , foram encontrados indicações de erro nos valores de medição dos RTD's relativos a temperatura do enrolamento do estator, item 01, conforme listados abaixo : - RTD 18 bornes 69 /70 /71 - RTD 25 bornes 97/98/99 | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | RTD 25 já foi verificado a emenda com SSA 200910819A e constatado defeito no RTD, com base no parecer técnico da SSA 199815453A, justifica a não substituição do mesmo. RTD 18, verificado e refeito a emenda na saída do estator, normalizando os valores de medição. Medição: Resistência 1,2/112,4/112,4 ohms; temperatura calculada 28,8ºC; Soma 29,1ºC; temperatura media do item 28,4ºC. Medição em anexo.
202602178 | APG |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202607 | 12/02/2026 16:59:14 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-03. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202602176 | APG |  | A003A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.003-6 | 202607 | 12/02/2026 17:00:08 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-03. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202602165 | APG |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202607 | 13/02/2026 09:56:16 | Devido a instalação do SVP solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-03 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202602132 | APG | 202519518 | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202607 | 12/02/2026 09:53:32 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF y SVP, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (16/03/2026). | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202602131 | APG | 202519518 | A004A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.004-4 | 202607 | 12/02/2026 09:54:13 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Javier (4906/3074) . Trabajo previsto para el día 18/03/2026 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202602077 | AIM |  | B012M002 | QUADRO SVP-12 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.013-8 | 202607 | 12/02/2026 07:11:53 | Durante atendimento da SSA 202601076 e SSA 202601806, foi constatada a impossibilidade de comunicação do CLP com a IHM do painel. Esta situação ocorreu após o download do arquivo de configuração para o CLP e IHM utilizando o software TIA PORTAL V19 instalado pelo representante da VOITH no notebook fornecido à SMIE. Em anexo, histórico cronológico dos eventos. Obs: Situação análoga ao ocorrido no painel SVP-09 (SSA 202601226). | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602057 | SPG |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.007-0 | 202607 | 11/02/2026 10:41:58 | Em complementação a SSA 202510067 (instalação das dobradiças na escotilha do anel coletor da U07), após aproximadamente 6 meses de testes, solicitamos apoio no estudo de melhorias no prototipo desenvolvido na escotilha do anel coletor da U07 em virtude de riscos de queda da escotilha e ergonômicos identificados durante as manobras de abertura e fechamento da mesma, especialmente durante as inspeções semanais dos anéis coletores, de forma a evitar a abertura em 180° devido o peso da mesma. | MEG1 | IME3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202615
202602054 | SPG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202607 | 13/02/2026 10:43:14 | Cambiar batería del teléfono analógico inalámbrico marca Philips modelo G355/G955 ramal 9478 que presenta daños ocasionando funcionamiento intermitente. Número de serie: P080504300920 | MEG1 | MEL3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202608
202601952 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202607 | 10/02/2026 10:47:46 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe 00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:861250 Mano derecha:861276 | MEG1 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202607 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 404, (código de registro do ensaio 911). Liberado para uso.
202601951 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202607 | 10/02/2026 10:49:24 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277835 Mano derecha:22277836 | MEG1 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202607 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 340, (código de registro do ensaio 913). Liberado para uso.
202601936 | SPG |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202607 | 10/02/2026 06:54:39 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1101, TSA-1102 e TSA-1103, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 11, PD a ser realizado de 23/02/2026 à 13/03/2026. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202609
202601745 | APG | 202601080 | B012A055 | PAINEL PSDF-12 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.001-9 | 202606 | 05/02/2026 14:59:04 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 22/05/2026. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601743 | APG | 202600905 | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202606 | 05/02/2026 14:59:16 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 10/04/2026. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601742 | APG | 202519518 | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202606 | 05/02/2026 14:58:52 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 20/03/2026 | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601700 | SPG | 202601694 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 05/02/2026 09:17:17 | Solicitamos parecer técnico relativo al estado de la aislación entre espira del POLO 69, lado acoplado, constado durante la inspección MP-3S (SSP 20265079). Registro fotográfico en SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202610
202601663 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202606 | 04/02/2026 14:07:14 | Realizar ensaio de aceitação do termo-higrômetro digital, marca Minipa, modelo MTH-1320, NS 4822089. Adquirido por meio da OC 4500082376 - RC:SM.DT/10078108. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 ítem 00070. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas.
202601483 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202606 | 02/02/2026 07:30:36 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24283/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601482 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202606 | 02/02/2026 07:30:44 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24225/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601481 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202606 | 02/02/2026 07:30:53 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24211/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601480 | SEE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202606 | 02/02/2026 07:31:01 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24390/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso
202601479 | SPG |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202606 | 02/02/2026 07:31:12 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24366/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601369 | STE |  | A004D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.008-9 | 202605 | 29/01/2026 14:40:25 | Ajustar termostato posição LR/AG relativo ao compressor 2 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-04 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202606 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1830 Actuación encontrada en 268,7 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.-
202601368 | STE |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202605 | 29/01/2026 14:40:41 | Ajustar termostato posição LR/AF relativo ao compressor 1 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-04. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202606 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1831 Actuación encontrada en 267,4 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.-
202601356 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202605 | 29/01/2026 08:28:23 | Realizar ensayos p/aceptacion de 4kits de configuracion y prueba de disyuntores, marca ABB, modelo 1SDA066989R1 - Ekip T e P TEST AND PROGRAMMING UNIT, correspondiente a la OC:4500082801 - RC: SM.DT/0010078150. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202606 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de aceptación de 4 kits de la marca ABB, confirmando la correcta conexión de los mismos con el equipo para lectura, configuración y aplicación de prueba de disparo conforme anexos.
202601241 | SPG | 202601226 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202605 | 27/01/2026 16:17:48 | Solicita-se parecer técnico quanto à falha de comunicação entre o CLP e a IHM do painel, ocorrido após intervenção inadvertida do representante da VOITH. Imagens anexas. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202613
202601159 | APG | 202517650 | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202605 | 27/01/2026 13:58:16 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 27/02/2026. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601156 | SPG | 202517650 | B011A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:58:41 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Marcelo (4917/3075) . Trabajo previsto para el día 25/02/2026 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202609
202601149 | APG |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202605 | 27/01/2026 13:59:08 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor original do equipamento. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-04. Obs. Trabalho proveniente da instalação do SVP na UG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601148 | APG | 202601103 | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202605 | 27/01/2026 14:00:01 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-04 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601147 | APG |  | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:00:16 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor original do equipamento. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-04. Obs. Trabalho proveniente da instalação do SVP na UG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601144 | APG | 202601104 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:01:08 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-04 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601141 | APG | 202601104 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:01:41 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-04 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-04. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601140 | APG |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202605 | 27/01/2026 14:04:03 | Devido a instalação do SVP solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-04 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600992 | STE | 202519518 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202604 | 23/01/2026 10:38:55 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-04. El mismo será entregado el día viernes 23/01/2026. Necesidad de utilización día lunes 16/03/2026. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Aciona em 29,8°C Desaciona em 32,2°C
202600681 | STE | 202517266 | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202603 | 16/01/2026 15:45:09 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 30/01/2026. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202606 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202600680 | STE | 202517266 | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202603 | 16/01/2026 15:50:20 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF y SVP, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (26/01/2026). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202605 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | Ejecutado desmontaje de 8 guías de aire en acero conforme solicitado por MEG1. Posteriormente, al terminio de las actividades del sector emisor, guías de aire fueron remontadas
202600679 | STE | 202517266 | B013A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.013-3 | 202603 | 16/01/2026 15:55:36 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Arturo (9536, 2430) . Trabajo previsto para el día 28/01/2026 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202606 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202600596 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202603 | 15/01/2026 14:55:26 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TERMO-HIGROMETRO, MARCA: MINIPA, MODELO MTH-1365, NS: MTH1365000046J. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202605 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600522 | SEE | 202600477 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202603 | 13/01/2026 16:57:07 | Solicitamos apoio para substituição do RTD duplo de segmento escora posição 38T4 localizado no segmento escora nº15, contato com Ronaldo (ramal 9531) p/ coordenar os trabalhos. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202605 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Se realizó el drenaje de 25.000L del cojinete combinado a modo de habilitar el desmontaje del intercambiador 1 para acceder al RTD. En el transcurso del trabajo, se percató que el RTD correspondiente al cojinete radial N°16 también se encontraba con fallas, aprovechando que ambos RTD´s se encontraban en el mismo recinto del intercambiador 1, se procedió a sustituir el N°15/Cojinete Axial y N°16/Cojinete Guía. Una vez finalizada, se volvió a cargar el aceite dejando así en condiciones normales.
202600520 | STE | 202512294 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202603 | 14/01/2026 10:29:14 | Realizar a pintura, na cor original do componente, de 132 suportes metálicos utilizados para conexão das cordoalhas nas guias de ar nas proximidades das saídas terminais de fase e neutro da unidade; e reparar pintura degradada no interior das guias de ar na região interna a solda dos suportes. Obs.: Trabalho previsto para MP3S. Contato com Valdecir R.9539. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202605 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202600290 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202602 | 08/01/2026 13:54:29 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24342/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202600289 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:38:39 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24266/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202600288 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:39:08 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24238/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202600286 | STE | 202410292 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202602 | 08/01/2026 13:39:49 | Solicitamos reparo del dispositivo de detección movimiento indebido correspondiente a la posición "39C", constatado que la bobina se encuentra abierta. Disponibilidad requerida para la siguiente semana fecha: 15/01/2026. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del instrumento, limpieza, fabricación de carretel y rebobinado. Montaje y ajustes. Ensayo funcional en bancada de laboratorio. Instrumento liberado para uso.-
202520128 | AIM |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202601 | 29/12/2025 08:20:36 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-16 foi constatado que os sinais brutos do painel SVP-16 não apresentam o histórico passado. Isto é, as medições dos sinais brutos são mostradas somente à partir do momento em que são plotadas. Em anexo, imagens explicitando o fato acima descrito. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202520019 | AMP |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202552 | 22/12/2025 09:28:49 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-01, foi constatado um comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor P2M - Vibração Relativa Radial do Mancal Combinado, posição Montante. O comportamento anômalo foi acompanhado de atuação de "Falha no Sistema" no PI. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202604 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Durante o atendimento à SSA foi constatado que o comportamento anômalo do sensor P2M tem origem na cadeia de medição do sensor (externo ao painel). Em anexo, documento explicando o fato acima descrito. Após a conclusão do atendimento à SSA, a cadeia de medição do sensor P2M foi inibida (com resistor no canal do sensor P2M), conforme instruído na SSA 202515792.
202519870 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 17/12/2025 16:30:38 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA MODELO TY-710 NS:JKR9064 | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las baterías del instrumento.
202519869 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202551 | 17/12/2025 16:30:48 | Realizar calibración y cambio de pilas del medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Não foi necessário realizar a troca das baterias.
202519867 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202551 | 17/12/2025 16:31:05 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370156WS | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas sus baterías.
202519816 | STE | 202517266 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 16/12/2025 16:52:02 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-13. Necesidad de utilización día 26/01/2026. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado en el (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 29,9 °C (bajando).
202519814 | STE | 202519618 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 16/12/2025 16:52:28 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-03 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 12/02/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,7 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2982.
202519812 | STE | 202519617 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 16/12/2025 16:52:38 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-04 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 12/02/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,3 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31,5 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2983.
202519743 | STE |  | B013A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.015-1 | 202551 | 15/12/2025 16:17:14 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-13. Previsión: - 26/01/26 Guardacuerpo y tapa de pozo (U13) en el periodo de la mañana y tarde. - 12/02/26 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 13/02/26 Contenedor (da UG13 p/ UG11) en el periodo de la mañana. Contacto con Gayozo ou Milciades 4913 ou 4911. Fechas conf. PUG | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202605 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado apoyo con Puente Grúa N°11 (Gancho Auxiliar) para la SMMG.DT (MEG1) Para izaje y desplazamiento de container hasta la UG13 para MP3S de la misma. Posteriormente se realizo la abertura de tapa de pozo e instalación de guardacuerpo para ventilación de cotas inferiores. Al finalizar el PD fue trasladado el container hasta la UG11 (proximo PD.) Todos los servicios fueron realizados en la cota 108. Casa de fuerza.
202519742 | STE |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202551 | 15/12/2025 16:17:26 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U13. Previsto para a quarta-feira 28/01/2026 no período da manhã. Contato com Ivan R.9561. Serviço referente a manutenção preventiva 3S da U13 / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202605 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado apoio com guindaste e cesto suspensão para inspeção e manutenção do cabo frouxo da UN 13.
202519741 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202551 | 15/12/2025 15:08:36 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1301, TSA-1302 e TSA-1303, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 13, PD a ser realizado de 26/01/2026 à 13/02/2026. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202605 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA-1301, TSA-1302 e TSA-1303. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme ordem de ajuste OA.0383-R00. Equipamento em condições normais de operação.
202519711 | STE | 202517650 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 15/12/2025 16:18:12 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-11. Necesidad de utilización día 23/02/2026. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,5 °C.
202519513 | STE |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202550 | 11/12/2025 09:18:20 | Realizar gestión de compra del material con código 237795 - Traba química Met Torque Medio 50G AZ. Material utilizado en el montaje del nuevo sistema de frenos PSDF de las Unidades Generadoras. Necesario 10 unidades para aplicación inmediata (DEMPRO), fecha de utilización 23/02/2026 para la unidad generadora 03, conforme PUG. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 14 un. del material cod. 237795 (TRABA QUIM MET TORQ MEDIO 50G AZ) el 02/01/26 (4500082555/10).
202519329 | APG |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202549 | 05/12/2025 13:39:01 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-10, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 14 al 25 de septiembre del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519328 | APG |  | A019A055 | PAINEL PSDF-9A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.012-4 | 202549 | 05/12/2025 13:41:38 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-9A, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 17/08 al 04/09 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519326 | APG |  | A008A055 | PAINEL PSDF-08 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.005-6 | 202549 | 05/12/2025 13:41:50 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-08, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 27/07 al 07/08 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519325 | APG |  | B014A055 | PAINEL PSDF-14 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.015-0 | 202549 | 05/12/2025 13:44:33 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-14, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 15/06 al 03/07 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519323 | APG |  | B012A055 | PAINEL PSDF-12 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.001-9 | 202549 | 05/12/2025 13:44:45 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-12, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 18/05 al 03/06 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519322 | APG |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202549 | 05/12/2025 13:45:05 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-03, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 6 al 24 de abril 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519321 | APG |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202549 | 05/12/2025 13:48:25 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-04, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 16 al 31 de marzo 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519320 | APG |  | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202549 | 05/12/2025 13:35:29 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-11, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 23/02 al 13/03 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519317 | APG |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202549 | 05/12/2025 13:35:41 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-13, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 26/01 al 13/02 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519316 | STE |  | A008A055 | PAINEL PSDF-08 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.005-6 | 202549 | 05/12/2025 13:35:58 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-08. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519314 | APG |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202549 | 05/12/2025 13:38:48 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-09, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 5 al 23 de enero 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519308 | STE |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202549 | 05/12/2025 13:49:15 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-10. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519305 | STE |  | A019A055 | PAINEL PSDF-9A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.012-4 | 202550 | 10/12/2025 14:50:14 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-9A. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519303 | STE |  | B014A055 | PAINEL PSDF-14 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.015-0 | 202549 | 05/12/2025 13:50:14 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-14. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519302 | STE |  | B012A055 | PAINEL PSDF-12 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.001-9 | 202549 | 05/12/2025 13:51:27 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-12. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519301 | STE |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202549 | 05/12/2025 13:51:39 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-03. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519300 | STE |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202549 | 05/12/2025 14:04:42 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-04. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519299 | STE |  | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202549 | 05/12/2025 14:22:11 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-11. OBS: identificacion conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519297 | STE |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202549 | 05/12/2025 14:22:37 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-13. OBS: identificacion conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519296 | STE |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202549 | 05/12/2025 14:22:47 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-09. OBS: identificacion conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519295 | SAS |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202549 | 05/12/2025 14:23:50 | Verificar motivo por el cual miliamperimetro de la marca Fluke 733 con IB1643 no enciende. Problema reincidente. | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | En la imagen en anexo se observa que la carcaza que sirve de soporte y aislante eléctrico se encuentra rota, por lo que tampoco puede sostener los terminales de batería adecuadamente. Por comprometer la seguridad del usuario el equipo será descartado y las piezas internas serán reutilizadas en otros servicios. TBPM 155/2026. Dar de baja.
202519294 | APG |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202549 | 05/12/2025 14:28:39 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-16, puesto en marcha con SSA 202515979, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519293 | SPG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202549 | 05/12/2025 14:34:42 | Verificar motivo por el cual Megohmetro de la marca Megger MIT430 con IB 3208 muestra simbolo intermitente y cancela la medicion(ver fotografia en anexo). | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202519292 | STE |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202549 | 05/12/2025 14:39:06 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-16, puesto en marcha con SSA 202515979.OBS: identificacion conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519278 | STE | 202516293 | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202549 | 05/12/2025 08:32:18 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 09/01/2026. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202604 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202519277 | STE | 202516293 | A009A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.009-0 | 202549 | 05/12/2025 08:32:42 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Marcelo (4917/3075) . Trabajo previsto para el día 07/01/2026 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202603 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202519275 | APG |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202549 | 05/12/2025 09:57:13 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo tablero PSDF-18A, puesto en marcha con SSA 202515489, en acabado color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519274 | STE |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202549 | 05/12/2025 09:55:54 | Solicitamos identificación padron del tablero PSDF-18A, puesto en marcha con SSA 202515489. OBS: identificación conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202604 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202519268 | STE | 202516293 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202549 | 05/12/2025 08:30:20 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (05/01/2026). | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202602 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | FUE EFETUADA EL DESMONTAJE DE LA GUIA DE AIRE INFERIOR (DE ACERO AL CARBONO) , EN APOYO A LA INTALACION DEL NUEVO SISTEMA DE MONITOREAMIENTO DE ZAPATAS DE FRENO ,CONFORME A LO SOLICITADO. POSTERIORMENTE EFETUADO EL REMONTAGE DE LA GUIA DE AIRE.
202519266 | STE |  | A009E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.006-6 | 202549 | 05/12/2025 08:30:31 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U09. Previsto para a quarta-feira 07/01/2026 no período da manhã. Contato com Marcos Rios R.9206. Serviço referente a manutenção preventiva 3S da U09 / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202602 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa Grove 02 para inspección de fin de curso de la compuerta de servicio de la UG09 durante mantenimiento preventivo 3s de la UG09. Servicio realizado en la presa principal cota 225
202519265 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202549 | 04/12/2025 16:45:57 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-0901, TSA-0902 e TSA-0903, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases R, S e T da Unidade Geradora 09, PD a ser realizado de 05/01/2026 à 23/01/2026. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202603 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Se realizaron los ensayos a los termostatos TSA-0901, TSA-0902 y TSA-0903 de las celdas de los transformadores de la unidad 09, se verificó y comprobó el correcto funcionamiento realizando pruebas de actuación y rearme, T° esperada = 40 ° , conforme OA.0373-R00. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202518944 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:27 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24277/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG . | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518943 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:33 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24286/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518942 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:42 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24223/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518941 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:52 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24185/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518940 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:32:00 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24174/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518939 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202548 | 28/11/2025 15:32:08 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24388/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518937 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202548 | 28/11/2025 15:32:16 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24340/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518570 | SEE |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202547 | 21/11/2025 10:27:41 | Confeccionar na Impressora 3D um protótipo de base magnética, para acomodar 2 lâmpadas 24vcc, conforme modelo combinado com Sr. Valdinei. A base magnética será aplicada na melhoria da iluminação provisória durante atividades de cavitação. Após protótipo aprovado será solicitado a confecção de 20 unidades. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202518549 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202547 | 20/11/2025 15:56:14 | Realizar ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 863570: Mão direita - 863603. Contato: Marcel R. 4926. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202548 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 395, (código de registro do ensaio 889). Liberado para uso.
202518548 | STE |  | B010A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.012-0 | 202547 | 21/11/2025 15:03:14 | Durante atendimento a SSA202517902, encontrado motor do ventilador 1 do anel coletor com corrente elevada. Resultando no disparo do relé térmico da gaveta 1.2 do UMCC. Ensaios: corrente medida do motor : 16 A, acima do valor de ajuste do relé F40 3,1 A conforme OA027. | MEG1 | MMU1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202550 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizado la sustitución del motoventilador por otro reserva, reparado por MMU3, testado previamente por el propio sector. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202518480 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202547 | 20/11/2025 10:27:51 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO FORNO DE CALIBRAÇÃO FLUKE 9103, IB - 3848. CONTATO: MARCEL R. 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202550 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202518478 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202547 | 20/11/2025 10:27:59 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO TERMOHIGRÔMETRO MINIPA MTH - 1360A, IB - 4195. CONTATO: MARCEL R.4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas 4 baterías AAA.
202518472 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202547 | 20/11/2025 10:28:27 | Realizar ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 23072433394: Mão direita - 23072434394. Contato: Marcel R. 4926. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202548 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 394, (código de registro do ensaio 890). Liberado para uso.
202518412 | STE | 202517930 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202547 | 18/11/2025 16:28:03 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a necessidade de intervenção antes do PD 3A (previsto para 05/01/2026) para troca da escova Pino 7 superior 1 que foi encontrada com cordoalha enegrecida durante Inspeção semanal. Termografia realizada por ILA1 determinou que a escova esta atualmente operando com 66,4ºC. Obs. relatório termográfico em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202549 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Cordoalha enegrecida sem outra característica que cause a perda da função ou risco operacional p/ o equipamento não caracteriza uma intervenção urgente. Um possível desprendimento de uma das cordoalhas não seria um risco potencial em função da distância entre os pontos de outro potencial que poderiam causar um curto-circuito.Preventivamente programar a troca da escova mencionada, doc. anexo consta maiores detalhes e demais ações em função da termografia anexada na emissão. Entregar escova p/ IEQ
202518170 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202546 | 13/11/2025 16:44:33 | Verificar calibração do termo-higrômetro digital portátil, IB-4056, marca INSTRUTHERM, modelo HTR-157, número de série 181206736. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518166 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202546 | 13/11/2025 16:47:28 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL PATRIMÔNIO - 718657, IB - 4260, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT2500, NÚMERO DE SÉRIE 102323715. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Observación: Fueron subsituidas 6 pilas AA.
202518164 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202546 | 13/11/2025 16:47:40 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS, IB-3932, FABRICANTE FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512283. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas 4 pilas AA.
202518160 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202546 | 13/11/2025 16:47:53 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-4141, FABRICANTE FLUKE, MODELO 381, NÚMERO DE SÉRIE 55621414MV. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518156 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202546 | 13/11/2025 16:48:04 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-4139, FABRICANTE FLUKE, MODELO 773, NÚMERO DE SÉRIE 54850211WS. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518152 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202546 | 13/11/2025 16:48:32 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL, IB-4100, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX39. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características técnicas, liberado para uso. Obsevación: Fueron substituidas 4 pilas AA.
202517843 | STE | 202517617 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202545 | 07/11/2025 11:07:03 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-11 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 30/01/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 30,7 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,5 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2909.
202517838 | SPG |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202545 | 07/11/2025 11:10:05 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-11. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202609
202517835 | SPG |  | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:18:24 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-11. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202609
202517829 | AMP |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202545 | 07/11/2025 11:23:50 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-11 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202517826 | STE | 202517617 | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 07/11/2025 11:03:45 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-11 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19044-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 16, 17 e 18/12/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15771. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202551 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se anexo na SSA 202517617.
202517717 | STE |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.016-0 | 202545 | 06/11/2025 07:49:28 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-16. Previsión: - 24/11/25 Guardacuerpo y tapa de pozo (U16) en el periodo de la mañana y tarde. - 11/12/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 12/12/25 Contenedor (da UG16 p/ AMD4) en el periodo de la mañana. Contacto con Sanchez 9195/3301. Fechas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202548 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte rolante n 11 para transportar os container e guarda corpos para UG 11 ate a UG 01.
202517716 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202545 | 07/11/2025 10:30:12 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U16. Previsto para a quarta-feira 26/11/2025 no período da manhã. Contato com Denis R.9208. Serviço referente a manutenção preventiva 3A da U16 / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202548 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Apoyo con grúa móvil telescópica grove para izaje de colaboradores en cesto suspenso a fin de realizar inspeccion de fin de curso de la compuerta de servicio de la UG16
202517713 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202545 | 06/11/2025 07:15:50 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1601, TSA-1602 e TSA-1603, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 16, PD a ser realizado de 24/11/2025 à 12/12/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202548 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção e comprovado o correto funcionamento dos termostatos TSA-1601, TSA-1602 e TSA-1603 com atuação em 40ºC, conforme OA.0389-R00. Equipamento em condições normais de operação.
202517620 | STE | 202517529 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202545 | 05/11/2025 09:49:39 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-13 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 26/01/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,9 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2908.
202517614 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202545 | 04/11/2025 16:15:06 | Solicitamos identificação com pintura de 15 caixas de passagem: JBUGB-1, JBUGB-2, JBKP, JBLGB-1, JBLGB-2, JBCB, JBTCV, JBTGB-1, JBTGB-2, JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBSD-1, JBSD-2 Serviço previsto para a PD da UG-18A conforme PUG. Obs. trabalho proveniente do comissionamento do novo sistema de vibração da UG (SSA 202515675). Contato: Arturo - Ramal: 9536. Serviço previsto para a PD da UG-18A conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202550 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202517611 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202545 | 04/11/2025 16:15:27 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-13. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202605 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202517606 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:15:41 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-13. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202605 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO
202517599 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202545 | 04/11/2025 16:16:35 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-13 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202550 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202517594 | STE | 202517529 | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 04/11/2025 16:17:05 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-13 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19046-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 11, 12 e 15/12/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15767. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202550 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202517399 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202544 | 31/10/2025 08:26:57 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE 376 FC, IB-3798. MARCEL TMR 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foram substituídas as pilhas do aparelho.
202517398 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202544 | 31/10/2025 08:27:05 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO MULTÍMETRO YOKOGAWA TY710 IB-3812. MARCEL TMR 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Substituído baterias. Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202517395 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202544 | 31/10/2025 08:27:17 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DO MEGÔMETRO MEGGER MIT430/2 IB - 3841. MARCEL TMR 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foram substituídas as pilhas do aparelho.
202517300 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202544 | 29/10/2025 16:05:59 | Realizar verificación de funcionamiento del multimetro Fluke 179, IB 2003. A veces no mide tensión, siendo que existe tensión en los puntos de medición. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme a SSA derivada, uma vez que o instrumento não apresentou resultados satisfatórios durante os testes. A calibração não pôde ser realizada.
202517298 | STE | 202516293 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202544 | 29/10/2025 16:06:17 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-09. Necesidad de utilización día 05/01/2026. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202550 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado en el (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,4°C (bajando)
202517241 | STE |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202544 | 29/10/2025 14:25:32 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 41 electroductos rígidos de 1" en acabado color verde . Los mismos seran instalados para la puesta en marcha de los nuevos panels PSDF. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202550 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202517228 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202544 | 28/10/2025 16:46:07 | Realizar calibración del alicate miliamperimetro FLUKE 773, IB 3057. | MEG1 | ILA3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202545 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202517221 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202544 | 30/10/2025 16:44:44 | Verificar calibración del alicate miliamperimetro FLUKE 773 IB-4050, BP 714521. | MEG1 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202545 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron proveídos un par de puntas de pruebas Fluke TL175
202517216 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202544 | 30/10/2025 16:44:53 | Verificar calibración del calibrador de procesos FLUKE 726 IB-4052, BP 714523. | MEG1 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202550 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202517180 | STE | 202515685 | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202544 | 28/10/2025 14:53:13 | Solicitamos a proteção anticorrosiva e pintura final na cor cinza RAL 7032 (painel elétrico) de uma chapa nas dimensões de 300mm x 500mm. Será utilizada para o fechamento do painel GGB-18A após a retirada de componentes do antigo sistema de vibração. Contato com Rogério ramal 9547. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202546 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7032.
202517128 | STE | 202515489 | B020A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.020-8 | 202544 | 27/10/2025 15:13:40 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 8 electroductos rígidos de 1" y su respectiva fijación, en acabado color verde conforme demás electroductos. Los mismos seran instalados para la puesta en marcha del nuevo panel PSDF-18A en la región de la cruceta inferior de la UG en los campos impares, prevision de instalacion en fecha 04/11/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202545 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202516829 | STE | 202516484 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202543 | 22/10/2025 10:08:44 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-09 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 05/01/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,5 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31,9 °C. Observación: El termostato fue designado con el ID 2866.
202516813 | STE |  | N074B004 | CARRO ELETRICO | 3248.021-8 | 202543 | 21/10/2025 16:01:18 | SOLICITAMOS REPARO DO VEÍCULO ELÉTRICO NOS SEGUINTES ITENS: LUZ DE RÉ QUEIMADA, ACELERADOR COM DEFEITO (Mola quebrada), miolo de ignição com defeito e Verificar condições das baterias. HORÍMETRO 3034 HORAS. CONTATO COM Jhonatan R.4914/3301. | MEG1 | MAM2 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202549 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se verificação geral, encontrado chave de ignição, luz de ré e pedal do acelerador com avarias/danificado. Substituida chave de ignição e luz de ré. Pedal do acelerador reajustado, calibrado e lubrificado. Realizada reposição de liquido eletrólito nas baterias o qual encontrava-se abaixo do ideal. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. Atividade realizada e peças fornecidas pela empresa "RETIFOZ" através de contrato gerido pelo SGTS-AD. OS em anexo.
202516772 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202543 | 21/10/2025 16:01:45 | Solicitamos realizar calibração do instrumento Microhmimetro digital, modelo DLRO 10X, marca Megger, n° de série: 102190072. Obs: Contato com Jhonatan Ramal: 4914. | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516768 | STE |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202543 | 21/10/2025 08:27:53 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-18A. Previsión: - 31/10/2025 Contenedor (da AMD4 p/ U18A) en el periodo de la mañana - 03/11/25 Guardacuerpo y tapa de pozo (U18A) en el periodo de la mañana y tarde. - 20/11/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 21/11/25 Contenedor (da UG18 p/ UG16) en el periodo de la mañana. Contacto con Valdecir 9539/3301. Fechas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202544 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para traslado de contenedor desde AMD4 hasta la UG18A el día 31/10/2025, posteriormente traslado de guardacuerpo para apertura tapa de acceso a la Elev. 98 el día 03/11/2025. Cierre de tapa de acceso a la Elev. 98 el día 21/11/2025. Al finalizar el PD de la UG18A trasladado el contenedor hasta la UG16, realizado el día 21/11/2025 en el periodo de la mañana (contacto Alan Cresta).
202516766 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202543 | 21/10/2025 16:01:59 | REALIZAR OS ENSAIOS PERTINENTES E NECESSARIOS PARA RENOVAR O SELO DE APROVACAO DE USO DA LUVA ISOLANTE CLASSE 2, TIPO II, NUMERO DE SERIE: MAO ESQUERDA 23057677; MAO DIREITA 23057678 | MEG1 | ILA1 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 424, (código de registro do ensaio 874). Liberado para uso.
202516765 | STE | 202515979 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202543 | 21/10/2025 08:28:05 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 28/11/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202550 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202516763 | STE | 202515979 | B016A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.016-5 | 202543 | 21/10/2025 08:28:30 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Julio (4917/3075) . Trabajo previsto para el día 26/11/2025 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202548 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202516762 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202543 | 21/10/2025 16:02:09 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MEGÔHMETRO MEGGER MIT430 IB 4063. | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: El instrumento recibido fue el megóhmetro, de la marca Megger, modelo MIT2500.
202516761 | STE | 202515979 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202543 | 21/10/2025 08:28:56 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de la SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator. Servicio programado para la mañana del día 25/11/2025 (Segundo día del PD, coordinar trabajo con Julio R.4917). | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202551 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque, para efetuar o corte e a furação, de acordo com o desenho entregue, foi efetua do a limpeza do local e a soldagem pelo processo SMAW eletrodo 7018, do perfil L no local indicado pelo solicitante.
202516748 | STE | 202516309 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202543 | 21/10/2025 08:30:00 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-16 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 24/11/2025. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202545 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 28,2°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,5 °C. Observación: El termostato fue designado con el ID 2867.
202516741 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202543 | 20/10/2025 14:05:41 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-2001, TSA-2002 e TSA-2003, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 18A, PD a ser realizado de 03/11/2025 à 21/11/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202545 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizaron los ensayos a los termostatos TSA-18A1, TSA-18A2 y TSA-18A3 de las celdas de los transformadores de la unidad 18A, se verificó y comprobó el correcto funcionamiento realizando pruebas de actuación y rearme, T° esperada = 40 ° , conforme O.A 0400. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202516740 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202543 | 21/10/2025 08:30:12 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U18A. Previsto para a quarta-feira 05/11/2025 no período da manhã. Contato com Altair R.4920. Serviço referente a manutenção preventiva 3A da U18A / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202545 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Execução da atividade inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U18A executado mediante a utilização de plataforma. Não foi necessária a utilização de Grua para atividade.
202516636 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202542 | 17/10/2025 15:31:40 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco na base do estator, região dos radiadores 5 e 13 da UG. Trabalho referente a implantação do SVP na UG.. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-09. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202603 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Nos suportes, realizado limpeza st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano 5Y9/1.
202516634 | STE | 202516519 | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202542 | 17/10/2025 15:32:20 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-09 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202551 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados 3 soportes de chapa galvanizada conforme diseño.
202516633 | STE |  | A009A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.011-7 | 202542 | 17/10/2025 15:32:56 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3 na cor branco localizados na cruzeta inferior da UG. Trabalho referente a implantação do SVP na UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-09. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202603 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Nos suportes, realizado limpeza st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano 5y9/1.
202516631 | STE | 202516520 | A009A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.011-7 | 202542 | 17/10/2025 15:33:46 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-09 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202544 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados dos soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño.
202516628 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202542 | 17/10/2025 15:36:17 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Trabalho referente a implantação do SVP na UG. Serviço previsto para a PD da UG-09 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202549 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202516573 | STE | 202516484 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202542 | 17/10/2025 09:18:30 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-09 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19041-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 29, 30 e 31/10/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15745. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202544 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202516515 | STE | 202516434 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202542 | 17/10/2025 09:20:10 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202548 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Rasgo no suporte já existente.
202516512 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 17/10/2025 09:20:19 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-16. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202548 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202516511 | STE | 202516429 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202542 | 17/10/2025 09:20:41 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-16 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202551 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados tres soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño.
202516510 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 16/10/2025 15:11:54 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-16. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202548 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202516508 | STE | 202516430 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 16/10/2025 15:12:21 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-16 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202551 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados dos soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño.
202516505 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 16/10/2025 15:12:57 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-16 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202549 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202516504 | STE | 202516309 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 16/10/2025 10:58:33 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-16, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19049-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15743. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202549 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron ensayos de impactación para evaluar la respuesta de cada cadena de medición (sensor montado en la UG + cables de interconexión + canales de medición + software de medición) y todos los sensores respondieron adecuadamente, sin observarse no conformidades.
202516503 | STE | 202516309 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 16/10/2025 10:58:59 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-16 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19049-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 24, 27 e 28/10/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15743. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202543 | BRUNO BURILLI | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202516389 | AAT |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202542 | 15/10/2025 13:48:25 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo tablero PSDF-17, puesto en marcha con SSA 202510678, en acabado color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202516388 | STE |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202542 | 15/10/2025 13:48:36 | Solicitamos identificación padrón del tablero PSDF-17, puesto en marcha con SSA 202510678. OBS: identificación conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202516277 | STE | 202515489 | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202542 | 14/10/2025 09:09:47 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 07/11/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202516187 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202542 | 13/10/2025 07:08:20 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-10, foi constatado comportamento anômalo do sensor P1S - Vibração Relativa Radial do Mancal Guia Superior, posição Brasil. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202542 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se encontró el sensor P1S que presentaba comportamiento anómalo en mismas condiciones sin alteraciones posterior al reapriete de bornes en caja de conexión JBUGB1 y verificación del plug de conexión del sensor, con ayuda del personal de MMU1 se procedió a la sustitución del sensor por otro de mismas características y ajuste de la distancia, verificándose así la normalización de las lecturas. En anexo gráficos correspondientes a mediciones pre y pos intervención. Documento AT:202508662
202516184 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202542 | 13/10/2025 07:10:52 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-05, foi constatado comportamento anômalo do sensor A2T - Vibração Absoluta do Mancal Guia da Turbina, posição Montante. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | ROGERIO BARTH | Constatado que as falhas do sensor A2T - Vibração Absoluta do Mancal Guia da Turbina, posição Montante, ocorre apenas de forma momentânea, portanto não mascara as falhas dos demais sensores. Sensor A2T permanece conectado ao painel e será substituído no PD da UG por MMU2 com SSA 202516542 seguindo recomendação de IME3 na SSA 202516752.
202516183 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202541 | 10/10/2025 16:32:23 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-05, foi constatado comportamento anômalo do sensor P2M - Vibração Relativa Radial do Mancal Combinado, posição Montante. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | ROGERIO BARTH | Inibido falha do sensor P2M referente à vibração relativa radial do Mancal Combinado, posição Montante, desconectado cabos da régua X31 bornes 22, 23 e 28 lado externo e conectado resistor de 1200 Ohms entre os bornes 22 e 28 da mesma régua X31. Sinalizados cabos desconectados com cartão. Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU1 com SSA 202516541 por recomendação de IME3 na SSA 202516898.
202516180 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 13/10/2025 07:27:54 | Substituir bateria e Verificar Calibração do instrumento alicate miliamperímetro IB--3793, fabricante Fluke, modelo 773, número de série: 38680150WS. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las pilas.
202516177 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202541 | 10/10/2025 16:33:55 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-05, foi constatado comportamento anômalo do sensor P1M - Vibração Relativa Radial do Mancal Combinado, posição Brasil. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | ROGERIO BARTH | Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU1 com SSA 202516540 por recomendação de IME3 na SSA 202516900.
202515952 | STE |  | B011A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.013-9 | 202541 | 06/10/2025 14:26:37 | Durante ultimas inspeções semanais periódicas (SSPs 20254115, 20254116, 20254117 e 20254118), verificado nível de sujeira, classificado como: 'MUITO SUJO" no recinto dos anéis coletores, mesas, suportes e isoladores, conforme imagens (semana 202541) em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202542 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada limpieza general del recinto del anillo colector, mesas, aisladores, soportes, porta escobas, rejas y el piso del recinto. Posterior a la limpieza fue realizada una inspección criteriosa del recinto y en todos los pernos, porta escobas y escobas. El conjunto fue dejado en condiciones normales. Mediciones e imágenes en anexo.
202515930 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202541 | 06/10/2025 15:50:33 | Solicitamos identificação com pintura de 15 caixas de passagem: JBUGB-1, JBUGB-2, JBKP, JBLGB-1, JBLGB-2, JBCB, JBTCV, JBTGB-1, JBTGB-2, JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBSD-1, JBSD-2 Serviço previsto para a PD da UG-18A conforme PUG. Obs. trabalho proveniente do comissionamento do novo sistema de vibração da UG (SSA 202515675). Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202548 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202515921 | STE | 202515675 | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202541 | 06/10/2025 15:50:47 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-18A, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19052-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15732. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202546 | BRUNO BURILLI | Foram realizados os testes de impactação para validar a resposta da cadeia de medição (sensores montados na UG + cabos de conexão + canais de medição + software de medição), além de injetar sinal para validar os canais dos sensores de pressão. Todos responderam adequadamente.
202515920 | STE | 202515675 | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202541 | 06/10/2025 15:51:10 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-18A conforme planilha de comissionamento6210-83-19052-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 16, 17 e 20/10/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15732. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202542 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202515875 | SEE |  | S050A011 | PRENSA HIDRAULICA ELÉTRICA | 0587.002-0 | 202540 | 03/10/2025 15:54:29 | Verificar/solucionar motivo pelo qual durante a tentativa de uso da Prensa hidráulica portátil, Fabricante RIDGID, Modelo RE6, número de série; AM14092, BP-710143. aciona bloqueio dos comandos e acende luz indicadora de bloqueio(amarela), impossibilitando a utilização do mesmo. Vídeo em anexo. | MEG1 | ILA2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202515810 | AAT |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202540 | 02/10/2025 16:32:02 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-18, puesto en marcha con SSA 202512950, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202515809 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202540 | 02/10/2025 16:32:14 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-18, puesto en marcha con SSA 202512950.OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202515799 | STE | 202515489 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202540 | 03/10/2025 07:55:01 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF y SVP, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (03/11/2025). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202545 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | Executada a desmontagem das guias inferiores nos 8 vãos conforme solicitado. Após a conclusão das atividades da elétrica as mesmas foram novamente montadas.
202515797 | STE | 202515489 | B020A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.020-8 | 202540 | 02/10/2025 16:32:34 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Marcelo (4917/3075) . Trabajo previsto para el día 05/11/2025 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202515781 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202540 | 02/10/2025 16:33:37 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da mão esquerda: 22277871 e mão direita - 22277872. Contato: Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202542 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 370 (código de registro do ensaio 873). Liberado para uso.
202515770 | STE | 202515721 | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202540 | 02/10/2025 13:50:45 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202545 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Foi constatado que já existia rasgo no suporte do eletroduto flexível, não sendo necessário o corte.
202515769 | STE |  | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202540 | 02/10/2025 13:51:07 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-18A. Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202545 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202515768 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202540 | 02/10/2025 16:34:05 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-18A. Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202545 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202515604 | STE |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202540 | 30/09/2025 15:40:17 | Solicitamos pintura de 73 dispositivos de segurança na cor vermelha. Obs. dispositivos utilizados no bloqueio das válvulas acionadoras do freio das UGs. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano n2677 vermelho Munsell 5r4/14.
202515521 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202540 | 29/09/2025 16:02:59 | Solicitamos servicio de limpieza y posterior pintura en color padron blanco generador de las bases de los links de equipotenciacion en la guia de aire superior encontrados con signos de calentamiento, referente a SSA 202515520, entrar en contacto con Rafael Sanchez (ramal 9195). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor branco 5y9/1.
202515368 | STE | 202513096 | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202539 | 25/09/2025 10:22:15 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Denis 9208. | MEG1 | MMU2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202540 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Fue realizado el corte de una ranura en el soporte de electroducto del sensor de agua en el aceite conforme solicitado.
202515354 | STE | 202511058 | A019H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.019-0 | 202539 | 24/09/2025 15:09:05 | Solicitamos apoio para variação de nível de água pura na cuba do tanque de expansão, a fim de realizar novo ajuste de nível na junto a IHM no quadro PWX. Trabalho previsto para o próximo PD 9M, (16/10/2025 de acordo com o PUG). | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202542 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme solicitado, foi prestado apoio para variar o nível do tanque de expansão conforme o nível solicitado por MEG1. Nota Hxh de deslocamentos lançados na SSP 20254564.
202515304 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202539 | 24/09/2025 15:08:52 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22277897 e direita 22277898 . Contato com Valdecir ramal: 9539. | MEG1 | ILA1 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202540 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 372, (código de registro do ensaio 871). Liberado para uso.
202515087 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202538 | 19/09/2025 13:59:22 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24379/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202514879 | STE |  | A009D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.022-4 | 202538 | 17/09/2025 10:34:55 | Ajustar termostato posição LR/AG relativo ao compressor 2 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-09 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1746 Actuación encontrada en 272,8 °C Actuación ajustada en 270,3 °C Instrumento liberado para uso.-
202514878 | STE |  | A009D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.021-6 | 202538 | 17/09/2025 10:35:17 | Ajustar termostato posição LR/AF relativo ao compressor 1 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-09 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1745 Actuación encontrada en 271,1 °C Actuación ajustada en 270,2 °C Instrumento liberado para uso.-
202514639 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202538 | 16/09/2025 08:18:24 | Durante mediciones realizadas antes PD, encontrado punto 11 de la llave selectora posición 43TI1 con valores inconsistentes al manipular el dial. Ver video en anexo. | MEG1 | MEL1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202539 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrado mau contato no mecanismo da chave 43TI1. Aplicado limpa contato e monitorado durante o PD, obtendo-se resultados satisfatórios nos ensaios.
202514225 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202536 | 04/09/2025 10:43:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual soldador de estaño de la marca milwaukee modelo m12 N/S: H97AB204300524A no calienta una vez encendido. Se entrega el soldador con una bateria y cargador. | MEG1 | ILA2 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El elemento calentador del soladador a betería no estaba recibiendo alimentación debido a la abertura de un fusible térmico de 192°C 15A. Fue realizada la sustitución del fusible y ensayos en bancada. Sistema de carga ok. Liberado para uso.
202514212 | STE | 202510678 | B017A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.017-2 | 202536 | 04/09/2025 08:01:39 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 8 electroductos rígidos de 1" y su respectiva fijación, en acabado color verde conforme demás electroductos. Los mismos fueron instalados para la puesta en marcha del nuevo panel PSDF-17. Se encuentran ubicados en la región de la cruceta inferior de la UG en los campos impares. Imagen en anexo. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202537 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202514087 | STE |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202536 | 02/09/2025 07:37:00 | Solicitamos a confecção de 70 dispositivos de segurança para o sistema de frenagem da unidade geradora, sendo 46 modelos com o orifício no centro e 24 com o orifício na borda. Conforme desenhos em anexo. OBS.: Dispositivos desenvolvidos na SSA 201903805A. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 70 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202513954 | STE |  | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202535 | 29/08/2025 10:03:32 | Favor gestionar reparación de 1 carton de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentra con defecto, referente a SSA:202513857 | MEG1 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202513922 | STE |  | B018E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.003-1 | 202535 | 28/08/2025 14:01:05 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U18. Previsto para a quarta-feira 17/09/2025 no período da manhã. Contato com Evandro R.9550. Serviço referente a manutenção preventiva 3S da U18 / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202538 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa móvil Grove 02 para impeccion de fin de curso
202513910 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202535 | 28/08/2025 14:01:21 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24368/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513909 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202535 | 28/08/2025 14:01:32 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24341/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513908 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:01:45 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24250/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513904 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:01:54 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24224/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513903 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:02:04 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24239/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513901 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:03:33 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24253/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513900 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:04:37 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 32572/2010 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513751 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202535 | 26/08/2025 16:37:55 | Solicitamos identificação com pintura de 8 caixas de passagem do sistema de Supervisão de Vibração e Pressão (SVP): JBUGB1, JBUGB2, JBLGB1, JBLGB2, JBTGB1, JBTGB2, JBCB, JBKP. Serviço previsto para a PD da UG-17 conforme PUG. Contato: Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202541 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202513735 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202535 | 26/08/2025 13:34:13 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1801, TSA-1802 e TSA-1803, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 18, PD a ser realizado de 15/09/2025 à 03/10/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme solicitado relizada inspección y verificación, comprobando la correcta actuación en 40°C de los termostatos TSA-1801, TSA-1802 Y TSA-1803 referentes a la temperatura del interior de las celdas de los transformadores de las fases A, B y C de la unidad generadora 18, conforme a la OA.0393-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202513733 | STE |  | B018D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.038-0 | 202535 | 26/08/2025 13:47:53 | Ajustar termostato posição LR/AG relativo ao compressor 2 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-18 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202535 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1727 Actuación encontrada en 268,8 °C Actuación ajustada en 270,1 °C Instrumento liberado para uso.-
202513732 | STE |  | B018D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.035-6 | 202535 | 26/08/2025 13:48:07 | Ajustar termostato posição LR/AF relativo ao compressor 1 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-18 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202535 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1728 Actuación encontrada en 268,3 °C Actuación ajustada en 270,1 °C Instrumento liberado para uso.-
202513702 | AIM |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202535 | 25/08/2025 16:53:00 | Durante ejecución de ensayos de comisionamiento con SSA 202512950 constatado relé posición K8 con defecto, marca Phoenix Contact con dos contactos reversibles, 24 VDC, modelo 2961192. En ocasiones sus contactos no conmutan. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202513539 | STE | 202512950 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 21/08/2025 15:29:25 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 19/09/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202541 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202513534 | STE | 202512950 | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202534 | 21/08/2025 15:30:13 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (15/09/2025). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202538 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO A DESMONTAGEM DE 8 GUIAS DE AR EM AÇO CONFORME SOLICITADO POR MEG1. POSTERIORMENTE AO TERMINO DAS ATIVIDADES DO SETOR EMISSOR, GUIAS DE AR FORAM REMONTADAS.
202513533 | STE | 202512950 | B018A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.018-0 | 202534 | 21/08/2025 15:30:26 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Isaias (ramal 4929). Trabajo previsto para el día 17/09/2025 en el periodo de la tarde. Fotos en anexo. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202538 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202513436 | STE | 202510678 | B017A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.017-2 | 202534 | 21/08/2025 07:55:57 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Altair (Ramal 4920). Trabajo previsto para el día 27/08/202 en el periodo de la tarde. Fotos en anexo. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202535 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202513321 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202534 | 18/08/2025 16:52:29 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202539 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizado inspeção de todos os condutores de RTD's de todos os circuitos de água pura e verificado que alguns dos que estavam em contato com o tubo apresentavam deterioração na isolação. Foi reforçado a isolação de todos os condutores que se encontravam em contato com o tubo da água pura e também foram arrumado os cabos de forma que não possibilite o contato com o tubo. Não foi detectado nenhum ponto de vazamento de água pura no tubo de água pura.
202513166 | STE | 202512663 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:27 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-18, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19051-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202538 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades.
202513162 | STE | 202512663 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:44 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-18 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19051-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 20 a 22/08/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202534 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202512955 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202533 | 13/08/2025 09:02:45 | Retirar Disjuntor posição Q1 da gaveta 10.4 (reserva) para aplicação na gaveta 3.4 (Bomba 1 de água pura) SSA 202512889, devido à falta de estoque sobressalente código 708550, LMR.AB.0213 item 57. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROGERIO BARTH | 202547 | ROGERIO BARTH | Retirado disjuntor Q1 da gaveta 10.4 (reserva) para aplicação na gaveta 3.4 (Bomba 1 de água pura) SSA 202512889 AT 202507163 na semana 2025/33; Normalizado gaveta 10.4 com seu disjuntor original e instalado disjuntor novo código 186252 com SSA 202514150 na semana 2025/46; Emitidas Recomendação 6876 para atualizar OA.0554-R02 e SDS-15777 para atualizar LMR.AB.0213 item 57.
202512918 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202533 | 12/08/2025 14:05:02 | Solicito a troca do ramal do TMR da marca Alcatel-Lucent, modelo 8254 DECT HANDSET de SR: RTF222603925 atualmente associado ao ramal 9540. Contato Renato - ramal 2430. OBS: Combinado com Sigmar; sugestão de ramal: 4918. | MEG1 | MEL3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada programação do TMR com o ramal 4918, conforme solicitado. Também foram atualizadas informações de cadastro no DECT Manager e Tarifador.
202512854 | STE |  | B017E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.017-1 | 202533 | 11/08/2025 13:40:55 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo froxo, localizado na cota 225 - U17. Previsto para a quarta-feira 27/08/2025 no período da manhã. Contato com Evandro R.9550. Serviço referente a manutenção preventiva 3S da U17 / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202535 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa Grove 02 para Izaje de personas en cesto para impeccion de cabo flojo
202512850 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202533 | 11/08/2025 09:51:22 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1701, TSA-1702 e TSA-1703, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 17, PD a ser realizado de 25/08/2025 à 12/09/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202535 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1701, TSA-1702 y TSA-1703. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0391-R00 (40°C). Fueron dejados los termostatos en condiciones normales de operación.
202512836 | STE | 202510784 | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202533 | 11/08/2025 14:11:21 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL cod. 717205, necessário para atendimento da SSA matriz. Gerado empenho 514011. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202538 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un del material cod. 717205 (PLACA ELECTRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL) el 10/09/25 (4500080393/20). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/6.
202512796 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 08/08/2025 16:56:05 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-17. Contato: Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202535 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202512795 | STE | 202512703 | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202532 | 08/08/2025 16:56:18 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-17 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202541 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados 3 soportes de electroducto a partir de chapa galvanizada conforme diseño.
202512794 | STE |  | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 08/08/2025 16:56:29 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-17. Contato: Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202535 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202512788 | STE | 202512704 | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 08/08/2025 16:56:52 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-17 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202541 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados 3 soportes a partir de chapa galvanizada.
202512786 | STE | 202512704 | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 08/08/2025 14:59:32 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-17 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-17 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202541 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado a fabricação de 30 peças para a instalação de eletrodutos.
202512785 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 08/08/2025 16:57:06 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-17 conforme PUG. Contato: Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202512782 | STE | 202512421 | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 08/08/2025 15:06:01 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-17, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19050-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202535 | BRUNO BURILLI | Fueron realizados los ensayos de impacto para validar la respuesta de la cadena de medición (Sensores montados en la UG + conductores de conexión + canales de medición + software de medición), además de inyectar señal para validar los canales de los sensores de presión. Todos respondieron adecuadamente.
202512780 | STE | 202512421 | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 08/08/2025 15:05:45 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-17 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19050-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 13 a 15/08/2025." | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202534 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202512684 | STE | 202510678 | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202532 | 07/08/2025 14:00:57 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 26/08/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202512534 | STE | 202510678 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 06/08/2025 13:59:37 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el primer dia del próximo PD de la UG conforme PUG. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202535 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Ejecutado desmontaje de las guías de aire de acero. Una vez culminado el servicio eléctrico, remontaje de los mismos.
202512411 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202532 | 05/08/2025 15:01:12 | VERIFICAR CHAVE SELETORA DAS FUNÇÕES INOPERANTE, MULTÍMETRO DIGITAL IB-1567, FABRICANTE FLUKE, MODELO 175, NÚMERO DE SÉRIE 87390317. | MEG1 | ILA2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La llave selectora se encontraba rota, la misma fue reparada. Sustituida batería interna, limpieza exterior y ensayos en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202512373 | STE |  | R025I | EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202532 | 05/08/2025 08:30:14 | solicitamos avaliar a possibilidade de instalação de molas nas portas de acesso as estações de trabalho no pavimento térreo em função da emissão de muito ruído externos ao edifício e também da movimentação da copa e acesso aos elevadores interferindo no andamento das atividades da equipe. | MEG1 | MCI2 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202539 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron verificadas las puertas solicitadas y repasado el servicio para la SOCC.DT, que atendieron el servicio con apoyo de un contrato con terceros, actualmente las puertas ya se encuentran con sus respectivas molas
202512240 | AAT |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202531 | 01/08/2025 07:59:00 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-07, puesto en marcha con SSA 202509969 , en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202512239 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202531 | 01/08/2025 07:59:12 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-07, puesto en marcha con SSA 202509969.OBS: identificacion conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202534 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202512228 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 01/08/2025 07:59:31 | Realizar pintura na cor amarelo para padronização de 1 tubo de aço carbono de 1''x 150cm . O mesmo servirá de cabo para um dobrador de tubos manual . | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12.
202512005 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202531 | 29/07/2025 08:39:24 | Solicitamos realizar retoques de pintura nas portas 2 e 3, conforme destacado nas fotos em anexo. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032.
202511987 | STE | 202509969 | A007A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.007-6 | 202531 | 28/07/2025 16:19:37 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 8 electroductos rígidos de 1" y su respectiva fijación, en acabado color verde conforme demás electroductos. Los mismos fueron instalados para la puesta en marcha del nuevo panel PSDF-07. Se encuentran ubicados en la región de la cruceta inferior de la UG en los campos impares. Imagen en anexo. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202532 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202511830 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202530 | 24/07/2025 15:53:32 | Solicitamos apoyo para la inspección, reemplazo preventivo de componentes y calibración del transductor de corriente (código de Stock 639683) NS 24365/01, utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UGs Convencionales. Previsión de uso: 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202511828 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202530 | 25/07/2025 09:11:14 | Solicitamos apoyo para la inspección/substitucion preventiva de componentes y calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24256/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202511827 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202530 | 25/07/2025 09:11:22 | Solicitamos apoyo para la inspección/substitucion preventiva de componentes y calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24207/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202511826 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202530 | 25/07/2025 09:11:31 | Solicitamos apoyo para la inspección, reemplazo preventivo de componentes y calibración del transductor de corriente (código de Stock 639683) NS 24338/01, utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UGs Convencionales. Previsión de uso: 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202511824 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202530 | 24/07/2025 15:48:55 | Solicitamos apoyo para inspección/substitucion preventiva de componentes y calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24195/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202511823 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202530 | 24/07/2025 15:49:03 | Solicitamos apoyo para inspección/substitucion preventiva de componentes y calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24270/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA 202513367 por ILA3. Liberado para uso.
202511822 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202530 | 24/07/2025 15:49:13 | Solicitamos apoyo para inspección/substitucion preventiva de componentes y calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24208/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA 202513368 por ILA3. Liberado para uso.
202511669 | STE |  | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202530 | 22/07/2025 14:33:00 | Durante MP3A encontradas defeituosas as juntas de expansão dos terminais T1 e T6 do gerador. Fotos anexas. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202532 | ADRIANO DIEL RODRIGUES | Realizado sustitución de las gomas resecadas y rasgadas por otras nuevas proveniente de almacenes, previamente medido la resistencia de aislación en laboratorio. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento. AT 202505842.
202511501 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 18/07/2025 16:43:19 | Realizar pintura na cor amarelo para padronização de 7 bases magnéticas. As mesmas serão utilizadas para reposição dos kits de iluminação provisória do tubo de sucção das Unidades Geradoras. | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202532 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano n2677 Amarelo Munsell 5Y8/12.
202511333 | SPG |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202529 | 16/07/2025 15:40:56 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-02, puesto en marcha con SSA 202507755, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202619
202511218 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 15/07/2025 10:56:32 | Solicitamos reparo do transdutor de tensão (cód. estoque 636975) numero de série: 24257/07 que não apresenta sinal de saída. Instrumento utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Obs.: Transdutor retirado do UMCC-12 com a SSA 202419050. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de dos capacitores de 22uF/100V y dos transistores C2688 correspondientes a la placa de la fuente interna de 30Vac. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202510941 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202528 | 11/07/2025 16:56:16 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 24 piezas metálicas y 24 abrazaderas metálicas en acabado color verde, para utilizar en la fijación de electroductos para la puesta en marcha del nuevo panel PSDF-07. Imagen de las piezas en anexo. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202530 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202510655 | STE | 202510231 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 09/07/2025 14:10:53 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-07, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19039-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202530 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades.
202510654 | STE | 202510231 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 09/07/2025 14:13:22 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-07 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19039-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 15 a 18/07/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202529 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizado el ensayos de los puntos requeridos según planilla de comisionamiento. Mas información en la planilla anexada.
202510623 | STE | 202509969 | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202528 | 10/07/2025 09:01:08 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 25/07/2025. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202531 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202510620 | STE | 202509969 | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202528 | 09/07/2025 14:14:08 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF y SVP, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (21/07/2025). | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202530 | ADRIANO DIEL RODRIGUES | Ejecutado desmontaje de las guias de aire de acero en 8 vanos conforme solicitado. Una vez culminado el servicio eléctrico, remontaje de los mismos.
202510619 | STE | 202509969 | A007A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.007-6 | 202528 | 09/07/2025 06:49:09 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Altair (4920) . Trabajo previsto para el día 23/07/2025 en el periodo de la tarde. Fotos en anexo. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202530 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202510610 | STE | 202507755 | A002A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.002-0 | 202528 | 09/07/2025 06:49:40 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 8 electroductos rígidos de 1" y su respectiva fijación, en acabado color verde conforme demás electroductos. Los mismos fueron instalados para la puesta en marcha del nuevo panel PSDF-02. Se encuentran ubicados en la región de la cruceta inferior de la UG en los campos impares. Imagen en anexo. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202529 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202510602 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202528 | 09/07/2025 06:49:47 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-07. Contato: Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202530 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5Y9/1.
202510600 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202528 | 09/07/2025 06:49:53 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-07 conforme PUG. Contato: Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202531 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202510599 | STE |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202528 | 09/07/2025 06:50:00 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-07. Contato: Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202530 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5Y9/1.
202510598 | STE | 202510493 | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202528 | 09/07/2025 06:50:06 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-07 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202536 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 3 soportes para fijación de electroductos según indicaciones del emisor.
202510596 | STE | 202510494 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202528 | 09/07/2025 06:50:20 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-07 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202536 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 2 soportes para fijación de electroductos según indicaciones del emisor.
202510286 | STE |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202527 | 02/07/2025 11:19:23 | Durante atendimento da SSA 202510041 constatada bomba N3 de drenagem da tampa da turbina com baixa isolação para a massa. (20kohm). | MEG1 | MMU2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202529 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizo la sustitución de la bomba N°3 de drenaje de la tapa turbina
202510263 | STE |  | A007E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.013-9 | 202527 | 02/07/2025 11:20:14 | Solicitamos apoyo de grua para inspeccion de fin de curso de supervision de cabo flojo. Localizacion cota 225 - U07. Previsto para el dia miercoles 23/07/2025 en el periodo de la mañana. Contacto con Evandro R.9550. Servicio referente a mantenimiento preventivo de la U07 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202530 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Operación de grúa móvil telescópica Grove 02 en apoyo a SMMG.DT para izaje de personas en cesto suspenso a fin de posibilitar inspección de dispositivo de cabo flojo de la compuerta de servicio de la UG07.
202510261 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202527 | 02/07/2025 09:28:38 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-0701, TSA-0702 e TSA-0703, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases R, S e T da unidade geradora 07, PD a ser realizado de 21/07/2025à 08/08/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202530 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0701, TSA-0702 y TSA-0703. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0369-R00 (40°C). Fueron dejados los termostatos en condiciones normales de operación.
202510172 | STE |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.007-0 | 202527 | 01/07/2025 15:18:44 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-07. Previsión: - 21/07/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 07/08/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 08/08/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Eduardo 9198/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202530 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para traslado de contenedor desde la UG02 hasta la UG07, posteriormente traslado de guardacuerpo para tapa de acceso a la Elev. 98 (no se realizó la apertura de tapa por pedido de MEG1). También al finalizar el PD de la UG07 trasladado el contenedor hasta el cercado ubicado en AMD4.
202509951 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202526 | 26/06/2025 17:03:19 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24351/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509949 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202526 | 26/06/2025 17:03:26 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24377/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509948 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202526 | 26/06/2025 17:03:34 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24280/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509947 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202526 | 26/06/2025 17:03:42 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24282/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509946 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202526 | 26/06/2025 17:03:51 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 32574/2010 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509944 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202526 | 26/06/2025 17:03:59 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24179/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509827 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202526 | 25/06/2025 10:17:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os pontos de medição de temperatura do mancal guia médio na UG-02 (U02_BE_CG_PT_**) não estão sendo atualizados no PI Vision desde 07/06/2025, verificado medições atualizadas no SOMA. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202526 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación de los pipoints en el PI DA se corroboró que estos no estaban siendo actualizadas por la tag distribuidor correspondiente (ORACLE_Distributor_SC2) debido a que la fuente de datos no contenía valores. Al verificar la fuente de datos (BD ORACLE) se corroboró que el tablespaces correspondiente se encontraba lleno (SOMA_1). Se procedió a crear una nueva tablespaces con lo cual fue solucionado el problema.
202509656 | STE |  | J047A008 | QUADRO AID-01 U01/U02 | 0698.315-4 | 202526 | 23/06/2025 10:04:15 | Durante ensaios do rele 64SB na MP3A da UG-02, encontrado tomada especial trifásica (apoio aos ensaios 64SB da UG-02) quebrada, conforme imagens em anexo. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202526 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído tomada trifásica especial 15A/220V que encontrava-se com defeito, localizada na U02, cota 98m, eixo CD, ao lado do cubículo NC, por outra nova de mesmas características técnicas (fotografia em anexo).
202509378 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202525 | 17/06/2025 10:37:39 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM UG-14 cota 214 (que está chumbada no concreto) e reparo do piso. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202418689. | MEG1 | MCI1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202533 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção do suporte metálico e recomposição do piso com aplicação de argamassa com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202509306 | STE |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202525 | 16/06/2025 16:47:01 | Solicitamos a fabricação, na impressora 3D, de 2 protótipos de trava de controlador digital utilizado no quadro CFM das UGS. E após testes dos mesmos, a fabricação de 30 unidades. Imagem da trava em anexo. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202532 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 32 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202509297 | STE | 202414440 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202525 | 16/06/2025 16:47:43 | Solicitamos apoio para corte e dobra de 20 conjuntos de chapas de alumínio conforme anexo. Obs. trabalho referente a confecção de bancos de resistores utilizados no aquecimento provisório das UGs durante as manutenções. Contato com Cleber, ramal 9558. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202533 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte e as dobras necessárias para a entrega do pedido solicitado
202509228 | STE |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202524 | 13/06/2025 16:31:16 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 24 piezas metálicas y 24 abrazaderas metálicas en acabado color verde, para utilizar en la fijación de electroductos para la puesta en marcha del nuevo panel PSDF-02. Imagen de las piezas en anexo. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202529 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202509226 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202525 | 16/06/2025 07:28:19 | Verificar a calibração do multímetro digital IB- 4286, marca Yokogawa, modelo TY720, número de série: JKQAT77. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202526 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202509222 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202524 | 13/06/2025 15:21:11 | Verificar calibração do CALIBRADOR DE PROCESSO FLUKE , MOD. 726, IB-3934. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202527 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a substituição das pilhas.
202509221 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202524 | 13/06/2025 15:21:01 | Verificar calibração do MEGGER MIT430/2 IB 4190. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509220 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202524 | 13/06/2025 15:21:22 | Verificar calibração do termo higrômetro MINIPA MTH 1362 IB3625. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509219 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 13/06/2025 15:21:30 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO FLUKE 773 IB1686. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202526 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202509026 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 11/06/2025 15:52:11 | Verificar o realizar reparo en alicate miliamperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 771, IB 1574. Terminal de alimentación de batería quebrado. Arturo Díaz - Interno: 9536 | MEG1 | ILA2 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue reparado el terminal de batería dañado. La causa del defecto fue debilitamiento por corrosión. Ensayos en bancada ok. Enviado a ILA3 para ser calibrado. Liberado para uso.
202509005 | STE | 202508985 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202524 | 11/06/2025 15:52:20 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202532 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 2 soportes de fijación de electroducto a ser instalado en la cruceta inferior según medidas entregadas por el emisor.
202509002 | STE | 202508984 | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202524 | 11/06/2025 15:52:29 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202532 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 3 soportes de fijación de electroducto a ser instalado en la cruceta superior según medidas entregadas por el emisor.
202508999 | STE | 202508985 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202524 | 11/06/2025 13:37:26 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202532 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 30 soportes conforme al diseño del anexo.
202508982 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202524 | 11/06/2025 10:36:46 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor cinza claro. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-02. Contato Marcos Rios - Ramal: 9206. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202526 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor munsell 5y9/1.
202508981 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202524 | 11/06/2025 10:36:56 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor cinza claro. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-02. Contato Marcos Rios - Ramal: 9206. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202526 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202508979 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202524 | 11/06/2025 10:37:11 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-02 conforme PUG. Contato: Marcos Rios - Ramal: 9206. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202530 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202508976 | STE | 202507677 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 10:37:48 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-02, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19034-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202526 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades.
202508870 | STE | 202508808 | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202524 | 09/06/2025 16:43:07 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202540 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1.
202508868 | STE | 202508806 | B017A040 | QUADRO GA-17 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.017-0 | 202524 | 09/06/2025 16:43:14 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5Y9/1.
202508867 | STE | 202508805 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202524 | 09/06/2025 16:43:21 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202550 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1.
202508866 | AMP | 202508804 | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202524 | 09/06/2025 16:43:29 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508865 | AMP | 202508803 | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202524 | 09/06/2025 16:43:37 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508864 | STE | 202508802 | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202524 | 09/06/2025 16:43:44 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202607 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1.
202508862 | AMP | 202508801 | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202524 | 09/06/2025 16:43:50 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508861 | AMP | 202508800 | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202524 | 09/06/2025 16:43:58 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508860 | AMP | 202508799 | B010A040 | QUADRO GA-10 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.012-0 | 202524 | 09/06/2025 16:44:05 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508859 | STE | 202508798 | A009A040 | QUADRO GA-09 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.011-1 | 202524 | 09/06/2025 16:44:14 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202615 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1.
202508858 | AMP | 202508797 | A008A040 | QUADRO GA-08 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.010-3 | 202524 | 09/06/2025 16:44:21 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508856 | STE | 202508796 | A007A040 | QUADRO GA-07 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.007-3 | 202524 | 09/06/2025 16:44:28 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202530 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5Y9/1.
202508855 | AMP | 202508795 | A006A040 | QUADRO GA-06 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.006-5 | 202524 | 09/06/2025 16:44:34 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508853 | AMP | 202508794 | A004A040 | QUADRO GA-04 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.004-9 | 202524 | 09/06/2025 15:41:22 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508852 | AMP | 202508793 | A003A040 | QUADRO GA-03 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.003-0 | 202524 | 09/06/2025 15:41:30 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508851 | STE | 202508790 | A002A040 | QUADRO GA-02 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.002-2 | 202524 | 09/06/2025 15:41:37 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202526 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1.
202508850 | AMP | 202508789 | A001A040 | QUADRO GA-01 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.001-4 | 202524 | 09/06/2025 15:41:44 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508832 | STE | 202508790 | A002A040 | QUADRO GA-02 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.002-2 | 202524 | 09/06/2025 15:28:19 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202532 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue soldada chapa de acero de 2mm en parte superior de 3 rejillas de protección de resistencias de calentamiento del recinto de anillo colector siguiendo indicaciones del emisor.
202508790 | STE |  | A002A040 | QUADRO GA-02 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.002-2 | 202524 | 09/06/2025 11:05:47 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202528 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo.
202508716 | AAT |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202524 | 09/06/2025 07:35:21 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo tablero PSDF-05, puesto en marcha con SSA 202506770, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202508715 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202524 | 09/06/2025 07:35:40 | Solicitamos la identificación del panel PSDF-05 conforme realizado en el primer panel instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). Panel puesto en marcha con SSA 202506770. | MEG1 | MCI2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202531 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202508713 | STE | 202507755 | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202524 | 09/06/2025 07:35:59 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 27/06/2025. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202526 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202508712 | STE | 202507755 | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202524 | 09/06/2025 07:36:09 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (23/06/2025). | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202526 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | Ejecutado desmontaje de las guias de aire de acero en 8 vanos conforme solicitado. Una vez culminado el servicio eléctrico, remontaje de los mismos.
202508711 | STE | 202507755 | A002A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.002-0 | 202524 | 09/06/2025 07:36:23 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Contacto Guido (9529) . Trabajo previsto para el día 24/06/2025 en el periodo de la tarde. Fotos en anexo. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202526 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202508710 | STE | 202507755 | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202524 | 09/06/2025 07:36:41 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del 24/06/2025. | MEG1 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202532 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram fabricados os suportes conforme as medidas do desenho. Os suportes foram soldados na posição sinalizada pela equipe da MEG1.
202508686 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202523 | 06/06/2025 15:10:50 | Durante atendimiento de SSA 202508580 fue sustituido conversor de tensión 125/24Vcc para instrumentos TFX, TSCPX y DTPX con código de almacén 137170. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508644 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202523 | 05/06/2025 15:57:56 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0201, TSA-0202 y TSA-0203, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U02, PD: Del 23/06/2025 al 11/07/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202526 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Efetuado inspeção e verificação de funcionamento dos termostatos TSA-0201, TSA-0202 e TSA-0203. Realizado ensaio de atuação/rearme dos termostatos, confirmando a atuação dos mesmos na temperatura esperada segundo OA.0356-R01 (40°C). Deixado termostatos em condições normais de operação.
202508635 | STE |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202523 | 06/06/2025 09:55:47 | Solicitamos la fabricación de 24 piezas de metal conforme imagen en anexo para utilizar como base para la abrazadera ABRAZADERA UÑA SIMP ACE/ZF 1" con código de stock 337129. Fecha prevista de utilización: 16/06/2025. Material a ser utilizado en la instalación del nuevo panel PSDF-02. | MEG1 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202532 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fabricación de 24 unidades de soporte y 24 unidades de abrazadera, en acero al carbono, según diseño.
202508586 | STE | 202506770 | A005A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.005-1 | 202523 | 05/06/2025 10:22:43 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 8 electroductos rígidos de 1" y su respectiva fijación, en acabado color verde conforme demás electroductos. Los mismos fueron instalados para la puesta en marcha del nuevo panel PSDF-05. Se encuentran ubicados en la región de la cruceta inferior de la UG en los campos impares. Imagen en anexo. Previsión para realización del trabajo, a partir del día 09/06/2025. Contacto Javier, TMR: 4906. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202525 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202508478 | STE | 202508470 | A005A040 | QUADRO GA-05 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.005-7 | 202523 | 04/06/2025 14:29:00 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG 2025. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202525 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1.
202508476 | STE | 202508470 | A005A040 | QUADRO GA-05 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.005-7 | 202523 | 04/06/2025 14:29:25 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme modelo em imagem anexa. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202531 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | foi retirado a chapa do estoque, e cortado na medida solicitada, e feito um corte para a passagem do eletroduto. Foi feita a retirada de toda a tinta que tinha na grade na parte onde seria efetuado a soldagem da chapa, usando o processo de soldagem GMAW para fixar a chapa.
202508421 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202523 | 04/06/2025 14:30:06 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material código 703910 - TERMINAL ELET COMP TUB 1,5MM2 1,7MM VM com empenho 508498, com a brevidade possível. Previsão de aplicação do material em conjunto com o material da SSA 202504244. Obs.: implantação de melhoria para evitar atuação indevida do bloqueio da UG. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202531 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1483 un. del material cod. 703910 (TERMINAL ELECT COMP TUB 1,5MM2 1,7MM RJ) el 22/07/25 (4500079950/40). Saldo actual en stock 1383 un. Política ZP=1093/2300.
202508383 | STE |  | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202523 | 02/06/2025 16:47:17 | Durante MP3A encontrada rasgada junta de expansão do terminal T1 do gerador. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202524 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Realizado sustitución de la goma resecada y rasgada por otra nueva proveniente de almacenes previamente medido resistencia de aislación en laboratorio. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento.
202508148 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202522 | 29/05/2025 14:43:52 | Verificar e solucionar TMR com defeito. Marca NEC, Modelo G566 ramal 9547 pertencente ao funcionário Rogério Barth, TMR com baixa autonomia de apenas 2 minutos em chamada, NS 00003403000795. Contato Rogério 3559 / Ryan 3971. | MEG1 | MEL3 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição da bateria do aparelho. Após testes, o TMR apresentou funcionamento normal. Obs: A bateria velha foi destinada ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202508108 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202522 | 29/05/2025 11:17:19 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24355/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509080. Liberado para uso.
202508106 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202522 | 29/05/2025 11:17:31 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24205/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509082. Liberado para uso.
202508104 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202522 | 29/05/2025 11:17:47 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24183/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509084. Liberado para uso.
202508103 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202522 | 29/05/2025 11:17:56 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24216/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509085. Liberado para uso.
202508102 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202522 | 29/05/2025 11:18:05 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24241/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509086. Liberado para uso.
202508100 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202522 | 29/05/2025 11:18:18 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24290/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509087. Liberado para uso.
202508093 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 29/05/2025 11:18:29 | Solicitamos serviço de ponte rolante para levantamento da máquina de corte de cunhas do estator para reparo da mesma pela equipe de bobinagem da MEG1 (conforme SSA: 202508091), trabalho previsto para todo o período da manhã na data de 17/06/2025, na elevação 108, na UG06. Obs. contato com Milciades: ramal 4911. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202525 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 con puente grúa N11 para izaje de máquina de corte de cuñas del estator, en la UG06 elevación 108.
202508091 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 29/05/2025 08:50:21 | Durante curso de brasagem e máquinas especiais da equipe de bobinagem (MEG1), constatado que a tubulação de ar comprimido da máquina de corte de cunhas do estator esta ressecada e com vazamentos, não podendo ser operada. Obs. Máquina de corte de cunhas BP: 694923. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202525 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Foi substituído o restante das mangueiras faltantes, cerca de 2m, fornecido por SMMA (sobra de material de manutenção), concluindo a troca total das mangueiras de ar (cerca de 9m). realizado ensaios funcionais na máquina de corte de cunhas com resultados normais.
202507971 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202522 | 27/05/2025 11:14:29 | Em atendimento a SSA emitida para a meg1 202507970, Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 1 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202525 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202507910 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202522 | 27/05/2025 07:29:39 | Durante atendimento da AT 202504374 gerada pela SSA 202507386, verificado no quadro LIP-02 que o relé auxiliar posição 71HCH1X encontra-se com a base quebrada, conforme imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202526 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituida base del relé por otra del mismo tipo y modelo con código de almacén 532401 realizado ensayo de actuación con correcto funcionamiento, dejado en condiciones normales de operación.
202507882 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202522 | 26/05/2025 11:09:52 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM UG-05 cota 214 (que esta chumbada no concreto) e reparo do piso conforme imagem em anexo. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202507845. Obs. Trabalho pode ser realizado a partir da semana 2025/25. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202530 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção do suporte metálico e recomposição do piso com aplicação de concreto com dosagem 1:2:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202507878 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 11:10:12 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-05, puesto en servicio con la SSA 202507845 en la El. 214, con acabado en color verde conforme demás electroductos. Obs. trabalho pode ser realizado a partir da semana 2025/25. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202531 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202507874 | STE | 202507845 | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 11:10:26 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-05, planilla 6110-83-19005-E -E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Previsão: 09/06/2025 al 12/06/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202524 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-05, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19005-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202507868 | STE | 202507845 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202522 | 26/05/2025 09:33:30 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT300 (Plano 6109-DC-06135-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el jueves 05/06/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202523 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable HT300 con los siguientes resultados: - R/S/T-⏚= 14,5/13,5/6,4 [GΩ]; RS/RT/ST= 26/24/18,5 [GΩ]; Temp: 21,5ºC; Hum: 94.1 %; BP Megger: IB-3832. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202507864 | STE | 202507845 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202522 | 26/05/2025 09:33:43 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT009 (Plano 6109-DC-06143-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el jueves 05/06/2025. Obs. Contato com Evandro ramal 9550. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202523 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable MT009 con los siguientes resultados: +/⏚= 402[MΩ]; -/⏚= 618[MΩ]; -/+= 841[MΩ] Temp: 21,5ºC; Hum: 94.1 %; BP Megger: IB-3832. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202507863 | STE | 202507845 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202522 | 26/05/2025 09:33:49 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M5X0280 (Plano 6209-DC-07721-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el jueves 05/06/2025. Obs. Contato com Evandro, ramal 9550. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202523 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M5X0280: POS/Tierra=1540Mohm, NEG/Tierra=1940Mohm, POS/NEG=2880Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 24°C , HUMEDAD= 75% . Todos los resultados fueron satisfactorios.
202507860 | STE | 202507845 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202522 | 26/05/2025 09:33:55 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT005 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el jueves 05/06/2025. Obs.: contato com Evandro Ramal 9550. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202523 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) HT005: R/Tierra=470Mohm, S/Tierra=634Mohm, T/NEG=514Mohm. R/S=406Mohm, S/T=339Mohm, R/T=448Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 24,1°C , HUMEDAD= 75% Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados)
202507464 | STE | 202506770 | A005A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.005-1 | 202521 | 19/05/2025 14:42:50 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los suportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Contacto Julio (4917) / Rubén (4923) . Trabajo previsto para el día 27/05/2025 en el periodo de la tarde. Fotos en anexo. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202522 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202507392 | AAT |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202520 | 13/05/2025 14:49:13 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-15, puesto en marcha con SSA 202505549, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202507390 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202520 | 13/05/2025 14:49:21 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-15, puesto en marcha con SSA 202505549, ubicado en la cota 98- bloque U15, se adjunta foto de la identificacion tipo padron y del tablero PSDF-15 a identificar. | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202531 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300.
202507193 | STE | 202507123 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 15:04:53 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-05, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19037-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202522 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades.
202507192 | STE | 202507123 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 15:05:01 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-05 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19037-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 19 a 23/05/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202521 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaios conforme solicitado. Os valores obtidos constam na planilha de comissionamento anexo. OBS: Não foi possível verificar valores nos sistema OneCare pois não estava disponível.
202507177 | STE |  | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 09/05/2025 14:33:23 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor cinza claro. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-05. Contato Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202522 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor cinza ral 7035.
202507175 | STE | 202507152 | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202519 | 09/05/2025 14:33:30 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP). | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202527 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados 3 soportes con chapa galvanizada conforme muestra de piezas ya fabricadas. Se registro las medidas para proximas fabricaciones.
202507174 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202519 | 09/05/2025 14:33:37 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor cinza claro. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-05. Contato Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202522 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202507172 | STE | 202507153 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202519 | 09/05/2025 14:33:49 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202528 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado a soldas dos suportes na posição indicada pela equipe MEG1. As posições foram sinalizadas com marcação de pincel atômico, e o alinhamento foi definido com o nível a lazer.
202507171 | STE |  | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 09/05/2025 14:33:56 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-05 conforme PUG. Contato: Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202524 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202507170 | STE | 202507153 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202519 | 09/05/2025 14:34:01 | Solicitamos fabricação de 35 suportes, com dimensões de 1/2"x1"x100mm e rosca M8, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202527 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | As peças foram fabricadas conforme as medidas indicadas no desenho. Foram fabricadas em barra chata de aço carbono.
202507109 | STE | 202506770 | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202519 | 08/05/2025 16:03:09 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 30/05/2025. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202523 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202507108 | STE | 202506770 | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 08/05/2025 16:03:33 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (26/05/2025). | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202522 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Ejecutado desmontaje de las guias de aire de acero en 8 vanos conforme solicitado. Una vez culminado el servicio eléctrico, remontaje de los mismos.
202507105 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202519 | 08/05/2025 16:03:52 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-05. El mismo será entregado el día 13/05/2025. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayo en termostato electrónico, en donde consta su funcionamientoa temperatura de ambiente (23°). Enviado a ILA3 para realizar ensayos y marcación a 30°C en ambiente con temperatura y humedad controlados. Liberado para uso.
202507102 | STE | 202506770 | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202519 | 08/05/2025 16:07:25 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del 27/05/2025. | MEG1 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202528 | ACOSTA MAURO | Foram soldadas as os suportes de das caixas de passagens no local indicado pela equipe MEG1.
202507049 | AMP |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202519 | 08/05/2025 06:57:28 | Solicitamos identificar os tirantes do estator, no lado não acoplado, a cada dezena desde o número 1 até o 250 e adicionalmente identificar o tirante 252 que é o último. Seguem anexas imagens da identificação provisória atual, e da localização onde deve ser identificado. Contato Rogério 9547. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202506994 | STE |  | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.005-4 | 202519 | 07/05/2025 10:17:24 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-05. Previsión: - 26/05/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 12/06/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 13/06/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Alan Cresta ramal 9196/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202522 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo para traslado de contenedor posterior al PD de la UG05. Obs: No fue realizada la colocación de guardacuerpo ni apertura de tapa de pozo de acceso a la Elevación 98, a pedido de la SMMG.
202506981 | STE |  | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.005-8 | 202519 | 06/05/2025 15:13:43 | Solicitamos apoyo de grua para inspeccion de fin de curso de supervision de cabo flojo. Localizacion cota 225 - U05. Previsto para el dia miercoles 04/06/2025 en el periodo de la mañana. Contacto con Evandro R.9550. Servicio referente a mantenimiento preventivo de la U05 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202523 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el apoyo a SMMG-DT. (MEG1) con grúa móvil Grove 01 y su respectivo operador para inspección de fin de curso de cabo flojo. En la UG05 Elev. 225. presa principal.
202506979 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202519 | 06/05/2025 15:10:27 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0501, TSA-0502 y TSA-0503, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U05, PD: Del 26/05/2025 al 13/06/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202523 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizados ensaios nos termostatos TSA-0501, TSA-0502 e TSA-0503, referente a temperatura do interior do recinto dos transformadores (fases R/S/T da U05), confirmando sua atuação com 40°C, conforme ordem de ajuste BT3506/2019 em anexo. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202506717 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202518 | 29/04/2025 16:04:25 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 24 piezas metálicas y 48 abrazaderas metálicas en acabado color verde, para utilizar en la fijación de electroductos para la puesta en marcha del nuevo panel PSDF-05. Imagen de las piezas en anexo. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202524 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202506603 | STE |  | K053F014 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 179 | 0947.014-0 | 202518 | 28/04/2025 10:11:19 | Durante serviços de soldagem, realizados por MMU3 na região da válvula by-pass da U15 El.179, verificado que o acionador da seccionadora da tomada 460V presente no local gira em falso, impossibilitando o uso da mesma. | MEG1 | MEG3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202521 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada de 63A 440V com defeito, realizado substituição da tomada por outra nova de mesmas características solucionando o problema. Tensão medida após substituição de 437V.
202506595 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202518 | 28/04/2025 08:35:56 | Durante MP3S, SSP 20252807 item 9 TD.EQ.0027, encontrados 6 tirantes com resistência de isolação, corrigida a 40°C, abaixo de 10MegaOhms, listados a seguir: Tirantes 12/31/36/44/54/55=1,9/2,12/7,6/1,4/9,8/4,2 MegaOhms. | MEG1 | MMU1 | VALDECIR PIMENTEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202518 | FABIO DE LUCA | Executada a desmontagem/limpeza dos tirantes c/ baixa isolação, assim como a substituição das arruelas isolantes inferior por outras novas, oriundas do próprio setor, sanando a anomalia. Medição da resistência ôhmica deixada 12G, 100G, 100G, 300Mohms, 1G, 90Mohms, ordem igual ao listado na SSA . Nota: Conforme numeração da parte inferior o tirante c/ baixa isolação tratam-se dos tirantes nº15,34,39,47,57 e 58 conf. verificação da correta posição via anexo.
202506541 | STE | 202505549 | B015A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.015-8 | 202517 | 25/04/2025 14:56:54 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 8 electroductos rígidos de 1" y su respectiva fijación, en acabado color verde conforme demás electroductos. Los mismos fueron instalados para la puesta en marcha del nuevo panel PSDF-15. Se encuentran ubicados en la región de la cruceta inferior de la UG en los campos impares. Imagen en anexo. Previsión para realización del trabajo, día 30/04/2025. Contacto Javier, TMR: 4906. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202519 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202506446 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202517 | 24/04/2025 10:51:23 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24235/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506445 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202517 | 24/04/2025 10:51:30 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24204/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506444 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202517 | 24/04/2025 10:51:39 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24219/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506442 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202517 | 24/04/2025 10:51:47 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24254/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506441 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202517 | 24/04/2025 10:51:58 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24264/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506439 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202517 | 24/04/2025 10:52:06 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24339/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506438 | STE |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 202517 | 24/04/2025 10:52:20 | Solicitamos verificar a fechadura da porta lado PY do gerador que apresenta dificuldade para fechar. | MEG1 | MMU1 | VALDECIR PIMENTEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202519 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Realizado desmontaje de la cerradura de la puerta y constatado deformación de un pino que acciona la barra antipánico, fue ajustado el pino y corregido la falla de la barra antipánico inoperante. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202506268 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202517 | 21/04/2025 16:31:29 | Devido reincidentes atuações seguidas de rearme do alarme de falha na supervisão de grande vazamento no painel PWB-05 (SSA´s 202505918 e 202506178), substituir no próximo PD os contatores K1X e KTX da gaveta 3.4. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202518 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fueron sustituidos los contactores K1X y KTX de la gaveta 3.4 debido a que presentó el mismo problema en la SSA 202506565. La resistencia de los contactos dejada de ambos contactores fue de 0,1 ohms. Fue ensayado luego de la sustitución en bancada y real, con resultados satisfactorios. AT: 202503810.
202506135 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:59:56 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 67410274MV, adquirido por la 4500078618 - RC: SM.DT/0010076400 conforme anexo. Plazo 25/04/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10076400 item 10 y su anexo descriptivo. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202506133 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:59:01 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 67410272MV, adquirido por la 4500078618 - RC: SM.DT/0010076400 conforme anexo. Plazo 25/04/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10076400 item 10 y su anexo descriptivo. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202506130 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:59:31 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 67410271MV, adquirido por la 4500078618 - RC: SM.DT/0010076400 conforme anexo. Plazo 25/04/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10076400 item 10 y su anexo descriptivo. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202506127 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:59:45 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 67410269MV, adquirido por la 4500078618 - RC: SM.DT/0010076400 conforme anexo. Plazo 25/04/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada conforme RC: SM.DT/0010076400.
202506123 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:59:16 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 67070386MV, adquirido por la 4500078618 - RC: SM.DT/0010076400 conforme anexo. Plazo 25/04/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada conforme RC: SM.DT/0010076400.
202506035 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202516 | 15/04/2025 17:05:10 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação dos eletrodutos a serem instalados na cruzeta inferior, campos Brasil e Montante, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP) e em complemento a SSA 202503963. Em anexo imagem do parafuso em que este suporte deverá ser fixado. | MEG1 | MMU3 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202524 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fabricación de 2 soportes, según diseño, en chapa galvanizada.
202505911 | STE |  | B015A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.015-8 | 202516 | 14/04/2025 10:21:15 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los suportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Contacto Javier (4906) / Rubén (4923) . Trabajo previsto para el día 23/04/2025 en el periodo de la tarde. Fotos en anexo. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202517 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202505856 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202515 | 11/04/2025 13:42:55 | Verificar a calibração do medidor de relação de transformação IB-3955, marca Megger, modelo TTR20-1, número de série 2018040219. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202517 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202505855 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202515 | 11/04/2025 13:43:04 | Verificar a calibração do micro ohmímetro IB-4085, marca Megger, modelo DLR10X, número de série 101985500. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202518 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505854 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 11/04/2025 13:43:14 | Verificar a calibração do alicate amperímetro IB-4073, marca Fluke, modelo T6-1000, número de série 40530276/17. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202518 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505853 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 11/04/2025 13:43:25 | Verificar a calibração do alicate amperímetro IB-4283, marca Kyoritsu, modelo 2033, número de série E39468. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505852 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 11/04/2025 13:43:35 | Verificar a calibração do alicate amperímetro IB-3183, marca Fluke, modelo 376, número de série 36370159WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505851 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 11/04/2025 13:43:49 | Verificar a calibração do alicate amperímetro IB-4109, marca Fluke, modelo 381, número de série 51280102WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202518 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505850 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202515 | 11/04/2025 14:22:05 | Verificar a calibração do alicate amperímetro IB-3620, marca Fluke, modelo 376, número de série 30440153WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202518 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505849 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202515 | 11/04/2025 14:22:11 | Verificar a calibração do termo-higrômetro IB-4193, marca Minipa, modelo MTH 1360A, número de série 2596239. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas sus baterías.
202505847 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202515 | 11/04/2025 14:22:24 | Verificar a calibração do calibrador de processo IB-4314, marca Fluke, modelo 726, número de série 62940367MV. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202518 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observaciones: 1) Fueron substituidas las baterías del instrumento. 2) El certificado de calibración 2025-0415 correponde a las mediciones realizadas antes del ajuste. 3) Realizado el ajuste para la grandeza de tensión.
202505846 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202515 | 11/04/2025 14:22:33 | Verificar a calibração do multímetro digital IB-4154, marca Yokogawa, modelo TY720, número de série JKQB298. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202518 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505845 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202515 | 11/04/2025 14:22:45 | Verificar a calibração do medidor de resistência de isolação IB-3951, marca Megger, modelo BM5200, número de série 1018050. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505844 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202515 | 11/04/2025 14:22:54 | Verificar a calibração do megômetro digital IB-1603, marca Megger, modelo MIT430/2, número de série 101506360. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento enviado para reparo, não sendo possível a realização do seu conserto conforme SSA derivada 202506894. Equipamento encaminhado para baixa patrimonial.
202505785 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202515 | 10/04/2025 15:52:14 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-15. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202517 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayo en termostato electrónico, en donde consta su funcionamiento. Enviado a ILA3 para realizar ensayos y marcación a 30°C en ambiente con temperatura y humedad controlados. Liberado para uso.
202505743 | AAT |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202515 | 10/04/2025 08:14:46 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo tablero PSDF-01, puesto en marcha con SSA 202503576, en acabado color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202505741 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202515 | 10/04/2025 08:15:42 | Solicitamos identificación padrón del tablero PSDF-01, puesto en marcha con SSA 202503576. | MEG1 | MCI2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202521 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505722 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 09/04/2025 16:45:41 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor cinza claro. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-15. Contato com Matheus ramal 9205. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202517 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202505721 | STE | 202505505 | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202515 | 09/04/2025 16:45:53 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP). | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202523 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados los soportes a partir de una chapa de 2mm galvanizada.
202505719 | STE |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 09/04/2025 16:46:05 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor cinza claro. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-15. Contato com Matheus ramal 9205. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202517 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202505715 | STE | 202505506 | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 09/04/2025 16:46:54 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, com dimensões de 1/2"x1"x100mm e rosca M8, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para 21/04/2025 no PD da UG conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202522 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se fabricó 30 soportes para fijación de electroductos respetando dimensiones y especificaciones del emisor.
202505710 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 09/04/2025 15:58:03 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG15 conforme PUG. Contato: Matheus Leite - Ramal: 9205. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202522 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202505703 | STE | 202505549 | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202515 | 09/04/2025 15:59:39 | Solicitamos la identificacion de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificacion de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: prevision de instalacion en la UG en fecha 25/04/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202520 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202505700 | STE | 202505549 | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 09/04/2025 16:00:21 | Solicitamos el desmontaje de las guias de aire inferior de acero-carbono (ademas de las guias de fibra), localizadas detras de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalacion del nuevo sistema de supervision de las zapatas de freno PSDF, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el proximo PD de la UG (21/04/2025). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202517 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Ejecutado desmontaje de las guias de aire de acero. Una vez culminado el servicio eléctrico, remontaje de los mismos.
202505698 | STE | 202505549 | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202515 | 09/04/2025 14:55:10 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervision de zapatas de freno, según modelo acordado y entregado al señor Ever Ramírez. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del 22/04/2025. | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202523 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 16 soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo acordado, y fueron soldados al lateral del anillo de apoyo del estator según indicaciones del emisor.
202505622 | STE |  | B015E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.008-2 | 202515 | 08/04/2025 16:44:53 | Solicitamos apoyo de grua para inspeccion de fin de curso de supervision de cabo flojo. Localizacion cota 225 - U15. Previsto para el dia martes 06/05/2025 en el periodo de la mañana. Contacto con Gabriel R.9478. Servicio referente a mantenimiento preventivo de la U15 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202519 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio de grua para inspeccion de fin de curso de supervision de cabo flojo. Localizacion cota 225 - U15.
202505619 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202515 | 08/04/2025 15:33:35 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1501, TSA-1502 y TSA-1503, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases A, B, C, de la U15, PD: Del 21/04/2025 al 13/05/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202517 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1501, TSA-1502 y TSA-1503. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0387-R00 (40°C). Fueron dejados los termostatos en condiciones normales de operación.
202505262 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202514 | 04/04/2025 10:04:19 | Solicitamos a remoção da antiga base do quadro CTM (que esta chumbada no concreto) e reparo do piso conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202504773. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202523 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Trabalho executado na SSA 202506305.
202505014 | STE |  | A001A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.001-2 | 202514 | 02/04/2025 15:04:25 | Solicitamos pintura anticorrosiva, na cor já utilizada no local, dos suporte das caixas de passagem CP-01 a CP-08, referente ao novo sistema de supervisão de freios, localizados na lateral do aro de apoio do estator nos campos ímpares. Contato Julio (4917) / Javier (4906). Fotos em anexo. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202516 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta epóxi branco 5Y9/1.
202504921 | STE | 202503576 | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202514 | 01/04/2025 10:52:30 | Solicitamos apoyo para repasar rosca de tuerca de 1" para fijacion de los electroductos del sistema de supervision de frenos de la unidad, terminales roscables, tuercas y macho de roscar entregados al Sr. TIAGO MONTEIRO PUJOL. | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202522 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Repassado a rosca das porcas de fixação do eletrodutos.
202504821 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202514 | 31/03/2025 13:57:17 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-01, puesto en servicio con la SSA 202504773 en la El. 214, con acabado en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202527 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202504820 | STE | 202504773 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202514 | 31/03/2025 13:57:36 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-01, planilla 6110-83-19001-E -E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Previsão: 08/04/2025 al 11/04/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202515 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-01, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19001-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202504817 | STE | 202504773 | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202514 | 31/03/2025 10:57:20 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT280 (Plano 6109-DC-06168-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 04/04/2025. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202514 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado, foi prestado apoio a MEG1 para os ensaios de resistência e de isolação e ponto a ponto do cabo HT280. Foi obtido as seguintes resultados: R/M=1200M, S/M=1100M, T/M=1300M, R/S=2200M, R/T=2500M, S/T=2200M. Deixado cabo HT280 conectado ao circuito 52.12 do painel QL-1.2.
202504814 | STE | 202504773 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202514 | 31/03/2025 10:57:28 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT005 (Plano 6109-DC-06143-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 04/04/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202514 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) MT005: POS/Tierra=4000Mohm, NEG/Tierra=4500Mohm, POS/NEG=7900Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 24,1°C , HUMEDAD= 75% Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados
202504813 | STE | 202504773 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202514 | 31/03/2025 10:28:45 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M5X0050 (Plano 6209-DC-07706-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 04/04/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202514 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo de punto a punto con resultado correcto y ensayo de resistencia de aislación (500Vcc/1min) del cable M5X0050 de alimentación principal 125 VCC del panel CTM-01, con los siguientes valores: Tamb: 24,1ºC; HR: 75%; +/⏚: 1400 MΩ; -/⏚: 980 MΩ; +/-: 1100 MΩ. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202504812 | STE | 202504773 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202514 | 31/03/2025 10:28:54 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT001 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 04/04/2025 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202514 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable HT001 con los siguientes resultados: - R/S/T-⏚= 1800/2000/2600 [MΩ]; RS/RT/ST= 2100/2700/2400[MΩ]; Temp: 24,1ºC; Hum: 75 %; BP Megger: IB-3951. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202504649 | STE | 202503576 | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202513 | 28/03/2025 09:47:52 | Solicitamos identificação das tampas das caixas de passagens utilizadas no novo sistema de monitoramento das sapatas de freio da UG. A identificação da grafia deve ser realizada com tinta cor preta conforme imagem em anexo. Obs.: previsão de instalação na UG na data de 04/04/2025. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202516 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202504644 | STE | 202503576 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202513 | 28/03/2025 10:37:14 | Solicitamos a desmontagem das guias de ar inferior, de aço carbono (além das guias de fibra), localizadas atrás das sapatas de freio : 32-01 / 4-5 / 9-10 / 12-13 e 16-17. Trabalho em apoio à instalação do novo sistema de monitoramento de sapatas de freio e o quadro PSDF, conforme SSA matriz. Obs.: Trabalho previsto para o próximo PD da UG (31/03/2025). | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202514 | FABIANO JOAO KONZEN | Ejecutado desmontaje de las guias de aire de acero. Una vez culminado el servicio eléctrico, remontaje de los mismos.
202504551 | STE | 202504536 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202513 | 27/03/2025 08:20:35 | Solicito parecer técnico sobre o ocorrido durante o comissionamento, onde constatou-se que a comunicação entre o Expert Vibro K200 e o CLP, realizada através da rede Profibus, apresenta falha. No momento em que foi detectada a falha de comunicação, os resistores de terminação estavam na posição indicada no diagrama funcional (6210-DF-J6806). Em anexo na SSA matriz, imagens referentes à falha detectada. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Reemplazar el cable Profibus por otro nuevo. Será solicitado a la contratada la reposición en garantía del cable con defecto.
202504401 | AAT |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202513 | 24/03/2025 16:24:23 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-06, puesto en marcha con SSA 202502451, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202504269 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 21/03/2025 13:44:54 | Durante ensaio de ponto a ponto, constato que não há continuidade do cabo M5X-0134 entre SVP-01 e QB-01, também não há continuidade do cabo M5X-0202 entre SVP-01 e QB-02. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202515 | RONALDO PIMENTEL | Os cabos que haviam sido lançados inicialmente para dentro do painel SVP-01 não correspondiam aos cabos M5X-0134 e M5X-0202. Após identificado o problema, os cabos corretos foram lançados pela contratada para dentro do painel SVP-01. Foram realizados os ensaios de ponto-a-ponto e resistência de isolação, conforme Planilha de Comissionamento em anexo, confirmando a continuidade e integridade da isolação dos condutores. Serviço executado com a AT 202502474.
202504250 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202512 | 21/03/2025 16:03:20 | Solicitamos a confecção de suportes para fixação de oito caixas de passagem para novo sistema de supervisão das sapatas de freio, conforme modelo acordado e entregue ao Sr. Ever Ramirez. Ademais, solicita-se a soldagem dos referidos suportes na lateral do aro de apoio do estator, conforme imagem anexa. Serviço previsto para a manhã do dia 01/04/2025. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202521 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se fabricó 16 soportes para fijación de 8 cajas de pasaje para nuevo sistema de supervisión de freno, conforme diseño del emisor, posteriormente fueron soldados dichos soportes en ubicación marcada por el emisor.
202504208 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202512 | 20/03/2025 15:22:00 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-01. | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de funcionamiento, verificándose la actuación esperada en los contactos del relé en comparación a los ajustes hechos. Enviado a ILA3 para realizar el ajuste de temperatura solicitado en ambiente de temperatura y humedad controlado. Conforme a SSA derivada de esta, liberado para uso.
202504064 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202512 | 19/03/2025 10:03:26 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor cinza claro. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-01 (dia 03/04/2025). Contato com Matheus ramal 9205. | MEG1 | MCI4 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202514 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202504046 | STE | 202503961 | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202512 | 19/03/2025 10:03:48 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP). Em anexo imagem do suporte fabricado para a UG-10. | MEG1 | MMU3 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202520 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados los soportes a partir de chapa galvanizada de 2mm y ancho de 30mm cortadas con la guillotina.
202504000 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202512 | 18/03/2025 13:48:13 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor cinza claro. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-01 (dia 02/04/2025). Contato com Matheus ramal 9205. | MEG1 | MCI4 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202514 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202503985 | STE | 202503963 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:55:49 | Solicitamos fabricação de 35 suportes, com dimensões de 1/2"x1"x100mm e rosca M8, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para 31/03/2025 no PD da UG conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG. | MEG1 | MMU3 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202520 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi fabricadas as peças conforme as medidas apontadas. As peças foram fabricadas em barras chatas de aço carbono.
202503962 | STE | 202503524 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:56:51 | Solicitamos apoio na retirada de guias de ar fixas no lado acoplado: entre cilindros de freio 20 e 21, 24 e 25, 28 e 29 e entre os cilindros 26 e 27 caso necessário na verificação em campo na UG-01. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202514 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Ejecutado desmontaje de las guias de aire de acero. Una vez culminado el servicio eléctrico, remontaje de los mismos.
202503960 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:57:04 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG01 conforme PUG. Contato: Matheus Leite - Ramal: 9205. | MEG1 | MCI4 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202517 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202503822 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202512 | 17/03/2025 07:01:37 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0101, TSA-0102 y TSA-0103, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U01, PD: Del 31/03/2025 al 15/04/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202514 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0101, TSA-0102 y TSA-0103. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0356-R01 (40°C). Fue dejado los termostatos en condiciones normales de operación.
202503790 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202511 | 14/03/2025 13:39:34 | Solicitamos servicio de pintura en color gris claro (padron generador) de las 24 placas que seran soldadas por MMU3 en la region de la cruceta inferior p/soporte de los electroductos del nuevo sistema de supervision de frenos de la unidad, implementada con SSA 202502451. Servicio de soldadura previsto para el dia sabado 15/03/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202512 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta epóxi ral 7035.
202503742 | STE | 202502451 | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202511 | 13/03/2025 16:30:22 | Solicitamos apoyo para la fabricación y soldadura de 24 bases de chapa metálica con agujero roscado, donde irán atornilladas las grampas de fijación de los electroductos de 1pulgada para la instalación del nuevo sistema de supervisión de frenos de la unidad. Grampa y tornillo de muestra entregados al Sr. Ever Ramirez, para localización de los puntos donde serán soldadas las chapas entrar en contacto con Julio González - Ramal 4917. | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202513 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fabricado 24 soportes en acero al carbono, perforado y roscado en M8, fueron montados 8 unidades con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm, ubicación indicada por el sector emitente,
202503484 | STE |  | B017D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.034-8 | 202511 | 11/03/2025 10:34:27 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U17 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1676 Actuación encontrada 269,8 °C Actuación ajustada en 270 °C Liberado para uso.-
202503483 | STE |  | B017D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.025-9 | 202511 | 11/03/2025 10:34:53 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U17 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1675 Actuación encontrada 270,8 °C Actuación ajustada en 270 °C Liberado para uso.-
202503439 | STE | 202503367 | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 11/03/2025 07:54:23 | Solicitamos apoyo para oscilografar las tensiones en las bobinas de los reles RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN durante ensayos de reposicion de la compuerta y simulación de transferencia de fuente junto con OPUO. Servicio previsto para el dia 18/02/2025 a 20/03/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registros de oscilografía de tensión en las bobinas de los relés del CTM-06, durante maniobras de la compuerta de servicio y simulación de interrupción momentánea de alimentación 460Vca. En ningún caso ocurrió actuación indebida de los relés monitoreados. Los resultados obtenidos se detallan en el informe anexo.
202503437 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 11/03/2025 07:54:43 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-06, puesto en servicio con la SSA 202503366 en la El. 214, con acabado en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202532 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202503431 | STE | 202503366 | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 11/03/2025 07:55:26 | Solicitamos apoyo p/ensayos de puesta en servicio del CTM-06, planilla 6110-83-19006-E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos p/los días 18/03 al 20/03/2 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-06, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19006-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202503429 | STE | 202503366 | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202511 | 10/03/2025 16:40:35 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT025 (Plano 6109-DC-06145-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/03/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202511 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio para realização de ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação no cabo MT025, que corresponde a alimentação secundaria 125 VCC do painel CTM-06. Ensaio de resistência de isolação realizado por MEG1 (500Vcc/1min): +/- = 22000MΩ +/⏚ = 1850MΩ -/⏚ = 16000MΩ Temp = 23 ºC; %RH = 72%. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202503425 | STE | 202503366 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202511 | 10/03/2025 16:40:50 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M5X0304 (Plano 6109-DC-07721-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/03/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202511 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M5X0304: POS/Tierra=3100Mohm, NEG/Tierra=2160Mohm, POS/NEG=4850Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD= 72% Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202503423 | STE | 202503366 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202511 | 10/03/2025 16:41:05 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT263 (Plano 6109-DC-06144-P), correspondiente a la alimentación 220 VCA del panel CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/03/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202511 | TORRES SOSA EVER DAVID | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del siguiente cabo con resultado: 1) HT263: R/Tierra=22000Mohm, S/Tierra=1860Mohm, T/Tierra=1660Mohm, R/S=20000 Mohm, S/T=18500Mohm, R/T=3400Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD= 72%. Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202503420 | STE | 202503366 | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202511 | 10/03/2025 16:41:26 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT305 (Plano 6109-DC-06168-P), correspondiente a la alimentación 220 VCA del panel CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/03/2025. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202511 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | -Conforme solicitado foi realizado apoio para MEG1 no teste de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos do CTM6 até o QL-1.4. Deixado painel em condições normais de operação.
202503418 | STE | 202503366 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202511 | 10/03/2025 16:41:34 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT009 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/03/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202511 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizados ensaios ponto a ponto e resistência de isolação nos cabos HT009 referente a alimentação de 460Vca do painel CTM-06, com apoio da MEG-1. Resultado dos ensaios (500Vcc/1min - 23ºC - 72%RH); R/⏚ =2310MΩ; S/⏚ = 2340MΩ; T/⏚ = 3360MΩ; R/S= 1590MΩ; R/T= 2130MΩ ; S/T= 1460MΩ. Painel liberado para operação.
202503310 | STE | 202502451 | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202510 | 07/03/2025 16:08:46 | Solicitamos identificação das tampas das caixas de passagens utilizadas no novo sistema de monitoramento das sapatas de freio da UG. A identificação da grafia deve ser realizada com tinta cor preta conforme imagem em anexo. Obs.: previsão de instalação na UG na data de 14/03/2025. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202511 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202503252 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202510 | 06/03/2025 15:39:52 | Em complemento a SSA 202502369, solicitamos a fabricação, na impressora 3D, de 140 protótipos de terminais de acabamento para eletrodutos flexíveis 3/4" e 40 para eletrodutos 1.1/4". Gravar na peça a bitola correspondente. Obs. Serviço já acordado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202517 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 180 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202503096 | STE |  | A006B016 | QUADRO LIP-06 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.006-1 | 202509 | 28/02/2025 06:58:58 | Solicitamos pintura de 14 chapas de aço na cor cinza RAL-7032 . Material será utilizado no quadro CFT a partir do próximo PD da UG-06. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202513 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032.
202503045 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202509 | 27/02/2025 14:51:28 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 0, tipo II, número de série não encontrado. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 257, (código de registro do ensaio 803). Liberado para uso.
202502711 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 21/02/2025 08:53:11 | Solicitamos apoio para reparo e calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24218/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Instrumento apresentou 7mA na escala de saída onde se esperava 5mA. Contato com Rogério. ramal 9547. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202517 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado mantenimiento correctivo. Sustituidos todos los filtros capacitivos electrolíticos. El defecto se encontraba en la fuente llaveada. Realizado ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Enviado a calibración. Liberado para uso.
202502607 | STE | 202502451 | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202508 | 20/02/2025 08:00:47 | Solicitamos a desmontagem das guias de ar inferior, de aço carbono (além das guias de fibra), localizadas atrás das sapatas de freio : 32-01 / 4-5 / 9-10 / 12-13 e 16-17 / 20-21 / 24-25 e 28-29. Trabalho em apoio à instalação do novo sistema de monitoramento de sapatas de freio e o quadro PSDF, conforme SSA matriz. Obs.: Trabalho previsto para o próximo PD da UG (10/03/2025). | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202511 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | FUE EFETUADA EL DESMONTAJE DE LA GUIA DE AIRE INFERIOR (DE ACERO AL CARBONO) , EN APOYO A LA INTALACION DEL NUEVO SISTEMA DE MONITOREAMIENTO DE ZAPATAS DE FRENO ,CONFORME A LO SOLICITADO. POSTERIORMENTE EFETUADO EL REMONTAGE DE LA GUIA DE AIRE.
202502519 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202508 | 18/02/2025 13:51:08 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202508 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Trabajo ejecutado con apoyo de ILA 3. Conforme solicitado en la derivada 202502591. Liberado para uso.-
202502430 | STE |  | S016C001 | EQUIPAMENTOS MANUAIS E ACESSÓRIOS | 0739.001-7 | 202508 | 19/02/2025 14:54:44 | Confeccionar na impressora 3D um protótipo de maleta organizadora para acomodar um rebitador manual de rosca e jogo de matriz. Modelo de protótipo conforme combinado com Sr. Valdinei. Contato: Cleber R:9558. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202514 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1975 GRAMAS / UN.
202502423 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202508 | 17/02/2025 11:14:55 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24358/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502422 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 17/02/2025 11:15:08 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24184/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502421 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 17/02/2025 11:15:17 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24240/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202509 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502369 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202507 | 14/02/2025 16:54:08 | Solicitamos a fabricação, na impressora 3D, de 33 protótipos de terminais de acabamento para eletrodutos flexíveis 3/4" e 33 para eletrodutos 1.1/4", conforme desenho em anexo. Obs. Amostra entregue o Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202515 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 66 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202502352 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202507 | 14/02/2025 13:41:20 | Solicitamos alteração da escala de operação do transdutor de tensão (cód. estoque 636975) numero de série: 31100/07 de 0-150VCA/0-5mA para 0-110VCA/0-5mA, Também corrigir a placa de dados e realizar calibração do mesmo. Instrumento utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Teniendo en cuenta que el transformador de entrada interno es diferente para los modelos de transductores, el cálculo para modificación lineal de escala de 0-150 a 0-110 VCA da como resultado una impedancia de entrada de 33kOhm. Para variar la impedancia de entrada original de 45kOhm se añadió una en paralelo de 150kOhm dando como resultado un valor próximo al esperado. Realizado ajuste de fondo de escala mediante potenciómetro interno. Emitida SSA 202502553 a ILA3 para calibración.
202502351 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202507 | 14/02/2025 13:41:29 | Solicitamos alteração da escala de operação do transdutor de tensão (cód. estoque 636975) numero de série: 31099/07 de 0-150VCA/0-5mA para 0-110VCA/0-5mA, Também corrigir a placa de dados e realizar calibração do mesmo. Instrumento utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Teniendo en cuenta que el transformador de entrada difiere para los modelos de transductores, el cálculo para modificación lineal de escala de 0-150 a 0-110 VCA da como resultado una impedancia de entrada de 33kOhm. Para variar la impedancia de entrada original de 45kOhm se añadió una en paralelo de 150kOhm dando como resultado un valor próximo al esperado. Realizado ajuste de fondo de escala mediante potenciómetro interno. Emitida SSA 202502551 a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502342 | STE |  | A006A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.006-2 | 202507 | 14/02/2025 13:41:39 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-06. Previsión: - 10/03/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 20/03/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 21/03/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Milciades ramal 4911/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202511 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado operación de puente grúa N11 en apoyo a SMMG para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 durante MP3S UG-06.
202502339 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.004-0 | 202507 | 14/02/2025 09:27:02 | Solicitamos apoyo de grua para inspeccion de fin de curso de supervision de cabo flojo. Localizacion cota 225 - U06. Previsto para el dia miercoles 12/03/2025 en el periodo de la mañana. Contacto con Evandro R.9550. Servicio referente a mantenimiento preventivo de la U06 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202511 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para izaje de personas en cesto de mantenimiento para inspección de cabo de fin de curso, referente al mantenimiento preventivo de la UG06, PIC.EQ.0057 , realizado con Grúa Grove 02 en la elevación 225 (tomada de agua) el día 12/03/2025 en el periodo de la tarde.
202502337 | STE |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202507 | 14/02/2025 09:21:29 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0601, TSA-0602 y TSA-0603, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U06, PD: Del 10/03/2025 al 21/03/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202511 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada Inspeccion y verificacion del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0601, TSA-0602 y TSA-0603, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U06. Los mismos actuaron conforme a lo esperado en la OA.0367-R00. Termostatos con funcionamiento conforme lo esperado.
202502334 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202507 | 14/02/2025 09:27:56 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24380/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502333 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202507 | 14/02/2025 09:28:03 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24236/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502332 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202507 | 14/02/2025 09:28:17 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24251/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502331 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202507 | 14/02/2025 09:28:29 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24182/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502321 | STE | 202501359 | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202507 | 14/02/2025 09:28:47 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Contato com Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202509 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram realizadas as soldagens das chapas de fixação dos eletrodutos, seguindo os locais indicados pela equipe da MEG1. Foi utilizado o processo de soldagem eletrodo revestido, com eletrodos E7018.
202502036 | STE | 202502018 | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202507 | 10/02/2025 14:50:37 | Solicitamos apoyo para oscilografar las tensiones en las bobinas de los reles RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN durante ensayos de reposicion de la compuerta y simulación de transferencia de fuente junto con OPUO. Servicio previsto para el dia 26/02/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202509 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os registros de oscilografia de tensão nas bobinas dos relés RFCB, RFCH, RKPR, RKSV, RPR2, SX1, RCHN, RFC2 e CN, durante ensaios de reposição da comporta e simulação de transferência de fonte no SSAA 60Hz, realizando a desenergização e energização através do QT-02. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202502032 | STE | 202502017 | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202507 | 10/02/2025 14:52:52 | Solicitamos apoyo p/ensayos de puesta en servicio del CTM-10, planilla 6110-83-19010-E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos p/los días 25/02 al 27/02 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202509 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de qualidade de energia no circuito CA que alimenta os motores M1 e M2. No circuito CC, responsável pela alimentação do sistema de controle do painel, foram feitas medições de ripple, tensão, corrente e termografia nos componentes que integram o novo painel CTM-10 durante as manobras de abertura e fechamento da comporta de serviço, conforme planilha de comissionamento 6110-83-19010-E, os resultados obtidos são apresentados no documento em anexo.
202502031 | STE | 202502017 | L017A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-03 | 0433.077-3 | 202507 | 10/02/2025 13:34:39 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto de los cables: -MT056 (Plano 6109-DC-06147-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-10. -HT325 (Plano 6109-DC-06148-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-10. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 21/02/2025 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202508 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) MT056: POS/Tierra=11500Mohm, NEG/Tierra= 8500Mohm, POS/NEG=5200Mohm. 2) HT325: B/Tierra=12500Mohm, C/Tierra=15000Mohm, B/C=30000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 24,9°C , HUMEDAD= 73,4% . Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202502030 | STE | 202502017 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202507 | 10/02/2025 13:34:49 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0030 (Plano 6229-DC-07706-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-10. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 21/02/2025 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202508 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X0030: POS/Tierra=219Mohm, NEG/Tierra=2005Mohm, POS/NEG=1200Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 29,5°C , HUMEDAD= 74% . Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202502029 | STE | 202502017 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202507 | 10/02/2025 13:35:06 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT021 (Plano 6109-DC-06106-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-10. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 21/02/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202508 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable HT021 con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 350/310/280 [MΩ]; AB/AC/BC= 471/559/440 [MΩ]; Temp: 29,5ºC; Hum: 74 %; BP Megger: 707512; Termohigrómetro IB 1771. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interliconexión actualizados en el SATedms.
202502028 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202507 | 10/02/2025 14:54:16 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-10, puesto en servicio con la SSA 202502017 en la El. 214, con acabado en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202532 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202501872 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 07/02/2025 09:39:55 | Durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatado que os cabos AU10-1030; AU10-1031; AU10-1032; AU10-1033; AU10-1034; AU10-1020; AU10-1042; AU10-1043; AU10-1044; AU10-1045; AU10-1046 não possuem condutores reservas disponíveis na canaleta, conforme consta no documento 6229-DC-J6809 em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202515 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | A terceirizada da VOITH realizou a adequação dos cabos que tiveram os seus condutores reserva cortados. Para cada um dos cabos que tiveram seus condutores reserva cortados, a terceirizada lançou para dentro do painel SVP um comprimento de cabo adicional que fosse suficiente para que os condutores reserva chegassem a qualquer borne interno ao painel. O comprimento adicional de cada um dos cabos que foram adequados foi obtido a partir da sobra de cabo deixada acima da ULP.
202501846 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202506 | 07/02/2025 16:23:13 | Durante manutenção antes PD da Unidade 10 foi encontrado vidro quebrado do instrumento desativado posição 51AGI-2. Foto em anexo. | MEG1 | MEL1 | RONALDO PIMENTEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202507 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Fue retirado el instrumento con vidrio quebrado (instrumento desactivado) y posteriormente fue colocada y fijada una chapa en el lugar físico de dicho instrumento.
202501640 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202506 | 05/02/2025 10:49:53 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor cinza claro. Trabalho será realizado na cruzeta superior e na cruzeta inferior da UG. Previsão entre o terceiro e quinto dia do PD da UG (datas 12 à 14/02/2025). contato com Rogerio ramal 9547. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202507 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor cinza ral 7035..
202501635 | STE | 202501591 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 04/02/2025 15:37:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19043-P, que o sensor A3E (sensor de vibração absoluta do estator, posição jusante), modelo 601A01 da marca PCB com número de série "LW114704", se encontra inoperante, impossibilitando a execução do item 3.6.5.5 da planilha de comissionamento. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Sensor con defecto reemplazado en garantía por la contratada.
202501634 | STE | 202501266 | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202506 | 04/02/2025 15:37:37 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta superior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro e quarto dia do PD da Unidade Geradora (datas: 12 e 13/02/2025). Contato com Rogério ramal 9547. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202511 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue realizada la soldadura de los soportes para fijación de electroductos del nuevo sistema de monitoreamiento de vibración en cruceta superior en lugares indicados por el emisor.
202501633 | STE | 202501274 | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202506 | 04/02/2025 15:37:53 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro e quarto dia do PD da Unidade Geradora (datas: 12 e 13/02/2025). Contato com Rogério ramal 9547. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202511 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | O suporte foi soldado com a orientação da posição apontada pela equipe do gerador. Foi realizada a soldagem com eletrodo revestido E7018.
202501631 | STE | 202501274 | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202506 | 04/02/2025 15:25:10 | Solicitamos fabricação de 30 suportes para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para 10/02/2025 no PD da UG conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG. Obs. croqui em anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202514 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 30 unidades de suporte em quadrado de aço carbono de 1" e 100mm de comprimento, e feito rosca passante M8 x 1,25mm deslocado 30 mm de uma das extremidades.
202501591 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 04/02/2025 08:46:46 | Durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatado que o sensor A3E (sensor de vibração absoluta do estator, posição jusante), modelo 601A01 da marca PCB com número de série "LW114704", se encontra inoperante, impossibilitando a execução do item 3.6.5.5 da planilha de comissionamento. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Sensor em garantia trocado pela Contratada (VOITH - Contrato 4500067514).
202501584 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202506 | 04/02/2025 10:21:30 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG10 conforme PUG. Contato: Matheus Leite - Ramal: 9205. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202517 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202501582 | STE | 202419689 | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202506 | 04/02/2025 10:22:03 | Solicitamos apoio na retirada de guias de ar fixas no lado acoplado: entre cilindros de freio 20 e 21, 24 e 25, 28 e 29 e entre os cilindros 26 e 27 caso necessário na verificação em campo na UG-10. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202507 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Ejecutado desmontaje de las guias de aire de acero y posterior culminado el servicio eléctrico remontaje de los mismos.
202501578 | STE | 202419689 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 04/02/2025 10:22:17 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-10, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19043-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202509 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o apoio para o comissionamento do sistema de vibração. Foram realizados impactações com martelo modal próximo aos acelerômetros para verificar a sua resposta.
202501344 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202505 | 29/01/2025 15:19:16 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P constatado que a memória interna do bloco K100 apresenta falha. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Primeiramente, foi formatada a memória interna do Expert Vibro (K100) do painel SVP-10. Em seguida, foi realizada a formatação do Expert Vibro e a reinstalação da última versão do arquivo de backup. Em anexo, captura de tela do estado da memória interna do Expert Vibro (K100) do painel SVP-10.
202501329 | STE |  | B010A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.012-7 | 202505 | 29/01/2025 14:22:34 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-10. Previsión: - 10/02/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 27/02/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 28/02/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Valdecir ramal 9539/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202507 | FABIANO VIEIRA BERTO | Apoio com a ponte N11 para instalação e retirada de de guarda corpo, tranporte de conteiner e retirada/instalação de tampas de acesso a cota 98
202501321 | STE |  | B010E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.012-0 | 202505 | 29/01/2025 14:22:48 | Solicitamos apoyo de grua para inspeccion de fin de curso de supervision de cabo flojo. Localizacion cota 225 - U10. Previsto para el dia viernes 14/02/2025 en el periodo de la mañana. Contacto con Evandro R.9550. Servicio referente a mantenimiento preventivo de la U10 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202507 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 con grúa telescópica Grove y cesto de mantenimiento en la elevación 225 (tomada de agua), para servicio de inspección de fin de curso de supervisión de cabo flojo de la UG10, realizado el día 14/02/2025.
202501200 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 11:08:25 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que todos os cabos de interligação de todos os sensores da Unidade Geradora e o cabo AU08-1020 (ULP), não possuem os condutores reservas disponiveis, conforme desenho: 6209-DC-J6816-P. Obs.: Em complemento a SSA 202420022. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202512 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | A terceirizada da VOITH realizou a adequação dos cabos que tiveram os seus condutores reserva cortados. Para cada um dos cabos que tiveram seus condutores reserva cortados, a terceirizada lançou para dentro do painel SVP um comprimento de cabo adicional que fosse suficiente para que os condutores reserva chegassem a qualquer borne interno ao painel. O comprimento adicional de cada um dos cabos que foram adequados foi obtido a partir da sobra de cabo deixada acima da ULP.
202501193 | AIM |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 11:08:06 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 devido a inexistência do sistema OnCare no momento do comissionamento do quadro. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202501159 | STE |  | A035A023 | PAINEL DE ALIMENTACAO AC (PAC-02) | 2401.002-4 | 202505 | 27/01/2025 14:06:12 | Realizar pintura de la puerta trasera del cuadro PAC-02. En anexo foto mostrando el desperfecto. | MEG1 | MCI4 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032.
202500962 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202504 | 22/01/2025 16:18:48 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P constatado que o módulo Expert Vibro K200 se encontra inoperante. O módulo permanece em reboot continuamente sem completar a inicialização do sistema. OBS.: Problema recorrente ocorrido em dois módulos Expert Vibro distintos após tentativas de restauro do sistema por parte do fabricante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202505 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico, a possível causa do reboot continuo é a alimentação do módulo com tensão superior a 24 Vcc. Com os módulos alimentados usando a fonte 125/24 Vcc do painel, o fabricante reinstalou a imagem na memória interna, fez o reset de fábrica e fez o download do arquivo de configuração, solucionando o problema relatado. AT 202410514
202500961 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202504 | 22/01/2025 16:19:18 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que no programa do Expert Vibro - K200, os estados dos canais destacados em vermelho nas imagens em anexo sinalizam de forma intermitente o estado ""Recursion detected"" (condição anormal). OBS.: Problema reincidente após tentativas de correção do programa por parte do fabricante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Constatou-se através do servidor VM-01 , conforme corroborado pelas figuras em anexo, a normalização dos canais que apresentavam, previamente, a condição anormal de "Recursion detected".
202500956 | STE | 202500480 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202504 | 23/01/2025 09:53:05 | Solicita-se prover no almoxarifado uma unidade do item código 717205 - PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL para atendimento da SSA matriz. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202510 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sobresaliente cod. 717205 obtenido por MEG1 proveniente de un panel denominado Giga de Testes que fue utilizado por PTI-BR para el desarrollo del proyecto MATRIX conforme correo en anexo.
202500927 | AAT |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202504 | 22/01/2025 15:57:59 | SOLICITAMOS PINTURA EM VERDE PADRÃO DOS ELETRODUTOS METÁLICOS DO QUADRO PP-08, LOCALIZADO NA COTA 98 AO LADO DO PAINEL CTG-08. FOTO EN ANEXO. | MEG1 | MCI4 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202500888 | STE |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202504 | 21/01/2025 16:40:41 | Solicitamos identificar quadro PP-08 localizado na cota 98 ao lado do cubículo CTG-08, Referente a SSA:202306996. Foto anexo. Obs.: Utilizar como modelo a identificação do quadro PP-02. | MEG1 | MCI2 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202513 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202500628 | STE | 202414065 | B011B024 | MOTOBOMBA 60 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0135.004-8 | 202503 | 16/01/2025 10:28:29 | Solicitamos pintura do quadro de força 460VCA para alimentação da bomba de transferência de óleo na cor amarela, conforme SSA matriz. Obs. contato com Cleomar Ramal 4928 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202507 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12.
202500462 | STE | 202500072 | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202503 | 13/01/2025 09:46:54 | Solicitamos apoyo para la rectificación de la superficie de contacto de la barra de cobre correspondiente a la conexión entre el barramento del rotor y la pista inferior N°2 del anillo colector. Obs: la barra fue desmontada del recinto del anillo colector y entregada en la oficina de MMU3 a John Carlos. | MEG1 | MMU3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202511 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Serviço executado conforme solicitado.
202500268 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202502 | 08/01/2025 14:06:55 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-9A. Previsión: - 24/01/25 Contenedor en el periodo de la mañana - 27/01/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 06/02/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 07/02/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Marcel ramal 4926/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202505 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio para transladar containers e equipamentos, abrir e fechar tampas e instalar guardacorpo para o PD UG 9A.
202500266 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202502 | 08/01/2025 14:07:15 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1901, TSA-1902 y TSA-1903, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U9A, PD: Del 27/01/2025 al 07/02/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202505 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1901, TSA-1902 y TSA-1903. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0375 R00 (40°C). Termostatos en condiciones normales de operación.
202500211 | STE | 202500181 | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202502 | 07/01/2025 13:43:25 | Solicitamos apoyo para oscilografar las tensiones en las bobinas de los reles RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN durante ensayos de reposicion de la compuerta y simulación de transferencia de fuente junto con OPUO. Servicio previsto para el dia 22/01/2025. | MEG1 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202504 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registros de oscilografía de tensión en las bobinas de los relés del CTM-08, durante maniobras de la compuerta de servicio y transferencia de fuente en los SSAA 50Hz. En ningún caso ocurrió actuación indebida de los relés monitoreados. Los resultados obtenidos se detallan en el informe anexo.
202500205 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202502 | 07/01/2025 13:43:40 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-08, puesto en servicio con la SSA 202500177 en la El. 214, con acabado en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202532 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202500203 | STE | 202500177 | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202502 | 07/01/2025 13:43:47 | Solicitamos apoyo p/ensayos de puesta en servicio del CTM-08, planilla 6110-83-19008-E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos p/los días 21/01 al 23/01. | MEG1 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202504 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-08, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19008-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202500200 | STE | 202500177 | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202502 | 07/01/2025 09:26:26 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto de los cables: -MT027 (Plano 6109-DC-06145-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-08. -HT315 (Plano 6109-DC-06146-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-08. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 17/01/2025. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202503 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo a la Meg 1 para ensayo de punto a punto y ensayo de resistencia de aislación (500V/1min) de los cables MT027 (125VCC): +⏚/-⏚/+-=9,7GΩ/6,9GΩ/9,8GΩ y HT315 (220V): RT/T⏚/R⏚=8,1GΩ/8,4GΩ/18GΩ; T=29'C; %H=70.
202500199 | STE | 202500177 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202502 | 07/01/2025 09:26:42 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M5X0397 (Plano 6209-DC-07764-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-08. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 17/01/2025. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202503 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M5X0397 con los siguientes resultados: +/tierra= 1680 [MΩ] -/tierra= 2840 [MΩ] +/- tierra= 4400 [MΩ] Temperatura= 28,7 [°C]; Humedad relativa= 69,9 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-04 dejado en condiciones normales de operación.
202500197 | STE | 202500177 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202502 | 07/01/2025 09:26:49 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT011 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-08. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 17/01/2025. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202503 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme solicitado realizado apoyo a la Meg 1 para ensayo de punto a punto y ensayo de resistencia de aislación (500V/1min) del cable HT011: R/⏚=886MΩ, S/⏚=566MΩ, T/⏚=743MΩ, R/S=1042MΩ, R/T=1230MΩ e S/T=847MΩ; T=29'C; %H=70.
202500151 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202502 | 07/01/2025 07:05:43 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 65010146MV, adquirido por la OC:4500077289 - RC: SM.DT/0010075169 conforme anexo. Plazo 20/01/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202503 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la ReqC 10075169 ,posterior a la aprobación del cliente . Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500144 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202502 | 06/01/2025 11:22:08 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que o sensor de vibração absoluta axial da tampa da turbina ficará instalado em local eventualmente submerso. Sensor posição A1TT ligado à caixa JBTCV. Ver anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202502 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, o sensor e seu conector são totalmente submergíveis, pois possuem desenho selado e grau de proteção IP68.
202500067 | STE |  | A035A023 | PAINEL DE ALIMENTACAO AC (PAC-02) | 2401.002-4 | 202501 | 03/01/2025 15:06:29 | Durante deslocamento na cota 115, percebido porta traseira do painel PAC-02 avariado conforme foto anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202504 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Reparada tapa trasera del PAC-02 conforme foto en anexo. Emitida SSA 202501159 a MCI4 para gestionar pintura de la misma.
202420312 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202452 | 27/12/2024 15:51:07 | Durante comissionamento con planilla 6210-83-19040-P constatada la falta de identificacion en los botones de la IHM | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, as etiquetas de identificação das teclas foram providenciadas pela OPUO.DT. Imagem anexa. Obs.: AT 202500127
202420260 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202452 | 27/12/2024 07:33:26 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1KA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202509 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El termostato no presenta punto de ajuste en su escala, no es desmontable. Enviado a ILA3 para realizar ensayos y marcación de punto de actuación del relé. Liberado para uso.
202420234 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202452 | 23/12/2024 10:34:16 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatadas, no módulo K200, mensagens de meio de armazenamento não formatado e meio de armazenamento não instalado. As mensagens apareceram após uma semana do início dos testes com painel energizado. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforma Parecer Técnico em SSA derivada o fabricante reinstalou a imagem na memória interna, fez o reset de fábrica e fez o download do arquivo de configuração, solucionando o problema. Obs.: AT 202500127
202420157 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202451 | 20/12/2024 09:46:28 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P constatado que o cabo HU10-6010 não alcança na régua X3 onde deve ser conectado aos bornes 3 e 4, além de não contar com a identificação na entrada do painel. Desenho anexo. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202502 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, A Voith corrigiu o comprimento do cabo e instalou a identificação HU10-6010. O cabo foi conectado pela SMMG à régua X3 durante o comissionamento do quadro.
202420156 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202451 | 20/12/2024 09:46:39 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19043-P constatados diversos problemas de programação e configuração dos módulos K100 e K200 além do CLP K300. Problemas também relatados no SVP-08 nas SSA's: 202419966, 202419969, 202419972, 202419974, 202419976, 202419978, 202419981, 202419985, 202420022, 202420139, 202420141, 202420143, 202420144, 202420145, 202420150. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202512 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Os problemas de programação e configuração relatados na emissão da SSA foram solucionados a partir de nova versão do arquivo de configuração fornecido pela VOITH para os Expert Vibros da UG-10.
202420150 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:46:16 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que existem sinalizações de alarmes de vibração absoluta na IHM mesmo sem nenhum sensor conectado ao painel. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, os alarmes estavam atuados devido à não-inibição destes sinais causados pela indução de tensão nos canais de entrada. Esta situação foi solucionada com a correta implementação da lógica de detecção de fio rompido dos acelerômetros, conforme SSA 202420115. Obs. At 202500127
202420149 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:46:46 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que não foram fornecidos os manuais de Instalação e de Manutenção conforme 6210-20-15205 item 7.1. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, o manual de operação e manutenção 621080J6806PR0A foi disponibilizado pela ENEE.DT no dia 20/12/2024 e encaminhado para revisão conforme email anexo. Obs.: AT: 202500127
202420147 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:46:56 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que não foi fornecida a licença do software (aplicação) ProfiSignal no computador fornecido para SMMG.DT, necessário para visualização gráfica dos sinais aquisitados. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforma Parecer Técnico em SSA derivada e verificação in loco, foram instaladas licenças definitivas pela Voith em ambos notebooks durante o comissionamento do painel na parada da U08. Obs.: Imagem da licença no notebook da SMMG em anexo.
202420145 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:47:31 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que não há supervisão de falha de comunicação Modbus na programação dos módulos K100 e K200. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada a falha de comunicação Modbus foi implementada pelo fabricante, sinalizando na IHM com o alarme “Falha de comunicação - K100/K200”. Obs.: Imagem em anexo.
202420144 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:48:33 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que não há supervisão de falha de comunicação Profibuss na programação do CLP K300. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada o fabricante implementou a lógica de verificação de falha de comunicação Profibus entre os módulos Expert Vibro e o CLP. A falha de comunicação foi implementada com os textos “Falha de comunicação – K100/PLC” e “Falha de comunicação – K200/PLC”. Ver imagem anexa.
202420143 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:48:46 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado na lógica do Configurator que os alarmes níveis 1 e 2 de vibração absoluta do MGT não estão sendo reportados no grupo referente ao mancal da turbina. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada os alarmes de vibração absoluta na tampa da turbina foram incluídos nas lógicas agrupadas da turbina para acionamento das saídas digitais, conforme imagem anexa.
202420141 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:48:39 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que atua de forma intermitente na IHM o alarme 87 referente a falha do sensor de fase. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada a inconsistência foi solucionada realizando o endereçamento do bit correto para este alarme. Ver imagem anexa.
202420140 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202451 | 20/12/2024 09:48:51 | Durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P constatado que o cabo HU07-6010 não conta com esta identificação na entrada do painel. Desenho anexo. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202503 | CLEOMAR SCHMOLLER | O cabo foi identificado com o código HU07-6015, conforme e imagem e desenho com marcações corrigidas em anexo. Será emitido SSA para atualização dos desenhos após a conclusão do comissionamento do SVP-08 Obs. O código HU07-6010 será usado para identificado o cabo UAM-08 - SVP-07, conforme Parecer Técnico em SSA derivada.
202420139 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:48:57 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que a lógica de alarmes de vibração relativa pelo critério SMAX sinalizam apenas na IHM, não estão implementadas para atuação dos relês que reportariam ao ULP e SCADA. Imagens anexas. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada os alarmes relativos ao parâmetro Smax foram incluídos nos alarmes agrupados para ativação das saídas digitais.
202420044 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202451 | 19/12/2024 11:02:48 | Realizar los ensayos pertinentes y necesarios para renovar el sello de aprobación de uso del guante aislante clase 2, tipo II, numero de serie: mano izquierda 22246055; mano derecha 22246056. Contacto Milciades Acosta R.4911 | MEG1 | ILA1 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202504 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 427) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 776). Liberado para uso.
202420043 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 19/12/2024 11:02:57 | Sustituir batería y recalibrar Pinza Amperométrica marca FLUKE modelo 376FC, IB-3808. Contacto Milciades Acosta R. 4911 | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202502 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Foi feita a substituição de suas pilhas.
202420042 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202451 | 19/12/2024 11:03:07 | Sustituir batería y verificar calibración del multímetro digital YOKOGAWA modelo TY710, NUMERO DE SERIE: JKPB207, IB 3818. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202502 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi feito a substituição de suas pilhas.
202420041 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202451 | 19/12/2024 11:03:16 | Verificar calibración del meghometro portátil marca Megger modelo MIT 430/2 - IB-3824. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202502 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202420022 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 07:35:55 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que todos os cabos de interligação com o gerador, que são de oito condutores, não possuem os três condutores reserva disponíveis na canaleta do painel. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202512 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | A terceirizada da VOITH realizou a adequação dos cabos que tiveram os seus condutores reserva cortados. Para cada um dos cabos que tiveram seus condutores reserva cortados, a terceirizada lançou para dentro do painel SVP um comprimento de cabo adicional que fosse suficiente para que os condutores reserva chegassem a qualquer borne interno ao painel. O comprimento adicional de cada um dos cabos que foram adequados foi obtido a partir da sobra de cabo deixada acima da ULP.
202419985 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 14:38:45 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que os alarmes de fio rompido (Wirebreak) dos canais de vibração absoluta (acelerômetros) permanecem normais mesmo com os cabos desconectados. Imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada a Voith desabilitou o acoplamento AC dos canais dos acelerômetros e configurou a medição do valor RMS sem a componente DC. Com esta configuração, o canal Track do sensor mede o valor DC na entrada do canal analógico, normalmente na faixa de 10 a 11 Vcc. Em caso de quebra de fio, o valor DC sobe para aproximadamente 24 Vcc, permitindo a detecção do defeito. Obs.: Imagens da configuração em anexo.
202419981 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 14:39:15 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado no mapa de memória do CLP posição K300 que as variáveis Tag_8 e Alarm1 utilizam o mesmo endereço de memória do CLP, causando conflito de memória da palavra IW84, conforme imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202505 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, a variável Tag_8 foi eliminada do CLP pois não era usada na programação, corrigindo o problema de duplicidade do endereço de memória.
202419978 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:49:50 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que no documento 6018-20-15232-E existem dois IP's designados para o CLP S7 1215C, no entanto só é possível configurar um endereço IP para o CLP, apesar de possuir duas portas RJ45. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202505 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, a ENES emitiu a revisão R1 do documento 60182015232E, no qual foi atribuído apenas 1 endereço IP a cada CLP.
202419976 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:20:09 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que os alarmes do K100 ficam todos com sinal “inválido”, mesmo inibindo supervisão de fio rompido, forçando valores válidos de velocidade, potência e sensor de fase | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202505 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, as inconsistências e mensagens de estado inválido foram solucionadas pela Voith durante o comissionamento do quadro SVP.
202419974 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:53:17 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que existem itens vazios (UG08 TRIP ABS e UG08 ALARME ABS ) além de lógicas com “config error” uma vez que utilizam os itens vazios. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202503 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, os itens foram eliminados da pasta “Software channels/Alarmes e trips agrupados” dos módulos K100 e K200 por estarem vazios, solucionando os erros “Config error”.
202419972 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:54:22 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que existem bibliotecas (libraries) repetidas nos módulos K100 e K200, sendo que cada biblioteca é utilizada em apenas um módulo, podendo gerar confusão quando da necessidade de alterações futuras, considerando risco de alterar a biblioteca que não é utilizada ao invés da utilizada. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202502 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, as diferenças encontradas nas tabelas de limites de alarme TAMPA TURB ALARME TAB LIN, TAMPA TURB TRIP TAB LIN, TUBO SUC ALARME TAB LIN e TUBO SUC TRIP LIN das pastas “Software channel/Library” dos módulos K100 e K200 foram corrigidas pela contratada. As tabelas foram eliminadas do módulo K200 e deixadas apenas no módulo K100.
202419970 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202451 | 18/12/2024 11:20:15 | Durante medicion antes PD de la U08 encontrado indicador selectable de temperatura pos. 43TIR con discrepancia en su medicion con respecto a los valores de la unidad en todas las posiciones selectadas. | MEG1 | MEL1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202503 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado desmontaje y limpieza de contactos de la llave selectora 43TIR solucionándose la discrepancia en la medición.
202419969 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:55:00 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado diferenças entre as lógicas dos sensores de fase implementadas nos módulos K100e K200, tanto nos valores de velocidade nominal quanto na lógica de velocidade nula. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202505 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, foram tomadas as seguintes ações: O cálculo da rotação foi corrigido e padronizado nos K100 e K200. A condição de falha dos sensores de fase foi incluída na lógica do alarme. A lógica de velocidade nula foi alterada p/ verificar se a velocidade é ≤ -5 ou ≥ 200 rpm p/ detectar quebra de fio ou defeito na retransmissão de 4 a 20 mA do TGC (SSA 202420097) A lógica de máquina parada verifica se a velocidade é < 5% da velocidade nominal (4,54 rpm em 50Hz)
202419966 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:55:25 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que o sinal de velocidade vai para 215rpm quando o sinal abaixa de aprox. 1,5mA. Na lógica de velocidade válida só há checagem de velocidade mínima (90%). | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202505 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme P.T. SSA derivada, em caso de quebra de fio, o CLP foi configurado p/ enviar uma velocidade de 215 rpm para o Expert Vibro. Neste caso, os alarmes de vibração/pressão continuam ativos e o sistema sinaliza “Falha medição de velocidade” na IHM e “Falha sinal velocidade K100/K200“ na IHM e no sistema OnCare. Obs: dependendo do valor da corrente recebida do TGC, o CLP pode enviar velocidade menor que -5 rpm. Esta condição foi incluída na lógica para detectar defeito na retransmissão do TGC.
202419948 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202451 | 18/12/2024 07:06:30 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0801, TSA-0802 y TSA-0803, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U08, PD: Del 06/01/2025 al 24/01/2025. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202502 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de los termostatos (TSA-0801, TSA-0802 y TSA-0803), referente a la temperatura interna de las celdas de los transformadores Fases A, B, C de la U08. Fue verificado que los tres termostatos están actuando con una temperatura 40°C conforme esperado según OA.0371-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202419708 | STE | 202419689 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202450 | 12/12/2024 11:28:20 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-10 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19043-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 23 a 27/12/2024. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202507 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaios conforme solicitado. Os valores obtidos para cada sensor constam na planilha em anexo. OBS: Não foi possível verificar valores nos sistema OneCare pois não estava disponível.
202419303 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202449 | 06/12/2024 11:07:58 | Confeccionar na impressora 3D um protótipo de caixa para acomodar a conexão elétrica dos refletores da iluminação provisória das Unidades Geradoras utilizado para resgate de peixes na cota 78. Modelo de protótipo conforme combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202506 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 770 GRAMAS / UN.
202419194 | STE |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202450 | 10/12/2024 16:34:57 | Solicitamos identificação com pintura de 5 caixas de passagem: JBCV1, JBCV2, JBCV3, JBCV4 e JBTCV. Serviço previsto para a PD da UG08 conforme PUG. Contato: Matheus Leite - Ramal: 9205. | MEG1 | MCI4 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202502 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202419152 | STE | 202418144 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202449 | 03/12/2024 13:35:54 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-08, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19040-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202502 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaios conforme solicitado. Os valores obtidos para cada sensor constam na planilha em anexo. OBS: Não foi possível verificar valores nos sistema OneCare pois não estava disponível.
202419090 | STE | 202419081 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202449 | 02/12/2024 13:50:58 | Emitir Parecer Técnico quanto a falta do aplicativo TiaPortal no computador do SVP fornecido para SMMG.DT, tampouco foi fornecida licença para a instalação, impossibilitando a execução da Planilha de Comissionamento ítem 3.4- VERIFICAÇÕES E AJUSTES, do CLP e da IHM que são da marca Siemens. Computador DELL service tag 9LV2B04. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O software Tia Portal foi instalado pela contratada no notebook da SMMG na semana de 16 a 20/12/2024, conforme ata e imagens anexas.
202419025 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202448 | 29/11/2024 13:09:10 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202450 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso. Obs: Temperatura de actuación 29.5 °C.
202418977 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 28/11/2024 16:49:50 | Solicito la confección de llaves para la cerradura ya existente, o de ser necesario el cambio de la cerradura de un armario de gavetas que se encuentra debajo de la mesa de uso del funcionario Javier / SMMG.DT 2º Piso, Contacto: 4906. | MEG1 | MCI2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202450 | ADELAR FRONZA | foi confeccionado as chaves conforme solicitado.
202418927 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 28/11/2024 14:41:06 | Solicitamos a confecção de chaves para o fecho já existente, ou se necessário a troca do fecho, de dois armários de gavetas sob a mesa de uso do funcionário Allan / SMMG.DT 2º Piso. | MEG1 | MCI2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202450 | ADELAR FRONZA | Foi retirado a fechadura e confeccionado as chaves de dois gaveteiros.
202418923 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 28/11/2024 14:41:42 | Solicitamos a confecção de chaves para o fecho já existente, ou se necessário a troca do fecho, de um armario de gavetas sob a mesa de uso do funcionário Cleomar / SMMG.DT 2º Piso, conforme imagem em anexo. contato ramal 4928. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202450 | ADELAR FRONZA | Foi trocado as fechaduras de dois armários e confeccionado as chaves de tres gaveteiros
202418921 | STE | 202418920 | B014A026 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N11 DO GERADOR | 0047.213-1 | 202448 | 28/11/2024 14:42:04 | Solicitamos remover el intercambiador N11 en apoyo a la inspección del prensacabo suelto constatado en la SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202448 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Conforme solicitado, o Trocador de calor ar/água N11 do Gerador foi afastado para possibilitar a inspeção/intervenção de MEG1, e após conclusão do serviço trocador foi reinstalado.
202418900 | STE |  | B014A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.002-1 | 202448 | 28/11/2024 07:25:07 | Durante ensayo de resistencia de aislacion de los tirantes del estator en el MP-3S, encontrado tirante n°107 con valor por debajo del minimo establecido por la PIC.EQ.0035 (10MΩ/40°C). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202448 | FABIANO JOAO KONZEN | Executada a desmontagem e limpeza do tirante c/ baixa isolação, assim como a substituição da arruela isolante inferior por outra nova, oriunda do próprio setor, sanando a anomalia. Medição da resistência ôhmica deixada em 50 Mohms.
202418819 | STE | 202418144 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202448 | 26/11/2024 16:37:32 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento, antes do PD, nos canais de entrada do painel SVP-08 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19040-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 18 e19/12/2024. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202451 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Ensaio executado conforme solicitado na planilha de comissionamento. Mais informações na SSA matriz 202418144.
202418698 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202448 | 25/11/2024 11:03:23 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-14, puesto en servicio con la SSA 202418689 en la El. 214, con acabado en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202510 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202418697 | STE | 202418689 | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202448 | 25/11/2024 11:04:04 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-14, planilla 6110-83-19014-E; ítem 4.3: - Termografía del circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografía de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante apertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para los días 03/12 a 05/12. | MEG1 | ILA1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202449 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-14, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19014-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202418695 | STE | 202418689 | K053E003 | QUADRO QL-6.3 F29/30 - EL. 214 | 0698.419-3 | 202448 | 25/11/2024 09:08:49 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto del cable HT345 (Plano 6109-DC-06173-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-14. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 29/11/2024. | MEG1 | MEG3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202448 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado apoyo a MEG1 en el ensayo de resistencia de aislación y punto a punto del cable HT345, referente a la alimentación 220V proveniente del QL- 6.3 para el CTM-14. Resultado del ensayo de aislación: R p/ Masa= 250Mohms, S p/ Masa=55.6Mohms, Entre R y S= 240Mohms. Temperatura ambiente 26,8 grados Celsius, Humedad: 82%.
202418694 | STE | 202418689 | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202448 | 25/11/2024 09:07:04 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto del cable MT080 (Plano 6109-DC-06149-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-14. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 29/11/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202448 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) al cable MT080 con los siguientes resultados: - + / ⏚ = 5000 [MΩ]; - - / ⏚ = 2890 [MΩ]; - + / - = 5100 [MΩ]; Temp: 26,8ºC; Hum: 82 %; IB Megger: 1603 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202418693 | STE | 202418689 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202448 | 25/11/2024 09:07:59 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0260 (Plano 6229-DC-07719-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-14. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 29/11/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202448 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | En apoyo al personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cable citado en la SSA. Valores obtenidos del ensayo del cable M6X0260: Tensión aplicada 500VccX1min, TEMP= 29°C , HUMEDAD= 62% . POS/TERRA=2840Mohm, NEG/TERRA= 4890Mohm, POS/NEG= 5100Mohm. OBS: resultados de los ensayos realizados fueron satisfactorios.(Diseño ya se encuentra actualizado). Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202418692 | STE | 202418689 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202448 | 25/11/2024 09:09:38 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto del cable HT027 (Plano 6109-DC-06106-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-14. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 29/11/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202448 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) al cable HT027 con los siguientes resultados: A / ⏚ = 162 [MΩ]; A / C = 339 [MΩ]; B / ⏚ = 134 [MΩ]; A / B = 268 [MΩ]; C / ⏚ = 196 [MΩ]; B / C = 196 [MΩ]. Temp: 26,7ºC; Hum: 69,9%; IB Megger:1603 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202418241 | STE |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202447 | 18/11/2024 07:54:45 | Solicitamos pintura na cor verde dos eletrodutos da válvula 03VM unidade geradora 17. Disponível para pintura na segunda semana do próximo PD. Referente a SSA202415888. | MEG1 | MCI4 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202536 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202418228 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202446 | 14/11/2024 11:27:27 | Verificar y reparar si es posible sillas con defecto en las respalderas (4 unidades) en la sala de meg1 cota 108 unidad 16. | MEG1 | MCI2 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202503 | ADELAR FRONZA | Fueron verificados y ajustados algunas sillas, sin embargo la mayoría de las mismas no fue posible reparar.
202418224 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202446 | 14/11/2024 11:28:02 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO PAQUÍMETRO, MARCA MITUTOYO, MODELO CD-P6"M, Nº DE SÉRIE B17002803. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202449 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso. Nota: Substituída a bateria.
202418223 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202446 | 14/11/2024 11:28:15 | Solicito manutenção corretiva/calibração do megohmetro marca MEGABRAS modelo MD1035X, número de série: 7055; IB 3173; devido a ponta de prova se encontrar com ponta de prova preta com defeito. | MEG1 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202452 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en dos terminales de prueba. Todos los cables fueron reemplazados por nuevos. Verificación de carga de batería. Ajustes de placa de botonera debido a defecto aleatorio. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202418220 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202446 | 14/11/2024 11:28:39 | Realizar calibração do megôhmetro digital, fabricante: MEGGER, Modelo MIT2500, IB 4257, BP 718656. | MEG1 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202448 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus característica y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las pilas.
202418214 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202446 | 14/11/2024 11:28:50 | Realizar calibração do calibrador de processos FLUKE 726, IB 3936. | MEG1 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202448 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202418201 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202446 | 14/11/2024 11:28:58 | Solicitamos pintura na cor verde dos eletrodutos da válvula 03VM unidade geradora 16. Disponível para pintura na segunda semana do próximo PD. Referente a SSA202415889. | MEG1 | MCI4 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202549 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202418152 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202446 | 13/11/2024 14:29:07 | Realizar calibração do multímetro digital FLUKE modelo 73, BP 614484, IB 1179. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: A bateria foi substituída.
202418150 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202446 | 13/11/2024 14:29:25 | Realizar calibração do alicate miliamperímetro FLUKE modelo 773, IB: 1729, BP:696760. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202447 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418137 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202446 | 13/11/2024 10:28:10 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIR BATERIA DO TERMO-HIGROMETRO, MARCA: MINIPA, MODELO MTH-1365, NS: MTH1365000046J. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202448 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron sustituidas las pilas.
202418135 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202446 | 13/11/2024 10:28:23 | Verificar calibração do Termo-higrômetro digital TES 1360, BP 625330. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202448 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, paracialmente dentro de sus características y liberado para uso.
202418133 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202446 | 13/11/2024 10:29:01 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO, MODELO 376, MARCA FLUKE, IB3187 | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418132 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202446 | 13/11/2024 10:29:18 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO DIGITAL, MODELO TY710, MARCA YOKOGAWA, IB3192. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202447 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202418131 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202446 | 13/11/2024 10:29:29 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA, MODELO MIT430/2, MARCA MEGGER, IB4187. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202447 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202418107 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202446 | 12/11/2024 16:50:28 | Solicitamos reparo nas grades amassadas no piso, cota 98, eixo AB, próximo ao transformador TEP U16. Anexo imagens. | MEG1 | MCI1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202450 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a troca das grades amassadas com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL.
202417930 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202446 | 11/11/2024 13:46:43 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24394/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202446 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202418269. Liberado para uso
202417929 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202446 | 11/11/2024 13:46:53 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24360/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202446 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202418270. Liberado para uso.
202417928 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 11/11/2024 13:47:06 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 32569/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202446 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202418272. Liberado para uso.
202417927 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 11/11/2024 13:47:14 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 31100/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202446 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202418273. Liberado para uso.
202417925 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 11/11/2024 13:47:28 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 31099/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202447 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202418274. Liberado para uso.
202417924 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202446 | 12/11/2024 10:03:57 | Confeccionar na impressora 3D 2 dispositivos para acoplamento do aspirador de pó da MEG 1 Gerador. Dispositivo de acoplamento para reposição. Fazer ajuste conforme combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202502 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 DISPOSITIVOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 455 GRAMAS / UN.
202417856 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202445 | 08/11/2024 11:27:04 | Solicitamos pintura na cor verde dos eletrodutos da válvula 03VM unidade geradora 18A. Disponível para pintura na segunda semana do próximo PD. Referente a SSA202415892. | MEG1 | MCI4 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202546 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202417840 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202445 | 08/11/2024 11:27:15 | Realizar calibración del calibrador de procesos FLUKE 726, IB 3940. | MEG1 | ILA3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202447 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento necessitou de ajuste. Calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202417785 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202445 | 07/11/2024 16:34:18 | Solicitamos pintura na cor verde dos eletrodutos da válvula 03VM unidade geradora 15. Disponível para pintura na segunda semana do próximo PD. Referente a SSA202415891. | MEG1 | MCI4 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202518 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202417769 | STE | 202417754 | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202445 | 07/11/2024 11:15:07 | Solicitamos apoio para verificar comunicação e testar o cabo de rede UTP-M-2131 de interligação entre porta ETH-02 da UAM-13 e UTA-13. Serviço previsto para dia 19/11/2024. | MEG1 | MEL4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202447 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado y probado el cabel UTP-M-2131 de interconexion entre puerta ETH-02 de la UAM-13 y UTA-13, se detecto avería en el conector RJ45 del lado de la UAM-13, fue reemplazado el conector y normalizada la conexión
202417757 | STE |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202445 | 07/11/2024 11:15:24 | Solicitamos pintura na cor verde dos eletrodutos da válvula 03VM unidade geradora 9A. Disponível para pintura na segunda semana do próximo PD. Referente a SSA202415893. | MEG1 | MCI4 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202506 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202417664 | STE |  | B014E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.014-7 | 202445 | 06/11/2024 10:01:05 | SOLICITAMOS APOYO DE GRUA PARA INSPECCION DE FIN DE CURSO DE SUPERVISION DE CABO FLOJO. LOCALIZACION COTA 225 - U14. PREVISTO PARA EL DIA JUEVES 28/11/2024 (CONFORME PUG-R08) EN EL PERIODO DE LA MAÑANA. CONTACTO CON DOGLAS DALCIN R.9530. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO U14 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202448 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo en la UG14 (PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4) el cual consiste en el izaje de personal en cesto de mantenimiento para verificación de fin de curso supervisión de cabo flojo en la elevación 225.
202417663 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202445 | 05/11/2024 16:12:21 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1401, TSA-1402 Y TSA-1403, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U14, PD: DEL 25/11/2024 AL 06/12/2024 CONFORME A PUG R08. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202449 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizados ensayos en los termostatos (TSA-1401, TSA-1402, TSA-1403), referente a la temperatura interna de las celdas de los transformadores Fases A, B, C de la U14. Confirmando su actuación con t=40°c y estando conforme el orden de ajuste OA.0385-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202417567 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202445 | 04/11/2024 15:43:40 | Realizar calibração do megôhmetro digital, fabricante:MEGGER, Modelo MIT430/2, IB 3199, BP 707518. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202446 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202417566 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202445 | 04/11/2024 15:44:16 | Realizar calibração, troca de ponteiras e troca de pilhas do multímetro digital, fabricante: FLUKE, Modelo: 373, Código de identificação: IB - 3609. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202447 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202417498 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202445 | 04/11/2024 08:46:55 | Solicitamos pintar na cor amarela, uma caixa para guardar cabos do ensaio de queda de tensão de polos . Contato Valdecir ramal 9539. | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202445 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato de madera, luego aplicado una mano de fondo epoxi amarillo Munsell 5Y8/12 y una mano de terminación poliuretano N-2677 en el mismo color.
202417354 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202444 | 30/10/2024 10:46:02 | Realizar pintura na cor branco para padronização de adaptadores utilizado nos aspiradores de pó da equipe de bobinagem da MEG1. Contato com Cleber ramal 9558. | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202445 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato , luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202417287 | STE | 202215905 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202444 | 29/10/2024 10:18:51 | Solicitamos apoio para abrir a escotilha de acesso a Guia de ar Superior lado PY para inspecionar a cabeça de bobina 166 conforme SSA matriz. Trabalho previsto para próximo PD 9M em 04/11/2024. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202445 | FABIANO JOAO KONZEN | FUE EFECTUADO EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA ESCOTILLA LATERAL LADO PY PARA EL PERSONAL DE MEG1 PARA LA INSPECCION DE LA CABEZA DE BOBINA .
202417264 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202444 | 28/10/2024 16:21:41 | Solicitamos pintura, na cor amarela, de 8 carrinhos prateleiras, utilizados pela equipe de bobinagem da MEG1 nas manutenções preventivas das UG`s. contato com Marcel. ramal 4926. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202449 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato de metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202417248 | STE |  | B012A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.014-7 | 202444 | 28/10/2024 13:37:41 | Solicitamos apoio para remoção de parafuso quebrado, utilizado na fixação da proteção do barramento de excitação, braço 16 da cruzeta superior. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202444 | FABIANO JOAO KONZEN | FUE REALIZADO LA REMOCION DEL TORNILLO ROTO Y COLOCADO UN TORNILLO NUEVO, SOLUCIONANDO EL INCONVENIENTE.
202417113 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202443 | 25/10/2024 07:50:27 | Solicitamos pintura, na cor verde, de um suporte de aço tipo mão francesa, utilizado na instalação na nova válvula 03VM. contato com Cleomar, ramal: 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202447 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202417112 | STE | 202415893 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202443 | 25/10/2024 07:50:48 | Solicitamos pintura, na cor verde, de um suporte de aço tipo mão francesa, utilizado na instalação na nova válvula 03VM. contato com Cleomar, ramal: 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202447 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202417111 | STE | 202415891 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202443 | 25/10/2024 07:50:58 | Solicitamos pintura, na cor verde, de um suporte de aço tipo mão francesa, utilizado na instalação na nova válvula 03VM. contato com Cleomar, ramal: 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202447 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202417008 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 23/10/2024 16:01:35 | Solicitamos servicio de puente grúa para movimiento de dispositivos de cambio de barras de las Unidades Generadoras en carácter de entrenamiento, manoseo de los mismos a cargo del equipo de bobinadores de la MEG1. Local: cota 108 - UG 06. Previsto para el día 01/11/2024 durante todo el periodo de la mañana. Contacto Milciades Acosta R. 4911 | MEG1 | MAM2 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202444 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con puente grúa 11 para movimentacion de dispositivos de cambio de barra de unidades generadoras en carácter de entrenamiento
202416813 | STE | 202415889 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202443 | 21/10/2024 11:13:59 | Solicitamos pintura, na cor verde, de um suporte de aço tipo mão francesa, utilizado na instalação na nova válvula 03VM. contato com Cleomar, ramal: 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202446 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202416812 | STE | 202415888 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202443 | 21/10/2024 11:14:09 | Solicitamos pintura, na cor verde, de um suporte de aço tipo mão francesa, utilizado na instalação na nova válvula 03VM. contato com Cleomar, ramal: 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202446 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202416811 | STE | 202415892 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202443 | 21/10/2024 11:14:19 | Solicitamos pintura, na cor verde, de um suporte de aço tipo mão francesa, utilizado na instalação na nova válvula 03VM. contato com Cleomar, ramal: 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202446 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202416466 | STE |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202442 | 15/10/2024 09:45:37 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U14. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202442 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1601 Valor Encontrado 268°C Valor Ajustado 270°C Liberado para uso.-
202416454 | STE |  | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202442 | 15/10/2024 13:39:15 | Durante MP3S SSP 20241614 encontradas avariadas as borrachas dos terminais T4 e T6. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202443 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EJECUTADO LA SUSTITUCION DE LA JUNTA DE EXPANCION DE LA TERMINAL DE SALIDA DE NEUTRO T4 Y T6, POR JUNTAS NUEVAS, RETIRADAS DE ALMACENES, PREVIAMENTE PROBADAS POR ILA1, SANANDO LA ANORMALIDAD.
202416433 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202442 | 14/10/2024 16:37:21 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-12, puesto en servicio con la SSA 202416405 en la El. 214, con acabado en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202511 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202416428 | STE | 202416405 | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202442 | 14/10/2024 10:30:19 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y puto a punto del cable HT335 (Plano 6109-DC-06150-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 18/10/2024. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202442 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500Vcc/1min) en el cable HT335 con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 30000/26000/27000[MΩ]; AB/AC/BC= 50000/70000/60000[MΩ]; Temp: 22ºC; Hum:79,9%; IB Megger: 1603 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202416427 | STE | 202416405 | L017A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-03 | 0433.077-3 | 202442 | 14/10/2024 10:30:27 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT058 (Plano 6109-DC-06147-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 18/10/2024. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202442 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de lo siguiente cabo con resultados: MT058: POS/TERRA=12500Mohm, NEG/TERRA= 4500Mohm, POS/NEG=11500Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 22°C , HUMEDAD= 79,9% . Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202416426 | STE | 202416405 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202442 | 14/10/2024 10:30:34 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0170 (Plano 6229-DC-07713-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 18/10/2024. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202442 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado com sucesso o ensaio de ponto a ponto do cabo M6X0170, conforme solicitado. Disjuntor deixado aberto até a finalização do comissionamento do novo painel CTM-12. Valores de ensaio (50Vcc/1min): -/terra=812Mohm ; +/terra=1170 Mohm ; +/-=1360Mohm ; Temp=22,1°C / Umi=81,1%
202416425 | STE | 202416405 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202442 | 14/10/2024 10:30:40 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT023 (Plano 6109-DC-06106-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 18/10/2024. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202442 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable HT023 con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 1100/1120/1190 [MΩ]; AB/AC/BC= 1600/1600/1620 [MΩ]; Temp: 22ºC; Hum:79,9%; IB Megger: 1603 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202416266 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202441 | 10/10/2024 07:21:00 | El dispositivo TMR marca NEC (ramal: 4902) se encuentra en condición inoperante. No responde al oprimir cualquiera de las teclas. TMR perteneciente a Oscar Oviedo de MEG1, ramal: 2430. | MEG1 | MEL3 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202441 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada y solucionada la falla en el aparato TMR de la marca NEC correspondiente al colaborador Oscar Oviedo SMMG.DT, la misma se encuentra funcional y liberada para su uso.
202415950 | STE |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202440 | 03/10/2024 15:11:35 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1201, TSA-1202 Y TSA-1203, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U12, PD: DEL 14/10/2024 AL 25/10/2024. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202443 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizados ensayos en los termostatos (TSA-1201, TSA-1202, TSA-1203), referente a la temperatura interna de las celdas de los transformadores Fases A, B, C de la U12. Confirmando su actuación con t=40°c y estando conforme el orden de ajuste OA.0381-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202415947 | STE | 202415892 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202440 | 04/10/2024 07:25:54 | Solicitamos confeccionar suporte tipo mão francesa para possibilitar a instalação da nova válvula de água bruta 03VM na Unidade Geradora, conforme desenho com medidas em anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202448 | ACOSTA MAURO | Fue fabricado un soporte tipo mano francesa conforme diseño. En anexo foto del soporte.
202415945 | STE | 202415888 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202440 | 04/10/2024 07:36:10 | Solicitamos confeccionar suporte tipo mão francesa para possibilitar a instalação da nova válvula de água bruta 03VM na Unidade Geradora, conforme desenho com medidas em anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202448 | ACOSTA MAURO | Fue fabricado un soporte tipo mano francesa conforme diseño.
202415944 | STE | 202415889 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202440 | 04/10/2024 07:36:18 | Solicitamos confeccionar suporte tipo mão francesa para possibilitar a instalação da nova válvula de água bruta 03VM na Unidade Geradora, conforme desenho com medidas em anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202449 | ACOSTA MAURO | Fue fabricado un soporte tipo mano francesa conforme diseño.
202415943 | STE | 202415891 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202440 | 04/10/2024 07:36:28 | Solicitamos confeccionar suporte tipo mão francesa para possibilitar a instalação da nova válvula de água bruta 03VM na Unidade Geradora, conforme desenho com medidas em anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202444 | ACOSTA MAURO | Fue realizado un soporte conforme indicado en el diseño.
202415942 | STE | 202415893 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202440 | 04/10/2024 07:36:55 | Solicitamos confeccionar suporte tipo mão francesa para possibilitar a instalação da nova válvula de água bruta 03VM na Unidade Geradora, conforme desenho com medidas em anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202444 | ACOSTA MAURO | Fue realizado un soporte conforme indicado en el diseño.
202415885 | STE |  | N074B004 | CARRO ELETRICO | 3248.021-8 | 202440 | 02/10/2024 15:57:34 | SOLICITAMOS REPARO DO VEÍCULO ELÉTRICO NOS SEGUINTES ITENS: FAROL QUEIMADO, PERDA DE FLUIDO DE FREIO E ACELERADOR COM DEFEITO. HORÍMETRO 2924,3 HORAS. CONTATO COM MARCEL R.4926/3301. | MEG1 | MAM2 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202441 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Efetuada verificação e executado a substituição da lâmpada do farol e do cilindro mestre de freio. Foi configurado o potenciômetro do acelerador. Serviços realizados pela empresa RETIFOZ através da ordem de serviço 002766/2024, em anexo. Realizado testes funcionais do equipamento e verificado condições normais de funcionamento.
202415804 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202440 | 01/10/2024 16:21:15 | Realizar pintura na cor amarelo para padronização de 2 dispositivos para abrigar o frasco de spray simulador de fumaça, para ensaios nos sensores do sistema anti-incêndio das Unidades Geradoras . | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202444 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato de nylon, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202415793 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202440 | 01/10/2024 16:21:42 | Solicitamos confeccionar suporte tipo mão francesa para possibilitar a instalação da nova válvula de água bruta 03VM na Unidade Geradora, conforme desenho com medidas em anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202444 | ACOSTA MAURO | Fue realizado un soporte conforme indicado en el diseño.
202415782 | STE |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202440 | 01/10/2024 16:21:55 | Devido a substituição da válvula 03VM da UG e instalação de nova infraestrutura de eletrodutos, solicitamos pintura dos mesmos, na cor verde. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202511 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202415733 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 30/09/2024 16:48:06 | Solicitamos pintura na cor amarelo em 6 dispositivos ,utilizados para montagem de barras estatóricas em manutenções corretivas nas unidades geradoras. | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202444 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato de madera de grado St2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202415698 | STE |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202440 | 30/09/2024 11:37:15 | Solicitamos pintura na cor marrom, como as demais portas de salas da CHI, tendo em vista que a atual está deteriorada ,em duas portas na sala próximo da Unidade Geradora 02 cota 108 . Contato Valdecir - Ramal 9539.Fotos em anexo. | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202535 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor marrom Munsell 7,5 Y R3/6. Solicitado Identificação com adesivos pela SSA 202514323.
202415697 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 30/09/2024 11:36:56 | Solicitamos fabricar uma nova caixa para armazenar o kit de queda de tensão de pólos, conforme modelo em anexo.Contato Valdecir ramal 9539. | MEG1 | MCI2 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202443 | ADELAR FRONZA | Foi fabricado uma caixa de madeira
202415694 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 30/09/2024 11:38:00 | Solicitamos realizar pintura na cor amarelo em 2 caixas de madeira , utilizado para armazenar protótipo de barras estatórica e um kit de dispositivos utilizado nas manutenções das unidades geradoras.Contato Valdecir 9539 | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202444 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato de madera de grado St2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202415599 | STE | 202414877 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202439 | 27/09/2024 16:35:11 | Solicitamos pintura do quadro de força 460VCA para alimentação dos bancos de resistores temporários, suportes e cantoneiras de reforço conforme SSA matriz, na cor amarela. Obs. contato com Cleomar Ramal 4928 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202445 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza manual ST2, y aplicado una mano de terminación en poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202415422 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202439 | 26/09/2024 10:12:27 | Confeccionar na impressora 3D um protótipo de dispositivo com base magnética para abrigar uma lanterna led articulada a bateria da marca Makita , para facilitar manuseio e funcionalidade da lanterna. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202447 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 DISPOSITIVO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 575 GRAMAS / UN.
202414891 | STE | 202414877 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202438 | 16/09/2024 15:05:23 | Solicitamos fabricar na impressora 3D, 01 suporte para proteção de empunhadura de plug 250A conforme ja fabricado (fotos em anexo), com implementação de base lateral para prender no quadro elétrico através de parafusos, conforme SSA matriz. Obs. Já combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202443 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1575 GRAMAS / UN.
202414857 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202438 | 17/09/2024 07:31:27 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-03, puesto en servicio con la SSA 202414838 en la El. 214, con acabado en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202451 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202414854 | STE | 202414838 | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202438 | 16/09/2024 16:16:02 | Solicitamos apoyo p/ensayos de puesta en servicio del CTM-03, planilla 6110-83-19003-E; ítem 4.3: - Termografía del circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para los días 25 al 26/09/2024. | MEG1 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202439 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de qualidade de energia no circuito CA que alimenta os motores M1 e M2. No circuito CC, responsável pela alimentação do sistema de controle do painel, foram feitas medições de ripple, tensão, corrente e termografia nos componentes que integram o novo painel CTM-03 durante as manobras de abertura e fechamento da comporta de serviço, conforme planilha de comissionamento 6160-83-19004-E, os resultados obtidos são apresentados no documento em anexo.
202414841 | STE |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 202438 | 16/09/2024 15:45:35 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3S UG-12. Previsto dia 28/10/2024 (Container no período da manhã, guarda corpo e tampa de poço cota 108 período da tarde), dia 07/11/2024 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã) e dia 08/11/2024 (movimentação de container, período da manhã). Contato Alan Cresta, Ramal 9196/3301. OBS. datas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202444 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Fue realizado servicio de apoyo a MEG1 para traslado de contenedor de mantenimiento hasta la UG12, posteriormente colocación de guardacuerpo y apertura de tapa de acceso a la elevación 98, y otros servicios relacionados al PD de la UG12, y al finalizar el PD traslado de contenedor de mantenimiento el día 31/10/2024.
202414762 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202437 | 13/09/2024 16:28:19 | Solicitamos a confecção, na impressora 3D, de 2 dispositivos para abrigar o frasco de spray simulador de fumaça, para ensaios nos sensores do sistema anti-incêndio das Unidades Geradoras conforme protótipo na SSA 202412178. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202444 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 615 GRAMAS / UN.
202414750 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202437 | 13/09/2024 10:56:58 | VERIFICAR O GATILHO DE ACIONAMENTO DA ESMERILHADEIRA A BATERIA MARCA MAKITA, MODELO DGA455. O GATILHO APRESENTA FALHA QUANDO PRESSIONADO, NAO MANTEM A ESMERILHADEIRA EM FUNCIONAMENTO. CONTATO: MARCEL R.4926/3301. | MEG1 | ILA2 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202445 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata que el driver de activación se encuentra con defecto (quemado), el reparo es inviable debido a que la placa electrónica se encuentra sumergida en una resina rígida, lo que imposibilita acceso a los componentes (ver anexo). Dar baja.
202414630 | STE |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202437 | 12/09/2024 07:44:11 | Solicitamos pintura na cor marrom, como as demais portas de salas da CHI, tendo em vista que a atual está deteriorada ,em duas portas na sala próximo da Unidade Geradora 06 cota 108 . Contato Valdecir - Ramal 9539.Fotos em anexo. | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202535 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor marrom Munsell 7,5 Y R3/6. Solicitado Identificação com adesivos pela SSA 202514323.
202414461 | STE | 202414440 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202437 | 09/09/2024 17:04:16 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 90 unidades de suportes para os bancos de resistores temporários, para atender a SSA Matriz. Obs. Suportes são utilizados como pés dos bancos de resistores conforme imagem anexa. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202445 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 90 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS / UN.
202414441 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202437 | 09/09/2024 17:05:48 | Solicitamos proteção anticorrosiva dos eletrodutos conectados ao novo painel CTM-04, comissionado com SSA 202413490, na EL.214, na cor verde conforme demais eletrodutos. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202511 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202414230 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202436 | 05/09/2024 15:56:19 | Solicitamos pintura de 4 chapas de aço na cor cinza RAL-7032 . Material será utilizado no quadro CFT a partir do próximo PD da UG-03. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202438 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202414177 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202436 | 04/09/2024 17:08:58 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0301, TSA-0302 Y TSA-0303, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U03, PD: DEL 16/09/2024 AL 27/09/2024. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202438 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Inspeccionado termostato TSA-0301, TSA-0302 y TSA-0303 constatando el perfecto estado de los mismos , posteriormente fue realizado ensayo de actuación/rearme de los mismos verificando su correcto funcionamiento (actuación de los termostatos 40°C según OA.0365-R00). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202413743 | STE |  | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202435 | 28/08/2024 17:01:23 | Gestionar reparo de 1 cartão eletrônicos/anunciador do painel KK-04, código 576760. SSA de referência 202413529. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2666 para análisis de política.
202413566 | STE |  | A003A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.003-8 | 202435 | 26/08/2024 16:25:49 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3A UG-03, previstos para as seguintes datas: 16/09/2024 (manhã e tarde): Guarda corpo e tampa de poço U03; 26/09/2024 (manha): Guarda corpo e tampa de poço U03; e 27/09/2024 (manhã): Container da U03 para AMD4. Contato com Milciades ramal 4911/3301. OBS. datas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202438 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el poyo a la MEG1 con Puente Grúa N°11 y su respectivo operador en apoyo al MP3A UG-03 para: 26/09/2024 Periodo de la tarde: Retirada de tapa de servicio e instalación de guardacuerpo. 26/09/2024 Periodo de la mañana: Instalación de tapa de servicio y guardacuerpo. 27/09/2024 Periodo de la mañana: Traslado de container a AMD4.
202413502 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 26/08/2024 11:46:13 | Solicitamos reforçar e instalar dobradiças e porta cadeados em duas caixas de madeira, que são utilizadas para armazenar protótipos de barras estatóricas dos treinamentos interníssimos do setor. | MEG1 | MCI2 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202436 | ADELAR FRONZA | foi fabricado duas caixas para acondicionar barras medindo 2.5 x 0.8 x 0.4mts em madeira reforçado de 4 cm.
202413499 | STE | 202413490 | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202435 | 26/08/2024 11:46:23 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-04, planilla 6110-83-19004-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Previsão: 03/09/24 a 05/09/24. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202436 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-04, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19004-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202413492 | STE | 202413490 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202435 | 26/08/2024 10:04:19 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT004 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentacion 460 VCA del panel CTM-04. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 30/08/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202436 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado apoio para MEG1 no ponto a ponto e resistência de isolação do cabo HT004, que corresponde a alimentação 460VCA do painel CTM-04. Ensaio de resistência de isolação 500V/1min. Temperatura 24,3ºC, Umidade 65,2%; R x terra= 3440 MΩ; S x terra= 3960 MΩ; T x terra= 4300 MΩ; R x S= 3340 MΩ; R x T= 3850 MΩ; S x T= 2760 MΩ. Deixado em condições normais de funcionamento.
202413227 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 20/08/2024 11:32:31 | Solicitamos apoio para retoques de pintura anticorrosiva, com acabamento cor amarelo, nas bases das mesas utilizadas nas manutenções das unidades geradoras. Contato com Evandro R-9550. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202525 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12.
202412884 | STE |  | B035A005 | TUB/VAL/ACESS/SIST. PNEUMATICO 1 DAS VÁLVULAS DIRECIONAIS | 2374.001-1 | 202433 | 15/08/2024 14:18:44 | Solicitamos apoyo para ensayo de alarma de "Presión baja en la red de comando" De los tanques 3 y 4 del sistema de CO2 de las unidades generadoras. Para cumplir la PIC.EQ.0094-R05, ITEM 19. Contactar con Guido: 9529. Previsto para el día 10/09/2024. | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202437 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizado maniobras para reducción de presión en la red de comando de los tanques 3 y 4 del sistema CO2 en apoyo MEG1.
202412797 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202433 | 14/08/2024 14:14:49 | VERIFICAR CALIBRACAO MEGOHMETRO MEGGER MIT430 IB 4063 | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412757 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202433 | 16/08/2024 08:02:37 | Solicito calibración del multímetro marca YOKOGAWA Modelo; TY 710; IB 1757. | MEG1 | ILA3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202434 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración dado de baja por le sector ILA2 mediante la SSA 202413957 (D).
202412572 | STE |  | B012D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.028-3 | 202432 | 09/08/2024 14:56:42 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U12. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202433 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID 1561. Actuación encontrada 268 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202412571 | STE |  | B012D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.027-5 | 202432 | 09/08/2024 14:56:55 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U12. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202433 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID 1560. Actuación encontrada 268,7 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202412562 | STE | 202411950 | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202432 | 09/08/2024 14:57:51 | SOLICITAMOS ABERTURA DA ESCOTILHA LATERAL DA GUIA DE AR SUPERIOR (LADO BR) E UMA ESCOTILHA SUPERIOR (A SER DETERMINADA NO LOCAL), EM APOIO À SUBSTITUIÇÃO DO RTD 136 DE ÁGUA PURA, ENCONTRADO DISCREPANTE DURANTE ATENDIMENTO SSA 202411950. SERVIÇO PREVISTO PARA O PRÓXIMO PD 9M, CONFORME PARECER IEQ SSA 202216086. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202433 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A DESMONTAGEM DE DUAS ESCOTILHAS CONFORME SOLICITADO, INSPEÇÃO NO RECINTO DO ROTOR/ESTATOR APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS DE MEG1 E POSTERIORMENTE A REMONTAGEM DAS ESCOTILHAS.
202412273 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202432 | 05/08/2024 11:56:01 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO FLUKE 376 IB3593. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202434 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412272 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202432 | 05/08/2024 11:56:09 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO YOKOGAWA 734-02 IB1664. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202434 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412271 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202432 | 05/08/2024 11:56:18 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO YOKOGAWA TY710 IB3592. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a troca de pilhas do instrumento.
202412270 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202432 | 05/08/2024 11:57:23 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MEGÔHMETRO MEGGER MIT430 IB1666 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202412269 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202432 | 05/08/2024 11:58:07 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO YOKOGAWA CA71 IB1665 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202433 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412268 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202432 | 05/08/2024 11:58:15 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO FLUKE 726 IB3589 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202434 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado en las magnitudes mostradas en el anexo y calibrado conforme lo solicitado, se encuentra liberado para uso.
202412267 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202432 | 05/08/2024 11:58:24 | Verificar calibração do ohmímetro DLRO10X, MARCA MEGGER, SN:101985503, IB-4086, BP 714607. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202434 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412178 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202431 | 02/08/2024 16:26:11 | Confeccionar na impressora 3D um protótipo, para aprovação, de modificação do dispositivo para ensaio de fumaça. Conforme combinado com Sr. Valdinei. *Obs.: Devido a mudança do modelo do frasco de spray de fumaça se faz necessário novo protótipo. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202440 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 615 GRAMAS / UN.
202412126 | STE |  | B011B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.013-0 | 202431 | 01/08/2024 17:05:52 | Durante la ejecución de la SSA 202317835 y la SSP 20242023 (MP3S) fueron encontrados defectos en la vedación entre el recinto del anillo colector y la tapa del sistema de aireación de la turbina ocasionando la dispersión de partículas de carbon en toda la unidad generadora conforme fotos en anexo. | MEG1 | MMU2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202432 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizo en desmotaje de las tapas superiores del sistema de aireación ubicadas en el recinto del anillo colector. Se mejoraron las vedaciones de las tapas.
202412088 | STE |  | A009B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.011-3 | 202431 | 01/08/2024 11:05:41 | Durante ejecución de la SSA 202412061, se encontró defecto en el motor de la válvula de aireación V2. El mismo se encuentra con defecto en el bobinado, resistencia medida entre fases del motor: Fases R-S: 38,9 OMHS; Fases S-T: 99,0 OMHS; Fases R-T: 66,3 OMHS. | MEG1 | MMU2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202432 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído motor da válvula V2 do sistema de aeração por outro revisado e testado, disponível no setor.
202412087 | STE | 202412084 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202431 | 01/08/2024 11:06:00 | Solicitamos apoio para substituição do RTD de sapata de escora posição T3 localizado na sapata de escora nº1, contato com Altair (ramal 4920) p/ coordenar os trabalhos. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202431 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RTD 38T3 DA SAPATA ESCORA Nº01 EM APOIO A MEG1 CONFORME SOLICITADO, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202412014 | STE |  | A004A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.004-6 | 202431 | 31/07/2024 16:52:24 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3A UG-04. Previsto dia 26/08/2024 (Container no período da manhã, guarda corpo e tampa de poço cota 108 período da tarde), dia 05/09/2024 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã) e dia 06/09/2024 (movimentação de container, período da manhã). Contato Gayozo, Ramal 4913/3301. OBS. datas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202435 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoio a SMMG com a operação da ponte N11 em atividades de manutenção do gerador na El. 108 durante PD 3A UG04.
202412011 | STE | 202210693 | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202431 | 31/07/2024 16:52:40 | Solicitamos apoio para realização de ensaio de isolamento do eixo do gerador. Necessário levantamento da bomba negativa e isolações conforme IM.EQ.0009, item 6.5. Serviço previsto para MP3A conforme PUG. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202435 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue ejecutado apoyo a MEG1 para la abertura de la bomba negativa superior del cojinete guía superior y fue aislado eléctricamente los 16 bloques guías (según procedimiento IM.EQ.009 - R04) para posibilitar el acceso y posterior ensayo de resistencia de aislación.
202411980 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202431 | 31/07/2024 10:55:48 | Solicitamos pintura antiderrapante nos degraus e plataforma das escadas de acesso aos painéis PAP-16/17/18/18A referentes as unidades geradoras 16, 17, 18 e 18A, respectivamente. Escadas metálicas localizadas na elevação 98 lado BR da unidade geradora (foto de referência em anexo). Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Diego R.9555. | MEG1 | MCI4 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202436 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5 Y8/12 y una capa de arena para conseguir una textura antideslizante.
202411979 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202431 | 31/07/2024 10:55:56 | Solicitamos pintura antiderrapante nos degraus e plataforma das escadas de acesso aos painéis PAP-12/13/14/15 referentes as unidades geradoras 12, 13, 14 e 15, respectivamente. Escadas metálicas localizadas na elevação 98 lado BR da unidade geradora (foto de referência em anexo). Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Diego R.9555. | MEG1 | MCI4 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202436 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5 Y8/12 y una capa de arena para conseguir una textura antideslizante.
202411978 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202431 | 31/07/2024 10:56:04 | Solicitamos pintura antiderrapante nos degraus e plataforma das escadas de acesso aos painéis PAP-09/9A/10/11 referentes as unidades geradoras 09, 9A, 10 e 11, respectivamente. Escadas metálicas localizadas na elevação 98 lado BR da unidade geradora (foto de referência em anexo). Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Diego R.9555. | MEG1 | MCI4 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202438 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5 Y8/12 y una capa de arena para conseguir una textura antideslizante.
202411977 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202431 | 31/07/2024 10:56:13 | Solicitamos pintura antiderrapante nos degraus e plataforma das escadas de acesso aos painéis PAP-05/06/07/08 referentes as unidades geradoras 05, 06, 07 e 08, respectivamente. Escadas metálicas localizadas na elevação 98 lado BR da unidade geradora (foto de referência em anexo). Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Diego R.9555. | MEG1 | MCI4 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202437 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5 Y8/12 y una capa de arena para conseguir una textura antideslizante.
202411976 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202431 | 31/07/2024 10:56:21 | Solicitamos pintura antiderrapante nos degraus e plataforma das escadas de acesso aos painéis PAP-01/02/03/04 referentes as unidades geradoras 01, 02, 03 e 04, respectivamente. Escadas metálicas localizadas na elevação 98 lado BR da unidade geradora (foto de referência em anexo). Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Diego R.9555. | MEG1 | MCI4 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202437 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5 Y8/12 y una capa de arena para conseguir una textura antideslizante.
202411940 | STE | 202406921 | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202431 | 30/07/2024 14:26:43 | Solicitamos reparo del dispositivo de detección movimiento indebido correspondiente a la posición "39C", constatado que la bobina se encuentra abierta e contato auxiliar inoperante. Disponibilidad requerida para la siguiente semana fecha: 05/08/2024 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202432 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, reparo, cambio de carretel, rebobinado y ensajo. Liberado para uso.-
202411918 | STE | 202411913 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202431 | 30/07/2024 14:27:23 | Solicitamos apoyo para la aplicación de pintura epoxi con acabado gris RAL 7032 en las zonas demarcadas con cinta crepe de las envolventes de las salidas de neutro T4, T5 y T6, y en las salida de fase T2 luego de los trabajos de limpieza e instalación de disipadores de calor. Contacto con el Sr. Gayoso, ramal 4913. | MEG1 | MCI4 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202433 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202411868 | STE |  | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202431 | 29/07/2024 16:14:21 | Durante la ejecución de la SSP 20241613 (MP3S) fue encontrada una junta de dilatación del Barramento Blindado de la UG (salida de fase T2) dañada. Foto en anexo. | MEG1 | MMU1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202432 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA AVARIADA POR OUTRA NOVA, ORIUNDA DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADA POR ILA1 QUANTO A RESISTÊNCIA OHMICA, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202411827 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202431 | 29/07/2024 14:13:22 | Solicitamos aplicação de pintura anticorrosiva nos eletrodutos conectados ao novo painel CTM-11, colocado em serviço com a SSA 202411811 na EL.214, com acabamento na cor verde conforme demais eletrodutos. Serviço pode ser realizado após a conclusão do comissionamento previsto para 09/08/2024 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202452 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202411825 | STE | 202411811 | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202431 | 29/07/2024 14:13:45 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-11, planilla 6110-83-19011-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Previsão p/ los dias 05/08/24 al 08/08/24 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202432 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-11, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19011-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202411822 | STE | 202411811 | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202431 | 29/07/2024 10:52:54 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y puto a punto del cable HT330 (Plano 6109-DC-06173-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-11. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/08/2024. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202431 | EDSON FERREIRA | Realizado apoio a MEG1 no ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto do cabo HT330, referente a alimentação 220V proveniente do QL-6.1 para o CTM-11. Resultado do ensaio de isolação: R/Massa= 18000Mohms, S/Massa= 17500Mohms, T/Massa= 13000Mohms, Entre R/S= 40000Mohms, Entre S/T= 30000Mohms e Entre R/T= 35000Mohms. Temperatura ambiente 21 graus Celsius, Umidade 79%.
202411820 | STE | 202411811 | L017A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-03 | 0433.077-3 | 202431 | 29/07/2024 10:49:29 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto de los cables: MT057 (Plano 6109-DC-06147-P), correspondiente a la alimentacion secundaria 125VCC y HT267 (Plano 6109-DC-06148-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA, del panel CTM-11. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/08/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202431 | TORRES SOSA EVER DAVID | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) MT057: POS/TERRA=11500Mohm, NEG/TERRA= 9900Mohm, POS/NEG=7300Mohm. 2) HT267: R/Terra=23000Mohm, S/TERRA=19000Mohm, T/TERRA= 12500Mohm, R/S=35000Mohm, S/T= 40000Mohm, T/S=24000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 21°C , HUMEDAD= 79% . Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202411816 | STE | 202411811 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202431 | 29/07/2024 10:49:35 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable M6X0050 (Plano 6229-DC-07706-P), correspontiente a la alimentacion principal 125VCC del panel CTM-11. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/08/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202431 | TORRES SOSA EVER DAVID | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X0050: POS/TERRA=2310Mohm, NEG/TERRA= 2410Mohm, POS/NEG=5200Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 21°C , HUMEDAD= 79% . Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseño se encuentra actualizado)
202411815 | STE | 202411811 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202431 | 29/07/2024 10:49:42 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT022 (Plano 6109-DC-06106-P), correspondiente a la alimentacion 460VCA del panel CTM-11. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 05/08/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202432 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) a los cables H5R0104 (460V) y H5R0103 (220V) con los siguientes resultados: - Cable H5R0104: R/S/T-⏚= 189/877/715 [MΩ]; RS/ST/TR= 3440/3420/4700 [MΩ]; - Cable H5R0103: R/S/T-⏚= 565/571/600 [MΩ]; RS/ST/TR= 104/156/880 [MΩ]; Temp: 21ºC; Hum:77%; IB Megger:4185 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202411803 | STE |  | A035A005 | TUB/VAL/ACESS/SIST. PNEUMATICO 1 DAS VÁLVULAS DIRECIONAIS | 2369.001-5 | 202431 | 29/07/2024 14:15:41 | Solicitamos apoyo para ensayo de alarma de "Presión baja en la red de comando" De los tanques 1 y 2 del sistema de CO2 de las unidades generadoras. Para cumplir la PIC.EQ.0094-R05, ITEM 19. Contactar con Iván: 9561. Previsto para el día 20/08/2024. | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202434 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado apoio para simular alarmes de pressão baixa dos tanques 1 e 2 de CO² conforme PIC.EQ.0094-R05.
202411367 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202429 | 19/07/2024 10:35:47 | Realizar ensaios de calibração no alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39454. | MEG1 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202431 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202411225 | STE |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202429 | 17/07/2024 10:22:18 | Durante MP3S constatado necessidade de retoques na pintura nas regiões onde foram instalados dissipadores de calor nas saídas T1, T2, T3, T4, T5 e T6 do gerador. Contato: Milciades ramal 4911 Fotos em anexo. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202439 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi blanco Munsell 5Y9/1 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202411224 | STE |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202429 | 17/07/2024 10:22:31 | Durante atendimento da SSA 202411222 verificado necessidade de retocar pintura envolta dos parafusos da saída de fase T2 do gerador. Contato com Milciades ramal 4911. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202439 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi blanco Munsell 5Y9/1 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202411114 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202429 | 15/07/2024 14:55:35 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-13, puesto en servicio con la SSA 202411076 en la EL.214, con acabado en color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202511 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202411111 | STE | 202411076 | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202429 | 15/07/2024 14:55:49 | Solicitamos apoyo p/ensayos de puesta en servicio del CTM-13, planilla 6110-83-19013-E; item 4.3: - Termografia de todo el cto. de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Med. de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para los dias 23/07/24 a 25/07/2024 | MEG1 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202430 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-13, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19013-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202411105 | STE | 202411076 | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202429 | 15/07/2024 11:06:34 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable MT079 (Plano 6109-DC-06149-P), referente a alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202429 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado el apoyo al personal de MEG-1 conforme solicitado para ensayo de punto a punto y resistencia de aislación del cable MT079. Resultado de resistencia de aislación: +/⏚= 11GΩ; -/⏚= 7.7GΩ; +/-= 11.5GΩ (500Vcc x 1 min, Temp: 26°C; Hum: 78%) Entregado equipo en condiciones normales.
202411104 | STE | 202411076 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202429 | 15/07/2024 11:06:43 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable M6X0197 (Plano 6229-DC-07713-P), referente a alimentacion principal 125VCC del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202429 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M6X0197 con los siguientes resultados: POS/TIERRA= 5600 [MΩ] NEG/TIERRA= 4400 [MΩ] POS/NEG= 10000 [MΩ] Temperatura= 25,1 [°C]; Humedad relativa= 62,6 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-07 dejado en condiciones normales de operación.
202411103 | STE | 202411076 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202429 | 15/07/2024 11:06:50 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT026 (Plano 6109-DC-06106-P), referente a alimentacion 460V del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202429 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto (OK) del cable HT026, valores. R. aislamiento A/B/C - ⏚ (25.1 °C, 62.6 %, 1min, 500 Vcc )= 19000/10000/9600 MΩ. Se energizó el circuito correspondiente al disy. 52-7 del QT-02 y se obtuvieron los siguientes valores de tensión por fase: A = 463 Vca B = 464 Vca C = 464 Vca Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202410932 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 11/07/2024 16:26:54 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,9 °C.
202410931 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 11/07/2024 16:27:10 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202430 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,5 °C.
202410874 | STE |  | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202428 | 10/07/2024 15:13:18 | Verificar e solucionar motivo de disparo do relé térmico da bomba 1 por sobrecarga. Constatado durante atendimento a SSA 202410431 que o motor está com elevada corrente elétrica. Parâmetros elétricos em conformidade, conforme ensaio de resistência ôhmica, fase AB/BC/CA: 2,66/2,66/2,66 Ohms; Resistência isolação: 4250Mohms (aplicado 500Vcc/1min). Megger IB3199; Umidade relativa: 54,4%; Temperatura: 23,1ºC; Tensão: fases AB/BC/CA: 450/450/450Vca; Corrente IA/IB/IC: 59,1/58,8/58,1A; I nominal: 11A. | MEG1 | MMU2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202431 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Se realizo la verificación de la bomba con SSA 202411577, se verifico con ayuda del equipo de trabajo de la MEG el correcto funcionamiento de la bomba en cuanto a corriente y succión correcta de la bomba.
202410723 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202428 | 08/07/2024 15:22:21 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1101, TSA-1102 Y TSA-1103, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U11, PD: DEL 29/07/2024 AL 09/08/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202431 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme solicitado relizada inspección y verificación, comprobando la correcta actuación en 40°C de los termostatos TSA-1101, TSA-1102 Y TSA-1103, conforme a la OA.0334-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202410721 | STE |  | B011E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.007-4 | 202428 | 08/07/2024 15:50:11 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO, LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U11, PREVISTO PARA O DIA 31/07/2024 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM EVANDRO R.9550. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U11 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. OBS. EM CASO DE REPROGRAMAÇÃO DA MP3S O TRABALHO SERÁ REALIZADO NO TERCIEIRO DIA DO PD, PELA MANHÃ. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202431 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado izaje de colaboradores en cesto suspenso mediante grúa móvil telescópica Liebherr. Servicio realizado en la Elev. 225 presa principal UG11
202410655 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 05/07/2024 16:54:29 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 2 bases de luminárias para uso na caixa espiral e 5 bases de luminárias para uso no tubo de sucção, conforme imagens em anexo. Obs.: Material faz parte do kit de iluminação provisória instaladas nos PD`s das UG`s. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202435 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 7 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 460 GRAMAS / UN.
202410644 | STE |  | B011A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.013-5 | 202427 | 05/07/2024 16:54:49 | Solicitamos el servicio del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-11. Previsión: - 29/07/24 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la tarde. - 08/08/24 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 09/08/24 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Jhonatan, ramal 4914/3301. Obs: Fechas conforme a PUG R05. | MEG1 | MAM2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202431 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el apoyo a MEG1 en la abertura de tapa de pozo y colocación de guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-11.Al final del PD las mismas fueron retiradas y se procedio al traslado de contenedor hasta la zona de almacenamiento de materiales de la SMMG. ELEV108. El servicio fue realizado mediante Puente Grúa N11-
202410568 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 05/07/2024 11:06:36 | Solicitamos pintura, na cor amarela, de 4 bases de luminárias utilizadas na iluminação temporária da Turbina durante as Paradas para manutenção das UG`s. Material da base: Nylon confeccionado na impressora 3D, imagem em anexo. Obs.: Contato com Cleber ramal 9558. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202433 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato de nylon, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202410523 | STE | 202402980 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202427 | 05/07/2024 11:07:47 | Solicitamos Pintura de 10 estufas de secagem, fabricadas em alumínio, na cor amarelo. Obs: Estufas utilizadas na secagem de vernizes nas Unidades Geradoras. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202433 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202410511 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202427 | 05/07/2024 11:08:28 | Solicitamos pintura, na cor verde, da mão francesa de aço, utilizada como suporte de eletrodutos para nova válvula de água bruta da Unidade Geradora (03VM). | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202433 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202410370 | STE | 202410366 | A019D021 | QUADRO PA-9A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.019-1 | 202427 | 03/07/2024 14:10:23 | Solicitamos apoio para testar, em bancada, o acionamento da eletroválvula utilizada no tanque sem pressão da UG-9A (BA/BB) com o novo rele de comando, conforme solicitado pela IEQ1 na SSA matriz. Trabalho previsto para dia 22/07/2024, contato com Ivan ramal: 9561. | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202428 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Foi prestado o apoio, conforme solicitado pela MEG1, no entanto não foi possível constatar o correto funcionamento do sensor das eletroválvulas. Emitida SSA 202413730 para realização de novos testes.
202410098 | STE |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202426 | 28/06/2024 10:09:46 | Devido a substituição da válvula 03VM da UG (SSA 202320426) e instalação de nova infraestrutura de eletrodutos, solicitamos pintura dos mesmos, na cor verde. Trabalho pode ser realizado na segunda semana do próximo PD da Unidade Geradora. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202432 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202409795 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202426 | 24/06/2024 15:14:02 | Solicitamos a confecção na impressora 3D de um protótipo de trava de disjuntor das gavetas do UMCC e após a validação fabricar 30 unidades. Amostra de referencia entregue ao Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202434 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 30 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202409543 | STE |  | B013A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.015-1 | 202425 | 19/06/2024 07:17:32 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3A UG-13. Previsto dia 08/07/2024 (guarda corpo e tampa de poço cota 108, período da tarde), dia 18/07/2024 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã) e dia 19/07/2024 (movimentação de container, período da tarde). Contato Marcel, Ramal 4926/3301. OBS. datas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202429 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Servicio de apoyo con Puente Grúa N11 para movimientos de container, tapa metálica de pozo y guarda-cuerpo en la cota 108. Servicio ejecutado durante el PD 3A de la UG13.
202409518 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202425 | 19/06/2024 09:36:09 | Inspeccionar y verificar el correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1301, TSA-1302 y TSA-1303, referentes a temperatura del interior de las celdas de los transformadores de las fases A, B y C de la unidad generadora 13. PD a ser realizado desde el 08/07/2024 al 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202429 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme solicitado relizada inspección y verificación, comprobando la correcta actuación en 40°C de los termostatos TSA-1301, TSA-1302 Y TSA-1303, conforme a la OA.0383-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202409229 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202424 | 13/06/2024 08:22:49 | Durante ensaios de resistências de isolamento nos tirantes do estator na MP3A, encontrados dois tirantes com valor abaixo do mínimo estabelecido pela PIC. EQ.0035 (10 MOHMS/40ºC). Tirantes 12: 4,6Mohm; Tirante 244: 2,4Mohm. Obs. Valores já corrigidos a 40ºC. URA: 70%. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202425 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 25/2024: Ejecutado posterior a la conexión de resistencia de calentamiento del generador, limpieza de la tuerca inferior y arandela con alcohol etílico y realizado nuevamente la medición de resistencia de aislamiento por parte de MEG1 arrojando resultados de tirante 12: 10GigaOhms, tirante 244: 22GigaOhms. Equipamiento en condiciones normales.
202409145 | STE | 202317566 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202424 | 11/06/2024 16:43:57 | Solicitamos reparo del dispositivo de detección movimiento indebido correspondiente a la posición "39C", constatado que la bobina se encuentra abierta. Disponibilidad requerida para la siguiente semana fecha: 17/06/2024 | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202425 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.
202409006 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202424 | 10/06/2024 14:06:21 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-09, puesto en servicio con la SSA 202408986 en la EL.214, con acabado en color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202437 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202409005 | STE | 202408986 | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202424 | 10/06/2024 14:06:36 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-09, planilla 6110-83-19009-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta Servicios previstos p/ los dias 18 a 20/06/24 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202425 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-09, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19009-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202409002 | STE | 202408986 | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202424 | 10/06/2024 09:29:29 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo HT320, referente a alimentacion 220 VCA del panel CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/06/2024. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202424 | EDSON FERREIRA | Realizado apoio a MEG1 no ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto do cabo HT320, referente a alimentação 220V proveniente do QL-3,1 para o CTM-09. Resultado do ensaio de isolação: R p/ Massa= 369Mohms, S p/ Massa=168Mohms, T p/ Massa=366Mohms, Entre R e S= 383Mohms, Entre R e T= 502Mohms e Entre S e T= 263Mohms. Temperatura ambiente 24,5 graus Celsius Umidade 65%.
202409000 | STE | 202408986 | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202424 | 10/06/2024 09:28:38 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo MT028, referente a alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/06/2024 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202424 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo MT028 con los siguientes resultados: POS/TIERRA= 8100 [MΩ] NEG/TIERRA= 6900 [MΩ] POS/NEG= 12500 [MΩ] Temperatura= 24,2 [°C]; Humedad relativa= 68,0 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QNB-02 dejado en condiciones normales de operación.
202408999 | STE | 202408986 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202424 | 10/06/2024 09:28:08 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo M5X0490, referente a alimentacion principal 125VCC del panel CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/06/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202424 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M5X0490 con los siguientes resultados: POS/TIERRA= 2820 [MΩ] NEG/TIERRA= 836 [MΩ] POS/NEG= 2580 [MΩ] Temperatura= 24,2 [°C]; Humedad relativa= 68,0 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-05 dejado en condiciones normales de operación.
202408998 | STE | 202408986 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202424 | 10/06/2024 09:27:35 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT012, referente a alimentacion 460V del panel CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/06/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202424 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo HT012 con los siguientes resultados: R/tierra= 1670 [MΩ] S/tierra= 1760 [MΩ] T/tierra= 1440 [MΩ] R/S= 2100 [MΩ] S/T= 1780 [MΩ] T/R= 1590 [MΩ] Temperatura= 24,2 [°C]; Humedad relativa= 68,0 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QT-01 dejado en condiciones normales de operación.
202408982 | STE | 202408938 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202424 | 10/06/2024 14:06:55 | Solicitamos modificar 3 relês código 137421 - RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125VCC para operar em 120Vca, devido a obsolescência do relê código 251267 - RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125V 50/60HZ. Conforme modelo entregue para Maycon. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202425 | MAYCON LAZAROTTO | Alteração da placa PCI interna para acomodar uma ponte retificadora, duas resistências e um capacitor. O circuito agora fornece tensão de 110Vdc para a bobina com uma entrada de 120Vac 50/60Hz. Colocado adesivo para alteração dos dados de entrada do relé, identificando a nova faixa de alimentação. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso.
202408586 | STE |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.031-0 | 202423 | 03/06/2024 14:02:30 | Durante la ejecución de la SSA 202408443, encontrado defecto en la bomba de drenaje N° 3, baja resistencia de aislamiento entre fases lo que sugiere un posible cortocircuito. Realizar una verificación y solucionar la falla. | MEG1 | MMU2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202423 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | con apoyo de MEG1 fue realizado la verificación de aislamiento de la bomba donde fue constatado aislación baja, posterior a eso fue sustituida por una nueva retirar de almacén .OBS: verificado y aprobado
202408348 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202422 | 28/05/2024 10:18:44 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0901, TSA-0902 Y TSA-0903, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U09, PD: DEL 10/06/2024 AL 26/06/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202424 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizados ensaios nos termostatos TSA-0901, TSA-0902 e TSA-0903, referente a temperatura do interior do recinto dos transformadores (fases R/S/T da U09), confirmando sua atuação com 40°C, conforme ordem de ajuste BT3514/2015 em anexo. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202407978 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202421 | 21/05/2024 14:02:18 | Solicitamos pintura anticorrosiva dos eletrodutos conectados ao novo painel CTM-16, colocado em operação com SSA 202406834 na cota 214, na cor verde conforme demais eletrodutos. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202510 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202407849 | STE | 202407790 | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202421 | 20/05/2024 10:02:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-11 não estão sendo atualizados no SOMA desde 29/04/2024. Verificado que UAM-11 está comunicando na rede conforme imagem anexa. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202421 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após reinício do servidor referente a U10/11 , verificado que os dados da U11 não estavam sendo atualizaddos, porém os dados da U10 estavam normais. Informado ao emissor quanto ao procedimento.Problema foi solucionado após a execução da SSA 202407790 (matriz) pela equipe da MEG1, que realizou reinício da UAM11, normalizando os dados.
202407685 | STE |  | A009D020 | QUADRO CCAR-09 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.011-5 | 202420 | 16/05/2024 14:32:20 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202424 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e interconectado cabos de força 460Vca direto do bornes à entrada do contator principal. Já existe SSA 202407262 para atualização de desenhos, SDS 15152, 15153 para atualização da LMR E Recomendação 4152 para revisão da PIC.EQ.0034-R04 em função da eliminação das seccionadoras Q1 e Q2. Realizado ensaios de partida e parada dos compressores com correto funcionamento. Deixado em condições normais de funcionamento. Medições anexo.
202407404 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202420 | 16/05/2024 09:03:41 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MEGÔHMETRO MEGGER MIT2500 IB4181 | MEG1 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202422 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado a substituição das pilhas do equipamento.
202407401 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202419 | 09/05/2024 11:50:56 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO FLUKE 376 IB3805. | MEG1 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202421 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202406859 | STE | 202406834 | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202418 | 29/04/2024 11:40:15 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-16, planilla 6160-83-19002-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Prevision para los dias 07/05/24 al 09/05/24 | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202419 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-16, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6160-83-19002-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202406851 | STE | 202406834 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202418 | 29/04/2024 14:01:29 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo MT604, referente a alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-16. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 06/05/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202419 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue brindado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cable MT604, cuyos resultados fueron satisfactorios. Mediciones obtenidas del ensayo de resistencia de aislación: +/tierra= 20000 [MΩ] -/tierra= 13500 [MΩ] +/- = 16000 [MΩ] Temperatura= 27 [°C]; Humedad relativa= 68 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QNB-05 dejado en condiciones normales de operación.
202406850 | STE | 202406834 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202418 | 29/04/2024 14:01:35 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo M6X0400, referente a alimentacion principal 125VCC del panel CTM-16. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 06/05/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202419 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M6X0400 con los siguientes resultados: +/tierra= 924 [MΩ] -/tierra= 823 [MΩ] +/-= 2000 [MΩ] Temperatura= 27 [°C]; Humedad relativa= 68 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-09 dejado en condiciones normales de operación.
202406849 | STE | 202406834 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202418 | 29/04/2024 14:01:42 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT601, referente a alimentacion 460V del panel CTM-16. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 06/05/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202419 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo HT601 con los siguientes resultados: A/tierra= 153 [MΩ] B/tierra= 123 [MΩ] C/tierra= 179 [MΩ] A/B= 235 [MΩ] B/C= 266 [MΩ] C/A= 281 [MΩ] Temperatura= 28,4 [°C]; Humedad relativa= 76,7 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QT-03 dejado en condiciones normales de operación.
202406004 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202416 | 15/04/2024 15:11:05 | Durante Inspeção semanal SSP 20240709, constatado nível de sujeira elevado no recinto dos anéis coletores, com pó de escovas depositados nas mesas, suportes e nos isoladores do conjunto. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202420 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizado a limpeza geral do recinto dos anéis coletores em função do acúmulo de pó de escova, detectado durante a inspeção semanal. Limpado as mesas, isoladores, suportes, porta- escovas, grades e piso do recinto. Após a limpeza foi realizada uma inspeção cuidadosa em todos os parafusos, porta-escovas e o conjunto foi deixado em condições normais. A UG retornou ao sistema após a finalização do PD sem anormalidades.
202405990 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202416 | 15/04/2024 11:28:52 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1601, TSA-1602 Y TSA-1603, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U16, PD: DEL 29/04/2024 AL 10/05/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202418 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado relizada inspección y verificación comprobando la correcta actuación en 40°C de los termostatos TSA-1601, TSA-1602 Y TSA-1603, conforme a la OA.0389-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202405859 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202415 | 12/04/2024 07:13:33 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2024 solicita la instalación de tapas más reforzadas en zona de tránsito de vehículos pesados en la cota 108 del AMC. Las rejillas instaladas actualmente se encuentran deformadas, pudiendo ocasionar caídas al mismo nivel. Se adjuntan fotos de las rejillas defectuosas y una foto de las tapas sugeridas para instalación que se encuentran instaladas en la zona del AMD. | MEG1 | MCI1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202549 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação e instalação de tampa reforçada com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202405457 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 05/04/2024 14:34:37 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,4 °C.
202405456 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 05/04/2024 14:34:45 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,3 °C.
202405455 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 05/04/2024 14:34:29 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,9 °C.
202405399 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202414 | 04/04/2024 11:28:02 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR PORTÁTIL DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO IB-3952, MARCA MEGGER, MODELO TTR20-1, NÚMERO DE SÉRIE 2018030219. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202417 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Substituído também as pilhas do medidor de relação.
202405397 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202414 | 04/04/2024 11:28:08 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO, IB-3932, FABRICANTE FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512283. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202405394 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202414 | 04/04/2024 09:40:42 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL IB-1567, FABRICANTE FLUKE, MODELO 175, NÚMERO DE SÉRIE 87390317. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202416 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202405392 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202414 | 04/04/2024 09:40:56 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL, IB-4100, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX39. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202416 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202405390 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202414 | 04/04/2024 11:28:19 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-4141, FABRICANTE FLUKE, MODELO 381, NÚMERO DE SÉRIE 55621414MV. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202405387 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202414 | 04/04/2024 09:41:11 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL PATRIMÔNIO - 718657, IB - 4260, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT2500, NÚMERO DE SÉRIE 102323715. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituídas las baterías.
202405360 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202414 | 04/04/2024 07:37:51 | Solicitamos pintura anticorrosiva dos eletrodutos conectados ao novo painel CTM-15, colocado em operação com SSA 202404017 na cota 214, na cor verde conforme demais eletrodutos. | MEG1 | MCI4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202506 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202405190 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202414 | 02/04/2024 11:34:58 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-18A01, TSA-18A02 y TSA-18A03, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores fases A, B, C de la U18A, PD del 15/04/2024 al 26/04/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202416 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la inspección y verificación comprobando la correcta actuación en 40°C de los termostatos TSA de la U18A, conforme a la O.A.400. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202405122 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 02/04/2024 08:01:40 | Confeccionar na impressora 3D 2 gabaritos para auxiliar na marcação e fixação das tomadas de sobrepor de 16A das marcas STRAHL e JMG . Modelo de gabarito já combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202422 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 195 GRAMAS / UN.
202405099 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 01/04/2024 10:19:17 | Solicitamos realizar pintura na cor amarelo em 47 cunhas metálicas, utilizadas para cunhagem das barras estatóricas no Gerador .Contato Valdecir 9539 | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202420 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202404945 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 15:58:04 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202417 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,2 °C.
202404944 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 15:58:12 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202417 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29 °C.
202404943 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 15:58:23 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202417 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 28,5 °C.
202404822 | STE |  | A006B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.006-7 | 202412 | 22/03/2024 10:12:06 | Durante atendimiento de la SSA: 202404447 (AT: 202402470), encontradas bobinas abiertas del motor de la válvula 1 de aeración. | MEG1 | MMU2 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202413 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizo el cambio de motor de la válvula V1 del sistema de aireación (axial) de la turbina. Se realizo el ensayo de abertura y cierre del mismo. At.:202402622 SM 475381
202404820 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202413 | 26/03/2024 14:09:37 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 50 adaptadores de rosca M30 para M22,5 conforme imagem em anexo. Obs. Material necessário para a substituição das tomadas auxiliares 220V no housing dos geradores. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202419 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 8 GRAMAS / UN.
202404780 | STE | 202402980 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202412 | 22/03/2024 07:58:31 | Solicitamos serviço de corte e dobras de chapas e perfis de alumínio para confecção de estufas de secagem de verniz conforme SSA matriz, a ser realizado na semana 13/2024. Obs. já acordado com Sr. Ramirez. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202421 | ACOSTA MAURO | Fueron cortadas y plegadas chapas de aluminio conforme las indicaciones del emitente para la fabricación de 10 cajas de aluminio.
202404741 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202412 | 21/03/2024 13:42:08 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, devido à risco de queda de mesmo nível e consequente choque contra partes metálicas da carcaça do gerador, solicitamos a retirada de chapa metálica que excede o nível do piso e se encontra no caminho do acesso lado PY da U15. Verificado em campo com Saul. Fotos do local em anexo. | MEG1 | MCI1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202517 | SAMUEL VIEIRA | Realizado o corte da chapa que esta ultrapassando o piso com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202404734 | STE |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202412 | 21/03/2024 13:42:23 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3S UG-18A, previstos para as seguintes datas: 12/04/2024 (manhã): Container do AMD4 p/ U18A; 15/04/2024 (manhã e tarde): Guarda corpo e tampa de poço U18A; 25/04/2024 (manha): Guarda corpo e tampa de poço U18A; e 26/04/2024 (tarde): Container da U18A para U16. Contato com Eduardo ramal 9198/3301. OBS. datas conforme PUG | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202415 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Servicio de apoyo con Puente Grúa N11 en la Elev. 108 para movimientos de container, tapa de pozo y guarda-cuerpo en la cota 108 durante actividades MP3S de la UG18A.
202404686 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202412 | 20/03/2024 16:43:08 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202404680. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202538 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Nos eletrodutos, realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. Nos suportes, limpeza st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano 5y9/1.
202404021 | STE | 202404017 | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202411 | 11/03/2024 08:31:04 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo MT081, referente a alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-15. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 15/03/2024 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202411 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado, fue realizado el ensayo de punto a punto del cable MT081 dando resultados satisfactorios y efectuados ensayos de aislación: *Tensión aplicada=500VCC. *Tiempo de ensayo=1min. *Temperatura=29,4°c; Humedad=87,7% *Resistencia de Aislación obtenida= +/Tierra= 12.000Mohm. -/Tierra= 3.940Mohm. +/-= 8.700Mohm. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202404020 | STE | 202404017 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202411 | 11/03/2024 08:31:11 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo M6X0296, referente a alimentacion principal 125VCC del panel CTM-15. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 15/03/2024 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202411 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado realizado apoyo al personal de MEG-1 para ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0296, siendo correctas las identificaciones de polaridad del cable y dando resultado en el ensayo de resistencia de aislación los siguientes valores: +/⏚= 1380 MΩ; -/⏚= 3850 MΩ; +/-= 4100 MΩ (Temp=29.1°C, Hum= 83%, Tensión= 500 Vcc por 1 minuto). Entregado equipo a operación.
202404019 | STE | 202404017 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202411 | 11/03/2024 08:12:57 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT028, referente a alimentacion 460V del panel CTM-15. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 15/03/2024 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202411 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo HT028 con los siguientes resultados: R/tierra= 76,9 [MΩ] S/tierra= 58,9 [MΩ] T/tierra= 90,3 [MΩ] R/S= 96,5 [MΩ] S/T= 140 [MΩ] T/R= 107 [MΩ] Temperatura= 29,2 [°C]; Humedad relativa= 83,5 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QT-02 dejado en condiciones normales de operación.
202403760 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202410 | 07/03/2024 08:45:36 | Solicitamos pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-18, comisionado con SSA 202402675 en la EL.214, en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202403420 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202409 | 28/02/2024 16:29:33 | Solicitamos pintura, na cor verde clara, de 57 tampas (em ambas as faces) de caixas de passagens que serão utilizadas na substituição das tomadas do recinto dos geradores. conforme SSA de origem 202317821. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. material confeccionado em nylon na impressora 3D. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202418 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202403234 | STE |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202409 | 26/02/2024 15:51:51 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202403232. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202536 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Nos eletrodutos, realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. Nos suportes, limpeza st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano 5y9/1.
202403210 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 26/02/2024 15:52:16 | Confeccionar na impressora 3D um protótipo, para aprovação, de dispositivo para auxiliar na organização de um bastão de ensaios(bastão utilizado para realizar ensaio de queda de tensão nos pólos do rotor das unidades geradoras). Conforme combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202416 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202402988 | STE | 202402980 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202408 | 22/02/2024 09:54:24 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 10 unidades de protetor interno de tomada conforme imagem em anexo (protetor idêntico produzido na SSA 202219811). Obs. material será aplicado nas estufas de secagem do estator das UGs. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202412 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 105 GRAMAS / UN.
202402854 | STE |  | B015E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.008-2 | 202408 | 20/02/2024 16:35:54 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U15, PREVISTO PARA O DIA 13/03/2024 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM RAFAEL R.9203. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U15 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202411 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Servicio de apoyo de apoyo a MEG1 , PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. Con grúa móvil. En la Elev 225 UG.15.
202402852 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202408 | 20/02/2024 13:43:45 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1501, TSA-1502 e TSA-1503, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da unidade geradora 15. PD a ser realizado de 11/03/2024 à 23/03/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202411 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada inspección y ensayo de los termostatos TSA-1501, TSA-1502 y TSA-1503, referentes a temperaturas de los recintos de los transformadores de la unidad generadora 15, constatándose la correcta actuación a 40°C y rearme a temperatura inferior a la misma, conforme OA.0387-R03. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202402829 | STE | 202402675 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202408 | 20/02/2024 13:37:12 | Solicitamos apoio para confirmação da interligação, através de ensaio ponto a ponto, e ensaio de resistência de isolação do cabo HTB404 referente a costura da alimentação auxiliar 220Vca. Serviço referente aos ensaios de colocação em serviço do novo painel CTM, previsto para sexta-feira 23/02/2024. | MEG1 | MEL1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202408 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi verificado em campo que o cabo HT-B404 não está presente no painel PIB 18A-3 e os pontos de conexão referidos no diagrama 6159-DC-B2102E(1) estão vagos. Foi emitida a SSA 202403124 (IEE1) para a atualização do diagrama 6159-DC-B2102E(1).
202402734 | STE | 202402675 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202408 | 19/02/2024 14:08:44 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT607, referente a alimentación 460V del panel CTM-18. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 23/02/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202408 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo punto a punto y ensayo de resistencia de aislamiento del circuito del Disy 52.08 (cable HT607) del Panel QT-03 correspondiente al CTM-18, valores: R. Aisl ( Megger IB 1603,500Vcc , 28,6°C, 75%, 1min )= A/⏚ : 75.6 MΩ B/⏚ : 105 MΩ C/⏚ : 108 MΩ A/B: 148 MΩ B/C: 150 MΩ C/A: 177 MΩ Se energizó el circuito y se obtuvieron los siguientes valores de tensión: Vab/Vbc/Vac=455/453/454 Vca Se normalizó y liberó el panel QT-03 en condiciones normales de operación.
202402730 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202408 | 19/02/2024 15:29:01 | Solicitamos pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-17, comisionado con SSA 202401530 en la EL.214, en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202447 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202402729 | STE | 202402675 | K053E005 | QUADRO QL-7.2 H6/7 - EL. 214 | 0698.454-1 | 202408 | 19/02/2024 14:08:59 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cabo HT676, referente a alimentación 220 VCA del panel CTM-18. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 23/02/2024. | MEG1 | MEG3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202408 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado apoio a MEG1 no ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto do cabo HT676, referente a alimentação 220V proveniente do QL-7.2 para o CTM-18. Resultado do ensaio de isolação: A p/ Massa= 566Mohms, C p/ Massa=579Mohms, Entre A e C= 596Mohms.
202402715 | STE | 202402675 | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202408 | 19/02/2024 11:08:03 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT610, referente a alimentación secundaria 125VCC del panel CTM-18. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 23/02/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202408 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado apoyo al personal de MEG1 en la realización del ensayo de resistencia de aislación (500VCC, 1min) del cabo MT610 con los siguientes resultados = +/Tierra: 7500Mohm, -/Tierra: 6600Mohm, + / - : 5500Mohm, 29.2°C, 75.9%. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202402714 | STE | 202402675 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202408 | 19/02/2024 11:08:09 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0490, referente a alimentación principal 125VCC del panel CTM-18. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 23/02/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202408 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme solicitado realizado apoyo al personal de MEG-1 para ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0490, siendo correctas las identificaciones de polaridad del cable y dando resultado en el ensayo de resistencia de aislación los siguientes valores: +/⏚= 1370 MΩ; -/⏚= 886 MΩ; +/-= 2550 MΩ (Temp=28.6°C, Hum= 75%, Tensión= 250 Vcc por 1 minuto) Entregado equipo a operación.
202402708 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 19/02/2024 15:30:02 | Confeccionar na impressora 3D protótipos para provar na tubulação (conexão da sucção) dos aspiradores de pó da SMMG BP`s 707855 e 708574. Obs.: detalhes do protótipo já combinado com Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202414 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROTÓTIPO CONFECCIONADOS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 8 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 455 GRAMAS / UN.
202402650 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202407 | 16/02/2024 16:54:41 | Solicitamos repor nível de estoque do material sobressalente código 711606 - INDICADOR DIG 264VCA 50/60HZ 100/360VCC duplo canal. A falta deste sobressalente causa indisponibilidade da unidade geradora. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron reparadas 4 un por laboratorio y posteriormente incluidas al stock. Saldo actual 4 un. Política ZS=3/5.
202402521 | STE |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202407 | 15/02/2024 15:42:04 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202402518. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202530 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202402486 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202407 | 15/02/2024 15:42:22 | Verificar o realizar reparo en alicate miliamperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 771, IB 1574. Arturo Díaz - Interno: 9536 | MEG1 | ILA2 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminales de conexión eléctrica comprometidos por óxido, limpieza integral de los contactos como así también de placa principal, reparación de pulsador de calibración interna. Sustitución de baterías. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202401547 | STE | 202401530 | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202405 | 29/01/2024 13:53:06 | Solicitamos apoyo para ensayos de comisionamiento del CTM-17, planilla 6160-83-19003-E ; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografía de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para los días 6/02 a 08/02 | MEG1 | ILA1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202406 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-17, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6160-83-19003-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202401351 | STE | 202401316 | B017A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.259-0 | 202404 | 25/01/2024 15:18:43 | Solicitamos remover el intercambiador N03 en apoyo a una inspección y reparo del RTD 10 (ítem 02), encontrado abierto durante la ejecución de las mediciones antes del PD. | MEG1 | MMU1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202405 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº3 EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DO SETOR EMITENTE, RADIADOR FOI REMONTADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇOES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202401302 | STE |  | B020D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.043-3 | 202404 | 24/01/2024 13:34:01 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U18A. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202404 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 270,8°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1316. Liberado para uso.-
202401300 | STE |  | B020D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.042-6 | 202404 | 24/01/2024 13:34:15 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U18A. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202404 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 270,9°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1315. Liberado para uso.-
202401238 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202404 | 23/01/2024 13:42:22 | Gestionar reparo do indicador de nível, posição 71TL, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-00, fabricante Presys, código almoxarifado 711605, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202319451, por apresentar oscilações na indicação. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401156 | STE |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202404 | 22/01/2024 16:14:20 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202401136. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202526 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Nos eletrodutos, realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. Nos suportes, limpeza st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano 5y9/1.
202401060 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202404 | 22/01/2024 11:19:09 | Verificar/solucionar motivo pelo qual instrumento Presys DMY-2030, NS: 086.12.11 apresenta instabilidade na indicação e repique nos reles. Contato Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Identificado falha na CPU e no barramento de dados. O dispositivo não apresenta confiabilidade, existem faixas de não linearidade e distorção do sinal. Proceder o descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202401033 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202404 | 22/01/2024 11:20:07 | Gestionar reparo do indicador Presys modelo DMY 2030, código 711605 por apresentar oscilação intermitente da indicação, substituído na SSA 202400372. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401018 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202404 | 22/01/2024 11:20:25 | Gestionar reparo do fluxômetro, posição 80TW, modelo 300, número de série 1877, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202400987, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo e congelando a medição. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202400972 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202403 | 18/01/2024 16:43:36 | Solicitamos pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-07, comissionado con SSA 202400345 en la EL.214, en color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202438 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202400966 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202404 | 22/01/2024 11:20:44 | Solicitamos la reposición del stock del Ítem 014 LMR AB20 (Cod. Alm. 701330), MEDIDOR ULTRAS MINISONIC 600, que se encuentra sin disponibilidad. Obs: La falla de uno de estos elementos genera indisponibilidad de la UG. Obs: Os medidores devem ser fornecidos com firmware 18-10-01-GIU que foi desenvolvido para IB com proteção contra TRIP indevido dentre outras melhorias. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron reparadas 3 un por laboratorio y posteriormente incluidas al stock. Saldo actual 3 un. Política ZS=2/4.
202400817 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 13:54:55 | Gestionar reparo de RELE AUXILIAR 120VCA, marca SIEMENS, modelo 7PA1133-9ZA-Z01, codigo almoxarifado 251267, posicion 27PW1X1, encontrado con defecto durante MP-3S. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202400729 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 15/01/2024 13:32:48 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS; modelo DMY-2036; N°serie 187.06.14; posicion 63PW5-1; codigo almoxarifado 711606; con defecto constatado durante atendimiento de la SSA 202400583. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400659 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202403 | 15/01/2024 07:23:50 | Gestionar reparo do fluxômetro, posição 80TW, modelo 300, número de série 1977, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202320191, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400597 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202402 | 12/01/2024 16:04:44 | Verificar/solucionar motivo pelo qual instrumento Presys DMY-2036 apresenta discrepância na indicação do canal 1. Escala utilizada em questão: 4-20mA/0,000-1,000bar. Contato Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202403 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Identificada modificações na placa CPU diferentes dos parâmetros designados para o modelo DMY-2036 (em anexo). Equipamento não apresenta confiabilidade devido ausência de linearidade nas medições, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202400370 | STE | 202400345 | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202402 | 09/01/2024 10:18:12 | Solicitamos apoyo para ensayos de comissionamiento del CTM-07, planilla 6110-83-19007-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para los dias 17 a 18/01. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202403 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-07, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19007-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202400364 | STE | 202400345 | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202402 | 09/01/2024 09:44:55 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de aislacion y punto-a-punto del cable HT310, referente a la costura de alimentacion auxiliar en 220Vca del panel CTM-07. Servicio refernte al comissionamiento del nuevo panel CTM, previsto para el dia viernes 12/01/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202402 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación (500VCC, 1 min) del cabo HT310 con los siguientes resultados = R/tierra:16500 Mohm, T/tierra:12000 Mohm, R/T: 26000 Mohm, 26.8°C, 75%. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202400355 | STE | 202400345 | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202402 | 09/01/2024 08:53:26 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo MT026, referente a alimentacion secundaria en 125Vcc del panel CTM-07. Servicio referente al comissionamiento del nuevo panel CTM, Prevision para el viernes 12/01/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202402 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado apoyo al personal de MEG1 en la realización del ensayo de resistencia de aislación (500VCC, 1min) del cabo MT026 con los siguientes resultados = +/Tierra: 15000Mohm, -/Tierra: 12000Mohm, + / - : 14500Mohm, 26.8°C, 75%. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202400352 | STE | 202400345 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202402 | 09/01/2024 08:46:35 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo M5X0370, referente a alimentacion principal 125Vcc del panel CTM-07. Servicio referente al comisionamiento del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 12/01/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202402 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M5X0370 con los siguientes resultados: +/tierra= 1410 [MΩ] -/tierra= 2700 [MΩ] +/- tierra= 5000 [MΩ] Temperatura= 27 [°C]; Humedad relativa= 72 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-04 dejado en condiciones normales de operación.
202400351 | STE | 202400345 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202402 | 09/01/2024 08:49:46 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo HT010, referente a alimentacion 460V del panel CTM-07. Servicio refernte al comissionamiento del nuevo panel CTM. Servicio previsto para el viernes 12/01/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202402 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo HT010 con los siguientes resultados: R/tierra= 1440 [MΩ] S/tierra= 1540 [MΩ] T/tierra= 1440 [MΩ] R/S= 1690 [MΩ] S/T= 1710 [MΩ] T/R= 1620 [MΩ] Temperatura= 27 [°C]; Humedad relativa= 72 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QT-01 dejado en condiciones normales de operación.
202400296 | STE | 202320426 | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202402 | 08/01/2024 10:39:11 | Solicitamos pintura, na cor verde, de suportes de aço tipo mão francesa, utilizado na instalação na nova válvula 03VM (SSA origem: 202303921). contato com Cleomar, ramal: 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202411 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202400230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 08/01/2024 07:56:30 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série esquerda/direita 22277775/22277776. | MEG1 | ILA1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202404 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, marca ORION, tipo II, SCEEP 389. Liberado para uso.
202400229 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202402 | 08/01/2024 07:56:38 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR PORTÁTIL DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO IB-3955, MARCA MEGGER, MODELO TTR20-1, NÚMERO DE SÉRIE 2018040219. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202403 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do medidor de relação de espiras IB 3955, estando este dentro de suas características e liberado para uso.
202400220 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 08/01/2024 07:58:54 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL IB-1606, MARCA YOKOGAWA, MODELO 734-02, NÚMERO DE SÉRIE TIG7091. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202402 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración. Multímetro digital marca Yokogawa modelo 734-02, con número de serie TIG7091 e IB 1606 dado de baja conforme SSA 202400383 (D) .
202320799 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202352 | 29/12/2023 13:45:10 | Durante atendimento da SSA 202320773 constatado fonte de alimentação posição 8U5, código almoxarifado 137170 com falha intermitente. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202320689 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202352 | 28/12/2023 07:39:39 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1701, TSA-1702 e TSA-1703, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da unidade geradora 17. PD a ser realizado de 29/01/2024 à 09/02/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202405 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção e ensaio nos termostatos TSA-1701, TSA-1702 e TSA-1703 constatando a correta atuação/rearme dos mesmos para temperaturas respectivamente maiores/menores de 40ºC conforme OA.0391-R00. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202320662 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202352 | 27/12/2023 07:19:56 | Durante la ejecución de la SSA 202320436 fue encontrado el cartón módulo anunciador de alarmas con defecto (cód. almacenes: 234885), actuación indebida e intermitente. Gestionar reparo y reposición en almacenes. Adicionalmente, gestionar reparo de cartão retirado do almoxarido já com capacitor C2 solto (SM 468199). | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio pero de acuerdo a la GCSMIT-2122 debne ser saneados y mantener 120 un es stock con politica ND.
202320286 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202351 | 18/12/2023 16:19:11 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0701, TSA-0702 Y TSA-0703, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U07, PD: DEL 08/01/2024 AL 19/01/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202402 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizados ensaios nos termostatos TSA-0701, TSA-0702 e TSA-0703, referente a temperatura do interior do recinto dos transformadores (fases R/S/T da U07), confirmando sua atuação com 40°C, conforme ordem de ajuste BT3510/2015. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202320166 | STE |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.007-0 | 202350 | 15/12/2023 16:26:37 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-07. Previsão para dia 05/01/2024, período da tarde (movimentação de container), no dia 08/01/2024 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde), e no dia 18/01/2024 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã). Contato com Sr. Gayoso, Ramal 4913/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD da UG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202401 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado de apoyo con Puente 11 para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-07. Y posterior al termino del PD, traslado de container y guardacuerpo hasta la UG17.
202320106 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 14/12/2023 13:40:06 | Solicitamos pintar na cor amarelo, dispositivos e plataformas para possibilitar a cunhagem no estator das Ugs .Também refazer pintura no segmento do estator ,utilizado para treinamento. localizado na AMD4. Contato Valdecir ramal 9539. | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202442 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202319957 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 12/12/2023 08:15:43 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,6 °C.
202319954 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 12/12/2023 08:15:52 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29.4 °C.
202319953 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 12/12/2023 08:16:11 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,3 °C.
202319626 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202349 | 04/12/2023 14:08:05 | Solicitamos retoque de pintura a chapas de acero de 14x14cm y 2mm de espesor con acabado Gris RAL 7032. Material entregado al Sr. Janio. | MEG1 | MCI4 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202351 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202319554 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202349 | 04/12/2023 14:08:55 | Substituir bateria e Verificar Calibração do instrumento Detector de tensão IB--2031, fabricante RITZ, modelo DMU-15, número de série: 080539. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202350 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados testes de tensão aplicada no detetor de tensão IB 2031 para verificar os níveis de atuação, onde o mesmo foi reprovado nos testes, enviado para descarte!
202319553 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202348 | 01/12/2023 13:49:09 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da vara de manobra para aterramentos temporários, com a numeração VM49-01-01 e VM49-02/02. Contato: Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202350 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas VM49 01-02,com a atualização SCCEP 44. Liberado para uso.
202319494 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202348 | 30/11/2023 15:28:05 | Solicitamos proteção anticorrosiva dos eletrodutos conectados ao novo painel CTM-02, comissionado com SSA 202318570, na EL.214, na cor verde conforme demais eletrodutos. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202441 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202319144 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202347 | 23/11/2023 16:20:46 | Se solicita pintura de etiquetado de las capas de proteccion de cabezas de bobina, lado desacoplado. Contacto con MARCEL MARIOTI PEREIRA (int.: 4926). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202350 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación de las capas de protección de cabezas de bobina con pintura PU color negro.
202319044 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202347 | 22/11/2023 06:56:31 | SUBSTITUIR BATERIA DO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 NS: MTH1365000046J | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202349 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Substituído bateria. Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318959 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202347 | 21/11/2023 08:00:02 | Substituir bateria e Verificar Calibração do instrumento alicate miliamperímetro IB--3793, fabricante Fluke, modelo 773, número de série: 38680150WS. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318958 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202347 | 21/11/2023 08:00:16 | Substituir bateria e Verificar Calibração do multímetro/alicate amperímetro IB--2041, fabricante Minipa, modelo ET-3960, número de série: ET3960002598. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Bateria substituída. Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318956 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202347 | 20/11/2023 15:38:19 | Substituir bateria e verificar Calibração do multímetro IB--2037, fabricante Yokogawa, modelo 734-02, número de série: T1G7093. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202348 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reeemplazadas.
202318929 | STE |  | A007D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.014-3 | 202347 | 20/11/2023 15:38:32 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U07. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202347 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 271°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1252. Liberado para uso.-
202318928 | STE |  | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202347 | 20/11/2023 15:38:45 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U07. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202347 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 269°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1253. Liberado para uso.-
202318857 | STE | 202318570 | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202346 | 17/11/2023 15:42:27 | Solicitamos apoio para ensaios de comissionamento do CTM-02, planilha 6110-83-19002 item 4.3: -Termografia de todo circuito de força e pontos de emendas durante subida da comporta; -Medição de qualidade de energia (THD, tensão e corrente de partida e em regime, frequência) durante abertura da comporta; -Oscilografia dos circuitos de CC nos bornes X17 (QNB), X18 (QB) e X13 (retificador), durante abertura e fechamento da comporta; Serviços previstos para dias 24 e 27/11/2023. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202347 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada Termografia do circuito de força e pontos de emendas durante subida da comporta, Medição de qualidade de energia (THD, tensão e corrente de partida e em regime, frequência) durante abertura da comporta, Oscilografia dos circuitos de CC nos bornes X17 (QNB), X18 (QB) e X13 (retificador), durante abertura e fechamento da comporta. Detalhes no arquivo anexo.
202318825 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202346 | 17/11/2023 07:47:10 | Gestionar reparo do Relé de tensão trifásico, SPECTRO UNX, cod almox 0129674, número de série 2266. Referente a SSA 202318548 Relé está inoperante. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202351 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202318662 | STE | 202318570 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202346 | 14/11/2023 13:40:57 | Solicitamos apoio para ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo MT006, referente à alimentação secundária em 125Vcc do painel CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Previsão 20/11/2023 | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202347 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme solicitado, fue realizado el ensayo de punto a punto del cable MT006 dando resultados satisfactorios y efectuados ensayos de aislación: *Tensión aplicada=500VCC. *Tiempo de ensayo=1min. *Temperatura=25.1°c; Humedad=74.4% *Resistencia de Aislación obtenida= +/Tierra= 3640Mohm. -/Tierra= 3810Mohm. +/-= 3400Mohm. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202318661 | STE | 202318570 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202346 | 14/11/2023 13:41:13 | Solicitamos apoio para ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo M5X0080, referente à alimentação principal em 125Vcc do painel CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Previsão 20/11/2023 | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202347 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado ensayos de punto a punto en el cabo M5X0080 constatándose correcta marcación de los polos positivo y negativo del respectivo cable. Efectuado ensayo de resistencia de aislación (500Vcc/ 1 min) dando resultado. +/⏚ =6740 MΩ; -/⏚=2660 MΩ; +/-=5200 MΩ; Temperatura= 25,7 ℃; Humedad=72 %.
202318659 | STE | 202318570 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202346 | 14/11/2023 13:40:32 | Solicitamos apoio para ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo HT002, referente à alimentação 460V do painel CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Previsão 23/11/2023 | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202347 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado apoio para medição ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação no cabo HT002 e verificado condições normais do referido cabo. Os resultados das medições realizadas podem ser verificados na SSA principal, sob responsabilidade da MEG1
202318580 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202346 | 13/11/2023 14:12:40 | Substituir bateria e Verificar Calibração do multímetro/alicate amperímetro IB--2040, fabricante Fluke, modelo 376, número de série: 19180748. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Obs: As baterias foram trocadas.
202318578 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202346 | 13/11/2023 14:12:47 | Solicitamos troca de baterias e verificação de calibração do megohmetro digital IB-2032, Fabricante Megger, modelo MIT430, número de série: 101262122. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202347 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202318454 | STE |  | A008E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.008-2 | 202345 | 10/11/2023 09:47:38 | Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel. | MEG1 | MCI1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202444 | SAMUEL VIEIRA | Fabricação e instalação de canaleta para drenagem da água proveniente de infiltração, com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202318453 | STE |  | A004E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.004-3 | 202345 | 10/11/2023 09:47:47 | Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel. | MEG1 | MCI1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202505 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a fabricação de canaleta e instalada atras do painel direcionando a água para o lugar correto com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL.
202318452 | STE |  | A007E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.007-5 | 202345 | 10/11/2023 09:47:55 | Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel. | MEG1 | MCI1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202450 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizada la fabricación y colocación de canaleta para direccionar la infiltración. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202318449 | STE |  | A005E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.005-0 | 202345 | 10/11/2023 09:48:03 | Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel. | MEG1 | MCI1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202505 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a fabricação de canaleta e instalada atras do painel direcionando a água para o lugar correto com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL.
202318448 | STE |  | A002E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.002-9 | 202345 | 10/11/2023 09:48:13 | Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel. | MEG1 | MCI1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202505 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a fabricação de canaleta e instalada atras do painel direcionando a água para o lugar correto com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL.
202318446 | STE |  | B016E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.016-4 | 202345 | 10/11/2023 09:48:20 | Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel. | MEG1 | MCI1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202450 | SAMUEL VIEIRA | Foi fabricada e instalada canaleta na parede drenando a água para o lugar correto.
202318445 | STE |  | B012E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.012-5 | 202345 | 10/11/2023 09:48:44 | Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel. | MEG1 | MCI1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202505 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a fabricação de canaleta e instalada atras do painel direcionando a água para o lugar correto com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL.
202318173 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202345 | 06/11/2023 10:25:59 | Solicitamos pintura, na cor verde clara, de 280 tampas (em ambas as faces) de caixas de passagens que serão utilizadas na substituição das tomadas do recinto dos geradores. conforme SSA de origem 202317816. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. material confeccionado em nylon em impressora 3D. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202349 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202318157 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 10:26:10 | Realizar pintura na cor amarelo para padronização de 6 adaptadores utilizado nos aspiradores de pó da equipe de bobinagem da MEG1. Contato com Cleber ramal 9558. | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202350 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202318113 | STE |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202344 | 03/11/2023 15:55:59 | Solicitamos reparo no reboco e pintura, na cor branco, nas paredes internas da sala da SMMG, cota 108, u11 eixo CD. Contato com Cleber. ramal: 9558. Obs. Foto em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202350 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura nas paredes com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202318110 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202344 | 03/11/2023 15:56:42 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318072. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202419 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202318108 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202344 | 03/11/2023 15:56:53 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318071. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202419 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202318107 | STE |  | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202344 | 03/11/2023 15:57:01 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318069. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202448 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202318106 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202344 | 03/11/2023 15:57:07 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318068. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202429 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202318105 | STE |  | B012A042 | QUADRO GIL-12 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.014-7 | 202344 | 03/11/2023 15:57:13 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318067. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202443 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202318104 | STE |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202344 | 03/11/2023 15:57:20 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318066. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202432 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202318103 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202344 | 03/11/2023 15:57:27 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318065. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202507 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202318102 | STE |  | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202344 | 03/11/2023 15:57:34 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318064. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202505 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202318101 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202344 | 03/11/2023 15:57:41 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318063. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202425 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202318100 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202344 | 03/11/2023 15:57:48 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318062. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202503 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202318099 | STE |  | A006A042 | QUADRO GIL-06 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.006-6 | 202344 | 03/11/2023 15:57:55 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318061. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202511 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. Nos suportes, limpeza st2, uma demão de epóxi aluminio N2288 e uma demão de poliuretano branco 5y9/1.
202318098 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202344 | 03/11/2023 15:58:01 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318059. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202435 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202318097 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202344 | 03/11/2023 15:58:07 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318057. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202438 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202318096 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202344 | 03/11/2023 15:58:13 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202318056. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202515 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202317869 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 01/11/2023 14:00:08 | Solicitamos pintar na cor amarelo,10 dispositivos de extração dos tirantes de celeron das cabeças de bobinas ,para possibilitar a montagem e desmontagem das capas isolantes do estator das Ugs . Contato Valdecir ramal 9539. | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202350 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202317813 | STE | 202316489 | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202344 | 01/11/2023 14:05:51 | Solicitamos a proteção anticorrosiva e pintura final na cor cinza RAL 7032 (painel elétrico) de um suporte destinado a instalação de iluminação no painel CFM-18A. Contato Allan 9548. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202350 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202317597 | STE |  | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202344 | 30/10/2023 09:55:35 | Realizar pintura do busduct no trecho compreendido entre tampa corta fogo e borracha lado BT do TU, nas três fases, na cor já utilizada nos trechos pintados nas saídas de fase do gerador. Foto anexa. Contato: Cleomar, R.4928 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202344 | JANIO GONCALVES LOPES | SSA baixada equivocadamente após ser emitida no PD da unidade. Atividade será executada pela ssa 202411938 relacionada.
202317461 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 27/10/2023 07:54:27 | Realizar pintura na cor amarelo com aplicação de antiderrapante em 4 plataformas de madeira . As plataformas estão sendo usadas como proteção durante a implementação de luminárias tipo LED na região da passarela abaixo da cruzeta inferior das UG. | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202350 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato de madera de grado St2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630, una capa de arena y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202317390 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 26/10/2023 10:02:34 | Devido a troca do modelo de mangueira dos aspiradores de pó, da MEG1 gerador, confeccionar na impressora 3d 8 adaptadores para acoplar a mangueira entre motor e coletor de resíduos e 2 adaptadores para acoplar a mangueira de aspiração ao coletor de resíduos . Modelo de adaptadores conforme combinado com sr. Valdinei. contato : Cleber r:9558 . | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202351 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 950 GRAMAS / UN.
202317372 | STE |  | B018J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-18 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.018-4 | 202343 | 25/10/2023 16:48:13 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202408 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizada la inspección y se verifico que los guardacuerpos existentes ya fueron reforzados, no habiendo riesgo de aplastamiento de miembros.
202317371 | STE |  | B017J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-17 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.017-7 | 202343 | 25/10/2023 16:49:01 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202409 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizada la instalación de refuerzos en la escalera de la Fase B, las otras escaleras no necesitaron refuerzos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202317370 | STE |  | B016J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-16 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.016-0 | 202343 | 25/10/2023 16:49:09 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202418 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Fue ejecutado refuerzo de guardacuerpos.
202317369 | STE |  | B015J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-15 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.015-2 | 202343 | 25/10/2023 16:49:17 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202411 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo fabricación e instalación de refuerzo con apoyo de personal de ST SRL.
202317368 | STE |  | B014J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-14 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.014-5 | 202343 | 25/10/2023 16:49:27 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202448 | SAMUEL VIEIRA | Fabricação de reforço conforme solicitado com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202317367 | STE |  | B013J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-13 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.013-8 | 202343 | 25/10/2023 16:49:35 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202428 | SAMUEL VIEIRA | Foi realizado inspeção nas 3 escadas não sendo necessário fazer o reforço pois o mesmo ja tinha sido feito, com apoio da contratada servicios tecnicos SRL.
202317366 | STE |  | B012J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-12 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.012-0 | 202343 | 25/10/2023 16:49:42 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202442 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado el refuerzo de la escalera en la fase C, en las demás fases no presenta necesidad, con apoyo de personal de ST SRL.
202317364 | STE |  | B011J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-11 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.011-3 | 202343 | 25/10/2023 16:49:49 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202431 | SAMUEL VIEIRA | Realizado fabricação de reforço para a escada se manter mais fixa e resistente.
202317363 | STE |  | B010J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-10 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.010-6 | 202343 | 25/10/2023 16:49:59 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202507 | SAMUEL VIEIRA | Realizado fabricação de reforço para a escada se manter mais fixa e resistente.
202317362 | STE |  | A009J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-09 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.009-5 | 202343 | 25/10/2023 16:50:11 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202424 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Fue realizado refuerzo conforme solicitado, con apoyo de personal de ST SRL
202317361 | STE |  | A008J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-08 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.008-8 | 202343 | 25/10/2023 15:15:41 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202502 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a fabricação de reforços e instalados nas escadas evitando assim a flexibilidade com apoio da contrada Servicios Técnicos SRL.
202317360 | STE |  | A007J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-07 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.007-0 | 202343 | 25/10/2023 15:15:48 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202402 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizado la fabricación e instalación de refuerzos en las escaleras de las tres celdas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202317359 | STE |  | A006J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-06 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.006-3 | 202343 | 25/10/2023 15:15:55 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202511 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo instalación de refuerzos con apoyo de personal de ST SRL.
202317358 | STE |  | A005J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-05 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.005-6 | 202343 | 25/10/2023 15:16:01 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202522 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação e instalação de reforços nas escadas com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202317357 | STE |  | A004J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-04 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.004-9 | 202343 | 25/10/2023 15:16:07 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202435 | SAMUEL VIEIRA | Realizado fabricação de reforço para a escada se manter mais fixa e resistente, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202317356 | STE |  | A003J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-03 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.003-1 | 202343 | 25/10/2023 15:16:13 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202438 | SAMUEL VIEIRA | Realizado fabricação de reforço na estrutura da escada para manter a mesma mais reforçada e segura com apoio da contratada servicios tecnicos SRL.
202317355 | STE |  | A002J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-02 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.002-4 | 202343 | 25/10/2023 15:16:25 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. Imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202346 | SAMUEL VIEIRA | Se fabricaron e instalaron soportes metálicos con apoyo de personal de Servicios Técnicos SRL.
202317345 | STE |  | A001J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-01 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.001-7 | 202343 | 25/10/2023 13:35:44 | Durante observação do trabalho seguro, constatado que o guarda corpo da escada de acesso as chapas corta fogo do Bus Duct, no recinto do TU, encontram-se com flexibilidade excessiva podendo ocorrer esmagamento de membros durante seu uso. Obs, Ocorrência verificada nas 3 celas dos TU`s. imagens em anexo. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202514 | SAMUEL VIEIRA | Realizado confecção e instalação de reforço nas escadas com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202317296 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202343 | 25/10/2023 11:10:00 | Solicita-se pintura, na cor verde, das tampas instaladas após substituição/desativação das tomadas do recinto do anel coletor e housing do gerador. Imagens anexas. Contato Allan 9548. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202344 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato de nylon, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202317183 | STE | 202310918 | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202343 | 23/10/2023 15:49:08 | Solicitamos abertura de acesso ao interior da guia de ar LNA lado BR e escotilha superior da guia de ar na região do campo 05, para verificação do RTD 109 de água pura na capa 346.5. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202350 | JACKSON LUIZ ALBRING | EXECUTOU APOIO AO SETOR SMMG, NA DESMONTAGEM DE DUAS ESCOTILHAS UMA SUPERIOR E E OUTRA LATERAL DAS GUIAS DE AR. APÓS A CONCLUSÃO DA MUDANÇA DO RTD, FOI EXECUTADA A INSPEÇÃO NA PARTE SUPERIOR DO ROTOR/ESTATOR, MONTAGEM DAS ESCOTILHAS.
202317173 | STE |  | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202343 | 23/10/2023 15:48:44 | Solicita-se pintura no trecho do busduct referente ao recinto do TC "T4", localizado junto à escada de acesso à guia de ar superior. Foto anexa. Contato Allan R. 9548. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202343 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202317037 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202342 | 19/10/2023 11:25:11 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos novos eletrodutos instalados na válvula 03VM em função da substituíção da mesma, cota 92 eixo CD. (SSA de origem: 202316866). contato com Cleomar, ramal: 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202343 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 .
202317008 | STE |  | A002E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.003-5 | 202342 | 19/10/2023 11:25:48 | Solicitamos pintura na cor amarela de uma chapa de 140x205mm, que será a tampa da caixa de ligação enquanto o motor estiver sendo acionado pelo painel auxiliar durante substituição do painel CTM. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202343 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202316941 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202342 | 18/10/2023 14:16:44 | Solicitamos pintura, na cor verde, de suporte de aço tipo mão francesa, utilizado na instalação na nova válvula 03VM (SSA origem: 202316866). contato com Cleomar, ramal: 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202343 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202316638 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202341 | 09/10/2023 16:39:51 | Verificar calibração do miliamperimetro FLUKE 773 IB 4050 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202316637 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202341 | 09/10/2023 16:40:19 | Verificar calibração do alicate amperímetro FLUKE 376 IB 3187 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202316636 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202341 | 09/10/2023 16:40:53 | Verificar calibração do Termo-higrômetro digital TES 1360, BP 625330. | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316635 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202341 | 09/10/2023 16:41:47 | Verificar calibração do multímetro YOKOGAWA TY710 IB 3192 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202344 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202316634 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202341 | 09/10/2023 16:43:07 | Verificar calibração do megôhmetro MEGGER MIT430/2 IB 4187 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202316633 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202341 | 09/10/2023 16:44:07 | Verificar calibração do calibrador de processo FLUKE 726 IB 3936 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202316416 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202340 | 04/10/2023 11:05:21 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-09, conectar cabo H5XJ536 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-09A, conectar cabo H5XJ537 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. Serviço previsto para dia 31/10/2023 pela manhã. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202344 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto e posterior conexão dos cabos H5XJ536 ao disjuntor 52.1 e H5XJ537 ao disjuntor 52.2, referente a alimentação em 220Vca dos painéis UAM-09 e UAM-9A respectivamente. Medições realizadas após energização: Tensão: 219,6V / Corrente: 1,7A - (UAM-09) Tensão: 219,5V / Corrente: 1,7A - (UAM-9A) Os desenhos encontram-se atualizados no SATedms. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202316413 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202340 | 04/10/2023 11:05:27 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-07, conectar cabo H5XJ530 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-08, conectar cabo H5XJ531 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. Serviço previsto para dia 31/10/2023 pela manhã. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202344 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H5XJ530 al interruptor 52.1 y H5XJ531 al interruptor 52.2, referente a la alimentación principal de los paneles UAM-07 y UAM-08 respectivamente. Mediciones obtenidas posterior a la energización de los UAM´S por medio del panel CDCE-08 . UAM-07 Tensión/corriente: VRT/I:220,1Vca/1,7A; UAM-08 Tensión/corriente: VRT/I: 220 Vca/1,8A. Diseño ya se encuentra actualizado en el SATedms. Panel dejado en condiciones normales de operación
202316412 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202340 | 04/10/2023 11:05:35 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-05, conectar cabo H5XJ524 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-06, conectar cabo H5XJ525 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. Serviço previsto para dia 30/10/2023 pela tarde. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202344 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H5XJ524 al interruptor 52.1 y H5XJ525 al interruptor 52.2, referente a la alimentación principal de los paneles UAM-05 y UAM-06 respectivamente. Mediciones obtenidas posterior a la energización de los UAM´S por medio del panel CDCE-06 . UAM-05 Tensión/corriente: VRT/I:220,8Vca/1,7A; UAM-06 Tensión/corriente: VRT/I: 220,7Vca/1,8A. Diseño ya se encuentra actualizado en el SATedms. Panel dejado en condiciones normales de operación
202316409 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202340 | 04/10/2023 11:05:41 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-03, conectar cabo H5XJ518 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-04, conectar cabo H5XJ519 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. Serviço previsto para dia 30/10/2023 pela manhã. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202344 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto e posterior conexão dos cabos H5XJ518 ao disjuntor 52.1 e H5XJ519 ao disjuntor 52.2, referente a alimentação em 220Vca dos painéis UAM-03 e UAM-04 respectivamente. Medições realizadas após energização: Tensão: 219,8V / Corrente: 1,7A - (UAM-03) Tensão: 219,8V / Corrente: 1,8A - (UAM-04) Os desenhos encontram-se atualizados no SATedms. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202316408 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202340 | 04/10/2023 11:05:46 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-01, conectar cabo H5XJ512 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-02, conectar cabo H5XJ513 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. Serviço previsto para dia 30/10/2023 pela manhã. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202344 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H5XJ512 al interruptor 52.1 y H5XJ513 al interruptor 52.2, referente a la alimentación principal de los paneles UAM-01 y UAM-02 respectivamente. Mediciones obtenidas posterior a la energización de los UAM´S por medio del panel CDCE-02 . UAM-01 Tensión/corriente: VRS/I:219,8Vca/1,8A; UAM-02 Tensión/corriente: VRS/I: 219Vca/1,8A. Diseño ya se encuentra actualizado en el SATedms. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202316138 | STE |  | N076E002 | PLATAFORMA AEREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.004-0 | 202339 | 29/09/2023 16:27:38 | Conforme acordado por telefone com Valdinei, solicito a confeccão de 2 dispositivos de bloqueio para o joystick da plataforma. Inserir os seguintes dados: Thobias Daniel - SMMG Brahian Rolon - SMMG | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202344 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 195 GRAMAS / UN.
202316110 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 29/09/2023 09:15:15 | Solicitamos pintura na cor CINZA RAL 7032 de 5 perfis de aço e um quadro metálico utilizado nos aspiradores de pó da equipe de bobinagem da MEG1. Contato com Cleber ramal 9558. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202342 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202315968 | STE |  | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.005-4 | 202339 | 27/09/2023 10:17:03 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-05. Previsão para dia 16/10/2023, período da manha e tarde (movimentação de guarda corpo e tampa de poço), no dia 26/10/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 27/10/2023 (movimentação de container, período da tarde) contato com Valdecir, Ramal 9539/3301. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202342 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMG.DT (MEG1) con puente grúa N11 (gancho auxiliar) para el izaje y traslado de contenedor, así como guarda cuerpo y tapa de acceso ubicado en la galería de la Elev. 108. Servicio de apoyo durante y después del MP3S de la UG-05.
202315958 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202339 | 26/09/2023 16:02:40 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0501, TSA-0502 Y TSA-0503, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U05, PD: DEL 16/10/2023 AL 27/10/2023. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202342 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Inspeccionado termostato TSA-0501, TSA-0502 y TSA-0503 constatando el perfecto estado de los mismos , posteriormente fue realizado ensayo de actuación/rearme de los mismos verificando su correcto funcionamiento (actuación de los termostatos 40°C según OA.0365-R00). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202315957 | STE |  | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.005-8 | 202339 | 26/09/2023 17:03:27 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U05. PREVISTO PARA O DIA 20/10/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM EVANDRO R.9550. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U05 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202342 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo para descenso de personal de MEG1 en cesto de mantenimiento para verificación/inspección de fin de curso en el nicho de la compuerta de la Unidad 05, realizado con Grúa Móvil Grove 01 en la elevación 225.
202315932 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202339 | 26/09/2023 11:33:42 | Realizar ensayo de aceptacion del multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N° de série: JKQAF20, adquirido por la OC:4500072489 - RC: SM.DT/0010071586 conforme anexo. Plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202339 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10071586.
202315713 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202338 | 21/09/2023 14:24:06 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-18, conectar cabo H6XJ536 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-18A, conectar cabo H6XJ537 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202339 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6XJ536 al interruptor 52.1 y H6XJ537 al interruptor 52.2, referente a la alimentación en 220Vca para los paneles UAM-18 y UAM-18A respectivamente. Existe SSA de actualización de diseños donde ya están previstas las alimentaciones para las UAMs (SSA 202315811).
202315712 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202338 | 21/09/2023 14:24:13 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-16, conectar cabo H6XJ530 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-17, conectar cabo H6XJ531 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202339 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6XJ530 al interruptor 52.1 y H6XJ531 al interruptor 52.2, referente a la alimentación en 220Vca para los paneles UAM-16 y UAM-17 respectivamente. Existe SSA de actualización de diseños donde ya están previstas las alimentaciones para las UAMs (SSA 202315742).
202315711 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202338 | 21/09/2023 14:24:20 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-14, conectar cabo H6XJ524 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-15, conectar cabo H6XJ525 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202339 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6XJ524 al interruptor 52.1 y H6XJ525 al interruptor 52.2, referente a la alimentación en 220Vca para los paneles UAM-14 y UAM-15 respectivamente. Existe SSA de actualización de diseños donde ya están previstas las alimentaciones para las UAMs (SSA 202315742).
202315710 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202338 | 21/09/2023 14:24:28 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-12, conectar cabo H6XJ518 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-13, conectar cabo H6XJ519 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202339 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6XJ518 al interruptor 52.1 y H6XJ519 al interruptor 52.2, referente a la alimentación en 220Vca para los paneles UAM-12 y UAM-13 respectivamente. Existe SSA de actualización de diseños donde ya están previstas las alimentaciones para las UAMs (SSA 202315742).
202315708 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202338 | 21/09/2023 14:24:34 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-10, conectar cabo H6XJ512 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-11, conectar cabo H6XJ513 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202339 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6XJ512 al interruptor 52.1 y H6XJ513 al interruptor 52.2, referente a la alimentación en 220Vca para los paneles UAM-10 y UAM-11 respectivamente. Existe SSA de actualización de diseños donde ya están previstas las alimentaciones para las UAMs (SSA 202315742).
202315589 | STE |  | A001B024 | MOTOBOMBA 50 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0054.001-3 | 202338 | 20/09/2023 10:55:27 | Durante MP-3S fue registrado resistencia de aislamiento de 2.5MΩ, valor por debajo del minimo esperado (5MΩ) segun IM.EQ.0039. | MEG1 | MMU2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202338 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi realizado a substituição do motor da bomba por outra revisada pela oficina elétrica. AT:202307381.
202315171 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202337 | 12/09/2023 10:02:32 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0201, TSA-0202 Y TSA-0203, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U02, PD: DEL 16/10/2023 AL 03/11/2023. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202346 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección de los termostatos TSA-0201, TSA-0202 y TSA-0203 constatando el perfecto estado de los mismos , posteriormente fue efectuado ensayos de actuación/rearme de los mismos verificando su correcto funcionamiento (actuación de los termostatos 40°C según OA.0358-R00). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202315170 | STE |  | A002D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.004-6 | 202337 | 12/09/2023 10:04:48 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U02 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Valor en encontrado 269.09 C°. Actuacion Ajustado en 270.05 C° Liberado para uso.-
202315169 | STE |  | A002D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.003-8 | 202337 | 12/09/2023 10:05:03 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Valor en encontrado 269.08 C°. Actuacion Ajustado en 270.07 C° Liberado para uso.-
202315042 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202337 | 11/09/2023 14:51:00 | Visando colocar em serviço sist. de alim. de cargas especiais 220Vca lançar cabos p/ sinalização de eventos. Cabos ficarão preparados na canaleta int. dos painéis, conexão será com doc. específico. E5X6048 - UPS-CF50 p/ CBM-CF50, E5X6049 - UPS-CF50 p/ UTR-531, E5X6051 - CBM-CF50 p/ UTR-531, E5X6052 - BA-CF50 p/ UTR-506, E5X6053 - CFP-CF50 p/ UTR531, E5X6054 - CDCE-02 p/ UTR-502, E5X6055 - CDCE-04 p/ UTR-504, E5X6056 - CDCE-06 p/ UTR-506, E5X6057 - CDCE-08 p/ UTR-508, E5X6058 - CDCE-9A p/ UTR-509 | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202339 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Lanzados cabos E5X6048/49/51/52/53/54/55/56/57/58 conforme lista 6209-LC-15244-E-R0. Preparadas las extremidades de los cabos con terminales y anillas conforme los diseños de interconexion de cada panel en anexo de la emision. Los cabos quedaron todos desconectados. Los blindajes fueron conectadas a las barras de tierra en los paneles de la UTR. Utilizado cabos de la SM 459615 retirados para SSA 202313734.
202314972 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202337 | 11/09/2023 16:35:42 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGGER MODELO MIT430, IB: 4189 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202339 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314735 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202336 | 04/09/2023 09:59:23 | REALIZAR AFERIÇÃO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, NS: 36370154WS, IB: 3186. | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202338 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterias fueron reemplazadas.
202314734 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202336 | 04/09/2023 09:59:32 | REALIZAR AFERIÇÃO DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE MODELO I200 IB:4059 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202338 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314733 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202336 | 04/09/2023 09:59:44 | REALIZAR AFERIÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS FLUKE MODELO 726, IB: 4052, BP: 714523 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202338 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202314730 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202336 | 04/09/2023 09:59:52 | REALIZAR AFERIÇÃO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 NS: MTH1365000046J | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314729 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202336 | 04/09/2023 10:00:01 | REALIZAR AFERIÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NS: JKR9061, IB: 3193 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314728 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202336 | 04/09/2023 10:00:11 | REALIZAR AFERIÇÃO DO FORNO PORTATIL PARA CALIBRACAO DE TERMOMETROS MARCA FLUKE, MODELO 9103, IB: 3848, BP: 708921 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314684 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202336 | 04/09/2023 10:00:20 | Realizar calibração e troca de bateria do Volt amperímetro fluke 376, numero serie 28041063ws, IB 3636 Contato José Carlos R 9535 | MEG1 | ILA3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202338 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202314440 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 30/08/2023 10:46:31 | Confeccionar na impressora 3D, 10 dispositivos de extração dos tirantes de celeron das cabeças de bobinas ,para possibilitar a montagem e desmontagem das capas isolantes do estator das Ugs . Conforme modelos deixado com o Sr. Valdinei. Contato Valdecir ramal 9539. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202338 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 355 GRAMAS / UN.
202314398 | STE | 202314136 | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202335 | 28/08/2023 17:04:08 | Se solicita pintura según formato de numeración en anexo, de la nueva caja de protección de cabeza de bobina (466¦5). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202335 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e identificado com pintura na cor preto conforme padrão do equipamento.
202314323 | STE |  | A001D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.002-0 | 202335 | 28/08/2023 08:36:17 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U01. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202336 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Valor inicial encontrado 267C°. Valor de actuación en 270 C°. ID N° 1220 Liberado para uso.-
202314321 | STE |  | A001D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.001-1 | 202335 | 28/08/2023 08:36:27 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U01. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202336 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Valor incial encontrado 267C°. Valor de actruación en 270C° Liberado para uso.-
202314294 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202334 | 25/08/2023 16:50:54 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0101, TSA-0102 y TSA-0103, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los transformadores fases R, S, T, de la U01, PD: del 11/09/2023 al 22/09/2023. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202337 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Ensaiado os termostatos TSA 0101, TSA 0102 e TSA 0103 e verificada a atuação em 40°C, em conformidade ao descrito na ordem de ajuste OA.0356-R00. Equipamentos deixados em condições normais de operação.
202313774 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 18/08/2023 14:04:44 | Solicitamos realizar pintura na cor amarelo ,em 11 martelos para bater cunhas do gerador.Contato Valdecir 9539 | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202335 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato de metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202313653 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202333 | 18/08/2023 14:05:31 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a sinalização remota no SCADA, relativa ao "Modo de operação do compressor 1" e "Modo de operação do compressor 2" no QCR-1 não está sinalizando no SCADA quando seletado o modo "Manual". Sinalização referente ao modo de operação "Automático" e "Manutenção" funcionam normalmente. Verificar/solucionar a mesma falta de sinalização de Modo de Operação "Manual" dos Compressores 1 e 2 para o Quadro QCR-2. SSA semalhante QCR-3/QCR-4 202305987. | MEG1 | MEL4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202344 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada alteraciones de la base de datos del SCADA conforme la SSA 202313743, fue pedido alteración según la ejecución de la SSA 202305987 donde ocurrió el mismo problema. Fue coordinado con operación para adecuar la señalización de la pantalla del SCADA según SSA 202315393.
202313512 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 15/08/2023 10:26:03 | Devido à necessidade de melhoria confeccionar na impressora 3D, 2 suportes para acoplar lâmpada auxiliar na furadeira de base magnética, para iluminar o local das perfurações. Modelo já acordado com Sr. Valdinei. Obs.:furadeiras marca Euroboor, Modelo ECO.50-T BP:715426(Cleber) e BP: 715427(Milciades). | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202340 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 135 GRAMAS / UN.
202313510 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 15/08/2023 10:26:49 | Devido a troca do modelo de mangueira dos aspiradores de pó, da MEG1 gerador, confeccionar na impressora 3d 4 adaptadores giratórios para acoplar a mangueira com a ponteira. Adaptadores conforme combinado com sr. Valdinei. contato : Cleber r:9558 . Obs.: SSA do modelo atual de adaptador 202302140. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202341 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 575 GRAMAS / UN.
202313508 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 15/08/2023 10:27:09 | Devido a troca do modelo de mangueira dos aspiradores de pó, da MEG1 gerador , confeccionar na impressora 3d 2 dispositivos para serem fixados nas mangueiras. Modelo de dispositivo já acordado com sr. Valdinei. contato com Cleber r:9558. O dispositivo se faz necessário para evitar amassamento da mangueira do aspirador de pó durante atividades de limpeza do recinto do gerador . A mangueira é macia e devido ao seu peso ela se deforma. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202341 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 750 GRAMAS / UN.
202313507 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202333 | 15/08/2023 10:27:42 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos na cor cinza claro após a solda dos mesmos pela MMU3. Serviço pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Contato com Cleomar. R. 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202415 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202313464 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202333 | 14/08/2023 14:49:30 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos na cor cinza claro após a solda dos mesmos pela MMU3. Serviço pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Contato com Cleomar. R. 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202343 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202313460 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 14/08/2023 14:50:15 | Solicito realizar pintura com verniz, em 12 caibros de madeira, utilizados nos bancos do vestiário da equipe de bobinadores da MEG1. | MEG1 | MCI4 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202335 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato de madera, luego aplicado dos manos de terminación barniz automotivo.
202313386 | STE | 202312496 | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202332 | 11/08/2023 17:22:55 | Solicitamos a proteção anticorrosiva e pintura final na cor cinza RAL 7032 (painel elétrico) de um suporte destinado a instalação de iluminação no painel CFM-9A. Material será utilizado um dia antes da MP3S conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202333 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202313368 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202332 | 11/08/2023 15:11:58 | Verificar calibração do micro ohmímetro IB-4085, marca Megger, modelo DLR10X, número de série 101985500. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313367 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202332 | 11/08/2023 15:12:15 | Verificar calibração do alicate amperímetro IB-3183, marca Fluke, modelo 376, número de série 36370159WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313366 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202332 | 11/08/2023 15:12:28 | Verificar calibração do alicate amperímetro IB-4109, marca Fluke, modelo 381, número de série 51280102WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202337 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202313365 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202332 | 11/08/2023 15:12:39 | Verificar calibração do termo-higrômetro IB-4193, marca Minipa, modelo MTH 1360A, número de série 2596239. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202337 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso.
202313344 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202332 | 11/08/2023 09:12:53 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-9A01, TSA-9A02 Y TSA-9A03, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U9A, PD: DEL 21/08/2023 AL 01/09/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202334 | TORRES SOSA EVER DAVID | Ensayados termostatos TSA 9A01, TSA 9A02 e TSA 9A03 y verificada la actuación de ellos en 40°C, en conformidad a lo descrito en la orden de ajuste OA 0375-R00. Equipamientos dejados en condiciones normales de operacion.
202313337 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202332 | 11/08/2023 11:01:56 | Durante MP3A de la UG06 (CTM), observado la no mudanza de estado en los puntos "TOMADA_DE_AGUA SOLENOIDE DEFECTO MECANICO SD3/4.SV" ; "TOMADA_DE_AGUA MOTOR 1/2 EN OPERACION.SV" en PI Vision, con actuacion y rearme de los mismos, en el sistema SCADA, verificado directo con CCR, los pontos tuvieron las señalizaciones correctamente. | MEG1 | MEL4 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202340 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado History recover da interface correspondente aos tags mencionados. Verificado consistência dos valores entre PI-SCADA e PI-SIRI.
202313335 | STE | 202205763 | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202332 | 11/08/2023 11:02:10 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA PELO RTD DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA DO MANCAL GUIA SUPERIOR DA U9A. SERVIÇO PREVISTO PARA O PRÓXIMO PD DA UG. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202334 | FABIO DE LUCA | EFETUADO A DESMONTAGEM, LIMPEZA DA CONEXÃO ROSCADA, REPOSIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA TEFLON E MONTAGEM DE ANEL DE COBRE RECOZIDO ENTRE OS RTD E A CONEXÃO ROSCADA, SANANDO A PERDA EXISTENTE.
202313332 | STE |  | A019D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.041-9 | 202332 | 11/08/2023 11:02:24 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U9A. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202333 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , VALOR ENCONTRADO 268°C , ID 1940. ATUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202313331 | STE |  | A019D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.040-1 | 202332 | 11/08/2023 11:02:33 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U9A. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202333 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE TERMOSTATO. LR/AF , RELATIVO AL COMPRESOR 1, El MISMO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE , SIN CONDICIONES DE AJUSTE NI REPARO , DAR BAJA. NO LIBERADO PARA USO.
202313318 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202332 | 10/08/2023 16:41:39 | CALIBRAR CALIBRADOR DE PROCESOS FLUKE MODELO 726 CON IB 3938. USO DE JAVIER BENITEZ, R: 4906. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313316 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202332 | 10/08/2023 16:41:52 | CALIBRAR TERMOHIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1362 CON IB 3597. USO DE JAVIER BENITEZ, R: 4906. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313315 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202332 | 10/08/2023 16:42:22 | CALIBRAR MULTIMETRO YOKOGAWA MODELO TY710 CON IB 3596. USO DE JAVIER BENITEZ, R: 4906. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202313312 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202332 | 10/08/2023 16:42:31 | CALIBRAR AMPERÍMETRO FLUKE MODELO 376 CON IB 3182. USO DE JAVIER BENITEZ, R: 4906. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313307 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202332 | 10/08/2023 16:42:38 | CALIBRAR MILIAMPERÍMETRO FLUKE MODELO 773 CON IB 1719. USO DE JAVIER BENITEZ, R: 4906. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202336 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202313283 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202332 | 10/08/2023 16:43:22 | Solicito reparar el termohigrometro (Falla en el display), marca Minipa, modelo MTH-1365, Numero de serie 170053802. | MEG1 | ILA2 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202335 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reposicionamiento de conexiones de display, ajustes de conexiones eléctricas internas. Ensayos de funcionamiento ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313262 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202332 | 10/08/2023 14:39:14 | Durante MP3A da UG06 (PWB), observado a não mudança de estado nos pontos "AGUA_PURA CONDUTIVIDADE MUITO ALTA.SV" ; "AGUA_PURA PWB TENSÃO 24VCC.SV" e "AGUA_PURA ANUNCIADOR FALHA.SV no PI Vision, com atuação e rearme dos mesmos, no sistema SCADA, verificado direto com CCR, os pontos tiveram as sinalizações corretamente. | MEG1 | MEL4 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202340 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Problema relacionado a instabilidades na rede do SIRI durante a implementação da ampliação do SIRI. Realizado o history recovery na interface correspondente ao TAG mencionado e verificado a indicação correta e concordante com o PI-SCADA.
202313253 | STE |  | A006B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.006-7 | 202332 | 10/08/2023 08:40:33 | Realizar retoques de pintura en color verde de la chapa debajo de las válvulas de aireación de la cota 98. | MEG1 | MCI4 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202504 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2 e aplicado uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202312405 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202330 | 27/07/2023 11:05:51 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA DE ISOLAÇÃO IB-3827, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202333 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312370 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202330 | 27/07/2023 11:07:58 | Verificar motivo por el cual Dispositivo TMR modelo Alcatel-Lucent 8242 DECT Hand Set con NS.: RTF180907669 no enciende. OBS(pantalla piscando antes de apagarse) | MEG1 | MEL3 | STALDER DIAZ IVAN | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202330 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9561, el NS del TMR es RTF222100871 y el NS del cargador RTA220304918, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202312119 | STE |  | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202329 | 21/07/2023 14:11:04 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306280 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202419 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202312118 | STE |  | B018A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202329 | 21/07/2023 10:29:36 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306279 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202437 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de terminación de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202312117 | STE |  | B017A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.108-3 | 202329 | 21/07/2023 10:29:53 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306278 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202406 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202312116 | STE |  | B016A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.102-4 | 202329 | 21/07/2023 16:12:15 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306277 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202421 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202312115 | STE |  | B015A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.043-5 | 202329 | 21/07/2023 10:30:21 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306276 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202414 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202312114 | STE |  | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202329 | 21/07/2023 14:11:12 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306274 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202430 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202312113 | STE |  | B011A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.084-2 | 202329 | 21/07/2023 14:11:18 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306271 .Previsão para o próximo PD 3S conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202432 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202312111 | STE |  | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202329 | 21/07/2023 14:11:25 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306269 .Previsão para o próximo PD 3S conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202335 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 .
202312108 | STE |  | A009A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.061-3 | 202329 | 21/07/2023 14:11:31 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306268 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202425 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202312105 | STE |  | B010A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.078-8 | 202329 | 21/07/2023 16:12:36 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos cabos dos sensores do fluxômetro 80UW. Serviço referente à SSA: 202311662. Contato Ivan R.:9561. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202447 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202312101 | STE |  | A007A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.037-0 | 202329 | 21/07/2023 14:11:37 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306266 .Previsão para o próximo PD 3S conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202402 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación en el color rojo óxido.
202312098 | STE |  | A005A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202329 | 21/07/2023 14:11:44 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306263 .Previsão para o próximo PD 3S conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202342 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 .
202312095 | STE |  | A004A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.019-2 | 202329 | 21/07/2023 14:11:49 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306262 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202435 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202312093 | STE |  | A003A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.013-3 | 202329 | 21/07/2023 09:04:48 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306261 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202440 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202312090 | STE |  | A002A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202329 | 21/07/2023 09:05:02 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306259 .Previsão para o próximo PD 3S conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202405 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación en el color rojo óxido.
202312088 | STE |  | A001A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.001-0 | 202329 | 21/07/2023 09:05:14 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306258 .Previsão para o próximo PD 3S conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202338 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 .
202312084 | STE |  | A006A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.031-1 | 202329 | 21/07/2023 09:06:04 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suporte de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306264. Previsão para o dia 08/08/2023 durante MP3A. contato com Cleber. R. 9558. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202332 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 .
202312025 | STE |  | B010A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.078-8 | 202329 | 20/07/2023 08:47:36 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suporte de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306270.Previsão para o dia 25/07/2023. contato com Milciades . R. 4911. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202331 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202311487 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 12/07/2023 09:55:56 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o carregador de baterias do carrinho elétrico BP 650532 não esta funcionando. | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202329 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a que la la placa de control de disparo del cargador se encuentra dañada. Dar de baja. No liberado. Se solicita que el mismo quede como material reaprovechable en dependencia de la SMIL.DT.
202311344 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202328 | 10/07/2023 16:34:49 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1001, TSA-1002 Y TSA-1003, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U10, PD: DEL 17/07/2023 AL 28/07/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202330 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios funcionais nos termostatos TSA-1001, TSA-1002 e TSA-1003 constatando sua atuação em 40ºC conforme OA.0377-R00.
202311222 | STE |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.010-1 | 202327 | 07/07/2023 16:44:54 | Solicitamos a repintura na cor verde dos eletrodutos dos motores da central hidráulica da comporta da U08 cota 214 conforme foto em anexo. | MEG1 | MCI4 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202311100 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202327 | 06/07/2023 09:45:45 | Durante MP3A da UG08 verificado sinalização invertida (NEGADO) do evento "U08 .AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL BAIXO .SV" no PI-Vision. | MEG1 | MEL4 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202334 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante la ejecución de SSA 202310211, se realizó una revisión de configuración en las interfaces en BITHIS1 y BITHIS2 para desmarcar la opción "Usar solo recuperación de historial (sin recopilación de datos de instantáneas)", según lo aconsejado por el fabricante Aveva. Se realizó la recuperación del historial en todas las interfaces y se verificó la concordancia entre la información de PI SIRI y PI SCADA.
202310856 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202327 | 03/07/2023 11:11:04 | Solicito calibrar o multímetro, marca Fluke, modelo 73III, IB1739. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202329 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202310854 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202327 | 03/07/2023 11:11:12 | Solicito calibrar o multímetro, marca Yokogawa, modelo TY710, IB1736, BP 703969. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202330 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las puntas de prueba fueron reemplazadas.
202310689 | STE |  | B010D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.024-0 | 202326 | 29/06/2023 16:47:26 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U10. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202327 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , VALOR ENCONTRADO 268,7°C , ID 1934 . ACTUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202310688 | STE |  | B010D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.023-2 | 202326 | 29/06/2023 16:46:52 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U10. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202327 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , VALOR ENCONTRADO 270,2°C . ID 1933. ACTUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202310670 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 29/06/2023 10:09:51 | Solicitamos serviço de ponte rolante na galeria cota 108 para movimentação de container alocado na U16 e transporta-lo até a AMD4. Previsão para o dia 11/07/2023, contato com José Gayoso no ramal 4913/3301. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202328 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a la SMMG.DT (MEG1) con puente grúa N11 para realizar el izaje de container ubicado en la UG16 Elev. 108 y trasladarlo hasta AMD4.
202310657 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 29/06/2023 10:10:26 | Realizar pintura na cor preto alcatrão em uma gaveta metálica onde são acomodados as baterias de veículo elétrico não tripulado modelo Freedom BP: 707011 responsável Cleber/R.9558 . A gaveta apresenta corrosão. | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202328 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego fueron aplicadas dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761.
202310390 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202326 | 26/06/2023 08:17:37 | Durante MP3A verificado sinalização invertida (NEGADO) do evento "U14 .AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL BAIXO .SV" no PI-Vision. No SCADA sinaliza corretamente. Danilo ciente. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202334 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante la ejecución de SSA 202310211, se realizó una revisión de configuración en las interfaces en BITHIS1 y BITHIS2 para desmarcar la opción "Usar solo recuperación de historial (sin recopilación de datos de instantáneas)", según lo aconsejado por el fabricante Aveva. Se realizó la recuperación del historial en todas las interfaces y se verificó la concordancia entre la información de PI SIRI y PI SCADA.
202310296 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202325 | 23/06/2023 08:25:42 | Verificar calibração do Calibrador de precisão, IB 4177, Marca Fluke, modelo Fluke 726, Patrimônio 716899 | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310293 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202326 | 27/06/2023 10:40:23 | Calibrar Megohmetro MEGGER IB 4063. | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310292 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202326 | 27/06/2023 10:40:34 | Calibrar Multímetro YOKOGAWA IB 3900. | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202329 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202310260 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202325 | 22/06/2023 14:28:44 | Verificar calibração do termohigrometro digital portátil IB-4056, marca INSTRUTHERM, modelo HTR-157, número de série 181206736. | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202310257 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202325 | 22/06/2023 14:28:55 | Verificar calibração de instrumento multimetro digital portátil Yokogawa IB 4099, marca Yokogawa, modelo TY-720, número de série JKQAX58. | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310255 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202325 | 22/06/2023 14:29:06 | Verificar calibração do Meghometro digital IB-4064, marca MEGGER, modelo MIT2500, número de série 102001810. | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202310254 | SCA |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202325 | 22/06/2023 11:06:50 | Durante MP3A verificado sinalização invertida (NEGADO) do evento "U14 .AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL BAIXO .SV" no PI-Vision. No SCADA sinaliza corretamente. Danilo ciente. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202327
202310211 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202326 | 27/06/2023 10:40:56 | Durante ensayos MP3A encontrado alarma "U14.GERADOR GGB INDICADOR DIGITAL.SV" con su logica de accionamiento invertido (Indica falla de forma indevida). | MEG1 | MEL4 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202327 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante a execucao da SSA 202314068 foi realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces e verificado concordância entre informações do PI SIRI e PI SCADA.
202310051 | STE |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202325 | 20/06/2023 09:29:29 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0601, TSA-0602 Y TSA-0603, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U06, PD: DEL 31/07/2023 AL 11/08/2023. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202331 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Ensaiados termostatos TSA 0601, TSA 0602 e TSA 0603 e verificada a atuação de ambos em 40C, o que vai de encontro ao descrito na ordem de ajuste 0367.
202309964 | STE |  | A008A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.055-9 | 202325 | 19/06/2023 10:49:34 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suporte de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306267.Previsão para o dia 04/07/2023. contato com Marcel . R. 4926. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202327 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 .
202309838 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202324 | 16/06/2023 09:55:02 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0801, TSA-0802 Y TSA-0803, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U08, PD: DEL 26/06/2023 AL 07/07/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202326 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios funcionais nos termostatos TSA-0801, TSA-0802 e TSA-0803 constatando sua atuação em 40ºC conforme OA 0371-R00.
202309552 | STE |  | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202324 | 13/06/2023 14:37:14 | Durante la ejecución de la SSA 202309545 fueron encontrados 2 cartones (modulo anunciador de alarma, cód. de almacenes 234885) con defecto (actuación indebida). Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309317 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 06/06/2023 11:21:35 | Reponer materiales faltantes en el simulador de CO2 que fueron utilizados para el atendimiento de SSA´s de las Unidades Generadoras. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202331 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fueron restituidos en el panel simulador del sistema de CO2 dos materiales faltantes. - SENALIZADOR LUMIN LED 22MM AM 24VCC CON CÓDIGO: 713911. - MODULO CONT DESC FCM-1-REL CON CÓDIGO: 714564. En este momento el panel se encuentra con todos los componentes.
202309130 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 02/06/2023 11:24:41 | Realizar pintura na cor amarelo para padronização de uma lixeira. A lixeira está sendo utilizada para recolher limalhas de ferro durante as atividades de troca de luminárias da cruzeta inferior das unidades geradoras. | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202332 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato de madera, seguida de la aplicación de una capa de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630. Luego, se aplicó una capa de poliuretano N-2677 en color amarillo Munsell 5Y8/12 como terminación.
202309082 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202322 | 02/06/2023 10:35:53 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1401, TSA-1402 Y TSA-1403, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U14, PD: DEL 12/06/2023 AL 23/06/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202324 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1401, TSA-1402 y TSA-1403. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0385-R00 (40°C). Panel dejado en condiciones normales de opración.
202308529 | STE | 202306640 | B012A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-12)/CX. VALV. DIREC (CVD-12) | 2359.003-0 | 202321 | 23/05/2023 11:43:00 | Solicitamos disponibilização no almox de 1 unidade do material código 714564 (MODULO CONT DESC FCM-1-REL) para atender a SSA Matriz, referente a substituição desse componente pertencente ao sistema de CO2 da Unidade Geradora U12. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock.DEMPRO 713 totalmente atendido.
202308118 | STE | 202308110 | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202320 | 16/05/2023 16:31:05 | Solicitamos apoio para verificar comunicação e testar o cabo de rede UTP de interligação entre porta ETH-03 da UAM-18 e UTA-16. Serviço previsto para dia 01/06/2023. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202322 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi revisada a conexão dos cabos UTP, patch panel e desbloqueada a porta do switch. Testes de comunicação com o UAM-18 realizados com sucesso pela MEG1. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202307591 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 14:27:17 | Realizar pintura de dos enganches para remolcar (foto 1 y 2) en el mismo color de predominancia de los containeres de la MEG1, ubicados en la cota 98; de un acoplamiento (foto 3) en color negro; y realizar reparos en los puntos deteriorados de la pintura en los 2 containeres de la MEG1, cota 98, en su color de predominancia, conforme acordado. Para coordinar los trabajos entrar en contacto con el tecnico de la MEG1 Ruben Diaz - 4923. | MEG1 | MCI4 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202320 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego fue aplicado una mano de epoxi aluminio N-2288 y epoxi isocianato N-2198 como fondo y una mano de PU gris RAL 7032 y negro N-1761 como terminación.
202307491 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202318 | 05/05/2023 16:34:10 | Verificar a calibração do TERMO-HIGROMETRO, fabricante ICEL, modelo HT-7030, número de série H7030.0044. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento fuera de sus características técnicas, enviado a mantenimiento correctivo donde fue dado de baja conforme SSA 2023/07785.
202307490 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202318 | 05/05/2023 16:34:24 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO, IB-3932, FABRICANTE FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512283. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202320 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202307489 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202318 | 05/05/2023 16:34:34 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL IB-1567, FABRICANTE FLUKE, MODELO 175, NÚMERO DE SÉRIE 87390317. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202319 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307488 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202318 | 05/05/2023 16:34:42 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-3180, FABRICANTE FLUKE, MODELO 376, NÚMERO DE SÉRIE 36370155WS. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202319 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202307487 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202318 | 05/05/2023 16:34:54 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-1637, FABRICANTE FLUKE, MODELO 771, NÚMERO DE SÉRIE 15200128. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202320 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202307485 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202318 | 05/05/2023 16:35:03 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-3820, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101666780. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202319 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307455 | STE | 202209406 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 202318 | 05/05/2023 14:23:37 | Solicitamos apoio para abertura / fechamento da escotilha de acesso (lado BR) a tampa do mancal guia superior para verificação do CREP DETECTOR da UG. Previsão para o dia 23/06/2023 conforme acordado com Sr. Angelo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202321 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EFETUADO A DESMONTAGEM DA TAMPA DE ACESSO AO MANCAL GUIA SUPERIOR EM APOIO A MEG1 CONFORME SOLICITADO. POSTERIOR AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DE MEG1, TAMPA FOI REMONTADA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202307391 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202318 | 04/05/2023 14:47:25 | Realizar pintura em 12 grades de proteção de aço, para luminárias, na cor cinza RAL-7035. Obs.:Grades utilizadas na iluminação da cruzeta inferior das unidades geradoras. Contato: Cleber R.9558 | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202319 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St 3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035.
202307326 | STE |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202318 | 03/05/2023 15:26:24 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1201, TSA-1202 Y TSA-1203, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U12, PD: DEL 16/05/2023 AL 02/06/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202320 | ALTAIR WIGGERS | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA-1201, TSA-1202 e TSA-1203. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme OA.0381-R00. Equipamento em condições normais de operação.
202307313 | STE | 202306996 | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202318 | 03/05/2023 14:29:06 | Solicita-se pintura de duas barras chatas medindo 1.1/2"x1/8"x400mm. Cor RAL 7032. Serviço referente à instalação do novo painel PP-08 SSA 202306996. Contato: Allan 9548. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202320 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202307248 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 03/05/2023 10:18:05 | Confeccionar na impressora 3D 15 empunhaduras para revestir os cabos dos martelos de nylon utilizado nas atividades de troca de barra das unidades geradoras. Medidas da empunhadura conforme combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202325 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 250 GRAMAS / UN.
202307245 | STE | 202208451 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 202318 | 02/05/2023 14:23:02 | Solicitamos retoques da pintura, na cor do local, das guias de ar do gerador, após a solda dos tarugos e instalação das cordoalhas. Previsto para dia 22/05/2023 conforme PUG MP3A. Obs. Trabalho será acompanhado por Jhonatan R. 4914. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202321 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Se realizó la limpieza del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202306971 | STE |  | B012A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-12)/CX. VALV. DIREC (CVD-12) | 2359.003-0 | 202317 | 25/04/2023 17:27:16 | Solicitamos reposição no almox do material código: 706880 (Bateria selada 12V 18A) nos níveis de estoque já estabelecidos. Obs. Material utilizado na manutenção preventiva do quadro anti-incêndio das Unidades Geradoras (QCI) e previsão de uso na UG-12 na MP3A dia 16 de Maio. Já realizado empenho número: 449569. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 70 un. del material cod. 706880 (BATERIA SELL 12V 18A/H 181X77X167MM) el 31/05/23 (4500070744/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=40/65. Creada reserva nro. 452139 de 10 un. valida hasta el 30/05/2025. OBS: DEMPRO 672.
202306945 | STE |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 202317 | 25/04/2023 17:05:02 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-12. Previsão para dia 16/05/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde), no dia 01/06/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 02/06/2023 (movimentação de container), contato com Valdecir no ramal 9539/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202320 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado de apoyo con puente grúa N11. ( gancho auxiliar ) A la SMMG.DT(MEG1) durante mantenimiento preventivo 3A de la UG12 a fin de realizar izaje y transporte de guarda cuerpos y tapa de acceso ubicado en la galería de la Elev. 108.
202306559 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202316 | 19/04/2023 14:21:47 | Durante atendimento da SSA 202303178 constatado falta da tampa da eletrocalha que abriga os cabos de entrada, no trecho entre o teto da sala e a parte superior do painel UAM-07. Foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202319 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada tapa de bandeja portacables para abrigar los cabos de entrada del panel UAM-07, conforme solicitado. Foto en anexo.
202306118 | SCA | 202302951 | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202315 | 12/04/2023 15:06:02 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-04, conectar cabo H5XJ519 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2 do painel CDCE-04. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202315
202306116 | SCA | 202302949 | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202315 | 12/04/2023 15:06:16 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-03, conectar cabo H5XJ518 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1 do painel CDCE-04. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202315
202306115 | SCA | 202302793 | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202315 | 12/04/2023 15:06:31 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-02, conectar cabo H5XJ513 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2 do painel CDCE-02. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202315
202306114 | SCA | 202302710 | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202315 | 12/04/2023 15:06:46 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-01, conectar cabo H5XJ512 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1 do painel CDCE-02. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202315
202306090 | STE |  | B014A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.009-7 | 202315 | 12/04/2023 15:16:58 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-14. Previsão para dia 12/06/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde); Dia 22/06/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 23/06/2023 (movimentação de container), contato com Jhonatan no ramal 4914/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD PUG/2023. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202324 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a MEG1 para el izaje y traslado de contenedores, guardacuerpos, apertura de tapas de la unidad generadora UG14. Servicio realizado con puente grúa N11 en la galería de la Elev. 108
202305987 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202315 | 11/04/2023 14:29:33 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a sinalização remota no SCADA, relativa ao "Modo de operação do compressor 1" e "Modo de operação do compressor 2" no "Quadro Comando Refrigeração do Tanque 3 de CO2 (QCR3)" não está sinalizando no SCADA quando seletado o modo "Manual". Sinalização referente ao modo de operação "Automático" e "Manutenção" funcionam normalmente. Verificar/solucionar a mesma falta de sinalização de Modo de Operação "Manual" dos Compressores 1 e 2 para o Quadro QCR4. | MEG1 | MEL4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202326 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajuste de banco de datos con la SSA 202312159, posterior al ajuste fue realizado test de actuación y se encontró que en la pantalla del SCADA (SAI60HZ) no esta señalizando posición "MANUAL" emitido documento para atender señalización SSA 202315393. Fue verificado correcta actuación de todas las posiciones de la llave selectora de QCR3 y QCR4 en la lista de alarmas.
202305851 | STE | 202302970 | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202315 | 10/04/2023 07:31:31 | Reparar estabilizador posição T7, fabricante ZAEL, o qual não estabiliza a tensão durante partida do compressor, tensão de entrada afunda e tensão de saída acompanha a queda, ensaios realizados com apoio da ILA1, (SSA 202304605), relatórios em anexo, retirado estabilizador e ensaiado em bancada variando tensão na entrada e observado a queda de tensão na saída( a vazio), sendo que o comportamento é o mesmo do campo. | MEG1 | ILA2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202319 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Ensaio com carga resistiva de 1KVA, variando a tensão de entrada de 460V A 360V. O resultado ficou de acordo com as características técnicas do equipamento. Liberado para uso.
202305543 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 31/03/2023 17:06:41 | Identificar 10 protetor de cabos com o texto: "MEG1 GERADOR". conforme combinado com o Sr. Valdinei . | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202318 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROTETORES DE CABOS IDENTIFICADOS ATRAVES DO PROCESSO DE GRAVAÇÃO A LASER CONFORME SOLICITADO.
202305212 | STE | 202303245 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202313 | 29/03/2023 09:49:58 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 16, 17, 18 e 18A, (SSA's: 202303245, 202303252, 202303255, 202303257) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0547, M6X0548, M6X0549, M6X0560. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202315 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada la desconexión y retirada de los cables M06X0547, M6X0548, M6X0549 e M6X00560 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-16, UAM-17, UAM-18 y UAM-18A respectivamente. Emitida SSA 202306036 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305210 | STE | 202303245 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202313 | 29/03/2023 09:50:05 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 16, 17, 18 e 18A, (SSA's: 202303245, 202303252, 202303255, 202303257) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0464, M6X0465, M6X0466, M6X0473. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202315 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada la desconexión y retirada de los cables M06X0464, M6X0465, M6X0466, M6X00473 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-16, UAM-17, UAM-18 y UAM-18A respectivamente. Emitida SSA 202305962 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305209 | STE | 202303213 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202313 | 29/03/2023 09:50:10 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 12, 13, 14 e 15, (SSA's: 202303213, 202303229, 202303235, 202303244) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0361, M6X0362, M6X0363, M6X0364. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202314 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexión y retirada de los cables M06X0361, M6X0362, M6X0363, M6X00364 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-12, UAM-13, UAM-14 y UAM-15 respectivamente. Emitida SSA 202305888 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305208 | STE | 202303213 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202313 | 29/03/2023 09:50:18 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 12, 13, 14 e 15, (SSA's: 202303213, 202303229, 202303235, 202303244) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0239, M6X0240, M6X0241, M6X0242. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202315 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión y retirada de los cables M06X0239, M6X0240, M6X0241e M6X00242 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-12, UAM-13, UAM-14 y UAM-15 respectivamente. Emitida SSA 202306041 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305207 | STE | 202303184 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202313 | 29/03/2023 09:50:24 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 09, 9A, 10 e 11, (SSA's: 202303184, 202303186, 202303192, 202303199) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0086, M6X0096, M6X0088, M6X0087. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202314 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada la desconexión y retirada de los cables M6X0086, M6X0096, M6X0088, M6X0087 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-09, UAM-9A, UAM-10 y UAM-11 respectivamente. Emitida SSA 202305781 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305206 | STE | 202303184 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202313 | 29/03/2023 09:50:33 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 09, 9A, 10 e 11, (SSA's: 202303184, 202303186, 202303192, 202303199) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0546, M5X0555, M5X0510, M5X0547. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202315 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada a desconexão e retirada dos cabos: M5X0546, M5X0555, M5X0510, M5X0547 referente a desativação da alimentação CC das UAM's 09, 9A, 10 e 11, respectivamente. Emitida SSA 202306246 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de operação.
202305205 | STE | 202303060 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202313 | 29/03/2023 09:50:38 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 05, 06, 07 e 08, (SSA's: 202303060, 202303061, 202303178, 202303181) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0407, M5X0452, M5X0444, M5X0443. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202314 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión y retirada de los cables M5X0407, M5X0452, M5X0444 y M5X0443 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-05, UAM-06, UAM-07 y UAM-08 respectivamente. Emitida SSA 202305797 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305203 | STE | 202303061 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202313 | 29/03/2023 09:50:44 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 05, 06, 07 e 08, (SSA's: 202303060, 202303061, 202303178, 202303181) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0346, M5X0364, M5X0343, M5X0314. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202315 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada la desconexión y retirada de los cables M05X0343, M5X0364, M5X0346 e M5X00314 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-05, UAM-06, UAM-07 y UAM-08 respectivamente. Emitida SSA 202306112 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305202 | STE | 202302710 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202313 | 29/03/2023 09:50:48 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 01, 02, 03 e 04, (SSA's: 202302710, 202302793, 202302949, 202302951) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0202, M5X0203, M5X0204, M5X0205. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202314 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada a desconexão e retirada dos cabos M5X0202, M5X0203, M5X0204, M5X0205 referente a desativação da alimentação CC das das UAM's 01, 02, 03 e 04, respectivamente. Emitida SSA 202305939 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de operação.
202305201 | STE | 202302710 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202313 | 29/03/2023 09:50:54 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 01, 02, 03 e 04, (SSA's: 202302710, 202302793, 202302949, 202302951) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0134, M5X0135, M5X0136, M5X0137. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202315 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada a desconexão e retirada dos cabos: M5X0134, M5X0135, M5X0136, M5X0137 referente a desativação da alimentação CC das UAM's 01, 02, 03 e 04, respectivamente. Emitida SSA 202306242 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de operação.
202305086 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202313 | 27/03/2023 08:47:34 | Comissionar e ensaiar o disjuntor reserva marca ABB, modelo EMAX-E4, código 712767. Seguir o procedimento anexo para o disjuntor. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202314 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Comisionado disyuntor reserva marca ABB, modelo EMAX-E4, código 712767 conforme procedimiento adjunto. Configurado como Reserva 50Hz, y realizados ensayos de protección con resultados satisfactorios. En anexo resultados de los ensayos y configuración. Devuelto disyuntor al almacén para stock.
202304947 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202312 | 24/03/2023 07:22:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G955, NS P100400300149, fabricante PHILIPS, associado ao número 9198 está apresentando falha intermitente de conexão à rede. Contato: Eduardo, Ramal 3301 ou 3246. | MEG1 | MEL3 | ROGERIO BARTH | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó el reinicio de la placa que aloja el ramal TMR, tras lo cual el TMR volvió a funcionar con normalidad. Se llevaron a cabo pruebas del equipo y se obtuvieron resultados exitosos. Posteriormente, se liberó el TMR para su uso continuo.
202304605 | STE | 202302970 | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202312 | 21/03/2023 10:46:57 | Solicitamos apoio para verificar em campo e oscilografar valores de tensão do estabilizador de tensão. Previsto para 03/04/2023 Rodrigo ciente. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202314 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado o monitoramento dos níveis de tensão na entrada e na saída do estabilizador localizado no quadro QCP-02. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202304461 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 17/03/2023 16:43:02 | Solicitamos pintar com tinta cor preta alcatrão de hulha, 6 conjuntos de formas para enchimento das cabeças de bobinas das UGs. Peças de nylon fabricadas na impressora 3D. Material entregue no pátio de pintura. Contato Valdecir ramal 9539. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202314 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato de nylon, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202304075 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202310 | 10/03/2023 16:32:36 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de alimentação da talha monovia no poço da turbina da UG-04. Obs. Trabalho proveniente da modificação do sistema de alimentação da talha, realizado no PD 3S da UG em março 2023 (SSA 202210673) . contato com Ivan. R. 9561 / 2430. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202312 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202303944 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202310 | 09/03/2023 10:51:33 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0301, TSA-0302 Y TSA-0303, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U03, PD: DEL 20/03/2023 AL 31/03/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202312 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e verificação do funcionamento dos termostatos TSA-0301, TSA-0302 e TSA-0303. Realizado ensaio de atuação e rearme. Termostatos funcionando perfeitamente com atuação em 40ºC de acordo com ordem de ajuste OA.0361-R00.
202303931 | STE |  | A003A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.003-8 | 202310 | 09/03/2023 13:39:22 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-03. Previsão para dia 20/03/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde), no dia 30/03/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 31/03/2023 (movimentação de container, período da tarde), contato com José Carlos no ramal 9535/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202312 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoyo a la SMMG.DT, sector MEG1, durante el PD 3S de la UG03 con puente grúa N11 en la galería de la Elev. 108 a fin de realizar izaje y transporte de tapas, guardacuerpos y conteiner del mencionado sector.
202303800 | STE | 202213527 | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202310 | 07/03/2023 16:02:53 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o primeiro dia PD 3S PUG 2023, previsto para 20/03/2023. Contato Rogério R. 9548. Portas serão entregues no pátio de pintura. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202312 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202303674 | STE |  | B010E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.012-8 | 202310 | 06/03/2023 08:06:45 | Solicitamos confecção de 60 adaptadores na impressora 3D para conexão dos eletrodutos flexíveis aos pressostatos substitutos utilizados por MMU2 na central hidráulica. Obs. Mesmos adaptadores confeccionados na SSA 202212960. contato com Cleomar. ramal 4928. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202317 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202303615 | STE | 202303552 | T066A004 | SERVIDOR MTXSRV50-03 | 2995.003-7 | 202310 | 06/03/2023 08:14:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-06 não estão sendo atualizados no SOMA desde 19/01/2023. Verificado que UAM-06 está comunicando na rede conforme imagem anexa. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202311 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | REINICIADOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL APACHE TOMCAT SERVER MTXSRV50-03, VERIFICADO SISTEMA CON FUNCIONAMIENTO NORMAL POSTERIOR A LA INTERVENCION.
202303612 | STE | 202303550 | T066A004 | SERVIDOR MTXSRV50-03 | 2995.003-7 | 202310 | 06/03/2023 08:15:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-05 não estão sendo atualizados no SOMA desde 19/01/2023. Verificado que UAM-05 está comunicando na rede conforme imagem anexa. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202311 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | REINICIADOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL APACHE TOMCAT SERVER MTXSRV50-03, VERIFICADO SISTEMA CON FUNCIONAMIENTO NORMAL POSTERIOR A LA INTERVENCION.
202303221 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202308 | 24/02/2023 14:33:35 | SUBSTITUIR BATERIA E RECALIBRAR MEGOHMETRO PORTÁTIL MARCA MEGGER MODELO MIT430/2, IB-3841. CONTATO C/ MARCEL R.4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterias fueron reemplazadas.
202303218 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202308 | 24/02/2023 14:34:39 | SUBSTITUIR BATERIA E VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376 FC, NUMERO SERIE: 38621026WS, IB-3798 (RESP. MARCEL RAMAL:4926) | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterias fueron reemplazadas.
202303217 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202308 | 24/02/2023 14:34:24 | SUBSTITUIR BATERIA E VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NUMERO SERIE: JKP8155, IB-3812 (RESP. MARCEL RAMAL:4926) | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202303188 | STE | 202303074 | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202308 | 23/02/2023 15:38:43 | Solicitamos apoio para verificar comunicação da UTA-08 com UAM-03 porta ETH-03. Serviço previsto para dia 16/03/2023. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202311 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue encontrado pequeña atenuación en la certificación del cable UTP de la puerta ETH03, realizado reaprieto en la terminal de la puerta 07 del PP02 de la UTA08. Reapretado terminal rj45 lado UAM03 puerta ETH02 que se encontro con falso contacto. Normalizado comunicación entre la UTA08 y la UAM-03. En anexo certificacion de los cables. Se encontro discrepancia de diseño y campo, catastrado SSA 202304852 para IEE3 para modificacion de diseño.
202302811 | STE |  | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202307 | 15/02/2023 10:06:43 | Durante substituição dos parafusos dos links do terminal T4, executado na SSA 202302195, pelo novo conjunto de fixação em inox, conforme PT IEQ1 201903760A, houve a quebra de três arruelas de pressão (COD. 715351). no momento da aplicação do torque (120N.m) bem como surgimento de sinais superficiais de oxidação em algumas arruelas. Solicita-se parecer. Imagens anexas. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202324 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 2023/24 - Após parecer da SMIM.DT (vide SSA derivada), indicando os materiais a serem usados, foi emitida a SMDTC-1745 para aquisição dos materiais. 27/05/2025 - Arruelas codificadas. Cód.: 719713.
202302736 | STE |  | B011B024 | MOTOBOMBA 60 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0135.004-8 | 202307 | 14/02/2023 13:45:22 | Durante mantenimiento 3A, fue encontrada la resistencia de aislación de la bomba de transferencia de aceite en 1,84 M ohms, temp.: 31,5°C; humedad: 81,5 %. Obs.: Valor recomendado en la PIC: 5 M ohms. | MEG1 | MMU2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202307 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la sustitución del motor eléctrico 460V 60Hz de la bomba de transferencia por otro nuevo (052084-5).
202302163 | STE | 202302131 | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202306 | 06/02/2023 15:10:16 | Solicitamos reparar relê temporizador marca SYRELEC modelo BAS 12. Utilizado com alimentação 120VCA e ajustado para 30 minutos. Obs.: reparo necessário até dia 09/02/2023 para atender ao cronograma do PD da UG-11. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202306 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores 2.2uF/63V y 33uF/50V. Ensayo en bancada con acompañamiento del sector solicitante, Ok. Liberado para uso.
202302158 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202306 | 06/02/2023 14:04:56 | Aplicar selante poliuretano entre tampa superior do painel e chapa de acabamento da eletrocalha de entrada de cabos, visando evitar entrada de líquidos pela parte superior do painel, conforme realizado no UAM-11. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202308 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reparo na vedação superior do painel , sendo aplicado selante poliuretano, conforme realizado na UAM da U11 (SSA 202301121).
202302157 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202306 | 06/02/2023 14:05:09 | Aplicar selante poliuretano entre tampa superior do painel e chapa de acabamento da eletrocalha de entrada de cabos, visando evitar entrada de líquidos pela parte superior do painel, conforme realizado no UAM-11. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202308 | RONALDO PIMENTEL | Realizado reparo na vedação superior do painel , sendo aplicado selante poliuretano, conforme efetuado na UAM da U11(SSA202301121).
202302156 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202306 | 06/02/2023 14:05:15 | Aplicar selante poliuretano entre tampa superior do painel e chapa de acabamento da eletrocalha de entrada de cabos, visando evitar entrada de líquidos pela parte superior do painel, conforme realizado no UAM-11. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202308 | RONALDO PIMENTEL | Realizado reparo na vedação superior do painel , sendo aplicado selante poliuretano, conforme efetuado na UAM da U11(SSA202301121).
202301975 | STE | 202213738 | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202305 | 02/02/2023 15:12:16 | Solicitamos serviço de solda de 3 suportes de aço, para fixação das caixas das tomadas de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço será executado no período da manhã do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora, de acordo com o PUG 2023 (previsão: março 2023). Contato com Allan ou Cleomar ramal 9548 ou 4928. Obs. suportes já estão prontos e serão disponibilizados no local. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202314 | ACOSTA MAURO | Fueron soldadas 3 placas soporte de 1/2" con electrodo 7018 de 2.5mm con indicaciones del personal responsable.
202301962 | STE | 202213738 | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202305 | 02/02/2023 15:14:05 | Solicitamos pintura dos suportes de aço instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor branco, conforme já utilizado no local. Serviço a ser executado no período da tarde do segundo dia do PD 3S da Unidade Geradora de acordo com o PUG 2023 (previsão: março 2023). Contato Allan ou Cleomar ramal: 9548 ou 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202312 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202301871 | STE | 202213531 | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202305 | 01/02/2023 13:48:52 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o primeiro dia PD 3A PUG 2023, previsto para 06/02/2023. Contato Allan, Ramal 9548. Portas serão entregues no pátio de pintura. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202307 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202301782 | STE | 202213696 | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202305 | 31/01/2023 16:42:28 | Solicita-se pintar suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3A PUG 2023 (previsão 07/02/23). Contato Allan R.9548. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202306 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202301779 | STE | 202213696 | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202305 | 31/01/2023 16:42:40 | Soldar 3 suportes para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3A PUG 2023 (previsto 07/02/23). Contato Allan R. 9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202313 | ACOSTA MAURO | Fueron soldadas 3 placas de chapa ASTM A36 de 1/2" entregadas por el emitente. Las mismas fueron instaladas en los puntos indicados. se utilizo electrodo revestido 7018 de 3.25mm.
202301773 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202305 | 31/01/2023 15:12:05 | Durante Inspeções semanais de anéis coletores, constatado que o nível de sujeira está em "muito sujo" em conjunto com vapor de óleo, no recinto, nas mesas e isoladores. Obs. próximo PD será apenas em 28/02/2023 de acordo com o PUG. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202309 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizada limpeza dos anéis coletores, isoladores, mesas, porta escovas e recinto. Utilizado panos com detergente.
202301758 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202305 | 31/01/2023 14:06:50 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1101, TSA-1102 Y TSA-1103, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U11, PD: DEL 06/02/2023 AL 17/02/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202306 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA-1101, TSA-1102 e TSA-1103. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme OA.0379. Equipamento em condições normais de operação.
202301389 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202304 | 26/01/2023 10:51:21 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE RTD IB-3213 MARCA YOKOGAWA, MODELO CA330, NRO. DE SERIE HKSBCA002, BP 707531. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202307 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristiscas e liberado para o uso. Obs.: Pilhas foram substituídas.
202301360 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202304 | 26/01/2023 10:53:01 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL IB-3028, MARCA MINIPA, MODELO MTH-1362. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202311 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301359 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202304 | 26/01/2023 10:53:10 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO IB-3939, MARCA FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512277, BP 712382. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202306 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parcialmente dentro de suas características. Liberado para uso com restrições.
202301357 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202304 | 26/01/2023 10:53:19 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-3202, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, BP 707522. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202305 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202301356 | STE |  | S003A002 | PONTA DE PROVA CORRENTE | 0927.002-7 | 202304 | 26/01/2023 10:53:29 | VERIFICAR CALIBRACIÓN DE LA PINZA AMPEROMÉTRICA IB-3618, MARCA FLUKE, MODELO i200. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202306 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301350 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202304 | 26/01/2023 10:53:40 | MULTÍMETRO DIGITAL IB-3617 CON DEFECTO (PROBLEMA INTERMITENTE EN LOS BORNES DE LAS PUNTERAS), MARCA YOKOGAWA, MODELO TY710, NÚMERO DE SÉRIE JKP4141. | MEG1 | ILA2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Instalação de peças e ensaio. O dispositivo apresenta muita deterioração nos componentes elétricos e no bastidor. Impossível encaixar novos componentes mantendo a confiabilidade, sem condições de reparo. Proceder descarte. (O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202301347 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202304 | 26/01/2023 10:53:53 | MULTÍMETRO DIGITAL IB-961CON DEFECTO, MARCA YOKOGAWA, MODELO 734-02, NÚMERO DE SÉRIE T1HA002. | MEG1 | ILA2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes. Enviado para calibração (202303212), conforme os parâmetros. Liberado para uso
202301346 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202304 | 26/01/2023 10:54:05 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-3057 MARCA FLUKE, MODELO 773, BP 707053. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202305 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrados dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las pilas del mismo fueron sustituidas.
202301342 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202304 | 26/01/2023 10:54:18 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-3619 MARCA FLUKE, MODELO 376. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202306 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300946 | STE | 202213528 | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202303 | 19/01/2023 10:48:49 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o primeiro dia PD 3S PUG 2023, previsto para 30/01/2023. Contato Allan, Ramal 9548. Portas serão entregues no pátio de pintura. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202310 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202300888 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202303 | 18/01/2023 07:13:12 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1301, TSA-1302 Y TSA-1303, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U13, PD: DEL 09/01/2023 AL 20/01/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202303 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA-1301, TSA-1302 e TSA-1303. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme OA.0383. Equipamento em condições normais de operação.
202300493 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 10/01/2023 15:16:54 | Gestionar reparo de 6 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales reparados por laboratorio. Entregados al stock mediante DMs 70030276/78/82/83/84/89.
202300458 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202302 | 10/01/2023 07:57:55 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0401, TSA-0402 Y TSA-0403, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U04, PD: DEL 30/01/2023 AL 17/02/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202309 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA-0401, TSA-0402 e TSA-0403. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme OA.0363. Equipamento em condições normais de operação.
202300434 | STE | 202211999 | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202302 | 09/01/2023 16:19:21 | Solicitamos apoio para soldar 16 suportes de aço para fixação dos eletrodutos do circuito de iluminação da cruzeta inferior (foto em anexo). suportes já disponíveis no local, contato com Cleber ramal 9558. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202307 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Fueron soldados 16 soportes de fijacion de electroducto con acompañamiento e indicaciones del personal del sector.
202300321 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 06/01/2023 13:40:12 | Solicitamos pintura, na cor amarela, da mesa da equipe bobinagem MEG1, utilizada em apoio a manutenção das UGs. Obs. mesa encontra-se na cota 98 UG-12, parte de sua estrutura é de aço carbono galvanizado. Contato com Cleber. ramal 9558. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202308 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202300296 | STE |  | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202301 | 06/01/2023 11:05:02 | Solicitamos a confecção de 10 manoplas para chaves de seleção de manual/automático e seleção de compressor 1/2. Confeccionar conforme já executado na SSA 202101242A. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS / UN.
202300103 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 03/01/2023 15:42:58 | Fechar parte inferior da mesa de apoio de manutenção (em anexo) a fim de possibilitar guardar luminárias provisórias e extensões elétricas utilizadas na modernização da iluminação da cruzeta inferior das UGs. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLEBER NIEHUES | 202304 | CLEBER NIEHUES | Realizado fechamento da mesa de apoio equipe bobinagem da MEG1, com chapas de aço rebitadas na estrutura da mesa. Também confeccionado porta de acesso frontal com cadeado para utilizar a mesa como armário móvel. Emitido SSA 202300321 para MCI4 pintar a mesa na cor amarelo, conforme fotos em anexo.
202300071 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202301 | 04/01/2023 08:42:12 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR PORTÁTIL DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO IB-3955, MARCA MEGGER, MODELO TTR20-1, NÚMERO DE SÉRIE 2018040219. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A CALIBRAÇÃO DO INSTRUMENTO, QUE ESTÁ DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO.
202300069 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202301 | 04/01/2023 08:42:26 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL IB-1606, MARCA YOKOGAWA, MODELO 734-02, NÚMERO DE SÉRIE TIG7091. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202302 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado reparo do equipamento por SSA derivada, e após foi calibrado, estando este dentro de suas características e liberado para uso.
202300068 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202301 | 04/01/2023 08:42:42 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-4073, MARCA FLUKE, MODELO T6-1000, NÚMERO DE SÉRIE 40530276/17. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202302 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300067 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202301 | 04/01/2023 08:42:54 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-3620 MARCA FLUKE, MODELO 376, NÚMERO DE SÉRIE 30440153WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300066 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202301 | 04/01/2023 08:43:03 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-1607 MARCA FLUKE, MODELO 773, NÚMERO DE SÉRIE 26580065. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300065 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202301 | 04/01/2023 08:43:12 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA DE ISOLAÇÃO IB-3951, MARCA MEGGER, MODELO BM5200, NÚMERO DE SÉRIE 1018050. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202304 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do medidor de resistência, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202300064 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202301 | 04/01/2023 08:43:23 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-1603, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101506360. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y liberado para uso.
202225057 | STE |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202252 | 29/12/2022 07:22:09 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202307 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225049 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202252 | 29/12/2022 07:22:59 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202310 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202225030 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202252 | 28/12/2022 11:01:21 | Solicitamos gestão junto ao almoxarifado da aquisição dos refis de sapatilhas descartáveis (código estoque 714598) com presilhas compatíveis com dispenser utilizados pelas equipes de manutenção das Unidades Geradoras (modelos com presilhas já disponibilizados anteriormente). Obs. material adquirido atualmente não atende a especificação técnica. Fotos e comunicado de incompatibilidade em anexo. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 714598 (RECARGA ZAPAT DESCART TNT 30G/M2 100UN) el 13/01/23. Saldo actual en stock 23 un. Política ZM=10/30. OBS: DEMPRO 501.
202225011 | STE | 202211988 | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202252 | 28/12/2022 11:06:55 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202312 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | REALIZADO LA REMOCIÓN DE LOS 16 SOPORTES DE LAS LUMINARIAS ANTIGUAS EN LA REGIÓN DEBAJO DE LAS GUIAS DE AIRE INFERIORES EN APOYO A MEG1, CONFORME DESCRITO EN LA SOLICITUD.
202225009 | STE | 202211989 | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202252 | 28/12/2022 11:06:42 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202310 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Hecho el corte de los soportes y esmerilado de la base, 2 en cada gaveta en total 16 de la luminaria antigua . El trabajo se realizo con esmeriladora utilizando disco de corte y de desbaste del almoxarifado, respectivamente.
202224961 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202252 | 27/12/2022 10:38:58 | Solicitamos pintura, na cor verde, de eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador, após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado entre os dias 16 e 17/01/2023 durante o PD-3S da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202303 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202224959 | STE |  | B013A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.015-1 | 202252 | 27/12/2022 10:39:17 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-13. Previsão para dia 09/01/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde), no dia 19/01/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 20/01/2023 (movimentação de container), contato com Marcel no ramal 4926/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202302 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a MEG1 con puente grúa N11 y N12 para los servicio de izaje y transporte de tapa de acceso ubicado en la galería de la Elev. 108 UG13, así como el izaje y transporte de contenedor.
202224869 | STE | 202213744 | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202251 | 23/12/2022 08:05:36 | Solicita-se pintar suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3S PUG 2023 (previsão 31/01/2023). Contato Allan R.9548. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202310 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202224826 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 22/12/2022 10:56:02 | Realizar calibração do megohmetro digital fabricante Megger, modelo MIT 430/2, IB3199. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224825 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 22/12/2022 10:55:51 | Realizar calibração e substituição de bateria do multímetro digital Yokogawa 734-02 IB1735. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224824 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202251 | 22/12/2022 10:54:34 | Verificar o não funcionamento do termohigrômetro Icel Manaus HT-7030. NS H7030.0045 | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202303 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Display seriamente danificado, falha na placa principal SMD. Sem condições de reparo (anexo). Proceder descarte. (obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reposição de peças)
202224821 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202251 | 22/12/2022 10:55:40 | Realizar calibração do calibrador de processos FLUKE 726, IB 3940 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202224820 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 22/12/2022 10:55:20 | Realizar calibração do multímetro digital Yokogawa TY710, IB 3814 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224819 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 22/12/2022 10:55:07 | Realizar calibração do megôhmetro Megger MIT430/2, IB 3830 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha de medição. Enviado para reparo. Não foi possível realizar o reparo. Dado baixa conforme SSA:2023/00076.
202224818 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 22/12/2022 10:54:46 | REALIZAR AFERIÇÃO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, IB: 3803. | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Bateria substituída.
202224783 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202251 | 21/12/2022 16:26:01 | Verificar calibração do ohmímetro DLRO10X, MARCA MEGGER, SN:101985503, IB-4086, BP 714607. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224781 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202251 | 21/12/2022 16:26:08 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO FLUKE 726 IB3589 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202302 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado e parcialmente dentro de suas características nas condições de ensaio, ver certificado. Liberado para uso.
202224780 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202251 | 21/12/2022 16:26:14 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO YOKOGAWA CA71 IB1665 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs: pilhas substituídas. Instrumento ajustado.
202224779 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 21/12/2022 16:26:19 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MEGÔHMETRO MEGGER MIT430 IB1666 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224778 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 21/12/2022 16:26:26 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO FLUKE 73III IB1661 BP 614510 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresenta a carcaça está avariada. Sem condições de reparo conforme SSA 202300043. Dar baixa.
202224777 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 22/12/2022 07:17:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO FLUKE 376 IB3593. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224776 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202251 | 22/12/2022 07:17:22 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MILIAMPERÍMETRO FLUKE 773 IB3795. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada. Calibração não foi realizada.
202224775 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 21/12/2022 16:26:33 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO YOKOGAWA TY710 IB3592. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224774 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 21/12/2022 16:26:39 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO YOKOGAWA 734-02 IB1664. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224723 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 20/12/2022 16:34:56 | VERIFICAR PROBLEMA NO CARREGADOR DE BATERIA DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGABRAS MODELO MD1035X, NÚMERO DE SÉRIE: ME8013J, IB:3170. MAYCON CIENTE. | MEG1 | ILA2 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Carregador não presente. Verificado circuito controlador de carga. Instrumento com bateria em boas condições e funcional. Liberado para calibração (SSA: 202302765), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202224721 | STE | 202213744 | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202251 | 20/12/2022 16:35:26 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE TRÊS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM 5 PRENSA CABOS DE 3/4" E 1 PRENSA CABO DE 1/2". 3 CAIXAS, 3 EMPUNHADURAS, 5 PRENSA CABOS DE 3/4" E 1 PRENSA CABO DE 1/2" ENTREGUES AO EXECUTOR. SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA 30/01/2023. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202306 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados 5 roscas 3/4 bsp e 1 rosca 1/2 bsp, em caida de tomadas e empunhaduras.
202224686 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 20/12/2022 16:35:40 | REALIZAR AFERIÇÃO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, NS: 36370154WS, IB: 3186. | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202251 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224685 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 20/12/2022 16:36:17 | REALIZAR AFERIÇÃO DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE MODELO I200 IB:4059 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224345 | STE | 202213706 | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202250 | 15/12/2022 08:12:19 | Solicita-se pintar suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3S PUG 2023 (previsão 10/01/23). Contato Rogério R.9547. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202302 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202224344 | STE | 202213706 | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202250 | 15/12/2022 08:12:29 | Soldar 3 suportes para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3S PUG 2023 (previsto 10/01/23). Contato Rogério R. 9547. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202307 | ACOSTA MAURO | Fue realizado el montaje y soldadura de 3 placas en acero al carbono, con proceso SMAW(AWS E-7018x2.5mm) ubicación indicada por el personal responsable del trabajo.
202224343 | STE | 202213706 | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202250 | 15/12/2022 08:12:38 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE TRÊS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM 5 PRENSA CABOS DE 3/4" E 1 PRENSA CABO DE 1/2". 3 CAIXAS, 3 EMPUNHADURAS, 5 PRENSA CABOS DE 3/4" E 1 PRENSA CABO DE 1/2" ENTREGUES AO EXECUTOR. SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA MP3S DA UG CONFORME PUG 09/01/2023. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202301 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Realizado usinagem de rosca 3/4" NPT em 5 caixas de passagem e usinagem de rosca 1/2" NPT em 1 caixa de passagem.
202224341 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202250 | 15/12/2022 08:12:49 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL O MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA TY710, SN-JKJ7005 IB1688 NÃO MEDE NAS ESCALAS DE mA E 10A. | MEG1 | ILA2 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica. Falha na placa SMD principal, circuito de proteção falhou causando dano nas trilhas e nos chips. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202224338 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202250 | 15/12/2022 08:12:58 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO FLUKE 773 IB1686. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202301 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202224333 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202250 | 15/12/2022 08:13:05 | Verificar calibração do termo higrômetro MINIPA MTH 1362 IB3625. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224328 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202250 | 15/12/2022 08:13:14 | Verificar calibração do multímetro FLUKE 776 IB 3627. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Modelo Fluke 376
202224325 | STE | 202213532 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202250 | 15/12/2022 08:13:23 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o primeiro dia PD 3S PUG 2023, previsto para 09/01/2023. Contato Rogério R. 9547. Portas serão entregues no pátio de pintura. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202303 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202224297 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202250 | 14/12/2022 14:43:24 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MINI AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 771; IB-1574; | MEG1 | ILA2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada Limpeza e colocação de baterias. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros (SSA: 202224829) Liberado para uso.
202224264 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202250 | 13/12/2022 16:16:50 | REALIZAR AFERIÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS FLUKE MODELO 726, IB: 4052, BP: 714523 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202252 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202224263 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202250 | 14/12/2022 14:44:41 | REALIZAR AFERIÇÃO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 NS: MTH1365000046J | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224262 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202250 | 14/12/2022 14:45:59 | REALIZAR AFERIÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NS: JKR9061, IB: 3193 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202251 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224261 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202250 | 14/12/2022 14:46:08 | REALIZAR AFERIÇÃO DO ALICATE MILIAMPERIMETRO FLUKE MODELO 773, NS:45330320WS, IB: 3943, BP:712377 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202251 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA 202302772. Calibração não foi realizada.
202224259 | SCA |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 20/12/2022 16:35:12 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGABRAS MODELO MD1035X, NÚMERO DE SÉRIE: ME8013J, IB:3170. | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202224258 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202250 | 14/12/2022 14:46:15 | REALIZAR AFERIÇÃO DO FORNO PORTATIL PARA CALIBRACAO DE TERMOMETROS MARCA FLUKE, MODELO 9103, IB: 3848, BP: 708921 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224038 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202249 | 07/12/2022 13:47:11 | Verificar ou realizar reparo em alicate amperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 376 FC, IB 4071 com display com defeito que impede a leitura das medidas. | MEG1 | ILA2 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202304 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Identificado dano no display causado por queda. Não há possibilidade de reparo, substrato do LCD trincado, esquemas de contato na placa principal danificados. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202223835 | STE | 202223773 | A007G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-11 50 HZ 1500 KVA | 0121.006-8 | 202249 | 06/12/2022 09:02:59 | Solicitamos parecer técnico quando a indisponibilidade do RTD código 110205 indicado na LMR.AB.23 item 49. Sugerimos o código 712158 já utilizado em transformadores similares conforme SSA 201600825A. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202249 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Tomando-se em conta as características dos RTD's e seu uso em transformadores do mesmo modelo nos serviços auxiliares, dá-se parecer favorável à substituição. Emitida SDS-14722 para atualização de LMR.
202223637 | STE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202248 | 01/12/2022 15:17:40 | Solicitamos pintura anti-derrapante nos degraus das escadas entre as cotas 92 e 98 nas unidades geradoras 16, 17, 18 e 18A (foto em anexo). Escada localizada na elevação 92 lado BR da Unidade geradora. Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Cleomar R.4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202322 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza de la superficie, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630, una capa de arena y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202223636 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202248 | 01/12/2022 15:17:47 | Solicitamos pintura anti-derrapante nos degraus das escadas entre as cotas 92 e 98 nas unidades geradoras 12, 13, 14 e 15 (foto em anexo). Escada localizada na elevação 92 lado BR da Unidade geradora. Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Cleomar R.4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202321 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630, una capa de arena y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202223635 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202248 | 01/12/2022 15:18:38 | Solicitamos pintura anti-derrapante nos degraus das escadas entre as cotas 92 e 98 nas unidades geradoras 09, 9A, 10 e 11 (foto em anexo). Escada localizada na elevação 92 lado BR da Unidade geradora. Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Cleomar R.4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202319 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza de la superficie, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630, una capa de arena y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202223631 | STE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202248 | 01/12/2022 15:18:45 | Solicitamos pintura anti-derrapante nos degraus das escadas entre as cotas 92 e 98 nas unidades geradoras 05, 06, 07 e 08 (foto em anexo). Escada localizada na elevação 92 lado BR da Unidade geradora. Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Cleomar R.4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202309 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630, una capa de arena y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202223630 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202248 | 01/12/2022 15:18:53 | Solicitamos pintura anti-derrapante nos degraus das escadas entre as cotas 92 e 98 nas unidades geradoras 01, 02, 03 e 04 (foto em anexo). Escada localizada na elevação 92 lado BR da Unidade geradora. Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Cleomar R.4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202307 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza de la superficie, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630, una capa de arena y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202223551 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202248 | 02/12/2022 07:34:37 | Confeccionar na impressora 3D, 2 dispositivos em formato de bastão para acomodar imãs de neodímio, que serão utilizados para recolhimento de eventuais limalhas de ferro no piso durante perfurações em paredes metálicas no recinto dos geradores. Modelo já acordado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202304 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 185 GRAMAS / UN.
202223480 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202248 | 29/11/2022 07:32:53 | Solicitamos pintura anti-derrapante nos degraus das escadas de acesso as unidades geradoras 16, 17, 18 e 18A (fotos em anexo). Escadas metálicas localizadas na elevação 98 lado PY e BR da Unidade geradora. Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Cleomar R.4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202317 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza de la superficie, luego aplicado dos manos de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12, con una capa de arena entre manos.
202223479 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202248 | 29/11/2022 07:33:02 | Solicitamos pintura anti-derrapante nos degraus das escadas de acesso as unidades geradoras 12, 13, 14 e 15 (fotos em anexo). Escadas metálicas localizadas na elevação 98 lado PY e BR da Unidade geradora. Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Cleomar R.4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202315 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza de la superficie, luego aplicado dos manos de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12, con una capa de arena entre manos.
202223478 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202248 | 29/11/2022 07:34:41 | Solicitamos pintura anti-derrapante nos degraus das escadas de acesso as unidades geradoras 09, 9A, 10 e 11 (fotos em anexo). Escadas metálicas localizadas na elevação 98 lado PY e BR da Unidade geradora. Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Cleomar R.4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202315 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza de la superficie, luego aplicado dos manos de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12, con una capa de arena entre manos.
202223477 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202248 | 29/11/2022 07:34:53 | Solicitamos pintura anti-derrapante nos degraus das escadas de acesso as unidades geradoras 05, 06, 07 e 08 (fotos em anexo). Escadas metálicas localizadas na elevação 98 lado PY e BR da Unidade geradora. Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Cleomar R.4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202317 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza de la superficie, luego aplicado dos manos de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12, con una capa de arena entre manos.
202223475 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202248 | 29/11/2022 07:35:05 | Solicitamos pintura anti-derrapante nos degraus das escadas de acesso as unidades geradoras 01, 02, 03 e 04 (fotos em anexo). Escadas metálicas localizadas na elevação 98 lado PY e BR da Unidade geradora. Observação: Necessidade teve origem na observação de trabalho seguro. Contato com Cleomar R.4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202309 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza de la superficie, luego aplicado dos manos de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12, con una capa de arena entre manos.
202223154 | STE | 202223134 | A009D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.050-2 | 202247 | 22/11/2022 15:47:14 | Solicita-se apoio para retirada de pintura de trecho da tubulação de interligação do tanque ar-óleo ao tanque sem pressão do RV U09 de modo a possibilitar a recomposição do aterramento da referida tubulação. Realizar retoque na pintura após conexão. Serviço previsto para a manhã do dia 28/11/2022. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202249 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color verde RAL 6019.
202223096 | STE | 202211993 | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202247 | 22/11/2022 07:52:17 | Solicitamos apoio para soldar 8 suportes de aço como reforço em eletrodutos do circuito de iluminação da cruzeta inferior (foto em anexo). suportes já disponíveis no local, contato com Cleomar ramal 4928. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202252 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram soldados 8 suportes de fixação do eletroduto da MAG 1. O trabalho foi realizado com acompanhamento da equipe da MAG 1, portanto foi realizado conforme as instruções contadas da SSA.
202222860 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202246 | 17/11/2022 13:44:47 | Visando eliminar a possibilidade de abertura da costura do negativo (A2) dos relés de interface, substituir os atuais jumpers de tipo push in por costura através de cabo 1mm e terminal tubular aparafusados no borne do relé. Utilizar um terminal por borne. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202250 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalado cable de interligación (jumper) del negativo de los relés de interface utilizándose cable de 1mm y terminal tubular conforme solicitado. Realizado test de accionamiento de todos los relés involucrados verificándose el correcto funcionamiento de todos ellos.
202222703 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 14/11/2022 11:01:49 | Confeccionar um cavalete de madeira para bobina de cabos . Material sera utilizado em apoio a modificacao da iluminacao da cruzeta inferior das unidades geradoras. As medidas do cavalete já foram entregues para o Sr. Emilio. | MEG1 | MCI2 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202249 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fabricación de caballete de madera de madera para bobinas de cabos.
202222591 | STE | 202222258 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202245 | 11/11/2022 14:20:26 | Solicita-se parecer quanto ao transdutor a ser utilizado na posição B10, referente à tensão na barra do UMCC. O item 93 da LMR AB213, referente ao transdutor em questão, está com código desativado e zerado. Transdutor instalado: WARD mod. TRX-U/I , 0-115V/4-20mA. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202252 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido nuevo modelo de transductor mediante SMDTC-1637. Fue creado el código 718736. Saldo actual en stock: 2un.
202222566 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202245 | 11/11/2022 09:15:14 | Realizar pintura de eletroduto próximo ao indicador de posição da comporta e eletrodutos do motor 01 e motor 02 da central hidráulica da comporta da U16, conforme fotos em anexo. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202247 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza del sustrato, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202222470 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 10/11/2022 13:37:12 | Solicitamos pintura na cor amarela de 2 bases, (dos dispositivo de extração de barras e cortador de cunhas do estator das Unidades Geradoras) e 12 peças (de aço) para reforço de estrutura dessas mesmas bases. (material será entregue no pátio de pintura). Obs. Após o retorno dos dispositivos a casa de força e realizada a montagem, será necessário acabamento com pintura no local (cota 108), contato com Valdecir R. 9539. (Sr. Jânio ciente). | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202247 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N2630 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202222461 | STE | 202213529 | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202245 | 10/11/2022 09:50:42 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o primeiro dia PD 3S PUG 2022, previsto para 21/11/2022. Contato Allan R. 9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202247 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color gris RAL 7032.
202222415 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202245 | 09/11/2022 14:16:44 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0901, TSA-0902 Y TSA-0903, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U09, PD: DEL 21/11/2022 AL 02/12/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202247 | ALTAIR WIGGERS | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA- 0901, TSA-0902 e TSA-0903. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme OA.0373. Equipamento em condições normais de operação.
202222344 | STE | 202213758 | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202245 | 08/11/2022 07:53:46 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE TRÊS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM 5 PRENSA CABOS DE 3/4" E 1 PRENSA CABO DE 1/2". 3 CAIXAS, 3 EMPUNHADURAS, 5 PRENSA CABOS DE 3/4" E 1 PRENSA CABO DE 1/2" ENTREGUES AO EXECUTOR. SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA 21/11/2022. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202301 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Adaptado três roscas 3/4 em três caixas de passagem, e adaptado duas roscas 3/4 em duas empunhaduras e uma rosca 1/2 em uma empunhadura.
202222131 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202244 | 03/11/2022 13:42:58 | Solicitamos pintura, na cor verde, de eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador, após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado entre os dias 28 e 29/11/2022 durante o PD-3S da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202248 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202221921 | STE | 202219271 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202244 | 01/11/2022 10:38:51 | Solicita-se a confecção de um adaptador, em nylon, medindo 96mm de comprimento e rosca conforme modelo entregue ao Sr. Charles. Adaptador a ser utilizado em instalação de sonda de nível de óleo do MC. Utilização prevista para o dia 03/11/2022. Contato Allan R.:9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202252 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material nylon adaptados com diâmetro externo de 70 mm, diâmetro interno de 45 mm e comprimento total de 114 mm. Numa extremidade rosca macho de 2 BSP com comprimento de 18 mm, e na outra extremidade rosca fêmea de 1.1/2 BSP.
202221891 | STE | 202219272 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202244 | 01/11/2022 07:54:44 | Solicita-se a confecção de dois adaptadores medindo 180mm de comprimento e rosca conforme modelo entregue ao Sr. Charles. Adaptador a ser utilizado em instalação de sonda de nível de óleo do MGS. Utilização prevista para o dia 03/11/2022. Contato Allan R.:9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202246 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material aço SAE 1020 adaptados com diâmetro externo de 63 mm, diâmetro interno de 45 mm e comprimento total de 205 mm. Numa extremidade rosca macho de 2 BSP com comprimento de 25 mm, e na outra extremidade rosca fêmea de 1.1/2 BSP.
202221849 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202244 | 31/10/2022 15:33:55 | Realizar calibração e substituição de bateria do alicate amperímetro fabricante Fluke modelo 381 IB 4141 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202249 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Substituído bateria do instrumento e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202221848 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 31/10/2022 15:34:12 | Realizar calibração e substituição de bateria multímetro fabricante Yokogawa numero serial JKQB298 IB 4154 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron cambiadas.
202221847 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 31/10/2022 15:34:28 | Realizar calibração e substituição de bateria do multímetro fabricante Fluke modelo 73III IB 1620 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202248 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de sus características e liberado para uso. Obs: A bateria foi substituída conforme solicitado.
202221846 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 31/10/2022 15:34:38 | Realizar calibração e substituição de bateria do multímetro fabricante Fluke modelo 73III IB 1623 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202246 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterias fueron sustituidas conforme a lo solicitado.
202221845 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202244 | 31/10/2022 15:34:48 | Realizar calibração e substituição de bateria do termo-higrometro fabricante Minipa modelo MTH-1365 IB 4132 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202249 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Observações: realizada substituição de pilhas; realizado ajuste eletrônico do instrumento.
202221844 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202244 | 31/10/2022 15:35:02 | Realizar calibração e substituição de bateria do meghometro fabricante Megger modelo MIT 2500 IB 4182 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202249 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202221843 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202244 | 31/10/2022 15:35:17 | Realizar calibração e substituição de bateria do paquímetro fabricante Digimess IB 4149 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202247 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Substituído bateria do instrumento e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202221809 | STE | 202216427 | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202244 | 31/10/2022 08:26:26 | Solicitamos a desconexão dos sensores DI e DH para possibilitar abertura do mancal guia da turbina por MMU2 em apoio à SSA matriz, substituição do RTD 9 referente ao segmento 11. Serviço programado para dia 07/11/2022. | MEG1 | MEL2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202245 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el desmontaje de los captores inductivos DH DI con base y Plug Completo. Posterior al montaje del mancal de la turbina en coordinación con MMU2 fue realizado el montaje de los captores en su posición de origen.
202221757 | STE | 202216427 | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202244 | 31/10/2022 08:26:39 | Solicitamos levantar a tampa do mancal guia da turbina para permitir substituição do RTD do segmento 11 em atendimento à SSA matriz. Serviço previsto para PD dia 07/11/2022 combinado com Ing. Christian Meza. | MEG1 | MMU2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202245 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fueron retiradas las tapas del cojinete guía de turbina para permitir la sustitución del RTD del segmento 11, y sustituidas sus vedaciones, conforme solicitado.
202221676 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 01/11/2022 15:34:36 | Confeccionar na impressora 3D, 2 suportes para acoplar lâmpada auxiliar na furadeira de base magnética, para iluminar o local das perfurações. Modelo já acordado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202250 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 355 GRAMAS / UN.
202221645 | STE | 202213758 | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202243 | 27/10/2022 07:43:16 | Solicita-se pintar suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3S PUG 2022 (previsão 22/11/22). Contato Allan R.9548. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202247 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202221643 | STE | 202213758 | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202243 | 27/10/2022 07:43:35 | Soldar 3 suportes para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3S PUG 2022 (previsto 22/11/22). Contato Allan R. 9548 | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202249 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Os suportes foram soldados segundo a sinalização da equipe da elétrica e a ssa.
202221344 | STE |  | B020B024 | MOTOBOMBA 60 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0054.021-8 | 202242 | 21/10/2022 10:45:11 | Durante inspeccion MP3A encontrado motobomba de transferencia de aceite con resistencia de aislacion baja. Resistencia medida: 0,54 Mohm; temperatura: 24,1 ºC; HR: 60,5%. | MEG1 | MMU2 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202242 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | La motobomba de transferencia de aceite fue desmontada y llevada al taller eléctrico, donde fue sometido a temperaturas adecuadas para la eliminación de agua y/o partículas conductoras solucionando así la baja aislación. También fue reemplazado ambos rodamientos del mismo. Posteriormente fue montado y hecho los correspondientes test´s.
202221193 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202242 | 19/10/2022 14:30:19 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1601, TSA-1602 Y TSA-1603, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U16, PD: DEL 31/10/2022 al 11/11/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202244 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Inspeccionado termostato TSA-1601, TSA-1602 y TSA-1603 constatando el perfecto estado de los mismos , posteriormente fue realizado ensayo de actuación/rearme de los mismos verificando su correcto funcionamiento (actuación de los termostatos 40°C según OA.0389-R00). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202221172 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202242 | 19/10/2022 10:43:16 | Solicitamos pintura, na cor verde, de eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador, após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado entre os dias 07 e 10/11/22 durante o PD-3A da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202245 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202221161 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 19/10/2022 10:45:46 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado conversor posição V3 com oscilação na saída de 24Vcc e conector de entrada danificado (ssa 202221074), Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc código do almox. 709275, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, incluido al stock con DM-70029614.
202221110 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 18/10/2022 09:32:33 | Dispor no almoxarifado 02 conversores de tensão tipo CA/CC, código de estoque 709275, visando a reposição de estoque. Definir como política de estoque min/máx: 01/02. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 2 un del material cod. 709275 (reparados internamente por ILA2). Política del material alterada a ZS=1/2. Saldo actual 2 un. OBS: MTDFS-8265, GCSMIT-1657, DM-70029614, DM-70029608.
202221046 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 17/10/2022 15:15:59 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado conversor com defeito (ssa 202221004), Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc código do almox. 709275, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio e incluido al stock mediante DM-70029608.
202221005 | STE | 202220749 | B020D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.040-8 | 202242 | 17/10/2022 14:00:34 | Solicitamos a confecção de 04 tampões, conforme amostra entregue, para serem utilizados nos conduletes referentes as retiradas dos transdutores de pressão dos servo-motores. | MEG1 | ILA3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202242 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202220824 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202241 | 13/10/2022 13:43:57 | Durante atendimento da SSA 202220624 encontrado cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885 com defeito, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202249 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio e incluido al stock mediante DM-70029610.
202220755 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202241 | 11/10/2022 16:48:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G355 , S Nr. P100400200879, fabricante NEC / PHILLIPS, associado ao número 9555 não liga. Contato: Diego Souza Pereira, ramal 3567 | MEG1 | MEL3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador DIEGO SOUZA PEREIRA, dicho TMR fue descartado según SSA 202221221 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9555). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202221221 (D).
202220735 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202241 | 11/10/2022 09:14:22 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-18A01, TSA-18A02 Y TSA-18A03, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U18A, PD: DEL 17/10/2022 AL 28/10/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202242 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção e ensaio nos termostatos TSA-18A01/18A02/18A03, constatando seu correto funcionamento, com atuação normal em 40°C. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202220657 | STE | 202213716 | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202241 | 10/10/2022 10:29:40 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE TRÊS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM 5 PRENSA CABOS DE 3/4" E 1 PRENSA CABO DE 1/2". 3 CAIXAS, 3 EMPUNHADURAS, 5 PRENSA CABOS DE 3/4" E 1 PRENSA CABO DE 1/2". ENTREGUES AO EXECUTOR. SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA 31/10/2022. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202249 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Adaptaçâo de rosca em três caixas de passagem e três empunhaduras de tomada. Roscas 3/4 e 1/2.
202220656 | STE | 202213716 | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202241 | 10/10/2022 10:29:50 | Solicita-se pintar os suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3A PUG 2022 (previsão 01/11/22). | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202244 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202220655 | STE | 202213716 | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202241 | 10/10/2022 10:30:02 | Soldar 3 suportes para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3A PUG 2022 (previsto 01/11/22). | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202246 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a limpeza e a preparação do local indicado pelo solicitante retirando todos os matérias que poderiam prejudicar o processo de soldagem, ao termino desse processo foi executado a soldagem dos suportes pelo processo SMAW consumível 7018.
202220224 | SPG |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202239 | 30/09/2022 17:20:43 | Solicitamos parecer técnico para alterar o projeto a fim de que as luminárias LED das torres do pátio de 220kV sejam instaladas em posição de menor altura para facilitar a manutenção, visando minimizar o risco de queda e a indução. | MEG1 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202626
202220223 | SPG |  | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202239 | 30/09/2022 17:20:04 | Solicitamos parecer técnico para alterar o projeto a fim de que as luminárias LED das torres do pátio de 500kV sejam instaladas em posição de menor altura para facilitar a manutenção, visando minimizar o risco de queda e a indução. | MEG1 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202626
202220081 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202239 | 27/09/2022 11:35:38 | Confeccionar 4 unidades do dispositivo sinalizador de mola carregada/descarregada dos disjuntores ABB Emax E4 utilizados nas posições 52.1 e 52.2 dos UMCCs 01 a 18 conforme já fabricado na SSA 201900771B. Contato Rogério ramal 9547. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202245 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202220063 | STE | 202213724 | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202239 | 27/09/2022 08:34:07 | Solicita-se pintar os suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3A PUG 2022 (previsão 18/10/22). | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202242 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202220024 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202239 | 28/09/2022 10:54:35 | Durante atendimiento de SSA: 202219994, encontrado indicador posición 63PW1-1, marca: Presys, modelo DMY-2030, codigo: 0711605 con defecto (valores de presión retransmitidos con variaciones inesperadas, ver anexo). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, incluido al stock con DM-70029613.
202219857 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 15:48:34 | Pintar, na cor laranja, 13 tampas protetoras confeccionadas na impressora 3D, a serem utilizadas na chave de posição da válvula de aeração das unidades geradoras. Contato Allan R.:9548. Imagem anexa. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202241 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color naranja 2,5 Munsell YR6/16.
202219850 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 23/09/2022 07:59:56 | Confeccionar prateleira e nichos conforme desenhos em anexo. Cor da prateleira em conformidade com as paredes divisória das salas na elevação 139 e nichos conforme cor dos armários da sala MEG-1, elevação 139. Dúvidas favor entrar em contato com Venâncio Garay R-9553 ou Ronaldo R-9235. Quantidade de nichos especificados no anexo. Solicitação foi conversado anteriormente com Emilio David Caceres Aguero(SMMC). | MEG1 | MCI2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202246 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Confección e instalación de 1 estante de 3.80m de largura por 30 cm de ancho, para sala MEG-1 cota 139. Confección de 5 nichos para casco, de placas compensadas.
202219820 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 08:49:51 | Realizar pintura na cor amarelo na parte interna e externa de uma caixa retangular de alumínio. Esta caixa será utilizada como protótipo para as novas estufas de lâmpadas . As mesmas fazem secagem de resinas e pintura em geral durante manutenção das unidades geradoras. | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202241 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza manual ST2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202219811 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 08:50:23 | Solicitamos a confecção na impressora 3D de 5 dispositivos de proteção de tomada, em caráter de protótipo, para aplicar na estufa de lâmpadas de secagem de pintura, utilizado pela equipe bobinagem da MEG1. Contato com Cleomar, ramal: 4928. Obs. amostra da tomada já entregue ao Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202246 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 105 GRAMAS / UN.
202219668 | ADM |  | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202238 | 20/09/2022 07:40:02 | Formalizar área dos dispositivos e equipamentos utilizados durante manutenção preventiva das unidades geradoras na cota 108 de acordo com a ação do planejamento número 114. Anexo segue arquivo em auto cad e ata de reunião com as diretrizes de utilização do local. Aprovação dos superintendentes encontram-se na página da ação no confluence. | MEG1 | ISI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202238 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizado acompanhamento e tratativas de modificações no projeto.
202219637 | STE | 202218837 | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202238 | 20/09/2022 07:51:37 | Realizar a pintura, na cor cinza, de 132 suportes metálicos utilizados para conexão das cordoalhas nas guias de ar nas proximidades das saídas terminais de fase e neutro da unidade; e reparar pintura degradada no interior das guias de ar na região interna a solda dos suportes. Obs.: Trabalho previsto para os dias 24 e 25/10/2022 de acordo com o cronograma MP3A da UG-18A. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202243 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza mecánica manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1 y gris RAL 7032.
202219635 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202238 | 20/09/2022 07:51:47 | Solicitamos pintura, na cor verde, de eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador, após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado entre os dias 24 e 26/10/22 durante o PD-3A da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Jhonatan. R. 4914 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202243 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202219632 | STE |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202238 | 20/09/2022 07:52:08 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-18A. Previsão para dia 17/10/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manha e tarde), e no dia 27/10/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manha), contato com Osvaldo, Ramal 4924/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202242 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a la SMMG.DT (MEG1) con puente grúa N11 para el servicio de izaje-transporte de guardacuerpos y tapas ubicados en la galería de la casa de máquinas de la Elev. 108.
202219546 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 19/09/2022 08:16:13 | Realizar ensayos de tensión aplicada (50k Vca/ 1 min) * Aislador posición H2 (cod. 620459) * 2 aisladores de 210 x 65 mm Realizar ensayos de tensión aplicada (10k Vca/ 1 min) *3 aisladores posición X2/Y1/Y2 (cod. 620920) *5 aisladores de 75 x 130 mm *11 aisladores de 65 x 55 mm. Conforme solicitud de IEQ1 emitida en la SSA 202212717. | MEG1 | ILA1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensaio de tensão aplicada nos isoladores 210 x 65 mm, 75 x 130 mm, 65 x 55 mm e buchas isoladoras H2 (cod. 620459), X2/Y1/Y2 (cod. 620920) referente a SSA 202212717. Todos as buchas isoladoras e os isoladores suportaram a aplicação de tensão elétrica a que foram submetidos sendo portanto liberados para uso sem corrente de fuga. Anexo
202219540 | STE |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0144.015-2 | 202238 | 19/09/2022 11:14:38 | Realizar ensaio em um isolador de 210 x 70 mm e um isolador de 300 x 94 mm de Tensão aplicada 50kVca/1min referente a SSA 202212721. | MEG1 | ILA1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensaio de tensão aplicada nos isolador 210 x 70 mm e um isolador de 300 x 94 mm, referente a SSA 202212721.Todos os isoladores suportaram a aplicação de tensão elétrica a que foram submetidos sendo portanto liberados para uso sem corrente de fuga. Anexo
202219536 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 19/09/2022 08:17:18 | Realizar ensaio em três isoladores de 80 x 145 mm, quatro isoladores 60x60 e quatro isoladores 60x90 com Tensão aplicada de10kVca/1min, quatro isoladores de 280 x 90 mm com Tensão aplicada de 50kVca/1min. Bucha isoladora(cód.. 620459) com tensão aplicada de 50KVca/1min e três buchas isoladoras(cód.. 620920) com tensão aplicada de 10 KVca/1min Referente a SSA 202212719. | MEG1 | ILA1 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado ensaio de tensão aplicada nos isoladores de 80 x 145 mm, 60x60 mm, 60x90mm, 280 x 90 mm. Bucha isoladora(cód.. 620459) e (cód.. 620920) referente a SSA 202212719. Todos as buchas isoladoras e os isoladores suportaram a aplicação de tensão elétrica a que foram submetidos sendo portanto liberados para uso sem corrente de fuga. Anexo
202219534 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 19/09/2022 08:17:43 | Solicito apoyo para ensayos PDMA OFFLINE y ONLINE de motores M1 y M2 (cod. 109983) recuperados del TAU (n.s. 14073) conforme SSA: 202212717 emitido por IEQ1. | MEG1 | ILA1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202238 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline y online en dos motores retirados del TAU 14073. Pruebas realizadas: Offline: Resistencia óhmica, Inductancia de Bobinas, Capacitancia, Resistencia de Aislación, IP/DA, Step Voltage, Hipot DC y Surge Test; Online: Calidad de alimentación, Potencia, Velocidad de Rotación, Prueba de Rotor y Torque. Resultados en anexo.
202219493 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 16/09/2022 14:29:06 | Realizar ensaio de tensão aplicada nas três buchas isoladoras(cod. 620831) 38KVca/1min, do transformador TM(NS 52698G), referente a SSA 202212720. | MEG1 | ILA1 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensaio de tensão aplicada nas buchas isoladores (cod. 620831) do transformador TM(NS 52698G) SSA 202212720. Todas as buchas isoladoras suportaram a tensão submetida portanto liberado para uso sem corrente de fuga! Anexo
202219492 | STE |  | S098B001 | TRANSFORMADOR 50 Hz | 0125.009-4 | 202237 | 16/09/2022 14:29:18 | Realizar ensaio nos três isoladores de 65 x 80 mm de Tensão aplicada 10kVca/1min, um isolador de 210 x 70 mm e um isolador de 300 x 94 mm de Tensão aplicada 50kVca/1min referente a SSA 202212720. | MEG1 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado ensaio nos isoladores de 65 x 80 mm , isolador de 210 x 70 mm e um isolador de 300 x 94 mm referente a SSA 202212720. Todos os isoladores suportaram a tensão submetida portanto liberado para uso sem corrente de fuga! Anexo
202219491 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0125.035-9 | 202237 | 16/09/2022 14:29:50 | Realizar ensaio na bucha isoladora H=410mm de Tensão aplicada 50kVca/1min referente a SSA 202212722 | MEG1 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Bucha Isoladora H (410) suportou a aplicação de tensão elétrica a que foi submetida sendo portanto liberado para uso. Anexo
202219398 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202237 | 14/09/2022 16:51:17 | Realizar calibração e substituição de bateria do miliamperímetro digital fabricante Fluke, modelo 773, IB 1729. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Pilhas substituídas.
202219397 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202237 | 14/09/2022 16:51:28 | Realizar calibração e substituição de bateria do volt amperímetro alicate digital fabricante Fluke, modelo 376, IB 3609. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Pilhas substituídas.
202219396 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202237 | 14/09/2022 16:51:39 | Realizar calibração e substituição de bateria do multímetro digital fabricante Fluke, modelo 73III, IB 1179. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Pilhas substituídas.
202219369 | STE |  | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202237 | 14/09/2022 15:12:40 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-16 de la unidade 16, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202244 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación del indicador digital "80QW-1" del panel PA-16.
202219368 | STE |  | B015D021 | QUADRO PA-15 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.008-3 | 202237 | 14/09/2022 15:12:48 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-15 de la unidade 15, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219366 | STE |  | B014D021 | QUADRO PA-14 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.009-1 | 202237 | 14/09/2022 15:12:55 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-14 de la unidade 14, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219365 | STE |  | B013D021 | QUADRO PA-13 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.015-6 | 202237 | 14/09/2022 15:13:02 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-13 de la unidade 13, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219364 | STE |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.014-8 | 202237 | 14/09/2022 15:13:09 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-12 de la unidade 12, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219363 | STE |  | B011D021 | QUADRO PA-11 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.013-0 | 202237 | 14/09/2022 15:13:17 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-11 de la unidade 11, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219362 | STE |  | B010D021 | QUADRO PA-10 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.012-1 | 202237 | 14/09/2022 15:13:25 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-10 de la unidade 10, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219361 | STE |  | A009D021 | QUADRO PA-09 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.011-3 | 202237 | 14/09/2022 15:13:38 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" y "71QSTH-LH/LG" en la parte frontal del panel PA-09 de la unidade 09, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202248 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación del indicador digital "80QW-1" y "71QSTH-LH/LG" del panel PA-09.
202219360 | STE |  | A008D021 | QUADRO PA-08 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.010-5 | 202237 | 14/09/2022 15:13:50 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-08 de la unidade 08, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219359 | STE |  | A007D021 | QUADRO PA-07 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.007-5 | 202237 | 14/09/2022 15:14:00 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-07 de la unidade 07, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219358 | STE |  | A006D021 | QUADRO PA-06 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.006-7 | 202237 | 14/09/2022 15:14:09 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-06 de la unidade 06, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219355 | STE |  | A005D021 | QUADRO PA-05 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.005-9 | 202237 | 14/09/2022 11:43:38 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-05 de la unidade 05, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219354 | STE |  | A004D021 | QUADRO PA-04 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.004-0 | 202237 | 14/09/2022 11:43:47 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-04 de la unidade 04, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219353 | STE |  | A003D021 | QUADRO PA-03 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.003-2 | 202237 | 14/09/2022 11:44:10 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-03 de la unidade 03, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219352 | STE |  | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202237 | 14/09/2022 11:44:18 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-02 de la unidade 02, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219350 | STE |  | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.001-6 | 202237 | 14/09/2022 11:44:26 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-01 de la unidade 01, conforme foto en anexo, realizado en la U17. Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202219345 | STE |  | B018D021 | QUADRO PA-18 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.018-0 | 202237 | 14/09/2022 10:10:01 | Realizar pintura del nombre del indicador digital "80QW-1" en la parte frontal del panel PA-18 de la unidade 18, conforme foto realizado en la U17 en anexo . Padronizar color y tamaño de la letras con indicadores de alado. | MEG1 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación del indicador digital "80QW-1" del panel PA-18.
202219114 | STE | 202213534 | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202236 | 09/09/2022 15:31:19 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o primeiro dia PD 3A PUG 2022. Contato Rogério R. 9547. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202241 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual del sustrato metálico ST3, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 7032.
202219058 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 08/09/2022 17:06:32 | Solicitamos a confecção na impressora 3D de 6 adaptadores para condulete de rosca 1.1/4" e com furo liso central de 7,5mm, similar a foto em anexo. Contato com Cleomar, ramal: 4928. Obs. Material utilizado na iluminação provisória do mancal combinado em apoio a modernização da iluminação daquela região. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202244 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202218929 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202236 | 06/09/2022 08:11:34 | Gestionar reparo de la CPU (modulo de control de incendio 240V Es) marca Notifier, modelo: NFS-320E, NS 23A01300 COD. ALMOX. 0714448. Que esta alterando caracteres ininterrumpidamente. CPU retirada en atendimiento de la SSA 202210801. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202218903 | STE |  | B015M003 | QUADRO CLD-15 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.008-6 | 202236 | 06/09/2022 08:12:14 | DURANTE INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO MP3S ENCONTRADO PORTA DO PAINEL CLD 15, COTA 92 ACESSO AO EIXO DA TURBINA, COM PINTURA DESCASCANDO, CONFORME FOTO EM ANEXO. FAVOR PROCEDER A EXECUÇÃO DA PINTURA DAS DUAS PORTAS E POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DA PORTA A DIREITA (PARA QUEM ESTÁ EM FRENTE AO PAINEL) COM O TEXTO "CLD - 15". CONTATO PELO TMR: 4947 | MEG1 | MCI4 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202419 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato rojo oxido N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035 y la identificación en color negro.
202218820 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 05/09/2022 09:29:15 | Solicitamos confecção na impressora 3D , de 6 caixas de enchimento de cabeça de bobina dos geradores (como protótipo), conforme foto em anexo. Obs. senhor Valdnei já ciente . | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202241 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1670 GRAMAS / UN.
202218750 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202235 | 01/09/2022 14:18:57 | Solicito reparo y calibracion de multimetro digital marca Yokogawa TY720, IB-3902, Ns: JKQCA52 no funciona correctamente Obs: Fusibles de corriente posiblemente quemados | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202237 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202218939. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202218743 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202235 | 01/09/2022 14:19:08 | Solicito reparo y calibracion de multimetro digital marca Fluke 376, IB 1644, no enciende de manera intermitente. Obs: pila con rastros de fuga (basamento) | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202237 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | REEMPLAZO DEL CONTACTO METALICO DE LA BORNERA DE BATERÍA EL CUAL SE ENCONTRABA ROTA A CAUSA DE LA CORROSIÓN. SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202218938. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202218661 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 01/09/2022 14:19:51 | Confeccionar na impressora 3D 3 dispositivos para auxiliar nas atividades de troca de iluminação da cruzeta inferior das unidades geradoras. Os dispositivos tem finalidade de gabarito para marcação, nivelamento e posicionamento das tomadas de sobrepor 16A 6H e das grades onde serão fixadas as luminárias. detalhes dos dispositivos foram apresentados para o Sr. Valdinei. ramal para contato : 9558/Cleber | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202238 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 185 GRAMAS / UN.
202218540 | STE |  | B015B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.008-3 | 202235 | 29/08/2022 15:17:52 | Solicitamos confeccionar, na impressora 3D, 11 tampas conforme modelo entregue ao Sr. Valdinei. A referida tampa é componente da chave indicadora de posição da válvula de aeração nas UG´s. Contato Allan. Ramal:9548/3836 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202238 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 11 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 115 GRAMAS / UN.
202218137 | STE |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202234 | 23/08/2022 10:41:38 | Solicitamos serviço de pintura na tubulação metálica que abriga os condutores elétricos de alimentação e controle do painel KK-15. Detectado durante SSP 3S 20220257. Foto em anexo. | MEG1 | MCI4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202244 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202218065 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202234 | 22/08/2022 16:23:20 | Solicitamos confecção de 30 tampas com rosca 1" na impressora 3D para acabamento em eletroduto/condulete, conforme imagem anexa. Componente já fabricado anteriormente na SSA 202211948. Imagem em anexo. Contato Allan R.: 9548 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202236 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 30 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 28 GRAMAS / UN.
202217950 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202233 | 19/08/2022 10:56:26 | Solicitamos pintura, na cor verde, de eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador, após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado entre os dias 29 e 31/08/22 durante o PD-3S da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Eduardo. R. 9198. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202236 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado fundo isocianato e acabamento com tinta poliuretano verde ral 6019.
202217563 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202232 | 12/08/2022 07:28:45 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1501, TSA-1502 Y TSA-1503, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U15, PD: DEL 22/08/2022 AL 02/09/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202234 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Inspeccionado y verificado el correcto funcionamiento de los termostatos TSA- 1501, TSA-1502 e TSA-1503. Actuando todos a 40° C. Equipo en condiciones normales de operación.
202217525 | STE | 202212313 | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202232 | 11/08/2022 16:25:24 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o primeiro dia PD 3S PUG 2022. Contato Allan R. 9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202236 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e identificado com pintura manual conforme solicitado.
202217122 | STE | 202212002 | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202231 | 04/08/2022 14:51:07 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no próximo PD, previsão do serviço, no dia 22/08/2022 período da tarde. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202235 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron removidos 16 soportes metálicos soldados de luminarias antiguas ubicadas bajo la guía de aire inferior del generador utilizando amoladora.
202217103 | STE | 202213713 | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202231 | 04/08/2022 14:51:55 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE DUAS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM PRENSA CABO DE 3/4". SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA 22/08/2022. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202235 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado roscas 3/4 BSP em 5 caixas de passagem.
202217101 | STE | 202213713 | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202231 | 04/08/2022 14:52:06 | Solicita-se pintar suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3S PUG 2022 (previsão 23/08/22). Contato Allan R.9548. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202234 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1.
202217100 | STE | 202213713 | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202231 | 04/08/2022 14:52:18 | Soldar 3 suportes para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3S PUG 2022 (previsto 23/08/22). Contato Allan R. 9548 | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202235 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 3 placas en acero al carbono, con proceso SMAW(AWS E-7018x2.5mm) ubicación indicada por el personal responsable del trabajo.
202216872 | STE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202231 | 02/08/2022 10:53:14 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 1 CARTÃO DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202216871. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028905
202216707 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 29/07/2022 14:29:42 | Solicitamos pintura na cor amarela, de suporte fabricado na impressora 3D por ILA-3 (SSA 202215230), para abrigar um sequencímetro e seus cabos com pino banana para entrada das 3 fases. Contato com Allan ramal 9548. | MEG1 | MCI4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202233 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202216590 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202230 | 27/07/2022 17:05:14 | En atendimiento a la SSA: 202215103 verificar discrepancia entre el indicador de temperatura de aceite del cojinete guia inferior 38LQ = 23,2°C y el scada = 28,59°C. Mediciones realizadas: Bornes de salida 46-47/46-48/47-48 = 0,6/109,7/109,7 Ohms => 109,1 Ohms => 23,4 °C. | MEG1 | MEL4 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202246 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue sustituido transductor MCR-PT100/I-DC (Retirado: Sn:2000376528), por otro que fue retirado de Almoxarifado y calibrado por ILA3 con SSA 202223183, catastrado SSA 202224892 para IMA 0 para reparo del transductor retirado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202216401 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 25/07/2022 16:39:27 | Desenvolver, confeccionar e validar com ensaios práticos um dispositivo para auxiliar nos ensaios de diversos relés temporizados extraíveis (relés temporizados pneumáticos Telemecanique/Schneider, relés temporizados Finder 3 e 4 contatos reversíveis bases 94.73/94.74, relés temporizados Metaltec com base circular de 8 pinos), a ser utilizado nas atividades de manutenção da MEG-1, visando facilitar os trabalhos e minimizar possíveis erros na desconexão/reconexão dos mesmos. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202233 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Confeccionado dispositivo auxiliar para ensaios de relés temporizados propostos na emissão. Realizado ensaios práticos em bancada observando funcionamento esperado. Anexo fluxograma proposto para orientar a utilização, esquema elétrico correspondente e fotos como construído.
202216375 | STE |  | B015B016 | QUADRO LIP-15 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.008-8 | 202230 | 25/07/2022 16:40:15 | Durante atendimento da SSA202215639 constatado relé posição 33WGXT com atuação intermitente. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202234 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido relé 33WGXT por otro retirado de almox. marca Finder, realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Temporización dejada: 305 segundos. Temporización indicada en OA.262-R01: 5 min (300 seg).
202216336 | STE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202230 | 25/07/2022 17:03:14 | Solicito pintura para electroductos y caja de pasaje de seccionadora de motoventiladores de la unidad 17. Ver fotografias en anexo | MEG1 | MCI4 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202245 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza del sustrato, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202216245 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202229 | 22/07/2022 14:15:16 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G566, NS 0003403000794, fabricante NEC, associado ao número 9530 está com tela danificada e com mancha (não mostra caracteres ou menus) e não tem som ao receber chamadas. Contato: Doglas Dalcin, Ramal 2430. | MEG1 | MEL3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202230 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador DOGLAS JOZIAS DALCIN, dicho TMR fue descartado según SSA 202216335 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9530). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202216335 (D).
202216157 | STE |  | B017D021 | QUADRO PA-17 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.017-2 | 202229 | 22/07/2022 10:45:20 | Realizar pintura do nome do indicador digital "80QW-1" na parte frontal do painel PA-17 da unidade 17, conforme foto em anexo. Padronizar cor e tamanho da letras com indicadores ao lado. | MEG1 | MCI4 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202232 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202216152 | STE |  | B017D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.024-9 | 202229 | 22/07/2022 10:45:34 | Realizar pintura da tampa da caixa de ligação do motor nº 3 da Bomba de pressurização de óleo do Regulador de Velocidade UN-17. Na caixa encontra-se o número 1 e deve ser pintado o número 3, conforme o número referente ao motor. (foto em anexo). | MEG1 | MCI4 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202232 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202216076 | STE | 202212312 | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202229 | 21/07/2022 08:44:16 | Solicitamos a pintura das portas metálicas dos cubículos dos disjuntores 52-1 e 52-2 na cor cinza RAL 7032, que serão utilizadas no próximo PD da unidade previsto para a semana 2022/30. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202232 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e identificado com pintura manual conforme solicitado.
202216023 | STE | 202213721 | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202229 | 20/07/2022 15:17:43 | Soldar 3 suportes para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3S PUG 2022 (previsto 02/08/22). | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202232 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Os suportes para fixação foram soldados conforme o planejado.
202216020 | STE | 202213721 | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202229 | 20/07/2022 15:18:00 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE TRÊS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM PRENSA CABO DE 3/4". 3 CAIXAS, 3 EMPUNHADURAS E 6 PRENSA CABOS 3/4" ENTREGUES AO EXECUTOR. SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA 03/08/2022. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202232 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Readequado rosca 3/4" NPT em seis caixa de passagem conforme solicitado.
202215970 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202229 | 20/07/2022 15:18:18 | Realizar identificación de las gavetas 05.2 y 07.2 referentes a los disyuntores 52.1 y 52.2 respectivamente del panel UMCC-17 ubicado en la cota 98, eje CD, debido a que las identificaciones fueron afectadas por la modificación de dichas gavetas. | MEG1 | MCI4 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202232 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202215941 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202229 | 19/07/2022 16:55:24 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA202215827, FOI ENCONTRADO FONTE POSIÇÃO 8U5 INOPERANTE. FABRICANTE POWERTRONIC, MODELO S354(COD. ALMOX. 137170). GESTIONAR REPARO DA MESMA. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028904
202215928 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202229 | 19/07/2022 11:41:47 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1801, TSA-1802 Y TSA-1803, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U18, PD: DEL 01/08/2022 AL 12/08/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202231 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos: TSA-1801, TSA-1802 Y TSA-1803, cada uno de ellos con actuación normal en 40°C . Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202215890 | STE |  | B017D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.024-7 | 202229 | 19/07/2022 09:16:19 | Realizar reparo (solda) na caixa de conexão do motor da bomba 03. | MEG1 | MMU3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202233 | ACOSTA MAURO | realizado a soldagem da caixa de conexão do motor através do processo de soldagem por eletrodo revestido.
202215300 | STE | 202215022 | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202227 | 08/07/2022 14:16:33 | En virtud de falla reicidentes conforme SSA's 202108486A, 202104280A, 202103615A, 202102332A, 202100307A y 202105135A. Prestar apoyo en la identificación y solución del problema de comunicación entre UAM-05 y UTA09. | MEG1 | MEL4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202233 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue verificado la conexión entre la UAM05 y la UTA09 analisis en anexo. Fue retirado conexion de la puerta 05 PP02 a puerta 11 PP02. Se catastro SSA 202218646 para As Built. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202215230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 07/07/2022 15:39:40 | Confeccionar na impressora 3D, suporte para abrigar um sequencímetro e seus cabos com pino banana para entrada das 3 fases, de modo a impedir a desconexão acidental dos mesmos, conforme modelo entregue ao Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 350 GRAMAS / UN.
202215172 | STE | 202213724 | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202227 | 06/07/2022 16:28:41 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202232 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215171 | STE | 202213721 | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202227 | 06/07/2022 16:28:47 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215169 | STE | 202213716 | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202227 | 06/07/2022 16:28:54 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215168 | STE | 202213713 | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202227 | 06/07/2022 16:29:00 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202232 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215167 | STE | 202213710 | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202227 | 06/07/2022 16:29:06 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215166 | STE | 202213706 | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202227 | 06/07/2022 16:29:10 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215165 | STE | 202213701 | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202227 | 06/07/2022 16:29:15 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215164 | STE | 202213696 | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202227 | 06/07/2022 16:29:21 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215163 | STE | 202213692 | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202227 | 06/07/2022 16:29:26 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215162 | STE | 202213761 | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202227 | 06/07/2022 16:29:33 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215161 | STE | 202213758 | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202227 | 06/07/2022 16:29:39 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215160 | STE | 202213754 | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202227 | 06/07/2022 16:29:46 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215159 | STE | 202213751 | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202227 | 06/07/2022 16:29:52 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215158 | STE | 202213747 | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202227 | 06/07/2022 16:29:58 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215157 | STE | 202213744 | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202227 | 06/07/2022 16:30:04 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215155 | STE | 202213738 | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202227 | 06/07/2022 16:30:14 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215154 | STE | 202213733 | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202227 | 06/07/2022 16:30:21 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215152 | STE | 202213729 | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202227 | 06/07/2022 16:30:36 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202231 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fabricacion de 3 soportes de chapa 1/2" conforme a muestra. Incluye tareas de corte, perforacion y roscado.
202215150 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202227 | 06/07/2022 16:30:48 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA202213965, FOI ENCONTRADO CARTÃO REFERENTE A BANDEIROLA N°68, DO ANUNCIADOR AN1, INOPERANTE. FABRICANTE ENGISTREL, MODELO 80AM1(COD. ALMOX. 234885). GESTIONAR REPARO DO MESMO. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por labortorio y entregado a stock con dm 70028663
202214988 | STE | 202214932 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 05/07/2022 07:42:33 | Dispor no almoxarifado 4 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico, Fabricante Freedom. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 21/07/22 (4500066539/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=49/96. OBS: DEMPRO 191.
202214967 | STE | 202214928 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 14:15:08 | Dispor no almoxarifado 6 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico Fabricante Jacto, não tripulado. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 21/07/22 (4500066539/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=49/96. OBS: DEMPRO 191.
202214966 | STE | 202214906 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 14:15:18 | Dispor no almoxarifado 4 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico Fabricante Freedom. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 21/07/22 (4500066539/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=49/96. OBS: DEMPRO 191.
202214965 | STE | 202214904 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 14:15:27 | Dispor no almoxarifado 6 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico Fabricante Jacto. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 21/07/22 (4500066539/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=49/96. OBS: DEMPRO 191.
202214937 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202227 | 04/07/2022 09:33:18 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1701, TSA-1702 Y TSA-1703, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U17, PD: 11/07/2022 AL 22/07/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202228 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos: TSA-1701, TSA-1702 Y TSA-1703, actuación normal en 40°C. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202214802 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 10:18:28 | Solicitamos fabricação de 7 peças em condição de testes de uma trava para tomada de alimentação de um protótipo de banco de resistores de aquecimento provisório para as UGs, em desenvolvimento na SSA 202214358. Obs. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202227 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 7 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202214735 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 30/06/2022 09:21:30 | Reparar megohmetro digital fabricante Megger, modelo MIT510/2 devido oscilações na medição. Necessário a substituição dos cabos de prova danificados e calibração. IB 3073. | MEG1 | ILA2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202231 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de batería 12V 5Ah, Además fue confeccionado un soporte para borne negativo, el cual estaba roto, por lo que el contacto entre terminales era deficiente y la lectura oscilante. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202214734 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202226 | 30/06/2022 09:21:41 | Gestionar reparo de um indicador digital marca Yokogawa modelo UM331, código 711374, número de série T1KB08528 046, que apresentou oscilações de forma intermitente na indicação de temperatura, referente à SSA 202213941. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028668
202214650 | STE | 202213688 | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202226 | 29/06/2022 14:09:52 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE TRÊS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM PRENSA CABO DE 3/4". 3 CAIXAS, 3 EMPUNHADURAS E 6 PRENSA CABOS 3/4" ENTREGUES AO EXECUTOR. SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA 13/07/2022. | MEG1 | MMU3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202227 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizada adaptacao da rosca de tres caixas de passagem e de tres empunhaduras de tomada para comportarem prensa cabo de 3/4.
202214649 | STE | 202213688 | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202226 | 29/06/2022 14:10:02 | Soldar 3 suportes para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3S PUG 2022 (previsto 12/07/22). | MEG1 | MMU3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202228 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Montaje y soldadura de 3 placas de acero al carbono, mediante proceso SMAW(AWS E-7018x2.5mm)
202214647 | STE | 202213688 | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202226 | 29/06/2022 14:10:15 | Solicita-se a confecção de 4 suportes para caixa de sobrepor para tomada (cod. 717379), em chapa de aço 1/2" com furação e rosca M6 para fixação da caixa de sobrepor. Amostra entregue para o executor. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD 3S PUG 2022 (previsão 11/07/22). | MEG1 | MMU3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202227 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado 4 roscas m6x1 em quatro chapas.
202214623 | STE | 202212528 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202226 | 28/06/2022 16:03:00 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 500 un. Creada reserva nro. 428559 de 100 un. valida hasta el 21/07/2024. -Fueron disponibilizados 300 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 194 m Creada reservas nro. 427058 (40 m) y 427881 (110 m) de 150 m en total validas hasta el 31/12/2022. -72 m del material cod. 335754 disponibles en stock. Creada reserva nro. 426832 de 24 m valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 182
202214621 | STE | 202212532 | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202226 | 28/06/2022 16:03:23 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 500 un. Creada reserva nro. 428565 de 100 un. valida hasta el 01/02/2023. -Fueron disponibilizados 300 m del material cod. 503983. Retiradas 150 m por SMMG mediante SMs 428362 y 428363. Saldo actual en stock 194 m. -72 m del material cod. 335754 disponibles en stock. 24 m retiradas mediante SM 428360 por SMMG. OBS: DEMPRO 182.
202214580 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 28/06/2022 14:33:39 | Confeccionar 05 dispositivos a ser utilizado para tracionar o vazador utilizado no equipamento fabricante RIDGID. Charles ciente. Contato com Ronaldo R-9531. | MEG1 | MMU3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202226 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado rebaixo e rosca de 3/8 UNF na extremidade de 5 parafusos M10 de classe 12.9 fornecidos pelo emitente.
202214543 | STE | 202206359 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202226 | 27/06/2022 15:03:16 | Solicitamos a pintura das portas metálicas dos cubículos dos disjuntores 52-1 e 52-2 na cor cinza RAL 7032, que serão utilizadas no próximo PD da unidade previsto para a semana 2022/28. | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e identificado com pintura manual conforme solicitado.
202214287 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202225 | 22/06/2022 16:55:49 | Durante MP 3A constatado mal funcionamiento del borne posición 25 del instrumento 71QRVI-A del panel GTB3 U07, marca Presys modelo DMY-2012, codigo de almox.: 713051. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperdo por laboratorio segun SSA 202214743. Entregado a DMME con DM-70028362.
202214260 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 22/06/2022 14:17:24 | Verificar/Reparar 04 cadeiras que estão com defeito, localização; sala dos técnicos cota 139, SMMG.DT/MEG-1. Contato com Ronaldo pelo ramal 2430 ou 9531. | MEG1 | MCI2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202229 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | se verificaron las sillas y no se han podido reparar las mismas.
202214252 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 22/06/2022 07:19:25 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 3 CARTÕES DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028350/54/94
202214220 | STE |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202225 | 21/06/2022 14:55:08 | Realizar reparos e pintura nas paredes da sala dos técnicos, localização SMMG.DT/MEG-1, na cota 139. Contato com Ronaldo R-9531. | MEG1 | MCI1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202230 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la aplicación de pintura en las paredes internas de la sala. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202214216 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202225 | 21/06/2022 14:57:56 | Verificar e caso necessário substituir 06 tomadas que estão com defeito( mal contato), localização sala MEG1 na cota 139. Contato e demais informações com Ronaldo R- 9531. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202230 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição de 06 tomadas 20A com padrão brasileiro vigente (3 pinos redondos) para alimentação de computadores. Algumas das tomadas retiradas (2 pinos chatos + 1 redondo) foram reaproveitas para substituição de outras de mesmo padrão com mal contato, normalizando toda a instalação.
202214016 | STE |  | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.017-8 | 202225 | 20/06/2022 15:13:57 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-17. Previsão para dia 01/07/2022 (movimentação de container, período da tarde), no dia 11/07/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manha e tarde), e no dia 21/07/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manha), contato com Milciades, Ramal 4911/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202226 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMMG.DT con puente grúa N11 (gancho auxiliar) para el izaje y traslado de contenedor, así como guarda cuerpo y tapa de acceso ubicado en la galería de la Elev. 111. Servicio de apoyo durante y después del PD 3S UG17.
202213914 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202224 | 15/06/2022 17:11:04 | Realizar pintura na cor amarelo, para padronização, de uma base magnética. A base magnética faz parte do conjunto de iluminação provisória 24v da caixa espiral das unidades geradoras. Esta base magnética foi montada para reposição . | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202227 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202213547 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.004-3 | 202224 | 13/06/2022 08:58:39 | Solicitamos repintura na cor cinza claro da eletrocalha do painel CTM-U04 conforme fotos em anexo. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs: Demanda originada no grupo de trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202232 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2 e aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202213545 | STE |  | A006E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.006-3 | 202224 | 13/06/2022 08:58:53 | Solicitamos repintura na cor verde dos eletrodutos dos motores da central hidráulica da U06 conforme foto em anexo. Contato com Cleomar ramal: 4928. Obs. Demanda originada no grupo de trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202232 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019 .
202213453 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202224 | 13/06/2022 08:53:38 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0701, TSA-0702 Y TSA-0703, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U07, PD: 20/06/2022 AL 01/07/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202225 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos: TSA-0701, TSA-0702 Y TSA-0703, actuación normal en 40°C. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202213426 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202223 | 09/06/2022 15:37:24 | GESTIONAR REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030, CÓDIGO: 711605, QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA. REFERENTE A SSA 202212991. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperdo por laboratorio segun SSA 202214205. Entregado a DMME con DM-70028364.
202213421 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202223 | 09/06/2022 09:54:12 | Solicitamos pintura de color verde del electroducto localizado en AMC 3, cota 108, a lado de la maquina U16, conforme foto en anexo. Contacto Milciades Acosta R. 4911. Trabajo originado durante grupo de trabajo de inspección de instalaciones industriales. | MEG1 | MCI4 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202250 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza del sustrato, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202213417 | STE |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202223 | 09/06/2022 09:54:35 | Solicito mantenimiento o sustitución de la cerradura de la puerta ubicada a lado de la sala de control de la unidad 4, conforme imagen en anexo. Contacto Milciades Acosta R. 4911. Trabajo originado durante grupo de trabajo de inspección de instalaciones industriales. | MEG1 | MCI2 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202226 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio de cerradura y ajuste de puerta.
202213123 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 07/06/2022 08:07:00 | Confeccionar na impressora 3D 4 dispositivos tipo empunhadura para proteção das mãos e manuseio de batedor de chumbador para concreto. O chumbador está sendo utilizado na modernização da iluminação das unidades geradoras na cruzeta inferior.O chumbador já foi disponibilizado ao Sr. Valdinei para realizar a confecção da empunhadura. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202226 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 180 GRAMAS / UN.
202213120 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 11:46:43 | Solicitamos pintura da chapa (cor cinza claro), na área em destaque da foto em anexo, onde foram retirados instrumentos em modificações anteriores. Chapa localizado na cota 92, lado direito do painel LIP. Trabalho a ser realizado nas unidades 16, 17 e 18. Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202229 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2 e aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202213114 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 11:46:25 | Solicitamos pintura da chapa (cor cinza claro), na área em destaque da foto em anexo, onde foram retirados instrumentos em modificações anteriores. Chapa localizado na cota 92, lado direito do painel LIP. Trabalho a ser realizado nas unidades 12 a 15 Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202229 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2 e aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202213111 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 11:46:14 | Solicitamos pintura da chapa (cor cinza claro), na área em destaque da foto em anexo, onde foram retirados instrumentos em modificações anteriores. Chapa localizado na cota 92, lado direito do painel LIP. Trabalho a ser realizado nas unidades 09, 10 e 11. Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202229 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2 e aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202213108 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 11:46:01 | Solicitamos pintura da chapa (cor cinza claro), na área em destaque da foto em anexo, onde foram retirados instrumentos em modificações anteriores. Chapa localizado na cota 92, lado direito do painel LIP. Trabalho a ser realizado nas unidades 05 a 08. Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202229 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2 e aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202213049 | STE | 202212900 | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202223 | 06/06/2022 14:51:27 | Solicita-se pintar suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3A PUG 2022 (previsão 21/06/22). Contato Allan R.9548. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202225 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1.
202213044 | STE | 202212900 | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202223 | 06/06/2022 14:51:46 | Soldar 3 suportes (confeccionados com SSA 2022/13028) para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3A PUG 2022 (previsto 21/06/22). Contato Allan R. 9548 | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202225 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Soldar 3 suportes (confeccionados com SSA 2022/13028) para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina.
202213028 | STE | 202212900 | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202223 | 06/06/2022 14:52:22 | Solicita-se confecção de 6 suportes para caixa de sobrepor para tomada (cod. 717379). Suporte a ser fabricado com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6 para fixação da caixa de sobrepor. Caixa para medidas deixada com o Sr. Cristiano. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD 3A PUG 2022 (previsão 20/06/22). Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202225 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | confecção de 6 suportes para caixa de sobrepor para tomada (cod. 717379). fabricado com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6 para fixação da caixa de sobrepor
202212980 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202222 | 03/06/2022 17:20:07 | Solicitamos pintura da chapa (cor cinza claro), na área em destaque, onde foram retirados instrumentos em modificações anteriores, foto em anexo. Chapa localizado na cota 92, lado direito do painel LIP. Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202229 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2 e aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202212960 | STE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.001-2 | 202222 | 03/06/2022 17:20:55 | Solicitamos confecção de 20 adaptadores na impressora 3D para conexão dos eletrodutos flexíveis aos pressostatos substitutos utilizados por MMU2 na central hidráulica. Amostras entregues ao Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202227 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202212941 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202222 | 03/06/2022 15:09:01 | Durante atendimiento de la SSA 202212921, constatado que el cartón electrónico pos. 90VB3-1 (CODIGO ALMOX. 271551) acciona alarma de vibración de forma constante sin existir señal de alarma. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028260
202212939 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202222 | 03/06/2022 15:09:16 | Solicitamos pintura de eletrodutos (cor verde), conforme fotos em anexo, local; U10 e 11, cota 92, entrada de acesso ao eixo da turbina. Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202304 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202212936 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202222 | 03/06/2022 15:09:30 | Solicitamos pintura de eletrodutos (cor verde), conforme fotos em anexo, local; na U12, cota 92, entrada de acesso ao eixo da turbina. Observação: verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202303 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202212591 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202222 | 30/05/2022 10:03:32 | Solicitamos reparo do aparelho telefônico ramal 9195, (alto falante mudo). NS P080900700309, contato com Miguel, ramal: 4925/3971. | MEG1 | MEL3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador SANCHEZ RIVIS, RAFAEL, dicho TMR fue descartado según SSA 202216019 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9195). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202216019 (D).
202212574 | STE | 202212532 | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202221 | 27/05/2022 16:52:47 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202231 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Desmontaje y posterior montaje de tapas cortafuego conforme solicitado. Realizada sustitución de tornillos dañados Durante el montaje, personal de MEG1 fue el encargado de la colocación de teflón de manera a garantizar el sellado de las tapas.
202212573 | STE | 202212531 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202221 | 27/05/2022 16:52:57 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202228 | RAFAEL LACO MADRUGA | Desmontaje y posterior montaje de tapas cortafuego conforme solicitado. Observaciones a) Realizada sustitución de tornillos dañados b)Durante el montaje, personal de MEG1 fue el encargado de la colocación de teflón de manera a garantizar el sellado de las tapas. c) APR elaborada en campo. Ver anexo.
202212537 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 27/05/2022 14:31:03 | Solicitamos pintura na cor amarela, de suporte de um protótipo de plataforma provisória, utilizada para manutenção nos links da fase T3 das Unidades Geradoras. Obs. contato com Osvaldo R. 4924 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202222 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212534 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 27/05/2022 14:31:20 | Realizar pintura na cor amarelo para padronização de um carrinho tipo gaiola. O carrinho gaiola será utilizado para armazenamento temporário do material de iluminação provisória do tubo de sucção das Unidades Geradoras do canal de desvio na cota 78. | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202222 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212429 | STE | 202212419 | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202221 | 26/05/2022 16:16:23 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU-07 fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Bus Duct. Serviço previsto para o próximo PD 3A PUG 2022. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202225 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y Montaje de Tapas corta fuego TU 07 -Fase R,S,T Ejecutado durante el PD 07 - 3A conforme AT 202205334
202212296 | STE |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.002-0 | 202221 | 25/05/2022 11:04:19 | Solicitamos repor sobressalente do código 711267 - CONECTOR ELET FEM 3PT 250V 10A. Propomos ainda aumentar o estoque min/máx. para 10/20 unidades, em função da necessidade destes conectores nos pressostatos substitutos novos instalados por MMU2 nas unidades hidráulicas das comportas de serviço. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Alterada política del material de ZM=3/5 a ZM=10/20. -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 711267 (CONECTOR ELECT HEM 3PT 250V 10A) el 05/07/22 (4500066268/10). Saldo actual en stock 20 un. Creada reserva nro. 427343 de 20 un. valida hasta el 06/07/2024. OBS: MTDFS-7595, DEMPRO 117.
202212055 | STE | 202201321 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202220 | 20/05/2022 08:06:49 | SOLICITAMOS ENSAIAR/AFERIR SENSOR PR6424/000-100 E TRANSDUTOR CONO11 POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202221 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada calibração em bancada. Resultados na folha de calibração anexa. Conjunto liberado.
202211948 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202220 | 19/05/2022 08:42:36 | Solicitamos confecção de Suportes e Adaptadores na impressora 3D para instalação de nova iluminação da região da cruzeta inferior das UGs. Lista com materiais necessários em anexo. Obs. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202225 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4570 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 29,75 GRAMAS / UN.
202211865 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 18/05/2022 10:15:52 | INDICADOR DIGITAL PRESYS MOD 2030 COD 711605 , COM OSCILAÇÃO NA INDICAÇÃO ENTRE OS SEGUINTES VALORES: 279.1 Y 306.8 mm. (SSA 202211827A). INDICADOR TAMBÉM APRESENTOU ATUAÇÃO INTERMITENTE DOS LEDS LD1 E LD2 SEM ESTAR NOS NÍVEIS DE ALARME. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, REF. SSA 202212273, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027945
202211833 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 17/05/2022 15:38:10 | Controlador Presys mod. DMY-2030 Cod. 711605 apresentando variações na indicação entre -1.0 e 0.5 bar com bombas paradas (202211728). Gestionar reparo | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, REF. SSA 202212328, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027944
202207372 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202219 | 13/05/2022 15:06:14 | CONFECCIONAR 4 BATEDORES PARA CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA M8.O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A ETAPA DE FIXAÇÃO DAS NOVAS LUMINÁRIAS LED NO RECINTO DO GERADOR NA CRUZETA INFERIOR GIL-1. O MODELO DE BATEDOR SERÁ ENTREGUE NA MMU3 PARA O Sr. JOHN CARLOS DO NASCIMENTO CONFORME COMBINADO. CONTATO:CLEBER R:9558/3301 | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202222 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de 4 batedores ao todo, a partir de barra redonda de aço 1045 com diâmetro de 3/4" por 250 mm, conforme solicitado.
202207249 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202219 | 11/05/2022 16:22:33 | Solicitamos a confecção de 01 peça referente a sinalização de posição do disjuntor Emax 3200A. Amostra entregue ao executor. | MEG1 | ILA3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202206823 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 05/05/2022 09:21:58 | Fazer gestão do reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605. Durante execução da SSP 3A 20220593 o instrumento posição 71WMI1-A apresentou oscilação na indicação do display e acionamento dos relés de saída de forma intermitente, estando sinal em mA de entrada estável, SSA 202206816. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, REF. SSA 202212572, ENTREGADO A STOCK CON DM 70070027943
202206721 | STE | 202206409 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202218 | 03/05/2022 14:44:11 | Solicito adaptar caixa de proteção da campainha de sistema de CO2 da U05, de modo a limitar sua altura em 170mm, conforme marcações feitas na própria peça. Material entregue ao Sr Cristiano(MMU3). | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202218 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte e solda do material nas medidas dadas pelo solicitante afim de modificar o tamanho da caixa de proteção da campainha do sistema CO2 da U05
202206687 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202218 | 03/05/2022 11:10:31 | Solicitamos parecer quanto à utilização dos Conjuntos Proximiter Philips 6424/00 com Condicionador Philips CON010, já instalados na U05. Nas SSA´s 2022/05315 e 2022/05316 relatório da ILA1 condiciona a utilização a critério do usuário. Relatórios anexos. Serviço derivado da SSA 2017/12017A, onde está sendo modernizada a supervisão de vibração. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202219 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os conjuntos apresentam boa linearidade e sensibilidade muito próxima à nominal (4 V/mm) em toda sua faixa, estando portanto aptos para uso na supervisão do eixo da turbina. Na tela gap extraction, configurar o gap inicial dos canais X e Y do módulo VSV301 usando os valores em tensão dos conjuntos correspondentes a 2,5 mm (média subida/descida = 10,915 V e 11,264 V, respectivamente).
202206676 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202218 | 02/05/2022 16:50:32 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB2 E 39VB2-1, EIXO X. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2018/03298A. | MEG1 | ILA1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202220 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado Calibração. Resultados na folha de calibração anexa.
202206675 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202218 | 03/05/2022 07:59:11 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1, EIXO Y. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2018/03298A. | MEG1 | ILA1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202220 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | O Conjunto Sensor+Condicionador CON010 original que estava instalado não pôde ser calibrado pois apresentava variações de tensão de saída intermitentes. (ver anexo da SSA201803298C). Assim, a SMMG.DT instalou o conjunto Sensor+Condicionador CON011 calibrado anteriormente e cuja folha de calibração está anexa.
202206669 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 02/05/2022 15:10:07 | Gestionar reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC , cod. 137170. O referido conversor não apresenta tensão na saída. (SSA 202206596) | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027777
202206096 | STE |  | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202216 | 19/04/2022 15:07:07 | SOLICITA-SE APOIO NA RETIRADA DA TAMPA DO MGS PARA POSSIBILITAR ACESSO AO CREEP DETECTOR. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2020/13479A. PREVISTO PARA PD 3A CONFORME PUG 2022. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202218 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO APOIO A MEG1 NA DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DE UMA TAMPA DE ACESSO AO MGS/CREEP DETECTOR, CONFORME SOLICITADO.
202206021 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202216 | 18/04/2022 15:03:38 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05969). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202219 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027667
202206020 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202216 | 18/04/2022 15:03:52 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05972). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202219 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027666
202205826 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202215 | 12/04/2022 15:01:55 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0501, TSA-0502 Y TSA-0503, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U05, PD: 25/04/2022 AL 13/05/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202217 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios funcionais nos termostatos, observando seu correto funcionamento, conforme ordem de ajuste: OABT3506-R5-KH-09. (Atuação com 40 graus).
202205813 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202215 | 13/04/2022 08:02:36 | SUBSTITUIR PONTAS DE PROVA E VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-4071 MARCA FLUKE, MODELO 376 FC, NÚMERO DE SÉRIE 46955167SV. | MEG1 | ILA2 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación integral del instrumento, ensayos en bancada de todas las escalas, sustitución de las puntas de prueba por otras de modelo TL175. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202205812 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202215 | 13/04/2022 08:02:51 | SUBSTITUIR PONTAS DE PROVA E ENCAMINHAR PARA CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO DIGITAL IB-4099, MARCA YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX58 | MEG1 | ILA2 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación integral del instrumento, ensayos en bancada de todas las escalas, sustitución de las puntas de prueba por otras de modelo TL175. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202205704 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202215 | 12/04/2022 10:36:17 | Durante atendimento da SSA 202200971 encontrado relé de frequência 81 do painel PWX, Pextron URPF 4000 (código 640913), faltando um dos dois suportes metálicos de fixação no painel, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027778
202205558 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202214 | 08/04/2022 17:00:14 | Durante parametrização do condutivímetro Endress+Hauser CLM223 NºSérie: R804E605G00, codígo 709445, a ser instalado com SSA 2021/01211A, constatou-se que o instrumento não liga quando energizado. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado a DMME mediante DM-70027592.
202205482 | STE | 202205446 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202214 | 07/04/2022 14:33:17 | Solicitamos pintura, na cor verde, de eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador, após a remoção de suportes metálicos. Trabalho previsto para o próximo PD da UG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202219 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019 nos eletrodutos liberados até a data limite da at.
202205478 | STE | 202205446 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202214 | 07/04/2022 14:33:32 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. trabalho será realizado no próximo PD. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202218 | NERI XAVIER DA SILVA | Retirado 16 suportes.
202205453 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202214 | 07/04/2022 10:10:35 | Durante atendimento da SSA 202205380 encontrado INDICADOR DIG MOD S/DISPLAY DMY-2030 cod. 711185, com defeito, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027583
202205451 | STE | 202205446 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202214 | 07/04/2022 10:15:12 | Solicitamos confecção de Suportes e adaptadores na impressora 3D para instalação de nova iluminação da região da cruzeta inferior das UG-05. Dispositivos: Proteção de conector com tampa: 30 un., adaptador 3/4" com furo simples: 60 un., adaptador 3/4" com furo alongado: 15un., adaptador tampa 1.1/2": 15 un., adaptador tampa 1": 15 un., adaptador tampa 3/4": 20 un., suporte para trava de luminária: 120 un. Obs. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202222 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 275 PEÇAS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202205446 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202214 | 07/04/2022 08:35:14 | Conforme PT da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED. Obs.: Projeto em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLEBER NIEHUES | 202218 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Foi instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Relatório da modificação em anexo. AT 202203229.Emitido SSA 202211851 p/ IEQ1 atualizar desenhos.
202205316 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202214 | 05/04/2022 17:20:47 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB2 E 39VB2-1, EIXO X. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2017/12017A. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202217 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Os valores medidos no conjunto Sensor + Condicionador estão fora dos limites de tolerância linear estabelecidos para a sensibilidade de 4 V/mm (+- 5 %), sem descontar o valor do offset. Utilizando a sensibilidade nominal, se for descontado o valor de offset, a partir de 1,5 mm o conjunto estaria dentro dos limites de tolerância considerados de +- 5 % (Gráfico de Desvio). Aceitação/aprovação do conjunto fica a critério do solicitante. Ver folha de calibração anexa.
202205315 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202214 | 05/04/2022 17:20:30 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1, EIXO Y. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2017/12017A. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202217 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Os valores medidos no conjunto Sensor + Condicionador estão fora dos limites de tolerância linear estabelecidos para a sensibilidade de 4 V/mm (+- 5 %), sem descontar o valor do offset. Utilizando a sensibilidade nominal, se for descontado o valor de offset, a partir de 1,5 mm o conjunto estaria dentro dos limites de tolerância considerados de +- 5 % (ver Gráfico de Desvio anexo). Aceitação/aprovação do conjunto fica a critério do solicitante. Ver folha de calibração anexa.
202205085 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 09:15:57 | Confeccionar na impressora 3D 2 coletores de limalha de ferro adaptados para a furadeira de base magnética.A furadeira será apresentada no laboratório para retirar as medidas. Detalhes conforme combinado com o Sr. Valdinei. Contato Cleber R:9558. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202221 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 90 GRAMAS / UN.
202204566 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202212 | 25/03/2022 14:59:40 | GESTIONAR REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS DMY-2030, COD. ALMOX. 711605. EM ATENDIMENTO SSA 202203674, APRESENTANDO OSCILAÇÃO INTERMITENTE. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027579
202204408 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202212 | 24/03/2022 07:12:03 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a substituição das Luminárias dos circuitos normal e de emergência da região da cruzeta inferior do gerador, a fim de melhorar e iluminância do local e a circulação de pessoal e materiais no ambiente do mancal combinado e freios devido a remoção de eletrodutos e luminárias antigas que obstruem os já pequenos espaços existentes no local. Proposta em anexo. OBS.: Proposta extensível as 20 UGs. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202214 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | De acordo com a proposta de melhoria e implementação em todas as unidades geradoras. Projeto revisado pela SMMG e consensado anexo.
202204172 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202212 | 22/03/2022 07:51:06 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0101, TSA-0102 Y TSA-0103, REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U01, PD: 28/03/2022 AL 08/04/2022 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202213 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | FUE INSPECCIONADO Y VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTOS DE LOS TERMOSTATOS: TSA-0101, TSA-0102 Y TSA-0103, CONSTATADO ACTUACIÓN NORMAL DE LOS TRES TERMOSTATOS EN 40ºC. DEJADO EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202204036 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202211 | 18/03/2022 08:12:23 | Solicitamos parecer técnico referente a incompatibilidade do disjuntor de alimentação da válvula 20W1 em decorrência da substituição da mesma pela mecânica. O motor da nova válvula possui IN=0,7A e o disjuntor da gaveta 1-3 possui ajuste de 2,8-4,0A. Referencia SSA: 2021/07317B. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Disjuntores Q1 da gaveta 1C (1-3) substituídos no UMCC-9A e 18A por novos modelos conforme as SSAs 202221409 e 202220609. Emitidas SRAs 343/2022 e 331/2022 para atualização dos desenhos.
202203789 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202211 | 15/03/2022 09:08:50 | Durante atendimento da SSA 202203517 encontrado cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885 com defeito, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203845, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202203408 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202210 | 08/03/2022 16:36:57 | CPU código 714448 adquirida na SSA 202110344C, retirada do almoxarifado com SM 417588. Possui idioma inglês e tensão de alimentação 120V, quando é especificado no código o idioma espanhol e a tensão de 240V. Não sendo possível sua aplicação. CPU entregue para IMA0. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202215 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Sem 10/222: Material entregado a DMME con DM 70027033 para reclamo en garantía. Seguimiento del caso en MTDFS-5699. Sem 15/2022: Retorno de material posterior al reclamo en garantia. Disponible en stock.
202203133 | STE |  | S016C001 | EQUIPAMENTOS MANUAIS E ACESSÓRIOS | 0739.001-7 | 202209 | 03/03/2022 16:10:15 | Solicito reparo para o soprador BP 660826. O soprador não liga. | MEG1 | ILA2 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Falso contacto debido a desgaste de las escobillas de carbón. Reposición de 2 escobillas de carbón (previamente fueron gastadas/ajustadas al compartimento). Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202203030 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202208 | 25/02/2022 16:51:16 | Gestionar reparo de transdutor Fabricante Rinck Electronic, Modelo TYP PT100; 4-20mA; 24Vac/dc; Numero de série: RIN-03131843-P. Código de almoxarifado: 0709372. Constatado discrepância na saída de mA em relação a entrada PT100. Referencia SSA 2022/02264. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027136
202202491 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202207 | 18/02/2022 09:51:54 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-9A01,TSA-9A02 Y TSA-9A03, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U9A, PD: 07/03/2022 AL 18/03/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202211 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efetuada inspeção e ensaio dos termostatos TSA9A01/9A02/9A03 e verificado correta atuação conforme OABT3516(40°C). Equipamento em condições normais de operação.
202202432 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202207 | 18/02/2022 10:12:29 | Solicitamos confecção, na impressora 3D, de 5 peças à nível de protótipo para avaliação, de um suporte de proteção de conector. Obs. Será utilizado em luminárias na região da cruzeta inferior das UGs. Contato com Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202213 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202202233 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 15/02/2022 14:48:34 | Durante atendimento da SSP 20220252 constatado mal funcionamento de 14 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock con dm 70027128
202202109 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202207 | 14/02/2022 15:09:12 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-9A. Previsão para dia 04/03/2022, período da manhã, contato com Eduardo, Ramal 9198. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202208 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a la SMMG.DT para transporte de container desde la UG06 hasta la UG9A en la cota 108.
202201861 | STE |  | A026C004 | QUADROS QCP-03/CCAP-03/SCAP-03 ALIMENTACAO COMP CAP-03 | 0153.003-8 | 202206 | 09/02/2022 14:40:47 | Instalar proteção de policarbonato no interior do painel QCP, conforme instalado no QCP-01 (SSA 2022/00070), visando evitar contato acidental com a parte energizada. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202209 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Confeccionado proteccion de policarbonato y montado sobre los puntos de conexion de los transformadores T4, T5 y barramento 460Vca, con la finalidad de "barrera" para evitar choque eléctrico. Material utilizado fue sobra de otras mejoras.
202201488 | STE |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202205 | 03/02/2022 14:52:30 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0601, TSA-0602 Y TSA-0603, REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R,S,T DE LA U06, PD: 14/02/2022 AL 25/02/2022 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202207 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada inspeção e ensaio dos termostatos TSA0601/0602/0603 e verificado correta atuação conforme OABT3508 (40°C). Equipamento em condições normais de operação.
202201447 | STE | 202201321 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202205 | 03/02/2022 09:21:03 | SOLICITAMOS ENSAIAR/AFERIR SENSOR PR6424/000-100 E TRANSDUTOR CONO11 POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202207 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto Sensor + Condicionador até 3 mm está fora dos limites de tolerância linear estabelecidos para a sensibilidade nominal de 4 V/mm (+- 5 %); - Utilizando a sensibilidade calculada de 3,73 V/mm (região de 2 mm até 4 mm) da escala para o conjunto, os valores a partir de 1,5 mm estariam dentro dos limites de tolerância considerados (+- 5 %). - Aceitação a critério do solicitante.
202201379 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202206 | 10/02/2022 07:15:04 | ATUALIZAR INTERLIGACIÓN DE UMCC-10, REFERENTE A SSA 202113506A, COMANDO DE TRIP AL 86N EN ULP VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DESEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202208 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/15: SRA concluida y documento actualizado en el SAT conforme solicitado.
202201367 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202205 | 01/02/2022 16:41:25 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-10 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014746C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202208 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202201348 | STE |  | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202205 | 01/02/2022 15:31:26 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6279LC07822E{5]R0 E 6279DC07822E[1]R4 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014746B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202208 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202200996 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202204 | 26/01/2022 16:35:39 | DURANTE MP3A DEL PANEL TGA-10 ENCONTRADO CON DEFECTO 1 CARTON DEL ANUNCIADOR 2 (SSA 2022/00993). FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). GESTIONAR REPARO | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026980.
202200913 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202204 | 25/01/2022 09:22:02 | Verificar ponto no SCADA que apresenta discrepância na medição de Temperatura do óleo do mancal guia superior (MGS), ponto no CG-08 353, 354, 355 cabo KU08-3701 interligado com UTR508-1. Desenhos em anexo com marcações. Medição realizada no CG-08 119,3/119,3/0,9 OHMS equivalente a 47,4ºC, temperatura apresentada no SCADA 42,9ºC. Temperatura de outro ponto do óleo do mancal guia superior no mesmo instante indicando 47,7ºC. | MEG1 | MEL4 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202210 | DANILO NADAL | Realiza medição na entrada do sinal proveniente do CG-08 cabo KU08-3701 nos bornes 224, 227 e 228 da UTR508-1 (Figura 1) e o valor medido da resistência naquele instante foi de 114,3 Ω o que corresponde a temperatura de 36,78°C. Verificado juntamente com a Operação desde o painel GGB-08 ponto 38UQ que o valor apresentado no medidor de 36,6°C, corresponde com o valor medido na remota e consequentemente lido no SCADA. Verificar relatório detalhado em anexo.
202200384 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202202 | 11/01/2022 09:01:47 | DURANTE MP3S PAINEL TGA-08 ENCONTRADOS COM DEFEITO 9 CARTÕES DO ANUNCIADOR (SSA 2022/00355). FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). GESTIONAR REPARO | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026976.
202200281 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202201 | 07/01/2022 10:27:54 | REPOR ESTOQUE BATERIA SELADA 12V 18A/H 181X77X167MM COD. 706880, QUE SE ENCONTRA ZERADO. MATERIAL UTILIZADO NOS PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DOS GERADORES. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados en stock 45 unidades del material el 24/02/22.
202200146 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202201 | 05/01/2022 15:53:01 | Solicitamos remoção de uma janela na sala de apoio de bobinadores da MEG1 e abertura de uma porta no local, conforme foto em anexo. Também solicitamos fechar as aberturas na parede onde estavam os antigos aparelhos de ar condicionados. contato com Diego, R.9555. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202202 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se retiro ventana y se realizo abertura de puerta.
202200141 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202201 | 06/01/2022 08:13:48 | Verificar possibilidade de reparo ou substituição da pinça removível do miliamperímetro IB: 3943, BP: 712377, Num Série: 45330320WS. A articulação da pinça encontra-se quebrada. | MEG1 | ILA2 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202205 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Encaixe da pinça do amperímetro está danificado, inviável reparo manual. Peça nova confeccionada via impressão 3D (202201788) Equipamento calibrado, dentro de suas características. ✅ Liberado para uso
202200038 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202201 | 03/01/2022 14:54:31 | Solicitamos pintura na cor amarelo, do dispositivo de acamar escovas, utilizados nas manutenções preventivas das UGs. Obs.: dispositivo confeccionado em nylon na impressora 3D. contato com Valdecir R. 9539 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202208 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202100572 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 30/12/2021 15:54:45 | SOLICITO SERVIÇO DE LETRISTA PARA SUBSTITUIR A IDENTIFICAÇÃO DO CARRO BANCADA BP: 707153 PARA "SMMG.DT - MEG1 / JOÃO RICARDO / RAMAL: 4947". CONTATO COM JOÃO RAMAL 4947. | MEG1 | MCI4 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202229 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor branco conforme solicitado.
202100543 | STE |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202152 | 29/12/2021 11:07:26 | Solicitamos fabricação de 30 plataformas de madeira, de aproximadamente 1m x 1m (largura x comprimento) e 20mm de espessura, para serem utilizadas nas prateleiras de apoio das sala da MEG1 U11 e U06 cota 108, contato com Valdecir. Ramal 9539. Obs.: necessário realizar a medição no local para eventuais ajustes. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202206 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Corte y lijado de chapa de compensado de 20mm de espesor en medidas de, 92cm x 92cm.
202100539 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 29/12/2021 10:18:35 | Confeccionar peça e arruela para reparo do carro bancada BP:707153 conforme modelo deixado com o Sr Charles. | MEG1 | MMU3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202209 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado arruela lisa e arruela com encaixe cônico para alojar parafuso alem M10 conforme amostra fornecida pelo emitente.
202100472 | STE | 202100367 | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202152 | 27/12/2021 09:03:54 | DEVIDO A CORRENTE MENOR DO NOVO MOTOR VALV 1 AERAÇÃO, SUBST. DISJUNTOR Q1 (GAVETA 1.6) POR MODELO C/ IN=0,5A E PROTEÇÃO TERMOMAG. E ELIMINAR RELÉ TÉRMICO F1 E RÉLÉ AUXILIAR F1X. AJUSTAR PROT. TÉRMICA EM 0,5 A. CONFORME JÁ EXECUTADO NA SSA 201908848B. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202204 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO DISJ. Q1 (GAVETA 1.6) POR MODELO SIEMENS 3RV2021-0FA10 COD. 716765 E INSTALADOS BLOCOS AUX. 3RV2921-1M COD.716766 E 3RV2901-1A COD. 716767. ELIMINADO RELÉ TÉRMICO F1 E RÉLÉ AUX. F1X.PROT. TÉRMICA AJUSTADA EM 0,5A. REALIZADOS ENSAIOS FUNC. EMITIDA SSA 20/13515A P/ ATUAL. DES. E SDS 13400 P/ ATUAL. LMR. EM ANEXO ENSAIO DO DISJ. DM: 70026633/70026634
202100105 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202150 | 16/12/2021 08:37:42 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-801,TSA-802 Y TSA-803,REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R,S,T DE LA U08, PD: 10/01/2021 AL 21/01/2021 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202202 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Aplicado aquecimento até 40C e monitorada a mudança de estado do contato (de aberto para fechado), a fim de constatar o correto funcionamento dos termostatos TSA-801, TSA-802 e TSA-803, do sistema de insulamento das celas dos transformadores fase R, S e T da U08. Todos termostatos atuaram na faixa esperada apresentando correto funcionamento. Deixado equipamento em condições operativas normais.
202602237 | STE | 202602175 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202607 | 13/02/2026 16:52:35 | Solicitamos parecer técnico quanto ao valor de resistência de isolação encontrado durante MP3S. Valor medido após limpeza: 4,8kΩ; 31,4ºC; 59,5% URA. Valor mínimo admissível conforme PIC.EQ.0031-R05, grupo 1, item 4: 5kΩ. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202608 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | O mínimo estabelecido pela PIC é de 5kOhms, no início do PD a medição realizada foi de 13kOhms. Houve alguma intervenção durante o PD que ocasionou a queda do valor de resistência para 4,8kOhms, ficando abaixo do limite estabelecido. O valor medido não impede o retorno da UG, no próximo PD 9M repedir a medição e caso permaneça abaixo do mínimo estabelecido, realizar uma inspeção criteriosa em toda a estrutura de modo a detectar a causa da redução da resistência de isolamento.
202602235 | SPG |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202607 | 13/02/2026 16:52:54 | Durante medição antes PD encontrado indicação de 12°C no termômetro 26TI1 com a chave 43TI1 na posição 6 (zero). Imagens em anexo. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202609
202602175 | AMP |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202607 | 12/02/2026 16:44:08 | Durante MP3S, SSP 20264055, constatada baixa isolação do busduct. Valor medido: 1,3kΩ; 31,4ºC; 59,5% URA. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202607 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme orientado em parecer técnico, nova inspeção e medição de resistência de isolação serão realizados no próximo PD9M.
202602014 | STE | 202601694 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202607 | 10/02/2026 16:43:23 | Solicitamos apoyo para izar el polo averiado (retirado de la UG) al camion y posterior transporte para almoxarifado. Prevision para el miercoles 11/02/2026 en el periodo de la mañana, polo localizado en la cota 108-bloque UG-13, contacto con Gabriel Gonzalez (Ramal 9478) | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202607 | REGINALDO CALAPACHE | Realizada a movimentação do Polo da UG 13 com a Ponte N11 e posterior transporte com caminhão munck para o almoxarifado.
202601990 | STE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202607 | 10/02/2026 13:33:15 | Durante manutenção preventiva 3S foi encontrado sonda de nível com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202607 | RONALDO PIMENTEL | Substituído sensor de nível, posição 71UH, por outra retirado do almoxarifado código 711746, parametrizado e realizado variação de nível com apoio da MMU. Medições realizadas com máquina parada: visor mecânico; 40,5mm, GGB; 41,7mm, SCADA; 41,6mm, corrente na sonda; 10,68mA, corrente de saída; 10,67mA. Ensaios em anexo.
202601933 | SPG |  | B011E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.007-4 | 202607 | 10/02/2026 10:52:43 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U11. Previsto para a quarta-feira 25/02/2026 no período da manhã. Contato com Ivan R.9561. Serviço referente a manutenção preventiva 3A da U11 / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202609
202601930 | SPG |  | B011A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.013-5 | 202607 | 10/02/2026 10:52:54 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-11. Previsión: - 23/02/26 Guardacuerpo y tapa de pozo (U11) en el periodo de la mañana y tarde. - 12/03/26 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 13/03/26 Contenedor (da UG11 p/ UG04) en el periodo de la mañana. Contacto con Valdecir (r. 9539) ou Gayozo (r. 4913). Fechas conf. PUG | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202609
202601878 | STE |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202607 | 09/02/2026 08:26:22 | Solicitamos apoio de guindaste para verificação da chave de nível do tanque de expansão do servomotor da comporta da U13, cota 225. Serviço previsto para a tarde do dia 09/02/2026. Contato Ivan 9561. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202607 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a MEG1 con grúa móvil telescópica Grove530E2 de 27ton. Para el izaje de colaboradores en cesto de mantenimiento hasta el tanque de expansion del servomotor de la UG13 para verificación de la llave de nivel del mismo. El servicio fue realizado en la tomada de agua Cota 225.
202601853 | STE | 202601694 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 07/02/2026 11:06:07 | Solicitamos apoyo para cambiar el polo 69 que durante el mantenimiento preventivo de la unidad generadora (MP-3S--SSP 20265079) se constató anormalidades en la aislación entre espiras (lado acoplado). | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.10 | Urgente | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202607 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la MEG1 y la MMU1 para el traslado,desmontaje y montaje del polo 69 de la UG13,la cual presentó anormalidades durante el MP3S de la misma. El Polo fue trasladado desde Almacen G7 de la Margen Izquierda hasta la cota 108 casa de fuerza, con camión munck y posterirmente para la sustitución fue utilizado el Puente Grúa N°11. Una vez finalizada la sustitución el Polo retirado fue trasladado nuevamente hasta Almacen de la Margen Izquierda
202601694 | SEE |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 04/02/2026 16:39:12 | En la MP-3S (SSP 20265079) en el Polo 69, lado acoplado. Constatado sobrante sobresaliente de aislación entre espiras. Registro fotográfico en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL
202601662 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202606 | 04/02/2026 14:07:24 | Realizar ensaio de aceitação do termo-higrômetro digital, marca Minipa, modelo MTH-1320, NS 4822087. Adquirido por meio da OC 4500082376 - RC:SM.DT/10078108. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 ítem 00070. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601661 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202606 | 04/02/2026 14:07:42 | Realizar ensaio de aceitação do termo-higrômetro digital, marca Minipa, modelo MTH-1320, NS 4822102. Adquirido por meio da OC 4500082376 - RC:SM.DT/10078108. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 ítem 00070. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601660 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202606 | 04/02/2026 14:07:55 | Realizar ensaio de aceitação do termo-higrômetro digital, marca Minipa, modelo MTH-1320, NS 4822100. Adquirido por meio da OC 4500082376 - RC:SM.DT/10078108. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 ítem 00070. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601656 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 04/02/2026 14:08:11 | Realizar ensaio de aceitação do multímetro digital portátil, marca Kyoritsu, modelo KEW 1062, NS 8498471. Adquirido por meio da OC 4500079497 - RC:SM.DT/10076446. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202606 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Aceptación recomendada, conforme ReqC:4500079497.
202601655 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 04/02/2026 14:08:39 | Realizar ensaio de aceitação do multímetro digital portátil, marca Kyoritsu, modelo KEW 1062, NS 8498470. Adquirido por meio da OC 4500079497 - RC:SM.DT/10076446. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500079497.
202601573 | STE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202606 | 03/02/2026 06:57:48 | Durante manutenção preventiva 3S foi encontrado disjuntor posição 72CB-101 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202606 | RONALDO PIMENTEL | Substituído disjuntor posição 72CB-101 por outro retirado do almoxarifado código almoxarifado 713948. Trabalho realizado com AT202600782. Ensaio do disjuntor em anexo.
202601527 | AIM |  | B013F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.015-1 | 202606 | 02/02/2026 10:41:45 | Durante ejecucion de MP-3S SSP202600812 fue encontrada junta de goma de los TCs del terminal T5 con fisuras. Se anexan fotos | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202606 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Encontradas pequeñas fisuras debido a resecamiento de las juntas de goma de los TCs del terminal T5. En todas las fisuras encontradas aplicado sellante de poliuretano PU40 cod. stock 706775. Emitida SSA derivada 202601541 solicitando a IEQ1 una solución definitiva. Fotos en anexo. AT 20260074.
202601524 | APV |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202606 | 02/02/2026 10:42:36 | Durante ejecucion de MP-3S SSP202600812 encontradas arandelas con señal de corrosion en los links de conexion de los terminales T1 y T3. Se anexan fotos | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202606 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Conforme orientación de IEQ1 realizada marcación con tinta amarilla de 8 tornillos de los terminales T1 y T3 de manera a verificar a través del visor posible aflojamiento de los mismos en el próximo PD-9M. También fue emitida SSA 202601543 solicitando a IMA0 provisión de los kits (DEMPRO 2083). AT 20260074.
202601367 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202605 | 29/01/2026 16:44:03 | Durante manutenção 3S, SSP 20264866, encontrado contator com defeito na posição Q1SrX, da gaveta 03.4. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202605 | ALTAIR WIGGERS | Foi substituído contator auxiliar Q1SrX, por outro similar da marca ABB 4NA, 4A, 100-250VAC/VCC, Código almox: 132977. Feitos ensaios funcionais. Observado o correto funcionamento durante ensaios com operação. AT: 202600813.
202601330 | STE | 202600319 | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202605 | 29/01/2026 07:18:34 | Solicitamos parecer técnico quanto ao provimento dos materiais descritos abaixo, necessários para a adequação da infraestrutura do MC da UG-08 solicitada na SSA matriz (instalação dos sensores P1M e P2M fora do interior do mancal). - Cabos para os 2 sensores (P1M e P2M) que serão instalados foram do mancal - Eletroduto flexível 3/4" - Abraçadeiras para fixação dos eletrodutos - Conectores giratórios NPT 3/4". - Caixa de derivação tipo T. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Utilizar los cables BCC036E sobresalientes provistos por la contratada. En cuanto los demás materiales de infraestructura, utilizar los disponibles en almacenes, prever la reserva de los mismos (cantidades indicadas en el anexo de la SSA matriz).
202601325 | STE | 202600318 | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202605 | 29/01/2026 07:18:50 | Solicitamos parecer técnico quanto ao provimento dos materiais descritos abaixo, necessários para a adequação da infraestrutura do MGS da UG-08 solicitada na SSA matriz (instalação dos sensores P1S e P2S fora do interior do mancal). - Cabos para os 2 sensores (P1S e P2S) que serão instalados foram do mancal - Eletroduto flexível 3/4" - Abraçadeiras para fixação dos eletrodutos - Conector giratório NPT 3/4". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Utilizar los cables BCC036E sobresalientes provistos por la contratada. En cuanto los demás materiales de infraestructura, utilizar los disponibles en almacenes, prever la reserva de los mismos (cantidades indicadas en el anexo de la SSA matriz).
202601304 | STE |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202605 | 28/01/2026 13:45:11 | Durante mantenimiento periodico 3S encontrado ampolla de mercurio de la boya de nivel del tanque de expansion del servomotor con defecto. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202605 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituida ampolla de mercurio por otra de las mismas caracteristicas con codigo de almacen. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalizacion. AT: 20200809
202601299 | STE |  | A009A040 | QUADRO GA-09 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.011-1 | 202605 | 28/01/2026 10:57:34 | En complemento a la SSP 20265074 - Item 3, rehacer medicion de corriente de las resistencias de calentamiento en las tres fases del contactor K1 debido a valores desbalanceados. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202605 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Em complemento a SSP SSP 20265074 - Item 3, foi realizada a medição de corrente das resistencias de aquecimento das 3 fases do contator K1 e verificou-se valores balanceados de corrente. Fase R: 87 A Fase S: 86 A Fase T: 89 A
202601237 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202605 | 27/01/2026 16:25:30 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 2 cartão no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1 com código almoxarifado 234885. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202605 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 2 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202601232 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito.Ejecucion de servicio con AT 202600819 .
202601220 | STE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202605 | 27/01/2026 13:56:51 | Durante atendimento da SSA 202600477, encontrado danificado o RTD 13 (A10-13), segmento 16 no mancal guia, conforme imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | RONALDO PIMENTEL | Substituído, por MMU, RTD mancal combinado, segmento guia n°16, por outro retirado do almoxarifado código 641103. Valores medidos após reconexão: bornes CG 1289 a 1292; R1/R2/R3; 13,3/125,4/125,6Ω= 112,2Ω → 31,4°C, SOMA= 31°C. Ensaios do RTD anterior a instalação e medição antes - durante - pós PD em anexo.
202600943 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202604 | 22/01/2026 13:48:37 | Durante MP3A encontrado cabo solto na região do entreferro do estator, próximo ranhura 306.Obs. Vídeo em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202604 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | O cabo foi preso novamente em seu suporte, localizado entre o núcleo estatórico e o radiador ar/água. Foram utilizados no reparo: abraçadeira plástica, fita auto-fusão e PU. Imagens e vídeos em anexo. AT 202600025
202600595 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202603 | 15/01/2026 14:54:50 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA, MODELO MIT430/2, MARCA MEGGER, IB4189. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202605 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600593 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202603 | 15/01/2026 14:55:01 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE, MODELO I200, MARCA FLUKE, IB4059. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202605 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600592 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202603 | 15/01/2026 11:26:22 | Durante inspeção na manutenção preventiva 3S, encontrado uma cunha de fechamento na ranhura 100 (LA) deslocada. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removida a cunha da ranhura e realizada limpeza dos resíduos de resina e verniz da mesma. Na sequência um novo feltro foi impregnado com resina epóxi EM-849 (cód. almox.: 225185 e 716985) e instalada na ranhura junto com a cunha. Utilizado calço para afastar o feltro da barra e após cura da resina foi removido e aplicado verniz isolante vermelho. Utilizado materiais disponíveis para pequenos reparos. Imagens em anexo. AT 202600025.
202600591 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202603 | 15/01/2026 14:55:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO, MODELO 376, MARCA FLUKE, IB3186. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202605 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600590 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202603 | 15/01/2026 14:54:37 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO DIGITAL, MODELO TY710, MARCA YOKOGAWA, IB3193 | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202600481 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202603 | 13/01/2026 11:13:27 | Durante el atendimiento de la SSP 20265074 fue encontrado el indicador digital PRESYS DMY-2030 posición 71TL-1 con defecto, no presentando indicación aún cuando recibe señal de entrada. | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202603 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de componente por otro de iguales caracteristicas (cód. alm. 711605), Parametrizado conforme OA.0188-R02. Verificado correcto funcionamiento, valores de ensayos en anexo. Emitido SSA 202600481 para IMA0 para gestion de reparo y reposicion. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202600477 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202603 | 13/01/2026 08:26:01 | Durante atendimento da SSA 202600163 encontrado RTD 38T4-B com resistência R1/R2/R3 = 10,20/67,45/66,68 ohm = "temperatura fora da faixa de medição", bornes UAM 1096 a 1098 e CG 1669 a 1671. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | RONALDO PIMENTEL | Substituído, por MMU, RTD duplo do mancal escora, sapata 15, posição 38T4, por outro retirado do almoxarifado código 641103. Valores medidos após reconexão: UAM (RTD A) R1/R2/R3; 18/132/132Ω= 114Ω → 36°C, SOMA= 35,8°C, GGB (RTD B) R1/R2/R3; 17,1/131/131Ω=113,9Ω → 35,8°C, GGB(38T4)= 35°C. Medição pós PD: GGB(38T4)= 81,2°C, SOMA= 82,1°C. ensaios pré instalação e medição antes - durante - pós PD em anexo.
202600314 | STE |  | A009E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.022-0 | 202602 | 08/01/2026 16:46:05 | Durante mantenimiento preventivo 3S, realizado ensayo en conjunto con MMU2 y constatado DPT con contacto de 25% de desequilibrio de presión sin conmutación de estado. | MEG1 | MMU2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202604 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Foi substituído o DPT avariado, por outro, proveniente da sala dos técnicos da TA, ID -1402, que apresenta resistência alta no contato de 10%, conforme orientação da engenharia através de SSA derivada. O mesmo deverá ser substituído por um novo assim que houver reposição no estoque do almoxarifado.
202600170 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 06/01/2026 16:47:42 | Durante mantenimiento Preventivo (SSP 20263082) del Cuadro TGA fueron encontrados 4 cartones electrónicos, modelo 80AM-1 código 234885 con defecto. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202602 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución de los cartones electrónicos del anunciador 1, retirados del almacén con las mismas características técnicas, código 234885. Realizados ensayos verificando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202600172 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202600023.
202600149 | STE |  | B013D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.030-5 | 202602 | 06/01/2026 15:28:42 | Ajustar termostato posição LR/AG relativo ao compressor 2 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-13 | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1820 Actuación encontrada en 268,7 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.-
202600147 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.045-5 | 202602 | 06/01/2026 15:28:24 | Ajustar termostato posição LR/AF relativo ao compressor 1 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-13. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1819 Actuación encontrada en 268,5 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.-
202520032 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202552 | 22/12/2025 16:23:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual batería del TMR-9536 no retiene carga. | MEG1 | MEL3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202552 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada el cambio de bateria del TMR, pruebas realizadas con éxito
202519841 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202551 | 17/12/2025 15:25:37 | Durante atendimento da SSA 202519371 com AT 202510924, encontrado defeito no conjunto base+relê posição K1, ocasionando atuação indevida, do alarme de falha no sistema, no SACADA e no ULP. O relê não atraca mesmo com a base energizada e led ligado. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202551 | ROGERIO BARTH | Substituídos base+relê posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) por outros retirados do SVP-06 com SSA 202519848 conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Base+relê retirados foram entregues a IEQ1 com SSA 202519849 para gestão em garantia. AT: 202510924.
202519642 | STE | 202519611 | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202550 | 12/12/2025 11:23:14 | Solicitamos apoio para verificação de oscilação na medição do instrumento 80UW conforme SSA matriz. Serviço programado para dia 16/12/2025 no período da manhã. Já existe AT 202510903 com previsão de retirada do respectivo TRIP. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202551 | ALEXANDRE BUZANELLO | Efetuada substituição do fluxômetro 80UW de número de série: U257634, por outro reserva do setor número de série: U485978 , previamente calibrado pelo laboratório com SSA: 202516924, sanando o problema. Fluxo deixado 588l/min. Fotos do equipamento instalado em anexo.
202519610 | STE |  | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 15/12/2025 08:20:02 | Em complemento à SSA 202516283, solicito parecer técnico sobre em qual painel SVP devem ser concentradas as pendências em aguardo de reposição pela contratada que não forem possíveis de serem concentradas no painel SVP-06. Isto é, caso algum material/componente já tenha sido exaurido do painel SVP-06, de qual painel SVP deve-se retirar o material/componente pendente. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | En caso de precisar retirar un material que ya no esté disponible en el SVP-06, proceder a retirar del SVP-9A, por ser este el penúltimo tablero a ser comisionado/instalado, conforme PUG 2026.
202519388 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 09/12/2025 08:22:58 | Solicitamos serviço de ponte para transporte de dispositivo (suporte do estator de treinamento da equipe de bobinagem da MEG1) da cota 108 AMC, para a cota 125 (mezanino) ao lado da U18A. Previsão para dia 15/12/2025 período da manhã. Contato com Osvaldo ramal 4924 ou 3301. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202551 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a MEG1 con puente grúa N11 para izaje y posicionamento de dispositivo (soporte de estator de entretenimento del equipo de bobinage de MEG1. Desde la cota 108 AMC Hasta la cota 125 (mezanino) cerca de la UG18A.
202519263 | STE |  | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202549 | 05/12/2025 08:33:10 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-09. Previsión: - 29/12/25 Contenedor (da AMC4 p/ U09) en el periodo de la tarde - 05/01/26 Guardacuerpo y tapa de pozo (U09) en el periodo de la mañana y tarde. - 22/01/26 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 23/01/26 Contenedor (da UG09 p/ UG13) en el periodo de la mañana. Contacto con Eduardo ou Marcel 9198 ou 4926. Fechas conf. PUG | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202601 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 en operación de Puente Grúa N11 para traslado de contenedor, colocación de guardacuerpo y apertura de tapa de acceso a la elevación 98, y otros servicios relacionados al PD de la UG09.
202519240 | STE |  | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202549 | 04/12/2025 14:06:00 | Durante mantenimiento 3A encontrado bloque temporizador pos. KA 11-4 inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202549 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido bloque temporizador pos. KA 11-4 por otro retirado del almox. codigo 200239. Realizado ajuste de tiempo conforme OA.0266-R00 (tiempo 1seg.). Realizado ensayos funcionales con correcta actuacion en el panel PA-16.
202519203 | STE |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.016-0 | 202549 | 04/12/2025 08:51:39 | Durante atendimiento de la SSP 202510089 encontrado solenoide de la electroválvula posición VS3 con circuito abierto. | MEG1 | MMU2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202549 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Se reemplazó la válvula direccional VS3 por una nueva. Tras las pruebas realizadas con MEG1 y operación, se verificó su correcto funcionamiento.
202519202 | STE |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.016-0 | 202549 | 04/12/2025 08:52:24 | Durante atendimiento de la SSP 202510089 encontrado solenoide de la electroválvula posición VS1 con circuito abierto. | MEG1 | MMU2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202549 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Se reemplazó la válvula direccional VS1 por una nueva. Tras las pruebas realizadas con MEG1 y operación, se verificó su correcto funcionamiento.
202518842 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202548 | 27/11/2025 11:22:17 | Durante MP3A (SSP 20252862) encontrado defectuoso señalizador LED rojo correspondiente a la gaveta 3.1 | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido señalizador LED rojo por otro de iguales características. Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios. AT: 202510091.
202518834 | STE |  | B016E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.016-5 | 202548 | 27/11/2025 08:02:08 | Durante manutenção preventiva no fim de curso de supervisão de cabo frouxo constatado que o mecanismo de acionamento encontra-se travado, impossibilitando sua atuação. | MEG1 | MMU2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202548 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue desmontado el carro de accionamiento del sensor de final de carrera del cabo flojo, se realizo limpieza, lubricación y posteriormente fue montado. Se realizo ensayo de actuación con los colaboradores del MEG1.
202518798 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202548 | 26/11/2025 09:59:49 | Durante manutenção periódica do painel TGA foram encontrados 10 cartões modelo 80AM1 que não funcionam corretamente, sendo 7 cartões do anunciador n°1 e 3 cartões do anunciador n°2. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202548 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Realizada a troca dos cartões por outros de modelo idêntico (ENGINSTREL 80AM1), sendo realizado, posteriormente à troca, os ensaios funcionais que corroboraram o correto funcionamento dos cartões. Emitida SSA 202518802 para gestão do reparo dos cartões com defeito. Serviço executado com a AT 202510043.
202518752 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202548 | 25/11/2025 07:30:28 | Durante manutenção preventiva encontrado fim de curso modelo Ace Schmersal MK 332-11Y, instalado na posição LC2 da válvula 03VM, com comportamento defeituoso. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202548 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi realizada a troca do fim de curso defeituoso por outro fim de curso, em perfeito estado de utilização, de mesmo modelo (MK 332-11Y). Serviço realizado mediante a AT 202510043. Realizada movimentação da válvula 03VM para corroborar o funcionamento correto do fim de curso.
202518593 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202547 | 21/11/2025 09:23:31 | Durante MP3A encontrado bloco de sinalização de gaveta extraída quebrado referente as gavetas 1.3 e 4.5 | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202547 | DIAZ ISASI RUBEN | substituido fin de cursos pos. S60 de las gavetas 1.3 y 4.5 del UMCC-18A por encontrarse con defecto. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion en el sistema SDSC. Resistencia ohmica medida: 0,1 ohm. Dejado en condiciones normales de operacion.
202518288 | STE | 202518278 | B020A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.319-5 | 202547 | 17/11/2025 11:28:17 | Solicitamos afastar o trocador ar água N7 do gerador para permitir substituição do RTD U18A_ST_CO_16_UL na SSA matriz 202518278. Normalizar o tocador após a intervenção no RTD. Desenho de localização em anexo. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202547 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº07 EM APOIO A MEG1 CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DAS ATIVIDADES DO SETOR EMISSOR, EFETUADO A REMONTAGEM DO MESMO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202518280 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202547 | 17/11/2025 08:41:18 | Após reconexão dos RTD's do estator na SSA 202516912 constatados abertos 3 RTD'S de água pura: U18A_ST_WI_PW020 bornes CG X06: 077 a 080, U18A_ST_WI_PW051 bornes CG X06: 201 a 204 e U18A_ST_WI_PW063 bornes CG X06: 249 a 252. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202547 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos RTDs abiertos por RTDs de las mismas caracteristicas con Cod. de almacen 268429. Resultados a ensayos de RTDs en planilla anexada. Anexada tambien valores medidos en tiempo Real del sistema Matrix y Planilla de medicion Despues PD constatanto la correcta medicion de los RTDs sustituidos dejando en condiciones normales de operacion. U18A_ST_WI_PW020: 42,7 °C U18A_ST_WI_PW051: 42,8 °C U18A_ST_WI_PW063: 43,7 °C Valor medio: 43,4 °C AT: 202509500
202518278 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202547 | 17/11/2025 07:46:11 | Após reconexão dos RTD's do estator na SSA 202516912 constatado aberto o RTD U18A_ST_CO_16_UL, bornes do CG X04: 021 a 024, referente ao núcleo do estator na ranhura 432.5. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202547 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado conductor del RTD dañado realizada reparacion y enmieda del cabo. En Anexo planilla de medicion despues PD, Imagen tiempo real de la medicion del RTD: Megger RTD 100Vcc/1min: >20.000 Mohm Temp: 26,2 °C HR: 53,96 % RTD U18A_ST_CO_16_UL: 68 °C Temp. media: 68,3 °C Constatando correcto valor medido de dejo en condiciones normales de operacion. AT: 202509500
202517933 | STE | 202517930 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202546 | 10/11/2025 14:19:39 | Solicitamos serviço de termografia para verificar causa do enegrecimento da cordoalha da escova do Pino 7 - pista superior 1 e também dos pinos adjacentes para comparação, conforme imagem em anexo. Em caso de constatação de aquecimento, solicitamos que a termografia também seja realizada após a intervenção pela MEG1. Obs. contato com Cleomar ramal 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado em 17/11/25 a inspeção termográfica e foram identificados as seguintes situações: • 3 escovas com temperaturas superiores a 120°C, sendo elas: S7-2, S14-2 e I14-2. Atenção: A escova I13-2 apresentou uma temperatura de 119,7°C; e • 21 pares de escovas com delta de temperatura (∆T) superior a 25°C. A corrente de excitação no momento da inspeção era de aproximadamente: 2879 A. Maiores detalhes estão nos relatórios em anexo. Obs.: imagens dos pontos S7 e I7 também estão em anexo.
202517909 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202546 | 10/11/2025 09:57:37 | Durante MP3A encontrado fechadura da porta do painel LIP-18A com defeito. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202547 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituida cerradura defectuosa por otra de iguales características. AT 202509454
202517619 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202545 | 05/11/2025 08:15:55 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado contactor auxiliar posição KA6.2 (supervisão de temperatura do compressor 1) com defeito no contato de alarme para SDSC. | MEG1 | MEG1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202546 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido el contactro KA6.2 por otro de mismas carcaterísticas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con AT:202509488
202517533 | STE |  | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202545 | 03/11/2025 16:46:51 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403777. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202547 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido boton de emergencia pos. BE por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcta actuacion de la botonera. Dejado en condiciones normales de operacion.
202517532 | STE |  | B011N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.013-9 | 202545 | 03/11/2025 16:46:39 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403774. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202547 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido botón de emergencia BE perteneciente al comando del aparejo y monovia por otro de mismas características fornecido por IEQ1, verificado el correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202517530 | STE |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202545 | 03/11/2025 16:46:26 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403773. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202547 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido boton de emergencia pos. BE por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcta actuacion de la botonera. Dejado en condiciones normales de operacion.
202517528 | STE |  | A007N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.007-4 | 202545 | 03/11/2025 14:22:30 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403772. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202547 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido botón de emergencia BE perteneciente al comando del aparejo y monovia por otro de mismas características fornecido por IEQ1, verificado el correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202517527 | STE |  | A005N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.005-8 | 202545 | 03/11/2025 14:26:03 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403771. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202547 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o botão de emergência defeituoso por outro novo (botão fornecido por IEQ-1). Realizados ensaios funcionais constando funcionamento correto da talha e parada correta com acionamento do botão de emergência.
202517526 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202545 | 03/11/2025 14:22:35 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403770. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202547 | RENATO ALMEIDA QUILES | Foi substituído o botão de emergência defeituoso por outro novo (botão fornecido por IEQ1), porém ao realizar ensaios funcionais foi verificado a ausência da fase (S) da alimentação 460Vca da talha, a falta acontece no disjuntor 522.08 do quadro QG-02, fonte de alimentação da talha. Gerado SSA 202518614 para o setor responsável e informado a operação sobre o ocorrido.
202517519 | STE |  | A002N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.002-3 | 202545 | 03/11/2025 14:22:43 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403768. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202547 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o botão de emergência defeituoso por outro novo (botão fornecido por IEQ-1). Realizados ensaios funcionais constando funcionamento correto da talha e parada correta com acionamento do botão de emergência.
202517518 | STE |  | A001N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.001-5 | 202545 | 03/11/2025 14:22:49 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403767. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202547 | RENATO ALMEIDA QUILES | Foi substituído botão de emergência defeituoso por outro novo, (botão fornecido por IEQ1). Realizado ensaios funcionais e constatado funcionamento normal do equipamento e do botão substituído.
202517169 | STE | 202515685 | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202544 | 28/10/2025 08:53:35 | Solicitamos confecção de chapa de aço carbono nas dimensões de 300mm x 500mm com 2mm de espessura. Será utilizada para o fechamento do painel após a retirada de componentes do antigo sistema de vibração. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202547 | ACOSTA MAURO | Fue confeccionada una pieza con las dimensiones solicitadas.
202516788 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202543 | 21/10/2025 08:57:33 | Durante ultimas inspeções semanais periódicas, verificado nível de sujeira, classificado como: 'SUJO / MUITO SUJO" no recinto dos anéis coletores, mesas, suportes e isoladores, conforme imagens (semana 202543) em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202544 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado a limpeza geral do recinto dos anéis coletores em função do acúmulo de pó de escova, detectado durante a inspeção semanal. Limpado as mesas, isoladores, suportes, porta- escovas, grades e piso do recinto. Após a limpeza foi realizada uma inspeção criteriosa e deixado em condições normais. A UG retornou ao sistema após a finalização do PD sem anormalidades. Ensaio de resistência de isolamento após a conclusão 202Mohms 500V/10min 27ºC 52,9% umidade.
202516751 | STE | 202515979 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202543 | 21/10/2025 08:29:18 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-16. El mismo será entregado el día 20/10/2025. Necesidad de utilización día viernes 28/11/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 29,9°C.
202516493 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 16/10/2025 10:59:21 | Solicito apoyo del puente grúa para movimiento de cierra de corte, plataforma elevadora y maquina extractora de barra para curso interno del sector el día viernes 24/10/2025 en el periodo de la mañana. Entrar en contacto con José Gayozo 4913. | MEG1 | MAM2 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202546 | VICTOR CESAR PANUCI | Supervisores de MAM2 e MEG1 estabeleceram consenso de não realizar atividade solicitada. Durante a semana solicitada, houve necessidade de priorizar atividade de operadores.
202516419 | AMP |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202542 | 16/10/2025 07:42:10 | Em complemento à SSA 202516134, verificar emendas do RTD-29 (1-A2-29) de temperatura do núcleo, devido perda intermitente de sinal. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202516418 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202542 | 16/10/2025 07:18:22 | Em complemento à SSA 202516134, verificar bornes XT 175 a 177 e respectivo canal no cartão T03, devido perda intermitente de sinal do RTD-29 (1-A2-29) de temperatura do núcleo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202542 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Em complemento à SSA 202516134, inspecionados bornes XT 175 a 177 e referidas conexões; Inspecionado conector TB-4357 do cartão T03; Não foram encontradas anormalidades em terminais ou pontos frouxos durante reaperto. Indicação no SOMA após normalização do conector: 41,3ºC. Valor indicado é o mesmo de antes da desconexão, o qual foi confirmado no painel CG durante atendimento da SSA 202516134. AT 202509066.
202516409 | STE | 202516187 | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202542 | 15/10/2025 16:42:31 | Durante o atendimento da SSA 202516187, foi constatado o comportamento anômalo do sensor posição P1S (MGS - Vibração Relativa Radial ME). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202543 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR COM FALHA POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO Nº SÉRIE 2518082 BR EM APOIO A MEG1 CONFORME SOLICITADO, SANANDO A ANOMALIA EXISTENTE. NOTA: SENSOR RETIRADO FOI ENCAMINHADO AO LABORATÓRIO VIA IME3 PARA TESTES DE FUNCIONAMENTO.
202516364 | STE | 202515675 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202542 | 14/10/2025 16:37:08 | Realizar ensaios dos cabos de alimentação 220V, HU18-6015 e energizar painel SVP-18A. referente ao comissionamento do SVP-18A na SSA matriz. Obs. Desenho de interligação em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202543 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Realizado ensayos de resistencia de aislamiento (500V/1min) de los cabos de alimentación HU18-6015 220Vca, detalle en anexo. Se procede a energizar el panel SVP-18A, interconexión desde los bornes X40-3 y X40-4 (SVP-18) hasta los bornes X40-1 y X40-2 (SVP-18A). No es necesario emitir SSA para actualización de diseño ya que esta se encuentra actualizada, detalle en anexo proveída desde la SATedms. Valores de tensión medidos despues de la interconexión Bornes(X40:1-2)= 226,1 Vca
202516262 | STE | 202515489 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202542 | 14/10/2025 09:10:07 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-18A. El mismo será entregado el día 14/10/2025. Necesidad de utilización día viernes 07/11/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,2°C.
202516260 | STE | 202515675 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202542 | 14/10/2025 09:10:19 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-18A posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 03/11/2025 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,4 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31 °C.
202515932 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202541 | 06/10/2025 10:54:27 | Em complemento à SSA 202514761, verificar emendas do RTD 13 (1-A103-13) de temperatura de água pura devido discrepância. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202542 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Durante ejecución de las SSA´s: 25/14761 y 25/15931, sustituidos conductores de interconexión CG/UAM, conductores N1/B1/R1 del cabo EU16-1612 por conductores de reserva N9/B9/R9 del cabo EU16-1630, cuyo resultado fue la corrección de la discrepancia. Emitidas SSA: 25/16311 y 25/16314 a IEQ1 p/ actualizar diseños. Med. realizadas R ohm 0.9/117.3/117.3 --> 42.2°C Sist matrix: 42.7°C En anexo mediciones, diseños marcados y ensayos realizados.
202515931 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202541 | 06/10/2025 10:54:02 | Em complemento à SSA 202514761, verificar bornes XT-418 a XT-420 e referidas conexões internas ao painel, devido discrepância no RTD 13 (1-A103-13) de temperatura de água pura. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202541 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado reprensado y reaprieto de term y bornes referentes al RTD13 sin resultados esperados, emitida SSA: 25/15932 p/ inspeccionar conex en el generador. Sustituidos conductores de interconexion UAM/CG, N1/B1/R1 del cabo EU16-1612 por cond reserva N9/B9/R9 del cabo EU16-1630 con resultados favorables. Emitida SSA: 25/16314 a IEQ1 p/ actualizar diseño. Med. realizadas R ohm 0.9/117.3/117.3 --> 42.2°C Sist matrix: 42.7°C En anexo mediciones, diseños marcados y ensayos hechos. AT:2025/08958
202515929 | SPG |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202541 | 06/10/2025 09:28:42 | Em complemento à SSA 202515672, verificar as emendas do RTD-06 (1-A52-06) de temperatura de dente do núcleo, devido perda intermitente de sinal durante partida/parada da UG. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202609
202515927 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202541 | 06/10/2025 09:29:04 | Em complemento à SSA 202515672, verificar bornes XT-1009 a XT-1011 e referidas conexões internas ao painel, devido perda intermitente de sinal no RTD-06 (1-A52-06) de temperatura de dente do núcleo durante partida/parada da UG. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202541 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificadas conexiones en la línea de medición del RTD-06, ref. a temp. de diente de núcleo, con anormalidad en el borne XT-1011. Sustituido el borne XT-1011 y terminales de los bornes XT-1009 a XT-1011, posterior a la sustitución realizado el reaprieto en cada borne. AT: 202508802 Mediciones realizadas luego de la sustitución Lado RTD(CG): 56.05 °C Borne XT(UAM): 56.24 °C Medición del sistema matrix: 56.4 °C Valor medio de las mediciones: 57.4 °C Med. del conjunto RTDs en anexo
202515872 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202540 | 03/10/2025 10:09:40 | Durante atendimento à SSA 202515855 constatado motoventilador 1 com enrolamento aberto. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202540 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizado la sustitución del motoventilador por otro en reserva, reparado por MMU3, testado previamente por el propio sector. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202515857 | STE | 202515829 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202540 | 03/10/2025 09:24:11 | Emitir Parecer técnico quanto a falta do relê de frequência código 640913 para atendimento da SSA matriz. Emitido empenho 518792. Existe SSA 202419962 para repor níveis de estoque. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202543 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Orientamos utilizar el relé cód. 106798 de forma provisoria en caso de imposibilidad de reparo inmediato por ILA. Necesario realizar adaptaciones en el tablero según exista espacio disponible. Ver documento anexo. Fue solicitado por correo a la SMIT.DT para gestiones y acompañamiento de compra atrasada. Posterior cuando haya disponibilidad de material, solicitamos sea instalado nuevamente el cód. 640913 en el PWX. Al ser provisorio no requiere de actualizar diseño en el SAT.
202515520 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202540 | 29/09/2025 13:54:17 | Durante ejecucion de MP3S encontrados links de equipotenciacion de la guia de aire superior (en lado Fase y Neutro) con señales de calentamiento. Se anexan fotos | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202540 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Se realizo el torqueado de los links de equipotenciacion de la guía de aire superior (en lado Fase y Neutro) con señales de calentamiento en 41N tomando como referencia la PIC 001.EQ.06 y posteriormente el personal de MCI4 realizo la corrección de pintura. AT 202507783
202515311 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202539 | 24/09/2025 15:09:54 | Verificar calibração e substituir bateria do paquímetro Mitutoyo IB1717. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Realizo também a substituição de sua bateria.
202515302 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202539 | 25/09/2025 10:17:41 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO FLUKE 381 IB4144. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202542 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202515168 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202539 | 22/09/2025 14:27:13 | Durante MP3S (SSP: 20252810), encontrado sensor térmico correspondiente al campo 12 defectuoso. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202539 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido sensor térmico correspondiente al campo 12 por otro de iguales características. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales de operación. AT: 202507817.
202515106 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:03:54 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24237/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202515105 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:03 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24268/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202515104 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:12 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24230/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202515091 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:20 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24201/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202515089 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:28 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24197/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202515088 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202539 | 22/09/2025 07:04:41 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24354/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202540 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202514929 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202538 | 17/09/2025 15:23:08 | Durante atendimento da SSA 202512620, verificado que as TAG's (nomes dos eventos constantes na programação dos módulos K100 e K200) não foram atualizadas pela Voith como consta na AR-ENEE-DT-046-2025 item 4. AR em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202542 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme descrito na execução da SSA 202515627, foi atualizado o software dos módulos Expert Vibro K100 e K200 do painel SVP-08 com um novo arquivo de configuração, provido pela VOITH, que contempla a correção das TAG's, conforme mencionado na emissão desta SSA. Em anexo, os arquivos de configuração gerados após a intervenção.
202514865 | STE |  | B018D021 | QUADRO PA-18 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.018-0 | 202538 | 17/09/2025 08:17:15 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado bloco temporizado posição RT2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202538 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído bloco temporizado por Bloco código: 200239. Realizado ensaios funcionais no painel PA com correto funcionamento. Ajuste deixado = 9,95 segundos, conforme OA.0266-R00. AT 202507806.
202514836 | STE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202538 | 16/09/2025 14:48:10 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 6 cartão no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202514837 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202538 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 6 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202514837 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito.Ejecucion de servicio con AT 202507794.
202514808 | STE | 202513570 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202538 | 16/09/2025 14:59:34 | Durante a atividade de correção das tags dos sinais aquisitados pelo painel SVP-05, consensuada na Ata de Reunião AR ENEE.DT 045/2025, o representante da VOITH sobrescreveu os valores de sensibilidade de todos os sensores do painel SVP-05 com os valores de sensibilidade dos sensores referentes ao painel SVP-07. Solicita-se parecer técnico sobre o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Durante ejecución de la SSA matriz, configurar los valores de sensibilidad de todos los sensores según última orden de ajuste. Al culminar el servicio guardar el backup del archivo de configuración.
202514805 | STE | 202509549 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202538 | 16/09/2025 14:59:49 | Solicitamos parecer técnico constando o tempo de permanencia dos cabos e HFTC's no CTG-17 fases A, B e C. Considerando SSA 202514274 para SMIL.DT prosseguir com as medições. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme SSA 202514274, los HFCTs y sus respectivos cables coaxiales deberán permanecer instalados hasta el próximo PD 9M de la UG.
202514804 | STE | 202513569 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202538 | 16/09/2025 15:00:16 | Durante a atividade de correção das tags dos sinais aquisitados pelo painel SVP-02, consensuada na Ata de Reunião AR ENEE.DT 045/2025, o representante da VOITH sobrescreveu os valores de sensibilidade de todos os sensores do painel SVP-02 com os valores de sensibilidade dos sensores referentes ao painel SVP-07. Solicita-se parecer técnico sobre o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Durante ejecución de la SSA matriz, configurar los valores de sensibilidad de todos los sensores según última orden de ajuste. Al culminar el servicio guardar el backup del archivo de configuración.
202514800 | STE |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202538 | 16/09/2025 14:00:34 | Durante a manutenção preventiva 3S, foi encontrado horímetro posição P2 inoperante. | MEG1 | MEG1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202538 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Substituído horímetro posição P2 por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado, código 148288. Registro de horas do componente retirado; 1401,7 h. Observado funcionamento correto durante o giro do moto-compressor.
202514794 | STE | 202513573 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202538 | 16/09/2025 08:11:45 | Durante a atividade de correção das tags dos sinais aquisitados pelo painel SVP-10, consensuada na Ata de Reunião AR ENEE.DT 045/2025, o representante da VOITH sobrescreveu os valores de sensibilidade de todos os sensores do painel SVP-10 com os valores de sensibilidade dos sensores referentes ao painel SVP-17. Solicita-se parecer técnico sobre o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Durante ejecución de la SSA matriz, configurar los valores de sensibilidad de todos los sensores según última orden de ajuste. Al culminar el servicio guardar el backup del archivo de configuración.
202514782 | STE | 202513568 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202538 | 16/09/2025 08:12:06 | Durante a atividade de correção das tags dos sinais aquisitados pelo painel SVP-01, consensuada na Ata de Reunião AR ENEE.DT 045/2025, o representante da VOITH sobrescreveu os valores de sensibilidade de todos os sensores do painel SVP-01 com os valores de sensibilidade dos sensores referentes ao painel SVP-07. Solicita-se parecer técnico sobre o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Durante ejecución de la SSA matriz, configurar los valores de sensibilidad de todos los sensores según última orden de ajuste. Al culminar el servicio guardar el backup del archivo de configuración.
202514687 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202538 | 16/09/2025 08:16:59 | La batería del terminal móvil asignado al ramal 4910 presenta un defecto consistente en hinchazón. Verificar posibilidad de reparo. | MEG1 | MEL3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202538 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en batería y aparato TMR obsoleto por lo que se realizó el descarte del mismo y provisión de un nuevo aparato TMR. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4910, el NS del TMR es RTF244301108 y el NS del cargador RTA 224201943, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202514614 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202537 | 12/09/2025 11:22:57 | Na MP3S, durante manobras de abertura e fechamento da válvula borboleta 1 do PVA, ocorreu disparo do disjuntor de controle da gaveta 1.6 do UMCC | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202537 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección de la gaveta 1.6 del UMCC y encontrado bobina del contactor posición K2 en corto, el mismo fue sustituido por otro de iguales características técnicas retirado del almacén, posteriormente fue realizado ensayos del motor 1(válvula borboleta); Tensión: A/B=466;B/C=466;A/C=468V; Corriente:Ia=0,3:Ib=0,3;Ic=0,3A; Resistencia de aislación 1860 Mohm; IN=1,1A;Temperatura 26,2°C; URA 68,7%. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202514482 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202537 | 09/09/2025 16:18:00 | Durante realización de medición antes del fin del PD fueron encontrados dos RTDs con mediciones discrepantes. RTD N° 5 - Temperatura del núcleo del estator - ITEM 51: Bornes del panel CG: 1477-1480 (El mismo se encuentra en cortocircuito, valores de 1,4 ohms). RTD N° 7 - Temperatura del núcleo del estator (dente) - ITEM 52: Bornes del panel CG: 1533-1536 (Mediciones discrepantes ) Valor medido: 23°C; Esperado en torno de 28°C (media). | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202537 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foi substituído RTD referente aos bornes CG: 1477-1480 e refeito a emenda do RTD referente aos bornes CG: 1533-1536, Medições Deixado: RTD(bornes:1477-1480): 1,31/111,85/111,84=27,0ºC, SOMA=27ºC; RTD(bornes:1533-1536): 1,93/111,97/111,94 = 25,7ºC, SOMA=25,9ºC. Após PD item 51 RTD5/min/med/máx= 60,5/56,9/58,2/60,5°C; item 52 RTD7/min/med/máx= 54,1/53,6/54,6/55,6°C. TD em anexo.
202514478 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202537 | 09/09/2025 16:14:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no esta actuando en SCADA el punto "TOMA_AGUA CONDIC (URG)" de la UG-17. | MEG1 | MEL4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202537 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajuste en la configuración de puntos en la UTR, realizado actuación de puntos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales.
202514403 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202537 | 08/09/2025 11:21:22 | Durante MP3S (SSP: 20251033) encontrada fuente 8U4 inoperante. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202537 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituida fuente posición 8U4 por otra de iguales características. Cod. Almox.137170. Tensión de entrada: 128,89 [Vcc]; Tensión de salida: 24,10 [Vcc]. Dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202514407 a IMA0 para gestión de reparo.
202514192 | STE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202536 | 03/09/2025 13:48:07 | Durante mantenimiento preventivo 3S , encontrado electroducto flexible de DI-DH quebrado. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202536 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución del electroducto flexible posición DI-DH, por otro de iguales características, el mismo fue retirado del material sobrante, proveído por MEG3.
202514133 | STE | 202513935 | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202536 | 02/09/2025 13:31:56 | Durante atendimento da SSA matriz encontrados com defeito contatores posições K1 e K2 da gaveta 1.7 referente à válvula borboleta N2 do sistema de aeração. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202536 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución de los contactores posición K1 y K2 , por otro de iguales características técnicas retirado del almacén e substituído relê térmico, ajustado em 1,1A conforme SSA 202108452B, ensaiado com corrente simétrica 3 x Iajuste, atuação em 25 segundos, realizado ensayos com resultados satisfatórios: Resistencia de aislación del motor=888 Mohm;Tension; A/B=462; B/C=462;A/C=463V; Corriente; Ia=0,4;Ib=0,4;Ic=0,4A; IN=1,0A; Temperatura 24,3°C; URA 68,9%.
202514089 | AIM |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202536 | 02/09/2025 08:03:59 | Durante comissionamento do painel SVP-07, realizado através da planilha 6210-83-19039-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não
202514088 | AIM |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202536 | 02/09/2025 08:04:05 | Durante comissionamento do painel SVP-02 realizado através da planilha 6210-83-19034-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não
202514078 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202536 | 02/09/2025 07:37:12 | Verificar calibração do Termo-higrômetro digital TES 1360, BP 625330. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514076 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202536 | 02/09/2025 07:37:22 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO, MODELO 376, MARCA FLUKE, IB3187 | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas sus puntas de prueba.
202514075 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202536 | 02/09/2025 07:37:35 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO DIGITAL, MODELO TY710, MARCA YOKOGAWA, IB3192. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202514074 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202536 | 02/09/2025 07:37:52 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA, MODELO MIT430/2, MARCA MEGGER, IB4187. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202537 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a substituição de suas pilhas e fusível de entrada.
202514032 | STE |  | B018A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.018-6 | 202536 | 01/09/2025 10:55:44 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-18. Previsión: - 15/09/25 Guardacuerpo y tapa de pozo (U18) en el periodo de la mañana y tarde. - 02/10/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 03/10/25 Contenedor (da UG18 p/ AMD4) en el periodo de la mañana. Contacto con Jhonatan 4914/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202538 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para traslado de contenedor desde AMD4 hasta la UG18, posteriormente traslado de guardacuerpo para tapa de acceso a la Elev. 98 (no se realizó la apertura de tapa por pedido de MEG1). También al finalizar el PD de la UG18 trasladado el contenedor hasta el cercado ubicado en AMD4.
202513976 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202535 | 29/08/2025 14:17:00 | Durante mantenimiento preventivo 3S (SSP 20252863), encontrado traba del mecanismo de abertura y sierre del disyuntor de la gaveta 10.5 inoperante. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202535 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado la sustitución del mecanismo de seguridad del disyuntor de la gaveta 10.5, realizado ensayo de abertura y cierre del disyuntor verificando su correcto funcionamiento. El mismo fue sustituido por el prototipo confeccionado por ILA3 con la SSA 202409795. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202513943 | STE | 202512421 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202535 | 28/08/2025 15:33:22 | Testar os cabos HU16-6010 proveniente de UAM-17 (SSA 202512434) e HU16-6015 (SSA matriz 202512421) com destino a SVP-17, referente à interligação de alimentação 220Vca de aquecimento e iluminação. Conectar o cabo HU16-6010 na régua X40 bornes 1 e 2; Conectar o cabo HU16-6015 na régua X40 bornes 3 e 4; Manter disjuntor F40 aberto e com cartão de advertência; Instalar cartão de advertência na régua X40 informando que está energizada; | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202536 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foram testados os cabos HU16-6010 e HU16-6015 através de ensaio de ponto-a-ponto e ensaio de isolação (Megger). Após testados, os cabos HU16-6010 e HU16-6015 foram conectados, respectivamente, na régua X40 bornes 1 e 2; 3 e 4. O disjuntor F40 foi deixado aberto com cartão de advertência informando a presença de tensão 220Vca na régua X40.
202513895 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 28/08/2025 14:05:39 | Verificar calibración de instrumento MULTIMETRO DIGITAL, MOD. 73, FLUKE IB-1623 BP-614508 N/S 73790124. | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202537 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, mas fora de suas características técnicas para medição de resistência (ver certificado). obs.: aguarda tentativa de reparo via SSA 202514409.
202513894 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202535 | 28/08/2025 14:05:47 | Verificar calibración de instrumento TERMOHIGROMETRO DIGITAL, MOD. MTH-1365, MINIPA IB-4132 N/S MTH1365000004J | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513892 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202535 | 28/08/2025 14:05:57 | Verificar calibración de instrumento VOLT-AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL, MOD. 381 , FLUKE IB-4297 N/S 60550083MV | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513883 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 28/08/2025 07:43:04 | Verificar calibración de instrumento MULTIMETRO DIGITAL, MOD. TY720, YOKOGAWA IB-4292 N/S JKQCE29. | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202537 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a substituição de suas pilhas.
202513882 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 28/08/2025 07:43:11 | Verificar calibración de instrumento MULTIMETRO DIGITAL, MOD. TY720, YOKOGAWA IB-4152 N/S JKQB205. | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las puntas de prueba y las baterías.
202513880 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 28/08/2025 14:06:04 | Verificar calibración de instrumento MULTIMETRO DIGITAL, MOD. 73, FLUKE IB-1620 BP-614507 N/S 73790122 | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202537 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Também foi realizada a substituição da bateria.
202513873 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202535 | 28/08/2025 07:43:20 | Verificar calibración de instrumento CALIBRADOR DE PROCESSO, MOD. 726, FLUKE IB-4312 BP-719462 N/S 62940369MV. | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202513872 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202535 | 28/08/2025 07:43:27 | Verificar calibración de instrumento MEDIDOR DE RESISTENCIA MOD. MIT2500, MEGGER. IB-4182 BP-717139 N/S 102206591. | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202537 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a substituição de suas pilhas.
202513857 | STE |  | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202535 | 27/08/2025 14:33:13 | Durante mantenimiento preventivo 3S encontrado 1 unidad de carton del anunciador 2 con defecto, marca ENGISTREL modelo 80AM1 | MEG1 | MEG1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202535 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada la sustitución de una unidad de carton electrónico por otro de mismas caracerísticas, realizados ensayos funcionales y verificado funcionamiento correcto del mismo. Emitida SSA 202513954 para IMA0 gestionar reparación del carton defectuoso
202513840 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:16:11 | Realizar ensayos de aceptacion del multimetro digital marca KYORITSU, modelo KEW 1062, n°serie 8485487, adquirido mediante OC:4500079497 - RC:SM.DT/0010076446 conforme anexo. Plazo 03/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con los requisitos técnicos de la solicitud de compra 10076446 ítem 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513839 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:16:22 | Realizar ensayos de aceptacion del multimetro digital marca KYORITSU, modelo KEW 1062, n°serie 8485482, adquirido mediante OC:4500079497 - RC:SM.DT/0010076446 conforme anexo. Plazo 03/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con los requisitos técnicos de la solicitud de compra 10076446 ítem 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513837 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:16:32 | Realizar ensayos de aceptacion del multimetro digital marca KYORITSU, modelo KEW 1062, n°serie 8485481, adquirido mediante OC:4500079497 - RC:SM.DT/0010076446 conforme anexo. Plazo 03/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202536 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação não recomendada. O instrumento apresentou erros de medição de resistência na escala de 500 ohms acima da tolerância solicitada (ver relatório em anexo).
202513835 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:16:43 | Realizar ensayos de aceptacion del multimetro digital marca KYORITSU, modelo KEW 1062, n°serie 8485480, adquirido mediante OC:4500079497 - RC:SM.DT/0010076446 conforme anexo. Plazo 03/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202536 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação não recomendada. O instrumento não foi capaz de realizar leituras de capacitância em valores próximos ao fundo de escala da faixa de medição de 50 mF (ver vídeo em anexo).
202513832 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:17:04 | Realizar ensayos de aceptacion del multimetro digital marca KYORITSU, modelo KEW 1062, n°serie 8485479, adquirido mediante OC:4500079497 - RC:SM.DT/0010076446 conforme anexo. Plazo 03/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202536 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con los requisitos técnicos de la solicitud de compra 10076446 ítem 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513746 | STE |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202535 | 26/08/2025 16:38:34 | Durante MP3S encontrada danificada junta de expansão do terminal T6. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202537 | ALEXANDRE BUZANELLO | Realizado sustitución de la junta de expansión resecada y rasgada por otras nueva proveniente de almacenes, previamente medido la resistencia de aislación en laboratorio. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento.
202513646 | STE |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202535 | 25/08/2025 13:46:34 | Durante mantenimiento preventivo 3S de la U-17 fueron encontrados 4(cuatro) contactores en las posiciones CS3, CS4, CS9, CS11 pertenecientes al panel KK-17 con defecto. | MEG1 | MEG1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202535 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituidos contactores en posiciones CS3, CS4, CS9 y CS11 por otros de mismas caracteristicas y verificado correcto funcionamiento de los mismos.
202513540 | AIM |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 21/08/2025 15:50:38 | Durante ejecucion de ensayos de comissionamiento con SSA 202512950 constatado base de rele posicion K8 con defecto, sus contactos no conmutan. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não
202513487 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:54:10 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59375, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10071586 item 00030. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202513486 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:54:29 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59358, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10071586 item 00030. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202513485 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:54:40 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59372, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202535 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10071586 item 00030. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202513484 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:54:48 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59361, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202535 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10071586 item 00030. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202513483 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:54:59 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59368, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. O instrumento não atende todos os requisitos da solicitação de pedido 10071586 artigo 00030. A área solicitante está ciente das discrepancias encontradas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento nessas condições.
202513482 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:55:06 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59359, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. O instrumento não atende todos os requisitos da solicitação de pedido 10071586 artigo 00030. A área solicitante está ciente das discrepancias encontradas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento nessas condições.
202513481 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:55:14 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59369, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10071586 item 00030. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202513453 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 20/08/2025 13:38:46 | Durante ejecucion de ensayos de comissionamiento constatado PLC con pantalla dañada, se adjunta foto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202534 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituido PLC por otro idéntico proveído por IEQ1, el retirado fue entregado p/IEQ1 para la gestión pertinente, descargado ultima version de software proveído y realizados ensayos funcionales conforme planilha de comissionmiento com resultados satisfactorios.
202513369 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202534 | 19/08/2025 09:20:49 | Verificar a calibración do termo-higrometro digital IB- 5683, marca Minipa, modelo MTH-1365, Numero de serie 170053802. | MEG1 | ILA3 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Intrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513320 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202534 | 18/08/2025 16:52:21 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202536 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado inspección de todos los conductores de RTDs de todos los circuitos de agua pura y verificado que algunos de los que estaban en contacto con el colector presentaban deterioro en la aislación. Fue reforzada la aislación de todos los conductores que se encontraba en contacto con el tubo del colector, también fueron acomodados los conductores de manera a que en lo posible no quede en contacto con el tubo del colector y no se detectaron puntos de perdida de agua pura en el tubo del colector
202513300 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202534 | 18/08/2025 15:53:40 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-18. El mismo será entregado el día 18/08/2025. Necesidad de utilización día viernes 19/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la marcación y el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 27,7°C.
202513204 | SCA | 202512998 | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202534 | 18/08/2025 09:47:37 | Solicitamos apoio para a desconexão do link de aterramento no flange da tubulação da água pura, na entrada do estator, na data de 29/08/2025 e reconexão na data de 08/09/2025. Obs. Trabalho em função dos ensaios de resistência de isolamento do estator conforme SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202535
202513168 | STE | 202512663 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202533 | 15/08/2025 13:39:13 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-18 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 22/08/2025. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 27,6 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 32,4 °C.
202513018 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202533 | 14/08/2025 08:26:51 | Durante do comissionamento do painel SVP-17, realizado através da SSA 202512421, constatou-se a impossibilidade de descarregar o arquivo de configuração para o Expert Vibro K200, assim como a impossibilidade de atualizar o seu respectivo firmware. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202534 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi fornecido pela SMIE (Eng. Hugo Zarate) um módulo Expert Vibro sobressalente no qual foi descarregado, com sucesso, o respectivo arquivo de configuração. O módulo avariado foi entregue a SMIE (Eng. Hugo Zarate).
202512920 | STE | 202512888 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202533 | 12/08/2025 14:18:49 | Testar e verificar sinalização do circuito da válvula de BY PASS da U18A no local, no sistema SCADA e no SDSC, conforme defeito descrito na SSA matriz. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202534 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado defecto aparente en el micro FA18A correspondiente al by pass de la U18A (contacto pegado por exceso de humedad) por lo que impide la correcta señalización estando la válvula cerrada. Posterior a la sustitución del componente por otro de iguales características con la SSA 202512888, fue verificado la correcta señalización en el anunciador del cuadro KVB-02, en el sistema SCADA y SDSC. Foto en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202512863 | STE |  | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.017-8 | 202533 | 11/08/2025 16:00:47 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-17. Previsión: - 25/08/25 Container (AMD4 p/ U17), Guardacuerpo y tapa de pozo (U17) en el periodo de la mañana y tarde. - 11/09/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 12/09/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Milciades 4911/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202534 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para traslado de contenedor a la UG17 posteriormente traslado de guardacuerpo para tapa de acceso a la Elev. 98 (no se realizó la apertura de tapa por pedido de MEG1). También al finalizar el PD trasladar contenedor hasta la UG18.
202512784 | STE | 202512421 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202532 | 08/08/2025 15:00:01 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-17 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 05/09/2025 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,8 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30 °C.
202512730 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202532 | 08/08/2025 07:58:55 | Verificar que el programa Messor de la Unidad de Adquisición y Monitoreamiento de la U02 (UAM-02) se encuentra instalado y configurado conforme a la IM.EQ.144. Objetivo: entrenar al equipo de MEG1 en la tarea de detección y resolución de fallas de configuración del mencionado sistema. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202533 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada verificação da configuração do programa Messor da Unidade de Aquisição e Monitoramento (UAM-02) conforme IM.EQ.144 para treinamento da equipe da MEG1.Verificado UAM-02 atualizando leituras no SOMA normalmente.
202512687 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202532 | 07/08/2025 14:00:46 | Solicitamos realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-17. El mismo será entregado el día 08/008/2025. Necesidad de utilización día viernes 25/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202533 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 29,6 °C.
202512555 | STE |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202532 | 06/08/2025 13:41:14 | Durante MP3A encontrado dano ao verniz da barra de topo da ranhura 259, cabeça de bobina 256 no lado não acoplado. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202532 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Efectuado lijado en la región dañificada de la barra estatórica referente a la cabeza de bobina 256 lado no acoplado, posteriormente aplicado una mezcla de resina epóxi EM-849 y polvo de mica, después seca fue aplicado barniz aislante rojo dejando la parte afectada en condiciones normales. Se utilizaron materiales para pequeños reparos disponibles en la sala de la U02. Fotos en anexo. AT 202505985
202512499 | STE |  | R025I005 | SINALIZAÇÃO | 0973.052-3 | 202532 | 08/08/2025 16:57:29 | Instalar faixa de sinalização adesiva nas portas de vidro de acesso aos escritórios do edifício para melhor visualização da porta quando fechada. OBS.: A falta de sinalização pode ocasionar acidentes; sugestão em imagem em anexo. | MEG1 | MCI2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202534 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS E INSTALADAS AS FAIXAS DE IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS VERDE, MARCA ORAFOL INTERMEDIATE CAL 651 E SOBRE ELAS, FORAM CONFECCIONADAS E INSTALADAS AS LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA MANTER AS PORTAS FECHADAS COM ADESIVOS VINÍLICO BRANCO MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651.
202512464 | STE | 202512398 | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202532 | 05/08/2025 16:59:41 | Encontrado transformador posição TRF 220/120 fab. EASA com defeito. O código indicado na LMR AB40, item 81, encontra-se desativado. Solicita-se parecer indicando transformador substituto. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202532 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Utilizar el transformador 220/120V 300VA código de stock 534773 como sustituto.
202512422 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202532 | 05/08/2025 14:39:14 | Durante manutençao preventiva 3A, durante ensaio de nível de óleo do mancal guia superior, encontrado sonda de nível com valores discrepante durante o ensaio. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202532 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído Módulo do sensor de nivel capacitivo por Módulo eletrônico retirado do sensor de nível capacitivo haste 470mm Código(711743). Realizado configuração do sensor e variação de nível: Nível de máquina parada: Real= 40mm, GGB=40,0 mm, ULP= 40%, SCADA=39,21 mm, Corrente de entrada/saída do indicador: 10,41 mA /10,26 mA respectivamente. Planilha de ensaio anexo. AT:202506015.
202512250 | STE |  | N074B003 | CARRO ELETRICO | 3248.020-6 | 202531 | 01/08/2025 11:13:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Veículo elétrico M. Jato, mod. VP-09 N° 1691J6 cap.900kg, não se movimenta, baterias carregas em 100%, luzes e giroflex funcionam. Devido a inoperância do veículo, estamos impossibilitados de deslocá-lo até a oficina, se encontra na casa de força, eixo AB, cota 98,5, UG-13, em frente ao TEP-13 fase B. Contato com Isaias ramal 4929. | MEG1 | MAM2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se verificação completa no sistema elétrico e verificado módulo eletrônico de tração com avarias/danificado. Procedeu-se com a substituição módulo. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. Atividade realizada e peça fornecida pela empresa "Mecânica 277" através de contrato gerido pelo SGTS-AD.
202511831 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202530 | 24/07/2025 15:52:33 | Durante mantenimiento preventivo 3A encontrados 4 cartones del anunciador 1 con defecto, marca ENGISTREL modelo 80AM1 | MEG1 | MEG1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202531 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada la sustitución de 4(cuatro)cartones por otros de mismas caracerísticas, realizados ensayos funcionales y verificado funcionamiento correcto de los mismos. Emitida SSA 202511833 para IMA0 gestionar reparación de cartones defectuosos.Ejecución de servicio con AT 202506051.
202511087 | STE | 202510782 | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202529 | 14/07/2025 16:18:25 | Solicitamos apoio de ponte rolante para içar o polo avariado (retirado da UG) ao caminhão para transporte ao almox. Previsão para 17/07/2025 as 13:45hs. Obs. Pólo localizado na cota 108 AMD4, contato com Marcel. ramal 4926. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202529 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio a SMMG com operação de ponte rolante N11 na el. 108 para içamento de polo em carroceria de caminhão o qual fará o transporte para o almoxarifado
202511048 | STE |  | B014A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.009-0 | 202529 | 14/07/2025 10:47:10 | Durante Inspeção semanal encontrado excesso de pó de escovas nos isoladores do barramento de excitação dos anéis coletores, conforme imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202529 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizada limpieza general del recinto del anillo colector, mesas, aisladores, soportes, porta escobas, rejas y el piso del recinto. Posterior a la limpieza fue hecha una inspección criteriosa en todos los pernos, porta escobas y escobas, el conjunto fue dejado en condiciones normales. Imágenes después de la limpieza fueron anexadas. Realizado ensayo de resistencia de aislamiento arrojando los siguientes valores: 1min: 635 Mohm, 10min: 801 Mohm a 19,4°C y 66.8 % de humedad.
202510955 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202529 | 14/07/2025 07:37:56 | Verificar motivo por el cual no se puede acceder al IP del SOMA correspondiente a las unidades U01 y U02, necesario para recolectar valores de medicion durante-post parara de la unidad. | MEG1 | MEL4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202529 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el cointener SOMA-01 correspondiente a la U01 y U02 se encontraba en estado zombie; fue necesario recrear el contenedor con lo cual los servicios fueron reestablecidos.
202510854 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 10/07/2025 16:52:39 | Durante comissionamento, constatado módulo Expert Vibro S/N 54050140 inoperante em função de ter sido alimentado com tensão superior à nominal. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202528 | RONALDO PIMENTEL | Constatado Módulo Expert Vibro posição K200 com defeito, Substituído Módulo por outro fornecido por IEQ1(Engenheiro Hugo Zarate). Emitido SSA202510815 para IMA0 gestionar reparo do módulo avariado. Trabalho realizado com AT202505879.
202510777 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202528 | 10/07/2025 07:43:03 | Durante Mantenimiento periódico 3A encontrada sonda de nivel de aceite de mancal guía inferior con defecto (sonda de nivel de los indicadores 71L-1 y 71L-2) | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202528 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituida sonda de nivel de aceite de mancal guía inferior por otra con el mismo tipo y modelo con código de almacén 712635. Realizada también limpieza de orificio de respiro de la cuba de la sonda (que se encontraba cubierto por pintura). Emitida SSA 202510778 para gestionar el reparo de la sonda retirada. Realizado ensayo de variación de nivel con correcto funcionamiento e indicación. Ver tabla de Ensayos en Anexo. AT: 202505207
202510753 | STE | 202510231 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202528 | 10/07/2025 09:00:11 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-07 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 28/07/2025 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,8°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,1°C.
202510614 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202528 | 09/07/2025 06:49:17 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-07. El mismo será entregado el día 11/07/2025. Necesidad de utilización día viernes 25/07/2025. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el ajuste para la función heating del equipo conforme lo solicitado en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,6 °C.
202510539 | STE |  | A002A043 | QUADRO PAP-02 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.002-5 | 202528 | 07/07/2025 14:34:40 | Durante execução da SSP 20252800, Foi constatado que a resistência de aquecimento estava queimada. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202528 | ALTAIR WIGGERS | Realizado a substituição da resistência de aquecimento danificada por outra com as mesma características técnicas. Medições realizadas: resistência de aquecimento = 503 ohms. Tensão = 225Vca ; Corrente = 0,3A. Deixado em condições normais de operação. AT 202505211
202510375 | STE | 202507755 | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202527 | 04/07/2025 06:52:05 | Durante ejecucion de ensayos de puesta en marcha constatada falta de comunicacion entre el PLC y el IHM. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202527 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Con apoyo de personal de MEL1 se realizo ensayo de continuidad al cabo de red encontrando conexion abierta en uno de los pines del conector RJ45 del lado del panel PSDF, se llamo a personal de SOCM.DT encargada del montaje del panel, que junto con la contratada procedio a rehacer la conexion y testar la continuidad del cabo solucionando el inconveniente.
202510355 | STE |  | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202527 | 03/07/2025 11:08:03 | Durante manutenção preventiva (SSP20251690 -3A), verificado contator auxiliar posição KA2.1 (comando partida motor 2) com ruído anormal. | MEG1 | MEG1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202527 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição KA2.1 por outro retirado do almoxarifado (código contator 299740 e bloco aux. 244058). realizado simulação de partida do motor da bomba 2 e verificado correta atuação do comando de partida. Painel em condições normais de operação.
202510317 | STE |  | A002E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.004-2 | 202527 | 02/07/2025 14:03:08 | Durante execução da SSP 3A 20252579 encontrado final de curso posição FCP2 (contato 23-24) inoperante. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do final de curso posição FCP2 por novo de mesmas características retirado do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais com funcionamento normal. Todos contatos com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm.
202510099 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202527 | 30/06/2025 16:49:55 | Solicitamos apoio para ensaio de ponto a ponto do cabo AU02-0952, condutores 1 e 2, conectados aos ponto X2-13 e X2-28 no painel QCP-02, bem como a identificação do componente ao qual os referidos cabos estão conectados, visando certificar o diagrama 5215-DF-71136 do referido painel. Serviço previsto para 03/07/2025. Contato Allan (R. 9548). | MEG1 | MEL1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202527 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado que el punto X2-28 de QCP-02 se encuentra conectado al punto ULP14-1511 y el X2-28 al ULP14-1512, referente a los contactos 6 y 5 del relé 81-90X que cierra con velocidad de la turbina mayor a 90%.
202509961 | STE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202526 | 27/06/2025 09:16:55 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado 13 cartões no anunciador 1 com defeito , marca ENGISTREL modelo 80AM1 e 2 reles posições 74GP2X e 26AC1X. Emitido SSA 202509962 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202526 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 13 cartões e 2 reles posições 74GP2X e 26AC1X por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202509962 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito. Ejecucion de servicio con AT 20254230.
202509933 | STE |  | A002E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.002-3 | 202526 | 26/06/2025 14:30:39 | Substituir caixa de derivação danificada localizada na extremidade inferior do eletroduto do servomotor da UG-02. Detectado durante execução da SSA 202508781. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituída caixa de derivação danificada por nova de mesmas características retirada do almoxarifado, restabelecendo a instalação a condição original.
202509863 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202526 | 25/06/2025 13:41:52 | Durante inspeccion de MP3A encontrado 2 contactores ambos de la posicion K1 de las gavetas 1.7 y 2.5/1 con defecto. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202526 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos 2 contactores ambos de la posicion K1 en las gavetas 1.7 y 2.5/1 con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de sus contactos. Mayor resistencia ohmica medida = 2 ohms. Dejado en condiciones normales de operacion.
202509674 | STE |  | A002B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.002-4 | 202526 | 23/06/2025 15:20:06 | Durante mantenimiento periódico 3A encontrado mecanismo de traba de puerta del panel PVA-02 con defecto (cerradura quebrada). | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202526 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituida cerradura quebrada por otro de las mismas características con Cod. de almacén 486353. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. AT: 202505205
202509391 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202525 | 17/06/2025 13:29:36 | Durante medicion de temperatura antes PD encontrados RTD´s con medicion discrepante. RTD 9 DE TEMP. REFR. DO ESTATOR - ITEM 13, bornes CG 477-480, Temp medida = 52,8°C, Temp. media ITEM13 = 26,3°C; RTD 11 DE TEMP. DO MANCAL DE ESCORA - ITEM 09, bornes CG 1249-1252, Temp. medida=70,8°C, temp. media ITEM09=79,6 °C y RTD 38M2 RESERVA DE TEMPERATURA DE ÓLEO E METAL INSTALADOS NO PAINEL GGB , bornes CG 1691-1693, temp, medida = 71,5°C, temp. RTD 38M2 principal = 53,0°C. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202526 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y reaprieto en toda la linea de los RTD´s : -RTD 9 DE TEMP. REFR. DO ESTATOR - ITEM 13, Temperatura medida ; Antes PD=52,8°C; Durante PD 19,9°C; Después PD 24,2°C. -RTD 11 DE TEMP. DO MANCAL DE ESCORA - ITEM 09, Temperatura medida ; Antes PD=70,8°C; Durante PD 22,9°C; Después PD 78,5°C. -RTD 38M2 RESERVA DE TEMP. DE ÓLEO E METAL, temp. medida ; Antes PD 71,5°C; Durante PD 24,7°C; Después PD 57,6°C. Fue verificado la correcta medición de los RTD´s. AT 202505214 Anexo foto
202508977 | STE | 202507677 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 15:52:52 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-02 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,7°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 29°C.
202508974 | STE | 202507677 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 10:38:04 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-02 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19034-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 16 a 18/06/2025. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202525 | BRUNO BURILLI | Fueron realizados los ensayos conforme solicitado. Los valores obtenidos están en la planilla en anexo. Obs: No fue posible verificar los valores el sistema OneCare porque no estaba disponible.
202508912 | STE |  | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.002-0 | 202524 | 10/06/2025 10:39:04 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-02. Previsión: - 23/06/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 10/07/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 11/07/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Ovaldo 4924/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202526 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMG para izaje de tapas de acceso, guardacuerpo y container, durante mantenimiento de la UG02. Servicio realizado con puente grúa N11 en la Elev. 108 de la casa de fuerza.
202508791 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202524 | 09/06/2025 11:05:40 | Durante ensayos de MP-3A encontrado que indicador digital modelo PRESYS-2030 posición 80PPWI presenta oscilaciones en la indicación ante corrientes superiores a la actuación de los relés 3-4 (LED 2 - Flujo alto en el permutador de ions). Video en anexo. | MEG1 | MEG1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202524 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido indicador digital presys DMY-2030 light, posición 80PPWI, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de stock 711605. Realizado ensayos de actuación y rearme con resultados satisfactorios, ensayos en anexo. Dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202508881 para IMA0 gestionar reparo del indicador digital.
202508707 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202524 | 09/06/2025 07:37:10 | Solicitamos realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-02. El mismo será entregado el día 11/06/2025. Necesidad de utilización día viernes 27/06/2025. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la marcación y el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 29,4 °C.
202508705 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202523 | 06/06/2025 15:45:54 | Durante ejecución de la instalación del panel PSDF-05, fue verificado que la conexión del termostato T1 está incorrecta debiendo ser conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción, conforme imagen en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202524 | DIAZ ISASI RUBEN | Readecuada conexion del termostato T1 y conectado conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción. Realizado ensayo funcional confirmando correcto accionamiento del termostato T1. Diseño ya actualizado por IEQ1.
202508610 | STE |  | A005A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.005-7 | 202523 | 05/06/2025 13:54:46 | Encontrado detector térmico N08, correspondiente al campo 08, con defecto | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202523 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido detector térmico N08 por otro de las mismas características, cód. de almacén: 0704025. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. AT: 202504151
202508580 | STE | 202508011 | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202523 | 05/06/2025 08:32:33 | Verificar alimentação 24Vcc do conversor 125/24Vcc para instrumentos TFX, TSCPX e DTPX, conectados aos bornes 1851 a 1865. Substituir conversor se necessário. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202523 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado conversor 125/24Vcc con defecto, sustituido por otro del mismo tipo y modelo con código de almacén 137170. Emitida SSA 202508686 para gestionar reparo del conversor retirado. Tensión de entrada: 126,8 V Tensión de salida: 24,7 V Ver valores medidos en Anexo.
202508563 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202523 | 05/06/2025 10:25:20 | Verificar TMR de la marca Alcatel-Lucent modelo 8242 DECT Handset que se encuentra con defecto en la bocina de oído, durante llamadas en las cotas que tienen ruido prácticamente no se escucha. Ejemplo cota 92, 98. También presenta deterioro de la batería, durante un día de uso si no se deja cargando no retiene la batería. El mismo se encuentra en uso con Javier Benitez, Ramal 4906. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202524 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la sustitución del aparato TMR debido a obsolescencia de la misma y la debida configuración correspondiente al usuario Javier Benítez SMMG-MEG1 de ramal:4906 , dejando así el equipo funcional y liberado para su uso.
202508470 | STE |  | A005A040 | QUADRO GA-05 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.005-7 | 202523 | 03/06/2025 16:53:15 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202523 | VALDECIR PIMENTEL | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo.
202508463 | STE |  | A023B001 | QUADRO QV-03 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.004-0 | 202523 | 03/06/2025 15:31:11 | Durante MP3A encontrado com defeito o relê temporizador 27CC. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202523 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído Relé posição 27CC por relé código: 711297, conforme LMR.AB23 item 40. Deixado ajustado em 5s. conforme OA.0288-R00. Realizado ensaios funcionais com resultados normais. Deixado normalizado. AT202504191.
202508109 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202522 | 29/05/2025 11:17:12 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24343/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509079. Liberado para uso.
202508043 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202522 | 29/05/2025 14:31:22 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado led amarelo da gaveta 1.7 do UMCC e contator posiçao K3SR (120 vcc 6NA + 2NF) compartimento 6.1 UMCC com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202522 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído LED amarelo da gaveta 1.7 do UMCC, código: 630691. Realizado ensaio em bancado com correto funcionamento. Substituído contator posição K3SR 4NF do compartimento 6.1 do UMCC, código:132977, 2 contatos auxiliar NA código 712736 e 2 Contatos auxiliares NF código: 712735. confirmado correto funcionamento durante ensaios funcionais do painel. Deixado normalizado. AT202504188.
202507970 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202522 | 27/05/2025 10:45:07 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado 1 cartão no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202507971 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202522 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 1 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202507970 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito.Ejecucion de servicio con AT 20254231.
202507891 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 10:16:45 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202523 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E.
202507889 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 10:08:03 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202523 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527.
202507881 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 11:10:01 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-05 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202507845. Obs. Trabalho pode ser realizado a partir da semana 2025/25. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202522 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202507873 | STE | 202507845 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202522 | 26/05/2025 09:33:37 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT158 (Plano 6109-DC-06027-P), correspondiente a información de la válvula by-pass U05 para el CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202523 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado ensayo punto a punto y de aislación de los conductores del cable AT 158. 1/Tierra - 2/Tierra - 1/2 = 3020 / 3900 / 324 M Ohms (500Vcc/1m; 21,5°C/94%URA/IB-3951). Realizado ensayos funcionales con el panel CTM-05 nuevo, constatando funcionamiento normal.
202507870 | STE | 202507845 | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202522 | 26/05/2025 09:33:01 | Realizar ensayo de aislación y punto a punto del cable HT295 (Plano 6109-DC-06018-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el miercoles 04/06/2025. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202523 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado ensayos de punto a punto y aislación del conductores HT295. T-Tierra / S-Tierra / T-S = 3.100/3.600/7.900 M Ohms (500Vcc/1m; 20,7°C/90.4%URA/IB-3951). Cable reconectado y equipo dejado en condiciones normales de operación.
202507818 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202522 | 26/05/2025 11:11:18 | Verificar y solucionar dos TMR con defecto. Modelo G355 ramal 9556 perteneciente a el funcionario Marcio Bracaroto Nunes , se encuentra con defecto en el display NS P100400300309. El otro TMR Modelo G355, ramal 4909, NS P080900700881, plateado, perteneciente a Cristiano Brezolin no enciende. Contacto Javier 4906/Ryan 3971. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202522 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituidos aparatos telefónicos debido a obsolescencia de los mismos. Configurado y entregado nuevo aparato TMR 9556 con NS RTF243001657 Configurado y entregado nuevo aparato TMR 4909 con NS RTF24431077 Obs. TMR antiguos quedarán en el sector para reaprovechamiento de piezas
202507746 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202521 | 23/05/2025 14:31:30 | Verificar y solucionar el motivo por el cual TMR G355 no enciende, NS P100400200736, fabricante Philips. Contacto Javier 4906. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR modelo viejo Phillips, fue sustituido por uno nuevo programado con el ramal 9203 con NS del TMR y NS de la base de carga, RTF244200161 RTA224201947 respectivamente. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202507204 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 09/05/2025 15:42:31 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de dispositivos de troca de barras das Unidades Geradoras em caráter de treinamento e manuseio dos mesmos pela equipe de bobinagem da MEG1. Local: cota 108 Unidade Geradora 06. Previsão para dia 23/05/2025, durante todo o período da manhã. Obs.: Contato com Marcel ramais 4926 ou 3301. | MEG1 | MAM2 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202521 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la (SMMG-MEG1) Para la operación de puente Grúa N°11 durante izaje de los dispositivos de intercambio de barras de las Unidades Generadoras para fines de capacitación y manejo por parte del equipo de bobinado del MEG1. El servicio fue realizado en la casa de fuerza cota 108. entre las UG05 y UG06.
202507144 | AAD |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202519 | 09/05/2025 07:23:42 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6814-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202506008 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-15. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 125/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento.
202507133 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202519 | 08/05/2025 17:01:31 | Durante MP3S em inspeção com videoscópio, encontrado parafuso apoiado no aro de sustentação das barras na região da cabeça de bobina 319 do lado acoplado. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202519 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Após remoção do parafuso e inspeção do local, foi identificado apenas dano superficial no verniz isolante de recobrimento. Foram realizados limpeza e aplicação de verniz isolante vermelho, código almoxarifado 582514, material disponível na sala da U02, utilizado para pequenos reparos . Imagem em anexo. AT202503336.
202507047 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202519 | 07/05/2025 14:17:13 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-05 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541. Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202521 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,4°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,6°C.
202506801 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202518 | 30/04/2025 14:56:23 | Durante ejecución de la instalación del panel PSDF-15 SSA 202505549, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-15 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU150002 y CU150008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-15 que interconectan con el panel CVD-15 (cable CU150008) y el panel QCI-15 (cable CU150002). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202521 | DIAZ ISASI RUBEN | De acuerdo al parecer técnico de la SSA derivada (202506813) fueron sustituidas las identificaciones de los cables que salen del PSDF y van a las cajas CPs. Emitida SSA 202507659 para actualizar diseño.
202506671 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202518 | 29/04/2025 07:44:02 | Durante ejecución de SSA 202506567 (Retirar gaveta reserva 9.8 y colocar en el UMCC-05) fue encontrado defecto en los contactores K1X y KTX de la gaveta 9.8. Sustituir los mismos y realizar ensayo en bancada de la gaveta. Luego reponer en el panel UMCC-09. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202520 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos contatores posição K1X e KTX da gaveta 9.8 do UMCC por contatores Código 132977 e 679283, contatos auxiliares código 712736/712735 e 110906. Realizado ensaio da gaveta em bancada com correto funcionamento. Deixado gaveta na posição inserida no UMCC-09. Medições: resistência de contato dos contatores e contatos auxiliares menor que 0,5 ohm.
202506511 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202517 | 25/04/2025 09:19:49 | Verificado que a sinalização de freios desaplicados "não" (relé 33BK2X) está intermitente com máquina no sistema. Ver anexo | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202518 | ROGERIO BARTH | Reapertados terminais dos contatos dos relês K1 até K7 do painel PSDF-01, referentes aos sinais de sinalização. Deixado painel em condições normais de operação. Observado em arquivo anexo que não houve reincidência do evento desde o atendimento em 28/04/2025 até 05/05/2025.
202506472 | STE |  | B015E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.016-6 | 202517 | 24/04/2025 15:49:40 | Durante ejecución de MP3S, encontrado fin de curso pos. DPT 25% con alta resistencia de contacto (R>80kΩ). | MEG1 | MMU2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202518 | EDSON KIRIENCO | Foi substituído o DPT por um novo, proveniente do almoxarifado, testada a atuação com auxilio da MEG1, onde contatou-se que as resistências de contato estavam dentro da normalidade e não ocorreram perdas hidráulicas.
202506448 | STE |  | B015E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.008-9 | 202517 | 24/04/2025 11:01:44 | Durante ejecución de MP3S, encontrado fin de curso pos. FCP3 con alta resistencia de contacto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202519 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido fin de curso posición FCP3 por otro de las mismas características retirado de almacénes (Código de stock: 260169). Sustituidos también conductores y electroducto hasta la caja de conexiones del By-Pass. Posteriormente realizado ensayo y medición en la línea de actuación de los contactos referentes al detector de equilibrio de presión con resultados satisfactorios, dejado en condiciones normales de operación.
202506428 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202517 | 24/04/2025 08:43:27 | Durante MP3S, SSP 20252861, encontrada con defecto luz piloto amarilla de la gaveta 2.4 | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202517 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituida luz piloto amarilla de la gaveta por otra de iguales caracteristicas. Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios. AT: 202503376
202506387 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 23/04/2025 17:00:35 | Solicitamos serviço de ponte rolante na cota 108 para descer até a cota 98 uma plataforma elevatória Genie GS1930. Contato Brahiam R.4910. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202517 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio para transladar um plataforma aérea ate UG 15 e sucessivamente desce-la da cota 108 para cota 98.
202506326 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202517 | 22/04/2025 13:39:18 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 4 cartão no anunciador 2 e 4 cartões no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202506323 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202517 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 8 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202506323 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito.Ejecucion de servicio con AT 202503387.
202506301 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202517 | 22/04/2025 08:54:56 | Conforme parecer técnico de la SSA 202504292 realizar actualización del software del panel PSDF-06 con la versión R0E, para evitar señalización de posición indebida de la zapata durante aplicación o desaplicación de frenos, fue implementada temporización de 1 minuto del mismo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202520 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado actualización del software del panel PSDF-06 con la versión R0E conforme solicitado. Realizado ensayo de aplicacion y desaplicacion de frenos con correcta señalizacion en el IHM del ULP-06. Dejado en condiciones normales de operacion. Emitida recomendación de revisión de OA 5870.
202506297 | STE |  | B015D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.016-0 | 202517 | 22/04/2025 07:46:02 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U15 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1766 Actuación encontrada 267,7 °C Actuación ajustada en 270 °C Liberado para uso.-
202506296 | STE |  | B015D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.015-1 | 202517 | 22/04/2025 07:46:10 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U15 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1033 Actuación encontrada 268,7 °C Actuación ajustada en 270 °C Liberado para uso.-
202506272 | STE |  | B015D020 | QUADRO CCAR-15 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.008-5 | 202517 | 21/04/2025 16:31:15 | Durante manutenção preventiva 3S verificado defeito no contator auxiliar posição KA8.2 (supervisão temperatura ar compressor 1). | MEG1 | MEG1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202517 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator posição KA8.2 por outro novo de mesmas características (código almoxarifado 665797). Realizado ensaio de atuação e rearme de temperatura do ar do compressor 1 e verificado correto funcionamento do contator e do circuito de comando. Executado com a AT202503371.
202506254 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202517 | 21/04/2025 14:09:04 | Durante ejecución de la instalación del panel PSDF-15, fue encontrado con defecto de fijación un soporte final de los bornes de la caja de pasaje CP. Modelo CLIPFIX 35-5. Conforme imagen en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202521 | DIAZ ISASI RUBEN | Fue cambiado el soporte final de fijación de la caja de pasaje CP con código 719434 por un material que retiramos de almacenes con SM 505681 y fue devuelto uno de los que nos entregó IEQ1 a almacenes con DM 70038225. Para normalizar el stock. Los 9 sobrantes quedaron junto a los materiales del PSDF en la sala de SMMG de la U16. AT: 202504287.
202506008 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202516 | 14/04/2025 15:47:09 | Durante o comissionamento do SVP-15, após finalizada a energização do painel e os ensaios dos componentes, verificou-se a inexistência dos arquivos de configuração para os Expert Vibros do SVP-15 (K100 e K200). | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não
202505994 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202516 | 14/04/2025 11:04:27 | Durante manutenção preventiva 3A verificado haste do contato móvel da chave seccionadora quebrado. | MEG1 | MEG1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202516 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituída haste danificada por outra nova, cód. almoxarifado 236217. Realizado ensaio de fechamento e abertura e verificado correto posicionamento dos contatos da seccionadora.
202505981 | STE |  | A021B001 | QUADRO QV-01 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.001-5 | 202516 | 14/04/2025 09:48:36 | Durante Manutenção preventia 3A detectado micro LC do disjuntor 52B quebrado. | MEG1 | MEG1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202516 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o micro fim de curso posição LC (confere posição do eixo de abertura), por outro novo, cód. almoxarifado 276065. Realizados ensaios de abertura e fechamento elétrico e verificado correto funcionamento. Executado com a AT202502751.
202505960 | AAD |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202516 | 14/04/2025 10:19:41 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202503524 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-01. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202516 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 96/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento.
202505864 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202515 | 11/04/2025 11:21:36 | Durante manutenção 3A encontrado com defeito o borne 78. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202515 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de borne, verificado resistencia de contacto menor a 0.2 ohm. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202505848 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202515 | 11/04/2025 14:22:17 | Verificar calibração do miliamperímetro IB-1607, marca Fluke, modelo 773, número de série 26580065. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202518 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505780 | SEE |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202515 | 10/04/2025 13:39:11 | Durante MP3A encontrado busduct com baixa isolação no lado de saída de fase. Valor medido: 0,23 Ohm | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202516 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado desconexion y posterior reconexion de los puntos de aterramientos de las vigas de apoyo del BD dentro y fuera del recinto del generador y chapa divisora del recinto , repetido ensayo de resistencia de aislacion sin mostrar mejoria. Efectuado inspeccion visual del BD en la salida de fase cota 98 sin encontrar algun punto responsable de la baja aislacion. Valor de resistencia medido: 1,2 Ohm. Se aguardara proximo PD para continuar con la busqueda de la falla.
202505728 | STE | 202505672 | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202515 | 10/04/2025 08:16:05 | Devido a indisponibilidade do disjuntor especificado no parecer da SSA 201611376B, solicita-se parecer quanto ao disjuntor a ser instalado em substituição na posição 72CB101. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202517 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Utilizar provisoriamente el disyuntor cód. 713323 de 6A curva C en la posición 72CB101 para permitir energizar la carga. Utilizar contacto aux. cód. 714837 para mantener la filosofía actual de señalización. Cuando haya disponibilidad del cód. 713948 solicitamos retirar nuevamente este disyuntor provisorio y devolver al stock. Solicitado a SMIT.DT alterar política de reposición del disyuntor cód. 713948 conforme correo anexo.
202505708 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 09/04/2025 15:58:23 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-15, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202515 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada.
202505706 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 10/04/2025 08:17:32 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-15 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 15 a 22/04/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202516 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada.
202505704 | STE | 202505422 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:17:46 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-15 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,3 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31,2 °C.
202505672 | SAS |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202515 | 09/04/2025 10:23:58 | Durante manutencao preventiva 3A encontrados disjuntores posicao 72CB-101 e 72CB-102 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202515 | ALTAIR WIGGERS | Foi retirado disjuntor que foi instalado provisoriamente na posição 72CB-101 e substituído pelo disjuntor código(713948) e contato auxiliar código(712310). Realizados ensaios de atuação e rearme com correta sinalização no ULP / SCADA. Deixado normalizado. ensaios anexos.
202505629 | STE |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 202515 | 08/04/2025 16:44:42 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-15. Previsión: - 21/04/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 12/05/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 13/05/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Valdecir ramal 9539/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202517 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo con puente grúa N°11 para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 casa de fuerza en apoyo al MP3S UG-15.
202505575 | STE |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202515 | 08/04/2025 15:18:01 | Durante testes preliminares com os sensores de fase KP1 e KP2, observou-se um comportamento anormal, semelhante ao ocorrido na UG-10 (SSA 202503264) , onde os sensores apresentam repique quando sensibilizados, conforme apresentado nas figuras em anexo | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202515 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Realizados ensayos de simulación mecanica del giro, probando los sensores en simultaneo, también de manera independiente, en las siguientes config. de los sensores próximos: - Conectado/montado; - Desconectado/montado; - Desconectado/desmontado. Verificando así si existe alguna interferencia entre sensores. Fue constatado que no existía problema mecánico pero el problema de lectura persistía. Se observaba posible ruido en el sistema electrico/electronico. Ver SSA 202505750.
202505527 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202515 | 08/04/2025 09:12:47 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202515 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. AT 202502708.
202505293 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202514 | 04/04/2025 13:52:21 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24373/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505292 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202514 | 04/04/2025 13:54:29 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24387/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505291 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 04/04/2025 13:55:08 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24258/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505290 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 04/04/2025 13:56:24 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24198/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505289 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 04/04/2025 13:56:37 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24244/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505287 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 04/04/2025 13:57:25 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24191/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505285 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 04/04/2025 13:57:36 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24255/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505267 | STE |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202514 | 04/04/2025 09:52:34 | Durante MP-3A encontrado as juntas de expansão de saída de Fase posição T1, e Neutro posição T6 danificadas. Obs. Imagens em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202515 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue ejecutada la sustitución de ambas juntas averiadas por otras nuevas, procedente del deposito, previamente verificada por ILA1, dejando así nuevamente en condiciones normales.
202505263 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202514 | 04/04/2025 08:57:12 | Durante MP3A encontrados com defeito os blocos temporizadores 27MCTD e 27NSTD. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202515 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de bloques temporizados por otros de iguales caracteristicas (cód. alm. 200301) posición 27MCTD y 27NSTD. Ajustado y ensayado conforme O.A. 0296.R00 (8.5s y 5s). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202505213 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202514 | 04/04/2025 10:11:22 | Solicitamos a identificação no quadro CTM, tanto do quadro de controle como no quadro de força, na cor preta, o seguinte descritivo: CTM-15 . Posição do descritivo e alinhamento conforme imagem em anexo. Obs. Trabalho complementar a troca do quadro na SSA 202404017. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202517 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202505153 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202514 | 04/04/2025 07:24:45 | Durante mantenimiento preventivo 3A, encontrado: lampara roja quemada referente a la gabeta 02.5/1; contacto auxiliar roto referente a la Gaveta de reserva 02.8 del contactor posición KT; contator posição K1X gav. 2.8 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202514 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de lámpara por otro de iguales características (cód. alm. 696293), verificando su correcto funcionamiento. Realizado sustitución de contactores en posición KT y K1X de la gabeta de reserva 02.8 por otros de iguales caracteristicas (cód. alm.132977), valores de resis. de contacto menores a 0.2 ohm, verificado su correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202505127 | STE |  | A001E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.001-5 | 202514 | 03/04/2025 07:26:35 | Durante ejecución de MP3A, encontrado fin de curso pos. FC2 con bornes dañados y alta resistencia de contacto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202514 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada substituição do final de curso posição FC2 por novo de mesmas características retirado do almoxarifado e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Todos os contatos com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm.
202505096 | STE |  | A001M003 | QUADRO CLD-01 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.001-9 | 202514 | 02/04/2025 16:58:42 | Durante ejecucion de mantenimiento 3A se encontraron 3 bornes (16,17,18) correspondiente a la bomba de transferencia de aceite, en estado defectuoso. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202515 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Sustituidos bornes (16,17,18) encontrados con defectos. Realizado ensayo funcionales con correcto accionamiento de la bomba de transferencia de aceite.
202504932 | STE |  | A001E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.001-1 | 202514 | 01/04/2025 16:42:25 | Durante ejecución de MP3A, encontrado fin de curso pos. FCP-1, FCP-2 y FCP-3 con defecto y alta resistencia de contacto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202514 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada substituição dos finais de curso posições FCP-1, FCP-2 e FCP-3 por novos de mesmas características retirados do almoxarifado e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Todos os contatos com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm.
202504819 | STE | 202504773 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202514 | 31/03/2025 10:56:29 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT154 (Plano 6109-DC-06027-P), correspondiente a información de la válvula by-pass U01 para el CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202515 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensaio ponto a ponto e isolação dos condutores do cabo AT154 1/Terra-2/Terra-1/2 = 152,2-118,1-233 M Ohms (500Vcc/1m; 25,2°C/67%URA/IB-3951). Realizado ensaios funcionais com painel CTM-01 novo, constatando funcionamento normal.
202504818 | STE | 202504773 | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202514 | 31/03/2025 10:57:07 | Realizar ensayo de aislación y punto a punto del cable HT285 (Plano 6109-DC-06016-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 04/04/2025. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202514 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensaios ponto a ponto e isolação dos condutores do cabo HT285 R-Terra/S-Terra/T-Terra/R-S/R-T/S-T = 57.500/66.100/86.200/100.000/100.000/100.000 M Ohms (500Vcc/1m; 24,1°C/75%URA/IB-3951). Realizado ensaios funcionais com painel CTM-01 novo, constatando funcionamento normal.
202504779 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202514 | 31/03/2025 10:29:26 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202514 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E.
202504661 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 31/03/2025 14:00:22 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24265/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. | MEG1 | ILA2 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202516 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Reemplazo de dos transistores dañados. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202504619 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202513 | 28/03/2025 07:49:16 | Durante ejecucion de ensayos de pre-comissionamiento, constatado que luego de cargar la version R0D del programa CODESYS y definir TIEMPO EN CURSO y TIEMPO DUPLICIDAD en el IHM, en la tela HOME, la zapata ensayada se pone en color rojo y el circuito correspondiente da "Falha" en el doble del tiempo establecido para estas alarmas. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202516 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la carga de la versión R0E del programa CODESYS con lo cual se verifica en ensayos realizados que el tiempo de actuación para la falla por TIEMPO EN CURSO y TIEMPO EN DUPLICIDAD corresponde al tiempo configurado en la IHM. Realizado también ensayo real durante puesta en marcha del sistema con funcionamiento correcto. Versión instalada del programa en anexo. AT: 202502429
202504601 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202513 | 27/03/2025 10:59:34 | Durante medição antes PD, em cumprimento das SSP's 20252799, 20254216 e 20254229, encontrado chassi posição CHMAS inoperante com circuit breaker integrado ao chassi disparado. Já se procedeu tentativas de reset do circuit breaker sem sucesso. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202513 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituido rack CHMAS código 717205 por outro retirado da giga de testes da sala MATRIX. Realizado medição antes PD com relatório anexo. Emitida SSA 202504603 para IMA0 gestionar reparo. Existe empenho 499604 e requisição de compras (ZSTK) 10076996 com data prevista para entrega em 03/11/2025.
202504536 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202513 | 26/03/2025 15:31:29 | Durante o comissionamento constatou-se que a comunicação entre o Expert Vibro K200 e o CLP, realizada através da rede Profibus, apresenta falha. No momento em que foi detectada a falha de comunicação, os resistores de terminação estavam na posição indicada no diagrama funcional (6210-DF-J6806). Em anexo, imagens referentes à falha detectada. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Cabo Profibus defeituoso, originalmente instalado no painel SVP-01, foi trocado pelo cabo Profibus do painel SVP-02. O cabo Profibus defeituoso foi deixado no interior do painel SVP-02.
202504155 | STE |  | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.006-6 | 202512 | 20/03/2025 07:01:50 | Durante ejecucion de MP-3S constatado indicador digital posicion 71QRVIB con discrepancia de 13mm entre la indicacion y el valor calculado. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202512 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sustituido indicador digital posición 71QRVI-B por otro de las mismas características retirado del almacén Codigo: 0713051, marca PRESYS, modelo DMY-2012. Emitida SSA 202504159 para IMA-0 gestionar reparo. Realizado parametrización según OA 0278-R0, y ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de funcionamiento. En anexo ensayos del indicador.
202504117 | STE |  | A006B016 | QUADRO LIP-06 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.006-1 | 202512 | 19/03/2025 13:55:15 | Durante ejecucion MP-3S encontrado fin de curso de paleta desgobernada quebrado. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202512 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de fin de curso por otras de igual caracterisiticas (cód. de alm. 100510), referente a las paletas desgobernadas, resistencia medida entre contactos 0,2 ohm. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. AT 202501713
202503959 | STE | 202503524 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:57:17 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-01, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19033-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202515 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi realizado apoio para comissionamento do sistema de vibração. Foram realizadas impactações com martelo modal próximo aos acelerômetros para verificar sua resposta no sistema PROFISIGNAL.
202503958 | STE | 202503524 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:57:31 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-01 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19033-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 26 a 28/03/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o apoio para os ensaios de comissionamento dos canais de entrada no painel SVP-01, para os sinais de proximiter´s, transdutores de vibração, fase e transdutores de pressão. Segue anexo planilha de comissionamento com valores preenchidos (itens 3.6.1 a 3.6.6).
202503957 | STE | 202503524 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202512 | 18/03/2025 08:57:49 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-01 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado y ensayado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,3 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,4 °C.
202503824 | STE |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202512 | 17/03/2025 08:05:37 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-01. Previsión: - 31/03/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 14/04/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 15/04/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Jose Gayozo ramal 4913/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202514 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio A SMMG.DT com operação de ponte rolante N11 na El. 108 para movimentação de conteiner, movimentar tampa do acesso na laje entre El. 108 e 98 da casa de força e guarda-corpo.
202503823 | STE |  | A001E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.001-5 | 202512 | 17/03/2025 08:06:09 | Solicitamos apoyo de grua para inspeccion de fin de curso de supervision de cabo flojo. Localizacion cota 225 - U01. Previsto para el dia miercoles 04/04/2025 en el periodo de la mañana. Contacto con Evandro R.9550. Servicio referente a mantenimiento preventivo de la U01 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202514 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa móvil 02 para inspección de fin de curso de cabo flojo cota 225 U 01
202503816 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202512 | 17/03/2025 07:01:45 | Durante inspeccion MP3S encontrado cabo de acero referente a intertravamiento de abertura y cierre del disyuntor de la GAV. 3.6 con defecto. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202512 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido cabo de acero referente a intertravamiento de abertura y cierre del disyuntor de la GAV. 3.6 por otro retirado del amox. 620092. Realizado ensayos funcionales de la gaveta con correcto accionamiento del intertravamiento.
202503731 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202511 | 13/03/2025 15:13:48 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24357/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 31/03/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado sustitución preventiva de capacitores y ajuste en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503730 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202511 | 13/03/2025 15:13:58 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24392/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 31/03/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503729 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:14:07 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24289/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503728 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:14:20 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24233/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503727 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:14:30 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24215/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503726 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:14:39 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24173/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503725 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:13:13 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24196/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503597 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.004-0 | 202511 | 12/03/2025 10:38:27 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado fim de curso posição FC2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202511 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do final de curso posição FC2 por novo de mesmas características retirado do almoxarifado e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Todos os contatos com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm.
202503571 | STE |  | A006E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.006-2 | 202511 | 12/03/2025 07:34:30 | Durante ejecución de MP3S, encontrado fin de curso pos. FCP3 (contacto 21-22) con alta resistencia de contacto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202511 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do final de curso posição FCP3 por novo de mesmas características retirado do almoxarifado e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Todos os contatos com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm.
202503433 | STE | 202503366 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202511 | 10/03/2025 16:57:01 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT159 (Plano 6109-DC-06027-P), correspondiente a información de la válvula by-pass U06 para el CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202512 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-01 y CTM-06, cabo AT159. Mediciones: resistencia de aislamiento cabo 1 - masa: 97.3 MOhms, cabo 2 - masa: 108 MOhms, cabo 1 - cabo 2: 139 MOhms, Temperatura 26.6ºC, Humedad 67%. Tension aplicada 250Vcc/1min.(megger BP707512 /termohigrómetro: IB-4193).
202503403 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202511 | 10/03/2025 15:24:17 | Durante mantenimiento preventivo 3S encontrados 2 cartones marca Engistrel, modelo 80AM1 del anunciador AN1 con funcionamiento deficiente. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202511 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos 2 cartones marca Engistrel, modelo 80AM1 del anunciador AN1 encontrados con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el TGA-06. Emitido SSA 202503402 para IMA-0 gestionar reparo.
202503329 | AAT | 202503180 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202511 | 10/03/2025 06:57:24 | Solicita-se parecer técnico referente ao alarme "Falha de comunicação - K100/K200" atuado localmente na IHM do SVP-08. Em anexo imagem da parametrização deste alarme. Obs: A supervisão de falha da comunicação entre os Expert Vibros é temporizada em 10s. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Alarma también recurrente en las demás UGs, la contratista implementará una temporización de 30s como prueba en la U07. Aguardando implementación y verificación del comportamiento con la nueva temporización.
202503018 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202510 | 06/03/2025 07:23:37 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277781 e direita 22277782. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 257, (código de registro do ensaio 803). Liberado para uso.
202503016 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202509 | 26/02/2025 16:26:07 | Verificar calibração do Forno para teste de termômetros modelo 9103, Fabricante FLUKE, SN: B89995, IB-3924, BP 710873. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503012 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202509 | 26/02/2025 16:26:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-3202, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, BP 707522. | MEG1 | ILA3 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202503007 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202509 | 26/02/2025 16:26:20 | Verificar calibração do Ohmímetro DLRO10X, MARCA MEGGER, SN:101957898, IB-4087, BP 714608. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502943 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202509 | 25/02/2025 16:16:25 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-3619, FABRICANTE FLUKE, MODELO 376. | MEG1 | ILA3 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado pra uso.
202502941 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202509 | 25/02/2025 16:16:31 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-4300, FABRICANTE FLUKE, MODELO 381, NÚMERO DE SÉRIE 60550089MV. | MEG1 | ILA3 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202502706 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202508 | 21/02/2025 08:00:00 | Durante ejecucion de ensayos de pre-comissionamiento del panel con SSA 202502451 constatada alarma en el PLC: "Fallo de conexion a tierra: AS-i 1". | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202515 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Fue cargada una nueva revision del programa proveida por IEQ1 que desabilita la supervision de tierra de la red AS-i, normalizando alarma y permitiendo mantener activo al rele "K1" del PSDF que da condicion de operacion normal al tablero.
202502621 | STE |  | B010D021 | QUADRO PA-10 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.012-1 | 202508 | 19/02/2025 16:47:34 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado manopla da chave seletora posição 43QP com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202508 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído manopla com defeito por outra de código: 712523. Realizado ensaio com SCADA e confirmado correta indicação de posição. Deixado em condições normais de funcionamento. AT 202501142.
202502587 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:52:48 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45347. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC 4500077141.
202502586 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:52:56 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45081. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC 4500077141.
202502584 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:03 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45335. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC 4500077141.
202502582 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:11 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45346. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC 4500077141.
202502580 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:24 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45071. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202509 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10075398 . Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502579 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:32 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45083. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202509 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10075398 . Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502578 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:40 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45072. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202509 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10075398 . Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502577 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:49 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45334. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075398 ítem 00010. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502576 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:59 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45333. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075398 ítem 00010. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502574 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:54:09 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45075. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação não recomendada. Conforme a solicitação de pedido 10075398, o instrumento NS E45075 não está cumprindo as suas características na faixa de medição de corrente CC e também não está realizando medições na faixa de corrente CA. Relatório da calibração e vídeo em anexo esta SSA.
202502573 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:54:17 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45079. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação não recomendada. Conforme a solicitação de pedido 10075398, o instrumento NS E45079 não está cumprindo as suas características na faixa de medição de corrente CC e também não está realizando medições na faixa de corrente CA. Relatório da calibração e vídeo em anexo esta SSA.
202502572 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:54:29 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45076. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a solicitação de pedido 10075398 . Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202502433 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202508 | 17/02/2025 11:07:44 | Durante inspeção das cabeça de bobinas LA encontrados soltos/danificados cabos dos RTD´s de enrolamento localizados na região das capas 378, 363, 178. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202508 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Restaurada aislación dañada del RTD de bobinado del estator de las ranuras 178 y 278, encontrados conductores de las ranuras 363 y 378 despegados de la pared, conductores fijados a la pared con material PU y dejado en condiciones normales. Temperaturas de bobina após PD min/med/máx= 46,8/51,8/55,3°C. Mediciones Antes/Durante/Despues de PD e fotos em anexo.
202502237 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 13/02/2025 09:48:04 | Realizar ensayo de aceptacion conforme manual del fabricante del medidor de resistencia de aislamiento, marca MEGGER, modelo MIT2500, n° de serie 1004-745/102527533 adquirido por la OC:4500077420 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: Confirmar tambien los accesorios. Plazo 20/02/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202508 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Aceptación recomendada, conforme OC:4500077420.
202502235 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 13/02/2025 07:54:49 | Realizar ensayo de aceptacion conforme manual del fabricante del medidor de resistencia de aislamiento, marca MEGGER, modelo MIT2500, n° de serie 1004-745/102437772, adquirido por la OC:4500077420 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: Confirmar tambien los accesorios. Plazo 20/02/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202508 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Aceptación recomendada, conforme OC:4500077420.
202502234 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 13/02/2025 07:55:00 | Realizar ensayo de aceptacion conforme manual del fabricante del medidor de resistencia de aislamiento, marca MEGGER, modelo MIT2500, n° de serie 1004-745/102526508, adquirido por la OC:4500077420 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: Confirmar tambien los accesorios. Plazo 20/02/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202508 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC:4500077420.
202502220 | STE |  | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202507 | 12/02/2025 15:46:55 | Durante mantenimiento preventivo de la unidad generadora 10, encontrado rele de sobrecorriente posición 51N con defecto, no temporiza correctamente (valores encontrados 0,3/1,2/3 segundos sin alterar corriente de actuación). | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Substituído relê de sobrecorrente de neutro posição 51N, ajustado Is=5x2, TMS= 0,8 conforme OA.0560-R00. Ensaiado conforme IM.EQ.0096-R00 atuação/rearme= 10,22/9,30A, tempo=0,805 segundos. Emitida SSA 202502470 para IMA0 gestionar reparo do relê retirado.
202502132 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202507 | 12/02/2025 08:45:26 | Durante mantenimiento preventivo 3A (SSP 20254235), encontrados 4 cartones del anunciador AN1, 9 cartones del anunciador AN2 con funcionamento deficiente y relé posición 74CFMX inoperante. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202507 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución de los cartones electrónicos del anunciador AN1/AN2 por nuevos y sustituido relé posición 74CFMX por otro de iguales características técnicas retirado del almacén cod. 255254. Realizado ensayos funcionales observando su funcionamiento normal. Emitida SSA 202502174 para IMA0 gestionar reparo de los cartones con defecto.
202502101 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202507 | 11/02/2025 09:31:06 | Em complemento à SSA 202501074, realizar medições dos RTD´s 26SWO e 26SWR2. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202507 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Realizada medição dos RTDs principais e reservas e tomado leitura das indicações na IHM e no PI com bomba rodando e temperaturas estabilizadas. Tabela com valores de temperatura em anexo.
202502091 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202507 | 11/02/2025 08:00:34 | Durante inspección en MP3A, encontrada toma de corriente del panel rota. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202507 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituida toma de corriente por otro de iguales características, dejado en condiciones normales.
202502027 | STE | 202502017 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202507 | 10/02/2025 13:35:25 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT192 (Plano 6109-DC-06060), correspondiente a información de la válvula by-pass U10 para el CTM-10. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202509 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-02 y CTM-10, cabo AT192. Mediciones: resistencia de aislamiento cabo 1 - masa: 1710 MOhms, cabo 2 - masa: 1550 MOhms, cabo 1 - cabo 2: 2450 MOhms, Temperatura 28ºC, Humedad 65%. Tension aplicada 250Vcc/1min.(megger BP707512).
202501541 | STE |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202506 | 03/02/2025 14:33:58 | Durante atendimento da SSP 20251695 encontrado indicador digital posição 63QRVI-B no painel GTB3-9A com mensagem de alarme, de forma incoerente com a parametrização e sinais de entrada aplicados. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202506 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do indicador digital por novo retirado do almoxarifado, parametrizado conforme ordem de ajuste vigente OA.0278-R00, ensaiado em bancada com resultados normais. Emitida SSA 202501618 para IMA0 fazer gestão do reparo do material.
202501534 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202506 | 04/02/2025 08:24:19 | Durante ensaios de dispositivo primário com SCADA referente ao painel UMCC-9A não sinalizaram pontos com marcação em amarelo na planilha anexa. Obs: No ensaios com o SDSC todos os pontos sinalizaram corretamente. | MEG1 | MEL1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202506 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Dos 20 pontos analisados: 4 não constam na configuração dos GTW's e portanto não irão atuar (detalhe em anexo para verificações e análise). Demais 16 pontos atuaram sem anormalidades. Sugere-se um melhor alinhamento de informações junto a OPUO com relação as verificações no SCADA, evitando problemas na interpretação de telas configuradas no "PI Vision" que precisam estar atualizadas. O ideal seria a verificação diretamente no SCADA.
202501490 | STE |  | A019B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.019-2 | 202505 | 31/01/2025 16:43:43 | Durante MP3A encontrada caja de derivación de electroductos roto, referente al fin de curso que señaliza paleta desgobernada. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202506 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituida caja de derivación de 1 1/2" por otro de las mismas características, reaprovechado de la SSA 202211995 (Iluminacion de la cruceta inferior). Realizados ensayos funcionales a los fines de curso afectados por la sustitución de la caja con resultados esperados y dejado en condiciones normales.
202501456 | STE |  | A019B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.019-0 | 202505 | 31/01/2025 11:35:19 | Durante inspección MP3A, encontrados bornes 1 al 4 con presencia de óxido en sus contactos, bornes referentes a los fines de curso de la puerta de la caja espiral. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202505 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos bornes con óxido por otros nuevos de iguales características retirados de almacén. Dejado en condiciones normales.
202501370 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202505 | 30/01/2025 07:45:30 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado relé temporizado posição TD2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202505 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído relé temporizado por outro de mesmas características, código: 711105. Ajustado em 1,5 s conforme OA.0553-R2. Deixado em condições normais de funcionamento. AT 202500681.
202501338 | STE |  | A019A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.019-3 | 202505 | 29/01/2025 16:26:03 | Durante ensayos referente al MP3A de la UG, encontrado led amarillo (CO2 bloqueado) del cuadro señalizador QS-1, acceso lado PY, inoperante. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202505 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido led amarillo del cuadro señalizador QS-1 que se encontraba quemado por otro nuevo de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo funcional verificándose su correcto funcionamiento. Servicio realizado con AT 202500661.
202501320 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202505 | 29/01/2025 10:51:01 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1001, TSA-1002 y TSA-1003, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases A, B, C, de la U10, PD: Del 10/02/2025 al 28/02/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202507 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1001, TSA-1002 y TSA-1003. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0377 R00 (40°C). Termostatos en condiciones normales de operación.
202500969 | STE | 202500962 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202504 | 22/01/2025 16:42:33 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19043-P, que o módulo Expert Vibro K200 se encontra inoperante. O módulo permanece em reboot continuamente sem completar a inicialização do sistema. OBS.: Problema recorrente ocorrido em dois módulos Expert Vibro distintos após tentativas de restauro do sistema por parte do fabricante. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202504 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A possível causa do reboot continuo é a alimentação do módulo com tensão superior a 24 Vcc. Com os módulos alimentados usando a fonte 125/24 Vcc do painel, o fabricante reinstalou a imagem na memória interna, fez o reset de fábrica e fez o download do arquivo de configuração, solucionando o problema relatado.
202500933 | STE |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.010-1 | 202504 | 22/01/2025 15:57:48 | Durante ejecución de la SSA 202500181, se detectó la actuación del presotato PR2 durante la parada de los motores. | MEG1 | MMU2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202504 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido el presostato PR2 por uno nuevo proveniente del almacén y previamente aferido en bancada. Fue presurizado el sistema hidráulico y no fue observado pérdida de aceite por el mismo.
202500799 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202504 | 20/01/2025 14:08:12 | Durante execução da SSP 20251028, painel PWB-08, foi encontrado contator 27CX (supervisão circuito do anunciador) com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202504 | ALTAIR WIGGERS | Constatado contator 27CX com defeito ( carcaça deformada), substituído por outro retirado do almoxarifado código 665797. Após normalização do circuito observado Observado correto funcionamento durante ensaios. AT 202500123.
202500561 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:47:16 | Durante comisionamiento de panel SVP-8 encontrado rele de la posicion K1 con defecto | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202503 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido relé de la posición K1 por otro del mismo tipo y modelo. Emitida SSA 202500689 para IEQ1 con la cual fue provisto el sustituto del mismo y el relé retirado fue entregado a IEQ1. AT: 20250012
202500549 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:56:50 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que os textos referente as falhas nos sensores de fase (KP1 e KP2) dos dois Expert Vibros (K100 e K200) não estão padronizados. Se apresentam como: "Sensor de fase KP1 - K200 falha" e "sensor de fase KP1 - Falha k100" conforme imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202505 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, os textos foram corrigidos na programação do CLP pelo fabricante para: "Sensor de fase KP1 - Falha K200" e "Sensor de fase KP1 - Falha K100". Imagem em anexo.
202500548 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:56:23 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que a sinalização de fio rompido da Tampa da Turbina (Vibração Absoluta) não funciona da maneira esperada. Na ocorrência do fio rompido deste sensor, a variável que se espera reportar esta falha para o CLP, e posteriormente para a IHM, apresenta "No Data, Wirebreak". Nesta ocasião, a variável parece ficar congelada com o valor que possuía antes do rompimento do fio. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, o canal de cálculo do parâmetro RMS estava configurado como RMS, diferente dos canais dos demais acelerômetros. A configuração foi alterada para “RMS without DC part”, normalizando a supervisão de fio rompido. Ver imagem anexa. AT 202500127.
202500544 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:55:56 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que existe o Alarme com descrição de "Falha na comunicação K200" atuado na IHM e não foi identificado a qual variável ou canal este alarme se refere, tampouco o motivo da atuação deste alarme. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, o alarme estava vinculado incorretamente ao pulso de watchdog do módulo Expert Vibro K200. O fabricante corrigiu o mapeamento no CLP, normalizando a sinalização. AT 202500127.
202500543 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:57:09 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que as variáveis "UG08 - FALHA K200" e "UG08 - FALHA K100" que reportam falha dos Expert Vibros ao CLP, e posteriormente à IHM, estão mapeados incorretamente. Essas variáveis supervisionam apenas os canais "U08_Falha_Comunicacao_K100" e "U08_Falha_Comunicacao_K200". Não sendo supervisionado a falha geral do equipamento a partir dos canais: "UG08 Falha no Sistema K100" e "UG08 Falha no Sistema K200" | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, os descritivos dos alarmes na IHM foram alterados para “Falha de comunicação – K100/Servidor” e “Falha de comunicação – K200/Servidor” (ver imagem anexa). Não será implementado alarme de falha geral, já que todos os alarmes já estão discretizados na IHM. AT 202500127.
202500542 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:55:10 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que a Falha no Expert Vibro, posição K200, não reporta corretamente na IHM. No caso de falha do K200, a sinalização na IHM indica "Sensor de Fase KP1 falha K200". Esperado: "Falha K200" | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, a inconsistência era devida a um mapeamento incorreto do bit que sinaliza falha no sensor de fase. Mapeamento corrigido pelo fabricante. AT 202500127.
202500480 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202503 | 13/01/2025 15:57:13 | Durante acesso ao sistema SOMA, verificado que a UAM-01 não responde, verificado no local que o LED Vermelho de um módulo de comunicação do rack CHMAS encontra-se piscando, (Obs.: Assessoria de turno fez o reset na alimentação do quadro e o problema persiste). | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202504 | ALTAIR WIGGERS | Substituído Chassis superior, posição CHMAS por outro proveniente da giga de teste devolvida pelo PTI (ata de reunião anexo). Em anexo fotos e relatório de medição do SOMA. Emitida SSA 202503271 para IMA0 gestionar reparo do chassi.
202500476 | STE |  | A008E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.010-0 | 202503 | 13/01/2025 14:11:50 | Durante ejecución de MP3S, encontrado fin de curso pos. FCP3 con alta resistencia de contacto. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202503 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido fin de curso pos. FCP3 que se encontraba con alta resistencia de contacto, por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución del componente, se realizaron ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202500347 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202502 | 10/01/2025 07:03:54 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24374/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución preventiva de cinco capacitores electrolíticos, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensiones auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500346 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202502 | 10/01/2025 07:04:02 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24382/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución preventiva de cinco capacitores electrolíticos, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensiones auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500345 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202502 | 10/01/2025 07:04:10 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24248/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución preventiva de cinco capacitores electrolíticos, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensiones auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500344 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202502 | 10/01/2025 07:04:17 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24279/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202501167), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202500343 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202502 | 10/01/2025 07:04:24 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24214/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202501168), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500342 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202502 | 10/01/2025 07:04:30 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24218/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202501169), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500326 | STE |  | A006D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.039-9 | 202502 | 09/01/2025 14:34:06 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U06 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.Verificación y ajuste. Valor encontrado 268C°. Actuación en 270C° ID N°1668 Liberado para uso.-
202500307 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202502 | 09/01/2025 07:08:45 | Durante ejecucion de MP-3S se constato la caida dentro del disyuntor posicion 52-1 de la arandela de sujecion de la tapa de una de las camaras de extincion, sin poder encontrarla. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202502 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada inspeção com desmont. das câmaras de extinção, conj. de bobinas e motor de carreg. mola; utilizado videoscópio nos pontos de difícil acesso; Manobrado disjuntor em diferentes posições, não sendo encontrada a referida arruela. Realizados ensaios de resist de isol: com disj. fechado, 1/2x3/4, 3/4x5/6, 5/6x1/2, todos os polos individualmente para carcaça e, com disj. aberto, 1x2, 3x4 e 5x6, todos acima de 100GΩ. 22ºC 55%. Aplicação corrente em anexo, Disj. reinstalado s/ anormalidade.
202500294 | STE | 202500086 | A026A004 | QUADROS QCP-01/CCAP-01/SCAP-01 ALIMENTACAO COMP CAP-01 | 0153.001-1 | 202502 | 09/01/2025 07:06:30 | Solicitamos revisão e troca de capacitores do Rele de Neutro: 7SK88- -Painel QCP-01 (Posição F-50 ) Obs: atuação intermitente. | MEG1 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202502 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustitución de capacitores con signos de desgastes y mal funcionamiento. Reconstrucción de de bastidor frontal del equipo. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202500265 | STE |  | A006D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.036-4 | 202502 | 09/01/2025 14:34:19 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U06 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.Verificación y ajuste. Valor encontrado 269C°. Actuación en 270C° ID N°1667 Liberado para uso.-
202500216 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202502 | 07/01/2025 11:17:06 | Durante inspeccion MP3S encontrado cerradura del panel KK-08 quebrada en la parte frontal donde se inserta la llave para abrir el panel. Ver anexo. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202503 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido parte del mecanismo de cerradura por otro de las mismas características, dejado el panel en condiciones normales.
202500201 | STE | 202500177 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202502 | 07/01/2025 09:59:49 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT161 (Plano 6109-DC-06027), correspondiente a información de la válvula by-pass U08 para el CTM-08. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202503 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-01 y CTM-08, cabo AT161. Mediciones: resistencia de aislamiento cabo 2 - masa: 100 MOhms, cabo 1- masa: 137 MOhms, cabo 1 - cabo 2: 116,0MOhms, Temperatura: 29,2ºC, humedad 77,6%. Tensión aplicada 250v/1min.
202500166 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202502 | 06/01/2025 16:40:51 | Durante ensayos de MP3S encontrado bloque de rele pos. 74GP1X inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202502 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido bloque de rele pos. 74GP1X por otro retirado de almox. codigo 255254. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion de accionamiento en el tablero TGA-08.
202500146 | STE | 202500144 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202502 | 07/01/2025 07:05:53 | Solicito parecer técnico quanto à posição submersa de instalação do sensor de vibração absoluta axial da tampa da turbina, o conector entre o cabo e o sensor ficam embaixo d'água em função da infiltração de água da tampa da turbina. Anexo na SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202502 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Según documentación del fabricante en anexo, el sensor y su conector son completamente sumergibles ya que poseen un diseño totalmente sellado y grado IP68.
202500044 | STE |  | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202501 | 02/01/2025 16:35:02 | Durante Manutenção periódica SSP20252592 no KVB-02, foi constatado BLOCO TEMPORIZADO(off delay 0,1 a 30 seg) do contator KAM1 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202501 | ALTAIR WIGGERS | Substituído bloco temporizador off delay, posição KAM1, ajustado conforme ondem de ajuste OA.0327, em 1s, tempo ensaiado 1,01s. Realizados ensaios funcionais e verificado correto funcionamento. AT: 202500030
202419960 | STE |  | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.010-0 | 202451 | 18/12/2024 08:52:10 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-08. Previsión: - 03/01/25 Contenedor en el periodo de la mañana - 06/01/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 23/01/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. Contacto con Waldeck, ramal 9540/3301. Obs: Fechas conforme a PUG R03. | MEG1 | MAM2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202501 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la MEG1 SMMG-DT. Con puente N11 y su respectivo operador para traslado de contenedor de mantenimiento antes y después del PD, y la abertura de tapa de pozo e instalación de guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-08.
202419957 | STE |  | A008E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.010-4 | 202451 | 18/12/2024 08:52:26 | Solicitamos apoyo de grua para inspeccion de fin de curso de supervision de cabo flojo. Localizacion cota 225 - U08. Previsto para el dia miercoles 15/01/2025 en el periodo de la mañana. Contacto con Abel Espinoza R.9556. Servivio referente a mantenimiento preventivo de la U08 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202503 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Izaje de personas en cesto de mantenimiento para inspección de cabo de fin de curso, referente al mantenimiento preventivo de la UG08, PIC.EQ.0057 , realizado con Grúa Grove 01 en la elevación 225 (tomada de agua).
202419790 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202451 | 16/12/2024 07:43:49 | Solicitamos apoyo para la verificación del punto de actuación del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA referente al nuevo panel CTM-05, ajustado con la SSA 202419023. Durante las acciones finales de liberación del tablero se encontró que el mismo permanece con los contactos 1-2 abiertos. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de ajuste debido a que los contactos 1 y 2 no cierran durante el ensayo realizado.
202419758 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202450 | 13/12/2024 16:16:58 | Realizar ensayo de aceptacion del multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N° de série: JKQ9004, adquirido por la OC:4500077173 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo. Plazo 20/12/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10075398 ítem 30. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419757 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202450 | 13/12/2024 16:17:10 | Realizar ensayo de aceptacion del multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N° de série: JKQC162, adquirido por la OC:4500077173 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo. Plazo 20/12/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202451 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características técnicas e liberado para uso. Aceitação recomendada conforme as especificações de solicitação de pedido.
202419707 | STE | 202419689 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202450 | 12/12/2024 11:28:33 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-10 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202501 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado y ensayado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 31,6 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 29,5 °C.
202419527 | STE | 202419405 | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202450 | 09/12/2024 16:14:39 | Solicitamos apoio para oscilografar as tensões nas bobinas dos reles RCN, RKSV e RKPR, durante ensaios de reposição da comporta. Serviço previsto para dia 11/12/2024. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202450 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registros de tensión en las bobinas de los relés RCN, RKSV y RKPR, durante ensayos de reposición de la compuerta. El mayor pico de tensión inducida registrado fue de 14Vcc en el relé RKSV, según se observa en la imagen en anexo. En todos los ensayos realizados no se registraron picos de tensión que puedan accionar indebidamente el comando de cierre de la compuerta. Instrumento utilizado: Oscilógrafo Yokogawa DL850EV BP 705002.
202419167 | STE |  | B014H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.009-0 | 202449 | 03/12/2024 16:55:19 | Durante la ejecución de la SSP 20243513 (MP3S) fue constatado un defecto en el sensor conductivo 16CM3. El sensor no acepta la medición de resistencia eléctrica entre los terminales 1 y 2 por parte del indicador 16CMI3. | MEG1 | MMU1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202449 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi substituído a sonda do condutivimetro por outra nova proveniente do almoxarifado e verificado seu correto funcionamento. Os tempos de deslocamento foram lançados na SSP 20244551.
202419148 | STE |  | B014D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.009-3 | 202449 | 03/12/2024 11:10:24 | Durante la ejecución de la SSP 20244597 (MP3S) fue encontrado un contacto inoperante de la llave de nivel 71QS. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202449 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos sensores da chave de nível 71QS que estavam com defeito, por sensores reed AMETEK código:712511. Após substituição, realizado ensaios de partida/parada das bombas nos respectivos níveis de óleo, confirmado atuação de alarme no SCADA "REG_VELOC TQ ACEITE INFILTRACION NIVEL ALTO" . Deixado em condições normais de operação. AT202409697.
202419024 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202448 | 29/11/2024 13:09:17 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202450 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso. Obs: Temperatura de actuación 29.3 °C.
202419023 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202448 | 29/11/2024 13:09:25 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado, temperatura de actuación 31,3 °C.
202419021 | STE | 202418144 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202448 | 29/11/2024 13:09:39 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-08 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Termostato ajustado e ensaiado conforme solicitado. -Contato (11-12) fechando em 31°C na descida. -Contato (23-24) fechando em 31°C na subida.
202418920 | STE |  | B014A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.002-1 | 202448 | 28/11/2024 09:13:39 | Durante la ejecución de la SSP 20242026 (MP3S) fue encontrado un prensacabo suelto en la proximidad del intercambiador de calor aire/agua del campo 11. Foto en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202448 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a fixação, reaperto do prensa cabo e adicionalmente aplicado trava química para evitar o afrouxamento. Fotos deixado em anexo.
202418919 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202448 | 28/11/2024 14:42:32 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24249/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202448 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419110. Liberado para uso.
202418918 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202448 | 28/11/2024 14:42:49 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24180/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202448 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419109. Liberado para uso.
202418917 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202448 | 28/11/2024 14:43:12 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24226/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202448 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419108. Liberado para uso.
202418916 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202448 | 28/11/2024 14:43:20 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24172/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202448 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419107. Liberado para uso.
202418915 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202448 | 28/11/2024 14:43:28 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24199/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202449 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419106. Liberado para uso.
202418914 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202448 | 28/11/2024 14:43:35 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24397/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202449 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419105. Liberado para uso.
202418913 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202448 | 28/11/2024 14:43:43 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24356/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202449 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419104. Liberado para uso.
202418907 | STE | 202418883 | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202448 | 28/11/2024 07:25:32 | Solicitamos apoio para verificação do correto funcionamento dos sensores de posição da válvula BA no tanque sem pressão. Data prevista: 29/11/2024 07:30 | MEG1 | MMU2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202448 | MARIO ULISSES GOBBO | Verificado sensor de monitoramento de posição aberta da válvula com defeito. Realizado a substituição da válvula BA completa. Realizado ensaios de aplicação de tensão manualmente e verificado correta indicação de posição com o auxílio de MEG1 e OPUO. Liberado equipamento para operação sem restrições.
202418859 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202449 | 02/12/2024 14:01:41 | Durante ejecución de la SSP 20242363 encontrado señalizador LED color rojo 220VCA defectuoso perteneciente a la gaveta 1.1 y contactor defectuoso posición K1X 4NA 4NF 120VCA de la gaveta 1.7 | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202449 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido LED color rojo 220VCA perteneciente a la gaveta 1. 1 y contactor posición K1X por otros de iguales características respectivamente. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202418829 | STE |  | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202448 | 26/11/2024 16:26:52 | Durante mantenimiento preventivo 3S, encontrado 1 cartón del anunciador AN1 y 2 cartones del anunciador AN2 con defecto. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202449 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos 1 cartón del anunciador AN1 y 2 cartones del anunciador AN2 con defecto por otros retirados de almacén con las mismas características, código 234885. Realizados ensayos funcionales con resultados esperados. Emitida SSA 202418831 a IMA0 para gestionar reparo de cartones defectuosos. AT: 202409756
202418779 | STE |  | A008D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.019-4 | 202448 | 26/11/2024 13:47:06 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U08 PREVISTO PARA EL DÍA 6/01/25 CONFORME AL PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza . Instrumento con ID - 1624. Actuación encontrada 268,7 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202418778 | STE |  | A008D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.019-4 | 202448 | 26/11/2024 13:47:45 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U08 PREVISTO PARA EL DÍA 6/01/25 CONFORME AL PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1625. Actuación encontrada 269 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202418696 | STE | 202418689 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202448 | 25/11/2024 09:09:03 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT196 (Plano 6109-DC-06060-P), correspondiente a información de la válvula by-pass U14 para el CTM-14. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202448 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado ensayos de punto a punto del cabo AT 196 (Diseño 6109-DC-06060-P) y ensayo de resistencia de aislación, tensión aplicada 500Vcc/1min. Cabo 21.7= 4100 Mohm Cabo 21.13= 5100 Mohm Cabo 21.7/21.13= 6000 Mohm Megger IB= 1603 Temperatura= 28,8°C URA= 73%
202418229 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202446 | 14/11/2024 11:27:04 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da mão esquerda: 22277871 e mão direita - 22277872. Contato: Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202447 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão SCEEP 370 para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 767. Aprovado e liberado para uso.
202418225 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202446 | 14/11/2024 11:27:39 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mão esquierda:22277853; Mão direita:22277854 | MEG1 | ILA1 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202447 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 2, Marca Orion, SCEEP 378, SCEEP 370. Liberado para uso
202418054 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202446 | 12/11/2024 10:03:34 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22277841 e direita 22277842 . Contato com Cleber ramal: 9558. | MEG1 | ILA1 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202447 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 2, Marca Orion, SCEEP 365. Liberado para uso
202418000 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202446 | 11/11/2024 13:49:59 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202448 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumentos utilizados, bancada de la sala de la 11, sverker ib3078, calibrador de procesos ib3941. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202418914, 202418918, 202418919 a IMA0 para gestión de reparo.
202417999 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202446 | 11/11/2024 13:48:57 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202448 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumentos utilizados, bancada de la sala de la 11, sverker ib3078, calibrador de procesos ib3941. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSA 202418913, 202418915, 202418916 y 202418917 a IMA0 para gestion de reparo.
202417963 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202446 | 11/11/2024 13:57:52 | Solicitamos apoio para mover 4 quadros elétricos comissionados (CTM`s), com auxílio de empilhadeira da AMC1 cota 98 até AMD4 cota 108, previsto para a parte da tarde do dia 14/11/2024. Obs. contato com Arturo ramal 9536. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202446 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el traslado de paneles elétricos comissionados (CTM`s), con empilhadeira 5T y su respectivo operador desde la cota 98 ahasta AMD4 cota 108.
202417735 | STE |  | B018E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.018-1 | 202445 | 06/11/2024 11:24:27 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202445 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado jumper entre los fines de curso FCB y FC3 con etiquetas adecuadas, cambiada la orientación del jumper para prevenir el atasco del mecanismo del árbol de levas. En anexo foto de orientación de jumper dejada.
202417733 | STE |  | B015E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.008-4 | 202445 | 06/11/2024 11:24:40 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202446 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, encontrado jumper entre os finais de curso posições FCB e FC3 com comprimento adequado e tags devidamento instalados. Como melhoria e para padronização, movido o jumper para parte inferior dos bornes de ambos os finais de curso, conforme detalhado nas imagens em anexo. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal.
202417731 | STE |  | B014E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.009-2 | 202445 | 06/11/2024 11:24:46 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202448 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Conforme solicitado realizado la verificación del jumper entre los micros FCB y FC3 , el mismo fue conectado en sentido contrario al árbol de levas, también fue colocado los TAG´s correctos en el jumper. Equipo dejado en condiciones normales .
202417671 | STE |  | B014A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.009-7 | 202445 | 06/11/2024 10:00:46 | Solicitamos servicio de puente grúa para traslado de container, tapa del pozo y barandillas guarda-cuerpo en el nivel 108 en apoyo al MP3S UG-14. previsto para las siguientes fechas: 25/11/2024 (mañana y tarde): Guarda-cuerpo y tapa del pozo U14. 05/12/2024 (mañana): Guarda-cuerpo y tapa del pozo U14, y 06/12/2024 (mañana): Container desde la U14 para AMD4. Contacto con Valdecir (RAMAL 3301 / 9539) OBS: fechas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202447 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado apoio com operação de ponte rolante N11 na elevação 108 para atender as atividades de translação de conteiner, movimentação tampas do poço e guarda corpo UG14 durante PD 3S/24.
202417478 | STE |  | S005A001 | SEQUENCIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.001-0 | 202444 | 01/11/2024 10:49:44 | Realizar ensayo de aceptacion del secuencimetro de rotacion de fases marca POLITERM modelo POL-29B n° serie: 200308402 adquirido por la OC:4500077136 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 11/11/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202445 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atende integralmente aos critérios requeridos na ReqC:10075398. Aceitação não recomendada. - O instrumento não possui cabos fixos. - Não há evidencias de atendimento a norma IEC 61326-1. - Dimensões excedem as dimensões máximas solicitada.
202417476 | STE | 202417459 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202444 | 01/11/2024 10:50:20 | SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1, EIXO Y. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202445 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Conforme valores de referência (esperados) calculados pela equação fornecida pelo fabricante [Ve = 2,00 + 4,00*(d - 0,70)] e comparados com os valores medidos, todos os valores medidos dentro da escala válida estão dentro das tolerâncias especificadas pela Itaipu Binacional de 5,00 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do conjunto sensor e condicionador. Ver relatório anexo.
202417428 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202444 | 31/10/2024 13:54:39 | Durante ensaios de retorno da unidade constatado relé 52-1X com defeito, não sinalizando fonte gerador no ULP. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202444 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido relé pos. 52-1X por defecto en el cierre de sus contactos por otro retirado del almox. cod 0132977. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion de seleccion de fuente en el ULP-12. Resistencia de contactos medidos: 0,1 ohm.
202417378 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202444 | 30/10/2024 15:19:22 | Durante ensaios de retorna da Unidade não apresentou a condição de READY FOR SERVICE no ULP. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202444 | RONALDO PIMENTEL | Constatado relê 27CX com deformação na carcaça, substituído por outro retirado do almoxarifado código 665797. Após normalização do circuito observado indicação de PRONTO PARA SERVIÇO no ULP.
202417346 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202444 | 30/10/2024 10:46:26 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-06. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,9 °C. Lacre número 20673
202417343 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202444 | 30/10/2024 10:46:39 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-06. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,6 °C. Lacre número 20672
202417342 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202444 | 30/10/2024 10:46:59 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-06. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,7 °C. Lacre número 20671
202417232 | STE |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.014-8 | 202444 | 28/10/2024 10:52:01 | Durante MP3S encontrado contator auxiliar posição KA2.2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202444 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido contactor auxiliar posición KA2.2. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. AT: 202408597
202417206 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202444 | 28/10/2024 08:21:48 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA, MODELO MIT430/2, MARCA MEGGER, IB4189. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso. Realizada a substituição de pilhas do instrumento.
202417203 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202444 | 28/10/2024 08:22:06 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGOHMETRO DIGITAL, MODELO 1035X, MARCA MEGABRAS, IB3170. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202444 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417202 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202444 | 28/10/2024 08:22:19 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO DIGITAL, MODELO TY710, MARCA YOKOGAWA, IB3193. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202417200 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202444 | 28/10/2024 08:22:36 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE, MODELO I200, MARCA FLUKE, IB4059. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202417198 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202444 | 28/10/2024 08:22:49 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO, MODELO 376, MARCA FLUKE, IB3186. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202417193 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202443 | 25/10/2024 16:25:19 | Durante manutenção 3S encontrado indicador posição 63PW3-1 com oscilações na indicação. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202443 | RONALDO PIMENTEL | Substituído indicador posição 63PW3-1 por outro retirado do almoxarifado código 711606. Parametrizado conforme Ordem de Ajuste 0249-R00, ensaiado indicador e observado a correta atuação e rearme dos alarmes, valor deixado 0,1bar diferença de pressão entre entrada e saída do filtro mecânico.
202417130 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202443 | 25/10/2024 07:49:12 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-01. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,7 °C. Lacre número 20651
202417129 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202443 | 25/10/2024 07:49:21 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-01. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,6 °C. Lacre número 20649
202417128 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202443 | 25/10/2024 07:49:31 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-01. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,5 °C. Lacre número 20648
202416942 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202443 | 23/10/2024 09:58:54 | Durante la ejecución de la SSP 20242024 fueron encontrados 3 micros tipo 9 con defectos (trabados) en las zapatas 3, 9 y 18. Verificar y solucionar | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202443 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado defecto (trabados) en los micros 3, 9 y 18. Realizado sustitución por otros de iguales caracteristicas (cód. alm. 177440). Verificado correcta señalización y funcionamiento, valores de resistencias de los contactos por debajo de 2 ohmios. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202416876 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 22/10/2024 09:30:29 | Realizar ensayo de aceptacion del Detector de Tension MINIPA HV138, n° serie: 4334627 adquirido por la OC: 4500077174 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 31/10/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada. O instrumento cumpre os requisitos da ReqC:10075398. Realizados testes funcionais, com resultado satisfatório.
202416873 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 22/10/2024 09:30:37 | Realizar ensayo de aceptacion del Detector de Tension MINIPA HV138, n° serie: 4334626 adquirido por la OC: 4500077174 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 31/10/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202443 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con las especificaciones técnicas de la RC:10075398 ítem 20. Fueron realizados ensayos de aceptación conforme la SSA 202417102.
202416872 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 22/10/2024 09:30:45 | Realizar ensayo de aceptacion del Detector de Tension MINIPA HV138, n° serie: 4334623 adquirido por la OC: 4500077174 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 31/10/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202443 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con las especificaciones técnicas de la RC:10075398 ítem 20. Fueron realizados ensayos de aceptación conforme la SSA 202417102.
202416871 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 22/10/2024 09:30:54 | Realizar ensayo de aceptacion del Detector de Tension MINIPA HV138, n° serie: 4334622 adquirido por la OC: 4500077174 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 31/10/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202444 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O instrumento cumpre os requisitos da ReqC:10075398. Realizados testes funcionais, com resultado satisfatório.
202416870 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 22/10/2024 09:31:02 | Realizar ensayo de aceptacion del Detector de Tension MINIPA HV138, n° serie: 4334621 adquirido por la OC: 4500077174 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 31/10/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada. O instrumento cumpre os requisitos da ReqC:10075398. Realizados testes funcionais, com resultado satisfatório.
202416837 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 21/10/2024 11:13:25 | Solicita-se apoio de ponte rolante para movimentação de duas plataformas Genie até AMC, cota 144, para serviço de manutenção das mesmas. As plataformas encontram-se na cota 108, AMD4. Contato: Eduardo 9198 | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202443 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo a MEG1 para traslado de dos plataformas elevatorias (GENIE) desde AMD4 en la elevación 108 hasta AMC, servicio realizado con Puente Grúa N11 en ese trayecto, y posteriormente subirlas a la elevación 144 con Puente Grúa N03 realizado por el operador Severiano Duarte por el periodo de la tarde.
202416730 | STE |  | B012E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.014-4 | 202442 | 18/10/2024 07:45:37 | Durante atendimento da SSP 20243244 encontrado solenóide da eletroválvula posição VS3 com circuito aberto. | MEG1 | MMU2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202442 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Fue sustituido la eletroválvula VS3 por una nueva proveniente del almacén y verificada estanqueidad después del presurizacion del sistema.
202416642 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202442 | 17/10/2024 11:14:27 | Substituir bateria e Verificar Calibração do multímetro/alicate amperímetro IB--2040, fabricante Fluke, modelo 376, número de série: 19180748. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202416595 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202442 | 16/10/2024 15:23:46 | Durante inspeccion MP3S encontrados Leds pos. H1, H4 y H10 referentes a la senhalizacion de resistencias de calentamiento ligado inoperantes. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202442 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos Leds pos. H1, H4 y H10 referentes a la senhalizacion de resistencias de calentamiento. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de las señalizaciones.
202416539 | STE |  | B012E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.028-0 | 202442 | 16/10/2024 06:56:27 | Durante atendimento da SSP 3S 20243244 encontrado final de curso posição FCP3 com funcionamento deficiente. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202442 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído componente por outro de mesmas características retirado do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais com funcionamento normal. Valor ôhmico dos contatos em uso inferior a 1 ohm.
202416483 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202442 | 15/10/2024 10:51:01 | Durante mantenimiento preventivo 3S encontrado 4 cartones del anunciador N2 com defecto. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202442 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituído 4 cartones del anunciador N2 por otros retirados del almoxarifado con las mismas características, código 234885. Realizados ensayos com correcta señalizacion. Emitido SSA 202416484 para IMA0 gestionar reparo.
202416467 | STE |  | B014D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.018-6 | 202442 | 15/10/2024 09:45:27 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U14. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202442 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Valor encontrado 268 C°. Valor de actuación 270 C° ID N° 1602. Liberado para uso.-
202416442 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202442 | 14/10/2024 14:28:04 | Durante inspeccion MP3S encontrado manopla de la seccionadora pos. C1 con defecto, se observa fisura parcial en la superficie. Ver anexo. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202442 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido manopla de la seccionadora pos. C1. Realizado maniobras de abertura y cierre de la seccionadora confirmando correcto funcionamiento.
202416432 | STE | 202416405 | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202442 | 14/10/2024 16:37:35 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-12, planilla 6110-83-19012-E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los boranes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Previsto para los días 22 al 24/10/24. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202443 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-12, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19012-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202416431 | STE | 202416405 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202442 | 14/10/2024 10:58:02 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT194 (Plano 6109-DC-06060-P), correspondiente a información de la válvula by-pass U12 para el CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202442 | ALTAIR WIGGERS | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-02 e CTM-12, cabo AT194. Medições de Resistência de isolamento: Cabo 1 - massa: 2000 MOhms Cabo 2 - massa: 2300 MOhms Cabo 1 - cabo 2: 2790 MOhms Tensão aplicada 250V/1min. Temperatura 23.8ºC Umidade 62%.
202416429 | STE | 202416405 | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202442 | 14/10/2024 10:58:11 | Realizar ensayo de aislación y puto a punto del cable HT340 (Plano 6109-DC-06032-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 18/10/2024. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202442 | ESPINOZA BORBA ABEL | Ejecutado ensayo de aislación y punto a punto del cable HT340 entre CTM-12 y CTM-13. Valores medidos: B x Tierra = 21.000 MOhms. C x Tierra = 35.000 MOhms. B x C = 70.000 MOhms. Tensión de ensayo = 500 VCC/1 min; Temperatura = 22,0 °C; Humedad Relativa = 79,9 %. IB Megómetro: 1603. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202416277 | STE | 202416260 | B012A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.014-1 | 202441 | 10/10/2024 07:20:44 | Solicitamos confeccionar adaptador para instalação de sonda de nível modelo Sitrans LC-300 no mancal combinado. Modelos entregues ao eng. Ever, com quem também foi combinado a data de 15/10/2024 para entrega da peça. Croqui anexo. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202442 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra redonda de 2.1/2" de material latão adaptador com diâmetro externo de 60 mm com acabamento recartilhado, furação interna passante de 36,5 mm de diâmetro e comprimento total de 148 mm. Em uma de suas extremidades rosca macho de 1.1/2 BSP com comprimento de 18 mm, na outra extremidade rosca fêmea de 1.1/2 BSP com profundidade de 28 mm.
202416119 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 07/10/2024 13:58:29 | Solicitamos apoio para mover 4 quadros elétricos comissionados (CTM`s), com auxílio de empilhadeira da AMC1 cota 98 até AMD4 cota 108, previsto para a parte da tarde do dia 11/10/2024. Obs. contato com Bazam ramal 9529. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202441 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMG (MEG1) con empilhadeira y su respectivo operador para el traslado de 4 paneles CTM Desde la cota 98 hasta la cota 108 zona de equipamientos de la SMMG.
202415951 | STE |  | B012E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.009-0 | 202440 | 04/10/2024 07:25:31 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U12. PREVISTO PARA O DIA 17/10/2024 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM RONALDO R.:9531. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U12 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202442 | REGINALDO CALAPACHE | Apoyo a MEG1 para izaje de personas en cesto de mantenimiento para inspección de cabo de fin de curso, referente al mantenimiento preventivo de la UG12, PIC.EQ.0057 , realizado con Grúa Grove 01 en la elevación 225 (tomada de agua).
202415517 | STE |  | A022B001 | QUADRO QV-02 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.003-1 | 202439 | 27/09/2024 14:34:49 | Durante a execução do MP-3A, foi constatado fim de curso do carregador de mola do Disjuntor DS 52-A com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202439 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado disjuntor 52-A com micro fim de curso do carregamento de mola quebrado. foi substituído o micro por outro de iguais características (CÓD. ALMOX. 251860). realizado teste funcional, constatando funcionamento normal do disjuntor em manual e automático. equipamento liberado para operação.
202415481 | STE | 202415249 | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202439 | 26/09/2024 10:12:57 | Se solicita parecer tecnico respecto al sensor de nivel capacitivo debido a que el sensor actual (modelo LC500) presenta defecto y su uso fue descontinuado (sin sobresaliente en stock). | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202439 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Utilizar el nuevo modelo LC300 (referencia 7ML5671-3DA00-1AB0-Z Y01:390mm) que fue adquirido mediante SMDTC-2005. La discontinuidad del sensor de nivel capacitivo LC500 fue tratado en el JIRA mediante GCSMIT-2105, en la cual será definido el cód. de stock del nuevo modelo LC300. Existe SSA 202415031 para ensayar y validar 2 unidades del nuevo modelo adquirido. Sensor entregado por IEQ1 a MEG1 para instalación directa. El otro sensor sobrante será instalado en otra UG a definir.
202415392 | STE |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202439 | 25/09/2024 07:43:25 | Durante inspeção de vídeo na MP3A (SSP 20242020) encontrado corpo estranho alocado atrás da cabeça de bobina 243 parte superior do estator, (aparentemente filamento de cobre), verificado também a presença de pó branco, conforme imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202439 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Removido el cuerpo extraño, realizado limpieza del local y aplicado una camada de barniz aislante conforme imagen en anexo. Obs.: Não houve danos no local. AT: 202407659
202415283 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202439 | 23/09/2024 14:34:02 | Durante inspeccion MP3A encontrado rele temporizador marca Dold pos. 27W1X1 inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202439 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido rele temporizador marca Dold pos. 27W1X1 y ajustado tiempo de actuacion conforme OA.0249-R00. Adicionalmente tambien fue susbtituido resistor pos. 27W1R utilizado para reducir la tension de 125 vcc a 24 vcc. Valor resistor encontrado 2,7 Kohm, valor dejado: 1,2 Kohm. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el panel PWB-03.
202415279 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 23/09/2024 11:54:03 | Durante ejecucion de mantenimiento periodico 3A encontrado fluxometro minisonic 600, posicion 80UW con defecto (apagado y no se enciende). | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202439 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado sustitución del Fluxómetro Minisonic 600 , posición 80UW, por otro de iguales características técnicas retirado del almacén código 701330, realizado ajustes conforme OA.0188-R02. Realizado ensayos funcionales verificando su correcto funcionamiento. Emitida SSA: 202415294 para IMA0 gestionar reparo. Anexo parámetros y ensayos realizados.
202415249 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 23/09/2024 10:34:21 | Durante manutenção preventiva encontrada com defeito a sonda de nível de óleo do MGS. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202439 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado monitoreo del nivel de aceite del MGS, observando que no hubo variación de nivel de aceite, realizado mediciones; Indicador 71UL-1 39,4 mm; entrada 10,32 mA; salida 10,30 mA; Scada 39,34 mm; ULP 40%; Nivel Mecánico 41 mm; Temperatura 26,3°C; URA 79,0%.Anexo gráfico de nivel de aceite del MGS , muestreo de 30 días.
202415163 | STE |  | A003N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.003-1 | 202438 | 20/09/2024 09:22:14 | Sustituir cerradura del cuadro dañada durante maniobra de la talha. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202438 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituida cerradura dañada por otra de iguales caracteristicas. Dejado en condiciones normales de operación. AT: 202407675
202415097 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202438 | 19/09/2024 09:47:13 | Durante manutenção 3A da gaveta posição 1.2, foi encontrado cabo de bloqueio da extração da gaveta com o disjuntor fechado quebrado. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202438 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo de aço por outro retirado do almoxarifado código 620092. Realizado ensaios inserido gaveta, fechado disjuntor e verificado a impossibilidade de extração da mesma com o disjuntor fechado.
202415041 | STE |  | A003G003 | QUADRO QTM-05 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.003-0 | 202438 | 18/09/2024 11:27:54 | Durante manutenção 3A encontrado haste isolante da seccionadora posição 89, Fase A, quebrada. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202438 | RONALDO PIMENTEL | Substituído haste isolante da seccionadora posição 89, fase A, por outra retirada do almoxarifado código 236217, resistência dos contatos deixado RA/RB/RC= 96/117/118µΩ, realizado manobras de abertura e fechamento da seccionadora e observado o correto funcionamento da mesma.
202414979 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202438 | 17/09/2024 15:19:24 | Verificar y solucionar equipo de iluminación con defecto, en el pasillo que comunica las cotas 98 y 92m - Bloque U03. | MEG1 | MEG3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202438 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Feito inspeção e encontrada luminárias com defeito, substituídas por outras novas de mesmas características. Deixadas em condições normais de funcionamento.
202414972 | STE |  | A003E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.018-0 | 202438 | 17/09/2024 15:18:39 | Conforme conversado con Victor Panuci solicitamos apoyo de grua para inspeccion de fin de curso de cabo flojo, localizacion cota 225 - U03, previsto para el dia miercoles 18/09/2024 en el periodo de la mañana. Contacto con Evandro EVANDRO GOLDSCHMIDT R.9550. Servicio referente a mantenimiento preventivo 3A de la U03 / PIC.EQ.0057 - ITEM1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202438 | REGINALDO CALAPACHE | Não foi necessário uso de guindaste para realização da atividade, devido a isntalação das plataformas para atividade de substituição das vedações do servomotor da comporta de serviço PD 3A/2024 UG03
202414938 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202438 | 17/09/2024 08:39:55 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado 2 cartão do anunciador N1 e 2 cartão do anunciador N2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202438 | ALTAIR WIGGERS | Substituído 1 cartão do anunciador N1 e 3 cartão do anunciador N2 por outros retirados do almoxarifado com as mesmas características, código 234885. Realizados ensaios com correta sinalização. Emitido SSA 202414964 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202407708.
202414925 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202438 | 17/09/2024 07:28:25 | Durante execução da SSP 20243560, foi encontrado relé 74PAP1X inoperante. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202438 | ALTAIR WIGGERS | Substituído relé SIGLA 125 Vcc pos. 74PAP1X por outro com as mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios. AT 202407708.
202414851 | STE | 202414838 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202438 | 16/09/2024 10:48:16 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT156 (Plano 6109-DC-06027), correspondiente a información de la válvula by-pass U03 para el CTM-03. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202438 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-01 y CTM-03, cabo AT156. Mediciones de Resistencia de aislamiento: Cabo 1 - masa: 120 MOhms Cabo 2 - masa: 153 MOhms Cabo 1 - cabo 2: 219 MOhms Temperatura 25.1ºC Humedad 82.4%. Tensión aplicada 500Vcc/1min. IB Megger: 3208
202414849 | STE | 202414838 | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202438 | 16/09/2024 10:48:25 | Realizar ensayo de aislación y puto a punto del cable HT290 (Plano 6109-DC-06016), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-03. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 20/09/2024. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202438 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Ejecutado ensayo de aislación y punto a punto del cable HT290 entre CTM-02 y CTM-03. Valores medidos: R x Tierra = 426 MOhms. T x Tierra = 923 MOhms. R x T = 548 MOhms. Tensión de ensayo = 500 VCC/1 min; Temperatura = 24,0 °C; Humedad Relativa = 79 %. IB Megómetro: 1603. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202414846 | STE | 202414838 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202438 | 16/09/2024 09:44:23 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT007 (Plano 6109-DC-06143-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-03. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 20/09/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202438 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Prestado apoio a MEG1 para realização de ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação do cabo MT007 com os seguintes resultados: POSITIVO/TERRA= 7900 [MΩ] NEGATIVO/TERRA= 4450 [MΩ] POSITIVO/NEGATIVO= 8500 [MΩ] Temperatura= 24,0 [°C]; Umidade relativa= 79,0 [%] Tensão aplicada= 500 [Vcc] Tempo de ensaio= 1 [min] Painel QNB-01 deixado em condição normais de operação.
202414844 | STE | 202414838 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202438 | 16/09/2024 09:44:42 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M5X0140 (Plano 6209-DC-07714-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-03. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 20/09/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202438 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Prestado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M5X0140 con los siguientes resultados: POS/TIERRA= 206 [MΩ] NEG/TIERRA= 381[MΩ] POS/NEG= 571 [MΩ] Temperatura= 24 [°C]; Humedad relativa= 78 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-02 dejado en condiciones normales de operación.
202414842 | STE | 202414838 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202438 | 16/09/2024 09:44:50 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT003 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-03. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 20/09/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202438 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto (OK) del cable HT003, valores. R. aislamiento A/B/C - ⏚ (25.1 °C, 62.6 %, 1min, 500 Vcc )= 1770/1970/4900 MΩ. Se energizó el circuito correspondiente al disy. 52-7 del QT-02 y se obtuvieron los siguientes valores de tensión por fase: A = 462 Vca B = 464 Vca C = 463 Vca Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202414674 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202437 | 12/09/2024 14:59:52 | REALIZAR OS ENSAIOS PERTINENTES E NECESSARIOS PARA RENOVAR O SELO DE APROVACAO DE USO DA LUVA ISOLANTE CLASSE 2, TIPO II, NÚMERO DE SÉRIE: MAO ESQUERDA - 23072433394; MAO DIREITA - 23072434394. CONTATO: MARCEL R. 4926/3301. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202437 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, marca ORION, tipo II, SCEEP 394. Liberado para uso.
202414672 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202437 | 12/09/2024 11:25:09 | VERIFICAR CALIBRACAO E SUBSTITUIR BATERIA DO MEGOHMETRO MEGGER MIT430/2 IB-3841. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202438 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso. Realizada a substituição de pilhas do instrumento.
202414671 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202437 | 12/09/2024 11:25:18 | VERIFICAR CALIBRACAO E SUBSTITUIR BATERIA DO MULTÍMETRO YOKOGAWA TY710 IB-3812. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202414670 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202437 | 12/09/2024 11:25:25 | VERIFICAR CALIBRACAO E SUBSTITUICAO DE BATERIA DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE 376 IB-3798. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202414557 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:20 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-10 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,4 °C.
202414556 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:27 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-10 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29 °C.
202414555 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:35 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-10. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación: 30,9 °C.
202414553 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:43 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-08 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación: 29,8 °C.
202414551 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:51 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-08 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202438 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento verificado e ajustado para temperatura de acionamento 30,5 °C.
202414550 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:57 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-08. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202438 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,6 °C.
202414476 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 10/09/2024 09:19:27 | Solicitamos apoio para mover 6 painéis CTM`s, com auxílio de empilhadeira da AMD4 cota 108 até AMC1 cota 98 e trazer 4 painéis comissionados no sentido inverso, previsto para a parte da tarde do dia 12/09/2024. Obs. contato com Denis ramal 9208. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202437 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para traslado de 6 paneles CTM desde la elevación 108 hasta la elevación 98 y luego 4 paneles de la elevación 98 a la elevación 108 , con ayuda de empilhadeira de 5 toneladas y ascenso/descenso por el montacargas AMD.
202414099 | STE |  | A004D021 | QUADRO PA-04 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.004-0 | 202436 | 04/09/2024 10:31:31 | Durante ensayos funcionales en el panel PA, encontrado contactor posición KA3.1 con ruido anormal. Contactor 120 Vca, 2NA 2NF. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202436 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido contactor, posición KA3.1, que se encontraba con vibración anormal, por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo funcional con el nuevo contactor instalado comprobándose su correcto funcionamiento.
202414081 | STE | 202414071 | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202436 | 03/09/2024 16:57:49 | Durante atendimento da SSA 202414071 encontrado motor da válvula 03VM com defeito nos enrolamentos. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202436 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | APÓS DESCONEXÃO ELÉTRICA FOI REALIZADO A DESCONEXÃO MECÂNICA E SUBSTIUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO. UTILIZADO MOTOR REPARADO QUE HAVIA DISPONÍVEL NO SETOR. REALIZADO RECONEXÃO ELÉTRICA E ENSAIOS OPERACIONAIS ONDE VERIFICOU-SE PERFEITA ATUAÇÃO. OBS: MOTOR SUBSTITUÍDO ENVIADO PARA REPARO CONFORME SSA:202414164.
202413988 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202436 | 02/09/2024 16:43:48 | Solicitamos a fabricação de 4 chapas para a instalação de novos instrumentos de medição de fluxo de água de resfriamento do mancal guia da turbina e da caixa de vedação no quadro CFT em substituição aos instrumentos ultrassónicos. Desenho da chapa em anexo. Material será aplicado no próximo PD da UG-03 previsto para setembro/2024. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202436 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | As chapas foram confeccionadas conforme as medidas do desenho. As chapas foram confeccionadas a partir de uma chapa de aço carbono de 2mm de espessura.
202413975 | STE |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202436 | 02/09/2024 14:04:52 | Durante MP3A encontrado sinais de aquecimento nos links da blindagem magnética ao lado anti-horário da saída de fase T3, alinhado entre as cabeças de bobina 5.5 e 6.5. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202436 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Desconectados links riguidos, limpieza de la region con escoba de laton, limpieza y recubrimiento de los links con liga de plata cod 713683. Reconectados los links y torqueados (30 Nm), pintados con barniz aislante negro cod 582506.
202413969 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202436 | 02/09/2024 14:05:10 | Durante mantenimiento periodico 3A encontrado fluxometro minisonic de la posicion 80UW con defecto (apagado y no se enciende) | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202436 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido Fluxómetro Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330 por otro del mismo tipo y modelo conforme Orden de ajuste OA.0188-R02. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización Emitida SSA: 202414398 para gestionar reparo del fluxómetro retirado. En anexo: 1) Parámetros de configuración del Instrumento. 2) Captura de medición y parámetros durante PD. 3) Imagen de Forma de Onda. 4) Tabla de mediciones Durante y Después PD AT: 202407052
202413937 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202436 | 02/09/2024 08:05:10 | Durante energização e ensaios do painel PWB o relê posição 27DX, o qual foi substituído com a SSA202413641, apresentou defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202436 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê posição 27DX por novo modelo, Fabricante Finder, Referência 83.62.0.240.0000, código almoxarifado 711297, o qual está designado como substituto para esta posição na GCSMIT-2331. Emitida SDS-15308 para atualização da LMR AB29. Realizado ajuste do novo relê conforme a Ordem de Ajuste 249(PWB), tempo de atuação deixado 2,97 segundos. Observado funcionamento normal durante ensaios funcionais do painel.
202413889 | STE |  | A004F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.004-6 | 202435 | 30/08/2024 13:33:33 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado condutores do TC da saída do gerador, posição T1, fase R, com a isolação deteriorada próximo as conexões, nos pontos 1581 e 1582. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202436 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado reparo com descarte da parte deteriorada dos condutores próximo às conexões e colocação de novos terminais olhais nessas conexões. Ensaio de isolação do TC T1 500Vcc/1 min: 100000MegaOhm. Temperatura: 23,5ºC e Umidade Relativa: 61%. Em anexo, fotos de antes e após o reparo.
202413874 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202435 | 30/08/2024 13:33:47 | Durante manutenção 3A encontrado espanado borne 1606, referente ao secundário do TC T5. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202436 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído borne 1606, referente ao TC T5.
202413651 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202435 | 27/08/2024 14:14:52 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado cartão eletrônico Fabricante ENGINSTREL MOD. 80AM1 referente ao anunciador AN.1 bandeirola 69, com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202435 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído 1 cartão eletrônico, modelo 80AM-1, fabricante Enginstrel, bandeirola 69 do anunciador AN.1 painel TGA. Realizado ensaios de atuação e rearme com correta sinalização. Emitido SSA 202413737 para IMA0 gestionar reparo. AT 202407072.
202413641 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202435 | 27/08/2024 14:58:57 | Durante manutenção 3A encontrado relê posição 27DX inoperante. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202435 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê posição 27DX por outro retirado do almoxarifado código 717135. Tempo de atuação deixado 3,05 segundos, conforme Ordem de Ajuste 0249. Observado funcionamento normal durante ensaios.
202413607 | STE |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202435 | 27/08/2024 10:51:41 | Solicitamos pintura, na cor branca, de duas guias de ar do lado não acoplado uma na região da saída de fase T3 e outra na região da saída de neutro T6. Contato: Marcel ramal 4926. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202440 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202413597 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202435 | 27/08/2024 07:51:57 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0401, TSA-0402 Y TSA-0403, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U04, PD: DEL 26/08/2024 AL 06/09/2024. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202435 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e verificado o correto funcionamento do termostato TSA-0401. Os termostatos TSA-0402 e TSA-04/03 foram substituídos com a SSA: 202407150. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202413593 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202435 | 26/08/2024 17:13:18 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado resistor de aquecimento posição RA2 do painel TGA, com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202435 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído resistor de aquecimento por resistor 220Vca 150W código: 209503. Normalizado alimentação com correto funcionamento. Medições: 225Vca 0,6A. Megger (IB 4190): Alimentação x Carcaça = 1200 MEGAOHM, 20 ºC, RH%= 52 %. AT202407072.
202413590 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202435 | 26/08/2024 16:35:45 | Durante MP3A encontrado en el pino 13 inferior 2 presion de mola =1308gf, por debajo del minimo permitido (1638 gf). | MEG1 | MEG1 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202435 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Substituído porta escova inferior 2 do pino 13 por outra retirada do almoxarifado, posicionado conforme escalonamento com gabarito e a distancia de 2mm da pista para os porta escovas conforme a IM.EQ.0007, apertado conexão com 8N.m. Medido força da mola de 1950gf.
202413563 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202435 | 26/08/2024 15:28:46 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSP 20241552, MP3A. NO FUE POSIBLE SUSTITUIR EL CARTUCHO DEL SENSOR MIDAS DETECTOR DE CO2 (COD. 713197) DEBIDO A QUE EL MATERIAL NO SE ENCONTRABA EN STOCK. REEMPLAZAR CARTUCHO. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202435 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido cartucho de detección de CO2 por otro de iguales características y realizado ensayo del mismo con resultados esperados, actuación en 0.25% y rearme en 0.15%. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202413557 | STE |  | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202435 | 26/08/2024 15:29:00 | Verificado durante a execução da SSP: 20244592 contator KA8.3 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202435 | ALTAIR WIGGERS | Foi substituído contator auxiliar KA8.3 por outro similar da marca Schneider 3NA / 2NF, 10A, 125V, Código almox: 0665797. Feitos ensaios funcionais. O contator ficou operando normalmente. AT: 202407063.
202413529 | STE |  | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202435 | 26/08/2024 17:20:15 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado sinalizador posição A0EPP ( excessiva perda de pressão) painel KK, não mantém selado a bandeirola. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202435 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído sinalizador por outro de mesmas características código:576760. Realizado ensaios de atuação e rearme com correta sinalização. Emitido SSA 202413743 para IMA0 gestionar reparo. AT 202407072. AT 202407073.
202413528 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202435 | 26/08/2024 17:19:51 | Durante inspeção semanal do anel coletor, SSP 20240728, encontrada manopla quebrada do interruptor da iluminação do anel coletor. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202436 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituido interruptor de maniobra de la iluminación interna del recinto del anillo colector, dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202413497 | STE | 202413490 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202435 | 26/08/2024 10:03:54 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cabo AT157 (Plano 6109-DC-06027), correspondiente a informacion de la valvula by-pass U04 para el CTM-04. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 30/08/2024. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202435 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-01 y CTM-04, cabo AT157. Mediciones: resistencia de aislamiento cabo 1 - masa: 1300 MOhms, cabo 2 - masa: 1500, cabo 1 - cabo 2: 1480 MOhms, Temperatura 23ºC, Humedad 60%. Tensión aplicada 500Vcc/1min.
202413496 | STE | 202413490 | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.005-1 | 202435 | 26/08/2024 10:04:01 | Realizar ensayo de aislación y punto a punto del cable HT295 (Plano 6109-DC-06019), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-04. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM-04 | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202435 | DIAZ ISASI RUBEN | Prestado apoyo para la ejecución del ensayo de aislación y punto a punto del cable HT295. Valores medidos: S x Tierra = 1990 Mohms. T x Tierra = 1020 Mohms. S x T = 1591 Mohms. Tensión de ensayo = 500 Vcc/1 min; Temperatura = 27,4 °C; Humedad Relativa = 68 %. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202413495 | STE | 202413490 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202435 | 26/08/2024 10:04:07 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable MT008 (Plano 6109-DC-06143-P), correspondiente a la alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-04. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 30/08/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202435 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la prueba punto a punto y ensayo de resistencia de aislamiento al circuito correspondiente al disyuntor 72-4 del QNB-01 , Valores: Raisl.(500Vcc, 27°C, 54%, +/⏚, -/⏚, +/-): 8000MΩ , 6000MΩ , 4850MΩ). Tensiones. +/⏚, = 65,8 Vcc -/⏚, = -65,8 Vcc +/- = 131,6 Vcc Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operaciòn.
202413493 | STE | 202413490 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202435 | 26/08/2024 10:04:13 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable M5X0162 (Plano 6209-DC-07714-P), correspontiente a la alimentacion principal 125 VCC del panel CTM-04. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 30/08/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202435 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la prueba punto a punto del cable M5X0162 y ensayo de resistencia de aislamiento al circuito del disyuntor 722-1 del QB-02 , Valores: Raisl.(500Vcc, 27°C, 54%, +/⏚, -/⏚, +/-): 27500MΩ , 5100MΩ , 11000MΩ). Tensiones. +/⏚, = 65,8 Vcc -/⏚, = -65,8 Vcc +/- = 131,6 Vcc Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operaciòn.
202413457 | STE | 202210693 | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202434 | 23/08/2024 16:48:21 | Realizar desmontagem e montagem do creep-detector necessário para o levantamento da bomba negativa e afastamento das sapatas do mancal guia superior na SSA 202412011. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202435 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado desmontaje y posterior montaje del Creep-Detector para el levantamiento de la bomba negativa y alejarlo de las zapatas del mancal guía superior. Realizado ensayo funcional durante giro mecánico con correcta señalización y funcionamiento.
202413456 | STE | 202210693 | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202434 | 23/08/2024 16:48:27 | Realizar desmontagem e montagem dos RTD's e instrumentos de medição necessários para o levantamento da bomba negativa e afastamento das sapatas do mancal guia superior na SSA 202412011. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202435 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado el desmontaje y montaje de los RTD y los instrumentos de medición para levantar la bomba negativa y quitar las zapatas de rodamiento del mancal guía superior. Verificado correcta medición de los instrumentos durante y después PD. Ver fotografía de mediciones en Anexo. AT: 202407052
202412896 | STE |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202433 | 15/08/2024 10:19:16 | Durante atendimento da SSA 202319534 constatou-se que os mecanismos de trava de inserção da manivela, nas três fases, encontram-se emperrados, impossibilitando manobrar manualmente a seccionadora. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202433 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado ajustes y lubricación en los dispositivos de bloqueos de inserción de manivelas, se normalizó el sistema y se colocaron los dispositivos de bloqueos en cada fase de tal modo que solo pueda abrirse por comando eléctrico. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202412798 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202433 | 16/08/2024 17:09:14 | REALIZAR OS ENSAIOS PERTINENTES E NECESSARIOS PARA RENOVAR O SELO DE APROVACAO DE USO DA LUVA ISOLANTE CLASSE 2, TIPO II, NUMERO DE SERIE: MAO ESQUERDA 23057677; MAO DIREITA 23057678 | MEG1 | ILA1 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202434 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 23057677 e direita 23057678, SCEEP 424. Liberado para uso.
202412482 | STE |  | A004E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.011-2 | 202432 | 08/08/2024 11:25:26 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U04. PREVISTO PARA O DIA 29/08/2024 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM BRAHIAN R.4910. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U04 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202435 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Operación de grúa móvil telescópica Grove 02 para izaje de personas en cesto suspenso a fin de permitir la inspección de dispositivo de detección de cabo flojo del sistema indicador de nivel de posición de la compuerta de servicio de la UG04. Servicio ejecutado en la Elev. 225 presa principal.
202412263 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202432 | 07/08/2024 15:24:46 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 00, tipo II, número de série: Mão esquerda - 874287; Mão direita - 874321. Contato: Allan R. 9548. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202433 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 874287 e direita 874321, SCEEP 325. Liberado para uso.
202412262 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202432 | 07/08/2024 15:24:55 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22277849; Mão direita - 22277850. Contato: Allan R. 9548. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202433 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277849 e direita 222778, SCEEP 367. Liberado para uso.
202412176 | STE |  | B011E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.026-3 | 202431 | 02/08/2024 16:26:25 | Durante execução da SSP 3S 20243243, encontrado pressostato de permissão de cracking (P23), com valor elevado de resistência ôhmica nos contatos auxiliares (oscilando acima de 300 ohms). | MEG1 | MMU2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202432 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido el presostato P23 por uno nuevo proveniente del almacén. El mismo fue ajustado en 2.3 bar en la balanza manometrica, posteriormente fue instalado.
202412084 | STE |  | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202431 | 01/08/2024 10:06:20 | Durante manutenção MP3S encontrado RTD reserva da sapata escora nº1 com defeito (sensor aberto, verificado na emenda do cabo na cruzeta inferior). OBS. RTD envia sinal ao MATRIX e é o reserva do indicador digital T3 do GGB, (na medição antes PD estava medindo normalmente). | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202431 | ALTAIR WIGGERS | Substituído RTD por outro de mesmas característica código almoxarifado:641103. RTD principal (CG):122,8/122,7/12,8 OHM 24,4ºC; RTD reserva(UAM) 123,3/123,4/12,8 OHM 25,5ºC. Medição Atualizada(07/08/2024) Principal/Reserva: 38M1 52,6/52,8 ºC; 38M2 51,8/52,5 ºC; 38M3 53,0/53,8 ºC. Megger 100v/1 min 23ºC 66% : RTD1 x RTD2 = 2020 Mohm; RTD1 x Carcaça = 2020 Mohm; RTD2 x Carcaça = 2020 Mohm.
202412068 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202431 | 01/08/2024 07:43:27 | Durante MP3S, encontrado cabo de bloqueo de disyuntor de la gaveta 2.5/1 inoperante. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202431 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido cabo de bloqueo por otro de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202412049 | STE |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202431 | 01/08/2024 09:14:54 | Durante la ejecución de la SSP 20242023 (MP3S) fueron encontrados dos tirantes con baja resistencia de aislamiento. Tirante 77: 8.04 MOhms @ 40 °C. Tirante 119: 7.24 MOhms @ 40 °C. | MEG1 | MMU1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202432 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | Executada a desmontagem e limpeza dos tirantes c/ baixa isolação, assim como a substituição das arruelas isolantes inferiores por outras novas, oriundas do próprio setor, sanando a anomalia.
202411990 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202431 | 31/07/2024 10:50:15 | Durante MP3S, encontrados 2 bloques auxiliares NA con soportes rotos, son referentes al contactor K1 de la gaveta 4.5. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202431 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido contactor posición K1 por otro de similares características, marca ABB, tensión de operación del contactor 125Vcc, 4 contactos NA, y 4 bloques de contactos NA acoplados al contactor. Realizado ensayos funcionales con resultados esperados, dejado en condiciones normales de funcionamiento. Resistencia de los contactos: 0.1 Ohms.
202411913 | STE |  | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202431 | 30/07/2024 09:08:48 | Durante la ejecución de la SSP 20241613 (MP3S) fueron encontrados puntos de sobrecalentamiento en la envolvente de las salidas de neutro T4, T5 y T6, y en la envolvente de la salida de fase T2. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202431 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Efectuado lijado, limpieza e inspección las cuatro zonas con señales de sobrecalentamiento y reinstalados disipadores de calor en las envolventes de las salidas T2 y T5. Instalados además disipadores de calor en las envolventes de salidas de neutro T4 y T6. Aplicados 80 Nm de torque a tornillos M12 de sujeción de disipadores. Trabajo ejecutado con la AT 202406072. Fotos en anexo
202411848 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202431 | 29/07/2024 11:46:02 | Durante manutenção 3S, encontrado 7 cartões com defeito, referente as bandeirolas 06 e 21 do Anunciador 1 e 07, 12, 20, 53 e 75 do Anunciador 2. Cartão eletrônico, modelo 80AM-1, 24Vcc, fabricante Enginstrel. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202431 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada a substituição de 7 cartões eletrônicos, modelo 80AM-1, fabricante Enginstrel. Posições 06 e 21 do anunciador 1 e 07, 12, 20, 53 e 75 do anunciador 2. Observado adequado funcionamento durante ensaios. Emitida SSA 202411852 para IMA0 gestionar reparo. Serviço executado por meio da AT 202406136.
202411823 | STE | 202411811 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202431 | 29/07/2024 10:49:19 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cable AT193 (Plano 6109-DC-06060-P), correspondiente a la informacion de la valvula by-pass U11 para el CTM-11. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/08/2024 | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202431 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Conforme solicitado foi realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolamento no cabo AT193, correspondente a informação da válvula by-pass U11 para o CTM-11. Ensaios de resistência de isolamento: (21-7 / 21-13) 1870MOhms; (21-7 / Terra) 2260MOhms; (21-13 / Terra) 396MOhms; Temperatura 21,2ºC; Umidade 80,2%; Instrumento Megger IB1603. Aplicado 500Vcc/1min.
202411688 | STE |  | B028B001 | QUADRO QV-07 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.006-6 | 202430 | 25/07/2024 13:59:54 | Durante MP3A, encontrado motor de carga de resorte defectuoso y fin de curso referente a la bobina de cierre roto, ambos referentes al disyuntor 52A. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202430 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido motor de carga de resorte y fin de curso de bobina de cierre por otros de iguales características, emitida SSA:202411735 a IMA0 p/ gestionar reparo de motor, realizados ensayos func. con result. correctos y dejado en cond. normales de funcionamiento. Características del motor Tensión de alimentación= 120Vac/125Vcc Corriente nominal= 3.5A Marca= Westinghouse Modelo= 50505 Ensayos realizados: Motor Res. de bobina= 8 Ohms Resi. de aisl. (250Vcc/1min)= 20.000 Mohms
202411545 | STE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202430 | 23/07/2024 17:25:20 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado indicador digital posição 71TL-1, nível de óleo do mancal combinado, com oscilações de leitura. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202430 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído indicador digital por outro de mesmas características código almoxarifado: 711605. Parametrizado conforme OA0188R01. Emitido SSA 202411581 para IMA0 gestionar reparo. Medições: GGB 54,6 mm, mA_entrada 8,36; mA_saída 8,36 mA; SCADA 54,5mm; NÍVEL MEC.55 mm. Ensaios anexo. AT202405252.
202411363 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202429 | 19/07/2024 10:35:28 | Solicito manutenção corretiva do multímetro marca KYORITSU modelo KEW1062 NS:8218816; ( IB 1846 )., o mesmo não funciona o display para medições de tensão alternada. Multímetro entregue com duas ponteiras. | MEG1 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202430 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição das baterias; Instalação do suporte do conector do pino comum ( produzido na impressora 3D), que estava danificado; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202413063(D).
202411319 | STE |  | B013D021 | QUADRO PA-13 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.015-6 | 202429 | 18/07/2024 08:30:34 | Durante MP3A, referente a la SSP 20244596, encontrado contactor posición RT2 con defecto. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202430 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido contactor posición RT2 por otro de iguales caracteristicas. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202411315 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202429 | 18/07/2024 08:30:47 | Durante manutenção 3A foi encontrado na coluna 10 a lâmpada posição H10, de sinalização de aquecimento ligado, inoperante. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202429 | RONALDO PIMENTEL | Substituído lâmpada de indicação de aquecimento ligado posição H10 do painel 10 por outra retirado do almoxarifado código 714656. Conectado o aquecimento e observado sinalização normal da indicação.
202411252 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202429 | 17/07/2024 10:21:44 | Solicito manutenção corretivo do alicate volt-amperímetro marca fluke modelo 376 NS:36370160WS; IB 3176., o mesmo não liga e se encontra com o conector de batería sulfatado. | MEG1 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202430 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição dos contatos metálicos. Efetuada limpeza e substituição das baterias. Testado. Enviado para calibração (202411741), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411241 | STE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202429 | 17/07/2024 08:41:28 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado RTD posição 38M2 temperatura mancal de escora nº1 com defeito, referente bornes CG(1690-1691-1692) e (1687-1688-1689). | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202429 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído RTD por outro de mesmas característica código almoxarifado:641103. RTD principal (CG):15,0/124,4/124,4 OHM 24,1ºC; RTD reserva(UAM) 15,6/125,0/125,0 OHM 24,1ºC. Medição Atualizada(30/07/2024) Principal/Reserva: 38M1 52,6/52,8 ºC; 38M2 51,8/52,5 ºC; 38M3 53,0/53,8 ºC. Megger(IB4064) 21,3ºC 66,8% : RTD1 x RTD2 = 20000 Mohm; RTD1 x Carcaça = 20000 Mohm; RTD2 x Carcaça = 20000 Mohm. AT202405252
202411222 | STE |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202429 | 16/07/2024 17:22:51 | Durante MP3A encontrado sinais de aquecimento em parafusos da blindagem do terminal T2 do gerador. Foto anexa. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202429 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado torqueado con 120 N.m de los tornillos (M16) del blindaje magnetico del terminal T2 del generador y emitido SSA 202411224 para MCI4 para repintar alrededor de los tornillos. Foto en anexo. AT: 202405241
202411210 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202429 | 16/07/2024 14:56:11 | Durante inspeccion MP3A fueron encontrados señalización indevida de las banderolas 5 - 12 - 17 - 27 - 38 - 44 - 45 en el anunciador 1 y 24 - 42 - 51 - 54 en el anunciador 2. Y falta de señalizacion de las banderolas 37 y 47 del anunciador 1. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202429 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos cartones electronicos marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 referentes al accionamiento de las banderolas 5-12-17-27-38-44-45-24- 42- 51-54 por presentar defecto y 2 bloques de reles codigo almox. 255254 pos. 74GC2X y 74GP1X referentes al accionamiento de las banderolas 37 y 47 del anunciador 1 por inoperancia. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento en el TGA-13. Emitida ssa 202411206 para IMA-0 gestionar reparo de cartones.
202411209 | STE |  | B013E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.015-1 | 202429 | 16/07/2024 14:56:24 | Durante mantenimiento periódico 3A encontrado fin de curso de la posición FCP2 con defecto. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202429 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido fin de curso de la posicion FCP2 por otro del mismo tipo y modelo codigo del almacen 130192, realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalizacion. Dejado en condiciones normales de operacion. AT: 202405272
202411208 | STE | 202411198 | B013A026 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N11 DO GERADOR | 0047.235-2 | 202429 | 16/07/2024 15:50:07 | En apoyo a la SSA 202411198, se solicita apartar el radiador del campo 11, de modo a posibilitar el acceso a la parte posterior de la carcaza del estator. Entrar en contacto con GIVAN PEDRO DA SILVA (ramal 9204) para coordinar el servicio. | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202429 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº 11 EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DO SETOR EMITENTE, RADIADOR FOI REMONTADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇOES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202411207 | STE | 202411198 | B013A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.231-0 | 202429 | 16/07/2024 15:50:26 | En apoyo a la SSA 202411198, se solicita apartar el radiador del campo 7, de modo a posibilitar el acceso a la parte posterior de la carcaza del estator. Entrar en contacto con GIVAN PEDRO DA SILVA (ramal 9204) para coordinar el servicio. | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202429 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº 7 EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DO SETOR EMITENTE, RADIADOR FOI REMONTADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇOES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202411205 | STE | 202411198 | B013A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.329-1 | 202429 | 16/07/2024 15:52:07 | En apoyo a la SSA 202411198, se solicita apartar el radiador del campo 3, de modo a posibilitar el acceso a la parte posterior de la carcaza del estator. Entrar en contacto con GIVAN PEDRO DA SILVA (ramal 9204) para coordinar el servicio. | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202429 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº 3 EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DO SETOR EMITENTE, RADIADOR FOI REMONTADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇOES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202411198 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202429 | 16/07/2024 11:40:08 | Durante ejecucion de MP-3A se constato prensacabos de salida de la carcaza del estator sueltos en los campos 3, 7 y 11. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202429 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado reaperto da porca dos prensa-cabos dos campos 3, 7 e 11 e aplicado trava química para garantir a fixação. deixado normalizado. AT202405252.
202411110 | STE | 202411076 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202429 | 15/07/2024 11:06:11 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cable AT195 (Plano 6109-DC-06060-P), referente a informacion de la valvula by-pass U13 para el CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202429 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-02 e CTM-13, cabo AT195. Medições: resistência de isolamento cabo 1 - massa: 2320 MOhms, cabo 2 - massa: 2920 MOhms, cabo 1 - cabo 2: 5500 MOhms, Temperatura 22ºC, Umidade 62%. Tensão aplicada 250V/1min.
202411108 | STE | 202411076 | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202429 | 15/07/2024 11:06:24 | Realizar ensayo de aislación y puto a punto del cable HT340 (Plano 6109-DC-6031-P), referente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202429 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Ejecutado ensayo de aislación y punto a punto del cable HT340 entre CTM-12 y CTM-13. Valores medidos: B x Tierra = 1.960 MOhms. C x Tierra = 10.000 MOhms. B x C = 9.600 MOhms. Tensión de ensayo = 500 VCC/1 min; Temperatura = 25,1 °C; Humedad Relativa = 62,6 %. IB Megómetro: 3208. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202410930 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 11/07/2024 16:27:20 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202430 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,7 °C.
202410888 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 11/07/2024 07:38:35 | Solicitamos apoio para mover 4 painéis CTM`s, já comissionados, com auxílio de empilhadeira da AMC1 cota 98 até AMD4 cota 108, previsto para a parte da tarde do dia 12/07/2024. Obs. contato com Rafael ramal 9203. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202428 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Traslado de paneles CTM desde la elevación 98 hasta la elevación 108 y viceversa, con ayuda de empilhadeira de 5 toneladas y descenso por el montacargas AMD.
202410859 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202428 | 10/07/2024 08:39:27 | Reparar gaveta 3.4, encontrada com defeito durante atendimento da SSA 202410845. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202428 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar posição K1X por novo retirado do almoxarifado. Reinstalada a gaveta em sua posição original e verificado o adequado funcionamento com partida e parada da bomba 01 em conjunto com operação. Medições: Tensão VAB/VBC/VCA: 464/464/466Vca; Corrente IA/IB/IC: 104,9/105,1/108,9A. I nominal do motor: 137A.
202410630 | STE |  | B011D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.026-7 | 202427 | 05/07/2024 16:55:02 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U11 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID 1486. Actuación encontrada 269 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202410628 | STE |  | B011D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.044-3 | 202427 | 05/07/2024 16:55:14 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U11. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID 1487. Actuación encontrada 268,2 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202410496 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202427 | 04/07/2024 15:43:52 | Durante medição antes PD, encontrado RTD posição 38M2 (reserva), bornes UAM 1105/1106/1107, com oscilação de medição no SOMA, conforme anexo. Realizado medição do RTD na UAM: 129/129/8,3 Ohms, temperatura calculada 53,76ºC. 38M1: 53,57ºC; 38M3: 52,83ºC. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202429 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado RTD pos. 38 M2 con defecto y substituído con ssa 202411241. Valores dejados posterior a la substitucion RTD principal (CG):15,0/124,4/124,4 OHM 24,1ºC; RTD reserva(UAM) 15,6/125,0/125,0 OHM 24,1ºC. Valores posPD Principal/Reserva: 38M1 52,6/52,8 ºC; 38M2 51,8/52,5 ºC; 38M3 53,0/53,8 ºC.
202410491 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202427 | 04/07/2024 15:44:17 | Durante medição antes PD, encontrado RTD 47 (bornes do CG 441-444), item 12, de medição de temperatura de água de saída do mancal combinado com discrepância em relação aos demais RTD'S do mesmo item, conforme anexo. Realizado medição no CG, resistência ôhmica do RTD: 115,2/114,4/5,7 Ohms; Temperatura calculada média: 23,6ºC. Média calculada dos demais RTD's: 28,77ºC, temperatura mínima medida do item 12, RTD 46: 27,38ºC e temperatura máxima medida do item 12, RTD 40: 30,61ºC. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202429 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Encontrado cabos de interligação do RTD aos Bornes do CG com oxidação do condutor em ambas extremidades, Realizado limpeza dos condutores e substituídos os terminais. Normalizado medições após reconexão. R1/R2/R3 = 5,13/114,13/114,18 OHM = 23,1 ºC SOMA_MATRIX=23,0 ºC. Medições atualizada anexo : média 26,5 ºC; RTD 47 25,8ºC; Mínimo 25,1ºC; Máximo 29,0 ºC.
202410237 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202427 | 01/07/2024 17:16:44 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202429 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Verificado en campo conductor de alimentación del instrumento 80PW, confirmando que posee blindaje aterrado solamente del lado del panel PWB y correctamente aislada del lado del instrumento. También confirmado que la carcaza del instrumento se encuentra aterrada en la estructura del tanque de expansión.
202410191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 01/07/2024 14:14:50 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202427 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 28,8 °C.
202410190 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 01/07/2024 14:15:06 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202427 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 30,8 °C.
202410189 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 01/07/2024 14:15:31 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202428 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,8°C.
202410182 | STE |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 01/07/2024 09:35:42 | Durante ensaios finais na MP3A, indicador de fluxo posição 80PW apresentou defeito. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202427 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido Fluxometro Medidor Ultras Minisonic 600 de la posicion 80PW codigo de almacen 701330. Emitida SSA202410219 para IMA0 para gestionar reparo del mismo. Adjunto en anexo valores de medicion y forma de onda. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalizacion AT: 202404708
202410025 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202426 | 27/06/2024 09:10:06 | Durante manutenção 3A encontrado cabo de alimentação 24VCC do transdutor de grande vazamento posição 80PW sem blindagem. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202426 | ALTAIR WIGGERS | lançado novo condutor blindado desde o transdutor até régua nos bornes 1256/1257 no painel PWB,(blindagem do cabo aterrado na entrada do painel, aterrado também a carcaça do transdutor na estrutura metálica ). ensaio em anexo. Efetuado ensaio de partida da bomba e obs. o correto funcionamento de indicação. OBS: cabo antigo etiquetado e deixado sobre a bandeja devido a dificuldade de retirar o mesmo. Foi utilizado cabo que sobraram da modificação dos transdutores do CCAR. AT20240473
202409900 | STE |  | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202426 | 25/06/2024 14:06:12 | Durante MP3A foi identificado que o Relé K4 se encontra com defeito. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202426 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Substituído relé temporizador posição K4 por outro idêntico retirado no almoxarifado. O ajuste deixado foi de 3 segundos conforme ordem de ajuste OA.0223-R00.
202409851 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 08:01:55 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado y ajustado temperatura de actuación 30 °C.
202409850 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 08:02:23 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado y ajustado temperatura de actuación 29,6 °C.
202409849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 08:02:32 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado y ajustado temperatura de actuación 29,5 °C.
202409821 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202426 | 24/06/2024 10:56:52 | Durante manutenção preventiva 3a no painel GIL02 encontrado rele falta de fase posicao f27 com defeito. | MEG1 | MEG1 | CLEBER NIEHUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202426 | CLEBER NIEHUES | Substituído rele falta de fase posição F27 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado Fabricante WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA - 1 contato RV. realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202405228.
202409615 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202425 | 19/06/2024 15:13:46 | Durante ensayos MP3A encontrado indicador presys pos. 71TL con discrepancia entre su valor indicado y su salida para retransmision. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202425 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador marca presys pos. 71TL por encontrarse con defecto. Realizado ajuste conforme OA.0188-R01. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion y actuacion de alarmas en el panel GGB-09. Valores dejados MEC/GGB/ULP/SCADA = 39,5/38,9/20/38,21 mm. Planilla de variacion de nivel de aceite del M.C. en anexo. Emitido SSA 202409641 para IMA-0 gestionar reparo.
202409560 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 19/06/2024 11:08:24 | Solicitamos apoio para mover 10 painéis CTM`s, com auxílio de empilhadeira da AMD4 cota 108 até AMC1 cota 98 e trazer 2 painéis comissionados no sentido inverso, previsto para a parte da manhã do dia 21/06/2024. Obs. contato com Abel ramal 9556. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202425 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio para mover 10 painéis CTM`s, com auxílio de empilhadeira da AMD4 cota 108 até AMC1 cota 98
202409542 | STE |  | A009A043 | QUADRO PAP-09 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.011-4 | 202425 | 18/06/2024 17:04:01 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado relê temporizado posição K19 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202425 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído relê temporizado por outro de mesma característica código:192414. Ajuste ( 3 segundos) conforme OA0290. Realizado ensaios de dispositivo primário com correta sinalização no SCADA. AT 20242022.
202409525 | STE |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202425 | 19/06/2024 11:08:52 | Solicitamos apoyo de grua para inspección de fin de curso de cabo flojo. Localización cota 225 - U13. Previsto para el dia 11/07/2024 en el periodo de la mañana. Contacto con Ivan Stalder (R. 9561). Servicio referente al mantenimiento preventivo de la U13 / PIC.EQ.0057 - Item1, Grupo 1. | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202429 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi prestado apoio com grua Liebherr para içamento de colaborador em cesto suspenso para inspeção de cabo frouxo no cervo motor da U13.
202409507 | STE | 202314040 | A019D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.019-0 | 202425 | 18/06/2024 16:24:40 | Solicitamos parecer técnico quanto ao protótipo da chave de nível de óleo de infiltração instalado na SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202425 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | El prototipo instalado en la U9A demostró un desempeño satisfactorio, por lo que se solicitó en la SDS-14961 la actualización de la referencia del ítem de stock cod. 116670. La llave de nivel nueva, Marca: WIKA Modelo: FLS-SA permanecerá instalada de forma permanente en la U9A y será utilizada para reemplazar a los modelos antiguos que presenten inconvenientes con su ajuste en las demás UG.
202409380 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202425 | 17/06/2024 07:57:30 | Durante ensayos MP3A encontrado indicador presys pos. 71UL con discrepancia entre su valor indicado y su salida para retransmision. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202425 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador marca presys pos. 71UL por encontrarse con defecto. Realizado ajuste conforme OA.0188-R01. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion y actuacion de alarmas en el panel GGB-09. Valores dejados MEC/GGB/ULP/SCADA = 45/44,2/44/44,17 mm. Planilla de variacion de niel de aceite del C.G.S. en anexo. Emitido SSA 202409437 para IMA-0 gestionar reparo.
202409300 | STE |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202424 | 13/06/2024 15:58:48 | Durante inspeccion MP3A encontrado fin de curso de señalizacion de acceso de la escotilla 5 inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202424 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido fin de curso de señalizacion de acceso de la escotilla 5 inoperante. Resistencia de contacto dejada = 0,1 ohm. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion en el QCI-09.
202409121 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 11/06/2024 11:37:20 | Durante ejecución de la SSP 20243562 fueron encontrados 18 cartones inoperantes de señalización en el anunciador 1 y 7 en el anunciador 2. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202424 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada sustitución de 25 placas electrónicas correspondientes a los anunciadores 1 y 2 del cuadro TGA, que se encontraban con defecto. Durante los ensayos realizados fueron encontrados mas 12 cartones con defecto, posterior a la sustitución de los mismos fue realizado nuevamente los ensayos funcionales verificando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202409150 para IMA0 gestionar reparo. El mismo fue ejecutado con la AT 202404735.
202409004 | STE | 202408986 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202424 | 10/06/2024 09:31:52 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cabo AT162, referente a informacion de la valvula by-pass U09 para el CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/06/2024. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202424 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-01 e CTM-09, cabo AT162. Medições de resistência de isolamento condutores 1-Massa/2-Massa/1-2: 128/155/259 Mega Ohms (250 Vcc/1min; 25,4ºC; 68,5% URA).
202409003 | STE | 202408986 | A019E011 | QUADRO CTM-09A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.019-9 | 202424 | 10/06/2024 09:31:18 | Realizar ensayo de aislación y puto a punto del cabo HTB101, referente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202424 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado ensaios de resistência de isolamento e ponto a ponto do cabo HTB101, costura da alimentação auxiliar 220Vca, em apoio a SSA 202408986. Ensaios de resistência de isolamento: S - Massa 12.000 Mohms; T - Massa 14.000 Mohms; S - T 28.000 Mohms; Temperatura 23,9ºC; Umidade 67,9%; IB do instrumento 1603; aplicado 500V/1min.
202408850 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202423 | 06/06/2024 09:46:23 | Durante MP3A do painel GIL-2 U09, encontrado relé de subtensão pos. F27 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202423 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Substituido o relé de subtensao por outro com mesmas caracteristicas operacionais. Realizada a reenergizacao/desergizacao do circuito e verificado o correto funcionamento do componente substituido. Ajustado em 15% conforme OA.0281-R00 AT 202404744
202408475 | STE | 202408424 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202422 | 29/05/2024 17:22:53 | Solicitamos apoio na abertura da escotilha da guia de ar LNA BR e uma tampa superior na região do campo 09 para permitir a verificação do RTD 86 de água pura, para atender SSA MAtriz. Serviço previsto para MP9M. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202423 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Realizado toda preparación para ejecución de servicio. Por orientaciones de tecnicos de MEG1 responsable de SSA matriz no hubo necesidad de abertura de escotillas.
202408474 | STE |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202422 | 29/05/2024 11:36:41 | Solicitamos pintura de suportes de eletrodutos na cor cinza claro, e dos eletrodutos na cor verde após a instalação dos mesmos no trabalho da modificação da alimentação 460V da talha monovia da UG. Trabalho previsto para próximo PD 3A da UG a partir de 10 de junho 2024 (SSA 202223005) . Contato com Ronaldo, ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202425 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared.
202408372 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202422 | 28/05/2024 08:09:10 | Devido a evolução no acúmulo de sujeira e visando não indisponibilizar a unidade antes do próximo PD 3A, realizar, durante PD 9M da semana 23, limpeza geral do recinto dos anéis coletores, mesas, suportes, isoladores e barramentos. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202423 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado a limpeza geral do recinto dos anéis coletores em função do acúmulo de pó de escova, detectado durante a inspeção semanal. Limpado as mesas, isoladores, suportes, porta- escovas, grades e piso do recinto. Após a limpeza foi realizada uma inspeção criteriosa e deixado em condições normais. A UG retornou ao sistema após a finalização do PD sem anormalidades. Ensaio de resistência de isolamento após a conclusão 25Mohms 500V/10min 24ºC 69,7% umidade.
202408349 | STE |  | A009E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.006-6 | 202422 | 28/05/2024 11:17:08 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U09, PREVISTO PARA O DIA 12/06/2024 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM DALCIN R.9530. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U09 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202424 | REGINALDO CALAPACHE | APOIO COM GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U09. SERVIÇO REALIZADO COM GRÚA GROVE 02.
202408285 | STE |  | K046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.007-1 | 202422 | 27/05/2024 10:59:15 | Instalar 01 tomada auxiliar adicional 220V na parede AMC03 cota 108 eixo BC junto a outra tomada já existente no local para possibilitar o carregamento dos carinhos elétricos (MEG1) sem o uso de adaptadores. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202423 | VALDECIR PIMENTEL | Instalado 01 tomada auxiliar adicional 220V na parede AMC03 cota 108 eixo BC junto a outra tomada já existente no local, para possibilitar o carregamento dos carinhos elétricos (MEG1) sem o uso de adaptadores.
202408160 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 15:20:15 | Retirar IHM código 703980 do simulador do painel PWB-9A/18A para aplicação no PWB-9A SSA 202319546. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202421 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | .Instalada nova IHM retirada do almoxarifado no simulador do painel PWB-9A/18A. Realizado ensaios funcionais observando funcionamento normal.
202408044 | STE | 202202627 | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202421 | 22/05/2024 10:25:43 | Solicitamos apoio na abertura da escotilha da guia de ar LNA PY para permitir a retirada do RTD provisório instalado junto ao RTD 42 de água pura na SSA 202202626. Serviço previsto para MP9M, João Paulo ciente. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202421 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO A ABERTURA E POSTERIOR FECHAMENTO DE UMA ESCOTILHA LATERAL LADO PY, EM APOIO A MEG1 CONFORME SOLICITADO.
202407986 | STE |  | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202421 | 21/05/2024 16:24:31 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3A UG-09, previstos para as seguintes datas: 07/06/2024 (manhã): Container de AMD4 para U09; 10/06/2024 (tarde): Guarda corpo e tampa de poço para U09; 25/06/2024 (manhã): Guarda corpo e tampa de poço da U09 para U13; 26/06/2024 (tarde): Container da U09 para U13. Datas conforme PUG 2024 R04. Contato: Milciades - 4911. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202424 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el servicio de apoyo para MEG1 con Puente Grúa N11 para transporte de container, izaje de tapa y guardacuerpos en la cota 108 durante el MP3A de la UG-09.
202407745 | STE | 202407734 | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202420 | 17/05/2024 10:08:55 | Solicitamos apoio para verificar comunicação e testar o cabo de rede UTP de interligação entre porta ETH1 da UAM-03 e UTA-08. Serviço previsto para dia 22/05/2024. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202421 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada conexión y realizado test de cable de red UTP mediante herramienta de certificación de cableado. (Ver informe en anexo) Se encontró falla de NEXT en el cableado y se corrigió mediante ajuste en los Patch Panel (ver imágenes en anexo)
202407734 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202420 | 16/05/2024 17:20:51 | Durante deslocamento pela cota 108 verificado que a porta ETH1 não está comunicando com UTA-08. Verificado que a UAM-03 não responde PING na rede. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202421 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado ensaios do cabo de rede UTP de interligação entre porta ETH1 da UAM-03 e UTA-08 com apoio da MEL4 (SSA 202407745) com resultado de falha no cabo. Realizado por MEL4 reparo da reconexão do cabo na UTA-08 . Após reparo realizado ensaios finais do cabo de rede com resultados normais. deixado normalizado e confirmado comunicação com leitura de dados atualizados no SOMA.
202407407 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202419 | 09/05/2024 11:50:32 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 00, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22246041; Mão direita - 22246042. Contato: Brahian R. 4910. | MEG1 | ILA1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202421 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. O registro dos valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 725). Liberado para uso.
202407388 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202419 | 09/05/2024 11:51:10 | Encontrado cabo de comunicação no piso e condulete com cabos expostos na cota 144, lado jusante, na unidade 15. Fotos em anexo. | MEG1 | MEL3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada correção e vedação do local.
202407343 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202419 | 08/05/2024 11:10:21 | Durante MP3S encontrado RTD 46 do circuito de água (CG 689/690/691) com discrepância na medição. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202419 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido RTD 46 del item 103 referente a temperatura de salida de agua pura. Valores medidos durante PD: megger: 1117 Mohm, temp.: 28,7°C, HR: 68%; Resistencia RTD 46 R1/R2/R3: 0,7/112,7/112,7 ohm => temp. calculada= 31,1°C; temp. media item 103= 30,9 °C. Valores pos PD: temp. RTD 46 = 47,6°C; Temp. media item 103 = 48°C. Ver anexo.
202407323 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202419 | 08/05/2024 07:17:25 | Durante MP3S, em inspeção com fibroscópio, encontrado corpo estranho sobre o separador intermediário, encostado na barra de topo da cabeça de bobina 345, no lado acoplado. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202419 | OSVALDO SGARIONI GILIO | A equipe removeu o corpo estranho que estava sobre o separador intermediário, encostado na barra de topo da cabeça de bobina 345, no lado acoplado e verificou que o mesmo não danificou a isolação e o verniz isolante da barra estatórica. Conforme imagens em anexo. AT 202403408.
202407282 | STE |  | B016A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-16)/CX. VALV. DIREC (CVD-16) | 2359.007-7 | 202419 | 07/05/2024 11:01:05 | Durante ensayo mp3s del tablero QCI-16 encontrados: detector de humo 12 con respuesta invalida; sinalizador de disparo bloqueado porta PY queimado. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202419 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos detector de humo del campo 12 codigo almox. (714518) y señalizador led amarillo referente al bloqueo de la puerta lado py codigo almox. (713911) por encontrarse con defecto. Realizados ensayos funcionales con correcta señalizacion local y en el panel QCI-16.
202407276 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202419 | 07/05/2024 07:51:09 | DURANTE MANUTENÇÃO 3S ENCONTRADO QUEBRADO O TERSMOSTATO THT1 DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DO PAINEL. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202419 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido termostato pos. THT1 por encontrarse con defecto. Ajustado su accionamiento en 30°C (bajando) conforme orden de ajuste OA.0188-R01. Resistencia ohmica de contacto: 0,2 ohm. Emitida SSA 202407384 para IEQ1 actualizar el diseño.
202407265 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202419 | 07/05/2024 08:42:38 | Durante ensaios de resistências de isolamento nos tirantes do estator na MP3S, encontrado tirante com valor abaixo do mínimo estabelecido pela PIC. EQ.0035 (10 MOHMS/40ºC). Número do tirante: 117, valores medido: 2,33 MOHMS. Obs. Valor já corrigido a 40ºC, URA: 62%. Obs.: Sr. Hugo da MMU1 ciente. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202419 | FABIANO JOAO KONZEN | Executada a desmontagem e limpeza do tirante c/ baixa isolação, assim como a substituição da arruela isolante inferior por outra nova, oriunda do próprio setor, adicionalmente foi injetado nitrogênio entre o tirante e o núcleo do estator, sanando a anomalia. Medição da resistência ôhmica deixada em 14 Mohms. Nota: Conforme numeração da parte inferior o tirante c/ baixa isolação trata-se do tirante nº119, conforme verificação da correta posição, de acordo com a orientação de posição via anexo.
202407009 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202418 | 02/05/2024 07:38:25 | Verificar RTD posición 51, regla X06, bornes 201-204, referente a MEDICION DE TEMPERATURA AGUA PURA que presenta falla intermitente en la medición. Código SOMA U18A_ST_WI_PW051. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202419 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Verificado bornes 201/202/203 da régua X06 valores medidos:118,85/118,86/0.95Ω = 46,1°C, Valor medido com calibrador de processo=46.86°C. Megger( IB4260) dos cabos 201/202/203 x terra >20GΩ . Realizado reaperto dos bornes 385/386/387 na UAM correspondente ao mesmo RTD. Medido temperatura de 46,6ºC no SOMA, Valor em concordância com os demais RTD do mesmo grupo. Anexo medição no SOMA. Deixado em condições normais de operação. 30,1°C 68,3% .
202406916 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202418 | 30/04/2024 07:22:29 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado 1 cartão do anunciador N1 e 1 cartão do anunciador N2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202418 | ALTAIR WIGGERS | Substituído 1 cartão do anunciador N1 e 1 cartão do anunciador N2 por outros retirados do almoxarifado com as mesmas características, código 234885. Realizados ensaios com correta sinalização. Emitido SSA 202406917 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202403451.
202406905 | STE |  | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202418 | 30/04/2024 11:13:56 | Durante MP3S encontradas juntas de expansão danificadas nas posições T4 e T6. Fotografias anexas. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202418 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE EXPANSÃO DOS TERMINAIS DE SAÍDA DE NEUTRO POSIÇÃO T4 E T6, POR OUTRAS NOVAS, ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADAS POR ILA1, SANANDO A ANORMALIDADE. AT 2024/03109.
202406858 | STE | 202406834 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202418 | 29/04/2024 11:30:21 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cabo AT645, referente a informacion de la valvula by-pass U16 para el CTM-16. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 06/05/2024. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202418 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-02 e CTM-16, cabo AT645. Medições: resistência de isolamento cabo 1 - massa: 576MOhms, cabo 2 - massa: 803MOhms, cabo 1 - cabo 2: 688MOhms, Temperatura 25ºC, Umidade 79%. Tensão aplicada 250v/1min.
202406854 | STE | 202406834 | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202418 | 29/04/2024 11:30:27 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo HT666, referente a alimentacion 220 VCA del panel CTM-16. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 06/05/2024. | MEG1 | MEG3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202419 | EDSON FERREIRA | Realizado apoio a MEG1 no ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto do cabo HT666, referente a alimentação 220VCA proveniente do QL-7.1 para o CTM-16. Resultado do ensaio de isolação: A p/ Massa= 10500Mohms, C p/ Massa= 15000Mohms, Entre A e C= 10500Mohms. Temperatura ambiente 28.1 graus Celsius Umidade 72.6%. IB MEGEER 4260.
202406546 | STE |  | B020A043 | QUADRO PAP-18A SIST. INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.020-0 | 202417 | 23/04/2024 15:07:03 | Durante mantenimiento periodico 3S encontrado led verde de la posicion H3 con defecto. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202417 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido lampara led color verde de la Posición H3 por otro Led Verde 125 Vcc COD Almox 704720 con características iguales. AT: 202403003
202406520 | STE | 202406184 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202417 | 23/04/2024 10:49:30 | Solicitamos reparo de um chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205. UAM-06 está indisponível devido à falta do componente sobressalente. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202417 | MAYCON LAZAROTTO | Constatado uma baixa impedância no barramento de alimentação de 3,3Vcc da placa principal; injeção de tensão externa e monitoramento com câmera térmica indicou um dos processadores com defeito; Não há possibilidade de reparo, pois o CI possui um encapsulamento BGA e um software interno; Seria interessante o chassi permanecer em ILA2 para reaproveitamento; Sem condições de reparo; Dar baixa.
202406464 | STE |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.016-0 | 202417 | 22/04/2024 17:21:31 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3S UG-16, previstos para as seguintes datas: 29/04/2024 (manhã e tarde): Guarda corpo e tampa de poço U16; 09/05/2024 (manha): Guarda corpo e tampa de poço U16; e 10/05/2024 (tarde): Container da U16 para AMD4. Contato com Marcel ramal 4926/3301. OBS. datas conforme PUG | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202418 | REGINALDO CALAPACHE | Serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 com ponte 11.
202406374 | STE |  | B020E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.020-1 | 202417 | 22/04/2024 08:34:08 | Durante inspeccion MP3S encontrado fin de curso pos. FA1 referente a la señalizacion de abertura de la balvula By Pass con señal de oxidacion presente en su bloque de contactos. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202417 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido bloque de contactos del fin de curso pos. FA1. Resistencia ohmica medida: 0,1 ohm. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion de abertura de la valvula by pass.
202406344 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202416 | 19/04/2024 17:07:35 | Durante manutenção 3S foi encontrado Medidor de Grandezas da Fonte de Emergência, posição P1, com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202417 | RONALDO PIMENTEL | Substituído medidor de grandezas elétricas posição P1 da fonte de emergência, por outro retirado do almoxarifado código 715037. Parametrizado conforme relação dos TP´s , TC´s e laço de comunicação, realizado ensaios conforme tabela em anexo e observado o correto funcionamento do mesmo. Emitido SSA 202406405 para IMA0 gestionar reparo do medidor retirado. Realizado com AT202403030.
202406259 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202416 | 18/04/2024 16:40:24 | Durante mantenimiento preventivo 3S fue encontrado micro de fin de curso posición S-60 de la gaveta 8.7 con pino quebrado | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202416 | RONALDO PIMENTEL | Substituído micro posição S60 da gaveta 8.7, por outro retirado do almoxarifado código 120693. Realizado ensaios da gaveta e observado funcionamento normal da mesma.
202406244 | STE | 202406228 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202416 | 18/04/2024 16:09:04 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao procedimento de retirada ou corte do defletor isolante do aro de amarração inferior das cabeças de bobinas, conforme solicitação da MMU1 (SSA matriz) para troca da arruela isolante do tirante 42. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202416 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Retirar a placa isolante para permitir a atividade da mecânica e instalá-la novamente ao final. Para a retirada, soltar os parafusos embaixo da peça na parte inferior da carcaça (ver figura anexa) e afastar a peça radialmente.
202406178 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202416 | 17/04/2024 14:48:29 | Durante manutenção preventiva 3S foi encontrado lâmpada posição H1 no painel 8 cubículo 8, de indicação "controle 120VCA desconectado" inoperante. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202416 | RONALDO PIMENTEL | Substituído sinalizador Led por outro retirado do almoxarifado código 704719. Observado a indicação correta durante os ensaios funcionais.
202406172 | STE |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202416 | 17/04/2024 14:21:16 | Durante manutenção 3S SSP 20242031 encontrado inoperante final de curso porta gerador lado BR, posição MKA01 (1NA+1NF). Diagrama 6210DFB4294P(IT010-01)R2 folha 81. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202416 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do final de curso por novo de mesmas características e ensaios funcionais, observando funcionamento normal.
202406096 | STE |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202416 | 17/04/2024 09:52:20 | Solicitamos pintura na cor cinza claro, de 2 trechos da guia de ar superior compreendido entre as saídas de fases T1 / T3 e saídas de neutro T4 / T6 da UG cuja pintura encontra-se deteriorada. contato com Miciades R. 4911 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202416 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color gris ral 7035.
202405980 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202416 | 15/04/2024 16:02:17 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U16, PREVISTO PARA O DIA 02/05/2024 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM RAFAEL R.9203. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U16 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202418 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para izaje de personas en cesto de mantenimiento para inspección de cabo de fin de curso, referente al mantenimiento preventivo de la UG16, PIC.EQ.0057 , realizado con Grúa Grove 01 en la elevación 225 (tomada de agua).
202405976 | STE |  | B016D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.012-7 | 202416 | 15/04/2024 16:02:35 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U16. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202416 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 262,9 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202405975 | STE |  | B016D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.010-0 | 202416 | 15/04/2024 16:02:27 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U16. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202416 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 268,9 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202405950 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202415 | 12/04/2024 16:46:18 | Durante medição antes PD, foi encontrado aberto RTD posição 07, régua X26, bornes 25-28, referente ao AR QUENTE RADIADOR. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202416 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído RTD por novo de mesmas características retirado do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais observando funcionamento normal. Valores de temperatura ítem 300 (ar quente radiadores) mínimo/médio/máximo/RTD 07: 55,3/56,1/57,5/56,4 ºC. Anexo medição pós PD.
202405906 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 12/04/2024 10:05:49 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,9 grados celcius.
202405905 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 12/04/2024 10:06:34 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30 grados celcius.
202405904 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 12/04/2024 10:06:45 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,5 grados celsius.
202405886 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 11/04/2024 16:27:56 | Solicitamos servicio de puente grúa para movimiento de dispositivos de cambio de barras de las Unidades Generadoras en carácter de entrenamiento, manoseo de los mismos a cargo del equipo de bobinadores de la MEG1. Local: cota 108 - UG 06. Previsto para el día 12/04/2024 preferentemente por la mañana. Contacto Milciades Acosta R. 4911 | MEG1 | MAM2 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202415 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo para movimiento de dispositivos de cambio de barras de las unidades generadoras (entrenamiento MEG1) en la elevación 108, realizado con Puente Grúa N11.
202405727 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 07:06:12 | Solicitamos apoio para mover 2 painéis CTM, com auxílio de empilhadeira da AMD4 cota 108 até AMC1 cota 98 e trazer 2 painéis comissionados no sentido inverso, previsto para a parte da manhã do dia 11/04/2024. Obs. contato com Doglas Dalcin ramal 9530. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202415 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado transporte de painéis elétricos com empilhadeira. Deslocamento da AMD4 cota 108,0m para AMC1 cota 98,0m
202405396 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202414 | 04/04/2024 11:28:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-4139, FABRICANTE FLUKE, MODELO 773, NÚMERO DE SÉRIE 54850211WS. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso
202405393 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 09:40:49 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277873 e direita 22277874. Contato: Givan ramal:9204. | MEG1 | ILA1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202415 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277873 e direita 22277874, SCEEP 388. Liberado para uso.
202405389 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 09:41:05 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277779 e direita 22277780. Contato: Rafael, ramal 9203. | MEG1 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202415 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277779 e direita 22277780, SCEEP 373. Liberado para uso.
202405329 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 03/04/2024 11:39:59 | Solicitamos apoio para mover 2 painéis CTM, com auxílio de empilhadeira da AMD4 cota 108 até AMC1 cota 98 e trazer 2 painéis comissionados no sentido inverso, previsto para a parte da manhã do dia 05/04/2024. Obs. contato com Rafael ramal 9203. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202414 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Traslado de paneles CTM desde la elevación 98 hasta la elevación 108 y viceversa, con ayuda de empilhadeira de 5 toneladas y descenso por el montacargas AMD.
202405262 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202414 | 03/04/2024 09:13:37 | Solicitamos apoyo de grua para inspección de fin de curso de supervisión de cabo flojo. Localización cota 225 - U18A. Previsto para el dia jueves 18/04/2024 en el periodo de la mañana. Contacto con Ruben Diaz Isasi R.4923. Servicio de mantenimiento preventivo de la U18A / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202416 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo para el Izaje de personas en cesto mediante grúa móvil telescópica a fin de posibilitar verificación de fin de curso de supervisión de cabo flojo de la compuerta de servicio de la UG18A. Servicio realizado en la Elev. 225 presa principal con la grúa Grove.
202405028 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202413 | 26/03/2024 16:44:10 | Reparar cerradura de sala de la SMMG.DT, del sector MEG1. Ubicada en la cota 98 eje BC (lado del panel EC) en el trecho del canal de desvío (entre unidades 15 y 16). | MEG1 | MCI2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202414 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el desmontaje de la cerradura defectuosa y se realizó la instalación de una nueva cerradura.
202404940 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 15:58:39 | Solicitamos apoio para mover 2 painéis CTM, com auxílio de empilhadeira, de AMD4 cota 108 até AMC1 cota 98 e trazer 2 painéis comissionados no sentido inverso. Obs. contato com Abel ramal 9556. | MEG1 | MMU2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202413 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi prestado apoio ao pessoal da MEG1, para transporte com a empilhadeira, painéis da cota 108 até a cota 98.
202404924 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202413 | 25/03/2024 09:35:42 | Durante Inspeção semanal SSP 20240706, constatado nível de sujeira elevado no recinto dos anéis coletores, com pó de escovas depositados nas mesas, suportes e nos isoladores do conjunto. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202415 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizada limpieza general del recinto del anillo colector, mesas, aisladores, soportes, porta escobas, rejas y el piso del recinto. Posterior a la limpieza fue hecha una inspección criteriosa en todos los pernos, porta escobas y escobas, el conjunto fue dejado en condiciones normales. Imágenes después de la limpieza fueron anexadas.
202404872 | STE | 202404834 | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202413 | 25/03/2024 07:18:53 | Atendiendo a la sustitución del motor de la válvula V1 del PVA, debido a que el motor actual posee corriente nominal fuera del rango de protección y que la protección térmica actúa en un tiempo superior al tiempo máximo de rotor bloqueado (entre 10 y 12 segundos según fabricante): Sustituir en la gaveta 1.6 el disyuntor Q1 y eliminar el relé térmico F1 y el relé F1X, conforme realizado en la U14 (SSA 202309331). Ajustar la protección térmica em função da corrente nominal do motor. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202413 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituida gaveta 1.6 por otra retirada de almacenes, previamente instalado nuevo disyuntor Q1 (cod. 716765) de 0,5A y eliminado el relé termico F1 y el relé F1X. Realizado ensayo y ajuste de la protección térmica en 0,5A (IN motor = 0,49A) cuyos resultados se encuentran en anexo. Posterior a la normalización de la gaveta, se realizaron ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Diseños actualizados mediante SSA 202211554 y disponibles en el SAT. LMR se encuentra actualizada.
202404812 | STE |  | B015E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.016-6 | 202412 | 22/03/2024 07:58:13 | Durante execução da SSP 3A 20243247 encontrado detetor de equilibrio de pressão da tomada de água, posição DPT, com valor elevado de resistência ôhmica nos contatos auxiliares. | MEG1 | MMU2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202412 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído DPT por novo, Nº série: 110IZI43, proveniente do almoxarifado, previamente testado e ajustado atuação de 10% e 25% com apoio da MEG1. Executado com AT 202402072.
202404747 | STE |  | B029B001 | QUADRO QV-08 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.007-4 | 202412 | 21/03/2024 11:29:31 | Durante inspección en MP3A, encontrado relé posición 27CC con temporización inoperante. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202412 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido relé posición 27CC por otro de similares características, marca: Finder, código 711297; conforme parecer técnico de IEQ1, SSA: 202404769. Emitida SSA: 202404978 a IEQ1 para actualizar diseños y emitida SDS-15130 para revisión de la LMR.AB.023. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de funcionamiento. En anexo diseños marcados.
202404696 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202412 | 20/03/2024 16:20:03 | Durante realización de mediciones de temperatura en el generador por medio del sistema SOMA, el RTD 02 y el RTD 19 del item 01 (Bobinado del estator) se encontraban en condiciones anormales (abierto/cortocircuitado). | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202412 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado RTDs con fallas en la conexión dentro del generador, próxima a la cabeza de bobina inferior. Realizado empalme en la conexión de los RTDs dentro del generador normalizándose la lectura desde el sistema SOMA. Valores medidos desde el CG con calibrador de RTD: RTD 02/RTD 19=115,10/114,41 ohm; Temp RTD 02/RTD 19= 38.9/37,1 °C. Temp. pos PD RTD 02/RTD 19 = 52,7/53,0 °C, Temp media Item 01= 52,0 °C.
202404681 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202412 | 20/03/2024 14:26:36 | Durante MP3A em inspeção de vídeo nas cabeças de bobina, encontrado um parafuso M4x10mm, cabeça allen, material inox. O material foi encontrado entre a barra inferior e o anel de sustentação, que fica localizado entre as capas isolantes 140 e 141 do lado acoplado. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202412 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | A equipe removeu o parafuso que se encontrava entre as barras e verificou que o mesmo não danificou a isolação e o verniz isolante da barra estatórica. Conforme imagens em anexo. AT 202401882. Após investigação, identificou-se que o parafuso é parte do dispositivo utilizado pela MMU1 para realização do aperto dos tirantes do estator.
202404540 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202412 | 18/03/2024 16:24:34 | Durante MP3A SSP 20242027, encontrados tirantes rompidos em 6 cavaletes de capas de cabeça de bobina, números 02, 14, 33, 48, 441, 487, todos do lado acoplado. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202412 | VALDECIR PIMENTEL | Substituídas abraçadeiras completas das capas de cabeça de bobina, números 02, 14, 33, 48, 441, 487, todos do lado acoplado. AT 202401882
202404538 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202412 | 18/03/2024 16:59:41 | Durante MP3A, SSP 20242027, PIC.EQ.0035-R05 item 9, TD.EQ.0027, encontrados 19 tirantes com baixa isolação. Tirantes: 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 218, 222, 223, 225, 226, 227, 228 e 230. Valores na TD em anexo. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202412 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Realizado limpieza en la parte superior del tirante, específicamente en la guía de aire superior del generador con alcohol y paño blanco, retirando toda contaminación existente. Medido nuevamente por MEG1 los valores de resistencia de aislación, arrojando los siguientes resultados satisfactorios, todos en Mega ohms en la tabla anexo.
202404493 | STE |  | B015A043 | QUADRO PAP-15 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.008-4 | 202412 | 18/03/2024 10:47:05 | Durante manutençao preventiva 3A encontrado rele temporizado posiçao K19 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202412 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído relé temporizado por outro de mesmas características, realizado ensaios de dispositivos primários com correta atuação. Ajuste conforme OA029, valor deixado 3,01 Segundos. Deixado normalizado. AT 202401962.
202404399 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202411 | 15/03/2024 14:04:12 | Durante ensaios de dispositivos primários do quadro UMCC 15, observado a não atuação dos alarmes no SCADA: "Aux unidade disjuntor 52.1 inserido UMCC 15" e "Aux unidade disjuntor 52.1 UMCC 15 disparado". Constatado o correto funcionamento do dispositivo primário com medições nos bornes de saída de interligação com a UTR. | MEG1 | MEL4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202412 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Los puntos "Aux unidade disjuntor 52.1 inserido UMCC 15" y "Aux unidade disjuntor 52.1 UMCC 15 disparado" no actuaron en el PI, estos puntos en el PI VISION quedaron como histórico porque fueron actualizados los TAGs. Los puntos quedaron con los TAGs renombrados y son “AUX_UNIDADE UMCC DISJ 52-1 INSERIDO” y “AUX_UNIDADE UMCC DISJ 52-1 DISPARO”. Fue verificado en el PI la correcta actuación de los puntos segun anexo y coordinado con personal de MEG1. Equipo en condiciones normales.
202404395 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202411 | 15/03/2024 13:46:41 | Durante manutenção 3A encontrado disjuntor 52.3 com relés de proteção da fases B e C inoperantes. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202411 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos os relés de proteção das fases B e C, retirados do disjuntor reserva disponível e identificado no almoxarifado. Realizada a substituição dos diafragmas da proteção térmica e realizado ensaios conforme IM.EQ.0057. Tempos de disparo encontrados, aplicação de 2 x In, Fase A/B/C: 21,09/23,58/21,53 segundos. Atendido com a AT 202401985.
202404346 | STE |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.008-0 | 202411 | 14/03/2024 16:17:27 | Durante manutenção 3A SSP 20243247 encontrado solenoide posição SD3 relativa a eletroválvula VD3 com circuito aberto. | MEG1 | MMU2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202411 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído a eletroválvula VD3 por nova, proveniente do almoxarifado, utilizando tirantes especiais, confeccionados pela MMU3 (tornearia). Testada a resistência e atuação da bobina pela MEG1, conferida a estanqueidade e atuação após pressurização do sistema hidráulico. Executado pela AT 202402072.
202404345 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202411 | 14/03/2024 16:04:05 | Durante manutençao preventiva 3A encontrado cabo de aço do mecanismo de impedimento de extraçao da gaveta com disjuntor fechado com defeito. Gaveta 3.5 UMCC. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202411 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído o cabo de aço do mecanismo de impedimento de inserção/extração da gaveta com disjuntor fechado e substituído a trava acoplada à haste da manopla. Observado correto funcionamento durante ensaios.
202404292 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202411 | 14/03/2024 07:36:02 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado bloco de conexão de alimentação da gaveta 3.2 trincado. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202411 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituido bloco tripolar de conexão de alimentação da gaveta 3.2 (gaveta reserva). Realizado ensaio de isolação após a substituição: Resistência de isolação 500Vcc/1min, A x massa / B x massa / C x massa: 319 / 262 / 320 MegaOhm. Temperatura / Umidade relativa: 31,5ºC/62,5%. Serviço executado com a AT 202401985.
202404102 | STE |  | B015D020 | QUADRO CCAR-15 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.008-5 | 202411 | 12/03/2024 07:02:42 | Durante Mantenimiento MP-3A encontrados bloques temporizados KA1.8 y KA2.8 con defecto. | MEG1 | MEG1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202411 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado sustitución de los bloques temporizados posición KA1.8 y KA2.8, por otros de misma características técnicas retirados del almacén. Realizado ensayos conforme OA.0270.R0 constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operacion.
202404026 | STE | 202404017 | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202411 | 11/03/2024 09:30:30 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-15, planilla 6110-83-19015-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para 18 A 21/03/24. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202412 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-15, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6160-83-19015-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202404025 | STE | 202404017 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202411 | 11/03/2024 08:30:41 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cabo AT197, referente a informacion de la valvula by-pass U15 para el CTM-15. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 15/03/2024 | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202411 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-02 y CTM-15, cabo AT197. Mediciones: resistencia de aislamiento cabo 1 - masa: 2160 MOhms, cabo 2 - masa: 1880 MOhms, cabo 1 - cabo 2: 2720 MOhms, Temperatura 29,7ºC, Humedad 78,5%. Tension aplicada 250v/1min.
202404023 | STE | 202404017 | K053E003 | QUADRO QL-6.3 F29/30 - EL. 214 | 0698.419-3 | 202411 | 11/03/2024 08:30:57 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo HT350, referente a alimentacion 220 VCA del panel CTM-15. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 15/03/2024 | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202411 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado apoio a MEG1 no ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto do cabo HT350, referente a alimentação 220V proveniente do QL-6.3 para o CTM-15. Resultado do ensaio de isolação: B p/ Massa= 40,8Mohms, C p/ Massa=224Mohms, Entre B e C= 216Mohms. Temperatura ambiente 29,2 graus Celsius Umidade 84%.
202403865 | STE | 202403483 | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202410 | 08/03/2024 09:56:07 | Durante atendimento da SSA matriz (202403483), encontrado falha do disjuntor posição Q1 da gaveta 1.3, referente ao motor da bomba 1 de injeção de óleo no mancal combinado. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202410 | DIAZ ISASI RUBEN | SEM10/2024 SUBSTITUÍDO DISJUNTOR POR NOVO RETIRADO ALMOXARIFADO COD.106488. OBS REAPROVEITADO FIM DE CURSO DO DISJUNTOR SUBSTITUÍDO, REFENTE AOS CONTATOS DE POSIÇÃO ABERTO/FECHADO DO DISJUNTOR. REALIZADO ADAPTAÇÃO DO SUPORTE DO DISPOSITIVO DE IMPEDIMENTO DE ABERTURA DA GAVETA COM DISJUNTOR FECHADO. Ensaios anexo. SEM11/2024: Recolocado gav 2.8 en su posición original y reinstalado la gaveta original en pos. 1.3. Valores medidos: tension AB/AC/BC: 444/444/444 VCA; corriente A/B/C: 59/62,3/60 A.
202403785 | STE | 202403521 | A007B016 | QUADRO LIP-07 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.007-0 | 202410 | 07/03/2024 09:24:03 | Substituir relé 33WGXT que encontra-se inoperante. Defeito constatado durante execução da SSA 202403521. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202410 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído relé 33WGXT por novo retirado do almoxarifado, ajustado em 5 minutos conforme ordem de ajuste OA.0262-R01 vigente. Realizados ensaios funcionais, constatando funcionamento normal do circuito no LIP-07 e também no comando de fechamento das válvulas no PVA-07.
202403743 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202410 | 06/03/2024 16:25:54 | verificar e solucionar oscilações nas indicações de temperatura da unidade referente a chave seletora posição 43TL1 (INDICADOR SELETÁVEL DE TEMPERATURA). | MEG1 | MEL1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202411 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado limpieza de contactos en la llave selectora 43TL1, realizado ensayo con resultado satisfactorio.
202403740 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202410 | 06/03/2024 14:40:08 | Durante medição Antes PD foi encontrado RTD29 do enrolamento do estator (item 1) aberto, Bornes CG(113-116). | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202411 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado RTD con la conexión abierta dentro del generador, próxima a la cabeza de bobina inferior. Realizado empalme en la conexión del RTD dentro del generador normalizándose la lectura desde el sistema SOMA. Valor medido desde el CG con calibrador de RTD: R=115,37 ohm; Temp=39.6 °C. Temp. pos PD RTD 29= 52,9 °C, Temp media Item 01= 52,0 °C.
202403735 | STE |  | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202410 | 06/03/2024 13:51:12 | Durante MP3A encontrados deteriorados os isoladores do resistor de aquecimento. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202410 | VALDECIR PIMENTEL | Substituído os isoladores do resistor de aquecimento.
202403425 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 07:29:53 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 31,3 °C
202403424 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 07:30:01 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202410 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 30,9 °C.
202403423 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 07:30:11 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202410 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,9 °C.
202403422 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 07:30:24 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,8 °C
202403421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 28/02/2024 16:29:17 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202410 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 30,5 °C.
202403419 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 28/02/2024 16:29:44 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 31,6 °C
202403331 | STE |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 202409 | 28/02/2024 11:30:23 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3A UG-15. Previsto dia 11/03/2024 (guarda corpo e tampa de poço cota 108, período da tarde), dia 22/03/2024 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã) e dia 25/03/2024 (movimentação de container, período da manhã). Contato Valdecir, Ramal 9539/3301. OBS. datas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202411 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 con Puente Grúa para movimientos de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 (servicios relacionados al PD de la UG15) y posterior traslado del contenedor hasta AMC al finalizar la parada de maquina.
202403242 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202409 | 26/02/2024 16:14:16 | Durante ejecucion de MP 3A fue constatado punto de corona en la barra superior nro. 212 del lado no acoplado | MEG1 | MEG1 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202409 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Executado reparo de ponto corona na barra lado nao acoplado numero 212. realizado lixamento com esponja nao abrasiva (scotch brite) e alcool e posterior pintura com verniz isolante. AT 20242030.
202403212 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202411 | 14/03/2024 08:43:40 | Durante trabajos de substitucion de pisos en la cota 139 fue extraviado el TMR numero 4923 a nombre de Ruben Diaz. Solicito la reposición de otro TMR con el mismo ramal 4923 para posibilitar la comunicación con mi equipo de trabajo. Fue emitida la notificacion de perdida de material numero SMM.DT/001/2024 informando lo ocurrido. | MEG1 | MEL3 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202411 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 4923, el equipo tiene NS RTF222603931 y NS del cargador RTA222601424. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202403208 | STE |  | B018E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.003-1 | 202409 | 26/02/2024 13:38:06 | Durante mantenimiento periodico 3A encontrado fin de curso de la posicion FC1A con defecto. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202409 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido Fin de curso de la posicion FC1A con codigo de almacen 116742 por otro del mismo tipo y modelo. Relalizado ensayos funcionales con correcta señalizacion y funcionamiento. AT: 202401463
202403160 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202409 | 26/02/2024 07:57:03 | Encontrado rele temporizado Finder e resistência de aquecimento do painel PWB inoperantes. FINDER: posição 88PW1X1A bobina 125V, três contatos reversíveis com range de ajuste de temporização de 0 a 10s. RESISTENCIA: posição R2 220V 750W. | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202409 | JOAO RICARDO TEODORO | 88W1X1A - Feita substituição do rele Finder por outro igual ajustado par atuar em 1,058s (conforme OA.0249-R00 o valor esperado é 1s). Feito ensaio funcional e verificado que o rele ficou operando normalmente. RESISTOR R02 - Feita substituição do resistor de aquecimento por outro da marca TOPKLEY 250W e 220V. Foi fixado utilizando chapa de celeron para isolação entre o painel e o resistor. O sistema de aquecimento foi testato e ficou operando normalmente. Corrente medida em operação=1,1A.
202403147 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202409 | 26/02/2024 06:59:40 | Encontrado rele temporizado 43PW2X1 inoperante. Dados: bobina 24V, dois contatos reversíveis. Range de ajuste de temporização de 0 a 30s. | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202409 | JOAO RICARDO TEODORO | O relé 43PW2X1 foi substituído por outro com as mesmas caracteríscias, foi ajustado para atuação em 1,564s (conforme a OA.0249-R00 o valor esperado é de 1,5s). Foram feitos ensaios funcionais e verificado que o relé ficou operando normalmente.
202403094 | STE | 202402675 | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202408 | 23/02/2024 10:38:13 | Desconectar cabo HTB404 nas réguas F1-X1 e F35-X4 para possibilitar verificação ponto a ponto e ensaio de isolação no circuito auxiliar de 220V. Serviço referente às atividades de colocação em serviço do painel CTM-18. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202409 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado desconexão, verificação ponto a ponto e ensaio de isolação no circuito auxiliar 220V. Circuito normalizado ao final dos trabalhos. Diagrama marcado em anexo. Emitida SSA 202403352 para atualização do diagrama de interligação do CTM-18A. Valores megger cabo HTB404 F1-X1:16/Terra = 2.090; F35-X4:9/Terra = 2.440; F1-X1:16/F35-X4:9 = 4.900 Mega Ohms, (500Vcc/1min TA/URA/BP: 29,6ºC/78,5%/IB1603).
202403070 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202408 | 23/02/2024 08:04:52 | Durante realización de manteniemiento preventivo de la Gav. 3.6, encontrado lengueta del mecanismo de bloqueo de extracción de la gaveta averiado (quebrado). | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202408 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituida lengueta traba disyuntor que se encontraba con defecto por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución, el mecanismo de traba del disyuntor fue ensayado verificándose su correcto funcionamiento. Servicio realizado con AT 202401468.
202402900 | STE | 202402898 | B018A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.270-0 | 202408 | 21/02/2024 08:41:56 | Solicitamos apoio para afastar trocador de calor ar água do campo 6, visando inspeção no interior da carcaça do estator devido desprendimento de prensa cabo no local | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202408 | FABIO DE LUCA | EXECUTADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº06 EM APOIO A MEG1 CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DO SETOR EMITENTE, RADIADOR FOI REMONTADO.
202402899 | STE |  | T066A004 | SERVIDOR MTXSRV50-03 | 2995.003-7 | 202408 | 21/02/2024 13:48:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-06 não estão sendo atualizados no SOMA desde 05/01/2023. Verificado que UAM-06 está comunicando na rede conforme imagem anexa. Adachi ciente. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y solucionada falla de actualización de datos mediante reinicio del servidor MTXSRV50-03.
202402898 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202408 | 21/02/2024 08:33:02 | Durante manutenção 3A encontrado prensa cabo solto da carcaça do estator, ao lado do trocador de calor ar-agua do campo 6. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202408 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Reposicionado prensa cabo asegurandolo en su posición con adhesivo tipo trava rosca. AT: 202401450
202402824 | STE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202408 | 20/02/2024 10:24:52 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado 2 cartões eletrônicos do anunciador 1 com defeito, posição bandeirola 14 e bandeirola reserva. Fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, 24Vcc. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202408 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos dois cartões eletrônicos do anunciador 1. Observado correto funcionamento durante ensaios. Emitida SSA 202402827 para IMA0 gestionar reparo. Serviço realizado com a AT 202401470.
202402739 | STE | 202402675 | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202408 | 19/02/2024 14:08:33 | Desconectar cabo HT671 na régua X10-1/3 referente a alimentação auxiliar em 220Vca, visando a realização de ensaios de isolação e ponto a ponto do cabo HT676, entre QL7.2 e CTM-18, pertencentes à mesma costura . Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202408 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Prestado apoyo para la ejecución del ensayo de aislación y punto a punto del cable HT676. Valores medidos: A x Tierra = 566 Mohms. C x Tierra = 579 Mohms. A x C = 596Mohms. Tensión de ensayo = 500 Vcc/1 min; Temperatura = 28,6 °C; Humedad Relativa = 75 %. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202402726 | STE | 202402675 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202408 | 19/02/2024 14:09:13 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cable AT647, referente a información de la válvula by-pass U18 para el CTM-18. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202408 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-02 e CTM-18, cabo AT647. Medições: resistência de isolamento cabo 1 - massa: 834MOhms, cabo 2 - massa: 945MOhms, cabo 1 - cabo 2: 1370MOhms, Temperatura 35ºC, Umidade 49%. Tensão aplicada 250v/1min.
202402724 | STE | 202402675 | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202408 | 19/02/2024 15:29:47 | Solicitamos apoyo para ensayos de comisionamiento del CTM-18, planilla 6160-83-19004-E ; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografía de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicio previsto para los días 26/02 a 28/02 | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202409 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de qualidade de energia no circuito CA que alimenta os motores M1 e M2. No circuito CC, responsável pela alimentação do sistema de controle do painel, foram feitas medições de ripple, tensão, corrente e termografia nos componentes que integram o novo painel CTM-18 durante as manobras de abertura e fechamento da comporta de serviço, conforme planilha de comissionamento 6160-83-19004-E, os resultados obtidos são apresentados no documento em anexo.
202402555 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 15/02/2024 16:47:23 | Solicitamos apoio para mover 4 painéis CTM, com auxílio de empilhadeira, de AMD4 cota 108 até AMC1 cota 98 e trazer 2 painéis comissionados no sentido inverso, previsto para a parte da manhã do dia 16/02/2024. Obs. contato com Guido ramal 9529. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202408 | REGINALDO CALAPACHE | Fue ejecutado el servicio de movimentación de 4 paneles CTM, con auxílio de empilhadeira, de AMD4 cota 108 hasta AMC1 cota 98 y traer 2 paneles comissionados no sentido inverso;
202402318 | STE |  | B030B001 | QUADRO QV-09 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.008-2 | 202406 | 09/02/2024 07:31:06 | Durante MP3A (SSP 20241608) fue encontrado un disyuntor bipolar 125 VCC posición 72D y relé temporizado posición 27CC (Cod. Alm. 0110116), con defecto. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202406 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido disyuntor bipolar (código 0647586) posición 72D con contacto auxiliar NF inoperante, por otro de las mismas características. Realizado ensayo comprobándose su correcto funcionamiento según anexo. Sustituido relé temporizado (código 110116) posición 27CC por otro de las mismas características. Realizado ajuste conforme a OA.0288, ensayo y comprobando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202402397 para gestionar reparo. Sustituidas 2 cerraduras del QV-09. AT 202400784
202402315 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202406 | 08/02/2024 14:09:26 | Durante MP3A encontrado capa da cabeça de bobina especial número 256 solta. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202406 | VALDECIR PIMENTEL | Substituido abraçadeira de fixação da capa isolante que corresponde a cabeça de bobina 256 , código dos materiais 138916 ,139165, 137790.
202402296 | STE |  | B018E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.003-1 | 202406 | 08/02/2024 15:51:51 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U18, PREVISTO PARA O DIA 21/02/2024 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM IVAN R.9561. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U18 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202408 | FABIANO VIEIRA BERTO | Apoio com o cesto aéreo para inspeção de cabo fim d curso. Servicio ejecutado con grúa móvil telescópica Grove 01 en la Elev. 225 dela presa principal UG18.
202402289 | STE |  | B018A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.018-6 | 202406 | 08/02/2024 15:52:06 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3A UG-18. Previsto dia 16/02/2024 a tarde (movimentação de container), dia 19/02/2024 (guarda corpo e tampa de poço cota 108, período da tarde), dia 28/02/2024 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã) e dia 29/02/2024 (movimentação de container, período da tarde). Contato Alan Cresta, Ramal 9196/3301. OBS. datas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202407 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el servicio de apoyo a MEG1. para el izaje y movimentacion de guarda-cuerpo, container, y tapa de servicio en la Elev. 108. El servicio fue realizado durante el MP3A UG-18. La ejecución fue efectuada mediante soporte del puente grúa N°11.
202402236 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202406 | 08/02/2024 09:20:36 | Realizar calibração do Alicate amperímetro marca FLUKE 376, BP: 700910, IB: 1672 . Obs.: O mesmo apresentando mau contato nas pontas de prova. A identificação do instrumento, BP e IB está inelegível . | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202407 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Substituído jogos de ponteiras do equipamento.
202402220 | STE |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202406 | 07/02/2024 15:25:35 | Durante MP3A encontrados: contatores pos. CS6/7/10/12/15/16/19 com defeito na carcaça; Botoeira BTL quebrada; Came 16 inoperante. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202406 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição dos contatores auxiliares, da botoeira e do came listados na emissão, por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. AT 202400792.
202402187 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202406 | 08/02/2024 09:20:56 | TMR Modelo 8242 DECT Alcatel Lucent SN: RTF184306063, associado ao ramal 9540, encontra-se inoperante devido ao mesmo ter tido contato acidentalmente com água.Verificar a possibilidade de reparo. Entrar em contato com o Senhor Waldeck pelo ramal 3301/3246. | MEG1 | MEL3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202407 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme SSA derivada, não foi possível reparar o aparelho e o mesmo foi descartado pelo laboratório (retido para aproveitamento de peças). Em razão disso, foi necessário programar um TMR novo com o mesmo ramal (modelo Alcatel 8254 NS. RTF222603925), o aparelho foi testado e disponibilizado ao usuário, conforme anexo, SM na aba documentos.
202402158 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202406 | 06/02/2024 15:03:09 | Solicitamos apoio de empilhadeira/operador para descarga de 5 conjuntos de painéis CTM na cota 108, AMD4, galeria dos geradores. Serviço previsto para o dia 08/02/2024, quinta-feira. Contato com Allan, 9548. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202406 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el servicio de apoyo a MEG1 con empilhadeira CLARK 5T para descarga de paneles desde un camión en la Elev 108. Servicio terminado sin ningún inconveniente.
202402139 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202406 | 06/02/2024 07:26:25 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrados resistor de aquecimento (220Vca 50W TASCO LTDA) posição AQ2 e contator posição 27LIP painel LIP com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202406 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído resistor de aquecimento por outro de mesma característica (código113808 ), medições: 225,2 vca 0,2 A, deixado normalizado. Substituído contator posição 27LIP por outro de mesmas características (código 665797) , realizado ensaio de atuação do contator com resultados normais, deixado normalizado. AT 202400766
202402104 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202406 | 05/02/2024 10:49:38 | Durante MP3A (SSP 20242029) fue encotrado indicador digital Presys DMY 2030-Light (Cod. Alm. 711605), posición 71TL con defecto. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202406 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído indicador digital Presys DMY 2030-Light, código do almoxarifado 711605, posição 71TL. Parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0188 e ensaiado conforme anexo. Emitido SSA 202402110 para IMA0 para gestionar reparo. Deixado em condições normais de operação. Serviço realizado com AT: 202400762.
202401947 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202405 | 01/02/2024 16:55:21 | Durante MP3A (SSP20242029) encontrado modulo de monitoramento (VBM010) do sistema de vibração posição 90VB2-1 (rele 1) com defeito. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202405 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído Módulo de monitoramento (VBM010) do sistema de vibração, posição 90VB2-1, código do almoxarifado 271551. Realizado ajuste conforme ordem de ajuste OA.0188. Medido tensão na saída, ponto OUT: Rele 1: 5,2432Vcc e Rele 2: 6,0030Vcc; GAP 4,7556. Emitido SSA 202402125 para IMA0 para gestionar reparo. Deixado em condições normais de operação. Serviço realizado com AT: 202400762.
202401897 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202405 | 01/02/2024 16:56:09 | Durante manutenção 3A encontrado chave posição S1 (manual/automático) e lâmpada de sinalização motor disparado posição H5 da gaveta 1.2 com defeito y contactor K3 Sr inoperante. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202405 | RONALDO PIMENTEL | Substituído chave posição S1 e lâmpada posição H5 da gaveta 1.2,códigos almoxarifado 618969 e 630721, respectivamente, realizado ensaios com gaveta extraída e verificado funcionamento normal da mesma. Substituído contator posição K3SR código almoxarifado 132977 da coluna 6 do painel UMCC . Observado funcionamento normal do comando de disparo do disjuntor 52.3 durante ensaios funcionais do painel.
202401851 | STE | 202401316 | B017A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.260-3 | 202405 | 01/02/2024 10:39:05 | Solicitamos remover el intercambiador N4 en apoyo a la inspección y reparo del RTD 10 (ítem 02), encontrado abierto durante la ejecución de las mediciones antes del PD. Efectuada inspección con videoscopio y constatada presencia del RTD en la localización indicada. Foto en anexo | MEG1 | MMU1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202405 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº04 EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DO SETOR EMITENTE, RADIADOR FOI REMONTADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇOES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202401787 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202405 | 31/01/2024 13:40:55 | Durante manutenção 3A encontrado LED, posição H1 do painel 01 de indicação aquecimento ligado, inoperante. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202405 | RONALDO PIMENTEL | Substituído LED posição H1, do painel 01, por outro retirado do almoxarifado código 714656. Conectado o aquecimento e observado sinalização normal de aquecimento ligado através do LED de indicação.
202401754 | STE |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202405 | 31/01/2024 13:41:08 | Durante ensayo anti incendio del TU fue constatada infiltración de agua a través de la vedación de las tapas cortafuego en las tres fases. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202405 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada aplicación de "Sikaflex" (sellador elastico con base de poliuretano) alrededor de las fases y sobre las grietas en vedacion de Pu y ranuras transversales de la tapa del cortafuegos de las tres fases para aumentar la vedacion entre la tapa cortafuegos y el busduct. AT: 202400781
202401691 | STE | 202401634 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202405 | 31/01/2024 06:54:44 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo de tangente de delta y capacitancia con el instrumento CPC 100 de dos capacitores nuevos de 0,15 uF y 14,45 kV (Cod Alm. 631981 y 143456) y un capacitor retirado durante la ejecución de la SSA Matriz. | MEG1 | MET2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202405 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaio de tangente delta e capacitância nos equipamentos fornecidos, conforme solicitado. Resultados em anexo.
202401673 | STE | 202401316 | B017A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.089-9 | 202405 | 30/01/2024 16:23:11 | Solicitamos remover el intercambiador N13 en apoyo a una inspección y reparo del RTD 10 (ítem 02), encontrado abierto durante la ejecución de las mediciones antes del PD. | MEG1 | MMU1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202405 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº13 EM APOIO A MEG1, CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DO SETOR EMITENTE, RADIADOR FOI REMONTADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇOES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202401637 | STE |  | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202405 | 30/01/2024 16:55:26 | Durante execução da SSP 20243569 encontrados 3 cartões do anunciador AN1 e 3 cartões do anunciador AN2 com funcionamento deficiente.. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202405 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição dos 6 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202401638 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito.
202401634 | STE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202405 | 30/01/2024 10:41:45 | Durante MP3A (SSP 20241619) fue encontrado tornillo de conexión quebrado y fluido próximo a la bucha del capacitor de la Fase B. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202405 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido capacitor de la Fase B marca Haefely (Cod. Alm. 143456; Cn: 0,15 uF; Vf: 14,45 KV) por otro de la marca Bree (Cod. Alm 631981, ; Cn: 0,15 uF; Vl: 25 KV). Ejecutado ensayo de tangente de delta y capacitancia al capacitor retirado y al instalado con SSA 202401691. Resultado en anexo. Ejecutado ensayo de resistencia de aislacion 5000Vcc/ 1 min: Arm1 x Masa: 104000 Mohm. Arm2 x Masa: 102000 Mohm. Cap. medida: 0,151 uF. Temp.: 28,9 RH.: 66% AT: 202400781
202401602 | STE |  | B017D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.016-3 | 202405 | 30/01/2024 09:13:01 | Durante MP3A SSP 20244600, encontrado sinais de aquecimento nos bornes de conexão e rosca espanada no borne do cabo vermelho, no Motor do Compressor 2. Imagem em anexo. | MEG1 | MMU2 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202405 | MARIO ULISSES GOBBO | Retirada do bloco de ligação do motor identificado porcas de aperto das conexões danificadas e substituídas por outras disponíveis no estoque. passado cossinete em um dos parafusos do bloco que estava com a rosca levemente danificada. Substituído parafuso de fixação do bloco de ligação à carcaça do motor e disponibilizado equipamento para conexão elétrica. Orientado para aplicar o torque recomendado devido a preservar a integridade da rosca dos parafusos do bloco de contato.
202401592 | STE |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202405 | 30/01/2024 07:40:57 | Durante MP3A encontrado junta de expansão danificada na posição T3. Fotografias anexas. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202405 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DO TERMINAL DE SAÍDA DE FASE POSIÇÃO T3, POR OUTRA NOVA, ORIUNDA DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADA POR ILA1, SANANDO A ANORMALIDADE. NOTA: ATIVIDADE REALIZADA DURANTE O PD 3A ATRAVÉS DA AT 2024/00364.
202401542 | STE | 202401530 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202405 | 29/01/2024 09:40:37 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT646, referente a información de la válvula by-pass U17 para el CTM-17. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202405 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-02 e CTM-17, cabo AT646. Medições: resistência de isolamento cabo 1 - massa: 422MOhms, cabo 2 - massa: 436MOhms, cabo 1 - cabo 2: 304MOhms, Temperatura 34ºC, Umidade 42%. Tensão aplicada 250v/1min.
202401540 | STE | 202401530 | K053E005 | QUADRO QL-7.2 H6/7 - EL. 214 | 0698.454-1 | 202405 | 29/01/2024 09:46:49 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cabo HT671, referente a alimentación 220 VCA del panel CTM-17. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/02/2024. | MEG1 | MEG3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202405 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado apoio á MEG1 desconectando cabo HT671, refente a alientação 220Vca do painel CTM-17, para realização do ensaio de isolação e do ponto a ponto. Após o ensaio refeita a conexão deixando a alimentação em condições normais de operação.
202401539 | STE | 202401530 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202405 | 29/01/2024 09:47:12 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cabo MT605, referente a alimentación secundaria 125VCC del panel CTM-17. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/02/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202405 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação nos cabos MT605 com apoio da MEG1. Ensaio resistência de isolação (500/1mm, Temp. 29 'C; RH 63%; +/terra=15 GΩ; – /terra=12 GΩ; +/– =10 GΩ. Após ensaios deixado em condições normais para energização dos cabos MT605, previsto para semana 06/2024.
202401537 | STE | 202401530 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202405 | 29/01/2024 09:47:30 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cabo M6X0427, referente a alimentación principal 125VCC del panel CTM-17. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/02/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202405 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue brindado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cable M6X0427. Mediciones obtenidas del ensayo de resistencia de aislación: +/tierra= 670 [MΩ] -/tierra= 1320 [MΩ] +/- = 1960 [MΩ] Temperatura= 28,5 [°C]; Humedad relativa= 63,6 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-09 dejado en condiciones normales de operación.
202401535 | STE | 202401530 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202405 | 29/01/2024 09:47:50 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT602, referente a alimentación 460V del panel CTM-17. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/02/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202405 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo para realización de punto a punto del cable HT602 y ensayo de resistencia de aislación con los siguiente valores. R/S/T a tierra= 146/115/140Mohm; RS/ST/RT=144/268/232Mohm; T=29'C; UR= 63%.
202401345 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202404 | 25/01/2024 07:25:23 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1801, TSA-1802 e TSA-1803, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da unidade geradora 18. PD a ser realizado de 19/02/2024 à 29/02/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202408 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada inspección y ensayo de los termostatos TSA-1801, TSA-1802 y TSA-1803, referentes a temperaturas de los recintos de los transformadores de la unidad generadora 18, constatándose la correcta actuación a 40°C y rearme a temperatura inferior a la misma, conforme OA.0393-R00. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202401316 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202404 | 24/01/2024 10:55:19 | Durante medición antes PD, encontrado RTD 10 referente al item 2 de Temp. del Nucleo del Estator (bornes 157-160) con defecto (circuito abierto) | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202405 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Encontrado cabo danificado junto a emenda localizada atrás do radiador Ar/agua Nº 4. Cortado cabo e refeito emenda. Realizado ensaio de resistência de isolamento, resultando em 20.000 Mohms, aplicado 100V/min, temperatura 31ºC e umidade 67%. Medição dos valores de resistência do RTD: 114,9/114,9/0,8 ohms; temperatura calculada 36,3ºC; temperatura no SOMA 36,4ºC. Em anexo medição da Unidade após PD com valores de temperatura do item 2 com media 37,0ºC e temperatura do RTD10 36,4ºC.
202401151 | STE |  | B017E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.017-1 | 202404 | 22/01/2024 16:15:05 | SOLICITAMOS APOYO DE GRUA PARA INSPECCION DE FIN DE CURSO DE SUPERVISION DE CABO FLOJO. LOCALIZACION COTA 225 - U17. PREVISTO PARA EL DIA MIERCOLES 31/01/2024 EN EL PERIODO DE LA MAÑANA. CONTACTO CON ABEL ESPINOZA R.9556. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO U17 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202405 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | SE EFECTUÓ EL APOYO CON GRUA MÓVIL GROVE 01 A (MEG1) PARA INSPECCION DE FIN DE CURSO DE SUPERVISION DE CABO FLOJO DE LA COMPUERTA DE SERVCICIO DE LA UG17 DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SERVICIO REALIZADO EN LA PRESA PRINCIPAL ELEV. 225.
202400928 | STE |  | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.017-8 | 202403 | 18/01/2024 10:06:51 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 apoio MP3S UG-17. Previsto dia 26/01/2024 a tarde (movimentação de container), dia 29/01/2024 (movimentação de carrinho gaiola da cota 108 p/ 78, guarda corpo e tampa de poço cota 108, período da manhã e tarde), e dia 08/02/2024 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã). Contato Osvaldo, Ramal 4924/3301. OBS. datas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202404 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo para izaje y traslado de contenedor de MEG1 hasta la UG17, traslado de guardacuerpos y retiro de tapa de acceso a la elevación 98, y otros servicios de apoyo relacionados a la parada de la unidad generadora.
202400816 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 13:55:03 | Gestionar reparo de RELE AUXILIAR 125VCC, marca SIEMENS, modelo 7PA 1033-4EF, codigo almoxarifado 137421, posicion 80PW2X, encontrado con defecto durante MP-3S. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400809 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 11:24:05 | Durante mantenimiento periodico 3S encontrado reles siemens de la posicion 27PW1X1 y 80PW2X con defecto | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202403 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos relés siemens de la posición 27PW1X1 y 80PW2X por otros del mismo tipo y modelo. Código de Almox. 27PW1X1 (120Vca): 0251267 80PW2X (125Vcc): 0137421 Emitidas SSA 202400817 para reparo del relé de la posición 27PW1X1 y SSA 202400816 para reparo del relé de la posición 80PW2X Realizados ensayos funcionales con correcto funcionamiento y dejado en condiciones normales de operación. AT: 202400094
202400728 | STE |  | A007M003 | QUADRO CLD-07 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.007-8 | 202403 | 15/01/2024 11:22:21 | Durante MP3S, encontrado inoperancia del mecanismo de cierre de la puerta del panel CLD. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202403 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontradas piezas sueltas del mecanismo y realizada la colocación de dichas piezas en su lugar correspondiente. Colocada una extensión de teflón por el asta de la puerta para su correcto cierre. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. AT: 202400098.
202400607 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202402 | 12/01/2024 14:06:32 | Durante inspeccion MP3S fue encontrado led de señalizacion de resistencia de calentamiento del panel quemada. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202402 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido led de señalización de calentamiento. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. AT: 202400770
202400589 | STE |  | A007C015 | TRANSFORMADOR 50 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-07 FASE R | 0125.028-0 | 202402 | 12/01/2024 13:40:14 | Durante mantenimiento MP-3S U07 encontrado que salida de baja tensión del transformador TEP-07 Fase R presenta desprendimiento en las esquinas de su aislamiento de goma. | MEG1 | MEG1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202402 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado reparación con pegamento industrial PU conforme anexo.
202400583 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202402 | 12/01/2024 14:16:17 | Durante MP3S encontrado indicador digital 63PW5-1 com defeito. (indicação discrepante do canal 1 com o sinal de mA de entrada). | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202403 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido el indicador digital de la posición 63PW5-1, parametrizado de acuerdo con OA.0249 vigente del panel PWB-07 y realizado ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. Ver valores de ensayo en anexo. Emitida SSA 202400729 para gestionar reparo del indicador digital retirado.
202400494 | STE |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202402 | 11/01/2024 13:41:54 | Durante ensaios de resistências de isolamento nos tirantes do estator na MP3S, encontrado tirantes com valor abaixo do mínimo estabelecido pela PIC. EQ.0035 (10 MOHMS/40ºC). Número dos tirantes: 21, 53, 54, 55, 57, 58, 75 e 152 / respectivos valores medidos: 8 - 6 - 7 - 4 - 5 - 1 - 7 - 9 MOHMS. Obs. Valores já corrigidos a 40ºC, URA: 72%. Obs.: Sr. Nelson da MMU1 ciente. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202403 | FABIO DE LUCA | SUSTITUIDO LA ARANDELA AISLANTE DE LOS TIRANTES NÚMERO 57 Y 58, DISPONIBLE DEL SECTOR Y LIMPIADO CON NITROGENO EL AISLADOR DE LOS TIRANTES. FUE COORDINADO LA ENERGIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DEL GENERADOR DURANTE EL FIN DE SEMANA Y REALIZADO NUEVA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EL DÍA LUNES 15/01/24 DANDO VALORES DE T21=420MOHMS, T53=150MOHMS, T54=72MOHMS, T55=70MOHMS, T57=70MOHMS, T58=80MOHMS, T75=66MOHMS Y T152=283MOHMS.
202400449 | STE |  | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202402 | 10/01/2024 16:14:38 | Durante ensaio anti incêncêndio do TU foi constatada infiltração de água através da vedação das tampas corta fogo nas três fases. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202402 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado grietas en la aislación de PU entre el bus duct y las tapas corta fuego, realizado limpieza y refuerzo de la aislación agregando una segunda capa de PU.
202400368 | STE | 202400345 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202402 | 09/01/2024 09:45:39 | Realizar ensayo de aislacion y punto-a-punto del cabo AT160, referente a informacion de la valvula by-pass U07 para el CTM-07. Servicio referente al comissionamiento del panel CTM, prevision para el jueves 11/01/2024. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202403 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-01 e CTM-07, cabo AT160. Medições: resistência de isolamento cabo 7 - massa: 49,8MOhms, cabo 9 - massa: 74,8MOhms, cabo 7 - cabo 9: 116,0MOhms, Temperatura 29,2ºC, Umidade 77,6%. Tensão aplicada 250v/1min.
202400228 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202402 | 08/01/2024 07:57:02 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-4073, MARCA FLUKE, MODELO T6-1000, NÚMERO DE SÉRIE 40530276/17. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202403 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202400227 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 08/01/2024 07:57:09 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-3620 MARCA FLUKE, MODELO 376, NÚMERO DE SÉRIE 30440153WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400225 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 08/01/2024 07:57:15 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-1607 MARCA FLUKE, MODELO 773, NÚMERO DE SÉRIE 26580065. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202403 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202400223 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 08/01/2024 07:57:22 | Verificar calibração do multímetro digital IB-4154, marca Yokogawa, modelo TY720, número de série JKQB298. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202400218 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202402 | 08/01/2024 07:59:12 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA DE ISOLAÇÃO IB-3951, MARCA MEGGER, MODELO BM5200, NÚMERO DE SÉRIE 1018050. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202403 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição de pilhas e a calibração do instrumento, estando este dentro de suas características e liberado para uso.
202400217 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202402 | 08/01/2024 07:59:52 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-1603, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101506360. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reeemplazadas.
202400109 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202401 | 04/01/2024 07:29:20 | Solicitamos apoio para mover 2 painéis CTM, com auxílio de empilhadeira, de AMC1 cota 98 até AMD4 cota 108, previsto para a parte da manhã do dia 05/01/2024. Obs. contato com Ivan ramal 9561. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202401 | REGINALDO CALAPACHE | Traslado de paneles CTM desde la elevación 98 hasta la elevación 108 y viceversa, con ayuda de empilhadeira de 5 toneladas y descenso por el montacargas AMD.
202400046 | STE | 202400039 | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.009-4 | 202401 | 02/01/2024 15:37:06 | Verificar/reparar relé KAC, fabricante Siemens, mod. 3UG4513, referente al panel CTM-14 (SSA 202400039) que presenta señales de falla interna. No se cuenta con unidades en stock en el depósito. | MEG1 | ILA2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202401 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Circuito danificado e queimado conforme anexo, impossível reparo. Proceder descarte.
202320743 | STE |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSÓRIOS | 0111.002-0 | 202352 | 28/12/2023 09:28:20 | Durante atendimento da SSA 202320681, constatado que a eletrovalvula posição EV-01 permanece acionada e com vazamento constante mesmo com a bobina desligada/removida. | MEG1 | MMU1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202352 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição da eletrovalvula que estava com defeito por outra nova proveniente do almoxarifado, efetuado testes posteriormente e constatado o funcionamento que se encontra em condições normais de operação.
202320591 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202352 | 26/12/2023 14:01:15 | Relizar calibracion y ensayo del termostato posicion TH3, marca SIEMENS, modelo 8MR 2170-1BA. Ajustar en 30°C descendiendo Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,8 °C.
202320588 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202352 | 26/12/2023 14:03:26 | Relizar calibracion y ensayo del termostato posicion TH2, marca SIEMENS, modelo 8MR 2170-1BA. Ajustar en 30°C descendiendo Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202401 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensaiado , ajustado e liberado para uso. Temperaturas de atuação 29,3 °C.
202320587 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202352 | 26/12/2023 14:04:13 | Relizar calibracion y ensayo del termostato posicion TH1, marca SIEMENS, modelo 8MR 2170-1BA. Ajustar en 30°C descendiendo Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,7 °C.
202320410 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 21/12/2023 09:51:06 | Solicitamos apoio para mover 2 painéis CTM, com auxílio de empilhadeira, de AMD4 cota 108 até AMC1 cota 98 e trazer 2 painéis comissionados no sentido inverso, previsto para a parte da manhã do dia 22/12/2023. Obs. contato com Guido ramal 9529. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202351 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Traslado de paneles CTM desde la elevación 98 hasta la elevación 108 y viceversa, con ayuda de empilhadeira de 5 toneladas y descenso por el montacargas AMD.
202320399 | STE |  | A007E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.013-9 | 202351 | 21/12/2023 09:51:29 | SOLICITAMOS APOYO DE GRUA PARA INSPECCION DE FIN DE CURSO DE SUPERVISION DE CABO FLOJO. LOCALIZACION COTA 225 - U07. PREVISTO PARA EL DIA JUEVES 11/01/2024 EN EL PERIODO DE LA MAÑANA. CONTACTO CON ABEL ESPINOZA R.9556. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO U07 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202402 | REGINALDO CALAPACHE | APOYO CON GRUA MÓVIL TELESCÓPICA GROVE EN IZAJE DE PERSONAS EN CESTO SUPSENSO, PARA INSPECCION DE FIN DE CURSO DE SUPERVISION DE CABO FLOJO. LOCALIZACION COTA 225 - U07.
202320055 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 14/12/2023 07:21:16 | Realizar los ensayos pertinentes y necesários para renovar el sello de aprovacion de uso del guante aislante Clase 2, tipo II, número de série de la isquierda 23057671 y derecha 23057672. Contacto: Hugo R. 9543. | MEG1 | ILA1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202351 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, Classe 2, Tipo II, numero de serie, esquerda 23057671 e direita 23057672, com a atualização do SCEEP 418. Liberado para uso
202320053 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 15:11:45 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 0, tipo II, número de série não encontrado. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202351 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 257. Liberado para uso.
202320052 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 15:11:58 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277781 e direita 22277782. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202351 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 396. Liberado para uso.
202320027 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 10:36:03 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22277901; Mão direita - 22277902. Contato: João Ricardo R. 4947. | MEG1 | ILA1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202351 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, Classe 2, Tipo II, numero de serie, esquerda 22277901 e direita 22277902, com a atualização do SCEEP 419. Liberado para uso
202319998 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202350 | 12/12/2023 14:17:33 | Verificar calibração do multímetro FLUKE 376 IB 3627. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202352 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202319997 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202350 | 12/12/2023 14:17:49 | Verificar calibração do MEGGER MIT430/2 IB 4190. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202319835 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 11/12/2023 09:51:31 | Solicitamos apoio para mover 2 painéis CTM, com auxílio de empilhadeira, de AMD4 cota 108 até AMC1 cota 98 e trazer 2 painéis comissionados no sentido inverso, previsto para a parte da manhã do dia 11/11/2023. Obs. contato com IVAN ramal 9561. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202350 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Realizado el traslado de paneles CTM desde la elevación 98 hasta la elevación 108 y viceversa, con ayuda de empilhadeira de 5 toneladas y descenso por el montacargas AMD.
202319552 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202348 | 01/12/2023 13:49:21 | Substituir bateria e Verificar Calibração do instrumento alicate miliamperímetro IB--2034, fabricante Fluke, modelo 771, número de série: 15200136. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202319531 | STE |  | A002M003 | QUADRO CLD-02 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.002-7 | 202348 | 01/12/2023 08:49:36 | Durante ensaios na manutenção 3S foi encontrado chave automático/manual, posição S26, com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202348 | RONALDO PIMENTEL | Substituído chave posição S26 por outra retirado do almoxarifado código 254150. Realizado ensaios em manual e automático e observado funcionamento normal. Trabalho realizado com AT202309580.
202319475 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 15:28:17 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,4 °C.
202319474 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 15:28:27 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,2 °C.
202319472 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 15:28:37 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,8 °C.
202319458 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202348 | 30/11/2023 09:05:45 | Realizar limpeza aperiódica dos equipamentos elétricos do sistema de CO2 de baixa pressão do setor de 60Hz devido ao acúmulo de poeira proveniente dos serviços de modernização do monta cargas. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202349 | THOBIAS DANIEL | Foi realizada limpeza com pincel e pano nos equipamentos elétricos do sistema de CO2 de baixa pressão do setor de 60HZ.
202319357 | STE |  | A002D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.002-6 | 202348 | 28/11/2023 10:22:57 | Durante manutençao 3S foi observado que a bomba principal de infiltração não permanece ligada com nivel de oleo acima de 250mm | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202348 | JOAO RICARDO TEODORO | Verificado sensor de nível posição b2 com defeito. Feita substituição por outro de mesmo modelo. Feito ensaio ensaio junto com a equipe da SMMU e OPU para confirmar o correto funcionamento e foi confirmado que o sistema de parada e acionamento das bombas de infiltração ficou operando normalmente. AT: 202310189
202319345 | STE | 202319338 | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202348 | 28/11/2023 09:42:16 | Solicitamos apoio para verificar comunicação da UTA-11 com UAM-9A. Serviço previsto para dia 07/12/2023. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202349 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado apoio a equipe MEG1. Foram testados os cabos UTP-M-1093, UTP-M-1094 e UTP-M-1095 desde a conexão do switch UTA11-SWA01 até as portas da UAM-9A utilizando o analisador de cabos Fluke DTX-1800. Os 3 cabos foram aprovados pelo analisador de cabos, realizado teste de acesso aos dados da UAM-9A pelo sistema Matrix com sucesso.
202319260 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 27/11/2023 10:02:27 | Solicitamos apoyo para la retirada y traslado del anillo colector de almacenes a la cota 108. Debido a trabajo en SSA 202319233 (Cortocircuito en anillo colector de la U07). | MEG1 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202348 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Traslado de anillo colector con camión Munck desde almoxarifado hasta AMD (montacargas margen derecha), luego descenso del camión hasta la elevación 108 para posteriormente descender el anillo colector con empilhadeira Clark de 7 toneladas en la galería de generadores.
202319131 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202347 | 23/11/2023 11:04:46 | Durante MP3S encontrada danificada isolação da barra estatórica, lado acoplado, referente a cabeça de bobina 352. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202347 | VALDECIR PIMENTEL | Efectuado reparo de barra estatorica con mezcla de resina EP50 y polvo de mica, se paso una mano de barniz aislante negro dejando la parte afectada encondiciones normales. Se adjuntan fotos Obs: Se utilizaron materiales p/pequeños reparos disponibles en la sala de La U12.
202319096 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202347 | 22/11/2023 14:07:14 | Durante atendimiento de la SSP 20234426 en el cuadro PWB-02 encontrado temporizador posición 27DX con defecto. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202347 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido rele temporizado con defecto, posición 27DX por otro de iguales caracteristicas en el cuadro PWB-02. Ajustado conforme orden de ajuste OA.0249 (T=3s). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202319086 | STE |  | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202347 | 22/11/2023 11:27:13 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado: Bloco temporizador on delay, 0 a 30s, posição RT2 com defeito (não permite reajuste). | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202347 | JOAO RICARDO TEODORO | Efetuada troca do rele por outro de mesmas características com atuação ajustada em 10s conforme OA.0266-R00. Verificada operação normal em ensaio. AT: 202309800
202319083 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202347 | 22/11/2023 11:27:24 | Durante MP3S encontrada quebrada botoeira de partida no painel PWX-02 | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202347 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituida botonera de partida con defecto en el panel PWX-02. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202318990 | STE | 202308484 | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202347 | 21/11/2023 10:52:01 | Solicitamos abertura da tampa lado PY do MGS de modo a permitir o acesso à sonda de nível de óleo para inspeção. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202347 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE REALIZADO EL APOYO PARA LA APERTURA Y LIMPIEZA DE RESTO DE ACEITE CONTENIDA EN EL RECINTO PRÓXIMO A LA SONDA DE NIVEL DE ACEITE. POSTERIOR A LA INSPECCIÓN CERRADA NUEVAMENTE LA TAPA.
202318831 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202346 | 17/11/2023 07:06:48 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 3 Sinalizadores Leds vermelho 220vca queimados, posições cubiculo 1 H1, 4 H4 e 10 H10. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202346 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os 3 Sinalizadores Leds 220Vca posições H1, H4 e H10 por novos retirados do almoxarifado com as mesmas características. Após verificado correto sinalização e deixado em condições normais de operação. AT: 202309613
202318791 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202346 | 16/11/2023 11:04:29 | Gestionar reparo do relé de tensão eletrônico SPECTRO UNX, número de série 2264. Relé não liga. | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202346 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparación de pistas dañadas, sustitución de conexiones eléctricas con dieléctricos resecos. Ajustes de actuación de relés. Ensayo en bancada a plena carga. Liberado para uso.
202318696 | STE | 202318570 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202346 | 14/11/2023 13:45:50 | Realizar ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo AT155, referente à informação de posição da válvula by-pass U02 para o CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Previsão 20/11/2023 | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202346 | ROGERIO BARTH | Realizado ponto-a-ponto do cabo AT155: condutor 1 (KVB LX3.79 a CTM X22.13); condutor 2 (KVB LX3.80 a CTM X22.7). Ensaio de isolação 250Vcc 1': massa x condutor 1/2= 62,8/55,6 MOhms. Temperatura 27°C, URA: 76%. Desenho 6109-DC-06027 de interligação do KVB-01 não será alterado. Realizado jumper no contato 53-54 do contator auxiliar KFA2 com correta sinalização de by-pass aberto na aba histórico da IHM do CTM-02. Equipamentos normalizados e liberados.
202318691 | STE | 202318570 | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.003-5 | 202346 | 14/11/2023 13:45:56 | Realizar ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo HT290, referente à costura da alimentação auxiliar em 220Vca do painel CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Necessário isolação da alimentação em 460Vca devido à proximidade com o ponto sob ensaio. Tempo estimado para normalização: 15min. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202346 | ESPINOZA BORBA ABEL | Ejecutado ensayo de punto a punto y aislación de los conductores R, S y T del cable HT290 de interconexión entre los paneles CTM-03 y CTM-02 (alimentación auxiliar en 220V CA). Valores registrados: Megger IB 1603, 500 VCC/1 min, resistencia de aislamiento (R+S) x Tierra= 13.5 GOhms, T = 29,6 °C, HR = 79 %. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202318689 | STE | 202318570 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202346 | 14/11/2023 13:46:02 | Realizar ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo HT285, referente à costura da alimentação auxiliar em 220Vca do painel CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Necessário isolação da alimentação em 460Vca devido à proximidade com o ponto sob ensaio. Tempo estimado para normalização: 15min. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202346 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Ejecutado ensayo de punto a punto y aislación de los conductores R, S y T del cable HT285 de interconexión entre los paneles CTM-01 y CTM-02 (alimentación auxiliar en 220V CA). Valores registrados: Megger IB 1603, 500 VCC/1 min, resistencia de aislamiento (R+S+T) x Tierra= 17 GOhms, T = 29,6 °C, HR = 79 %. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202318654 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202346 | 14/11/2023 07:31:51 | Realizar ensayo de aceptacion del calibrador de proceso marca FLUKE, modelo 726 nro. de serie 62940367MV adquirido por la OC: 4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs: confirmar funcionamiento de los accesorios. Plazo: 20/11/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende los requisitos establecidos en la RC SM.DT/0010068724 como se detalla en el correo anexo a esta SSA.
202318653 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202346 | 14/11/2023 07:31:57 | Realizar ensayo de aceptacion del calibrador de proceso marca FLUKE, modelo 726 nro. de serie 62940369MV adquirido por la OC: 4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs: confirmar funcionamiento de los accesorios. Plazo: 20/11/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202346 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação não recomendada, o fornecimento não atende os requisitos da ReqC SM.DT/0010068724, conforme email em anexo. Não foram fornecidos: carregador de pilhas, pilhas recarregáveis e estojo de transporte.
202318652 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202346 | 14/11/2023 07:32:04 | Realizar ensayo de aceptacion del calibrador de proceso marca FLUKE, modelo 726 nro. de serie 62940366MV adquirido por la OC: 4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs: confirmar funcionamiento de los accesorios. Plazo: 20/11/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende los requisitos establecidos en la RC SM.DT/0010068724 como se detalla en el correo anexo a esta SSA.
202318576 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:12:55 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da mão esquerda: 22277871 e mão direita - 22277872. Contato: Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202346 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 370. Liberado para uso.
202318571 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 15:20:07 | Solicitamos apoio para descarregar os novos painéis CTM do caminhão de transporte com auxilio de empilhadeira. Trabalho será realizado na AMD4 cotas 108, previsto para a parte da manhã do dia 20/11/2023. Obs. contato com Cleomar ramal 4928. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202347 | FABIANO VIEIRA BERTO | Descarga de painéis na Elev. 108 próximo a tornearia. Servicio ejecutado con empilhadeira clark de 5 Ton.
202318367 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 09/11/2023 11:00:15 | Solicitamos servicio de puente grúa para movimiento de dispositivos de cambio de barras de las Unidades Generadoras en carácter de entrenamiento, manoseo de los mismos a cargo del equipo de bobinadores de la MEG1. Local: cota 108 - UG 06. Previsto para el día 09/11/2023 durante todo el período de la tarde. Contacto Milciades Acosta R. 4911 | MEG1 | MAM2 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202346 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Izaje de dispositivo de cambio de barras (polos) en carácter de entrenamiento (MEG1) en la elevación 108, realizado con Puente grúa N04, entre las unidades 6 y 7.
202318119 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 03/11/2023 15:26:14 | En apoyo a la aceptación del equipo, realizar pruebas de campo a la CAMARA MULTIFUNCIONAL CON SONDA, marca RUNPOTEC, modelo RUNPOCAM RC2-50m. Confirmar el pleno funcionamiento del cargador de baterías y batería recargable suministradas con el equipo. Fecha límite: 10/11/2023. Nota: Adquirido por OC 4500072272 - RC:SM.DT/0010071605. | MEG1 | MEG3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202345 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado, foi efetuado teste de campo com a câmera multifuncional com sonda, marca RUMPOTEC, modelo RUMPOCAM RC2-50M. Os testes se mostraram satisfatórios, sendo possível efetuar boa visualização do interior de eletrodutos. Também foi verificado o correto armazenamento das imagens no cartão de memoria e o funcionamento adequado do carregador de baterias.
202318018 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 03/11/2023 06:59:29 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30.7 °C.
202318017 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 03/11/2023 06:59:37 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29.4 °C.
202318016 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 03/11/2023 06:59:47 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202345 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação em 29,4 °C.
202317826 | STE |  | A002E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.002-3 | 202344 | 01/11/2023 16:27:18 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U02. PREVISTO PARA O DIA 16/11/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM EVANDRO R.9550. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U02 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202346 | FABIANO VIEIRA BERTO | Apoio à MEG1 com guindaste Grove para inspeção de cabo frouxo no servomotor da comporta da U02 da el. 225 m.
202317606 | STE |  | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.002-0 | 202344 | 30/10/2023 09:55:24 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-02. Previsão para dia 13/11/2023, período da manha e tarde (movimentação de guarda corpo e tampa de poço), no dia 30/11/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 01/12/2023 (movimentação de container, período da tarde) contato com Marcel, Ramal 4926/3301. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202346 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 con Puente grúa N11 para Izaje y traslado de contenedor, Izaje y traslado de guardacuerpo y retirada de tapa de acceso a la cota 98.
202317531 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 27/10/2023 16:34:17 | Solicitamos apoio para descarregar os novos painéis CTM do caminhão de transporte com auxilio de empilhadeira. Trabalho será realizado na AMD das cotas 98 e 108, previsto para a parte da manhã do dia 31/11/2023. Obs. Trabalho já combinado com o Sr. Victor. | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202344 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foram descarregados 06 painéis elétricos, 02 unidades na cota 98 e 04 unidades na cota 108, conforme solicitação do pessoal da elétrica.
202317266 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202343 | 24/10/2023 14:30:33 | Substituir tomada 460V (modelo antigo) pelo modelo padrão com disjuntor 63A código almox.670839, localizada na sala de manutenção da SMMG. cota 108, U11 eixo CD. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202344 | CLEBER NIEHUES | Substituída tomada 460V antiga por modelo padrão com disjuntor 63A(cód. almox. 670839). Tomada localizada na sala de manutenção da SMMG. cota 108, U11 eixo CD. Emitido SSA 202318113 para MCI1 realizar pintura e reparo nas paredes da sala.
202317262 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202343 | 24/10/2023 14:30:46 | Em complemento à SSA 202225129: Prestar apoio à ILA1 para desconectar oscilógrafo dos bornes X006-165 a 167. Normalizar interligação CG-UAM dos bornes X006-165 a 167. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada desconexão do osciloscópio em apoio à equipe da ILA1 e reconexão do RTD 42 nos respectivos bornes. Feita medição de resist. do RTD nos bornes 165-166= 120,8ohms, 165-167=121,1ohms e 166-167=3,94ohms. A resistência calculada=117,0ohms e a temperatura equivalente a 43,8°C. Confirmada conexão do RTD na UAM pelo sistema SOMA registrando uma temperatura de 44,2°C. RTD ficou operando normalmente.
202317153 | STE |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202343 | 23/10/2023 15:48:26 | Durante mantenimiento periódico 3S constatado que indicador digital de la posición 80PWI-1 esta recibiendo corriente de entrada de 22ma del instrumento 80PW indicando respectivamente "OVER" | MEG1 | MMU1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202343 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição do instrumento 80PW, por outro proveniente do kit reserva (NS R7022E1509D) calibrado pela SSA 202313038, o instrumento retirado (NS RA01E21509D) foi enviado para o laboratório através da SSA 202317342. O TPE e TPO de deslocamento, foi lançada na SSP 3S 20233899.
202317143 | STE |  | A005M003 | QUADRO CLD-05 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.005-1 | 202343 | 23/10/2023 10:15:49 | Durante manutençao preventiva 3s encontrado relé temporizado posiçao RRD1 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202343 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído relé posição RRD1 por outro de mesmas características. Realizado ensaio de atuação com correto funcionamento, valor esperado: 4,0 segundos, deixado: 3,98 segundos. Resistência de contato: 0,1 ohm. Deixado em condições normais de funcionamento.
202317130 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.005-1 | 202343 | 23/10/2023 07:58:44 | Durante manutenção 3S SSP 20235271 encontrados temporizadores posições KFV3A, KFV5A (Off Delay) com valores elevados de resistência ôhmica dos contatos em uso. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202343 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos temporizadores listados na emissão por novos de mesmas características retirados do almoxarifado, ajustados conforme Ordem de Ajuste vigente OA.0247-R00. Todos os valores de resistência ôhmica dos contatos com valores inferior a 1 ohm.
202317089 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:01 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 60550083MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la SOLPE:10068724. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317088 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:09 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 60550088MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la SOLPE:10068724. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317087 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:18 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 60550090MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10068724. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202317086 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:25 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 60550089MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202343 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da RC: SM.DT/0010068724 Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202317085 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:34 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 58390078MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202343 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10068724.
202317083 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:42 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 60550086MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202343 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da RC: SM.DT/0010068724. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202317081 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:51 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 58390071MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la SOLPE:10068724. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317072 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:59 | Realizar ensayo de aceptacion del Volt/Amperímetro modelo Fluke T6-1000, N° de série: 61390137, adquirido por la OC:4500072527 - RC: SM.DT/0010071598 conforme anexo. Plazo 27/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202343 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da RC: SM.DT/0010071598. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202317005 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202342 | 19/10/2023 10:18:28 | Durante atendimiento de la SSP 20235062, encontrada rota trava de cierre de disyuntor de la gaveta 1.5. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202342 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido bloqueo de abertura de gaveta 1.5. Realizado ensayo funcional y dejado en condiciones normales de operación.
202316885 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 17/10/2023 07:08:19 | Durante mantenimiento preventivo 3S, encontrados 13 cartones del AN1 y 12 cartones del AN2, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885) con defecto. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202342 | ESPINOZA BORBA ABEL | Substituidos los 25 cartones marca ENGISTREL modelo 80AM1 por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de cada banderola en el panel TGA-05. Emitido SSA 202316886 para IMA0 gestionar o reparo.
202316847 | STE |  | A005D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.032-1 | 202342 | 16/10/2023 14:17:11 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U05 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 269°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1304. Liberado para uso.-
202316846 | STE |  | A005D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.009-7 | 202342 | 16/10/2023 14:17:20 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U05 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 268°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1303. Liberado para uso.-
202316837 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202342 | 16/10/2023 11:00:15 | Solicitamos padronizar a localização do suporte da escada de acesso à cruzeta inferior conforme demais unidades geradoras. Imagem do suporte anexa. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202342 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Executada a retirada e reposicionamento do suporte da escada com apoio da mmu3 na soldagem da nova localização do suporte, posicionada a escada, testado e liberado para acesso à cruzeta inferior.
202316720 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202341 | 10/10/2023 15:57:56 | Solicita-se confecção de quatro plataformas em madeira para serem utilizadas na instalação definitiva de iluminação de manunteção no poço da turbina da U05. Previsão para o dia 16/10/2023 conforme PUG 2023. Sr. Adelar ciente. Contato: Cleber: 9558; Allan: 9548. | MEG1 | MCI2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202342 | ADELAR FRONZA | confecção de quatro plataformas de madeira conforme medidas obtidas no locas.
202316595 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202341 | 09/10/2023 14:25:33 | Conforme Parecer Técnico SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e recinto dos anéis coletores p/ modelo de 16A código almox: 703495. Observações: 01} Substituir todas as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água). 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior. 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202342 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho.
202316381 | STE |  | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.037-1 | 202340 | 03/10/2023 14:49:34 | Durante atendimento da SSA 202316330 referente ao disparo do disjuntor 3.4 do UMCC, encontrado Motor1 de Água Pura com resistência de isolação = 37kOhms e desequilíbrio entre a resistência ôhmica das bobinas caracterizando motor queimado. Motor encontra-se desconectado para possibilitar reparo/substituição. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202340 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição do motor 01 número 0137.037-1, pelo motor de número 0137.044-0 novo, após foi realizado alinhamento do conjunto de motor/bomba do sistema 01 da unidade, efetuados medições de vibrações e testes posteriormente e verificado que se mantem dentro dos valores aceitáveis. SSA 202315933 de apoio para desconexão (MEG1).
202316262 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 11:05:12 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30° descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202341 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensaiado , ajustado e liberado para uso. Temperaturas de atuação: Superior: 43,3 °C. Inferior: 30,7 °C.
202316260 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 11:05:19 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30° descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202341 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensaiado , ajustado e liberado para uso. Temperaturas de atuação: Superior: 41,1 °C. Inferior: 30,3 °C.
202316259 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 11:05:29 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30° descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202342 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensaiado , ajustado e liberado para uso. Temperaturas de atuação: Superior: 41,5 °C. Inferior: 30,3 °C.
202316258 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 11:05:39 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30° descendo. Termostato referente ao Painel Móvel do CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202342 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación: Superior: 45,7 °C. Inferior: 30,0 °C.
202315991 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202339 | 27/09/2023 10:16:12 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39488 adquirido por la OC:4500071301 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202315987 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202339 | 27/09/2023 10:16:21 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39483 adquirido por la OC:4500071301 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202315985 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202339 | 27/09/2023 10:16:31 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39468 adquirido por la OC:4500071301 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202315983 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202339 | 27/09/2023 10:16:43 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39454 adquirido por la OC:4500071301 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202315982 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202339 | 27/09/2023 10:16:50 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39453 adquirido por la OC:4500071301 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202340 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento atiende los requisitos da ReqC: 10068726. Aceptación recomendada. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas.
202315936 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202339 | 26/09/2023 11:33:30 | Realizar ensayo de aceptacion del multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N° de série: JKQAT77, adquirido por la OC:4500072489 - RC: SM.DT/0010071586 conforme anexo. Plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos ReqC:10071586. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202315912 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202339 | 26/09/2023 08:32:05 | Solicitamos a fabricação de suportes e tampas cegas para possibilitar a troca das tomadas auxiliares 220V do recinto das UG`s pelo novo padrão da casa de força (16A), conforme arquivo anexo, Obs. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202340 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 530 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS / UN.
202315707 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202338 | 21/09/2023 14:25:53 | Substituir tomadas de piso danificadas no interior da sala MEG-1 cota 139. Avaliar possibilidade de que as tomadas substituídas sejam padrão brasileiro. | MEG1 | MEG3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202339 | DIAZ ISASI RUBEN | Conforme solicitado substituido 6 tomadas en la sala de la MEG-1 cota 139. Dejado en condiciones normales para su uso.
202315651 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 20/09/2023 15:27:00 | A fim de aumentar a segurança e solucionar chave de partida quebrada dos aspiradores de pó BP`s 707855 e 708574 da (equipe de bobinagem), alterar atuais comandos 460VCA para 120VCA conforme anexo, e substituir os rodízios dos mesmos por modelo mais reforçado (código almox. 712996) a fim de evitar quebras. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202339 | CLEBER NIEHUES | Instalado quadro de comando 120V de partida para os motores dos dois aspiradores de pó em substituição as chaves de partidas 460V, conforme projeto em anexo. Também substituídos os rodízios por outro modelo mais reforçado (código almox. 712996), retirado no almoxarifado. Fotos em anexo.
202315513 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202338 | 18/09/2023 11:35:04 | Durante manutenção 3S SSP 20235267 encontrados temporizadores posições KSD3T (Off Delay); KFV5T, KCDX, KTC2 (On Delay) com valores elevados de resistência ôhmica dos contatos em uso. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202338 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos temporizadores listados na emissão por novos de mesmas características retirados do almoxarifado, ajustados conforme Ordem de Ajuste vigente OA.0247-R00. Todos os valores de resistência ôhmica dos contatos com valor inferior a 1 ohm.
202315367 | STE |  | A001F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.001-1 | 202337 | 14/09/2023 15:37:49 | Durante MP-3S fueron encontrados conductores del secundario de los TC's con aislamiento externo reseco, en interior del involucro de los terminales T4 y T5 del neutro. Se adjuntan fotos. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202337 | GARAY VERON VENANCIO | Substituídos los cabos con isolación resecadas, de los secundários de los TC's de neutro T4-1, T4-2, T5-1,T5-2,T6-1 e T6-2, por cabo nuevo 2x6mm² blindado (cód. almox.715846). Realizado ensayo de ponto a ponto e resistencia de aislación de los cabos. Ensayo de resistencia de aislación de los cabos anexo.
202315314 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202337 | 14/09/2023 11:16:03 | Durante inspeccion MP3S fueron encontrados: -contactores pos. K1 y K1X de la gaveta 9.2 ref. al motor del panel CFM con defecto. -led de señalizacion de resistencia de calentamiento del panel quemada. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202337 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos contactores pos. K1 y K1X de la gaveta 9.2 ref. al motor del panel CFM y led de señalizacion de resistencia de calentamiento del panel quemada por otros de mismas caracteristicas. Realizados ensayos funcionales con correcto accionamiento y señalizacion de los componentes en el UMCC-01.
202315295 | STE |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202337 | 13/09/2023 14:34:38 | Em complemento à SSA 202216427, medir a resistência de isolação entre cada PT100 e terra e entre ambos PT100 do RTD duplo sensor de temperatura 9 (sapata 11) do mancal guia da turbina. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202337 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Realizado ensaio de resistência de isolação do RTD9, sensor de temperatura do segmento 11 do MGI. Medido: RTD principal/massa = >20GΩ; RTD reserva/massa= >20GΩ; principal/reserva= >20GΩ. Deixado conectado RTD principal. Leitura no Matrix = 43ºC; Temperatura média=42,57ºC.
202314513 | STE |  | A001E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.001-5 | 202335 | 30/08/2023 16:06:22 | SOLICITAMOS APOYO DE GRUA PARA INSPECCION DE FIN DE CURSO DE SUPERVISION DE CABO FLOJO. LOCALIZACION COTA 225 - U01. PREVISTO PARA EL DIA VIERNES 15/09/2023 EN EL PERIODO DE LA MAÑANA. CONTACTO CON EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT R.9550. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO U01 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202337 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Realizado apoyo com grua a MEG1 para descenso de personal en cesto de mantenimiento, para inspeción de cabo flojo.
202314364 | STE | 202313932 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202335 | 28/08/2023 09:31:56 | Verificar rele 74CFMX (retransmissão de alarme do disjuntor Q4 do CFM), pois o circuito do CFM está em condições normais e o alarme no sistema SCADA esta atuando de forma intermitente. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202335 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido rele 74CFMX del cuadro TGA-10. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación.
202314293 | STE |  | A019E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.019-0 | 202335 | 28/08/2023 08:39:16 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U9. PREVISTO PARA O DIA 25/08/2023 NO PERÍODO DA TARDE. CONTATO COM GIVAN R.9204. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U9A / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202335 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la SMMG.DT con grúa móvil telescópica Grove para izaje de personas en cesto suspenso a fin de realizar el mantenimiento preventivo de fin de curso de cabo flojo de la compuerta de servicio de la UG9A. Localización presa principal Elev. 225.
202314219 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202334 | 24/08/2023 15:47:06 | Visando avaliar a compatibilidade do produto com os equipamentos do setor, realizar aplicação do limpador de contatos elétricos Novec, da fabricante 3M, nos contatos dos contatores CS1, CS5, CS10, CS15, CS20. Avaliar estado dos contatos no próximo PD 9M. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202337 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada en PD-9M nueva medicición de resistencia de contacto en cada contactor con los siguientes valores obtenidos (media de los contactos): CS1: 0.25 Ω CS5: 0.13 Ω CS10: 0.36 Ω CS15: 0.07 Ω CS20: 0.07 Ω
202314189 | STE | 202314136 | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202334 | 24/08/2023 11:19:36 | Se solicita apoyo para inspeccion de la conexion hidraulica en la cabeza de bobina nro.466, lado desacoplado. | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202334 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado inspección, desmontaje/montaje de la conexión hidráulica en apoyo a la MEG 1, fue realizado ensayo de presión en la conexión hidráulica (10 bar durante 10 minutos) sin evidenciarse perdida de presión en la misma, fue reemplazado el o´ring de la conexión (O´ring antiguo presentaba signos de mordedura) y al finalizar fue realizado ensayo de presión con circulación de agua pura (Bomba rodando) durante 4 horas sin evidenciarse perdida alguna.
202314138 | STE |  | A019A036 | ROTOR DO GERADOR 50 HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.010-2 | 202334 | 24/08/2023 07:49:51 | Durante MP-3S fue detectado señal de escurrimiento de resina en el polo nro 41. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202334 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado extracción de la resina escurrida y limpieza del polo nro. 41. Inspeccionado visualmente y no detectado daños. Polo repintado con barniz aislante eléctrico color rojo código: 582514. Fotos en anexo. AT: 202307146.
202314136 | STE |  | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202334 | 24/08/2023 07:50:05 | Durante MP-3S fue detectado escurrimiento de resina en la barra superior referente a cabeza de bobina 466, lado desacoplado. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202334 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Foi encontrado vazamento de água na conexão hidráulica da cabeza de bobina 466/5. A conexão elétrica foi revestida com um novo bloco de poliuretano. Pessoal da MMU1 realizou a substituição dos anéis de vedação da conexão hidráulica e ensaio de estanqueidade da mesma, com resultados satisfatórios (SSA derivada). Foi colocada uma nova caixa de proteção na cabeça da bobina, com características idênticas as originais. Personal de MMU1 emitio SSA 202314799 p/acompañamiento en el proximo PD.
202313863 | STE |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202334 | 22/08/2023 08:28:57 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-01. Previsão para dia 11/09/2023, período da manha e tarde (movimentação de guarda corpo e tampa de poço), no dia 21/09/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 22/09/2023 (movimentação de container, período da tarde) contato com Milciades, Ramal 4911/3301.Obs.: datas de acordo com cronograma de manutenção da UG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202337 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMMG.DT (MEG1) con puente grúa N11 (gancho auxiliar) para el izaje y traslado de contenedor, así como guarda cuerpo y tapa de acceso ubicado en la galería de la Elev. 108. Servicio de apoyo durante y después del MP3S de la UG-01.
202313463 | STE | 202313448 | A019D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.040-1 | 202333 | 14/08/2023 14:49:43 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U9A. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202333 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , VALOR ENCONTRADO 204 °C. ID 1951 , ACTUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202313360 | STE |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.010-1 | 202332 | 11/08/2023 11:01:06 | Durante atendimiento de la SSA 202312904, constatada bobina de la electroválvula VS3 en cortocircuito. | MEG1 | MMU2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202333 | EDSON KIRIENCO | Realizado substituição da bobina da válvula não sendo necessário isolamento hidráulico. após substituição a MEG1 reconectou a parte elétrica e realizou medições identificando o corretor funcionamento do sistema.
202313273 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202332 | 10/08/2023 09:10:53 | Solicitamos el servicio de puente grúa para mover el container, tapa de pozo y guarda-cuerpo en la galería de la cota 108 en apoyo al MP3S de la UG-09A. Pronóstico para el 21/08/2023 (movimiento de guarda-cuerpo y tapa de pozo, periodo de mañana y tarde); El 31/08/2023 (movimiento de guarda-cuerpo y tapa de pozo, período de la mañana), y el 01/09/2023 (movimiento de container), comunicarse con EDUARDO SEDREZ DA SILVA al interno 9198/3301. OBS. fechas según calendario PD PUG/2023. | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202334 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para retirada de tapa, colocación de guardacuerpo, y traslado de contenedor (servicios relacionados a PD UG9A).
202313237 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202332 | 09/08/2023 14:02:18 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado fim de curso tipo 2 da satapa 20 e fim de curso tipo 9 da sapata 22 com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202332 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos fins de curso tipo 2 da sapata 20 e fim de curso tipo 9 da sapata 22. Verificado correto funcionamento durante aplicação e desaplicação de freios. Realizado medições de resistência ôhmica da série de fins de curso tipo 2 (preparação de partida) CG1034-1935: 2,8 Ohms e resistência ôhmica da série de fins de curso tipo 9 (freios desaplicados) CG1929-1931: 5,7 Ohms. AT 2023/06456.
202313172 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202332 | 08/08/2023 16:52:54 | Durante MP3A, na inspeção de video, encontrado barras estatóricas com vestigios de pó na coloracao branca, cabeças de bobina 354 e 401, entre barras inferiores e o calço intermediário. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | OSVALDO SGARIONI GILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202332 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizado lixamento dos pontos com formação de pó branco nas barras das cabeças de bobina 354 e 401 e aplicado uma nova camada de verniz isolante de cor preta.
202313155 | STE |  | A006A043 | QUADRO PAP-06 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.006-8 | 202332 | 08/08/2023 15:20:03 | Verificar/solucionar motivo pelo qual bloco temporizado pneumático posição k27.1 apresenta elevado valor de resistência ôhmica nos contatos auxiliares (Telemecanique LA2 DT2 0,1 a 30 segundos on delay). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202332 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado substituição do relé temporizado por novo de mesmas características, ajustado em 6 segundos conforme Ordem de Ajuste OA.290-R00 vigente. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. Todos os contatos auxiliares com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. AT 202306456.
202313086 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202332 | 08/08/2023 07:59:45 | Durante manutenção 3A encontrado indicador posição 71WMI1-A com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202332 | RONALDO PIMENTEL | Substituído indicador digital posição 71WMI1-A por outro retirado do almoxarifado código 711605, número de série do 066.12.11, parametrizado e ensaiado o mesmo conforme tabela em anexo, valor deixado com bombas parada, Indicador PWB/Visor local tanque/SCADA= 288,4/288/288,71mm. Emitido SSA202313124 para IMAO gestionar reparo do indicador retirado.
202312892 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202331 | 04/08/2023 07:39:59 | Durante mantenimiento periódico 3A encontrado: Gaveta 1.1: con led Rojo inoperante Gaveta 3.1: con led Rojo inoperante Gaveta 10.1: selectora de posición S10 con mal contacto eléctrico. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202331 | STALDER DIAZ IVAN | Gaveta 1.1: sustituido led por otro del mismo modelo, verificada correcta señalización. Gaveta 3.1: sustituido led por otro del mismo modelo, verificada correcta señalización. Gaveta 10.1: realizada limpieza de contactos eléctricos, reaprieto de contactos eléctricos y ensayado constatando correcta señalización. AT:202306466
202312826 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202331 | 03/08/2023 07:39:15 | Durante mantenimiento periódico 3A encontrado: Gaveta 1.6: con selectora de posición S3 con defecto(trabada) Gaveta 9.6/1: con cabo para trabar gaveta roto. Gaveta 9.6/2: con selectora de posición S3 con defecto(trabada) Gaveta 10.1: con led color rojo inoperante. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202331 | STALDER DIAZ IVAN | Gaveta 1.6: sustituida selectora por otra del mismo modelo realizado ensayo funcional y dejado en condiciones normales de operación. Gaveta 9.6/1: sustituido cabo de gaveta por otro de mismas características con código de stock 620092. Gaveta 9.6/2: sustituida selectora por otra del mismo modelo realizado ensayo funcional y dejado en condiciones normales de operación. Gaveta 10.1: sustituido led rojo por otro del mismo tipo y verificado correcta señalización. AT:202306466
202312737 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202331 | 01/08/2023 14:06:42 | Durante manutenção preventiva 3A da UG-06, referente ao painel TGA-06, foi encontrado cartão do anunciador 1 bandeirola 35 com defeito. Cartão Enginstrel modelo 80AM1 (Código almoxarifado 234885). | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202331 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído cartão do anunciador 1 bandeirola 35. Efetuada a reposição do cartão reserva na respectiva posição. Emitido SSA 202312742 para IMA0 gestionar reparo do cartão com defeito. Realizado ensaio com correta atuação e rearme da bandeirola 35. (AT 202306473).
202312682 | STE |  | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202331 | 01/08/2023 14:51:18 | Durante MP3A encontrado junta de expansão posição T1 danificada. Fotografia anexa. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202333 | FABIO DE LUCA | EJECUTADO LA SUSTITUCION DE LA JUNTA DE EXPANCION DE LA TERMINAL DE SALIDA DE FASE T1, POR OTRA NUEVA, RETIRADA DE ALMACENES, PREVIAMENTE PROBADA POR ILA1, SANANDO LA ANOMALIA.
202312680 | STE |  | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202331 | 31/07/2023 17:17:06 | Durante MP3A encontrado juntas de expansão danificadas posições T3, T4 e T6. Fotografias anexas. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202331 | FABIANO JOAO KONZEN | EJECUTADO LA SUSTITUCION DE LA JUNTA DE EXPANCION DE LA TERMINAL DE SALIDA DE FASE T3 Y DE SALIDA DE NEUTRO T4 Y T6, POR OTRAS NUEVAS, RETIRADAS DE ALMACENES, PREVIAMENTE PROBADAS POR ILA1, SANANDO LA ANOMALIA.
202312336 | STE |  | B010A043 | QUADRO PAP-10 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.012-2 | 202330 | 26/07/2023 14:02:56 | Verificar/solucionar motivo pelo qual bloco temporizado pneumático posição k27.1 apresenta elevado valor de resistência ôhmica nos contatos auxiliares (Telemecanique LA2 DT2 0,1 a 30 segundos on delay). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202330 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição do relé temporizado por novo de mesmas características, ajustado em 6 segundos conforme Ordem de Ajuste OA.290-R00 vigente. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. Todos os contatos auxiliares com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. AT 202306116.
202312335 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.004-0 | 202330 | 26/07/2023 14:45:58 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U06. PREVISTO PARA O DIA 04/08/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM HUGO BENITEZ R.9543. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U06 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202331 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado apoio com guindaste Grove 02 na cota 225m, para içar cesto com colaboradores da SMMG fazerem a inspeção/ajuste do fim de curso de supervisão de cabo frouxo da UG06.
202312213 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202330 | 24/07/2023 15:08:05 | Durante Mantenimieno Periodico 3S encontrado modulo de la posicion 39UW-1 con defecto correspondiente a la medicion de agua en el aceite. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202330 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado modulo transductor de la sonda capacitiva de detección de agua en el aceite con defecto. Realizada la sustitución del mismo por otro el mismo modelo y medidos valores de retransmisión de tensión con valores de: 12a-14c: 1,3109 Vcc 12a-12c: 13,6798 Vcc 12c-14c: 15,0186 Vcc AT: 202306113
202312169 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.012-4 | 202329 | 21/07/2023 17:00:35 | Durante manutenção 3S encontrado 2 Diodos SK3/12, posições D15 e D17 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202330 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os 2 Diodos SK3/12, posições D15 e D17 por novos, com as mesmas características, retirados do almoxarifado. Sentido de polarização de condução com circuito fechado e sentido reverso aberto. Realizados ensaios funcionais e constatado funcionamento normal. AT: 202306132
202312086 | STE |  | A006A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.006-2 | 202329 | 21/07/2023 09:05:49 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-06. Previsão para dia 31/07/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde); Dia 10/08/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 11/08/2023 (movimentação de container), contato com Gayozo no ramal 4913/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD PUG/2023. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202331 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo con puente grúa N11 en trabajos de Izaje de tapas, escaleras, guardacuerpos, y transporte de contenedor desde la UG06 hasta la UG09A.
202312048 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202329 | 20/07/2023 14:37:41 | Durante a manutenção 3S da UG-10, referente a UMCC-10, foram encontrados 3 LEDs vermelhos 220V AC referentes as de aquecimento e iluminação (Gavetas das posições 1.1, 4.1 e 10.1) com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202329 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituído 3 LEDs vermelhos 220V AC nas gavetas 1.1, 4.1 e 10.1 por novos. Realizado teste de funcionamento.
202312042 | STE | 202311501 | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202329 | 20/07/2023 14:37:28 | Solicitamos apoio para verificar medição do RTD 164 do ITEM 103 AGUA PURA, bornes no CG (1161/1162/1163), bornes 871 a 873 da régua XT da UAM-10, correspondente ao cartão T15 canal CH-10. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202330 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado placa electronica PXIE-4357 pos. T15 CH-10 con defecto. Substituido por otro de mismas caracteristicas codigo almox 0716780. Realizado mediciones con correcta lectura del item con defecto. mediciones en anexo. Emitida ssa 202312317 para ima 0 gestionar reparo.
202312024 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202329 | 20/07/2023 08:34:31 | Durante manutenção 3S na UG-10, referente ao painel UMCC-10, foi encontrado os seguintes itens com defeito: - 1 Contator K1 de posicionamento do disjuntor 52-3 - 2 contatos auxiliares NA do contator de posicionamento do disjuntor 52-3 - Lâmpada LED amarela de sinalização de gaveta disparado (Gaveta 1.3 do PAP) | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202329 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituído contator e contatos auxiliares de K1, na gaveta 4.5, posteriormente o contator e os referido contatos foram ensaiados. Substituído lâmpada LED amarela da gaveta 1.3 do PAP e realizado ensaio de funcionamento.
202311800 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202329 | 18/07/2023 08:27:51 | Durante manutenção preventiva 3S da UG-10, referente ao painel TGA-10, foram encontrados 3 cartões do anunciador 1 (Posições 17, 18 e 20) e 2 cartões do anunciador 2 (Posições 29 e 30), modelo Enginstrel, modelo 80AM1 (Código almoxarifado 234885) com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202329 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituídos 3 cartões dos anunciadores 1 (Posições 17, 18 e20) e 2 cartões do anunciador 2 (Posições 29 e 30). Efetuada a reposição dos cartões reservas nas respectivas posições. Emitida para IMA0 (SSA 202311829) referente a reparo dos cartões defeituosos. (AT 202306145)
202311663 | STE |  | J048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.010-6 | 202328 | 14/07/2023 15:45:42 | DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS POR GRUPO DE TRABALHO DE CORREÇÃO DE ANOMALIAS NAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (SEMANA 28/2023), FOI CONSTATADO AUSÊNCIA DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NA ELEVAÇÃO 98, ATRAZ DO PAINEL EC03. | MEG1 | MEG3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202330 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Colocada luminária de emergência que faltava atrás do painel EC-03, cota 98. Luminária foi testada deixada em condições normais de operação. Fotos em anexo.
202311662 | STE |  | B010A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.078-8 | 202328 | 14/07/2023 15:45:19 | DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS POR GRUPO DE TRABALHO DE CORREÇÃO DE ANOMALIAS NAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (SEMANA 28/2023), FOI CONSTATADO QUE CABOS DOS SENSORES DO FLUXOMETRO 80UW ESTÃO INSTALADOS SEM ELETRODUTOS. AVALIAR A POSSIBILIDADE DE INTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS CONFORME INSTALADO NA UNIDADE GERADORA U12, IMAGENS EM ANEXO. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | STALDER DIAZ IVAN | Instalado electroducto en todo el trecho necesario para el cabo de los sensores del Fluxometro 80UW, realizada nueva enmienda y soldado con estaño. Realizado monitoreo de los valores del fluxometro durante con valor esperado. Emitido SSA 202312105 para pintura do eletroduto instalado. Ver fotos de montaje en anexo. AT: 202306113
202311583 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 13/07/2023 14:27:24 | Solicita-se apoio de ponte rolante na conta 108 para transporte de dispositivos de manutenção deste a U06 até AMD4. Contato Cleber R.: 9558; | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202328 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado apoio para a movimentação de dispositivos de manutenção da MEG1, com utilização da ponte N01.
202311558 | STE |  | B010E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.012-0 | 202328 | 13/07/2023 10:56:26 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 U10. PREVISTO PARA O DIA 21/07/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM RAFAEL R.9203. SERVIÇO REFERENTE AO ITEM 1, GRUPO 4, PIC.EQ.0057. | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202329 | FABIANO VIEIRA BERTO | Apoio para içamento de cesto suspenso com empregados da MEG1, com guindaste Grove, para inspeção de fim de curso de supervisão de cabo frouxo na comporta da Tomada d'água U10, conforme solicitado.
202311501 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202328 | 12/07/2023 10:36:36 | Durante medição Antes PD, encontrado RTD 164 do ITEM 103 AGUA PURA, Bornes no CG (1161/1162/1163) aberto. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada medición sobre el RTD 164 del ítem 103 de agua pura con valores: 113,1 Ohm, 113,1Ohm y 1.1 Ohm correspondiente a 31,16 °C. Emitida SSA: 202312042 para verificación en UAM donde fue sustituida la placa electrónica PXIE-4357 posición T15 CH-10 dando solución al problema. Ver datos de medición en Anexo. AT: 202306113
202311496 | STE |  | B010A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.012-7 | 202328 | 12/07/2023 14:14:34 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-10. Previsão para dia 17/07/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde); Dia 27/07/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 28/07/2023 (movimentação de container), contato com José Carlos no ramal 9535/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD PUG/2023. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202329 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado de apoyo a la SMMG.DT (MEG1) en el MP3S de la UG-10 en la Elevación 108. Los servicios realizados fueron ( el traslado de container , izaje para abertura y cierre de tapa de servicio e instalación de guarda cuerpo), con soporte de Puente Grúa N11 ( gancho auxiliar ) . Sin presentar ningún inconveniente.
202311386 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 11/07/2023 14:37:06 | Em apoio a aceitação do equipamento, realizar ensaios em campo no Localizador de cabos avançado, marca Amprobe, modelo AT-8030, N°Serie 57100012. Confirmar pleno funcionamento dos carregadores de baterias e baterias recarregáveis fornecidos com o equipamento. Prazo: 19/07/2023. Obs.: Adquirido pela OC 4500070575 - RC:SM.DT/0010068724. | MEG1 | MEG3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202329 | ALISSON BITTENCOURT | A confirmação do pleno funcionamento do equipamento foi feita tanto em modo energizado quanto desenergizado. A eficiência do equipamento na identificação e localização de disjuntores foi comprovada, assim como a funcionalidade dos carregadores de baterias e baterias recarregáveis fornecidos com o equipamento.As operações seguiram fielmente as especificações e procedimentos descritos no manual do equipamento. Equipamento atendeu as condições descritas e está em perfeitas condições para utilização
202311383 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202328 | 11/07/2023 15:01:52 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Alicate Amperímetro de Processo, modelo 773, marca FLUKE, N°SERIE: 61700659WS. Adquirido pela OC 4500070575 - RC:SM.DT/0010068724. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 21/07/2023. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la Solpe 10068724 y su anexo. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 11/07/2023 15:02:04 | Realizar los ensayos pertinentes y necesarios para renovar el sello de aprobación de uso del guante aislante Clase 0, tipo I, número de serie del guante izquierdo 6360802 y derecho 6363608. Contacto: Javier Benitez: 4906 | MEG1 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202329 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 1, marca SALISBURY, tipo I, número de série da esquerda 6363608 e direita 6360802, Com atualização do SCEEP 402. Liberado para uso.
202311312 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 11/07/2023 08:15:07 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277773 e direita 22277774. Contato: Jocimar Bispo .: 4912 | MEG1 | ILA1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202329 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, marca ORION, tipo II, número de série da esquerda 22277773 e direita 22277774, Com atualização do SCEEP 401. Liberado para uso.
202311055 | STE |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202327 | 05/07/2023 11:34:07 | Durante inspección de MP3A, encontrado fin de curso tipo 9 del cilindro 15 en estado inoperante. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202327 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido fin de curso tipo 9 por otro de iguales características. Realizado ensayos de aplicación/desaplicación de frenos con correcto rearme/actuación del relé 33BK9X. Resistencia de contactos del fin de curso instalado: 13/14= 0,1 ohms, 21/22= 0,1 ohms. Resistencia de contacto serie de circuitos 1 y 2: 9,09 ohms. Dejado en condiciones normales. AT: 202305362.
202310947 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202327 | 04/07/2023 11:11:12 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado 2 blocos temporizados off delay 0,1 a 30s, posições KFV3A e KFV5A com resistência alta nos contatos. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202327 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos blocos temporizados off delay 0,1 a 30s, posições KFV3A e KFV5A por novos com as mesmas características, retirados do almoxarifado. Ajustado conforme ordem de ajuste OA.248 e ensaiado, valores de temporização deixado KFV3A = 2,02s e KFV5A = 2,06s. Resistência de contato dos blocos temporizados 0,1 Ohms. Realizado ensaios funcionais e constatado funcionamento normal. AT: 202305369
202310904 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 04/07/2023 08:31:59 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102323701. Adquirido pela OC 4500069747 - RC:SM.DT/0010068620. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 14/07/2023. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10068620.
202310903 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 04/07/2023 08:32:07 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102324082. Adquirido pela OC 4500069747 - RC:SM.DT/0010068620. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 14/07/2023. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10068620. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de sus características.
202310902 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 04/07/2023 08:32:15 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102323715. Adquirido pela OC 4500069747 - RC:SM.DT/0010068620. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 14/07/2023. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10068620. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de sus características.
202310901 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 04/07/2023 08:32:24 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102323718. Adquirido pela OC 4500069747 - RC:SM.DT/0010068620. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 14/07/2023. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10068620.
202310877 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202327 | 03/07/2023 15:39:31 | Durante manutenção periódica 3A da UG08 foi encontrado fonte (Posição 8U5) PWB-08 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202327 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizada a substituição da fonte posição 8U5 do painel PWB-08. Medido os valores de tensão de entrada = 128 Vcc e de tensão de saída = 24,24 Vcc. Fonte com defeito foi encaminhada a IMA0 através de SSA 202311005 .
202310860 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202327 | 03/07/2023 14:09:25 | Solicito calibrar o termo-higrômetro, marca Minipa, modelo MTH-1361, IB1740. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado a mantenimiento correctivo, sin condiciones de reparación conforme SSA 202311052.
202310858 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 03/07/2023 11:17:51 | Solicito calibrar o alicate volt-amperímetro, marca Fluke, modelo 376, IB1741. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310853 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 03/07/2023 11:11:21 | Solicito calibrar o megohmetro, marca Megger, modelo MIT430, IB1737, BP 701289. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202310827 | STE |  | A008D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.008-0 | 202327 | 03/07/2023 09:49:46 | Durante mantenimiento periodico 3A encontrada cerradura del panel GTB3-08 con defecto(quebrada) | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202327 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado el cambio de la cerradura por otra de mismo modelo. AT: 202305368
202310698 | STE |  | A008A039 | QUADRO CG-08 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.010-2 | 202326 | 29/06/2023 16:20:26 | Durante manutenção 3A do Quadro CG-08, SSP 20234460, encontrado um total de 60 bornes danificados. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202326 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição dos bornes danificados por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios e medições, observando funcionamento normal. AT 202305358.
202310690 | STE |  | A008E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.010-4 | 202326 | 29/06/2023 16:47:09 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 U08. PREVISTO PARA O DIA 03/07/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM RAFAEL R.9203. SERVIÇO REFERENTE AO ITEM 1, GRUPO 4, PIC.EQ.0057. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202327 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMG.DT (MEG1) con grúa móvil telescópica Grove 01 para izaje de colaboradores en cesto suspenso a fin de realizar inspección de fin de curso alto de compuerta de servicio de la UG08. Servicio realizado en la presa principal Elev. 225.
202310686 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202326 | 29/06/2023 14:13:56 | Durante la ejecucion de la SSP: 20235065 fueron encontrados led de indicacion de calefaccion quemadas de las columnas 1.2; 4.1 y 10.1 | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202326 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fueron sustituídos los led de las columnas 1.2; 4.1 y 10.1 con defecto por nuevos led. Pos sustitucion dejado en condiciones normales para su operacion. AT: 202305373
202310669 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 29/06/2023 10:10:08 | Solicitamos a confecção de 40 etiquetas adesivas de identificação conforme anexo, para identificar pedestais de isolamento aplicados na área da SMMG na cota 108 AMD4. Previsão de uso para o dia 10/07/2023. Contato com Allan Ramal 9548. Obs. serviço já acordado com Cezar Ramirez. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202327 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADAS AS ETIQUETAS AMARELA, LETRAS PRETAS.
202310630 | STE |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202326 | 28/06/2023 16:47:08 | Durante ensaios de resistências de isolamento nos tirantes do estator na MP3A, encontrado tirantes com valor abaixo do mínimo estabelecido pela PIC. EQ.0035 de 10 MOHMS/40ºC. Número dos tirantes: 9, 27, 56, 68, 69 e 72, respectiva medição (Mohms): 2, 2, 5, 9, 4 e 3. Valores já corrigidos a 40ºC, URA: 67%. Obs.: Sr. Nelson da MMU1 já ciente. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GERONIMO RAMON | 202326 | MARTINEZ GERONIMO RAMON | Realizado la limpieza con alcohol de los tornillos de los tirantes con presencia de aceite y polvo, energizado la resistencia de calentamiento durante el fin de semana entre las semanas 26 y 27. Realizado nueva medición en la semana 27 dando resultados correctos de resistencia de aislación.
202310530 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202326 | 27/06/2023 11:01:37 | Encontrados 04 cartões e 01 rele com defeito durante a execução da SSP: 202305380. Anunciador 01: 02 cartões. Anunciador 02: 02 cartões e o rele 27CAX. | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202326 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituídos os 4 cartões encontrados com defeito por outros de mesma marca e modelo e encaminhados para IMA0 gestionar reparo (SSA: 202310537). Substituído relê auxiliar 125Vcc da marca SIGMA na posição 27CAX por outro com as mesmas características. Realizados ensaios de acionamento de das bandeirolas dos anunciadores do painel TGA-08 e todas ficaram funcionando normalmente. AT: 202305380
202310489 | STE |  | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202326 | 26/06/2023 16:26:10 | Durante MP3A encontrado junta de expansão do Barramento blindado, saída de fase T3, danificada conforme fotos em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202326 | MARTINEZ GERONIMO RAMON | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DO TERMINAL DE SAÍDA DE FASE POSIÇÃO T3, POR OUTRA NOVA, ORIUNDA DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADA POR ILA1, SANANDO A ANORMALIDADE. NOTA: ATIVIDADE REALIZADA DURANTE O PD 3A ATRAVÉS DA AT 2023/04801.
202310329 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202325 | 23/06/2023 15:18:18 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E BATERIA DO ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL , IB-4144, FABRICANTE FLUKE , MODELO 381, NÚMERO DE SÉRIE 55621417MV. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas sus pilas.
202310299 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 23/06/2023 08:25:29 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22277920 e direita 22277919 . Contato com Alan Cresta ramal: 9196. | MEG1 | ILA1 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 350. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202310284 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202325 | 23/06/2023 07:43:23 | Durante manutenção 3A foi encontrado indicador posição 26RWO-1 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202325 | RONALDO PIMENTEL | Substituído indicador digital posição 26RWO-1 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 711605. Medições R1/R2/R3= 2,4/111,7/111,7Ω equivalente 23,9°C, valor lido no indicador 23,8°C. Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA202310389 para IMA0 gestionar reparo do indicador retirado.
202310178 | STE |  | B014D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.009-3 | 202325 | 21/06/2023 14:41:55 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado sensor magnético posição B2 " liga bomba principal" , da chave de boia do tanque de óleo de infiltração, com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202325 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foi substituído sensor magnético posição B2 que se encontrava com defeito por outro de mesmas característica. Realizado ensaio de variação de nível com apoio da MMU, com correta atuação de partida e parada das bombas e confirmado com ULP atuação de alarme: " Nível alto tanque de recuperação de óleo". Deixado normalizado.
202310146 | STE |  | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202325 | 21/06/2023 10:14:32 | Durante inspeccion MP3A encontrado actuado alarma "CIRCUIT FAULT" del carton pos. 90VB3-1 referente a supervision de vibracion del eje direccion Y. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202325 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido sensor de vibracion de la marca philips pos. 39VB3 y transductor CON010-PHILIPS pos. 39VB3-1 por otro sensor de vibracion de la marca EMERSON y transductor CON011-EMERSON. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de alarmas en el GGB-14. Valores dejados: GAP/A1/A2 = 4,99/5,25/5,99 VCC. Posterior a los trabajos constatado rearme de alarmas actuadas y dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202310127 | STE |  | B014A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.009-7 | 202325 | 21/06/2023 10:14:47 | Durante inspección de MP3A, encontrado fin de curso tipo 2 del cilindro 26 en estado inoperante. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202325 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido fin de curso tipo 2 por otro de iguales características. Realizado ensayos de aplicación/desaplicación de frenos con correcto rearme/actuación del relé 33BK2X. Resistencia de contactos del FDC instalado: 13/14= 0,21 ohms, 21/22= 0,05 ohms. Resistencia de contacto serie de circuitos 1 y 2: 7,34 ohms. Dejado en condiciones normales.
202309965 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202325 | 19/06/2023 10:15:06 | Durante manutenção 3A foi encontrado relê temporizado posição 27DX com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202325 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê posição 27DX por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado código 517135, ajuste deixado 3,02 segundos, conforme ordem de ajuste 0249. Realizado ensaio e observado o correto funcionamento do mesmo.
202309899 | STE |  | B014H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.028-0 | 202324 | 16/06/2023 15:47:51 | Durante manutenção 3A foi encontrado cabos de conexão do motor 1 deteriorados. Foto em anexo. | MEG1 | MMU1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202324 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi constatado que o o motor estava com um terminal elétrico avariado e na impossibilidade de reparo no local foi desinstalado e enviado para oficina MMU3 pra reparo SSA 202309985 D, posteriormente reinstalado e constatado níveis de vibração acima de alarme 2 no motor mesmo desacoplado o qual foi substituído pela SSA 202310223.
202309850 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202324 | 16/06/2023 09:54:45 | Durante MP3A de la unidad, encontrado contactor K7DG de la columna 6.1 con defecto. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202324 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido contactor de posición K7DG de la columna 6.1 que se encontraba por defecto, por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución del mismo, se realizaron ensayos funcionales de transferencia e intertrabamiento de los disyuntores con resultados satisfactorios.
202309678 | STE |  | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.010-0 | 202324 | 14/06/2023 09:58:04 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-08. Previsão para dia 26/06/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde); Dia 06/07/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 07/07/2023 (movimentação de container), contato com José Gayoso no ramal 4913/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD PUG/2023. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202326 | FABIANO VIEIRA BERTO | Efetuado movimentação de conteiner, tampas do poço e guarda corpo utilizando a ponte rolante N11 conforme solicitado.
202309561 | STE |  | B014F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.009-6 | 202324 | 13/06/2023 08:41:22 | Durante manutenção 3A SSP 20234466, encontrada rasgada borracha na saída de fase, terminal T1. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202324 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DO TERMINAL DE SAÍDA DE FASE POSIÇÃO T1, POR OUTRA NOVA, ORIUNDA DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADA POR ILA1, SANANDO A ANORMALIDADE.
202309545 | STE |  | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202324 | 13/06/2023 07:49:04 | Durante la ejecución de la SSP 20235245 fue encontrado un cartón (modulo anunciador de alarma) del anunciador 1 y un cartón de anunciador 2 con defecto. Verificar y solucionar. | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202324 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrados 2 cartones anunciadores de alarmas con defectos, realizado sustitución por otros de iguales características (cód de almacénes 234885). Verificado el correcto funcionamiento de los anunciadores. Emitido SSA 202309552 para IMA0 para el reparo y reposición de los cartones. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202309379 | STE |  | B014A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.049-4 | 202324 | 12/06/2023 15:36:18 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suporte de tubulações na região da cruzeta inferior. Trabalho será acompanhado por Osvaldo R. 4924. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202327 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 .
202309184 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 05/06/2023 08:15:58 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 00, tipo II, número de série da luva esquerda 863570 e direita 863603 . Contato com Marcel ramal: 4926. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202324 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 394. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309183 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 05/06/2023 08:16:15 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 23072433 e direita 23072434 . Contato com Marcel ramal: 4926. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202324 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 395. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309127 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 02/06/2023 11:25:00 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 0, tipo II, número de série não encontrado. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202324 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 257. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309125 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 02/06/2023 11:25:11 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277781 e direita 22277782. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202324 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 396. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309122 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202322 | 02/06/2023 11:24:08 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL, IB-4100, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX39. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308969 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 01/06/2023 09:32:46 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22246039 e direita 22246040. Contato com José Carlos F. Neto ramal: 9535. | MEG1 | ILA1 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202324 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 393. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202308805 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202322 | 29/05/2023 08:49:06 | Durante manutenção 3A, foi encontrado com defeito 03 blocos temporizadores, posições KM2T, KTA e KCNS, todos on delay. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202322 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os três blocos temporizadores citados na emissão desta por outros retirado do almoxarifado código 200239, ajuste deixado KTA/KM2T/KCNS; 3/10/20s, conforme Ordem de Ajuste 0274. Observado funcionamento normal durante ensaios.
202308771 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202321 | 26/05/2023 15:16:06 | Sustituir batería y verificar calibración del meghometro portátil marca Megger modelo MIT 430/2 - IB-3824. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas sus baterías.
202308769 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202321 | 26/05/2023 15:16:22 | Sustituir batería y recalibrar Pinza Amperométrica marca FLUKE modelo 376FC, numero de serie: 38621027WS, IB-3808. Contacto Milciades Acosta R. 4911 | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs: As pilhas foram substituídas.
202308767 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202321 | 26/05/2023 15:16:48 | Sustituir batería y verificar calibración del multímetro digital YOKOGAWA modelo TY710, NUMERO DE SERIE: JKPB207, IB 3818. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202323 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308758 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202321 | 26/05/2023 10:57:14 | Encontrado indicador digital inoperante, exibindo "Err.02". Pressys modelo DMY-2030 na posicão 63PW1-1 (pressão água pura). | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202321 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita substituição do indicador digital Pressys DMY 2030 por outro do mesmo modelo. Feita parametrização e ensaio de alarmes, deixado operando normalmente. S/N retirado: 028.01.12 S/N deixado: 031.05.15. Gerada SSA: 202308807 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202304154
202308751 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202321 | 26/05/2023 10:03:24 | Durante ensayos de aplicación/desaplicación de frenos, verificado funcionamiento anormal del fin de curso tipo 2 de la zapata 28. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202321 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido fin de curso tipo 2 que se encontraba con funcionamiento anormal (pino actuador trabado) por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución, se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP.
202308739 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202321 | 26/05/2023 07:27:32 | Encontrado rele temporizado 27PWX1 inoperante. Dados: bobina 24V, dois contatos reversíveis. Range de ajuste de temporização de 0 a 30s. | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202321 | JOAO RICARDO TEODORO | Efetuada troca do rele por outro de mesmo modelo com atuação ajustada em 5s conforme OA.0249-R00. Verificada operação normal em ensaio com Sverker 750 conforme IM.EQ.043. AT: 202304154
202308738 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202321 | 26/05/2023 07:27:46 | Em funcção da substituição do motor 2 cuja corrente nominal é 137A, realizar reajuste de corrente do rele térmico no painel PWX, conforme OA0249 | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202321 | JOAO RICARDO TEODORO | Feito ajuste do relé térmico 49 para 137A conforme OA.0249-R00 . Feito ensaio da bomba com auxílio da equipe da SMMU e ficou operando normalmente. AT: 202304154 IN: 137A (dado de placa) Tensão fase A: 454V; fase B: 455V; fase C: 457V Corrente fase A: 104,8; fase B: 103,3; fase C: 107,1 Resistência de isolamento : 444Mohms, temperatura: 24,5 graus e 74,8% de humidade.
202308735 | STE |  | B012E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.014-3 | 202321 | 26/05/2023 07:28:00 | Durante manutenção 3A foi encontrado fim de curso posição FCP1 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202321 | RONALDO PIMENTEL | Substituído fim de curso posição FCP1 e eletroduto flexível utilizado no mesmo, por outros retirados do almoxarifado códigos 130192 e 75515 respectivamente, verificado resistência dos contatos do micro instalado 0,1ohms. Observado funcionamento normal durante ensaios.
202308673 | STE |  | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202321 | 25/05/2023 11:41:00 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suporte de tubulações na região da cruzeta inferior. Trabalho será acompanhado por Osvaldo R. 4924. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202321 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 .
202308660 | SCA |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202321 | 25/05/2023 11:41:33 | Durante ensayos de MP3A del panel UMCC-12 no fue posible visualizar el cambio de estado de las alarmas referentes al disyuntor pos. 52-1 inserido y disyuntor 52-1 disparo accionado. Fue confirmado cambio de estado en los bornes de salida del UMCC-12 pero no en el sistema SCADA. | MEG1 | MEL4 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202322 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202308415 | STE |  | B012A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.005-6 | 202320 | 19/05/2023 17:10:14 | Durante ensaios de resistências de isolamento nos tirantes do estator na MP3A, encontrado tirante com valor abaixo do mínimo estabelecido pela PIC. EQ.0035 de 10 MOHMS/40ºC. Tirante: 231= 0,08kOhm. Valor já corrigidos a 40ºC, URA: 67%. Obs.: Sr. Jefferson da MMU1 já ciente. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202321 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | Executada a desmontagem e limpeza do tirante 232 e da porca. Também foi substituída arruela isolante inferior por outra nova oriunda do próprio setor. Efetuada medição da resistência ôhmica por MEG1: 120Gohm. Nota: o tirante 231 solicitado pelo emitente, feito medição para verificação, sendo encontrado valor aceitável de resistência estabelecido pela PIC. EQ.0035 de 10 MOHMS/40ºC.
202308388 | STE |  | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202320 | 19/05/2023 11:40:34 | Durante MP3A encontrado defeito na chave seletora posição S2 referente ao aquecimento do anel coletor. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202320 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Sustituido selectora de la posición S2 por otra idéntica retirada de almacén. Realizado ensayo funcionales con resultados normales. AT 202304102
202308342 | STE |  | B012E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.014-4 | 202320 | 19/05/2023 11:32:19 | Durante manutenção 3A e apoio a MMU com a desconexão/reconexão dos pressostatos, foi encontrado parafuso de conexão elétrica do pressostato PR4 com defeito. | MEG1 | MMU2 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202321 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido el presostato PR4 por uno nuevo, la misma fue ensayado en bancada, luego no fue observado perdida de aceite en la región instalada.
202308303 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 18/05/2023 10:28:34 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série esquerda/direita 22277775/22277776. | MEG1 | ILA1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277775 e direita 22277776, Com atualização do SCEEP 389. Liberado para uso.
202308211 | STE |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.014-8 | 202320 | 17/05/2023 10:52:39 | Durante ensayo requerido MP3A, encontrado bloque temporizado posición KA10.7 ON DELAY con resistencia alta en sus contactos. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202320 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido bloque temporizado posición KA 10.7 (ON DELAY) por otro de iguales características retirado del almacén, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Resistencia en sus contactos 55-56= 0.03 Ohms, 67-68= 0.21 Ohms. Temporización dejada: 2,87 segundos, conforme OAGE0.266-R000 (3 seg). AT: 202304145.
202308208 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202320 | 17/05/2023 11:50:47 | Durante inspeccion MP3A encontrado contactor pos K1M referente al comando de abertura de la valvula pos 03VM travado. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202320 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido contactor pos. K1M referente al comando de abertura de la valvula pos 03VM por otro de mismas caracteristicas codigo almox. 670936. Realizado ensayo funcional del comando de abertura constatando correcto funcionamiento del contactor.
202308187 | STE | 202307830 | B012A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.212-3 | 202320 | 17/05/2023 14:49:49 | Solicitamos afastamento do trocador de calor ar/agua N04 em apoio a verificação do RTD (03 item 52) de dente de núcleo conforme SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202321 | MARTINEZ GERONIMO RAMON | EXECUTADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº04, EM APOIO A MEG1 NA VERIFICAÇÃO DO RTD (03 ITEM 52), CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO FINAL DOS TRABALHOS DE MEG1, RADIADOR FOI REMONTADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202308152 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202320 | 17/05/2023 07:40:36 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado 15 cartões no anunciador 1 e 8 cartões no anunciador 2 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202308150 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202320 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos los 23 cartones marca ENGISTREL modelo 80AM1 por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de cada banderola en el panel TGA-12. Emitido SSA 202308150 para IMA0 gestionar o reparo.
202308094 | STE |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202320 | 16/05/2023 10:56:50 | Durante ensayos de MP3A encontrado accionador del fin de curso pos. LC1 referente a señalizacion de abertura de la valvula pos. 03VM con defecto. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202320 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos fines de curso pos. LC1 (con defecto) y pos. LC2 ( con resistencia de contacto alta) por otros de mismas caracteristicas codigo almox. 115860. Resistencia de contacto dejada: LC1/LC2 = 0,1/0,1 ohms. Realizado ensayo funcional con correcto accionamiento y señalizacion de abertura y cierre de la valvula pos. 03VM.
202308015 | STE |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202320 | 16/05/2023 10:39:11 | Actualizar diagramas funcionales 5215DF71136P(3)R1, 5215DF71136P(4)R2, 5215DF71136P(5)R2 del QCP-02, referente a la SSA 202307527, para partida automático del compresor en baja carga. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202408 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizado conforme solicitado.
202307830 | STE |  | B012A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.005-6 | 202319 | 10/05/2023 16:02:04 | Durante análisis de mediciones antes PD de la unidad, encontrado RTD´s 3 y 9 del ítem 52 referente a núcleo del estator (diente) con valores discrepantes. Valor leído RTD 3: 79,1 °C; Valor leído RTD 9: 54,9 °C; Valor medio del ítem: 64,6 °C. Planilla de medición del ítem en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado reaperto nos bornes 1541-1543 no painel CG-12 referente ao RTD 9, normalizando os valores de temperatura. Medição: Resistência 2,8/111,8/111,9 ohms; temperatura calculada 23,1ºC; Soma 22,8ºC. RTD 3 verificado e refeito a emenda, normalizando os valores de temperatura. Medições: Resistência 2,4/111,8/111,8 ohms; temperatura calculada 24,1ºC; Soma 23,9ºC; temperatura media do item 23,7ºC. Medição Pós PD em anexo.
202307829 | STE |  | B012A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.005-6 | 202319 | 10/05/2023 16:02:16 | Durante análisis de mediciones antes PD de la unidad, encontrado RTD 18 del ítem 01 referente al bobinado del estator con valor discrepante. Valor leído RTD 18: 41,9 °C; Valor medio del ítem: 49,8 °C. El RTD 14 se encuentra abierto. Planilla de medición del ítem en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | RTD 18 verificado e solucionado com SSA 202100065A. RTD 14 verificado e refeito a emenda na saída do estator, normalizando os valores de medição. Medição: Resistência 0,8/111,9/111,9 ohms; temperatura calculada 28,5ºC; Soma 28,6ºC; temperatura media do item 28,4ºC. Medição em anexo.
202307715 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 09/05/2023 16:53:50 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da mão esquerda: 22277897 e mão direita - 22277898. Contato: Valdecir - R:9539 | MEG1 | ILA1 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277897 e direita 22277898, Com atualização do SCEEP 372. Liberado para uso.
202307618 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 09/05/2023 08:22:49 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da mão esquerda: 22277871 e mão direita - 22277872. Contato: Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277871 e direita 22277872, Com atualização do SCEEP 370. Liberado para uso.
202307613 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 09/05/2023 08:22:59 | Realizar los ensayos pertinentes y necesarios para renovar el sello de aprobación de uso del guante aislante Clase 2, tipo II, número de serie de la izquierda 22246041 y derecha 22246042. Contacto: Brahian Rolón. 4910. | MEG1 | ILA1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22246041 e direita 22246042, Com atualização do SCEEP 368. Liberado para uso.
202307602 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 16:48:42 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 0, tipo II, número de série da esquerda 12143482 e direita 12143527. Contato: Dalcin, ramal 9530. | MEG1 | ILA1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio nas luvas isolantes Classe 0, tipo II, número de série da esquerda 12143482 e direita 12143527, onde as mesmo sofreram ruptura no ensaio de insuflação e foram descartados para uso!
202307601 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 16:48:52 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277889 e direita 22277890. Contato: Dalcin, ramal 9530. | MEG1 | ILA1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277889 e direita 22277890, Com atualização do SCEEP 371. Liberado para uso.
202307599 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 16:49:00 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277885 e direita 22277886. | MEG1 | ILA1 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277885 e direita 22277886, Com atualização do SCEEP 369. Liberado para uso.
202307596 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 16:49:08 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277873 e direita 22277874. Contato: Givan ramal:9204. | MEG1 | ILA1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277873 e direita 22277874, Com atualização do SCEEP 374. Liberado para uso.
202307593 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 16:49:17 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277779 e direita 22277780. Contato: Rafael, ramal 9203. | MEG1 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277779 e direita 22277780, Com atualização do SCEEP 373. Liberado para uso.
202307583 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 14:27:28 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 00, tipo II, número de série: Mão esquerda - 874287; Mão direita - 874321. Contato: Allan R. 9548. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 874287 e direita 874321, Com atualização do SCEEP 375. Liberado para uso.
202307581 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 14:27:42 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22277849; Mão direita - 22277850. Contato: Allan R. 9548. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277849 e direita 22277850, Com atualização do SCEEP 367. Liberado para uso.
202307541 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 14:27:01 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277891 e direita 22277892. Contato: Rogério r. 9547. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277891 e direita 22277892. Com atualização do SCEEP 366. Liberado para uso
202307537 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 14:27:54 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22277841 e direita 22277842 . Contato com Cleber ramal: 9558. | MEG1 | ILA1 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22277841 e direita 22277842, com atualização do SCEEP 365. Liberado para uso.
202307282 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202318 | 02/05/2023 17:04:39 | Substituir lâmpadas queimadas no anunciador local. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202318 | THOBIAS DANIEL | Foram substituídas 60 lâmpadas de sinalização do anunciador, que estavam queimadas, por lâmpadas novas de led , 24Vcc, retiradas do almoxarifado, equipamento foi deixado em condições normais de operação.
202307156 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 28/04/2023 10:36:09 | Durante treinamento de máquinas especiais e brasagem, encontrado botão de emergência do comando remoto da máquina de corte de cunha quebrado, BP 694923 (Máquina utilizada para corte de cunhas do estator das UG`s em trabalho de trocas de barras estatóricas) equipe bobinagem - MEG1. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202318 | CLEBER NIEHUES | Substituído botoeira de emergência do comando remoto da máquina de cortar cunhas por outro idêntico retirado do almox (código: 710499). Verificado seu correto funcionamento e deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202306281 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 14/04/2023 10:24:55 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de dispositivos de troca de barras das Unidades Geradoras em caráter de treinamento e manuseio dos mesmos pela equipe de bobinagem da MEG1. Local: cota 108 Unidade Geradora 06. Previsão para dia 20/04/2023, durante todo o período da manhã. Obs.: Contato com Valdecir ou Milciades ramais 9539 ou 4911. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202316 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMG.DT con puente grúa N11 a fin de realizar el izaje de dispositivo de sustitución de barras de Unidades Generadores. Servicio ejecutado en la Galería de la Elev. 108
202306023 | STE | 202305965 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202315 | 11/04/2023 14:13:14 | Durante atendimento da SSA 202305965 verificado atuação indevida da bandeirola 21 do AN1 (pino de cisalhamento rompido). | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202315 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição do cartão do anunciador de alarmes AN1 relativo a bandeirola 21 e ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. Emitida SSA 202306333 para IMA0 fazer gestão do reparo.
202305905 | STE |  | B035A018 | TANQUE 3/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.001-7 | 202315 | 10/04/2023 11:11:21 | Solicita-se apoio para realização de ensaios previstos na PIC.EQ.0094. Serviço referente à MP3S do sistema de CO2, SSP 20235376. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202315 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado apoio para atuação do pressostato PSAL305 e PSAL405, na atuação de pressão baixa.
202305814 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 05/04/2023 07:53:35 | Instalar bloco terminal para conexão de força em quatro motoventiladores sobressalentes. Motoventiladores disponíveis na oficina da MMU1. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202315 | JOCIMAR BISPO SILVA | Instalado terminais para conexão de força nas caixas de ligação dos motoventiladores. As caixas com os terminais já instalados foram entregues a MMU1. Fotos anexas.
202305295 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.003-5 | 202313 | 30/03/2023 09:02:25 | Durante manutenção 3S encontrados com defeito: Contator ASEA EG 10-L 125VCC posição KRA; Contator Telemecanique 125VCC 2NA/2NF posição KPMX. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202313 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição dos contatores por novos de mesmas características retirados do almoxarifado, realizados ensaios constatando funcionamento normal. Todos os contatos auxiliares com valores de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. AT 202302358.
202305119 | STE |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202313 | 28/03/2023 08:15:57 | Durante manutenção 3S encontrada quebrada duas caixas de passagem do circuito de fins de curso de supervisão de palheta desgovernada 33SP. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202313 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituidas as duas caixas de passagem por outras novas similares. Para passagem dos cabos dos fim de curso foram feitos dois furos em cada caixa de passagem e colocado os prensa-cabos das caixas antigas. Refeitas todas as conexões dos switches fim de curso. Aplicado PU (cicaflex) nos prensa-cabos dos fim de curso para total vedação. Efetuado teste de acionamento confirmando sua atuação no painel LIP-03 (jumper bornes 149 - 150). O circuito ficou operando normalmente. AT: 202302352
202305087 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 27/03/2023 10:03:48 | Solicitamos apoio de guindaste para acesso e inspeção do fim de curso de supervisão de cabo frouxo, tomada d´água U03, cota 225. Serviço referente ao item 1, grupo 4, PIC.EQ.0057. Previsão 29/03/2023, primeira hora da manhã. Contato: Allan R. 9548 | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202313 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la división SMMG.DT, sector MEG1, con grúa móvil telescópica Grove 01 para el izaje de colaboradores en cesto suspenso a fin de realizar inspección de fin de curos de supervisión de cabo flojo. Local del servicio: presa principal elev. 225 toma de agua UG03 PD 3S.
202304908 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202312 | 24/03/2023 10:52:46 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado: 1) Bloco temporizador off delay, 0 a 30s, posição 27MCTD com resistência alta nos contatos; 2) Contator 125Vcc 2NA/2NF pos. K7DG com deformação na carcaça; 3) Chave rotativa posição CH1 cubículo 5.2 (comando manual disjuntor 52.1) com defeito nos contatos de fechamento; 4) Contator 125Vcc 4NA/4NF pos. 27ASX com defeito nos contatos. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202312 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os componentes: bloco temporizador off delay, posição 27MCTD, ajustado conforme ondem de ajuste OA.0296-R00, em 8,5s, tempo ensaiado 8,507s; Contator 125Vcc 2NA/2NF posição K7DG; Chave rotativa posição CH1 cubículo 5.2 (comando manual disjuntor 52.1) e Contator 125Vcc 4NA/4NF posição 27ASX. Realizados ensaios funcionais e verificado correto funcionamento. AT: 202302361
202304832 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202312 | 23/03/2023 07:27:08 | Durante MP3S: encontrado quebrado o mecanismo de acionamento do disjuntor Q1 da gaveta 3.4; encontrado quebrado trava de impedimento de inserção/extração de gaveta com disjuntor fechado. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202312 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído o mecanismo de acionamento do disjuntor Q1 e a trava de impedimento de inserção/extração de gaveta com disjuntor fechado da gaveta 3.4, por novos retirados do almoxarifado com as mesmas características. Realizados testes e verificado correto funcionamento dos mecanismos. AT: 202302361
202304692 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202312 | 21/03/2023 16:45:40 | Durante MP3S encontrado rele falta de fase posição F27 no quadro GIL02-U03 inoperante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202315 | CLEBER NIEHUES | Substituído relê falta de fase F27 por outro de igual características retirado no almoxarifado: Fabricante WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA- 1 contato RV. Realizado ensaios funcionais com resultado normal.
202304655 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202312 | 21/03/2023 08:23:41 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 1 cartão no anunciador 2 e 3 cartões no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202304653 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202312 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Foram substituídos 1 cartão no anunciador 2 e 3 cartões no anunciador 1 por outros de mesmas características. Emitido SSA 202304653 para IMA0 gestionar reparo dos cartões retirados. Realizados ensaios funcionais no TGA com correta sinalização das bandeirolas, deixado normalizado em condições normais de funcionamento. Referente AT 202302368.
202304617 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202312 | 20/03/2023 16:26:14 | Durante MP3S encontrado com defeito relé SIGLA OKSFC 125 Vcc pos. 74GP3X. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202312 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido relé SIGLA OKSFC 125 Vcc pos. 74GP3X por uno de iguales caracteristicas. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Referente AT 202302368.
202304557 | STE |  | A003D020 | QUADRO CCAR-03 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.003-4 | 202312 | 20/03/2023 10:12:20 | Durante MP3S encontrado inoperante o sinalizador H2.1, indicador de Compressor 2 desligado. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202312 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído señalizador H2.1 inoperante por otro de la mismas características, señalizador luminoso led 22MM VD 125VCA/CC. Luego de la sustitucion realizado test funcional con resultados normales. AT: 202302354.
202304317 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202311 | 15/03/2023 10:29:39 | Durante MP3S encontrado rele temporizador 24VCC posição 27DX inoperante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202311 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê temporizador, posição 27DX, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 0517135. Tempo de atuação 3,15 segundos, ordem de ajuste 3,0 segundos, resistência do contato 15/16= 0,5Ω, 26/26= 0,6Ω. Durante ensaios funcionais observado atuação e rearme normal. AT202300830.
202303979 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 09/03/2023 14:39:04 | Durante manutenção preventiva 3s foi encontrado com defeito indicador digital posição 63PW5-1. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202310 | RONALDO PIMENTEL | Substituído indicador posição 63PW5-1 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 711606. Parametrizado conforme Ordem de Ajuste 0249 e ensaiado o mesmo. Emitido SSA 202304008 para IMA0 gestionar reparo do indicador retirado. Tabela de ensaios em anexo. Trabalho realizado com AT202300830.
202303969 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.004-3 | 202310 | 09/03/2023 13:23:11 | Durante manutenção 3S SSP 20235270 encontrados temporizadores posições KFV3A, KFV5A, KFC2T (Off Delay); KFV5T, KCDX, KTC1, KTC2 (On Delay) com valores elevados de resistência ôhmica dos contatos em uso. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202310 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos temporizadores listados na emissão por novos de mesmas características retirados do almoxarifado, ajustados conforme Ordem de Ajuste vigente OA.0247-R00. Todos os valores de resistência ôhmica dos contatos com valor inferior a 1 ohm.
202303963 | STE |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202310 | 09/03/2023 13:38:53 | Durante ensaios de resistências de isolamento nos tirantes do estator na MP3A, encontrado tirantes com valores abaixo do mínimo estabelecido pela PIC. EQ.0035 de 10 MOHMS/40ºC. Tirantes/medição(MOHMS): 37/2,0; 61/5,2; 228/0,8. Valores já corrigidos a 40ºC, URA: 68%. Obs.: Sr. Hugo da MMU1 já ciente. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202311 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | Primeramente fue limpiado con alcohol las tuercas de los tirantes, se dejo el fin de semana la resistencia de la maquina prendida y fue hecho una nueva medicion por la gente de MEG1 con MMU1 a primera hora del martes arrojando otra ves los tres tirantes con baja aislacion . Estos fueron limpiados nuevamente y medidos dando valores por encima del minimo establecido.
202303915 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202310 | 08/03/2023 16:20:15 | Durante manutenção 3S encontrado fins de curso da porta do gerador lado BR e das escotilhas 01 e 06 com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202310 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos fins de curso da porta do gerador lado BR e das escotilhas 01 e 06, devido travamento do pino de acionamento dos fins de curso. Observado correto funcionamento e sinalizações durante ensaios funcionais. Serviço realizado com a AT 202300804.
202303908 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 08/03/2023 13:46:59 | Durante manutenção 3s foi encontrado fonte posição 8U5 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202310 | RONALDO PIMENTEL | Substituído fonte posição 8U5 por outra de mesmas características retirado do almoxarifado código 137170. Realizado medições de tensão na entrada/saída 128,7Vcc/24,35Vcc. Emitido SSA202303927 para IMA0 gestionar reparo da fonte retirada. Trabalho realizado com AT202300830.
202303889 | STE | 202303747 | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202310 | 08/03/2023 13:50:07 | Solicitamos apoio para verificar comunicação da UTA-11 com UAM-9A porta ETH-02. Serviço previsto para dia 16/03/2023. | MEG1 | MEL4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202311 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue encontrado pequeña atenuación en la certificación de los cables UTP de las puertas ETH01 y ETH02, realizado reaprieto en las terminales de la puerta 08 y 09 del PP02 de la UTA11. Normalizado comunicación entre la UTA11 y la UAM-9A. En anexo certificacion de los cables.
202303887 | STE | 202303746 | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202310 | 08/03/2023 13:50:19 | Solicitamos apoio para verificar comunicação da UTA-11 com UAM-09 porta ETH-01. Serviço previsto para dia 16/03/2023. | MEG1 | MEL4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202311 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue encontrado pequeña atenuación en la certificación de los cables UTP de las puertas ETH01 y ETH02, realizado reaprieto en las terminales de la puerta 05 y 06 del PP02 de la UTA11. Normalizado comunicación entre la UTA11 y la UAM-9. En anexo certificacion de los cables. La ejecucion de este trabajo fue realizo con la AT 202302355.
202303819 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202310 | 07/03/2023 16:44:21 | Durante inspeção do barramento de excitação no interior do eixo, encontrado danos nas isolações dos links de conexão. Fotos anexas. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202310 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Removido isolação de fita autofusão e refeito isolação com fita de fibra de vidro (código 138223) impregnada com resina (códigos 225185 e 716985) e pintura de verniz isolante vermelho (código 582514).
202303741 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202310 | 07/03/2023 07:47:03 | Durante manutenção 3S, SSP 20235076, encontrado fluxometro digital 80LW indicando 89L/min, onde deveria estar indicando 0, pois o sistema estava isolado. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202310 | THOBIAS DANIEL | O fluxometro foi substiuido por um de mesmas características, retirado do almoxarifado, foi mantida a memoria EPROM do fluxometro substituido. Realizada a parametrização e pego a curva de funcionamento com oscilografo, arquivos em anexo. Valor deixado: 667 l/min, Em apoio a MMU foram realizados ensaios operacionais com atuação e rearme do alarme de fluxo baixo. Emitida SSA 202303975 para IMA0 gestionar reparo.
202303715 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 06/03/2023 14:34:25 | Em atendimento a SSA 202303658, retirar indicador 63PW1-1 para ser instalado no painel PWB-01, referente a atendimento em sobreaviso. Em substituição ao indicador retirado, parametrizar, ensaiar e reinstalar indicador idêntico retirado do almoxarifado, cod. 711605. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202310 | RONALDO PIMENTEL | Retirado indicador posição 63PWI-1 para ser instalado na unidade 01 SSA202303658. Instalado outro indicador digital, idêntico, retirado do almoxarifado código 711605, parametrizado e ensaiado conforme tabela em anexo. Deixado em condições normais de operação.
202303677 | STE | 202303639 | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202310 | 06/03/2023 08:15:43 | Durante atendimiento de la SSA 202303639 encontrado falla en el transductor 63RW, ocasionando falla en el indicador digital 63RWI-1 | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202310 | HELIO COMACHIO | Foi retirado o transdutor 63RWI da UN11, número de série R9067D01167; Instalado transdutor com número de série RA006B01167.
202303582 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202309 | 03/03/2023 09:29:39 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado chave seletora posição S1 do cubículo 1.1 e Sinalizador posição H1 da indicador de resistências ligadas também do cubículo 1.1 queimado. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | RONALDO PIMENTEL | Substituído chave seletora e sinalizador por outros retirados do almoxarifado códigos 106047/714656 respectivamente. Realizado ensaio e observado funcionamento correto do sistema de aquecimento.
202303557 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202309 | 03/03/2023 06:51:21 | Durante manutenção 3s, SSP 20235076, foi encontrada diferença de 11mm no nível de óleo do mancal guia da turbina. Valor no local de 294mm Valor nos indicadores digitais 71-L1 e 71-L2 de 283mm | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202310 | THOBIAS DANIEL | Realizado ajuste de nivel com apoio da MMU. Tabela do ajuste em anexo. Valores deixados: local: 289 mm 71L1 e 71L2: 291mm ULP: 50% Scada: 290,1mm
202303549 | STE |  | A003D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.006-2 | 202309 | 02/03/2023 15:49:14 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U03 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. VALOR ENCONTRADO 269.7°C , ID 1876 , ACTUACIÓN 270°C. LIBERADO PARA USO.
202303548 | STE |  | A003D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.005-4 | 202309 | 02/03/2023 15:49:21 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U03 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. VALOR ENCONTRADO 270,2°C , ID 1878 , ACTUACIÓN 270°C. LIBERADO PARA USO.
202303450 | STE | 202303445 | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202309 | 01/03/2023 16:40:33 | Solicitamos reparo do rele temporizador fabricante YRELEC modelo BAS-12, utilizado no painel CCAR-U04 posição KA1.7. Obs. contato com Cleomar r. 4928. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202309 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1 diodo 1n4005; capacitores electrolíticos 1.2uF/50V, 33uF/50V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303445 | STE |  | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202309 | 01/03/2023 11:12:28 | Durante manutenção periódica UN04 - 3S (SSP 20234442), referente ao painel CCAR -04, foi verificado rele temporizado (posição KA 1.7) inoperante. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202310 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Rele temporizado (posição KA 1.7) do painel CCAR-04 foi retirado e encaminhado para o laboratório para reparo. Após reparado foi instalado e realizado ensaio de funcionamento e atuação com resultado dentro do tempo ajustado (30 minutos). Equipamento foi deixado em condições de operação.
202303401 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202309 | 01/03/2023 09:46:32 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 1 cartão no anunciador 2 e 9 cartões no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202303393 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202309 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foram substituídos 1 cartão no anunciador 2 e 9 cartões no anunciador 1 por outros de mesmas características. Emitido SSA 202303393 para IMA0 gestionar reparos dos cartões retirados. Realizados ensaios funcionais no TGA com correta sinalização das bandeirolas, deixado normalizado em condições normais de funcionamento. Referente AT 202300831.
202303319 | STE | 202302832 | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202309 | 28/02/2023 13:32:58 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item "LUMINARIA LED SOBREP 24W 6500K 85X660" cod. 714350, para utilização na iluminação do recinto do anel coletor (SSA 202302832). Material com estoque zerado. Empenho 445093. Utilização prevista para próximo PD 9M, 03/04/2023. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400. OBS: DEMPRO 581.
202302675 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202307 | 14/02/2023 07:07:09 | Durante inspección MP3A, encontrados detector térmico 14 y fin de curso de escotilla numero 7 inoperantes. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202307 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos detector termico 14 y fin de curso de la escotilla numero 7, realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de funcionamiento. AT: 202301365
202302618 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.013-2 | 202307 | 13/02/2023 13:41:59 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado blocos temporizadores posições KM2T, KM1T, KCDX, KTC-1 e KTC-2 ondelay de 0,1 a 30s e KX, KFV3A e KFV5A offdelay 0,1 a 30s, com resistência alta nos Contatos. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202307 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os blocos temporizados por novos com as mesmas características, retirados do almoxarifado. Ajustados conforme ordem de ajuste OA.0247 e deixados com os seguintes tempos KM2T=10,03s, KM1T=10,02s, KCDX=2,2s, KTC-1=24,3s, KTC-2=23,7s, KX=2,01s, KFV3A=1,95 e KFV5A=1,98s. Realizados ensaios funcionais e constatado funcionamento normal. AT 202301379.
202302566 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202306 | 10/02/2023 14:41:07 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado led com defeito, referente a sinalização de disjuntor 52.1 disparado. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído sinalizador led, cor amarela, posição H3, de indicação de disjuntor 52.1 disparado. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais.
202302402 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202306 | 09/02/2023 16:13:09 | Durante manutenção periódica 3A, encontrado rele temporizador posição TD2 com defeito (temporização fixa em 2,26seg) e sinalizadores de aquecimento ligado do painel queimados, cubículos 1.1, 4.1 e 10.1 | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído rele temporizador posição TD2, Fabric. Finder, 4RV 7A/125Vcc, ajuste deixado: 1,51 seg, conforme OA.0297; Substituído sinalizadores de indicação aquecimento do painel ligado nos cubículos 1.1, 4.1 e 10.1. Serviço realizado com a AT 2023/01388.
202302369 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202306 | 09/02/2023 07:16:03 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado sinalizador quebrado e ressecado de indicação de motor 1 ligado, da gaveta 1.2 do UMCC. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído sinalizador de indicação de motor 1 ligado da gaveta 1.2 do UMCC. Observado correto funcionamento durante ensaios. Serviço realizado com a AT 2023/01388
202302182 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 07/02/2023 07:22:30 | Durante mantenimiento preventivo 3A, encontrados 6 cartones del anunciador AN1 y 2 cartones del AN2 de la MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885) con defecto. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202306 | STALDER DIAZ IVAN | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DOS CARTÕES COM DEFEITO E REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. EMITIDA SSA 202302183 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO COM DEFEITO. AT202301373.
202302177 | STE |  | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202306 | 07/02/2023 07:29:50 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrada junta de dilatação do Barramento Blindado da UG, na saída de neutro T4, danificada. Fotos em anexo. | MEG1 | MMU1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202306 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO T4 POR OUTRA NOVA, ORIUNDA DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADA POR ILA1, SANANDO A ANORMALIDADE.
202302149 | STE |  | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202306 | 06/02/2023 11:12:12 | Encontrado contator KA8.7 com defeito. Verificado durante a execução da SSP: 20234449 | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202306 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi substituído contator auxiliar KA8.7 por outro similar da marca Schneider 3NA / 2NF, 10A, 125V, Código almox: 0665797. Feitos ensaios funcionais. O contator ficou operando normalmente. AT: 202301374
202302131 | STE |  | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202306 | 06/02/2023 11:12:48 | Encontrado relê KA2.7 inoperante. Verificado durante a execução da ssp: 20234449. | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202306 | JOAO RICARDO TEODORO | O relé foi reparado pela equipe da ILA2, conforme descrito na SSA derivada: 202302163. O mesmo foi reinstalado no painel e após ensaios foi verificado que está operando normalmente. AT: 202301374
202301711 | STE |  | B011A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.013-5 | 202305 | 31/01/2023 10:59:47 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-11. Previsão para dia 03/02/2023, período da manhã (movimentação de container), no dia 06/02/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde), e no dia 16/02/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), contato com Milciades, Ramal 4911/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202305 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a MEG1 para izaje y transporte de contenedor hasta la UG11 en la galería de la Elev. 108. Servicio realizado con puente grúa N11.
202301407 | STE | 202301390 | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202304 | 26/01/2023 10:48:39 | Solicitamos Parecer Técnico sobre a segurança da execução do ensaio no módulo do limitador de corrente de campo, que prevê a elevação da corrente de campo até 4500A, conforme descrito na SSA202300861, cuja duração prevista é estimada em 1 hora. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202305 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Considerando a corrente máxima do enrolamento polar (4213 A), recomenda-se limitar a corrente a 4313 A (100 A acima p/ permitir a atuação do limitador) por no máximo 5 minutos para evitar um sobreaquecimento do enrolamento de campo e o alarme de temp. alta no rotor (105 C). Após a redução da corrente a 4213 A, aguardar a estabil. da temp. no rotor antes de um novo increm. de corrente. Recomenda-se ajustar o módulo limitador de corrente de campo ao valor maximo de 4213 A. Ver referências anexas.
202301121 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 23/01/2023 09:39:46 | UAM-11 não comunica com o sistema Matrix. No local, verificada presença de água no teto e pingando sobre o painel. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202304 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído Chassis superior, posição CHMAS, o controlador lógico e as placas eletrônicas a ele inseridas devido presença de água nas mesmas. Substituído Fonte 100-240Vca/24Vcc, posição FTX1, com defeito. Realizado formatação do controlador e a instalação do software messor para aquisição de dados de temperatura da unidade. Realizado vedação superior do painel com sicaflex. Em anexo fotos e relatório de medição do SOMA. Emitida SSA 2023/01404 para IMA0 gestionar reparo das placas eletrônicas.
202300949 | STE |  | A004A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.004-6 | 202303 | 19/01/2023 10:48:28 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-04. Previsão para dia 30/01/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde), no dia 16/02/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 17/02/2023 (movimentação de container, período da tarde), contato com Milciades no ramal 4911/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202309 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo al sector MEG1 con puente grúa N11 para el servicio de izaje de tapas y guardacuerpos. Así también la finalizar el PD de la UG04 se procedió al izaje y traslado del conteiner también con el puente N11. Servicios realizados en la galería de la Elev. 108 casa de fuerza.
202300858 | STE |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202303 | 17/01/2023 15:36:38 | Durante MP3S encontrado controlador pos. 71QRVIA com discrepância de 11mm na indicação, em comparação com valor calculado. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202303 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido indicador posición 71QRVI-A por otro de las mismas características retirado del almacén Codigo: 0713051, marca PRESYS, modelo DMY-2012. Emitida SSA: 202300909 a IMA-0 para gestionar reparo. Realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales de funcionamiento. En anexo ensayos del indicador. AT: 202300071.
202300832 | STE |  | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202303 | 17/01/2023 08:58:48 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado contator de força posição K2 com bobina queimada. obs. contator do circuito de aquecimento do recinto dos anéis coletores. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202303 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Substituído contator de força posição k2 por outro identico retirado do almox, Fab. Schneider, 3P 25A 1NA/1NF - 125VCC, cód almox 521680. Medições de corrente: Fase A/B/C: 1,8/1,8/1,8A Realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202300128.
202300729 | STE |  | B013E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.015-1 | 202302 | 13/01/2023 13:57:27 | Durante inspeccion de MP3S encontrado fin de curso pos. FCP-1 con resistencia alta entre sus contactos. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202302 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido fin de curso pos. FCP-1 codigo almox: 260169. Resistencia de contacto dejada: 0,1 ohm. Realizado ensayos funcional con correcto accionamiento del mecanismo del fin de curso.
202300605 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202302 | 12/01/2023 10:58:57 | Durante manutenção 3S encontrado contatores posições K1(4NA) coluna 7, 52.2X(4NA) e 27NSX(4NA+4NF) com resistencia alta nos contatos. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os contatores posições K1 coluna 7, 52.2X e 27NSX por novos com as mesmas características, retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais e verificado correto funcionamento. Verificado a resistência de contato dos contatores novos e encontrado o maior valor de 0,3 ohms. AT: 202300074
202300567 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202302 | 11/01/2023 16:48:39 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 2 Sinalizadores vermelhos 220v com defeito, um na coluna 1 posição H1 e outro na coluna 4 posição H4, e bloco de contatos de comanda da Gaveta 9.6 danificado. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído os dois sinalizadores vermelho, um da coluna 1 posição H1 e outro da coluna 4 posição H4, por novos retirados do almoxarifado com as mesmas características, após verificado correta indicação. Substituído bloco de contatos de comando da gaveta 9.6 por outro novo retirado do almoxarifado com as mesmas características. Realizado ensaios funcionais e verificado correto funcionamento. AT: 202300074
202300485 | STE |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202302 | 10/01/2023 13:48:51 | Durante manutenção 3s foi encontrado fim de curso de sinalização aberto/fechado da porta lado Brasil com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202302 | RONALDO PIMENTEL | Substituído fim de curso de sinalização aberto/fechado da porta do gerador lado Brasil por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado código 177466. Realizado ensaios e observado funcionamento normal.
202300463 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 10/01/2023 09:15:51 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado 4 cartões do anuncioador N1 e 2 cartões do anunciador N2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído os 4 cartões do anunciador N1 e os 2 cartões do anunciador N2 por outros retirados do almoxarifado com as mesmas características, código 234885. Realizado ensaios com correta sinalização. Emitido SSA 202300493 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202300083.
202300455 | STE |  | A004D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.008-9 | 202302 | 10/01/2023 08:08:47 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U04 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202303 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE TERMOSTATO . VALOR ENCONTRADO 269,7°C , ID 1843. ACTUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202300453 | STE |  | A004D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.007-0 | 202302 | 10/01/2023 08:09:00 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U04 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202303 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , AJUSTE DE TERMOSTATO. VALOR ENCONTRADO 274°C , ID 1842. ACTUACIÓN 269,9 °C , LBERADO PARA USO.
202300170 | STE | 202300151 | A008N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.010-4 | 202301 | 05/01/2023 10:59:48 | Solicitamos dispor no almoxarifado uma CHAVE ELET ROT B/TENS 500V 25A C/ CX código 650200 para atendimento da SSA matriz. Empenho: 441024 com previsão de utilização imediata. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 1 un de material reacondicionado disponibilizado el 25/01/2023.
202224597 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202251 | 20/12/2022 07:12:50 | TMR ramal 9568 não está funcionando corretamente: o aparelho recebe chamadas mas não realiza. Favor verificar o funcionamento. Telefone para contato: 2430. | MEG1 | MEL3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202251 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Problema solucionado con la reprogramación del TMR. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202224313 | STE |  | B013D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.030-5 | 202250 | 15/12/2022 08:13:51 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U13. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202250 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. VALOR ENCONTRADO 271°C , ID N°: 1830 , ACTUACIÓN 269,7°C. LIBERADO PARA USO.
202224311 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.045-5 | 202250 | 15/12/2022 08:14:01 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U13. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202250 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. VALOR ENCONTRADO 267°C , ID N°: 1831 , ACTUACIÓN 269.7°C. LIBERADO PARA USO.
202224267 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202250 | 15/12/2022 11:00:24 | Favor verificar motivo pelo qual aparelho marca: NEC, modelo:G566d, SN:0003576200748 não mantém a carga da bateria. CTT - João Ricardo TMR: 4947 | MEG1 | MEL3 | JOAO RICARDO TEODORO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado defeito na bateria do aparelho, a mesma foi substituída por uma nova. A bateria velha foi destinada para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após substituição, aparelho foi testado e liberado para uso.
202223577 | STE |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202248 | 29/11/2022 16:20:47 | Durante inspección de MP3S, encontrado mal contacto (13-14) de FDC tipo 2, correspondiente a la zapata 27. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202248 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido fin de curso tipo 2 de la zapata 27 por otro de las mismas características retirado de almacén, realizados ensayos de aplicación/desaplicación de frenos con correcta desenergización/energización del relé 33BK2X. Resistencia serie de los contactos 13/14 del circuito 1: 5,83 OHMs. Resistencia de contacto del FDC instalado 13/14: 0.2 OHMs, 21/22: 0.3 OHMs. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. AT: 2022 09900
202223476 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202248 | 28/11/2022 11:22:09 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado indicador digital YOKOGAWA UM33A, posição 80PWI-1, com falha na atuação do AL2 bornes (106 e 107). | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202248 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído indicador digital YOKOGAWA UM33A, posição 80PWI-1, por outro com as mesmas características retirado do almoxarifado, parametrizado conforme tabela em anexo e ensaiado. Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA 202223581 para IMA0 gestionar reparo do indicador com defeito.
202223343 | STE |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202247 | 25/11/2022 08:44:23 | Durante a inspeção/ensaios de dispositivos da manutenção 3S, foi encontrado micro de indicação aberto/fechado da porta do Gerador lado PY, com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202247 | RONALDO PIMENTEL | Substituído fim de curso porta lado PY por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 177466. durante os ensaios funcionais foi observado a correta sinalização da porta mencionado na emissão desta.
202223340 | STE |  | A009A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.061-3 | 202247 | 25/11/2022 08:44:33 | Durante inspeção da manutenção 3S, foi encontrado eletrodutos flexíveis dos RTD's da tubulação de água de saída dos radiadores ar/água 3,5,6 e da tubulação do trocador de calor óleo/água 1, com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202247 | RONALDO PIMENTEL | Substituído eletrodutos flexíveis dos RTD's mencionados na emissão desta, por novos retirados do almoxarifado. Medição dos itens 12 e 13 após o PD em anexo.
202223334 | STE |  | A009E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.006-6 | 202247 | 25/11/2022 08:44:49 | Durante Manutenção periódica na Unidade 9, referente ao circuito de indicação de nível de óleo baixo do reservatório de compensação, foi verificado condulete LL quebrado na base do servomotor. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202247 | JOCIMAR BISPO SILVA | Durante Manutenção periódica na Unidade 9, condulete foi removido e substituído por novo.
202223313 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202247 | 24/11/2022 15:30:31 | DURANTE DE EJECUCIÓN DE LA SSA 2022/11205 (IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO), ENCONTRADO EL CONTACTO DEL RELÉ 86 DEL UMCC CON DEFECTO (NO ACTÚA). | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido rele de bloqueo pos. 86 del UMCC-09 por otro marca Kraus & Naimer codigo almox: 198072. Realizado conexion conforme planilla en anexo. Efectuado ensayo funcional con correcta actuacion y señalizacion del rele de bloqueo. Diseño ya actualizado en el SAT.
202223304 | STE | 202223280 | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202247 | 25/11/2022 07:15:07 | Solicitamos apoio para realizar ajuste de nível de óleo. | MEG1 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202248 | WILSON ORREGO GABRIEL | Valor de diferencia de nivel del cojinete guía inferior detectado representa alrededor de 0,3 % del volumen total de aceite, por lo que, solo para valores de discrepancia mayores a 5 mm serán evaluadas y atendidas posteriormente.
202223280 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202247 | 24/11/2022 07:44:41 | Durante manutenção 3S, ssp 20221132, foi encontrado diferença no nível de óleo do mancal. Valor real: 310 mm Indicadores digitais 71-L1 e 71-L2: 306,4 mm Diferença de 3,6 mm | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202248 | THOBIAS DANIEL | Não será realizado ajuste de nível, de acordo com parecer da MMU2 na SSA 202223304, onde foi descrito que somente será realizado ajuste de nível com discrepância maior do que 5mm,
202223252 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202247 | 23/11/2022 14:35:31 | Durante ejecucion de SSA 202211174 constatado que el rele termico marca BBC modelo T16 pos. F1 de la gaveta 1.7 se encuentra inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido rele termico codigo almox. 106836 marca BBC modelo T16 pos. F1 de la gaveta 1.7. Fue necesario substituir tambien el CONTACTOR 3P 2NA/2NC 18A 120VCA 50/60HZ codigo almox. 106119 para instalar el rele termico. Ajuste de rele dejado: 1,3 A; tiempo de actuacion: 8,4 segundos para 21,04 A. Realizado ensayo funcional de la gaveta 1.7 con correcto accionamiento de sus componentes.
202223227 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202247 | 24/11/2022 15:32:58 | Durante inspeccion MP3S encontrado accionador de bloqueo para extraccion con disyuntor cerrado de la gaveta 2.7/1 quebrado y contactor pos. K2X marca BBC modelo K40E 4NA/4NF de la gaveta 1.6 con vibracion anormal de su carcaza con el contactor energizado. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido accionador de bloqueo codigo almox 712735 y contactor pos. K2X por otro de mismas caracteristicas codigo almox. 132977. Realizado ensayos funcionales en las gavetas 2.7/1 y 1.6 con correcto accionamiento de todos sus componentes.
202223192 | STE | 202216540 | B012D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.062-6 | 202247 | 23/11/2022 06:49:36 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos en la válvula 20QT luego de la verificación y posible sustitución de los fines de curso de la misma. Trabajo previsto para el día 25/11/2022 durante el PD para mantenimiento correctivo. | MEG1 | MMU2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202247 | MARIO ULISSES GOBBO | Prestado apoio para substituição de fim de curso de indicação de posição da válvula 20QT. Realizado ajuste do fim de curso e manobras de abertura e fechamento da válvula e constatado correta indicação de posição no local e ULP com apoio do pessoal da operação. Liberado equipamento para operação sem restrições.
202223134 | STE |  | A009D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.050-2 | 202247 | 22/11/2022 10:33:03 | Recompor aterramento da tubulação de interligação do tanque ar-óleo ao tanque sem pressão. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202247 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada confecção de uma abraçadeira com barra chata de cobre 1/8X3/4" e fixado ao cabo de aterramento existente com terminal adequado. Emitida SSA derivada 202223154 para MCI4 para remoção da pintura e posterior retoque após a finalização. Anexo fotos conforme construído. AT 202209939/202209940.
202223105 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202247 | 22/11/2022 08:25:54 | DURANTE MANUNTENÇÃO 3S ENCONTRADO COM DEFEITO O RELE POS. 52GGBX. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202247 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUIDO RELÉ POSICIÓN 52GGBX DEVIDO BOBINA ABIERTA. REFERENTE A BANDEROLA 53 DEL ANUNCIADOR 2, "GGB DISJ. CONTROLE DISPARADO". OBSERVADO CORRECTO FUNCIONAMENTO DURANTE ENSAYOS. RELE 4RV/10A; 125VCC; MOD. OKSFC; FABR. ARNOUX.
202222628 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202245 | 11/11/2022 16:17:24 | Preparar para pronto uso e identificar, três blocos terminais de neutro retirados do almoxarifado por meio da SM 436133 (1 peça de cód.125822 e 2 peça de cód.617792). Enviar para estoque após conclusão das atividades. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202246 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada inspeção, limpeza e teste de pressão (c/apoio MMU1-SSA derivada) em 3 blocos term.de neutro, sem anormalidades. 1un bloco cód.125822 envernizado na cor vermelha e 2 blocos código 617792 já se encontravam vernizados na cor rosa; identificados e embalados c/plástico filme e devolvidos ao almox. para estoque. Fotos em anexo. Devido discrepancias na quant.real estoque, realizado inventário no almox. dos blocos de fase cód.125792 (1un) e 125814 (2un); de neutro 125822(1un) e 617792 (2un).
202222583 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202245 | 11/11/2022 10:28:33 | Verificar motivo pelo qual durante atendimento da SSA 202222377, no momento da desconexão do trip 86N por temperatura muito alta de água pura na saída do estator, houve atuação de falha no CLP com consequente atuação do bloqueio 86E e desligamento da unidade. A desconexão estava sendo realizada conforme procedimento padrão, com desconexão do ponto A1 do relé K21.1. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202246 | JOCIMAR BISPO SILVA | Durante inspeção constatado que, ao desconectar pontos dos relés de interface, podem ocorrer movimentos involuntários em toda régua de relés com eventual abertura da costura do negativo. A referida costura é feita através de jumper push in o que contribuiu para o mau contato. Foi emitida SSA 202222859 para substituição dos jumpers atuais por costura única através de cabos e terminais aparafusados aos bornes dos relés.
202222436 | STE |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202245 | 09/11/2022 14:16:31 | Durante inspeção da manutenção 3A foi encontrado os micros das sapatas 07 e 15 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202245 | RONALDO PIMENTEL | Substituído micros do "tipo 2", das sapatas de freio 07 e 15 (circuito 1), por outros retirados do almoxarifado código 177431. Medida a resistência da linha (bornes 1928-1929), valor 4,9ohms. Realizadas aplicações e desaplicações do freio sem apresentar anomalias. Serviço realizado com AT202209456.
202222404 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202245 | 08/11/2022 16:23:21 | Durante medicion MP3A encontrado RTD 81 del item 103 referente a temperatura de agua pura bornes CG 829-831 con temperatura discrepante. Valores medidos RTD 81 = 34ºC; temperatura media item 103 = 27ºC. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202245 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituido RTD 81 del item 103 referente a temperatura de agua pura. Valores medidos: Temperatura RTD 81 = 33,6ºC; temperatura media Item 103 = 34,1ºC. Megger = 20 Gohm. Após PD RTD81/min./méd./máx.=49,3/48,2/50,5/54,0. Medição após PD em anexo.
202222349 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202245 | 08/11/2022 07:35:16 | Durante ensayos de MP3A encontrado indicador digital presys 2030 posicion 71TL referente a la medicion del nivel de aceite del M.C. con variaciones en su indicación. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202245 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador digital presys 2030 posicion 71TL referente a la medicion del nivel de aceite del M.C. Realizado ensayo de variacion de nivel de aceite con correcta señalizacion de niveles de aceite y accionamiento de alarmas. Planilla de medicion en anexo. Emitido SSA 202222539 para IMA-0 gestionar reparo.
202222306 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202245 | 07/11/2022 11:03:53 | Durante manutenção preventiva, encontrado fins de curso posições FC1 e FC1A com alta resistência de contatos. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202245 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos fins de curso posições FC1 e FC1A. Fabricante Telemecanique, 2NA/2NF. Medido resistência de contato fim de curso FC1: 11-12/21-22/13-14/23-24: 0,1/0,1/0,1/0,1 Ohm e fim de curso FC1A: 11-12/21-22/13-14/23-24: 0,1/0,1/0,2/0,1 Ohm. Observado correto funcionamento durante ensaios de pré água morta.
202222280 | STE |  | A009D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.022-4 | 202245 | 07/11/2022 09:24:23 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U09. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202246 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. ID N° 1820 , VALOR ENCONTRADO 270,2 °C. ACTUACIÓN 270 °C. LIBERADO PARA USO.
202222279 | STE |  | A009D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.021-6 | 202245 | 07/11/2022 09:24:40 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U09. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202246 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. ID N° 1819 , VALOR ENCONTRADO 264 ° C. ACTUACIÓN EN 269.9 °C. LIBERADO PARA USO.
202222255 | STE |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.016-0 | 202245 | 07/11/2022 07:13:24 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado cabos de conexão com isolação deteriorada dos pressostatos posições PR1, PR4, PR5, PR6 e PR7. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202245 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos cabos de conexão devido isolação deteriorada dos pressostatos posições PR1, PR4, PR5, PR6 e PR7. Utilizado cabo flex 1 x 1 mm2 sobra de modificações anteriores.
202222253 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202245 | 07/11/2022 07:13:34 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado contator auxiliar posição SX3 com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202245 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar posição SX3 devido travamento. Contator auxiliar fabricante Asea 5NA/4NF bobina 110Vcc. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais do painel.
202222206 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202244 | 04/11/2022 13:58:42 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado blocos temporizadores posições KCNS e KTC1 com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202244 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído blocos temporizadores posições KCNS e KTC1. Fabricante Schneider Electric, operação on delay, de 0,1 - 30 segundos. Ajuste recomendado/deixado KCNS: 20/20,7 segundos; KTC1: 24/24,5 segundos. Referência Ordem de Ajuste OA.0247-R00. Verificado correto funcionamento durante ensaios funcionais.
202222134 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202244 | 03/11/2022 11:17:29 | Durante ensayos referentes al mantenimiento preventivo trianual de la unidad, encontrado contactor K4, de posición del disyuntor 52-2 con uno de sus contactos NF inoperante. Características del cotactor: Tensión 125Vcc, 4 NA, con bloque auxiliar 4 NF. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido contactor K4, de posición del disyuntor 52-2 que se encontraba con uno de sus contactos NF inoperante, por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo de extracción e inserción del disyuntor comprobándose el correcto funcionamiento de los contactores K1, K2, K3 y K4. Realizado ensayo de transferencia con resultados satisfactorios.
202222125 | STE |  | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202244 | 03/11/2022 13:43:57 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-09. Previsão para dia 11/11/2022, período da tarde (movimentação de container), no dia 21/11/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde), e no dia 01/12/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), contato com José Gayoso, Ramal 4913/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202245 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a la SMMG.DT (MEG1) con puente grúa N11 para posibilitar el izaje y traslado de tapas, así como guardacuerpos. Servicio ejecutado antes, durante y pos PD 3S de la UG09.
202222104 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202244 | 03/11/2022 09:03:13 | Durante MP3A, encontrado cabo de intertravamiento de la gav. 10.3 inoperante y 2 lámparas señalizadoras de resistencia de calentamiento encendida de las columnas 1 y 10 quemadas. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido cabo de intertravamiento correspondiente a la gav. 10.3 y 2 lámparas señalizadoras de resistencia de calentamiento encendida de las columnas 1 y 10. Realizado accionamiento manual de las resistencias de calentamiento verificándose la correcta señalización.
202222034 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202244 | 02/11/2022 15:02:39 | Durante manutenção periódica 3A na UG-16, foi verificado botoeira de rearme do rele térmico da Bomba nº02, relativo ao painel PWX-16 quebrado. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202245 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado a substituição da botoeira de rearme do rele térmico da Bomba nº02 no painel PWX-16.
202221966 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202244 | 02/11/2022 08:49:41 | Durante MP3A, encontrado links de conexão do barramento de excitação (dentro da aranha do rotor) com manchas escuras, conforme fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202244 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Desconectados links, realizado polimento das superfícies de contato, reinstalado, torqueado parafusos das conexões com 80NM (Parafusos M12). Devido proximidade dos links positivo e negativo foi aplicado demão de verniz isolante nas laterais entre os mesmos. Fotos em anexo. AT 202209439
202221916 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202244 | 01/11/2022 10:31:54 | Durante inspeção da manutenção trianual do painel TGA, foi encontrado 8 cartões do anunciador 1 e 7 cartões do anunciador 2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202244 | RONALDO PIMENTEL | Substituído 8 cartões do anunciador 1 e 7 cartões do anunciador 2, retirados do almoxarifado, os quais apresentaram defeitos durante ensaios dos anunciadores. Após substituição foi observado funcionamento normal dos anunciadores durante ensaios funcionas. Emitido SSA 202221939 para IMA0 gestionar reparos. Serviços executados com AT202209501.
202221821 | STE |  | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202244 | 31/10/2022 10:22:10 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado temporizados on delay 0,1 a 30s, posições KA10.6, KA10.7 e KA10.8 com defeito (travando rearme). | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202244 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os temporizados posições KA10.6, KA10.7 e KA10.8, on delay 0,1 a 30s por outros com as mesmas características retirados do almoxarifado. Ajustados conforme Ordem de Ajuste 0266, ajustes deixados KA10.6 3,01s, KA10.7 3,08s e KA10.8 3,07s. Realizados ensaios funcionais e constatando funcionamento normal. AT: 202209461
202221600 | STE | 202221563 | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 202243 | 26/10/2022 10:02:01 | Desconectar o secundário dos TC's de neutroo do terminal T4 para possibilitar reparo no barramento do link T4.1 lado Externo ao estator. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202243 | STALDER DIAZ IVAN | Desconectado los secundarios del los TC's del neutro del terminal T4 para posibilitar reparo en la barra del link T4.1 Posteriormente reconectado realizado ensayos de resistencia de aislación y medida la resistencia de núcleo. Conexión verificada por MEL1 certificando correcto funcionamiento. Temp: 26° RH: 66% TC5(1S1-1S2)=5.7 Ohms; Megger: 8330 Mohms TC7(2S1-2S2)=5.7 Ohms; Megger: 8900 Mohms TC6(2S1-2S2)=5.7 Ohms; Megger: 9300 Mohms TC8(1S1-1S2)=5.6 Ohms; Megger: 9600 Mohms AT: 20220886
202221494 | STE | 202211423 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202243 | 25/10/2022 07:39:21 | Durante teste em bancada prévio à instalação constatou-se que o dispositivo creep detector não tem força para atracar, conforme mostrado em vídeo anexo. Bobina foi reparada na SSA 202220968 e na SSA 202201703. Foi constatado ainda que, após o último reparo, a referida bobina voltou com apenas dois terminais de conexão, sendo que as bobinas destes dispositivos possuem três terminais. Previsão para reinstalação no próximo PD 3S, 21/11/2022. Dúvidas contatar Allan R.:9548. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202244 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, con presencia del compañero ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO. Bobina reparado y entregado. Liberado para uso.-
202221404 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202243 | 24/10/2022 07:32:09 | Durante trabalhos da SSP 3A 20224387 (AT 202208861) encontrado temporizador pneumático posição KCNS com elevado valor de resistência ôhmica no contato auxiliar. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202243 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do componente por novo de mesmas características (On Delay, 0,1-30s) ajustado em 20s conforme Ordem de Ajuste vigente (OA.0274-R00). Todos contatos auxiliares com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm.
202221257 | STE |  | B020A040 | QUADRO GA-18A AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.020-4 | 202242 | 20/10/2022 07:20:39 | Durante MP3A encontrado termostato posição 38SH inoperante. Obs. termostato referente ao aquecimento do recinto dos anéis coletores. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202243 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Substituído termostato posição 38SH, por outro de mesmas características retirado do almox (cód. 104981) o mesmo foi ajustado com atuação em 30ºC descendo (termostato referente ao aquecimento do recinto dos anéis coletores) conforme a ordem de ajuste GE1006. Realizados ensaios funcionais com resultados normais. AT 202208752.
202221227 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202242 | 19/10/2022 16:47:53 | Durante ensaios de resistências de isolamento nos tirantes do estator na MP3A, encontrado tirantes com valores abaixo do mínimo estabelecido pela PIC. EQ.0035 de 10 MOHMS/40ºC. Tirantes/medição(MOHMS): 16/9, 56/7, 57/5, 111/3, 119/3, 142/3, 143/1,5, 181/6, 184/5, 227/5, 228/6. Valores já corrigidos a 40ºC, URA: 72%. Obs.: Sr. Hugo da MMU1 já ciente. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202243 | MARTINEZ GERONIMO RAMON | Primeramente fue limpiado con alcohol las tuercas de los tirantes, se dejo el fin de semana la resistencia de la maquina prendida y fue hecho una nueva medicion por la gente de MEG1 con MMU1 a primera hora del lunes arrojando esta ves solo dos tirantes con baja aislacion, que fueron el Nº56 y 57 . Estos fueron limpiados nuevamente y medidos dando unos valores por encima del minimo establecido.
202221201 | STE |  | K013A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-04 | 0254.137-8 | 202242 | 19/10/2022 14:30:07 | Durante manutenção preventiva 3A do quadro QTM-30 (UMCC-18A), ao realizar o teste de intertravamento entre a seccionadora 89 do QTM e o disjuntor 52-29 do QP-04, ocorreu a liberação da solenóide da seccionadora estando o disjuntor ainda fechado e inserido. Em condições normais de funcionamento a liberação somente ocorre com o disjuntor aberto ou na posição extraído. | MEG1 | MEG2 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202242 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante pesquisa referente a falha de intertravamento entre disjuntor 52-29 do QP-04 e a seccionadora do QTM-30, constatado que as carcaças dos plugs T2 e T3 estavam trocadas, causando inversão da conexão destes plugs. Após correção da posição das carcaças, realizado teste com apoio da MEG1, constatando funcionamento normal do intertravamento. (Obs: com o disjuntor inserido e na posição de disjuntor fechado não há condição para energização da solenoide da seccionadora do QTM-30).
202221170 | STE |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.016-0 | 202242 | 21/10/2022 10:45:24 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-16. Previsão para dia 31/10/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde), e no dia 10/11/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), contato com Eduardo, Ramal 9198/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202244 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a la SMMG.DT (MEG1) durante el mantenimiento preventivo 3A de la UG16 con el puente grúa N11 a fin de realizar izaje y transporte de guarda cuerpo, así como tapa de acceso ubicado en la Elev. 108.
202221144 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202242 | 18/10/2022 15:16:16 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado com defeito o contator auxiliar KA6.4. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202242 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituído contator auxiliar KA6.4 com defeito por outro de mesmas características, 2NA/2NF, 125 Vcc, cód.almox: 0682241; Após substituição realizados testes funcionais com resultados normais, AT: 2022/08852.
202221085 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202242 | 17/10/2022 16:29:09 | Durante manutenção 3A encontrado disjuntor posição SX.301 no painel GIL-03 com defeito. Disjuntor 3P - 20A curva C - Fabricante Siemens. Obs. Disjuntor alimenta circuito de tomadas auxiliares do Housing do gerador. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202243 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído Disjuntor pos. SX.301 (referente circuito tomadas do housing do gerador) por outro retirado do almox. Retirado disj. 3P modelo 5SX43 - 20A curva C Fabricante Siemens (sem código de estoque definido na LMR) e instalado disjuntor modelo C60N - 20A curva C fabricante Schneider código estoque 717943. emitido SDS-14643 solicitando atualização da LMR AB06 item 122 referente a esta posição. Ensaios do disjuntor em anexo. Deixado circuito em condições normais. AT: 202208744.
202221074 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 17/10/2022 16:11:24 | Durante manutenção prevenitiva 3A, encontrado o conversor de tensão V3 com defeito. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído conversor posição V3 devido oscilação na saída de 24Vcc. Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc. Realizado medições após substituição: Tensão de entrada/saída 127,8/24,5Vcc; corrente de saída: 0,7A. Emitida SSA 202221161 para IMA0 gestionar reparo. Serviço realizado com a AT 202208868.
202221052 | STE |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202242 | 17/10/2022 14:52:45 | Durante Mantenimiento Preventivo 3A de la unidad, encontrado LED de indicación de CO2 bloqueado, puerta lado BR, en estado inoperante. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202242 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido led de indicación de CO2 bloqueado, puerta lado BR, que se encontraba inoperante por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución, fueron realizados ensayos funcionales verificándose su correcto funcionamiento.
202221004 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 17/10/2022 10:37:08 | Durante manutenção prevenitiva 3A, encontrado o conversor de tensão V4 com defeito. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído conversor posição V4 devido inoperância. Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc. Realizado medições após substituição: Tensão de entrada/saída 127,8/24,4Vcc; corrente de saída: 0,5A. Emitida SSA 202221046 para IMA0 gestionar reparo. Serviço realizado com a AT 202208867.
202220974 | STE |  | A019B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.020-2 | 202242 | 17/10/2022 07:10:43 | Durante normalização da válvula de aeração por MMU2 e ensaio do fim de curso de posição, verificado inoperância da sinalização de válvula de aeração. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído fim de curso magnético inoperante. Fim de curso magnético 1Na/1Nf, 1A, 230Vca, código almoxarifado 518450. Realizado ensaio e observado correta sinalização de válvula de aeração fechada/aberta no SDSC. AT 202209247.
202220968 | STE | 202211423 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202242 | 17/10/2022 07:39:57 | Durante teste em bancada prévio à instalação constatou-se que o dispositivo creep detector repica quando energizado. Bobina foi reparada na SSA 202201703. Previsão para reinstalação no próximo PD 3S, 21/11/2022. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202242 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo del disyuntor, Liberado Para uso.-
202220777 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202241 | 11/10/2022 16:31:37 | Durante medição antes PD, foi encontrado RTD posição 07, régua X26, bornes 25-28, referente ao AR QUENTE RADIADOR aberto. Código no SOMA U18A_ST_HE_HA_07. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202242 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado RTD con sus bornes y cables internos desprendidos. El mismo fue sustituido por otro nuevo, de las mismas características retirado del depósito. Ensayos en bancada: Megger: 460Mohm; Temp. amb. 27.2 °C; HR 71.2%. Temp. medida: 27.7 °C. Valores de medición durante PD en anexo.
202220775 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202241 | 11/10/2022 16:02:59 | Durante medição antes PD, foi encontrado RTD posição 05, régua X26, bornes 17-20, referente ao AR QUENTE RADIADOR aberto. Código no SOMA U18A_ST_HE_HA_05. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202242 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição do RTD por novo retirado do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Valores de temperatura ítem 300 (ar quente radiadores) mínimo/médio/máximo/RTD 05: 55,3/56,1/57,5/56,4 ºC. Anexo medição pós PD.
202220773 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202241 | 11/10/2022 16:03:13 | Durante medição antes PD, foi encontrado RTD posição 31, régua X04, bornes 41-44, referente ao núcleo do estator aberto. Código no SOMA U18A_ST_CO_31_UL. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202242 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado RTD de núcleo con el cable suelto en la base. El mismo fue sustituído por otro de las mismas características retirado del depósito. Ensayos en bancada: Megger: >20Gohm; Temp. amb. 27.2 °C; HR 71.2%. Temp. medida: 27.2 °C. Valores de medición durante PD en anexo.
202220757 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202241 | 11/10/2022 16:48:18 | Aparelho telefônico, ramal 3567, encontrado na SMMG.DT no segundo piso do EDP, está mudo com cabo par metálico danificado. Contato por teams: Diego Souza Pereira | MEG1 | MEL3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202243 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema no conector RJ-11 da tomada, foi necessário crimpar um terminal novo. Após substituição, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso.
202220014 | STE |  | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202239 | 26/09/2022 09:38:23 | Dispor no almoxarifado 05 prensa cabo 3/4", código de estoque 298808, para atender as SSA's 202213724, 202213725 e 202213726 das bombas de drenagem da turbina da U18A no dia 17/10/2022. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron liberadas 5 un del material 298808 (anteriormente se encontraban reservadas para las (SOCM.DT).
202220013 | STE |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202239 | 26/09/2022 09:38:30 | Dispor no almoxarifado 150m de junta de vedação de teflon 7,0x20mm, código de estoque 503983, para atender a SSA 202212533 no dia 17/10/2022 do PD da U18A. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 400 m. del material cod. 503983 (JUNTA SELL TEFL 7,0X20MM) el 07/10/22 (4500067668/10). Saldo actual en stock 265 un. Política ZM=200/300. Creada reserva RTP3 nro. 434839 de 150 m. valida hasta el 06/10/2024. OBS: DEMPRO 182.
202219544 | STE |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0144.015-2 | 202238 | 19/09/2022 08:16:27 | CALIBRAR TERMÔMETRO DE NÚCLEO(COD. 110183) DO TRANSFORMADOR TEP(NS 14243) NOS VALORES DE 50, 100 E 150ºC. VERIFICAR ATUAÇÃO DOS CONTATOS EM 142 E 150ºC. SERVIÇO REFERENTE A SSA 202212721. | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Puntero trabado, sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202219535 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 19/09/2022 08:17:32 | Calibrar termómetro (cod. 110183) de núcleo del transformador TAU (n.s. 14073) en valores de 50, 100 y 150°C. Verificar actuación de sus contactos en 140 y 150°C. Conforme SSA 202212717 emitido por IEQ1. | MEG1 | ILA2 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | INSTRUMENTO MUY DETERIORADO POR EL TIEMPO DE USO , SERIE N°: 14073 . NO LIBERADO PARA USO.
202219497 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 19/09/2022 08:17:51 | CALIBRAR PT100(COD. 11018) DO TRANSFORMADOR TM(NS 110205) NOS VALORES DE 50, 100 E 150ºC. SERVIÇO REFERENTE A SSA 202212716 | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Sin condiciones de prueba ni ajuste del PT100. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso.-
202219494 | STE |  | S098B001 | TRANSFORMADOR 50 Hz | 0125.009-4 | 202237 | 16/09/2022 14:28:29 | CALIBRAR TERMÔMETRO DE NÚCLEO(COD. 110183) DO TRANSFORMADOR TEP(NS 14197) NOS VALORES DE 50, 100 E 150ºC. VERIFICAR ATUAÇÃO DOS CONTATOS EM 142 E 150ºC. SERVIÇO REFERENTE A SSA 202212720. | MEG1 | ILA2 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202239 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN DE TERMOMETRO , EL INSTRUMENTO ESTA MUY DETERIORADO POR EL TIEMPO DE USO . SERIE N°: 14197 , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202219490 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 16/09/2022 14:30:08 | CALIBRAR TERMÔMETRO DE NÚCLEO(COD. 110191) DO TRANSFORMADOR TM(NS 52698G) NOS VALORES DE 40, 80 E 120ºC. VERIFICAR ATUAÇÃO DOS CONTATOS EM 80 E 90ºC. SERVIÇO REFERENTE A SSA 202212716 | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202239 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN DE TERMOMETRO , EL INSTRUMENTO ESTA MUY DETERIORADO POR EL TIEMPO DE USO , SERIE N°: 52698G , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202219489 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 16/09/2022 14:30:18 | CALIBRAR TERMÔMETRO DE NÚCLEO(COD. 11018) DO TRANSFORMADOR TAU(NS 14115) NOS VALORES DE 50, 100 E 150ºC. VERIFICAR ATUAÇÃO DOS CONTATOS EM 140 E 150ºC. SERVIÇO REFERENTE A SSA 202212719 | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202239 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso, dar baja.- No liberado para uso.-
202219485 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 16/09/2022 14:30:33 | Solicitamos apoio para ensaio, conforme IM.EQ.031, de 8 TCs sobressalentes retirados de equipamentos nas SSAs 202212717, 202212719, 202212720 e 202212721 a pedido de IEQ1. Placas dos TCs em anexo. Contato com Rogério ramal 9547. | MEG1 | MET2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202239 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de bobinado secundario y levantamiento de la curva de saturación de los TCs con número de serie 413122, 413189, 413217, 413816, 414010, 414143, 414195 y 465615, conforme solicitado. Resultados en anexo.
202219349 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202237 | 14/09/2022 10:09:11 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102248671. Adquirido pela OC 4500064850 - RC:SM.DT/0010062709. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 23/09/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10062709. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202219348 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202237 | 14/09/2022 10:09:18 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102258801. Adquirido pela OC 4500064850 - RC:SM.DT/0010062709. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 23/09/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10062709. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202219347 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202237 | 14/09/2022 10:09:26 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102255766. Adquirido pela OC 4500064850 - RC:SM.DT/0010062709. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 23/09/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10062709. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202219346 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202237 | 14/09/2022 10:09:37 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102248673. Adquirido pela OC 4500064850 - RC:SM.DT/0010062709. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 23/09/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceptación recomendada, el instrumento atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062709. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202219308 | STE |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202237 | 13/09/2022 17:11:34 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA202219219 ENCONTRADO BASES DOS DETECTORES DE FUMAÇA Nº 06 E 10 COM TRINCAS. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202237 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDOS BASES DOS DETECTORES DE FUMAÇA Nº 06 E 10 POR OUTROS DE MESMAS CARACTERÍSTICA. VERIFICADO NA IHM DO QCI A AUSÊNCIA DE ALARMES E DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. AT 202208247.
202219120 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202236 | 09/09/2022 08:59:50 | Durante atendimento a SSA 202218991, apoio a MMU, foi contatado falta de tensão 120Vca, no borne 26 do PVA, proveniente da gaveta 1.6 do UMCC. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202236 | RONALDO PIMENTEL | Encontrado solda fria no contato auxiliar 4/5 do disjuntor Q1 da gaveta 1.6, realizado ressoldagem do ponto referido, medido resistência do contato após intervenção 0,5Ω. Efetuado manobras de abertura e fechamento elétrico da válvula com funcionamento normal da mesma. Vídeo em anexo.
202218931 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202236 | 06/09/2022 07:36:55 | Durante medição POS PD encontrado indicação de temperatura no sistema soma RTD130 da agua pura 38,4ºC e temperatura medida e calculada no painel CG-15 40,2ºC. Temperatura de agua pura saída do estator, item 103, mínima 38,4ºC, Máxima 44,8ºC e media 43,4ºC. Resistência encontrada nos bornes do CG-15 117,3/117,3/1,7OMHS e bornes UAM-15 121,2/123,2/7,5OMHS. Verificar cabo EU15-1651 de interligação entre os painéis CG-15 e UAM-15, bornes no CG-15 (1025-1026-1027) e na UAM-15 (769-770-771). | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202237 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado emenda não soldada em um condutor do cabo de interligação EU15-1651, localizada na bandeja de cabos acima do painel, referente ao RTD130 de água pura do estator. Refeita emenda com soldagem e colocação de termo contraível, solucionando discrepância de temperatura. Medição de resistência ôhmica do RTD130: R1/R2/R3: 122,0/121,8/5,2Ohm; Calculado: 43,11ºC; Online: 42,7ºC; mín/méd/máx: 41,4/42,6/44,1ºC; Scada:42,8ºC. Medição completa de temperatura de água pura do estator em anexo.
202218835 | STE |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202235 | 02/09/2022 11:30:07 | DURANTE MP3S ENCONTRADO COM DEFEITO FIM DE CURSO TIPO 2 DA SAPATA 24. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202235 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Encontrado micro tipo 2 de la sapata 24 con defecto, micro sustituido por otro del mismo tipo. Realizado ensayo de aplicación y desaplicación de sistema de frenos teniendo correcta indicación de aplicación. Resistencia de contactos medida 0,1 Ohms. AT: 202207270
202218741 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202235 | 01/09/2022 14:19:25 | Solicito calibracion de termohigrometro marca INSTRUTHERM HT-260, BP 657618, Ns: 07083094 | MEG1 | ILA3 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202238 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento dado de baja por ILA2. Sin condiciones de calibración.
202218702 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202235 | 01/09/2022 10:18:03 | Solicitamos verificacao da calibracao do multimetro digital fabricante YOKOGAWA modelo TY710 IB-3813. Contato Osvaldo ramal 4924 | MEG1 | ILA3 | OSVALDO SGARIONI GILIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218701 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202235 | 01/09/2022 10:18:13 | Solicitamos verificacao da calibracao do MEGOHMETRO fabricante Megger modelo MIT430/2 IB-3829. Contato com Osvaldo 4924. | MEG1 | ILA3 | OSVALDO SGARIONI GILIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218632 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202235 | 30/08/2022 15:38:54 | Durante atendimento a SSA 202218416, encontrado indicador digital presys, modelo 2030 energy, cod. almoxarifado 711605, com defeito na retransmissão. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202235 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202218518 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.008-6 | 202235 | 29/08/2022 09:21:55 | Durante manutenção 3S, anunciador de eventos do painel posição AL deixou de operar, fabricante ATEEI MAUELL, modelo ME3011b, código almoxarifado 692263. Gestionar reparo do mesmo. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202235 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202218501 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.008-6 | 202235 | 29/08/2022 07:36:15 | Durante inspeção da manutenção 3S foi encontrado diodo posição D18 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202235 | RONALDO PIMENTEL | Substituído diodo posição 18 do circuito de transferência de fontes, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 230669. Observado funcionamento normal nas transferências das fontes do painel durante ensaios. Serviço executado com AT 202207268.
202218459 | STE |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202234 | 26/08/2022 14:33:39 | Durante manutenção 3S, SSP 20220383, não foi possível concluir variação de nível do mancal, pois a sonda apresentou valores fora da tolerância. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | THOBIAS DANIEL | Foi substituida a sonda de nível, por uma de mesmas características, retirada do almoxarifado, após foi realizado ajuste de nivel com a nova sonda, ensaio em anexo. Valores deixados: GGB\ULP\SCADA\mA sonda\mA Retransmissão 44,7mm \ 24% \ 44,98mm \7,58 \7,58 AT 202207247
202218416 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202234 | 25/08/2022 17:13:36 | Durante manutenção 3S, SSP 20220383, encontrado indicador digital presys, modelo 2030-light, na posição 71TL, com discrepância de 0,2mA entre a entrada e a retransmissão para o SCADA, | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | THOBIAS DANIEL | Foi substituído o indicador digital presys, por um de mesmas características, retirado do almoxarifado, realizado ajuste de nível com o novo indicador, ensaio em anexo. Emitida SSA 202218632 para IMA0 gestionar reparo. Valores deixados: GGB\ULP\SCADA\mA sonda\mA Retransmissão 44,7mm \ 24% \ 44,98mm \7,58 \7,58 AT 202207247
202218400 | STE | 202217514 | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 202234 | 25/08/2022 15:00:50 | Realizar a pintura de 132 suportes metálicos utilizados para conexão das cordoalhas nas guias de ar nas proximidades das saídas terminais de fase e neutro da unidade; e reparar pintura degradada no interior das guias de ar na região interna a solda dos suportes. | MEG1 | MCI4 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202234 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual St2, aplicado uma demão de epóxi alumínio 2288 e uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1.
202218393 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202234 | 25/08/2022 14:36:04 | Durante MP3S do painel UMCC encontrados com defeito: - contator pos. K1 da gaveta 1.7; - Cabo trava das gavetas 2.5/1 e 2.5/2. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído contactor K1 de la gaveta 1.7 con defecto por uno nuevo. Luego de la sustituicion fue realizado ensayo y verificado su correcto funcionamiento. Sustituídos cabos de acero de impedimiento de extraccion de las gavetas posicion disyuntor cerrado con defecto de las gavetas 2.5/1 y 2.5/2. Instalados nuevos y testados en cuanto al correcto funcionamiento. AT: 202207270.
202218303 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202234 | 25/08/2022 07:45:00 | DURANTE MP3S NO PAINEL UMCC ENCONTRADOS COM DEFEITO, NAS GAVETAS 9.6/2 E 8.4, CABOS DO DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DE INSERÇÃO COM DISJUNTOR FECHADO . | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituídos cabos de acero de impedimiento de extraccion de las gavetas posicion disyuntor cerrado con defecto de las gavetas 9.6/2 y 8.4. Instalados nuevos y testados en cuanto al correcto funcionamiento.
202218216 | STE |  | B015E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.015-7 | 202234 | 24/08/2022 11:32:29 | Gestionar reparo do anunciador Mauel mod. ME3011 nº série 12/b5055, retirado no almoxarifado para instalação na U15 cod. 692263, que apresenta defeito no conector X12, não acionando nenhuma das bandeirola deste conector e impossibilitando seu uso em campo. Defeito no referido conector já foi motivo de reparo (SSA 202114928B). Em anexo, diagramas de conexão do anunciador ao painel CTM | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202218172 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202234 | 23/08/2022 15:39:42 | Durante atendimento da SSP 20220257 constatado mal funcionamento de 01 unidade do cartão do anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 740029162
202218170 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202234 | 23/08/2022 14:27:47 | Verificar/solucionar motivo pelo qual 1 cartão do anunciador AN1 apresentou funcionamento deficiente. Detectado durante SSP 20220257. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202234 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição do cartão por novo e realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202218172 para IMA0 fazer gestão do reparo do cartão com defeito. AT 202207276.
202218044 | STE |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202234 | 22/08/2022 10:04:05 | DURANTE MP3S NO QUADRO KK, ENCONTRADA QUEBRADA BOTOEIRA POS. BM DE ACIONAMENTO MANUAL. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202234 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituido boteira de acionamento manual, posição BM, por nova de mesmas características. Realizado ensaios funcionais com resultados normais, equipamento normalizado. AT 202207276.
202217900 | STE | 202217868 | B015D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.015-1 | 202233 | 18/08/2022 14:52:03 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U15 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202233 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ID N°: 1766 , ACTUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202217868 | STE |  | B015D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.015-1 | 202233 | 17/08/2022 15:04:02 | Durante ajuste do termostato LR/AF do compressor 01 por ILA2 ( SSA 202217645 ), constatado que o mesmo não fecha os contatos elétricos. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202234 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído termostato LR/AF do compressor 01 por outro retirado almoxarifado com as mesmas características. Termostato ensaiado por ILA2 com SSA 202217900. Realizado ensaios funcionais nos compressores constatando funcionamento normal.
202217795 | STE |  | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202233 | 16/08/2022 14:20:05 | DURANTE atendimiento de la SSA 202217509, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL pos. 71TL, MARCA PRESYS, MODELO 2030, CODIGO ALMOX. 0711605. FAVOR GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029164
202217703 | STE |  | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202233 | 15/08/2022 11:31:36 | Durante deslocamento pela cota 98, verificado gotas de liquido compatível com óleo na parte externa do bus-duct entre o duto principal e a seccionadora S1U da fase C. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202233 | JOCIMAR BISPO SILVA | Não verificado indícios de que houve penetração de óleo da parte externa para a interna no Busduct, todavia a chave apresentava-se com material similar a óleo. Realizada inspeção e limpeza do material similar ao óleo. Medida de resistência de contato = 9,7µΩ; (Em anexo fotos da chave após a limpeza).
202217646 | STE |  | B015D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.016-0 | 202233 | 15/08/2022 08:45:25 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U15 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202233 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ID N°: 1033 , AJUSTE DE ACTUACIÓN 270°C , VALOR ENCONTRADO 268°C LIBERADO PARA USO.
202217645 | STE |  | B015D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.015-1 | 202233 | 15/08/2022 08:45:44 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U15 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202233 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio , verificacion de termostato ID n°: 1033 , el instrumento se encuentra muy deteriorado por el tiempo de uso , se recomienda la sustitución del termostato . sin condiciones de ajuste dar baja , no liberado para uso.
202217458 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202232 | 10/08/2022 15:46:31 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado pó esbranquiçado no pescoço da cabeça de bobina 123 parte superior, conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202232 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizado limpeza no local e aplicado duas demão de verniz isolante preto, conforme foto em anexo. AT numero 202206296.
202217322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 09:30:59 | Gestionar a garantia junto ao fabricante do ferro de solda a bateria da marca Milwaukee, modelo M12 2488-21, número de série: H97AB204300525A o qual não aquece. Equipamento adquirido por meio da OC4500063289 - RC SM.DT/10064612. OBS.: Item retirado em 03/12/2021; Retornado em garantia conjunto completo: Estojo com ferro de solda, carregador, ponteira e 3 baterias. | MEG1 | IMA0 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Equipo enviado para reparo en garantía mediante SSG-5272/2022 y GT-206809. Equipo reparado, recibido (con NFE-118) y retirado por el usuario (ver correo anexo).
202217245 | STE |  | B018C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE A | 0144.041-1 | 202232 | 08/08/2022 08:14:06 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado link de conexão de alta tensão H1 com formação de carbonato de cobre sobre a superfície. Foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202232 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado desmontagem e posterior montagem do link para limpeza das conexões e do link flexível. Utilizado escova de latão para eliminar a camada de incrustração. Serviço executado com AT: 2022/06397. Foto após limpeza em anexo.
202217241 | STE |  | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202232 | 08/08/2022 08:14:15 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado trinca na superfície do topo da bobina de baixa tensão, próximo a conexão de aterramento. Foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202232 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado verificação com videoscópio no interior e exterior da bobina de baixa tensão, próximo a região da trinca e não encontrado evidências de avarias ou prolongamento da trinca.
202217195 | STE |  | B018C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE A | 0144.041-1 | 202232 | 08/08/2022 07:39:04 | Durante MP3S encontrado sinais de deterioração dos cabos que aterram as bobinas nos TEP's das fases A, B e C. Imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202232 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos cabos de aterramento das bobinas de baixa tensão dos transformadores TEP A/B/C devido deterioração da isolação. Serviço executado com AT: 2022/06397.
202217062 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202231 | 04/08/2022 09:24:43 | Durante manutenção 3S, SSP 20221594, enontradas as lâmpadas sinalizadoras de aquecimento ligado dos compartimentos 1.1 e 4.1 queimadas. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | THOBIAS DANIEL | Foram substituídos os LEDs sinalizadores de aquecimento ligado por novos, retirados do almoxarifado, de mesmas características. Foram realizados ensaios funcionais com correta sinalização. AT 20221594
202217008 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202231 | 03/08/2022 15:51:05 | Durante atendimento da SSA 202210621, ajuste e ensaio do relé térmico posição F1 da gaveta 1.3 do UMCC (PAP), constatado mau contato interno no terminal 97. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido relé posición F1 de la gaveta 1.3 (PAP) por otro de las mismas características retirado del depósito. El relé F1 retirado de la gaveta 1.3 fue recolocado en la gaveta 2.8 (reserva). Valor de ajuste dejado=120A. Tiempo de actuación p/ 2xIn= 70,38 segundos. Realizado ensayos funcionales de la gaveta con resultados normales.
202217006 | STE |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 202231 | 03/08/2022 14:50:49 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-15. Previsão para dia 12/08/2022 (movimentação de container, período da tarde), no dia 22/08/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manha e tarde), e no dia 01/09/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manha), contato com José Carlos, Ramal 9535/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202232 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo con puente grúa N11 a la SMMG.DT para izaje y transporte de guardacuerpos y tapa de acceso ubicado en la Elev. 108. Servicio realizado conforme cronograma preestablecido por el emitente.
202216871 | STE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202231 | 02/08/2022 09:02:27 | Durante mantenimiento preventivo 3S, encontrados uno carton MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885) del anunciador AN1 con defecto. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | THOBIAS DANIEL | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO COM DEFEITO E REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. EMITIDA SSA 202216872 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO COM DEFEITO. AT 202206453
202216809 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202231 | 01/08/2022 10:26:49 | Durante inspeção semanal (SSP 20221507) encontrados fragmentos de escova depositados na mesa superior na proximidade do pino 4 e na mesa inferior na proximidade do pino 10. Fotos em anexo. OBS.: Escovas da marca MERSEN; Último PD realizado em 17/05/2021 - SSP 20211896A - MP3S. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202232 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado inspeção nos portas escovas S3, S4, S5, I9 e I10 (de acordo com P.T. da IEQ1 em SSA derivada) e encontrado escovas: Superior 1 pino 4 quebrada, Superior 2 pino 4 com trinca e Inferior 1 Pino 9 quebrada, as três escovas foram substituídas por outras novas retiradas do almox, demais pinos e portas escovas em condições normais. Medições e relatório fotográfico em anexo.
202216691 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 29/07/2022 14:29:55 | Solicito configurar o "siga-me" do ramal 9530 para o ramal 9187, devido TMR 9530 estar em conserto, SSA: 202216245. | MEG1 | MEL3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202232 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita configuração de ajuste na central telefônica conforme solicitado pelo usuário. Liberado para uso.
202216494 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202230 | 26/07/2022 14:26:22 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MICRO OHMÍMETRO IB-4085, MARCA MEGGER, MODELO DLR10X, NÚMERO DE SÉRIE 101985500 | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202231 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216493 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202230 | 26/07/2022 14:27:21 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL BP-625330, MARCA TES, MODELO 1360, NÚMERO DE SÉRIE 010110892. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202231 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216491 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202230 | 26/07/2022 14:27:50 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-3183, MARCA FLUKE, MODELO 376, NÚMERO DE SÉRIE 36370159WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202231 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de las características y liberado para uso.
202216490 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202230 | 26/07/2022 14:27:39 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-4109, MARCA FLUKE, MODELO 381, NÚMERO DE SÉRIE 51280102WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202231 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202216380 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 25/07/2022 16:39:59 | A FIM DE POSSIBILITAR A PARTE PRÁTICA DO CURSO DE PARAMETRIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DIGITAIS, REPRODUZIR EM BANCADA, PARTE DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE NÍVEL DE ÓLEO NOS MANCAIS, TEMPERATURA, FREQUÊNCIA, DETECÇÃO DE ÁGUA NO ÓLEO DAS UNIDADES GERADORAS. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202230 | RONALDO PIMENTEL | Reproduzidos em bancada, parte dos sistemas de medição de nível de óleo, temperatura, pressão do óleo, pressão do nitrogênio, detecção de água no óleo de mancal e controle das bombas de drenagem de água na tampa da turbina das unidades geradoras, como forma prática do treinamento sobre parametrização de instrumentos digitais. Atividades de montagem e desmontagem foram realizadas sem autorização de trabalho.
202216086 | STE | 202214660 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202229 | 22/07/2022 10:44:33 | Solicitamos parecer quanto a possibilidade de se manter desconectado, até o próximo PD, o RTD nº4 de água pura. Em inspeção no painel CG-01 foi constatado circuito do RTD aberto no interior do gerador, impossibilitando leitura no local. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202229 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | De acordo com a substituição na próxima parada 9M. Como o sensor envia a informação de temperatura para o sistema de monitoramento Matrix, sua falta não compromete a segurança ou operação da unidade, não sendo necessária a parada não-programada para sua substituição.
202216077 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202229 | 21/07/2022 08:43:55 | Solicito reparo do TMR (PHILIPS, n° série P100400300149), correspondente ao ramal 9198, que apresenta bateria avariada e tampa traseira danificada. Contato Eduardo, ramal para contato 3301/3246. | MEG1 | MEL3 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que bateria estava esgotada, foi realizada a substituição da mesma por uma nova. A bateria velha foi encaminhada para descarte como sucata. SM e DM na aba documentos. Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202216024 | STE | 202213721 | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202229 | 20/07/2022 15:17:29 | Solicita-se pintar os suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3S PUG 2022 (previsão 02/08/22). | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202231 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1.
202215939 | STE |  | B018A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.018-6 | 202229 | 19/07/2022 16:55:34 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-18. Previsão para dia 22/07/2022 (movimentação de container, período da tarde), no dia 01/08/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manha e tarde), e no dia 11/08/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manha), contato com Jhonatan, Ramal 4914/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202229 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMMG.DT con puente grúa auxiliar N11 para realizar izaje y transporte de las siguientes cargas: tapa de acceso ubicado en la Elev. 108 y conteiner. Servicios realizados durante el PD de la UG18 conforme cronograma remitido por la SMMG.DT indicada en la descripción de la SSA.
202215923 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.017-5 | 202229 | 19/07/2022 14:10:16 | Durante MP3S (SSP 20224385), encontrada bobina de solenoide S3 abierta correspondiente a la eletroválvula VS3. | MEG1 | MMU2 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202229 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | La válvula direccional VS3 fue sustituida por una nueva debido a una avería en el solenoide.
202215919 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202229 | 19/07/2022 17:21:49 | Durante MP3S encontrada danificada isolação da barra estatórica, lado não acoplado, referente a cabeça de bobina 185. Foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202229 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Lixada região danificada na isolação da barra estatórica referente a cabeça de bobina 185, sendo posteriormente reparada a isolação com resina epóxi isolante EM-849. Após seca, lixada e aplicado verniz isolante vermelho. Utilizado material disponível p/pequenos reparos na sala da U02. Fotos em anexo. AT 202205938
202215905 | AIM |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202229 | 19/07/2022 17:24:20 | Durante MP3S encontrada região esbranquiçada na barra estatórica, lado não acoplado, referente a cabeça de bobina 166. Foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202229 | ROGERIO BARTH | Realizado reparo conforme procedimento indicado por IEQ1 na SSA 202513465. Existe SSA 202401934 derivada para IEQ1. Existem HFTC's e cabos instalados no CTG-17 com SSA 202509549 e que permanecerão até MP9M conforme SSA 202514805.
202215854 | STE |  | B017A043 | QUADRO PAP-17 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.017-3 | 202229 | 18/07/2022 14:24:40 | Durante manutenção preventiva 3s, encontrado com defeito os contatores auxiliares K9 e K17. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202229 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDOS CONTATORES POSIÇÕES K9 E K17 POR OUTROS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAIOS DE DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS COM ULP E SCADA COM RESULTADOS NORMAIS. REALIZADO ENSAIO DE PARTIDA E PARADAS DAS BOMBAS 1 E 2 COM CORRETO FUNCIONAMENTO.
202215827 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202229 | 18/07/2022 14:25:17 | Durante manutenção preventiva 3s, encontrado a fonte 8U5 com defeito. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202229 | RONALDO PIMENTEL | Substituído fonte, posição 8U5, por outra de mesmas características retirada do almoxarifado, código 137170. Medições após substituição; entrada 128,07Vcc, saída 24,06Vcc. Realizado ensaios funcionais do painel e observado funcionamento normal do mesmo. Emitido SSA202215941 para IMA0 gestionar reparo. Serviço executado com AT 202205980.
202215670 | STE | 202215662 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 14/07/2022 15:55:52 | Solicitamos a confecção de 01 haste de intertravamento mecânico da gaveta 10.6, conforme amostra entregue ao executor. | MEG1 | MMU3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202229 | CHARLES LAUSCHNER | Recuperado haste fornecida pelo emitente, realizado corte no lado rompido e soldado material com sobremetal, realizado torneamento deixando com 7 mm de diâmetro e feito dobra de 90° na extremidade.
202215662 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 14/07/2022 14:04:12 | Durante manutenção preventiva 3S, constatado com defeito a haste de travamento da gaveta 10.6. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido vástago de trabamiento por otro de las mismas características confeccionado por MMU3, dejado en condiciones normales. AT: 202205976.
202215649 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 14/07/2022 14:04:19 | Durante atendimento da SSA 202210620, ajuste e ensaio do relé térmico da gaveta 1.3 - PAP, constatado que o mesmo está com sua base trincada. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê térmico por outro retirado do almoxarifado código 718495. Ajuste deixado 120A, conforme Ordem de ajuste 0296, realizado ensaio ( aplicado corrente simétrico 200%) com tempo de atuação de 66 segundos, valor se encontra dentro da curva de atuação do fabricante.
202215620 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 14/07/2022 08:12:13 | Durante manutenção preventiva 3s, encontrado com defeito os sinalizadores de presença de 220VCA nos cubículos 4.1 e 10.1. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidas lámparas señalizadoras por otras de las mismas características retiradas de almoxarifado, dejado en condiciones normales. AT: 202205976
202215543 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 13/07/2022 14:15:05 | Solicitamos a pintura na cor cinza 5bg7/1 de 30 plataformas de madeira de 1x1m para uso em plateleiras metálicas localizadas nas salas da MEG1 U11 e da U06 cota 108. OBS.: Plataformas entregues no pátio de pintura. | MEG1 | MCI4 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202229 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza 5bg7/1.
202215528 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202228 | 13/07/2022 10:18:41 | Solicitamos repor nível de estoque do item código 684350 - DETECTOR FUM AEROSOL TETRAFLUORET 250ML que se encontra no nível zero. O item é necessário para realizar ensaio dos detectores de fumaça do sistema de CO2 do gerador conforme PIC nas periodicidades 3S e 3A. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 684350 (DETECTOR HUM AEROSOL TETRAFLUORET 142ML) el 02/08/22 (4500066845/10). Saldo actual en stock 15 un. Política ZM=6/10. OBS: DEMPRO 204.
202215502 | STE |  | B018D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.038-0 | 202228 | 13/07/2022 10:18:55 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U18 | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE TERMOSTATO , ACTUACIÓN 269.9 , VALOR ENCONTRADO 265.6 , ID N°: 1746 , LIBERADO PARA USO.
202215497 | STE |  | B018D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.035-6 | 202228 | 13/07/2022 10:19:11 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U18 | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ACTUACIÓN 270°C , VALOR ENCONTRADO 266.8 , ID N°: 1745 , LIBERADO PARA USO.
202215427 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202228 | 12/07/2022 08:16:11 | Durante mantenimiento periodico 3S encontrado RTD 29 - Item 02 correspondiente a Núcleo del Generador con resistencia variable bornes (233-236) correspondiente al CG-17 | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202228 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado aislante en la enmienda del RTD 29 deteriorado (derretido), restaurada la enmienda soldando con estaño y recubierta con cinta auto-fusión y aislante termo-contraíble. Realizada medición del RTD en bornes del 233-234-235 (112,11; 112,31; 1,75 Ohms) correspondiente a 27,2 °C Medidas Durante PD= Minimo= 24,4 °C Media= 26,6 °C Maximo= 27.6 °C Ver tabla de medición en anexo.
202215060 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 10:33:52 | Repor no simulador do sistema de CO2 das UG´s dez módulos Notifire FMM 101 cod. 712520, os quais foram retirados para atendimento corretivo nas SSA: 202206029(U16), 202205999 e 202211360(U03), 2021/14605A(U04), 2021/14606A(U05), 202214507(dois módulos) e 202211361(U07), 202211362(U11), 202211363(U12). | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202227 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a instalação de 10 módulos endereçadores Notifire FMN 101 no simulador do sistema de combate a incêndio da unidade. As DM's estão lançadas nas SSA's mencionadas na descrição desta SSA: 202206029(U16); 202205999 e 202211360(U03); 2021/14605A(U04); 2021/14606A(U05); 202214507(dois módulos) e 202211361(U07); 202211362(U11); 202211363(U12). Observado correto funcionamento durante ensaios.
202215053 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202227 | 05/07/2022 09:36:23 | Em atendimento a SSA 202213959 do PAP-06, constatado com defeito o contator K1X da gaveta da motobomba. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202227 | RONALDO PIMENTEL | Substituído contator posição K1X, código almoxarifado 132977, medido resistência dos contatos do mesmo 0,2 ohms, realizado ensaio e observado sinalizações normais na gaveta e SCADA. Deixado em condições normais de operação. Serviço executado com AT202205459.
202214936 | STE |  | B017D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.034-8 | 202227 | 04/07/2022 10:55:34 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U17 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ID N°: 1728 , ACTUACIÓN 270°C , VALOR ENCONTRADO 265.9°C , LIBERADO PARA USO.
202214934 | STE |  | B017D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.025-9 | 202227 | 04/07/2022 10:55:43 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U17 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ID N°: 1727, ACTUACIÓN 270°C , VALOR ENCONTRADO 265°C , LIBERADO PARA USO.
202214894 | STE |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202226 | 01/07/2022 17:11:47 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado rele falta de fase do GIL03, posição F27 inoperante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202227 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Substituído rele falta de fase posição F27 por outro de mesmas características retirado do almox. Fab. WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA - 1 contato RV. realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202205442.
202214803 | STE |  | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202226 | 01/07/2022 10:18:11 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO DO PAINEL CCAR-07 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS PRESSOSTATOS POR INDICADORES DIGITAIS SSA202209878. DESENHOS COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202227 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT, conforme solicitado.
202214748 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 30/06/2022 09:21:21 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento 5kV, modelo KEW 3127, marca Kyoritsu, n° de série: E0183685. Adquirido pela OC:4500063663 - RC: SM.DT/0010064480. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 06/07/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | O equipamento foi calibrado e está dentro de suas características e liberado para uso. Apesar de não cumprir integralmente os requisitos da REC 0010064480, a área solicitante está de acordo com as características técnicas do equipamento fornecido(ver anexo da emissão da SSA). Aceitação do equipamento recomendada.
202214707 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202226 | 29/06/2022 14:05:57 | Durante manutenção 3A, SSP 20220595, encontrado relé 03PWX6 com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | THOBIAS DANIEL | Realizada a substituição do relé por um de mesmas características, retirado do almoxarifado, ensaiado em bancada com a maleta de testes, valores de resistência de contato abaixo de 100 miliohms AT 20220595
202214704 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202226 | 29/06/2022 14:06:12 | DURANTE MP3A ENCONTRADO RELÉ POS. "FALHA LIPX" COM DEFEITO. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202226 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada substituição do relé por novo de mesmas características e ensaios funcionais constatando funcionamento normal. AT 202205194.
202214654 | STE | 202213688 | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202226 | 29/06/2022 14:09:40 | Solicita-se pintar os suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3S PUG 2022 (previsão 12/07/22). | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado duas demãos de poliuretano na cor branco 5y9/1.
202214559 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202226 | 28/06/2022 11:23:37 | Durante manutenção 3A, SSP 20220595, encontrada fechadura do anunciador do painel PWB danificada. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | THOBIAS DANIEL | Instalada nova fechadura no anunciador do painel, conforme foto em anexo. AT 202205190
202214507 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202226 | 27/06/2022 09:08:41 | Durante mantenimiento tri-anual encontrado los direccionadores del acceso al recinto del generador posición: 1M050 Z7 y 1M054 Z7 referente a las escotillas 02 y 06 con defecto. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202226 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SUSTITUÍDOS MODULOS DIRECCIONADORES REFERENTES A LAS ESCOTILLAS 02 Y 06 POR OTRO RETIRADO DEL SIMULADOR. AJUSTADO EN 50 Y 54 LOS DIRECCIONADORES Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-07. AT:202205157
202214466 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202225 | 24/06/2022 16:25:14 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado bloco temporizador posição 27MCTD com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202226 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído bloco temporizador posição 27MCTD devido inoperância. Bloco temporizador Off delay 0,1-30 seg. Ajustado deixado: 8,5 seg, conforme Ordem de Ajuste OA.0296-R00. AT: 202205185.
202214457 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202225 | 24/06/2022 16:25:27 | Durante manutenção 3A, SSP 20220595, encontrado relé 88PW1X1A com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | THOBIAS DANIEL | Substituído relé 88PW1X1A por um de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado e ensaiado em bancada com atuação em 1,007s. AT 202205190
202214376 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202225 | 23/06/2022 14:22:08 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado sinalizador com defeito, de indicação de aquecimento ligado do cubículo 01 do quadro UMCC. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído sinalizador de aquecimento do painel ligado, no cubículo 01 do quadro. Verificado correto funcionamento com aquecimento em modo manual e automático. AT 2022/05185.
202214259 | STE | 202212900 | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202225 | 22/06/2022 16:56:15 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE TRÊS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM PRENSA CABO DE 3/4". 3 CAIXAS, 3 EMPUNHADURAS E 6 PRENSA CABOS 3/4" ENTREGUES AO SR. JEAN. SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA 24/06/2022. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202225 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado rosca 3/4 em 3 empunhaduras e 3 caixas.
202214251 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 21/06/2022 17:16:53 | Durante mantenimiento preventivo 3A, encontrados tres cartones MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885) del anunciador AN1 con defecto. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202225 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DOS CARTÕES COM DEFEITO E REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. EMITIDA SSA 20221452 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO COM DEFEITO. AT202205194.
202214213 | STE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.007-8 | 202225 | 21/06/2022 14:08:31 | Durante inspección de MP 3A, encontrado borne del instrumento 71QRVI-A del panel GTB3 con defecto. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202226 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido indicador posición 71QRVI-A por otro de las mismas características retirado de almacén, marca PRESYS, modelo DMY-2012. Emitida SSA: 202214287 a IMA0 para gestionar reparo del indicador sustituido. Realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales de funcionamiento. En anexo ensayos del indicador.
202214152 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202225 | 21/06/2022 09:51:07 | GESTIONAR REPARO DO MEDIDOR ULTRASSONICO ULTRAFLUX MINISONIC 600, CODIGO: 701330, QUE APRESENTOU DEFEITO DE INICIALIZAÇÃO (NÃO INICIA A MEDIÇÃO). REFERENCIA SSA 202213974. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028246
202213422 | STE |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202223 | 09/06/2022 09:42:21 | Sustituir caja de conexión rota referente al tablero QL-18071 localizado en la cota 108, eje AB (galería de los transformadores), unidad 18A, conforme imagen en anexo. Contacto Milciades Acosta R. 4911. Anomalía observada durante grupo de trabajo de inspección de instalaciones industriales. | MEG1 | MEG3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202225 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído caixa de derivação 3/4" tipo "T" de alumínio quebrada, por outra de mesmas características. Deixado o componente em condições normais.
202213420 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202223 | 09/06/2022 09:54:21 | Solicito calibração e troca de bateria do paquímetro digital marca Mitutoyo modelo Absolute IB 1717. Contato Valdecir Pimentel ramal 9539. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202223 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição da bateria do paquímetro e em seguida realizada sua calibração com medição de blocos dimensionais padrões. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202213412 | STE |  | K053E005 | QUADRO QL-7.2 H6/7 - EL. 214 | 0698.454-1 | 202223 | 09/06/2022 08:31:26 | Solicitamos regularização de emendas entre cabos e normalização dos conduletes, conforme imagens em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções de industriais. | MEG1 | MEG3 | OSVALDO SGARIONI GILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202225 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado fechamento da caixa de derivacao em frente ao QL-7.2 com tampa fornecida pela SOCM.DT. A outra caixa devido a pertencer a circuito de emergencia será realizado com outra SSA 202214231.
202213195 | STE | 202209957 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202223 | 07/06/2022 16:40:07 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVÍMETRO ENDRESS+HAUSSER MOD:LIQUISYS MCLM223, 24VDC, NS:T401E805G00, A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CM31 E PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO.PREVISÃO DE USO 1º DIA PD U07 CONF. PUG 2022. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado y calibrado dentro de sus características. Liberado para uso.
202213194 | STE | 202209957 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202223 | 07/06/2022 16:39:54 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVÍMETRO ENDRESS+HAUSSER MOD:LIQUISYS MCLM223, 24VDC, NS:T401E905G00, A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CM21 E PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO.PREVISÃO DE USO 1º DIA PD U07 CONF. PUG 2022. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202213072 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202223 | 06/06/2022 14:34:55 | Solicita-se a instalação de tomada 220VCA na parede externa da sala da MEG1, cota 98 AMC, para alimentar bebedouro a ser mantido no local. Contato Allan 9548 | MEG1 | MEG3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ALISSON BITTENCOURT | Instalado uma tomada 2p+T 6H de 16A de sobrepor para atender o bebedouro da sala da MEG-1 na cota 98 AMC-2. Emitido SSA:202214552 para ieq-2 para atualizar desenhos. Deixado o circuito T2 do QL-26091 em condições normais de funcionamento.
202212930 | STE |  | J049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.011-4 | 202222 | 03/06/2022 10:22:49 | Durante observação do grupo de trabalho de inspeção da usina, foi verificado cabos da iluminação de emergência em frente ao painel CLD na U09, cota 92, para fora do condulete, conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG3 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202224 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado reacondicionamiento de los conductores, reorganizado dentro de los ductos eléctricos.
202212915 | STE |  | K049A002 | QUADRO QL-13161 U12/U13 | 0698.148-8 | 202222 | 02/06/2022 17:23:26 | Durante inspeção do grupo de trabalho foi verificado cabos soltos no condulete, que está com a tampa aberta, localizado ao lado do painel QL-13161, também foi verificado que os cabos são provenientes do próprio painel. Foto em anexo. | MEG1 | MEG3 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202223 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 3 cabos 10mm² com as pontas soltas e isoladas próximo ao QL-13161, os mesmos se encontravam conectados a montante do disjuntor geral do referido QL. Efetuado a desconexão e retirada dos mesmos. Cabos retirados e devolvidos ao almoxarifado como sucata. Fotos em anexo.
202212742 | STE | 202206358 | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202222 | 31/05/2022 16:18:24 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o próximo PD da unidade. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e identificado com pintura manual conforme solicitado.
202212627 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202222 | 30/05/2022 14:48:20 | Solicito o reparo do telefone localizado na sala da MEG1 na cota 98m eixo AB, próxima à UG16. O telefone encontra-se inoperante e devido ao sinal fraco os TMRs não funcionam na sala. Para abrir a sala quando for verificar, entrar em contato com Matheus - ramal 2430 ou 9568. | MEG1 | MEL3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202224 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado cabo rompido dentro da calha, realizado reparo e substituídas conexões. Também foi constatado que aparelho telefônico estava com problemas, foi necessário substituí-lo por um novo (utilizado modelo de mesa intelbras). Aparelho antigo foi descartado como sucata (verificar SM e DM na aba documentos). Foi disponibilizado ramal 3311 no local. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202212558 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202221 | 27/05/2022 16:54:35 | REALIZAR REPARO DE CAJA DE ENSAYO DE RELÉS, FABRICANTE SVERKER, BP 647759. TIENE DEFECTO EN EL POTENCIOMETRO. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202238 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron ensayadas todas las funcionalidades del instrumento, tanto como medidor como así también como fuente. Ajuste mecánico de rueda multifunción para que coincida con lo ajustado y lo indicado. Liberado para calibración.
202212539 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202221 | 27/05/2022 14:46:57 | Verificar motivo por el cual led color verde referente a la señalización "activo" del sistema de CO2 de la puerta lado PY enciende de forma intermitente. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202221 | STALDER DIAZ IVAN | Al momento de la verificacion del indicador led se encontro el led quemado. Sustituido por otro del mismo tipo y modelo verificando su funcionamiento y dejado en condiciones normales de operacion.
202212500 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202221 | 27/05/2022 11:01:21 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao SSP 20220375, foi verificado fim de curso (tipo 09) das Sapatas nº 08, 23 e 26 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202221 | JOCIMAR BISPO SILVA | Foi realizada substituição dos fins de curso com defeito nas sapatas nº 08, 23 e 26. Posteriormente, realizou-se ajuste de posicionamento nas sapatas e por fim ensaios para verificação da correta atuação nas condições aplicada e desaplicada. (AT nº 202203966)
202212238 | STE |  | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202221 | 24/05/2022 09:40:24 | Durante mantenimiento 3A (SSP 20221112) encontrados con defecto contactores posición KA 1.1 y KA 3.1. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202221 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos contactores posición KA 1.1 y KA 3.1 por otros de las mismas características. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. AT: 202203995
202212220 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.002-7 | 202221 | 23/05/2022 17:02:12 | Durante manutenção 3A, SSP 20224375, foram encontrados os seguintes relés temporizados com defeito: - KSD3T, KFV5T, KFV3A, KM2T, KFV5A, KX E KCNS | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202221 | THOBIAS DANIEL | Os referidos relés foram substituídos, ensaiados em bancada e ajustados de acordo com a ordem de ajuste OA.0247-R00. AT 202204085 Valores de atuação deixados: KSD3T = 20,42s KFV5T = 9,82s KFV3A = 2,08s KM2T = 10,11s KFV5A = 1,93s KX = 2,03s KCNS = 19,87s
202212201 | STE |  | A002A040 | QUADRO GA-02 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.002-2 | 202221 | 23/05/2022 15:24:01 | Durante MP3A encontrado 4 terminais de conexão de força do contator k1 com Q1 e 2 terminais de força do contator k3 com Q1 oxidados. Obs.: para a troca dos terminais, necessário substituir os respectivos trechos de cabos, devido os mesmos serem justos em suas conexões. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202221 | CLEBER NIEHUES | Substituído 4 terminais e 2 cabos de força entre disjuntor Q1 e contator K1 e 2 terminais do cabo que alimenta a fase T do contator K3. Utilizado terminais de compressão e cabos de 70mm2 e 25mm2 respectivamente conforme os cabos originais dos circuitos. medições corrente circuito K1: R/S/T: 84,4/79,6/79,3A e circuito K3: R/S/T: 42,8/38,4/41,1. AT: 202203942.
202212200 | STE |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.002-0 | 202221 | 23/05/2022 15:24:13 | Adaptar conexões dos eletrodutos flexíveis aos pressostatos modelos novos instalados nas posições PR5 e PR6. Necessário instalar conectores código 711267. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202221 | THOBIAS DANIEL | Foram instalados adaptadores na conexão dos eletrodutos flexíveis aos pressostatos PR5 e PR6, conforme foto em anexo.
202212179 | STE |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.007-0 | 202221 | 23/05/2022 14:04:09 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-07. Previsão para dia 27/05/2022, período da tarde, contato com Valdecir, Ramal 9539. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202221 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMMG.DT para izaje y transporte de conteiner en la Elev. 108 desde la UG02 hasta la UG07. Servicio ejecutado con puente grúa auxiliar N11.
202212178 | STE |  | J050B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.034-4 | 202221 | 23/05/2022 09:23:37 | Durante deslocamento na galeria da Cota 78 - na U05, foi visualizado tomada auxiliar 460V danificada. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202221 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o vidro da tampa de uma tomada de 63A 460Vca localizada próximo a U05 na elevação 78 se encontrava quebrado. O mesmo foi substituído por outro retirado de uma tomada descartada como sucata. Deixado tomada 460Vca em condições normais de funcionamento e operação.
202212171 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 23/05/2022 09:28:11 | Instalar mais duas tomadas auxiliares no quadro auxiliar de tomadas 460V de apoio às paradas de máquinas (imagem em anexo). código do almox da tomada: 670839. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202222 | CLEBER NIEHUES | Instalado duas tomadas adicionais no quadro auxiliar de tomadas 460VCA de apoio as paradas de máquinas da SMMG, ficando no total com 7 tomadas. Verificado sequencia de fase em todas as tomadas e liberado para uso. Obs. foto em anexo.
202212101 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 20/05/2022 13:57:12 | Durante manutencão periódica PD 3A UG-02, referente a UMCC-02 (SSP 20221583) , foi encontrado contator K1 (sinalização do 52.1 conectado) com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituído contator K1 (sinalização do 52.1 conectado) com defeito por novo. Após substituição, foi realizado ensaio e verificado seu correto funcionamento.
202212066 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202220 | 20/05/2022 07:54:27 | Durante manutenção 3A painel PWB-02 SSP 20220592 encontrado relé temporizado no desligamento, posição 27DX inoperante, e relé temporizado, posição 27W1X1 com valor de resistência de contato superior a 40 ohms no contato em uso (15-18). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do relés temporizados posições 27DX/27W1X1 por outros de mesmas características retirados do almoxarifado, ajustados conforme ordem de ajuste vigente. Realizado ensaio de resistência ôhmica dos contatos, todos com valores inferiores a 1 ohm. AT 202204026.
202212041 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 19/05/2022 13:59:38 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foi verificado isolador no painel com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Retirado isolador com defeito e substituído por isolador novo.
202212037 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 19/05/2022 13:59:54 | Durante manutenção periódica PD 30 da UG-02, referente UMCC-02 (SSP 20221583), foram encontrados cabos de aço de impedimento de extração de gavetas na posição disjuntor fechado com defeito. Os defeitos foram encontrados nas gavetas: 1.6, 2.7/1, 3.4, 3.6, 9.2, 9.6/1 e 9.8. (total de 7 cabos defeituosos). | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituídos cabos de aço de impedimento de extração de gavetas na posição disjuntor fechado com defeito nas gavetas 1.6, 2.7/1, 3.4, 3.6, 9.2, 9.6/1 e 9.8. Instalados novos e testados quanto ao correto funcionamento.
202212020 | STE | 202207642 | A002H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.002-4 | 202220 | 19/05/2022 16:30:14 | DEVIDO A DESATIVAÇÃO DA SUPERVISÃO DE NÍVEL DO TANQUE DE REPOSIÇÃO, CONFORME AS MELHORIAS IMPLEMENTADAS NA SSA MATRIZ, SOLICITA-SE APOIO PARA A RETIRADA DA SONDA. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202220 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirada la sonda del tanque de reposición y readecuado el visor de nivel de vidrio en el tanque de reposición.
202211953 | STE | 202211930 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202220 | 19/05/2022 08:42:18 | Reparar relê marca Siemens modelo 7PA1033-4EF para atendimento da SSA matriz. Relê será necessário no dia 23/05/2022 para ensaios funcionais do sistema de água pura. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Cambio del Diodo. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID N° 1731 Liberado para uso.-
202211944 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 19/05/2022 07:29:40 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foram encontrados contatores K1X e K2X da gaveta 1.7 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Foram substituídos os contatores K1X e K2X da gaveta 1.7 com defeito por novos contatores. Após substituição, foi realizado ensaio do comando da gaveta, deixando-a em condições normais de operação.
202211930 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202220 | 18/05/2022 16:34:00 | Durante manutenção 3A painel PWB-02 SSP 20220592 encontrado relé Siemens, modelo 7PA1033-4EF, posição reserva com defeito. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Relé posição reserva, Siemens modelo 7PA1033-4EF, foi encaminhado para reparo no laboratório com SSA 202211953. Após reparo foi ensaiado na caixa de ensaios, apresentando funcionamento satisfatório e todos contatos com valores de resistência ôhmica inferior a 200 mili ohms. AT 202204026.
202211928 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 18/05/2022 16:34:13 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foi encontrado Plug da gaveta 3.6 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado substituição do bloco terminal X2 (saída) da gaveta 10.6 (Reserva) por outro novo W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação, resultados em anexo.
202211901 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 18/05/2022 14:45:14 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG - 02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foi encontrado contator F1X (modelo BBC K31E) da gaveta 3.2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Contator F1X (modelo BBC K31E) da gaveta 3.2 com defeito foi substituído por contator novo.
202211851 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202220 | 17/05/2022 15:37:32 | Atualizar desenhos do painel GIL01 referente a modificação da iluminação da cruzeta inferior da UG, SSA: 202205446, e garantir disponibilização no arquivo técnico. desenhos: 6210-DF71242-P Folhas para atualizar: 3, 5, 5A, 6 e Folhas novas referente ao novo LAY OUT: 4A, 4B e 4C. desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6210DF71242PR11 atualizado no SAT conforme solicitado.
202207388 | STE |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202219 | 13/05/2022 11:26:58 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado contator de força do GIL03 posição K1 com defeito. Fabricante. Siemens - 90A - 125VCC - 2NA-2NF. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202219 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituído contator de força posição K1 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado. Fabricante Siemens, 3P,-90A 2NA-2NF 125VCC, cód. almox.101877. Realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202203797.
202207289 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 14:21:41 | Solicitamos reparar fechadura da porta do armário pessoal pertencente a Douglas Grzybowski Ramal 3475 no vestiário da cota 127 AMC. | MEG1 | MCI2 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202220 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio de cerradura de armario
202207250 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202219 | 11/05/2022 16:05:32 | Durante medición antes PD encontrado temperaturas de RTD´s discrepantes con relacion a la media de cada item. Verificar RTD 20 bornes CG 265-268 item 03, RTD 1 bornes CG 445-448 item 13 y RTD 5 bornes CG 1189-92 item 6. Planilla de medicion en anexo. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado cambio de terminales sulfatados, cambio de bornes por bornes de reserva y reaprieto de los puntos de los RTD 20 del item 03 y RTD 1 Item 13, RTD 5 item 6. Realizada medicion de los puntos donde se verifica coincidencia con la medicion de UAM. (Ver planilla de medicion en anexo)
202206848 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.005-1 | 202218 | 05/05/2022 10:40:17 | Durante mantenimiento periódico 3A encontrado defecto en los bloques temporizados de las posiciones (KFV5T, KTC1, KTC2, KM2T, KPMX, KTA, KCNS) ON DELAY y (KDS3T, KFC2T, KX,KFV3A ) OFF DELAY, con resistencia alta en los contactos electricos | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202218 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos bloques temporizados encontrados con defecto(resistencia de contacto alta), ensayados y ajustados de acuerdo con Orden de ajuste OA.0247-ROO. Ver en anexo tiempos de ajuste y resistencia de contacto dejados. AT: 202203343
202206841 | STE |  | A005D021 | QUADRO PA-05 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.005-9 | 202218 | 05/05/2022 07:42:22 | Durante MP3A, encontrados bloques temporizados posiciones RT1 y KA10.6 con resistencia alta en sus contactos. Ambos ON DELAY. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202218 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos bloques temporizados posiciones RT1 y KA10.6 por otros de las mismas características, temporizaciones dejadas conforme OA.266; tiempo dejado RT1= 5.19 s, KA10.6= 3.21 s. Resistencias de contacto dejadas: RT1= (55-56) 0.06 Ω (67-68) 0.05 Ω; KA10.6= (67-68) 0.05 Ω. Realizados ensayos funcionales con resultados correctos, dejado en condiciones normales. AT: 202203342.
202206840 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202218 | 05/05/2022 09:20:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD:LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804F205G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM31 JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO DIA 16/05/2022. REFERENTE A SSA 2021/01208A. | MEG1 | ILA3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206838 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202218 | 05/05/2022 09:21:26 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD:LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804E905G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM21 JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO DIA 16/05/2022. REFERENTE A SSA 2021/01208A. | MEG1 | ILA3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206816 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 04/05/2022 14:31:06 | Durante execução da SSP 3A 20220593 no painel PWB-05 o instrumento 71WMI1-A apresentou oscilação na indicação do display e acionamento dos relés de saída de forma intermitente, estando sinal em mA de entrada estável. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202218 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do instrumento por novo de mesmas características. Parametrizado e ensaiado conforme tabela em anexo. Deixado: 14,76 mA, indicação visor vidro 301 mm, indicação SCADA 299,9 mm. AT 202203357. Emitida SSA 202206823 para IMA0 gestionar reparo. 711605 - INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC.
202206774 | STE |  | A005D020 | QUADRO CCAR-05 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.005-0 | 202218 | 04/05/2022 10:38:46 | REALIZAR IDENTIFICACION DEL PANEL CCAR-05 EM VIRTUD DE LA INSTALACION DE LOS INDICADORES DIGITALES 63CARI-A/B SSA 202014737B, CONFORME PANEL CCAR-15 PARA PADRONIZAR. FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202220 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202206686 | STE | 202206357 | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202218 | 03/05/2022 11:10:44 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o próximo PD da unidade. | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202220 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e identificado com pintura manual conforme solicitado.
202206685 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202218 | 03/05/2022 09:34:44 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0201, TSA-0202 Y TSA-0203, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U02, PD: 16/05/2022 AL 27/05/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202220 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | VERIFICADO AJUSTE DE LOS TERMOSTATOS, TSA(S) 201/202/203 LOCALIZADOS EN LAS CELAS DE LOS TRANSFORMADORES TU(S) FASES R/S/T EN EL.108. CONSTATADO QUE LOS TERMOTASTOS ESTAN EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÒN (40º GRADOS) CONFORME ENSAYOS.
202206596 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 02/05/2022 07:50:24 | Posterior al proceso de energización del panel pos-modifcación, se detectó falla de la fuente, pos. 8U5. El mismo se encuentra con tensión de salida igual a 0V. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202218 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituida fuente de la posición 8U5, que se encontraba sin tensión de salida, por otro de las mismas características retirado del depósito. Valores medidos pos-sustitución: Tensión de entrada = 128,8 V; Tensión de salida: 24,3 V. Fueron realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202206669 para IMA0 gestionar reparo.
202206550 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202218 | 02/05/2022 07:51:00 | Durante MP3A, encontrada quebrada chave pos. S10, compartimento 10.1, referente à seleção de modo de operação do aquecimento do painel. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202218 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUDO CHAVE POS. S10 DO COMPARTIMENTO 10.1, REFERENTE Á SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO DO AQUECIMENTO DO APINEL, POR OUTRA DE MESMAS CARACTERÍSTICAS COD. 106046 (CHAVE ELET ROT SEL 3POS 2CONT 25A). REALIZADO ENSAIO DE SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO/DESLIGADO/MANUAL COM CORRETO FUNCIONAMENTO. AT 202203347.
202206543 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202218 | 02/05/2022 07:51:16 | Durante MP3A constatada gaveta reserva pos. 10.6 com cabo e lingueta de travamento danificados. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202218 | GIVAN PEDRO DA SILVA | FORAM SUBSTITUÍDOS CABO E LINGUETA DA GAVETA POSIÇÃO 10.6 POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALISADO ENSAIO E CONSTATADO CORRETO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO DE BLOQUEIO DE INSERÇÃO DE GAVETA COM DISJUNTOR FECHADO. AT 202203347.
202206492 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202217 | 28/04/2022 14:00:50 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado com defeito o contato auxiliar 61-62 do contator auxiliar K1X da gaveta 9.6/1, o contator auxiliar K1X da gaveta 9.8 e os sinalizadores de 220VAC dos compartimentos 1.1, 4.1 e 10.1. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos contato auxiliar 61-62 do contator auxiliar K1X da gaveta 9.6/1, contator auxiliar K1X da gaveta 9.8 e os sinalizadores LED de 220vca dos compartimentos 10.1, 4.1 e 1.1 referente ao aquecimento do painel. Realizados ensaios funcionais nas gavetas 9.8 , 9.6/1 e sinalização dos sinalizadores com resultados normais. AT 202203347.
202206436 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202217 | 28/04/2022 08:07:48 | Durante ensayo de actuación a pedido de IEQ1 (SSA 202200163), encontrado relé térmico 49 del panel PWX inoperante. Ajustado en 114 A conforme In y FS del Motor 2. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202217 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reajuste e ensaios, constatando relé inoperante. Emitida SSA 202206436 e realizada substituição do relé por novo de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado conforme solicitado (120A) e ensaiado conforme IM.EQ.044 r03, tempo de atuação 122,5 segundos. 707991 - RELE TERM 150A 120/150A 1NA/1NC (Moeller ZB150-150). AT 202203357.
202206409 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202217 | 27/04/2022 14:27:00 | Durante manutenção Preventiva 3A encontrado no painel GIL01-U05 rele falta de fase posição F27 com defeito. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202218 | CLEBER NIEHUES | Substituído rele falta de fase posição F27 por outro de mesmas características retirado do almox. Fab. WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA - 1 contato RV. realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202203229
202206400 | STE |  | A005G003 | QUADRO QTM-08 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.005-6 | 202217 | 27/04/2022 14:28:00 | Durante manutenção 3A encontrado quebrado tirante isolante de acionamento da fase B. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202217 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO TIRANTE ISOLANTE DE ACIONAMENTO DA FASE B DA SECCIONADORA POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DA SECCIONADORA COM CORRETO FUNCIONAMENTO. AT202203347.
202206378 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202217 | 27/04/2022 08:19:03 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, ENCONTRADO COM DEFEITO 02 CARTÕES DO ANUNCIADOR AN1. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DOS CARTÕES COM DEFEITO E REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. EMITIDA SSA 202206369 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO COM DEFEITO. AT202203364.
202206369 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202217 | 27/04/2022 14:18:51 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 2 CARTÕES DOS ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202206378. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027671 y DM 70027779
202206368 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202217 | 26/04/2022 14:28:57 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, ECONTRADO RELÊ TEMPORIZADO POSIÇÃO 27TGA COM DEFEITO . | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | GIVAN PEDRO DA SILVA | FOI SUBSTITUÍDO RELÉ TEMPORIZADO, POSIÇÃO 27TGA, POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS COM CORRETA ATUAÇÃO DA BANDEIROLA 2.1 "FALTA VCA". AJUSTE DESEJADO/DEIXADO: 4,0/4,38 S. AT202203364.
202206293 | STE |  | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.002-0 | 202217 | 25/04/2022 14:30:18 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-02. Previsão para dia 13/05/2022, período da tarde, contato com José Gayozo, Ramal 4913. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202219 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Realizado izaje y transporte de container de la SMMG desde la UG05 hasta la UG02 en la Elev. 108. Servicio ejecutado mediante puente auxiliar N11.
202206080 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202216 | 20/04/2022 11:07:22 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO, IB-3932, FABRICANTE FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512283. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202206078 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:08 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL IB-1567, FABRICANTE FLUKE, MODELO 175, NÚMERO DE SÉRIE 87390317. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206077 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202217 | 25/04/2022 09:51:25 | VERIFICAR CALIBRACIÓN DEL MEGOHMETRO DIGITAL IB-3211, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101554939. | MEG1 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo. Obs.: Fueron sustituidas sus pilas.
202206076 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:28 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-3180, FABRICANTE FLUKE, MODELO 376, NÚMERO DE SÉRIE 36370155WS. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206075 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:34 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL, IB-4100, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX39. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202206074 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:40 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-1637, FABRICANTE FLUKE, MODELO 771, NÚMERO DE SÉRIE 15200128. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206073 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202216 | 20/04/2022 11:07:44 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-3820, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101666780. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202205910 | STE | 202205867 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202215 | 13/04/2022 14:05:22 | Durante atendimento SSA 202205867 identificado que disjuntor 10.5 do UMCC referente a bomba 3 do regulador não fechou. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202215 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Encontrado disjuntor 10.5 do UMCC referente a bomba 3 do regulador com manopla fechada mas disjuntor permanecia aberto. Ajustado haste de acoplamento do disjuntor com manopla e realizado varias manobras com apoio da operação constatando funcionamento correto. Com SSA 202205867 no painel PA realizado ensaios da bomba 3, constatando funcionamento normal. Medições, corrente A=202A, B=207A, C=204A, tensão Vab=463V, Vbc=463V, Vca=465V. Corrente nominal 239A e tensão nominal 440V. AT: 202203326.
202205811 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202215 | 13/04/2022 08:03:03 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGROMETRO DIGITAL PORTATIL IB-4056, MARCA INSTRUTHERM, MODELO HTR-157, NÚMERO DE SÉRIE 181206736 | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202216 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fue sustituída su batería.
202205810 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202215 | 13/04/2022 08:03:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-4064, MARCA MEGGER, MODELO MIT2500, NÚMERO DE SÉRIE 102001810 | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202216 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron cambiadas sus pilas.
202205709 | STE | 202205446 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202215 | 11/04/2022 14:46:40 | Solicitamos disponibilização no almox de 10 brocas de concreto 13mm modelo SDS, código de estoque 710577, que serão utilizadas nas modificações de iluminação no recinto do gerador conforme SSA matriz. OBS. UG 05 tem previsão de parada para o dia 25/04/2022. já realizado empenho numero 420844. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202217 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 10 un. disponibilizados el 27/04/2022 en DMME.
202205695 | STE |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202215 | 12/04/2022 10:36:42 | Solicitamos reparar mecanismo del Creep Detector que se encuentra averiado. Previsión para reinstalación en el próximo PD de acuerdo con PUG 2022. Servicio referente a la SSA 202110203A. | MEG1 | ILA2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202216 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, reparo del contacto y mantenimiento. Liberado para uso.
202205604 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202214 | 08/04/2022 16:59:24 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804ED05G00. JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG 2022. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101211A. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202216 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205454 | STE |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202214 | 07/04/2022 09:26:26 | DURANTE PD 3A (SSP:20220374A) CONSTATADO FIM DE CURSO TIPO 2 DEL CIRC.1 REFERENTE A SAPATA 17 Y 19 Y FIM DE CURSO TIPO 9 DEL CIRC.2 REFERENTE A SAPATA 06 INOPERANTE. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202214 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUIDO FIM DE CURSO TIPO 2 DEL CIRC.1 REFERENTE A LA SAPATA 17, 19 Y FIM DE CURSO TIPO 9 DEL CIRC.2 REFERENTE A SAPATA 06 EN CONTRADO INOPERANTE POR OTROS DE MISMAS CARACT. , DESPUES DE SUBST. EFET.ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS NORMALES. AT:202202426
202205380 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202214 | 06/04/2022 14:04:58 | Durante manutenção 3A, SSP 20220591, encontrado indicador digital 71WMI1-B (nível do tanque de expansão) com defeito na retransmissão para o SCADA, valor da retransmissão de 17,12mA, indicando 300,27mm no Scada, enquanto o valor indicado no visor do indicador está 306,1mm. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202214 | THOBIAS DANIEL | Substituido indicador digital 71WMI1-B e ensaiado no local, valores do ensaio em anexo. Após a substituição ficou valor de 281mm no indicador e 281,2mm no SCADA. Emitida SSA 202205453 para IMA0 gestionar reparo. AT 202202473
202205317 | STE |  | A001M004 | QUADRO TGA-01 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.001-9 | 202214 | 06/04/2022 15:04:09 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259DC7038P-R10 DO PAINEL TGA-01, CONFORME EXECUÇÃO DA SSA 202014686C. DESENHOS COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202215 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202205314 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202214 | 05/04/2022 17:20:02 | Repor nível de estoque do item: bloco temporizador código 200301 (BLOCO CONT CA2/LC1-D 1NA/1NF 10A 0,1/30S) que se encontra zerado. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizadas 40 un. del material en DMME el 11/04/22.
202205295 | STE |  | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202214 | 05/04/2022 15:59:17 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259DC07026P[1]R6 E 6259LC07014P[5]R3 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014686B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202215 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202205286 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202214 | 05/04/2022 15:59:03 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-01, referente a SSA 202113486A, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202215 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT, según solicitado.
202205250 | STE |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202214 | 05/04/2022 07:41:22 | DURANTE MP3A, CONSTATADO BLOQUE TEMPORIZADOR DEL RELÉ K27-1 CON DEFECTO. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202214 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO BLOQUE TEMPORIZADO Y REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS SATISFACTÓRIOS. VALOR ESPERADO / DEIXADO: 6 / 6,05 SEGUNDOS. AT:202202426
202205198 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202214 | 04/04/2022 14:00:57 | DURANTE ENSAYO DE RELÉS TEMPORIZADORES, ENCONTRADO RELÉ KX CON RESISTENCIA DE CONTACTO ALTA. ESPECIFICACIONES DEL RELÉ: BLOQUE TEMPORIZADOR OFF DELAY 1NA/1NF, AJUSTE DE 0 A 30 SEG. COD. ALMOX. 0200301. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202214 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido relé temporizador pos. KX que se encontraba con resistencia de contacto alta. Tiempo de operación ajustado en 1.99 seg. mediante bancada de test de relés (Ajuste de 2 seg. s/ OA.0247-R00). Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios.
202205166 | STE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202214 | 04/04/2022 09:14:42 | SOLICITA-SE APOIO NA RETIRADA DA TAMPA DO MGS PARA POSSIBILITAR ACESSO AO CREEP DETECTOR. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/10203A PREVISTO PARA PD 9M CONFORME PUG 2022. | MEG1 | MMU1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202215 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Retirada da tampa de acesso ao MGS em apoio a MEG1. Após finalização pela MEG1 a tampa foi recolocada.
202205119 | STE |  | A001B024 | MOTOBOMBA 50 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0054.001-3 | 202214 | 04/04/2022 14:18:02 | Durante MP-3A, correspondiente a SSP 20221126, encontrado motor de bomba de transferencia de aceite con baja aislación (65 [KOmhs]). Temperatura: 27.2 [°C]; H.R.: 69.2[%]. | MEG1 | MMU2 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202214 | WILSON ORREGO GABRIEL | fue reemplazada la bomba de transferencia de aceite del cojinete guía de turbina por otra nueva disponible en el sector previamente verificada por MEG1.
202205087 | STE |  | A001C015 | TRANSFORMADOR 50 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-01 FASE R | 0125.001-9 | 202214 | 04/04/2022 09:08:51 | Durante la ejecucion de la SSP:20220805 -3A encontrado cordoalha electrica flexible sobre calentado en la salida de baja para barra del Transformador excitacion positiva TEP-01 Fase R. Anexo Foto. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202214 | GARAY VERON VENANCIO | Sustituido cordoalha electrica flexible de la salida de baja para barra del Transformador excitacion positiva TEP-01 Fase R. Por otros de la misma caracteristica (Cod:712673). Dejando en condición normal de operación. AT: 202202431
202205086 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202214 | 04/04/2022 07:41:10 | Durante MP 3A, encontrado con defecto contactor y bloque temporizado posición 27LIP. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202214 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos contactor y bloque temporizado posición 27LIP por encontrase inoperantes. Tiempo de operación ajustado y dejado en 5.04 [s] (5 [s] según orden de ajuste OAGE1029-R8). Resistencia de contacto de todos los polos menor a 0.1 [Ω]. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. AT: 202202430.
202205067 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 01/04/2022 10:24:30 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator auxiliar posição KT da gaveta 2.5/1 com defeito. Referência BBC K40E (4NA + 4NF). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202214 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator auxiliar posição KT da gaveta 2.5/1 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos, observando valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444.
202205058 | STE | 202205014 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 01/04/2022 10:47:57 | DISPOR NO ALMOXARIFADO ITEM COD. 538728 - RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ PARA REPOSIÇÃO NA GAVETA 9.8. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202213 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 538728 (RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ) el 04/08/22 (4500065461/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/5. OBS: MTDFS-6932.
202205019 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 16:16:01 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator de força posição K2 da gaveta 1.6 com defeito. Referência BBC B15-10, contatos principais 3P + auxiliares 2NA + 2NF. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator de força posição K2 da gaveta 1.6 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos principais e auxiliares, todos com valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444.
202205015 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 16:16:27 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator auxiliar posição K1X da gaveta 2.5/1 com defeito. Referência BBC K53E, contatos auxiliares 5NA + 3NF. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator auxiliar posição K1X da gaveta 2.5/1 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos, observando valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444.
202205014 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 16:16:53 | Retirar o relê térmico posição F1 da gaveta 9.8 (reserva) para utilizar na gaveta 3.4 (bomba1 de água pura) na SSA 202204931. Relê código de estoque 538728 sem material disponível. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Fue realizada la reposición del relé térmico F1 de la gaveta 9.8(reserva) referente al motor 1 de PWB, In 136A y FS 1,0. Ensayado a 272A(200%IN) , tiempo de actuación del térmico en 106,8 segundos. Ajuste dejado en 136A. Realizado resistencia de aislación (megger): fase ab/ac/bc = 40/40/35(G ohm) HRA: 69,4% ; Temperatura: 22,3
202204986 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202213 | 31/03/2022 16:17:14 | Durante manutenção 3A, SSP 20220591, encontrado relé temporizador 88PW1X1A com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202213 | THOBIAS DANIEL | Substituído relé 88PW1X1A por um de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado e ensaiado em bancada com atuação em 1,041s. AT 202202473
202204931 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 30/03/2022 16:56:04 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado relé térmico posição F1 da gaveta 3.4 com defeito. Referência BBC T170 (110-160A). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Constatado relé térmico com defeito, pela razão de estar em falta no almoxarifado foi retirado da gaveta reserva posição 9.8. Efetuado ensaio do relé em bancada sendo aplicado corrente no valor de 272A (200%), corrente nominal do motor 1 do PWB 136A, tempo para atuação 88,72 segundos. Emitido SSA 202205058, derivada para IMA0 gestionar a compra do relé e SSA202205014 para gaveta 9.8, a qual será normalizada após o provisionamento do relé. Serviço executado dentro da AT202202444.
202204924 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 08:06:22 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator de força posição K1 da gaveta 1.6 com defeito. Referência BBC B15-10, contatos auxiliares 2NA + 2NF. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituiçãodo contator de força posição K1 da gaveta 1.6 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos principais e auxiliares, todos com valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444.
202204921 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 08:06:38 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator auxiliar posição K1X da gaveta 1.6 com defeito. Referência BBC K40E (4NA + 4NF). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator auxiliar posição K1X da gaveta 1.6 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos, observando valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444.
202204900 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202213 | 30/03/2022 11:28:01 | Durante MP3A encontrado resistência de isolamento do barramento de excitação, entre painel EC e mesas do anel coletor, com resistência de 0,15 Mohms valor de referencia >80 Mohms. temperatura: 31 graus Celsius, URA 75%. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202214 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado condensação de água no recinto dos anéis coletores, realizado secagem dos isoladores com pano seco e resistores de aquecimento, normalizando a medição. Medição final 124 Mohms (mínimo: 80Mohms/40ºC), Temperatura: 40,3 ºC e URA: 46,8%, medição realizada no dia 07/04/2022. AT:202202383
202204851 | STE |  | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.005-4 | 202213 | 30/03/2022 14:27:33 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-05. Previsão para dia 08/04/2022, período da tarde, contato com Osvaldo, Ramal 4924. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202214 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMMG.DT para izaje y transporte de container desde la UG01 hasta la UG05 Elev. 108, mediante puente grúa N04.
202204797 | STE |  | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.001-6 | 202213 | 29/03/2022 15:22:52 | Durante MP3A, encontrados bloques temporizados posición KA-10.8, KA-10.1, RT1 y RT2 con resistencia alta de sus contactos. Todos ON Delay, Rango de 0,1 a 30 segundos. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202213 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos bloques temporizados por otros de iguales características, temporizaciones ajustadas conforme orden de ajuste OA.0266, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Resistencia de sus contactos: KA-10.8 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω, RT1 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω, RT2 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω, KA-10.1 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω. AT: 2022/02480.
202204787 | STE |  | A001M004 | QUADRO TGA-01 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.001-9 | 202213 | 29/03/2022 15:23:11 | DURANTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NO TGA-01, DA UNIDADE GERADORA Nº 01, FORAM ENCONTRADOS RELÉS DE ACIONAMENTO DA BANDEIROLAS 39 (74GP3X) LOCALIZADA NO ANUNCIADOR Nº 01 E O RELÉ RESERVA (RES3G) NO ANUNCIADOR Nº 02 INOPERANTES. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202213 | JOCIMAR BISPO SILVA | SUBSTITUIDOS OS RELÉS DE ACIONAMENTO DA BANDEIROLAS 39 (74GP3X) LOCALIZADA NO ANUNCIADOR Nº 01 E O RELÉ RESERVA (RES3G) NO ANUNCIADOR Nº 02. (AT Nº 2022/02471)
202204746 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202213 | 29/03/2022 14:17:14 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 56171692MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500063661 RC SM.DT/10064461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 04/04/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10064461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202204744 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202213 | 29/03/2022 14:17:21 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 56171689MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500063661 RC SM.DT/10064461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 04/04/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10064461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202204743 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202213 | 29/03/2022 11:26:49 | DURANTE MP3A, ENCONTRADO BLOQUE TEMPORIZADOR REFERENTE AL RELÉ KFV5A INOPERANTE. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202214 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado bloque temporizado pos. KFV5A inoperante. Sustituido por otro de las mismas características retirado del depósito. Tiempo de operación ajustado en 2,01 seg. mediante bancada de test de relés (Ajuste de 2 seg. s/ OA.0247-R00). Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios.
202204742 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202213 | 29/03/2022 14:17:28 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 56171688MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500063661 RC SM.DT/10064461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 04/04/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10064461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202204741 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202213 | 29/03/2022 14:17:36 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO TERMO-HIGROMETRO MODELO MTH-1360A, MARCA MINIPA, N°SERIE: 2592298. ADQUIRIDO PELA OC 4500063781 RC SM.DT/10064629. PRAZO: 04/04/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características. Aceitação Recomendada. Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Área solicitante ciente das divergências repassadas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento.
202204686 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202213 | 28/03/2022 14:11:57 | Durante manutenção periódica 3A, na unidade geradora UG-01, Painel KK-01, foi encontrado bloco de contato auxiliar do contator P7M, terminais (53 e 54) com ferrugem avançada. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202213 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituído bloco de contato auxiliar do contator P7M que apresentava ferrugem avançada por novo bloco de contato. (AT Nº 2022/02471)
202204568 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202212 | 25/03/2022 16:19:01 | En razon a la certificación de deseño solicitada por la SSA 2020/14341A, actualizar deseño de interligación 6269-DC-B2036 e deseño funcional 6210-DF-B3960, páginas 43 e 52, conforme deseños en anexo. Garantizar disponibilidade de los deseños actualizados en el SATedms. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado, y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202204492 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202212 | 25/03/2022 10:35:18 | Em razão da certificação de desenho solicitada pela SSA 2020/14340A, atualizar desenho de interligação 6269-DC-B2036 e desenho funcional 6210-DF-B3960, páginas 43 e 52, conforme desenhos em anexo. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202204481 | STE |  | A019H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.048-4 | 202212 | 24/03/2022 15:50:49 | Durante medições, constatado corrente do motor da válvula 20RWI acima da corrente nominal de placa do motor. Medições de corrente: IR=1,11A; IS=1,09A; IT=1,06A; I nominal (placa do motor): 0,6A. | MEG1 | MMU1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202214 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | -Válvula foi recém instalada nova e não apresenta defeitos mecânicos aparentes. -Conforme parecer de IME3 na SSA 202204519 , válvula não apresenta nenhuma anormalidade de aspecto mecânico. -Os parâmetros elétricos serão avaliados por IEQ1 por meio da SSA 202204036.
202204442 | STE |  | B015H003 | FILTRO MECÂNICO-MAGNÉTICO | 0040.008-4 | 202212 | 24/03/2022 13:52:18 | Durante atendimento da SSA 202203589, Foi constatado que o valor do transdutor de pressão da saída(63PW3-O) do filtro mecânico magnético está maior que o valor do transdutor de entrada(63PW3-I), indicando diferença de -0,2 bar no indicador 63PW3-1 Valores de corrente: 63PW3-I: 10,13 mA; pressão calculada: 9,6 bar; pressão no instrumento 9,6 bar 63PW3-O: 10,25 mA; pressão calculada 9,77 bar; pressão no instrumento 9,8 bar Utilizado multímetro yokogawa TY710 ib-3814 | MEG1 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202214 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição dos transdutores 63pw3-I e 63pw3-O, do filtro mecânico magnético, após a execução a pressão ficou em 9,9 bar e a diferença entre a entrada e saída do filtro em 0,1 bar. Instrumentos retirados 63pw3-I numero de serie 239.05.12 e 63pw3-O numero de serie 006.04.20 Instrumentos instalados 63pw3-I numero de serie 206.05.12 e 63pw3-O numero de serie 208.05.12.
202204410 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 24/03/2022 07:29:16 | Solicitamos pintura de 3 prateleiras metálicas utilizadas nas oficinas da MEG1 na cor cinza. contato com Cleomar ramal 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202213 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202204318 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202212 | 22/03/2022 15:54:22 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado discrepância entre a indicação de nível de água pura do tanque de expansão e a indicação na IHM do painel. Indicação no visor do tanque: 573mm; indicação na IHM: 582mm. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202212 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado reajuste de nível com apoio da mecânica. Medições em anexo. Leitura final: Nível mecânico (visor): 628mm; Indicação de nível IHM: 626,5mm; Indicação no Scada: 624,85mm. AT 2022/16072.
202204316 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202212 | 23/03/2022 10:05:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 5215-DF-B3010-P(3)R2 e 5215-DF-B3010-P(4)R4, referente a SSA 202203763, onde foi retirados os cabos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados a fim de padronizar o cabeamento conforme as outras unidades. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202213 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 5215DFB3044PR12 e 5215DFB3010PR6 atualizados no SAT.
202204312 | STE |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202212 | 23/03/2022 10:04:51 | Actualizar diseños del panel CCAR-9A referentes a SSA 202014745B, sustitución de los presostatos DE, DF, DG Y LM por los transmisores de presión 63CARA/B, e instalación de los indicadores digitales 63CARIA/B para supervisión del tanque de aire comprimido. Diseños con marcaciones en anexo. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202204305 | STE |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202212 | 23/03/2022 10:04:04 | Actualizar diseños de interconexión del panel CCAR-9A referentes a SSA 202014745B, sustitución de los presostatos DE, DF, DG Y LM por los transmisores de presión 63CARA/B, e instalación de los indicadores digitales 63CARIA/B para supervisión del tanque de aire comprimido. Diseños con marcaciones en anexo. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202204256 | STE |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202212 | 22/03/2022 08:21:29 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL CCAR-9A EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DOS INDICADORES DIGITAIS 63CARI-A/B SSA 202014745B, CONFORME PAINEL CCAR-18A PARA PADRONIZAR. FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202213 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Mantido a identificação na parte superior do painel, pois o visor encontrava-se no local da nova identificação.
202204205 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202212 | 22/03/2022 08:22:12 | Actualizar diseño 5215DFB4374P, referente a la modificacion en los controladores de nivel 71LW y 71WP para padronizacion con las unidades convencionales (SSA 202108220B), y garantir disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico . Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202204104 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 18/03/2022 15:38:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804DC05G00. JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101207A. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203974 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 17/03/2022 08:27:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804E205G00. A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CMI3 JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101207A. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202203973 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 17/03/2022 08:27:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETROS FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804E405G00. A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CMI2 JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101207A. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203905 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 13:53:05 | Solicitamos pintura do carrinho de apoio a manutenção da equipe de bobinagem da MEG1, na cor amarelo. Contato com Cleomar ramal 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n 2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202203874 | STE |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202212 | 21/03/2022 16:56:27 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-01. Previsão para dia 25/03/2022, período da tarde, contato com José Carlos, Ramal 9535. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202212 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a la SMMG.DT para traslado de contenedor de herramientas, desde la UG9A hasta la UG01 Elev. 108. Servicio ejecutado con puente grúa N11.
202203849 | STE | 202201321 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202211 | 17/03/2022 14:10:13 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CONJUNTO SENSOR(271560)/CONVERSOR(280178), TESTADO EM LABORATÓRIO NA SSA 2022/01447, ONDE CONDICIONOU-SE A UTILIZAÇÃO EM CAMPO A CRITÉRIO DA MANUTENÇÃO. RELATÓRIO DE ENSAIOS POR ILA1 EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202211 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Como a saída de alarme dos módulos 90VB2-1/90VB3-1 do GGB é referente à amplitude pico a pico do sensor+condicionador, considera-se como critério de aceitação a taxa de variação entre duas distâncias. Conforme a planilha anexa, o conjunto apresenta uma boa linearidade e uma taxa de variação de cerca de 3,95 V/mm na faixa de 2,5 a 3 mm da distância sensor-alvo e portanto pode ser utilizado.
202203611 | STE |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.010-1 | 202210 | 11/03/2022 13:41:34 | Confeccionar 10 adaptadores de bronze para conexão do novo modelo de pressostato nas posições PR5/6/7. Para utilizar nas UG's em que for necessário a substituição. Similar ao das fotos em anexo. Amostra entregue na oficina. | MEG1 | MMU3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202211 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 10 adaptadores a partir de latão sextavado de 1".
202203609 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202210 | 11/03/2022 13:41:19 | REALIZAR AFERICAO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202211 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento sem possibilidade de calibração. Instrumento apresentou falha no display. Enviado para reparo em ILA2 (SSA: 20223798). Não foi possível realizar os reparos e recomendado o descarte.
202203490 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202210 | 09/03/2022 15:13:54 | SOLICITAMOS PINTAR E IDENTIFICAR DUAS PORTAS DE CUBÍCULOS (DISY.52.1/52.2) NA COR CINZA RAL 7032. PORTAS SERÃO ENTREGUES NO PÁTIO DE PINTURA. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202213 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado identificação com pintura manual conforme solicitado.
202203415 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202210 | 08/03/2022 16:36:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 5215DFG7841P11, 5215DFG7841P22 e 6159DCG7917E1, referente ao SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VAZÃO DO CONDUTO FORÇADO, painéis SCF1-18A e SCF2-18A em atendimento a SSA 202202403 em função de normalizar o sinal de saída de status. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202210 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT según solicitado.
202203395 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 08/03/2022 16:38:17 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO MULTIMETRO DIGITAL MOD.: TY720, MARCA YOKOGAWA, N°SÉRIE: JKQB169. ADQUIRIDO P/OC:4500064884 - RC: SM.DT/0010062939. PRAZO:15/03/22 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la RC: SM.DT/0010062939. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203393 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 08/03/2022 16:38:24 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO MULTIMETRO DIGITAL MOD.: TY720, MARCA YOKOGAWA, N°SÉRIE: JKQB300. ADQUIRIDO P/OC:4500064884 - RC: SM.DT/0010062939. PRAZO:15/03/22 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la RC: SM.DT/0010062939. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203356 | STE | 202200815 | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.010-1 | 202210 | 08/03/2022 07:06:02 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR CAUSA DO ALARME DE "DEFEITO SOLENOIDE 1" DURANTE FECHAMENTO RÁPIDO DA COMPORTA, CONSTATADO DURANTE ENSAIOS PRÉ-AGUA MORTA EM MP3S (SSP 20224379). | MEG1 | MMU2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202210 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue verificado el PR6 donde fue constado que el rearme esta muy cercano al accionamiento (esteresi fuera de rango) 0,3 bar. También fue sustituido por uno nuevo retirado del almoxerifado, también fue sustituido el solenoide SD1 , posteriormente fue verificado en el ensayo y donde ya no fue constatado ninguna anomalía
202203299 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202210 | 07/03/2022 10:16:39 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO SIMATIC FIELD PG M6, MODELO 6ES7718-1DC14-2BC1, MARCA SIEMENS, N°SERIE: VPND951164. ADQUIRIDO PELA OC4500063354 - RC SM.DT/10064639. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES E VALIDAÇÃO DAS LICENÇAS. PRAZO: 11/03/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O equipamento atente aos requisitos da ReqC:10064639. Obteve resultado satisfatório nos testes realizados pela SSA: 202203377. Obs.: A pasta de transporte foi substituída, pelo fornecedor, para a mochila modelo 6ES7798-0DA02-0XA0 conforme solicitado na ReqC.
202203193 | STE | 202202606 | M066T001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA15 - SWA01 | 1355.032-4 | 202210 | 09/03/2022 10:46:33 | Solicitamos apoio para verificar e testar o cabo de rede UTP-M-2160/2161/2162 de interligação entre porta ETH0/1/2 da UAM-16 e SIRI-UTA15 (Diagrama 6046DI15201). Serviço previsto para dia 24/03/2022. | MEG1 | MEL4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202212 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado apoyo para verificación y test (con herramienta Wire Tracer) de cable de red UTP-M-2160/2161/2162 de interligación entre puerta ETH0/1/2 de la UAM-16 y SIRI-UTA15. El cable se encuentra OK. Verificado defecto en cable de patch que conecta PP01 puerto 07 con PP02 Puerto 09 (ver anexo), causando este falla de comunicación entre uno de los enlaces UAM16 - UTA15. Se procedió al cambio del mismo, solucionando el inconveniente.
202203189 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202209 | 04/03/2022 14:21:58 | Gestionar reparo do indicador digital Fabricante Presys, Modelo DMY-2030-LIGHT-4-4-1-1-1-X-1-E, vesão EE1520-01; alimentação de 75 A 264Vca, 50/60Hz/100 a 360Vcc; Numero de série: 055.05.12; Código de almoxarifado: 711605. Constatado oscilação na indicação do display com corrente (miliampere) de entrada estável. No display houve atuação do led 2 e "break". Referencia SSA 2022/03167. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027135
202203181 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202209 | 04/03/2022 10:02:49 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR INOPERANCIA DEL TELÉFONO FIJO INSTALADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN - SMMG.DT, MESA DE JAVIER BENITEZ, CONTACTO TMR: 4906. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição de conectores e cabo telefônico, disponibilizado ramal 3074 para o usuário, cadastro atualizado no tarifador, configurada facilidade de gêmeos para o ramal 4906.
202202999 | STE |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202208 | 25/02/2022 10:45:40 | Atualizar diagrama de interligação 6209DC07891P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202106253B) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202210 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico conforme solicitado.
202202997 | STE |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202208 | 25/02/2022 10:45:28 | Atualizar esquema elétrico 2361DF81892P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202106253B) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202210 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico según solicitado.
202202923 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 24/02/2022 13:50:39 | Atualizar desenhos 6221-DF-97310P e 6221-DF-97308P para painéis PWX de fabricação Contrap, referente a substituição do relé de sobrefrequencia 81 do PWX (SSA 2022/00926). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202209 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202219 - Desenhos 6221DF97308PR2 e 6221DF97310PR7 atualizados no SAT.
202202918 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 24/02/2022 13:51:33 | Atualizar desenhos funcionais 6210-DF-73149-I folha 35 e 6210-DF-74501-I folha 35, referente a substituição do termostato THT-02 por outro a 2 fios (SSA 202202775). Incluir na página: "Note for THT-02 and THT-03: In panels with 2-wire thermostat, the conductor between terminal 4 of THT-02 to 1539 and/or point 4 of THT-03 to 1541 is removed.". Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202234 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6210DF73149I R22 e 6210DF74501I-R24 atualizados no SAT conforme solicitado.
202202812 | STE |  | A006E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.006-2 | 202208 | 22/02/2022 16:23:39 | Durante MP3S, encontrado fin de curso posición FCP1 con resistencia alta en sus contactos 21-22 (70 Ohms). | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido FDC posición FCP1 por otro de iguales características. Resistencia de contacto dejadas 13-14= 0.1 Ohms, 23-24= 0.2 Ohms, 11-12= 0.1 Ohms, 21-22= 0.1 Ohms. Realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. AT: 202201307.
202202808 | STE | 202202669 | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202208 | 22/02/2022 16:23:51 | SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE 2 PARAFUSOS M18X25MM, PASSO 2,5MM, EM AÇO INOX, CONFORME AMOSTRA ENTREGUE E; CORTE COM COMPRIMENTO TOTAL DE ROSCA DE 25MM DE: UM PARAFUSO INOX M20 E UM PARAFUSO INOX M16. OBS.: PARAFUSOS UTILIZADOS NA BLINDAGEM MAGNÉTICA DA U06 CONFORME SSA MATRIZ (SSA 202202669) ; PEÇAS ENTREGUES A TIAGO. | MEG1 | MMU3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202208 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados dois parafusos em inox sextavado de 1 polegada, M18x2,5mm, e foi diminuido o comprimento do parafuso M20 e M 16 conforme amostra.
202202805 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 22/02/2022 16:21:47 | Durante MP3S encontrado com defeito o relé temporizado 27DX, 2RV 5A 24VCC 1,5/30S. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído relé temporizado 27DX devido defeito. Tempo ajustado 3,1 segundos, conforme ordem de ajuste OAGE1039. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais. AT 2022/01287.
202202792 | STE |  | A019A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.019-9 | 202208 | 22/02/2022 16:24:21 | Solicitamos apoio para substituição do RTD de temperatura de água de resfriamento de saída do mancal guia superior, referente a SSA 2019/03456A. Atividade será realizada no próximo PD 3A. | MEG1 | MMU1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202211 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SUSTITUCIÓN DE RTD DEJANDO LA UNIDAD GENERADORA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855.
202202775 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 22/02/2022 13:56:26 | Durante manutenção 3s, encontrado termostato de controle do resistor de aquecimento com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído termostato com defeito posição THT-02 por outro a 2 fios, removido condutor entre o ponto 4 do antigo termostato até o ponto 1539 da borneira. Emitida SSA 2022/02918 para IEQ1 atualizar desenhos. O termostato instalado é o substituto do antigo termostato, conforme LMR AB29. Ajuste do termostato deixado em 40ºC, conforme OAGE1039. Medições: tensão/corrente do resistor de aquecimento: 224,1VCA / 0,9 A. AT 2022/01287.
202202741 | STE | 202202739 | A006A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.006-1 | 202208 | 22/02/2022 07:38:33 | SOLICITAMOS APOIO NA RETIRADA DE TAMPA DE ACESSO AO MGS PARA SUBSTITUIÇÃO DE RTD DEFEITUOSO. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202208 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DE UMA TAMPA DE ACESSO AO MANCAL GUIA SUPERIOR, EM APOIO A MEG1 NA SUBSTITUIÇÃO DE UM RTD C/ DEFEITO CONFORME SOLICITADO.
202202739 | STE |  | A006A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.006-1 | 202208 | 22/02/2022 07:14:06 | Durante MP3S verificada discrepância na indicação de temperatura do MGS, sapata 15. Temperatura média: 32ºC; Temperatura sapata 15: 49,3ºC | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202208 | STALDER DIAZ IVAN | RTD sustituido por otro del mismo modelo; ensayado en horno a temperatura de 30° R1: 150,52 Ω; R2:150,52 Ω;R3:38.95, calculado 30,05°; 40° R1: 154,17 Ω; R2:154,17 Ω; R3= 38,45 Ω, calculado 40,83°. Ensayo de resistencia de aislacion 12500 MΩ con 30,9° y 80,8 %HR En Anexo Mediciones Antes, Durante y Despues PD
202202724 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202208 | 21/02/2022 16:39:32 | Durante MP-3S, encontrados diodos posición D10 y D16 con defecto. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos diodos posición D10 y D16, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. SM: 417033, DM: 70026919, AT: 202201307.
202202710 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202208 | 21/02/2022 16:39:48 | RETIRAR RELÉ TÉRMICO DA GAVETA 9.8 PARA SER ENSAIADO E INSTALADO NA GAVETA 3.4 (SSA 202202416) | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202208 | GARAY VERON VENANCIO | Fue realizada la reposición del relé térmico F1 de la gaveta 9.8(reserva) referente al motor 1 de PWB, In 137A y FS 1,0. Ensayado a 274A(200%IN) , tiempo de actuación del térmico en 115,4 s. Ajuste dejado en 137A. Realizado resistencia de aislación (megger): fase ab/ac/bc = 32,1/38,6/30,5 (G ohm) HRA: 73,1% ; Temperatura: 23,5°C. Sustituido disyuntor F0 con las siguientes caracteristica: ABB S201 K10A. I nominal : 10 A => 200%IN => 20 A = 11,16 s. Magnético: 10xIn => 100 A => 0,1 msg
202202705 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202208 | 21/02/2022 15:41:50 | ATUALIZAR INTERLIGACIÓN DE UMCC-06, REFERENTE A SSA 202113493A, COMANDO DE TRIP AL 86N EN ULP VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DESEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202209 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/18: documento actualizado y disponible en el SAT.
202202689 | STE |  | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202208 | 21/02/2022 15:42:08 | Atualizar desenhos de interligação 6259DC07822E página 1 e 6259LC07822E página 4 do painel CCAR-06 referente a substituição dos pressostatos por indicadores digitais conforme SSA 202014738B. Desenhos com marcações em anexo. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202209 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202202684 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202208 | 22/02/2022 07:39:50 | Atualizar diagrama de interligação considerando a sinalização de falha dos indicadores digitais do painel CCAR-06, SSA 202014738C. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202209 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202202671 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202208 | 21/02/2022 14:55:13 | DURANTE MP3S ENCONTRADA BARRA ESTATÓRICA COM ISOLAÇÃO DANIFICADA E VESTÍGIOS DE PÓ DE COLORAÇÃO BRANCA. OBS.: CABEÇA DE BOBINA 385, LADO ACOPLADO. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202208 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Verificado reparo realizado na execução parcial 1, sem encontrar anormalidades conforme imagem anexa. Encontrado pó de coloração branca em um calço acima do reparo da execução parcial 1, da mesma barra de topo da cabeça de bobina 385. Realizado limpeza e lixamento do local, sendo verificado apenas danos superficiais a isolação. Aplicado verniz isolante na cor preta no local.
202202669 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202208 | 21/02/2022 14:55:29 | DURANTE MP3S ENCONTRADOS SINAIS DE AQUECIMENTO NO LINK DA BLINDAGEM MAGNÉTICA DE FASE DO ESTATOR NAS PROXIMIDADES DA CABEÇAS DE BOBINA 493. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202208 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizada desmontagem e limpeza do link, chapa trava e barramento da blindagem magnética; Limpeza das roscas do barramento com macho M16, M18 e M20, sendo necessário adequação de 1 rosca M16 para M18; Substituídos todos os parafusos inox p/novos: 1xM16, 1xM20 e 2xM18(confeccionados na SSA 202202608 - MMU3); Realizado reaperto c/120Nm (M16) e 150Nm (M18 e M20), travamento c/chapa trava e finalizaçao c/verniz preto. OBS.: Informações da baixa parcial preenchidas equivocadamente.
202202585 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202207 | 18/02/2022 16:52:11 | Durante Manutenção 3S, encontrado contatores auxiliares 27AX e 27CX com carcaça deformada. Contator 125VCC, 2NA/2NF. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos contatores auxiliares posições 27AX e 27CX, devido deformação da carcaça. Observado correto funcionamento durante ensaios. AT 2022/01287.
202202556 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.004-0 | 202208 | 21/02/2022 08:21:17 | SOLICITAMOS APOIO DE GRUA E SINALEIRO PARA INSPEÇÃO DE FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA UNIDADE. SERVIÇO REFERENTE EXECUÇÃO PIC.EQ.0057 MP3S | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202208 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoyo a SMMG.DT para izaje de personas en cesto de mantenimiento, mediante grúa móvil telescópica Grove RT530. Apoyo realizado para acceder al fin de curso de cabo flojo de la compuerta de servicio de la UG06.
202202542 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202207 | 18/02/2022 13:56:34 | Durante MP-3S, encontrados bloques temporizados posiciones KTC1 (ON DELAY), KX (OFF DELAY) y KCNS (OFF DELAY) en estado inoperante y bloques temporizados posiciones KTC2 (ON DELAY) y KFV5A (ON DELAY) con resistencia alta en sus contactos (70Ω y 160 Ω respectivamente) | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos bloques temporizados por otros de las mismas características, realizado ensayos funcionales y dejado en condiciones normales. Resistencias de contacto dejadas: KTC1 65-66/57-58= 0.03/0.03 Ω, KTC2 65-66/57-58= 0.03/0.05 Ω, KFV5A 65-66/57-58= 0.03/0.03 Ω, KX 67-68/55-56= 0.03/0.03 Ω, KCNS 67-68/55-56= 0.02/0.04 Ω. AT: 202201307.
202202523 | STE |  | A006B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.006-7 | 202207 | 18/02/2022 13:57:02 | DURANTE MP3S ENCONTRADO DANIFICADO ELETRODUTO FLEXÍVEL DO MICROSWITCH 33AV (INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DA VÁLVULA DE AERAÇÃO | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202208 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido electroducto flexible dañado correspondiente al microswitch 33 AV indicador de la valvula de aireacion. Realizado ensayos funcionales y observado correcta señalizacion. AT: 202201271
202202416 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202207 | 17/02/2022 13:48:36 | EM ATENDIMENTO A SSA 2021/08858A ENCONTRADO COM DEFEITO O RELÉ TÉRMICO DA GAVETA 3.4 | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202207 | GARAY VERON VENANCIO | FUE RETIRADO RELE TERMICO DE LA GAVETA 9.8 CON LA (SSA:202202710) Y ENSAYADO EL MISMO CON TIEMPO DE ACTUACIÓN DE 54,3 S. INSTALADO EN LA GAVETA 3.4 DEJANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. AT:202201286
202202414 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202207 | 17/02/2022 13:48:52 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado relé 88PW2X1A sem aceitar reajuste de temporização. Alteração de temporização necessária para atender a SSA 2021/01212A, das melhorias do painel PWB. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituido relé temporizador posição 88PW2X1A com defeito. Temporização deixada: 1,08 segundos, conforme OAGE1039. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais. AT 2022/01287.
202202372 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202207 | 17/02/2022 08:27:21 | DURANTE MP3S ENCONTRADA QUEBRADA LINGUETA TRAVA DO DISJUNTOR DA GAVETA 3.6. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202207 | GARAY VERON VENANCIO | SUSTITUIDO LINGUETA TRAVA DEL DISJUNTOR DE LA GAVETA 3.6. POR OTRO DE LA MISMA CARACTERISTICA. ENSAYADO Y DEJADO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. AT 202201286.
202202354 | STE |  | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202207 | 16/02/2022 16:47:03 | Solicitamos a pintura dos eletrodutos do sistema de alimentação da talha da turbina na cor verde. Serviço a ser realizado no PD da unidade previsto para semana 2022/10. Referente a SSA 2020/10241A. | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202210 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado fundo isocianato e acabamento com tinta poliuretano verde ral 6019.
202202291 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202207 | 16/02/2022 10:59:38 | Verificar o motivo pelo qual o micro-ohmmímetro digital nao segura a carga da bateria. IB1690, fabricante Megabras modelo MPK253. Obs: contato 9198 c/Eduardo. | MEG1 | ILA2 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación general de todas las conexiones eléctricas y componentes pasivos de la fuente. Comprobado que circuito de carga se encontraba inoperante. Fue reemplazado capacitor electrolítico de etapa de oscilación de la fuente llaveada "C48" de 100uF 25V, además se encontró batería principal agotada, fue sustituida por una de 12V; 7,2Ah plomo ácida. Ensayos de carga ok. test de funcionalidades ok. Calibrado a través de SSA 202202803. Liberado para uso.
202202228 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 15/02/2022 13:59:18 | Verificar/solucionar motivo pelo qual 7 cartões do anunciador AN1 e 7 cartões do anunciador AN2 apresentaram funcionamento deficiente. Detectado durante SSP 20220252. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202207 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição dos 14 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202202233 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito. AT 20220252.
202202197 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202207 | 15/02/2022 10:27:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR A INOPERÂNCIA DO RAMAL 3475 INSTALADO NO SEGUNDO PISO - SMMG.DT MESA DO DOUGLAS GRZYBOWSKI. CONTATO TMR 9526 | MEG1 | MEL3 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202209 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após inspeção no local, verificado que linha telefônica estava em curto-circuito, verificado que problema estava nos blocos de proteção no DG-2 da sala de comunicações 60 Hz. Substituído bloco com problema (utilizado estoque reserva disponível no setor). Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202202144 | STE |  | A006F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-06 E QUADRO STAU-06 DE SERV. UNID | 0089.011-1 | 202207 | 15/02/2022 07:57:04 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S ENCONTRADO TERMOSTATO POSIÇÃO T1 COM DEFEITO. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202207 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDO TERMOSTATO POSIÇÃO T1 POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS, AJUSTE DEIXADO 30ºC (OAGE4105). MEDIÇÕES: 0,5A, 227 VCA. AT 202201282 , DM 70026812, SM 416520. DEIXADO NORMALIZADO.
202202069 | STE |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202207 | 14/02/2022 09:49:30 | Solicitamos pintura das formas de enchimento de cabeça de bobinas do estator das UGS com Alcatrão. já acordado com Jânio. Obs. formas confeccionadas em Nylon na Impressora 3D, contato com Valdecir R. 9539. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202207 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado lixamento manual, aplicação de uma demão de isocianato e uma demão de epóxi alcatrão de hulha.
202202027 | STE | 202201709 | M066K001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA08 - SWA01 | 1355.025-6 | 202207 | 15/02/2022 13:52:05 | Solicitamos apoio para verificar e testar o cabo de rede UTP-M-1042 de interligação entre porta ETH3 da UAM-04 e SIRI-UTA08 (Diagrama 6046DCG6835) em função do led da porta ethernet apagado. Necessário atendimento conjunto entre MEL4/MEG1. Data de realização do atendimento 25/02/2022. Contato Allan 9548 | MEG1 | MEL4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202208 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado teste no cabo UTP-M-1042, o mesmo está ok. Limpado os erros da porta 8 do switch e habilitada ela novamente. Após as ações tomadas foram realizados testes de comunicação entre a porta 8 do switch da UTA-08 e a porta ETH3 da UAM-04 que funcionou normalmente. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202201992 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202206 | 11/02/2022 16:54:33 | REALIZAR CALIBRACAO DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGGER MODELO MIT430, IB:3830 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Sustituidas las baterías del instrumento.
202201990 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202206 | 11/02/2022 16:54:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NS: JKP8147, IB: 3814 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202201986 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202206 | 11/02/2022 16:54:46 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS FLUKE MODELO 726, IB: 3940, BP: 712381 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201984 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202206 | 11/02/2022 16:54:52 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, NS: 38621030WS, IB: 3803. | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201860 | STE |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202206 | 09/02/2022 14:41:02 | Instalar proteção de policarbonato no interior do painel QCP, conforme instalado no QCP-01 (SSA 2022/00070), visando evitar contato acidental com a parte energizada. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202206 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Confeccionado proteccion de policarbonato y montado sobre los puntos de conexion de los transformadores T4, T5 y barramiento 460Vca, con la finalidad de "barrera" para evitar choque eléctrico. Material utilizado fue sobra de otras mejoras.
202201703 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202206 | 08/02/2022 09:30:36 | SOLICITAMOS REPARAR OU REBOBINAR BOBINA DO CREEP DETECTOR QUE ENCONTRA-SE AVARIADA. PREVISÃO PARA REINSTALAÇÃO NO PRÓXIMO PD 3S DE ACORDO COM PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/15189A. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202206 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | REPARACIÓN DE LA BOBINA DEL CREEP DETECTOR QUE SE ENCUENTRA QUEMADO, REFERENTE A LA SSA 2021/15189A.
202201642 | STE | 202200959 | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202206 | 07/02/2022 10:06:02 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 202200959 ENCONTRADO COM DEFEITO O CONTATOR AUXILIAR POSIÇÃO KT DA GAVETA 1.3. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202206 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar posição KT da gaveta 1.3 devido alta resistência de contatos, intermitentemente. Realizado ensaios em conjunto com a operação e verificado a correta sinalização de bomba ligada no Scada, no painel PAP e na Gaveta 1.3 do UMCC. Documentos relacionados: AT 202200940 e DM 70026727.
202201549 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202205 | 04/02/2022 15:16:31 | GESTIONAR REPARO DE CONTROLADOR PRESYS MOD DMY-2036 NS 130.05.12 QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO, SSA 202201240. DURANTE INSPEÇÃO OSBSERVOU-SE OSCILAÇÃO EM AMBOS CANAIS. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202208 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material fue recuperado por Laboratorio ref SSA 202202008. Entregado a Stock con DM 70026916.
202201524 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202205 | 04/02/2022 11:07:54 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804EB05G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM31. INSTRUMENTO JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3S U06 CONFORME PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/01212A | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201523 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202205 | 04/02/2022 11:06:14 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804EC05G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM21. INSTRUMENTO JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3S U06 CONFORME PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/01212A | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201477 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202205 | 03/02/2022 16:35:25 | SOLICITAMOS PINTAR E IDENTIFICAR DUAS PORTAS DE CUBÍCULOS (DISY.52.1/52.2) NA COR CINZA RAL 7032. PORTAS SERÃO NECESSÁRIAS NO PRIMEIRO DIA DO PD DA UG-06 CONFORME PUG 2022. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202207 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e identificado com pintura manual conforme solicitado.
202201459 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202205 | 03/02/2022 16:35:33 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO TERMO-HIGROMETRO MODELO MTH-1360A, MARCA MINIPA, N°SERIE: 2604750. ADQUIRIDO PELA OC 4500063781 RC SM.DT/10064629. PRAZO:10/02/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, fora de suas características. Aceitação não recomendada.
202201458 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202205 | 03/02/2022 16:33:38 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO TERMO-HIGROMETRO MODELO MTH-1360A, MARCA MINIPA, N°SERIE: 2592290. ADQUIRIDO PELA OC 4500063781 RC SM.DT/10064629. PRAZO:10/02/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características. Aceitação Recomendada. Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Área solicitante ciente das divergências repassadas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento.
202201442 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202205 | 03/02/2022 08:02:18 | Sustituir batería y recalibrar Pinza Amperométrica marca FLUKE modelo 376FC, numero de serie: 38621027WS, IB-3818. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202201440 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202205 | 02/02/2022 16:55:48 | Sustituir bateria y verificar calibracion del multimetro digital YOKOGAWA modelo TY710, NUMERO DE SERIE: JKPB207, IB 3818. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202201438 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202205 | 02/02/2022 16:55:36 | Sustituir bateria y calibrar meghometro portatil marca megger modelo MIT 430/2 IB-3824. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las baterías conforme lo solicitado por el cliente.
202201408 | STE |  | A006D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.039-9 | 202205 | 02/02/2022 15:33:33 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AO COMPRESOR 2 DO RV CONFORME PROCEDIMENTO DA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEIXADO. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO 3S DA U06 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202205 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PEREBA Y FUNCIONAMENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VALOR AJUSTADO 269.0°C. ID N°: 1676. VALOR ENCONTRADO 268.0°C LIBERADO PARA USO.
202201406 | STE |  | A006D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.036-4 | 202205 | 02/02/2022 15:33:19 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AO COMPRESOR 1 DO RV CONFORME PROCEDIMENTO DA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEIXADO. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO 3S DA U06 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202205 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE, ACTUACIÓN EN 269.7°C, ID N°:1675 VALOR ENCONTRADO 268.0°C LIBERADO PARA USO.
202201363 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202205 | 01/02/2022 16:12:37 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado indicador posição 63PW5-1 com defeito (erro 2 no display inferior ) ao desenergizar/energizar. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202205 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDO INDICADOR DIGITAL POSIÇÃO 63PW5-1 POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DO ALMOXARIFADO. MEDIÇÕES: 63PW5-1 INDICADOR/SCADA 0,077/0,08 BAR. EMITIDO SSA:202201577 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO. DEIXADO NORMALIZADO. ENSAIOS EM ANEXO. AT:202200761
202201350 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.012-4 | 202205 | 01/02/2022 15:11:29 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado blocos temporizados posições KFVST, KCNS e KPMW ON delay 0,1-30s e KSD3T, KFV3 e KFV5A OFF delay 0,1-30s com defeito. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202205 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos sete blocos temporizados posições KFVST, KCNS e KPMW ON delay 0,1-30s, KSD3T, KFV3 e KFV5A OFF delay 0,1-30s e um reserva OFF delay por novos retirados do almoxarifado. Ajustados temporizados respectivamente 10,04/19,83/20,07s ON delay e 20,5/10,06/2,0s OFF delay. AT: 202200745 DM: 70026700
202201349 | STE |  | B010E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.012-3 | 202205 | 01/02/2022 15:11:53 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado fins de curso posição FCP2 e FCP3 com resistência alta dos contatos. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202205 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituido fins de curso posição FCP2 e FCP3 por novos retirados do almoxarifado e após verificado o circuito, indicando correto funcionamento. AT: 202200745 DM: 70026701
202201305 | STE |  | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202205 | 01/02/2022 08:03:01 | SOLICITA-SE APOIO NA RETIRADA DA TAMPA DO MGS PARA POSSIBILITAR ACESSO AO CREEP DETECTOR. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/15189A PREVISTO PARA PD 9M CONFORME PUG 2022. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202206 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue desmontada una tapa del coginete guia superior en apoyo al personal del MEG1, posteriormente fue vuelto a montar.
202201255 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202205 | 31/01/2022 11:05:43 | Durante manutenção preventiva 3A, SSP 20221134, encontrada a base do relé 71AP2X com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202205 | THOBIAS DANIEL | Realizada a substituição da base do relé 71AP2X, por uma de mesmas características retirada do almoxarifado, foram realizados ensaios funcionais com correto funcionamento. DM 70026655 AT 202200724
202201154 | STE |  | B010C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-10 FASE A | 0144.007-1 | 202204 | 28/01/2022 14:26:58 | DURANTE MP3A SSP 20224536 ENCONTRADO SINAIS DE OXIDAÇÃO NOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DAS BOBINAS DOS 3 TEPs. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202205 | JOCIMAR BISPO SILVA | Na execução da SSP 20224536, AT Nº 2022/00727, foram verificadas deteriorações da proteção mecânica e da parte condutiva dos cabos de aterramento do núcleo dos TEPs da UG 10. Foram retirados os cabos com deterioração (DM 70026638), sendo substituídos por cabos novos.
202201138 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202204 | 28/01/2022 13:58:05 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO PRIMEIRO DIA PD U06 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-06 SSA 202101212A | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202201137 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202204 | 28/01/2022 13:57:44 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO PRIMEIRO DIA PD U05 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-05 SSA 202101211A | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202201136 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202204 | 28/01/2022 13:57:28 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO PRIMEIRO DIA PD U02 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-02 SSA 202101208A | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202201135 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202204 | 28/01/2022 13:57:05 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO PRIMEIRO DIA PD U01 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-01 SSA 202101207A | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202201134 | STE |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202204 | 28/01/2022 13:56:45 | PINTAR SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA NA COR VERDE, CONFORME ESTRUTURAS METÁLICAS INSTALADAS NA CASA DE FORÇA. PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO: PRIMEIRO DIA DO PD U-06 CONFORME PUG2022. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202207 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202201101 | STE | 202200864 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202204 | 28/01/2022 08:46:21 | Aterrar CTG-15 nas 3 fases para permitir inspeção e ensaios da SSA 202200864, além de inspeção interna das borrachas das buchas dos TUs por MET1. Desaterrar ao final do trabalho. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202206 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado CTG-15 para trabalhos no Bus Duct: inspeção da MET1 no interior das celas dos transformadores principais da UG-15 (SSA 202103110E) e ensaios de resistencia de isolamento no housing do gerador (SSA 202200864). Retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202201045 | STE |  | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202204 | 27/01/2022 07:01:01 | DURANTE MP3A ENCONTRADOS NAS SAÍDAS TERMINAIS DE NEUTRO T4.1 E T5.1, PONTOS DE OXIDAÇÃO COM DEPÓSITO DE MATERIAL DE COLORAÇÃO VERDE PROXIMO AO TAMPÃO DA CONEXÃO HIDRÁULICA. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202204 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Após inspeções de acompanhamento, realizadas com as SSA´s 202204260 e 202225127, não foi constatada evolução dos pontos de oxidação previamente identificados tampouco sinais de vazamentos depositados no chão do cubículo. Registro fotográfico realizado na semana 2023/29 em anexo.
202201043 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202204 | 26/01/2022 16:26:26 | Durante la ejecucion de la SSP:20221590-3A. Encontrado contactor 27MCX con defecto. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202204 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO CONTATOR AUXILIAR POR NUEVO DE LA MISMAS CARACTERÍSTICAS CONFORME LMR AB.016. REALIZADO ENSAYO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO, TODOS CON VALORES INFERIORES A 1 OHM. DM:70026614 DM:70026600 AT:202200759
202201041 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202204 | 27/01/2022 14:10:57 | Durante la ejecucion de la SSP 20221590-3A encontrado rele termico de la gaveta 2.5/2 ajustado em 2,6A, em desacordo com a OA.GE/4158 R8 item 11 onde consta 2,1A. Escala do relê térmico de 2,1-3,0 A. Placa do motor 1,7A FS=1,15. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202204 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado ensayo del rele termico de la gaveta 2.5/2 reajustado en 2,1A, conforme OA.GE/4158 R8 item 11. Escala del relê térmico de 2,1-3,0 A. FS=1,15. Resultado del ensayos corrente Motor IN=1,7A, ensayado a 4,2A, Tiempo de Actuación 20,33 segundos. AT:202200759
202201024 | STE |  | B010D021 | QUADRO PA-10 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.012-1 | 202204 | 26/01/2022 13:41:54 | Bloco temporizado on-delay 0,1 a 30 segundos, posição KA10.7, com elevado valor de resistência ôhmica no contato em uso (67-68). Detectado durante SSP 3A 20221120. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202205 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido bloque temporizado posición KA 10.7 por otro de similares características, realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Temporización dejada conforme OAGE-1094, resistencia de contacto 67-68: 0,05 ohms. DM 70026596. AT: 202200743.
202201023 | STE | 202200987 | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202204 | 26/01/2022 13:56:25 | Solicitamos apoio para realização de ajuste de nível de óleo no dia 31/01/22 conforme acordado com Paulo Zanoteli | MEG1 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202205 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | CONFORME SOLICITADO, FOI PRESTADO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTE DE NÍVEL DE ÓLEO PELA MEG1.
202200993 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202204 | 26/01/2022 07:50:39 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A, ENCONTRADO CON DEFECTO UNA PLACA ELECTRONICA DEL ANUNCIADOR 2. FABRICANTE ENGISTREL MODELO 80AM-1. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202204 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | SUSTITUÍDO UN CARTON CON DEFECTO DEL ANUNCIADOR `AN2` POR OTRO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DE ALMOXARIFADO CÓDIGO 234885. REALIZADO ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS NORMALES. EMITIDA SSA: 2022/00996 PARA IMA0 A FIN DE GESTIONAR EL REPARO DE LOS MISMOS. AT: 202200762.
202200987 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202204 | 25/01/2022 16:20:40 | DURANTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA 3A, SSP 20221134, ENCONTRADA DIFERENÇA DE 10MM NO NÍVEL DE ÓLEO, VALOR ENCONTRADA NO LOCAL DE 319MM E VALOR ENCONTRADO NOS INSTRUMENTOS 71L-1 E 72L-2 DE 309MM. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202205 | THOBIAS DANIEL | Realizado ajuste de nível com apoio da MMU, tabela de resultados em anexo. Foi deixado nível de 308mm no local e 310mm nos instrumentos 71L1 e 71L2. AT 202200724
202200834 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202204 | 24/01/2022 07:20:42 | DURANTE MP3A ENCONTRADO O CONTATOR K5 DO PAINEL GIL-03 TRAVADO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202204 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído contator K5 com defeito por outro de mesmas características, 2NA/2NF, 90A, 125 Vcc, cód.almox: 101877; Após substituição realizados testes funcionais com resultados normais; Medição resistência da bobina: 6,84 kohm; Equipamento em condições normais de operação. OBS.: DM 70026594 ; AT 202200594 - sistema não possibilita a inclusão dos documentos na aba documentos.
202200832 | STE |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.010-1 | 202203 | 21/01/2022 15:43:28 | Durante manutenção 3s encontrado solenoide S3 com conector da bobina quebrado. | MEG1 | MMU2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202203 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituida la válvula direccional VS3 por una nueva dejando en condición normal de operación. Se realizo el trabajo con la AT 202200137
202200815 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202203 | 21/01/2022 10:59:19 | DURANTE ENSAIOS PRÉ-AGUA MORTA EM MP3S (SSP 20224379) VERIFICADO REPORTE DE ALARME DE "DEFEITO SOLENOIDE 1" DURANTE FECHAMENTO RÁPIDO DA COMPORTA. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202204 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 2022/03- Verificado o circuito de acionamento da bandeirola 1 (Defeito solenoide 1) e substituído capacitor, diodo e relé posição KSS1 de supervisão da solenoide, sem solucionar o defeito. 2022/10- Verificado, em conjunto c/ mecânica, que o pressostato PR5 se encontrava com histerese de rearme 0,3bar (habitual acima de 3bar). O mesmo foi intercambiado com PR6 e o defeito se apresentou na band. 2 (Defeito solenoide 2). A mecânica providenciou a substituição do pressostato solucionando o defeito.
202200734 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202203 | 21/01/2022 08:22:23 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1001,TSA-1002 Y TSA-1003, REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A,B,C DE LA U10, PD: 24/01/2022 AL 04/02/2022 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202204 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Inspeccionado e verificado correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1001, TSA-1002 e TSA-1003 respectivamente con actuación en los 40°C. Equipo en condiciones normales de operación.
202200698 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202203 | 18/01/2022 15:38:34 | EN FUNCIÓN DE DEFECTOS SUCESIVOS EN EL MÓDULO T15, CH 10, DESCONECTAR EL RTD CORRESPONDIENTE HASTA EL PRÓXIMO PD, EN EL CUAL SERÁ IMPLEMENTADA UNA MEJORÍA PARA EVITAR QUEMA DEL MÓDULO. REF.: SSAS 201912249A Y 202005085A. (VER SSA: 202010009A) | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202205 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Reconectado RTD 164 da agua pura bornes XT - 871/872/873 no painel UAM-10 referente ao Cartão 15 canal 10, conforme parecer técnico da SSA 202201924. Realizado medições: Resistência 124,4/124,5/7,3 Ohms, temperatura calculada 44,0 ºC; temperatura no sistema Soma 43,97 ºC.
202200648 | STE |  | A008D020 | QUADRO CCAR-08 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.010-7 | 202203 | 18/01/2022 14:36:19 | Atualizar desenhos de interligação 6269DC07822E página 1 e 6269LC07822E página 5 do painel CCAR-08 referente a substituição dos pressostatos por indicadores digitais conforme SSA 202014741B. Desenhos com marcações em anexo. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202204 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2022/15: Desenhos 6269DC07822ER7 e 6269LC07822ER4 atualizados no SAT.
202200641 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202203 | 18/01/2022 14:36:27 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-08 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014741C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202204 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2022/15: Desenhos 6269DC07832ER11 e 6212DF91837PR15 atualizados no SAT.
202200637 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202203 | 17/01/2022 13:43:37 | Durante MP3S, encontrados bloques temporizados posiciones KFV3 (ON delay), KFV3A (OFF delay), KFV5A (OFF delay) y KTC2 (ON delay) con defecto. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202203 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos blocos temporizados posições KFV3/KFV3A/KFV5A/KTC1 por outros de características similares, temporizações ajustadas conforme OAGE-1052. Em anexo resistências ôhmicas de seus contatos e temporizações deixadas. Verificado o correto funcionamento durante ensaios funcionais de pré agua morta. APR em anexo. DM:70026543
202200558 | STE |  | P007B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.098-2 | 202202 | 14/01/2022 14:57:21 | Solicitamos abertura e limpeza das aletas de entrada de ar do sistema de exaustão localizado no recinto da unidade geradora U08. Obs. Unidade geradora em PD nas semanas 2022/02 e 2022/03. | MEG1 | MAM3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202202 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação das grelhas de exaustão do Sistema F do recinto do gerador, realizada a abertura total das grelhas de ventilação. Equipamento liberado para operação.
202200553 | STE |  | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202202 | 14/01/2022 10:54:10 | Durante MP3S encontrado eletrodutos flexíveis dos TC`s de neutro T4, T5 e T6 encostando nas carcaças dos respectivos invólucros do Bus Duct. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202202 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Substituídos 6 calços isolantes antigos (tarugos de celeron) por calços novos fabricados na impressora 3D, colados com poliuretano na carcaça dos terminais T4, T5 e T6 e prendido seus respectivos eletrodutos com braçadeiras plásticas conforme fotos em anexo. DM: 70026523. Obs.: sistema não permite a inserção do numero da DM no campo adequado. AT: 202200070. Obs.: sistema não permite a inserção do número da AT no campo adequado.
202200534 | STE |  | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202202 | 14/01/2022 10:54:24 | Durante mantenimiento 3S, encontrado dectector de humo del campo-08 roto. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202203 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | DM:70026521 SUSTITUIDO DETECTOR DE HUMO DEL CAMPO 8 POR ENCONTRARSE INOPERANTE. POSTERIOR A LA SUSTITUCIÓN, FUE ENSAYADO CON AEROSOL CONSTATÁNDOSE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN EL PANEL QCI-08. AT: 202200095
202200532 | STE |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202202 | 14/01/2022 10:57:09 | Durante mantenimiento 3S encontrado contacto auxiliar de los disyuntores 72CB-101 y 72CB-102 con defecto. Especificaciones: Siemens; G-3A; 2 polos; 1 NA; 1NC. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202203 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | DM:70026565 SUSTITUIDO DISJUNTOR POSICIÓN 72CB-101 Y 72CB-102 POR OTRO DE LA MISMA CARACTERISTICAS,TABLA DE ENSAYO EN ANEXO. DEJANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. AT: 202200095
202200523 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202202 | 13/01/2022 16:05:49 | DURANTE MP3S ENCONTRADOS COM DEFEITO: CONTATOR POS. K7DG; BLOCO TEMPORIZADO POSIÇÃO 27ASTD. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202202 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Sustituido contactor K7DG y bloque temporizado off delay 27ASTD, por otro de las mismas características, retirados de almacenes, resistencia de contacto de los contactos auxiliares: 0,1 ohms. Ajuste 27ASTD: Esp/Dej: 6,0/6,14 segundos Ensayados durante los ensayos funcionales antes de la energización del panel, con resultados favorables, AT: 2022/00115 / DM: 70026513. El sistema no permite colocar los documentos de AT y DM en el campo pertinente.
202200518 | STE |  | A008D020 | QUADRO CCAR-08 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.010-7 | 202202 | 13/01/2022 16:29:38 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL CCAR-08 EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DOS INDICADORES DIGITAIS 63CARI-A/B SSA 202014741B, CONFORME PAINEL CCAR-15 PARA PADRONIZAR. FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202206 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202200509 | STE |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202202 | 13/01/2022 10:55:44 | Durante MP3S encontrado com baixa resistência de isolamento o tirante número 78, com 0,066 MOhms. Obs. mínimo admissível: 10,0 MOhms. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202202 | JURANDIR PEREIRA SANTANA | Executada a desmontagem e limpeza da do tirante 78 e da porca. Também foram substituídas as arruelas isolantes inferiores por outras novas oriundas do próprio setor. Efetuada medição da resistência ôhmica por MEG1: 120Gohm.
202200462 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202202 | 12/01/2022 16:12:08 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PRIMEIRO DIA DO PD U10 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-10 SSA 202101215A. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202206 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Com limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão poliuretano na cor cinza ral 7032.
202200434 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202202 | 12/01/2022 07:52:16 | Substituir faróis do sistema de iluminação provisória da turbina e caixa espiral queimados / danificados durante trabalhos de reparo de cavitação. Obs. equipamentos de iluminação utilizados nas manutenções preventivas 3S e 3A conforme IM.EQ 0352. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202203 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Substituído 8 faróis de LED 24v do kit de iluminação provisória da turbina, por outros novos retirados do almox. realizado testes funcionais com resultados normais. DM70026505, obs.: sistema não permite a inserção do número da DM no campo adequado.
202200355 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202202 | 10/01/2022 15:19:36 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S, ENCONTRADO CON DEFECTO 7 PLACAS ELECTRONICAS DEL ANUNCIADOR 1 Y 2 PLACAS DEL ANUNCIADOR 2. FABRICANTE ENGISTREL MODELO 80AM-1. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202202 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de 9 placas electrónicas correspondientes a los anunciadores 1 y 2 del panel TGA, que se encontraban con defecto. Realizado ensayo funcional verificándose su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202200384 para IMA0 gestionar reparo. Serviço executado na AT 2022/00118. AT registrada na descrição da execução devido impossibilidade de registro em aba específica.
202200337 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202202 | 10/01/2022 09:48:47 | Durante MP3S no painel KK-08, encontrado quebrado sinalizador de indicação de "Limpeza não acionada" | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202202 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituida lámpara indicadora de "Limpieza no accionada" del cuadro, que se encontraba quebrado, por otro de las mismas características retirada del depósito. Posterior a la energización del panel, se pudo constatar su correcto funcionamiento. DM:70026488. Serviço executado na AT 2022/00118. AT e DM registrados na descrição da execução devido impossibilidade de registro em aba específica.
202200156 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202201 | 06/01/2022 08:49:08 | Durante la medicion antes PD encontrado discrepancia de los valores leidos en el indicador selectable de temperatura 43TI-1 en relacion a la media de los intens respectivos, realizado medicion en el CG y obtenido temperatura dentro de la media respectivo. Medicion realizado: bornes CG 301/303 => calculado: 42,4 °C. ULP => 33,0 °C. bornes CG 433/435 => calculado: 37,7 °C. ULP => 28,0 °C. | MEG1 | MEL1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202202 | NILTON CESAR FIGUEIRA | RETIRADO A CHAVE 43TI-1 E EFETUADO LIMPEZA NOS CONTATOS DA CHAVE; EFETUADO TESTES COM SUCESSO APÓS A MANUTENÇÃO DA RESPECTIVA CHAVE; SERVIÇO EXECUTADOS DURANTE MANUTENÇÃO 3S DA UNIDADE 08, ATs: 202200236 E 202200235.
202200046 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202201 | 04/01/2022 14:24:06 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO PRIMEIRO DIA PD U08 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-08 SSA 202101214A | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202206 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202100559 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:39:42 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044152 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100558 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:39:49 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044277 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100557 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:39:56 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044167 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100555 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:40:02 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044148 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100431 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202151 | 23/12/2021 14:28:04 | REALIZAR AFERICAO DO FORNO PORTATIL PARA CALIBRACAO DE TERMOMETROS MARCA FLUKE, MODELO 9103, IB: 3848, BP: 708921 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100422 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202151 | 23/12/2021 14:28:26 | REALIZAR CALIBRACAO DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGABRAS MODELO MD1035X, NÚMERO DE SÉRIE: ME8013J, IB:3170 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100421 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202151 | 23/12/2021 14:28:43 | REALIZAR AFERICAO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS FLUKE MODELO 726, IB: 4052, BP: 714523 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202100420 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202151 | 23/12/2021 14:28:54 | REALIZAR AFERICAO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NS: JKR9061, IB: 3193 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202100419 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202151 | 23/12/2021 14:29:03 | REALIZAR AFERICAO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, NS: 36370154WS, IB: 3186. | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202100418 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202151 | 23/12/2021 14:29:14 | REALIZAR AFERICAO DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE MODELO I200 IB:4059 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100417 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202151 | 23/12/2021 14:29:25 | REALIZAR AFERICAO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 NS: MTH1365000046J | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100416 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202151 | 23/12/2021 14:29:38 | REALIZAR AFERICAO DO ALICATE MILIAMPERIMETRO FLUKE MODELO 773, NS:45330320WS, IB: 3943, BP:712377 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202100055 | STE |  | A008D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.020-8 | 202150 | 15/12/2021 15:22:17 | AJUSTAR EL TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO 3S DE LA U08. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202151 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL INSTRUMENTO, ACTUACIÓN 269C° ID N°1668. LIBERADO PARA USO.
202100054 | STE |  | A008D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.019-4 | 202150 | 15/12/2021 15:22:36 | AJUSTAR EL TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO 3S DE LA U08. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202151 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL INSTRUMENTO, ACTUACIÓN 269,8C° ID N°1667. LIBERADO PARA USO.
202602402 | ASE |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202608 |  | Solicitamos pintura anticorrosiva dos 64 eletrodutos do novo sistema de freios da UG. Com acabamento na cor verde conforme demais eletrodutos. Obs.: serviço de pintura a ser realizado antes do PD da UG-04 na UPAC, conforme PUG 2026. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável |  | Não
202602139 | APL | 202600002 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202607 | 12/02/2026 10:27:03 | Durante o atendimento da SSA 202600002 foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P2M (MC - Vibração Relativa Radial MT). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável |  | Não
202517994 | SCC |  | B020G003 | QUADRO QTM-30 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.030-0 | 202546 | 12/11/2025 07:57:41 | Em complemento à SSA 202510024, verificar indicador 26TE com a indicação Fcd e led FAULT piscando após energização do indicador. Rearma ao pressionar RESET... | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável |  | Não
202517023 | SCC |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202544 | 27/10/2025 14:46:39 | Durante execução da SSA 202516478 foi constatado, e posteriormente corroborado pela SSA 202516799, que o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor P1S se deve a falha interna no sensor. Em anexo, o relatório do ensaio realizado pela SMIL no sensor defeituoso após a sua troca. Solicitamos Parecer Técnico sobre o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável |  | Não
202514473 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 16:15:21 | teste | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S3.10 | Programável |  | Não
202513707 | SCC |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202535 | 26/08/2025 07:15:43 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado resistor de aquecimento posição R01 com defeito. Dados: 250W 220 Vca. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202505264 | SCC |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202514 |  | Durante MP-3A encontrado junta de expansão de saída de Neutro posição T6 danificada. Obs. Imagens em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não
202502606 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 |  | APROVEITAR NUMERO | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável |  | Não
202417673 | SCC | 202318069 | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202445 |  | Solicitamos servicio de soldadura de 16 soportes de acero, para fijar las luminarias y conductos en la cruceta inferior para soportar la instalación de iluminación de mantenimiento en el eje de la turbina. Trabajo previsto para el segundo día del próximo PD de la Unidad Generadora. Comunícarse con Julio, RAMAL 4917. Nota Procedimiento de soldadura adjunto (SSA PT de IME2 202306441). | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável |  | Não
202417494 | SCC |  | A019L035 | PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2 | 1111.002-8 | 202444 |  | Durante atendimiento de la SSA 202417175 fue encontrado discrepancia en la indicación del sistema SDSC ( temperatura de bobinado Fase S), de 4 grados. En el TEP Fase S la medición es de 35 grados y en el SDSC 39 grados.Realizado simulacion de temperatura y la discrepancia se mantuvo en 4 grados en todas las escalas. Obs: Fueron revisadas las conexiones en la linea del RTD del TEP y dejado en condiciones normales de medición | MEG1 | MEL1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202417075 | SCA |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202443 | 24/10/2024 10:54:59 | Solicitamos Parecer Técnico sobre os disparos do disjuntor da gaveta 2.4 do UMCC (alimentação da UPS) atendidos nas SSA`s 202414812 e 202416998 sem encontrar anormalidades. Obs. Avaliar compatibilidade das proteções. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável |  | Não
202415499 | SCC |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202439 |  | Atualizar diagrama funcional conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202414838 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-03. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável |  | Não
202415401 | SCC |  | A003D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.006-2 | 202439 | 25/09/2024 07:42:35 | Durante ejecucion de Mantenimiento Preventivo-3A encontrado solenoide de la electroválvula EV2.1 con defecto. | MEG1 | MMU2 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável |  | Não
202414693 | SCC | 202414649 | T066B003 | SERVIDOR MTXSRV60-02 | 2995.008-6 | 202437 |  | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-13 não estão sendo atualizados no SOMA desde 31/08/2024. Verificado que UAM-13 está comunicando na rede conforme imagem anexa. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável |  | Não
202411522 | SCC |  | B013E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.030-1 | 202430 |  | Durante mantenimiento periodico 3A encontrado contacto 1-2 correspondiente al 10% del instrumento DPT con resistencia alta 130 Ohms. | MEG1 | MMU2 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável |  | Não
202411102 | SCC |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202429 |  | Realizar ensayo de aislación y puto a punto del cable HT340 (Plano 6109-DC-6031-P), referente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável |  | Não
202411101 | SCC |  | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202429 |  | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable MT079 (Plano 6109-DC-06149-P), referente a alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável |  | Não
202411100 | SCC |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202429 |  | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable M6X0197 (Plano 6229-DC-07713-P), referente a alimentacion principal 125VCC del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável |  | Não
202411099 | SCC |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202429 |  | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT026 (Plano 6109-DC-06106-P), referente a alimentacion 460V del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável |  | Não
202410321 | SCC |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 02/07/2024 14:27:50 | Verificar motivo pelo qual a vazão do 80PW encontra-se 256L/min, acima da média de 220L/min. . | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não
202406104 | SCC |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 |  | Verificar motivo pelo qual o TMR (SN:P100100500958) não se conecta a rede. | MEG1 | MEL3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202402719 | SCC |  | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202408 | 19/02/2024 11:07:55 | Reaproveitar | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202400929 | SCC | 202212005 | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202403 |  | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável |  | Não
202400745 | SCC | 202400728 | A007M003 | QUADRO CLD-07 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.007-8 | 202403 |  | Fabricar 2 unidades de pasador/traba para la puerta del tablero segun muestra entregada al Sr. JEAN CARLOS CARBONERA. | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável |  | Não
202319259 | SCC | 202319233 | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202348 | 27/11/2023 10:02:42 | Solicitamos apoyo para sustitución del anillo colector de la U07, debido a cortocircuito.. | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202315062 | SCC |  | A001D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.002-0 | 202337 |  | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. RETIRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U01. | MEG1 | ILA2 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202315061 | SCC |  | A001D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.001-1 | 202337 |  | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. RETIRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U01. | MEG1 | ILA2 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202311608 | SCC |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202328 |  | Repor estoque do ítem cod. 711374 - INDICADOR DIG 125VCC 96X48 UM331-31, que encontra-se zerado. O referido ítem é utilizado na proteção das unidades geradoras, podendo acarretar impedimento das mesmas, caso não haja o material para reposição. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202310535 | SCC |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202326 |  | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 4 cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202308868 | SCA |  | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202322 | 30/05/2023 16:24:23 | DURANTE PD3A, VERIFICADO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA SOBRE O BARRAMENTO 460V QUE LIGA O TAU AO UMCC DA UG-12 PRÓXIMO AO PAINEL UTR, COTA 98 EIXO AB LOGO ABAIXO DO TU DA FASE C. IMAGENS EM ANEXO. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável |  | Não
202306680 | SCC |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202316 | 20/04/2023 10:00:51 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. nn | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável |  | Não
202303572 | SCC | 202303557 | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202309 |  | Devido a discrepância de 11mm de nível de óleo entre o Mancal Guia Turbina e a indicação do instrumento 71L1 / L2 no painel LIP (conforme SSA Matriz), solicitamos apoio para novo ajuste de nível. | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não
202225021 | SCC | 202211999 | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202252 |  | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável |  | Não
202223380 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 |  | CONFECCIONAR NA IMPRESSORA 3D 10 LUVAS/ABRAÇADEIRAS PARA UNIR O CONECTOR DE ELETRODUTO GIRATÓRIO 3/4 QUANDO SE ROMPE. ESTE MODELO DE LUVAS/ABRAÇADEIRAS JÁ FOI PRODUZIDO CONFORME SSA 202013518A . REALIZAR AS DEVIDAS MODIFICACOES CONFORME COMBINADO COM SR. VALDINEI. CONTATO CLEBER/9558. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável |  | Não
202221070 | SCC |  | B020F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-18A E QUADRO STAU-18A SERV. UNID | 0089.040-6 | 202242 |  | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado com defeito o resistor de aquecimento do quadro STAU-18A. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202220073 | SCC | 202212529 | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202239 | 27/09/2022 11:37:08 | SSA emitida equivocadamente para a mesma solicitação já tratada na SSA 202214625. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202220072 | SCC | 202212521 | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202239 | 27/09/2022 11:37:16 | SSA emitida equivocadamente para a mesma solicitação já tratada na SSA 202214626. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202214656 | SCC | 202212531 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202226 |  | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU-17 fases A, B e C lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Bus Duct. Serviço previsto para o próximo PD 3S PUG 2022. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas após a limpeza e vedação do Bus Duct com as chapas inferiores. | MEG1 | MAM1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202212502 | SCC |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202221 |  | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao SSP 20220375, foi verificado fim de curso (tipo 09) da Sapata nº 26 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável |  | Não
202212501 | SCC |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202221 |  | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao SSP 20220375, foi verificado fim de curso (tipo 09) da Sapata nº 23 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável |  | Não
202211678 | STE |  | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202144 | 02/11/2021 08:56:00 | ATUALIZAR DESENHOS(ANEXO):6210DF71241P(FL.5A/6A) REF.SSA 202113109A, DEVIDO SUBST.CONTATOR K2 CÓD.101850 POR CÓD.521680 CONFORME PT.DA SSA 202113109B(IEQ1). GARANTIR DISP.DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202229 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211672 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202143 | 27/10/2021 14:42:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE AO RETROFIT DOS DISJUNTORES PRINCIPAIS DO UMMC-12, SSA 202110213A , GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO, DESENHOS EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202302 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211671 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202143 | 26/10/2021 15:58:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS FUNCIONAIS E DE INTERLIGAÇÃO DO UMCC-12, REFERENTE A SSA 202108548C, COMANDO DE TRIP AO 86N VIA RELÉ 86 DO UMCC. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202302 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211670 | STE |  | B012D020 | QUADRO CCAR-12 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.014-0 | 202143 | 26/10/2021 09:38:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6279DC07722E[1]R7 E 6279LC07722E[5]R0 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014748B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211668 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202142 | 22/10/2021 13:52:00 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-12 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014748C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211659 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202139 | 28/09/2021 15:12:00 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-11 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014747C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211657 | STE |  | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202138 | 23/09/2021 09:22:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6279DC7922E[R5] E 6279LC7922E DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA 202014747B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211650 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202137 | 13/09/2021 10:19:00 | ACTUALIZAR DISEÑO DE INTERCONEXIÓN CON CCAR-03 REFERENTE A LA SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES (SSA:202014735C) ADJUNTADO EN ANEXO. DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211647 | STE |  | A003D020 | QUADRO CCAR-03 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.003-4 | 202136 | 06/09/2021 16:12:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259LC07514E[4]R1 E 6259DC07526E[1]R5 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR IND.DIGITAIS SSA: 20/14735B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211646 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202135 | 03/09/2021 10:54:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6212DF73009I HOJAS P4A,P5,P5A,P7B Y 6212DF73024I-P4A VALIDOS PARA UNIDADES CON NUEVO SISTEMA DE VIBRACION(SSA 201812588J). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN EL SAT. DISEÑOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.7 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202229 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6212DF73009IR9 e 6212DF73024IR6 atualizados no SAT.
202211644 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202135 | 30/08/2021 10:29:00 | ATUALIZAR DESENHO FUNCIONAL(ANEXO) E DESENHOS INTERLIGAÇÃO 6210DC15204 E 6259DC7982 A FIM DE RENOMEAR PAINEIS PSFX PARA CONCORDAR COM NOVO NOME DO PAINEL PRINCIPAL, PSDF07. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TECNICO. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e revisados conforme solicitado.
202211642 | STE |  | B020D021 | QUADRO PA-18A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.020-2 | 202134 | 25/08/2021 11:22:00 | ATUALIZAR DESENHO 5215DFB4044P, PÁGINA 3, CONFORME MARCAÇÕES NO DESENHO EM ANEXO, VISANDO MELHORIA NA SUA VISUALIZAÇÃO. DISPONIBILIZAR DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.7 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202238 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 5215DFB4044PR10 atualizado no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000344/2021. Emitida nova SRA-IB-000236/2022 para atualização das folhas 3 e 7 conforme SSA 202110549B.
202211636 | STE |  | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202132 | 10/08/2021 16:32:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259LC07614E[4]R1 E 6259DC07626E[1]R5 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014736B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211634 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202131 | 04/08/2021 11:20:00 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-04 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014736C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211621 | STE |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202126 | 30/06/2021 11:11:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6210-DF-71270-P FOLHAS 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A E 7, DO QUADRO PAP, PARA MELHOR LEGIBILIDADE DO MESMO, CONFORME DESENHOS EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.9 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211617 | STE |  | A009D020 | QUADRO CCAR-09 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.011-5 | 202124 | 17/06/2021 16:01:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6269DC7922E[1]R6 E 6269LC7922E[5]R1 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014744B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.7 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 2020/13. EMITIDA SRA-IB-000188/2020 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. Desenhos atualizados com erro, em virtude da SSA já estar em SAD não é possível mudar seu estado para AAD será emitida nova SSA interna a IEQ1 para atualização de desenhos e relacionada a esta.
202211616 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.011-6 | 202124 | 17/06/2021 09:52:00 | ATUALIZAR DESENHO 6109-DC-06192P (REFERENTE SINALIZ. MOTOR1/2 CONECTADO, SSA 2020/02153A) E GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211612 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202121 | 28/05/2021 15:45:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6210-DF-73149-I PAG. 17A, 17B Y 17C REFERENTE A LAS MODIFICACIONES DEL PANEL PWB SEGÚN SSA 202104845B CONFORME ARCHIVOS MARCADOS EN ANEXOS Y DISPONIBILIZAR LOS MISMOS EN EL ARCHIVO TÉCNICO | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202234 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizados no SAT, conforme solicitado.
202211596 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202115 | 14/04/2021 11:18:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5215DFB4045P-P6/7/7A/8/10/12/13 ,6539DCB2022E- P1/3/4 Y 6539DCB2223E[1]R1 DEL PANEL CCAR REF. SUBST. PRESOST. POR IND.DIGITAL SSA202014751B.DISEÑOS C/ MARCACIONES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO SAT. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202238 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211592 | STE |  | B020G007 | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO DA UNIDADE TAU-18A FASE B | 0122.035-5 | 202115 | 13/04/2021 09:36:00 | ATUALIZAR DESENHO 6210-DF-B4877-I FLS 401 E 411, REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS DE TEMPERATURA A1 E A2 (201901459A). GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUALIZADO NO ARQ. TÉC. MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202310 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT. Ver nuevos anexos en la ejecución debido a la certificación de diseños de las SSAs 202104085B y 202112364A.
202211583 | STE |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202109 | 04/03/2021 16:03:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5215DF71004I[6]R2- DEL PANEL CCAR POR NUEVA DISPOSICION INTERNA P/ LOS DISY. Q5 Y Q6 REF. A MODIF. SSA 202012807B. DISEÑOS C/ MARCACIONES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202243 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado, y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211580 | STE |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202109 | 02/03/2021 15:53:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5215DF71004I-P4/P5/P6 DEL PANEL CCAR REF. A RETIRADA DE RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 SSA 202101186A. DISEÑOS C/ MARCACIONES EM ANEXO. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202243 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT. La página 6 fue revisada conforme solicitado en la SSA 202211583.
202211566 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202105 | 02/02/2021 07:21:00 | "ATUALIZAR DESENHOS 6210-DF-73149-I, 6210-DF-73150-I E 6210-DF-74016-I, REFERENTES A MELHORIAS NO PAINEL PWB(2020/14025A)CONFORME ANEXOS E GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202243 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados corretamente após a execução da SRA 125/2023.
202211561 | STE |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202051 | 14/12/2020 14:03:00 | ATUALIZAR DESENHO 6259-DC-7014-P PAG.1 REFERENTE A INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL PP-01, SSA 201906718E. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ACERVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya están disponibles en el SAT.
202211554 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202048 | 23/11/2020 14:25:00 | DEVIDO MODIF. GAV.1.6(19/08848B) E SUBST. RELÉ 86(20/12634A) INCLUIR NO DESENHO 6217DF73001I AS FOLHAS ANEXAS E GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202313 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211545 | STE |  | A005B016 | QUADRO LIP-05 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.005-3 | 202045 | 02/11/2020 09:59:00 | CONFORME MODIFICAÇÃO REALIZADA NO PAINEL LIP, DE ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 125VCC, SSA 202011208A, ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO E GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ACERVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT. Contactos auxiliares desplazados y alineados mas a la derecha para coincidir con las referencias de paginas.
202211538 | STE |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSÓRIOS | 0111.002-0 | 202041 | 05/10/2020 10:59:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6211-DF-71038-I PAG.11 Y 6259-DC-7214-P PAG.1 REF. AL ESQUEMA FUNCIONAL Y DE INTERLIGACION RESPECTIVAMENTE DEL NUEVO PANEL PP- 02 INSTALADO SEGÚN SSA 201710422E. DISEÑOS CON MARCACIONES EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211534 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202039 | 23/09/2020 16:36:00 | ATUALIZAR DESENHO PAINEL LIP REF. INSTAL. 39LW(VAISALA), SSA:201803873G, DESENHOS 5215-DF-B3374-P PÁGINAS 40, 80, 100, 140, 150, 160, 400 E 440 COM MARCAÇÃO EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.7 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizados no SAT conforme solicitado.
202211533 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202039 | 23/09/2020 16:35:00 | ATUALIZAR DESENHO DO PAINEL LIP-9A REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO ISOLADOR GALVÂNICO N01, SSA:202004175A, DESENHO 5215-DF-B3374-P PÁGINA 110 COM MARCAÇÃO EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202303 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211530 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202035 | 26/08/2020 15:10:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6109-DC-06189-P, REFERENTE A IMPLEMENTACION DE PUNTO DE SEÑALIZACION DE PARTIDA DE BOMBAS(SCADA). GARANTIR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO ACTUALIZADO EN ARQUIVO TÉCNICO. MARCACIONES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados porém com erros, emitida nova SRA-IB-000143-2022 para correção.
202211521 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202023 | 05/06/2020 14:27:00 | ATUALIZAR DESENHO 6279DC07032E DO PAINEL TGA REF. INDICAÇÃO DE FALHA NOS INDICADORES DIGITAIS DO CCAR SSA 201911198C. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202243 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211520 | STE |  | B015D020 | QUADRO CCAR-15 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.008-5 | 202023 | 05/06/2020 14:27:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5215DF71004I-P6/P8/P9 E 6279DC07022E DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA 201911198B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202243 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211519 | STE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202019 | 06/05/2020 16:51:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6279-DC-7723-E REF. A INSTALACION DE LOS BORNES PARA EL 80QW-1 SSA:2018/10854C. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EM EL ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑO EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202211518 | STE |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.014-8 | 202019 | 06/05/2020 16:51:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6279-DC-7729-E DE INTERCONEXIÓN REF. A INSTALACION DEL 80QW-1. SSA:2018/10854B. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑOS EM ANEXOS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202211517 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202018 | 30/04/2020 16:29:00 | ATUALIZAR DESENHO 6279-DC-7732 (INTERLIGAÇÃO TGA/PA), REFERENTES AO ALARME 80QW-1(SSA18/10854D), E GARANTIR DISPONIBILIZAÇÃO DO DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202211515 | STE |  | B011D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.013-4 | 202017 | 24/04/2020 14:43:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTES A INTERLIGAÇÃO PA/GTB1, DEVIDO A MODIF. 80QW-1(201810853B) GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211514 | STE |  | B011D021 | QUADRO PA-11 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.013-0 | 202017 | 24/04/2020 14:42:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTES A INTERLIGAÇÃO PA/GTB1, DEVIDO A MODIF. 80QW-1(201810853B) GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211513 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202016 | 16/04/2020 09:44:00 | ATUALIZAR DESENHO 6279-DC-7932 (INTERLIGAÇÃO TGA/PA), REFERENTES AO ALARME 80QW-1(SSA18/10853E), E GARANTIR DISPONIBILIZAÇÃO DO DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211512 | STE |  | A003D021 | QUADRO PA-03 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.003-2 | 202013 | 23/03/2020 09:06:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6259DC07528P, 6259DC07535P, 6259LC07516, 6259LC07521 REFERENTES A INTERLIGAÇÃO PA/GTB1, DEVIDO A MODIF. 80QW-1(201810843B) GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202238 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211503 | STE |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 201950 | 12/12/2019 08:50:00 | ATUALIZAR DESENHO 2361-DF-81892-P E 6258-DC-7067-P REFERENTES A NOVA VÁLVULA 03VM E GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHOS COM MARCAÇÕES EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.7 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202310 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211473 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202150 | 13/12/2021 15:25:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA: 202113911A ENCONTRADO RTD N°23 DEL ÍTEM 2 (BORNE CG: 209~212) Y RTD DE RESREVA DEL 38T3 (BORNE CG: 1662~1664) CON TEMPERATURAS DISCREPANTES | MEG1 | MEG1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202306 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado RTD 23 del ítem 2 con conductor suelto fuera de la enmienda, sustituido RTD por otro de iguales características, ensayado con cuba térmica y dejado en condiciones normales. Inspeccionado RTD de reserva 38T3 en los bornes del CG/UAM y en la enmienda dentro del generador sin encontrar anormalidad, realizado mediciones y dejado en condiciones normales. Medições após PD item 2: RTD 23/min/mé/max=66,9/63,4/66,2/68,4°C; item 9: 38T3/reserva/min/méd/máx=80,6/79,7/78,0/80,9/84,2°C.
202211405 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202148 | 01/12/2021 10:53:00 | SOLICITAMOS REPOR NÍVEL DE ESTOQUE DO CÓDIGO 641111 TERMORESISTENCIA PLAT 100 OHM 2E 150MM, QUE ESTÁ COM ESTOQUE ABAIXO DO MÍNIMO. ITEM UTILIZADO NO MANCAL DA TURBINA. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 641111 (TERMORESISTENCIA DOBLE PT100 150X12MM) el 07/07/23 (4500065080/10). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=7/12. OBS: MTDFS-6383, GCSMIT-1562, SDS-14912.
202211376 | STE | 202211375 | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202147 | 25/11/2021 15:54:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO RELE TÉRMICO, 1NA/1NC,130/175A, 50/60HZ, CÓDIGO DE ESTOQUE 538728. ALTERAR O ESTOQUE MIN/MÁX PARA 02/05. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 538728 (RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ) el 04/08/22 (4500065461/10). Saldo actual en stock 5 un. Política alterada a ZM=3/5. OBS: MTDFS-6364, DEMPRO 25.
202211375 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202147 | 25/11/2021 10:16:00 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 2021/08881A (ENSAIOS RELÉS TÉRMICOS), CONSTATADO QUE O RELÉ TÉRMICO DA GAVETA 3.4 NÃO ESTÁ REARMANDO APÓS ATUAÇÃO. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202324 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido relé térmico de la gaveta 3.4 que se encontraba averiado por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ajuste y ensayo del relé cuyo resultados se encuentran en anexo. Tiempo de actuación para 200% de In = 133,2 seg. Posterior a la sustitución del componente, fueron realizados ensayos funcionales en la gaveta con resultados satisfactorios.
202211272 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202145 | 08/11/2021 08:00:00 | DISPOR BATERIAS SOBRESSALENTES PARA A MEMÓRIA RAM DAS CPU NFS-320E INSTALADAS NOS PAINÉIS QCI. POSSÍVEL PERDA DA PROGRAMAÇÃO EM CASO DE FALHA DA MESMA. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202222 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridas 10 baterias por meio da SMDTC 1233. Código de estoque: 718118. Estabelecida política de reposição com niveis minimo/maximo = 5/10.
202211235 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202144 | 01/11/2021 11:10:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE O GRANDE AUMENTO DE FALHAS NOS DETECTORES DE FUMAÇA NO ANO DE 2021, ANEXO TABELA, 2019 2 FALHAS, 2020 2 FALHAS E 2021 12 FALHAS. ESTENDER PARECER PARA OS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridos 200 detectores de fumaça (código 714518) e 220 endereçadores (código 712520). Emitidas SSAs para MEG1 solicitando a substituição preventiva em todas as unidades. SSAs na planilha anexa.
202211109 | AIM |  | B012J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-12 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.012-0 | 202142 | 21/10/2021 14:00:00 | APÓS O ENSAIO DE ANTI-INCÊNDIO DOS TU?S ENCONTRADO INFILTRAÇÕES DE AGUA NA COTA 98 NA PAREDE OPOSTA AO QUADRO GTB3, EM FRENTE AO QUADRO EC E EM FRENTE AO CTG FASE C. CONF. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MCI1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202211101 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202142 | 18/10/2021 13:56:00 | SOLICITAMOS REPOR NÍVEL DE ESTOQUE DO CÓDIGO 641103 TERMORESISTENCIA PLAT 100OHM 150X13MM, QUE SE ENCONTRA ZERADO. ITEM UTILIZADO NOS MANCAIS DO GERADOR. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 641103 (TERMORESISTENCIA PLAT 100 OHM 150X13MM) el 14/06/22 (4500064355/20). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=7/12. OBS: MTDFS-6121.
202211007 | STE |  | A008H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.010-5 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO ILUSTRATIVA EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202325 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202211006 | STE |  | A007H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.007-5 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO ILUSTRATIVA EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202325 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202211005 | STE |  | A004H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.004-0 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO ILUSTRATIVA EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202310 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202211004 | STE |  | A006H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.006-7 | 202139 | 30/09/2021 09:06:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO ILUSTRATIVA EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202322 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202210887 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202136 | 10/09/2021 16:18:00 | SOLICITO CALIBRACION DEL CALIBRADOR DE PROCESOS FLUKE 774, N/S: 7755010, IB3282, BP 628629. INSTRUMENTO YA ENTREGADO AL SR. SILVIO EN LABORATORIO. | MEG1 | ILA3 | DIAZ ISASI RUBEN | S2.5 | Programável |  | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202449 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202210886 | STE |  | A003H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.003-2 | 202136 | 09/09/2021 15:13:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202313 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202210870 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202135 | 02/09/2021 07:53:00 | REPARAR CALIBRADOR DE PROCESSOS FAB.FLUKE MODELO FLUKE-744. NUMERO SERIAL: 9408030.(BP:653413) E IB2030. CUJA ECRÃ (DISPLAY) NÃO ESTÁ LEGÍVEL. CONTATO COM ROGÉRIO R.9547. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento se encuentra con el display dañado. Fue solicitado el reparo externo. El servicio técnico autorizado declaró que ya no cuentan con la pieza. (ver anexo). Debido a no contar con la pieza de repuesto el equipo será dado de baja. TBPM nro 12/2025. No liberado para uso.
202210860 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202135 | 31/08/2021 17:24:00 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO DO MATERIAL CÓDIGO ALMOX.104868 (CONECTOR DE COBRE FLEXÍVEL) SOB OS NÍVEIS DE ESTOQUE JÁ ESTABELECIDOS. OBS. MATERIAL UTILIZADO NOS BARRAMENTOS DE EXCITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 104868 (CONECTOR BARRA CU FLEX 14X76X260MM). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=4/7. OBS: MTDFS-5788.
202210848 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202135 | 30/08/2021 10:29:00 | MODIFICAR NOME DOS PAINEIS PSFX01 A 08 PARA PSDFX01 A 08, TOTAL DE 8 PAINEIS. LOCALIZADOS NO HALL DO GERADOR AO LADO DOS TROCADORES AR/AGUA. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.7 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202225 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | COM LIMPEZA MANUAL E IDENTIFICADO NA COR PRETA CONFORME SOLICITADO.
202210801 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202133 | 19/08/2021 15:27:00 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A, SSP 2021/5681A, OBSERVADO QUE O DISPLAY DA CPU ESTÁ ALTERANDO CARACTERES ININTERRUPTAMENTE, DIFICULTANDO A LEITURA DOS EVENTOS. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202236 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido CPU, marca Notifier, modelo: NFS-320E, NS 23A01300 por otra retirada del almacen codigo 0714448 con las mismas caracteristicas NS C0652692. Realizado ensayos funcionales y verificado correcta señalizacion en el display de la CPU y SCADA. Backup de la base de datos en anexo. Dejado en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202218929 para IMA 0 gestionar reparo.
202210763 | STE | 202210761 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202133 | 16/08/2021 11:43:00 | REGULARIZAR CONEXÃO DE ENTRADA DO RTD 38M2, INTERCAMBIAR CONEXÃO DOS BORNES 1687-88-89 POR 1690-91-92, LADO GERADOR. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202347 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Regularizado a conexão de entrada do 38M2, intercambiado conexão dos bornes 1687-88-89 POR 1690-91-92 no Painel CG, lado do gerador. Realizado medições após atendimento da ssa 202210761(RTD referente ao RTD 38M2 com defeito). RTD 1 GGB 12,95/125,8/125,8 ohm = 112,85 = 32,9 ºC RTD 2 UAM 13,57/126,3/126,3 ohm = 112,73 = 32,7 ºC. Indicado 38M2 = 32,6 ºC, UAM = 32,6 ºC, 38M1 e 38M3 do mesmo Ítem = 32,7.
202210762 | STE | 202210761 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202133 | 16/08/2021 14:05:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA SUBSTITUIR RTD DO INSTRUMENTO 38M2 DE TEMPERATURA DO METAL, SAPATA 05 DO MANCAL GUIA, PRÓXIMO AO TROCADOR ÓLEO/AGUA 04. | MEG1 | MMU1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202347 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | DURANTE LA DESCONEXCION DEL RTD PARA LA SUSTITUCION SE CONSTATO UN DEFECTO EN LA CONEXCION ELECTRICA ENTRE EL RTD Y EL CABO, FUE REALIZADO LAS MEDICIONES DEL RTD PRINCIPAL Y RESERVA CON RESULTADOS NORMALES . ¨ NO SIENDO NECESARIO LA SUSTITUCION DEL MISMO.¨ DE IGUAL FORMA YA SE HABIA HECHO EL DRENADO DE ACEITE DEL MANCAL COMBINADO 25000 LITROS , LO CUAL SE TUVO QUE REPONER DE VUELTA.
202210761 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202132 | 13/08/2021 14:13:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 2021/09727A CONSTATADO RTD 38M2 COM DEFEITO. BORNES CG 1687 A 1692. RTD DO MANCAL GUIA MÉDIO, SAPATA 05. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202347 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Durante a desconexão do RTD para substituição(ssa 202302761) constatado defeito na conexão elétrica entre RTD e cabo, realizado medições dos RTD principal e reserva com resultados normais, não sendo necessário a substituição do mesmo. Medições após refazer a emenda: RTD 1 GGB 12,95/125,8/125,8 ohm = 112,85 = 32,9 ºC RTD 2 UAM 13,57/126,3/126,3 ohm = 112,73 = 32,7 ºC. Indicado 38M2 = 32,6 ºC, UAM = 32,6 ºC, 38M1 e 38M3 do mesmo Ítem = 32,7. Deixado normalizado. ENSAIO MEGGER ANEXO.
202210694 | STE | 202210693 | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202132 | 09/08/2021 09:20:00 | SOLICITAMOS P.T. SOBRE VALORES DE MEDIÇÕES DE RESISTENCIA DE ISOLAMENTO DO PINO-EIXO E PINO COLAR: 300 E 241 OHMS RESPECTIVAMENTE ABAIXO DO VALOR REFERENCIA DE 10 KOHMS. OBS. REALIZADA MEDIÇÃO COM MULTIMETRO. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Con apoyo de la SSA 202412011(D) de MMU1 para separar eje del cojinete, se consiguió aislar el mismo, obtuviendo medición de 54 kohm a 21,2°C y 59,6% de humedad relativa (ref. SSP 20242021) para el pino-eje. Como el valor mínimo admisible es de 10 kohm se considera aceptable el resultado obtenido.
202210693 | STE |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202131 | 06/08/2021 17:13:00 | DURANTE MP-3A REALIZADO ENSAIOS DE RES. ISOLAMENTO PINO-EIXO /PINO-COLAR C/ VALORES DE 300 E 241 OHMS, RESPECTIVAMENTE, ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO DE 10KOHMS CONF.IM.EQ.009 ITEM 3.8. OBS. MEDIÇÃO REALIZADA C/ MULTIMETRO. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202435 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado ensaio de isolação entre o pino (tela) e o eixo conforme IM.EQ.009-R04 com bomba negativa levantada, com filme de Mylar entre os segmentos do mancal e o colar e com filme de Mylar em volta do cabo do sensor de vibração relativa de montante no ponto em que ele passa pelo flange da bomba negativa. Temperatura= 21,2°C umidade relativa do ar= 59,6%, aplicado 100Vcc por 1 minuto, isolação=54kOhms. O mesmo ensaio foi realizado entre o pino e o colar com valor oscilando entre zero e 0,2 kOhm.
202210675 | STE | 202210673 | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202131 | 06/08/2021 15:01:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA A FABRICACÃO DE TRILHO PARA DESLOCAMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO E OS RESPECTIVOS CARRINHOS DE SUPORTE. (DISPOSITIVO DE ROTAÇÃO DA TALHA MONOVIA DA TURBINA). | MEG1 | MMU2 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202309 | WILSON ORREGO GABRIEL | FUE EMITIDA LA SSA DERIVADA 202210676 A MMU3 PARA LA FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS DEL CARRIL GUIA DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL APAREJO. TAMBIEN FUE EFECTUADO EL MONTAJE DE ANDAMIOS SOBRE LA TAPA DE LA TURBINA Y PRESTADO APOYO A MEG1 PARA POSIBILITAR EL MONTAJE DEL CARRIL GUIA.
202210674 | STE | 202210673 | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202131 | 06/08/2021 10:31:00 | PARA INSTALAÇÃO NOVO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR 40 METROS DE CABO CHATO FLEXÍVEL 4X6MM2. CONFORME JÁ COMPRADO NAS SSA'S 201011341D E 200904690E. CODIFICAR ITEM NO ALMOX. MIN/MÁX= 40/80 METROS. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202222 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Disponibilizados 40 m adicionais em 18/5/22 conforme SSA 202210677. Níveis de reposição mínimo/máximo alterados para 41/80.
202210673 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202131 | 05/08/2021 11:18:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO O TRAVAMENTO DO PORTA- ESCOVAS DO BARRAMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202309 | STALDER DIAZ IVAN | SUBSTITUÍDO BARRAMENTO CIRCULAR POR TRILHO DE VIGA "I" COM CARROS DESLIZANTES (FORNECIDOS POR MMU), QUE SUSPENDEM UM CABO CHATO 4X6MM2 PARA ALIMENTAÇÃO DA TALHA. MEDIÇÕES ANEXO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAMENTO NORMAL.
202210598 | STE | 202207789 | A002D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.003-7 | 202130 | 27/07/2021 14:27:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR AJUSTE DEL MICRO 33WG1 REFERENTE A LA POSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR. | MEG1 | MMU2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado ensaio com acompanhamento da elétrica e eletrônica. Constatado atuação do micro 33WG1 com o servo da trava hidráulica na posição 726 mm (curso total 728mm), ou seja, com 2mm antes do fechamento total. Verificado, também, o rearme do micro com 706 mm, ou seja, rearme com 28mm antes do fechamento total. Após a atuação do micro, foi verificado também a atuação do temporizador, que atuou dentro do esperado. Portanto, não foi realizado nenhum ajuste no micro.
202210580 | STE | 202210579 | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202127 | 09/07/2021 14:47:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A OCORRÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LIM SUP5/6INF5/6, DEVIDO A OSCILAÇÃO DO SINAL DA SONDA DE NÍVEL DE ÓLEO DO MGS, NO MOMENTO DE ENERGIZAÇÃO DO TA-02. REINCIDÊNCIA NA SSA 16/13795A. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202245 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme resumen en anexo y resultados de varios ensayos con otros sensores, se opta por mantener el sensor de nivel actual (Siemens Sitrans LC500), que no compromete con la operación de la UG durante la interferencia. Solicitado a OP.DT implementación de filtro (temporización) de alarmas que ocurren en el sistema SCADA durante las interferencias, que será realizada con la SSA 202320245, conforme correo anexo.
202210577 | STE | 202210576 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202127 | 08/07/2021 17:19:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 01 BLOCO TERMINAL EXTRAÍVEL TIPO FORÇA, 03 POLOS, FORMATO PARTE MÓVEL FÊMEA. CÓDIGO DE ESTOQUE: 105899. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 105899 (BLOQUE TERM EXTRA FUERZA 3P 630A) el 29/11/22 (4500063829). Saldo actual en stock 108 un. Política ZM=3/4. OBS: SMDTC-956.
202210576 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202127 | 08/07/2021 09:30:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, ENCONTRADO COM DEFEITO O PLUG DE CONEXÃO DE FORÇA DA GAVETA 10.6 (RESERVA). MARCA BBC, TIPO BS-KA 18/630, I=630A. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado substituição do bloco de terminais X1 (entrada) da gaveta 10.6 (Reserva) por outro novo W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação, resultados em anexo. Durante substituição encontrado bloco novo W-Service WS-B-KA- de 630 A com defeito e emitido SSA 202300563 p/ IMA0 reparar em garantia o bloco terminal com defeito.
202210546 | STE |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202126 | 28/06/2021 10:56:00 | VIABILIZAR PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA BOBINAGEM DA SMMG.DT CONFORME AÇÃO 581 DO PLANEJAMENTO PLURIANUAL LOCALIZADO NA COTA 125, ACESSO PELA 127, ANEXO DETALHES | MEG1 | ISI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202447 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Projetos elaborados pela EN.DT: - 4659DC15200E – Planta Acotada; - 4659DC15201E – Corte, Fachadas y Detalles Constructivos; - 4659DC15202E – Detalles de Aberturas; - 4659DC15203E - Planta de Cielorraso. Execução pela SO.DT via CT 4500070370, com emissão do Protocolos de Obras 078/2025. Emitida a SSA 202519482 para inspeção de recepção da obra.
202210540 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202125 | 25/06/2021 14:44:00 | GESTIONAR REPARO DE PLACA ELETRONICA, 18 SLOTS, MODELO PXIE-1075, FABR: NATIONAL, NUMERO DE SERIE 306AA72, CÓD. ALMOX.: 717205, REF. A SSA 2021/07710A. CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO NOS PINOS DE ALIMENTAÇÃO: 1KOHM. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparao. Queda ocmo reaprovechable en ila2
202210424 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202123 | 10/06/2021 07:34:00 | DURANTE INSPECCIÓN MP3A ENCONTRADO GAVETA 3.6 CON EL CABO DE ACERO FLEXIBLE PARA ACCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DEL DISYUNTOR POS. Q1. QUEBRADO. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido cabo de acero flexible para accionamiento del bloqueo del disyuntor pos. Q1. Realizado ensayos de abertura y cierre del disyuntor con correcto bloqueo del mismo.
202210313 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202120 | 20/05/2021 09:04:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 05 PEÇAS DE PERFIL ESTRUTURAL TIPO "L", DIMENSÕES 50X30X5MM, COMPRIMENTO 2000MM; MATERIAL: COBRE COM PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE PRATA; CÓDIGO ESTOQUE: 555320; MANTER ESTOQUE MIN/MÁX: 03/06. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 12 un. del material cod. 555320 (PERFIL ESTRUCT L CU 50X30X5MM DES 2M) el 28/08/24 (4500072865/10). Saldo actual en stock 12 un. Política ZM=3/6. OBS: MTDFS-5049.
202210248 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202117 | 27/04/2021 17:18:00 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO 2030 LIGHT N° SERIE: 354.07.14 COD.: 711142 QUE PRESENTA OSCILACIÓN EXCESIVA SEGÚN SSA: 202104634A | MEG1 | IMA0 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante SSG 4439/2021 para reparo externo (SMDTC-1209, AS-4500064513). Material reparado y devuelto al stock mediante DM-70027146 en el código 711605 (cod. 711142 desactivado).
202210210 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202117 | 27/04/2021 08:35:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO QUANTO A INDISPONIBILIDADE DO BLOCO TERMINAL EXTRAÍVEL DE 400A COD. 105872, UTILIZADO NAS GAVETAS 1.5, 3.5 E 10.5 REF. BOMBAS DO REGUL. VELOCIDADE (PAINEL PA). LMR.AB.016 ÍTEM 11. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202242 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Recebido o terceiro lote de 40 blocos terminais. Boletim de inspeção: 6090BI21901P. Emitidas SSAs para instalação dos blocos nas unidades restantes. Planilha com SSAs emitidas anexa.
202210138 | STE |  | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202114 | 06/04/2021 16:30:00 | IDENTIFICAR SALIDAS DE FASE T1/T2/T3 Y LAS DE NEUTRO T4/T5/T6. CONFORME DISEÑO ANEXO. CONTACTO VALDECIR R: 9539. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202231 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | COM LIMPEZA MANUAL E IDENTIFICADO COM PINTURA MANUAL NA COR PRETA CONFORME SOLICITADO.
202210137 | STE |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202114 | 06/04/2021 16:30:00 | IDENTIFICAR SALIDAS DE FASE T1/T2/T3 Y LAS DE NEUTRO T4/T5/T6. CONFORME DISEÑO ANEXO. CONTACTO VALDECIR R: 9539. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | COM LIMPEZA MANUAL E IDENTIFICADO COM PINTURA MANUAL NA COR PRETA CONFORME SOLICITADO.
202210136 | STE |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202114 | 06/04/2021 16:30:00 | IDENTIFICAR SALIDAS DE FASE T1/T2/T3 Y LAS DE NEUTRO T4/T5/T6. CONFORME DISEÑO ANEXO. CONTACTO VALDECIR R: 9539. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202234 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | COM LIMPEZA MANUAL E IDENTIFICADO COM PINTURA MANUAL NA COR PRETA CONFORME SOLICITADO.
202210135 | STE |  | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202114 | 06/04/2021 16:29:00 | IDENTIFICAR SALIDAS DE FASE T1/T2/T3 Y LAS DE NEUTRO T4/T5/T6. CONFORME DISEÑO ANEXO. CONTACTO VALDECIR R: 9539. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202225 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | COM LIMPEZA MANUAL E IDENTIFICADO COM PINTURA MANUAL NA COR PRETA CONFORME SOLICITADO.
202210134 | STE |  | A003F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.003-7 | 202114 | 06/04/2021 16:29:00 | IDENTIFICAR SALIDAS DE FASE T1/T2/T3 Y LAS DE NEUTRO T4/T5/T6. CONFORME DISEÑO ANEXO. CONTACTO VALDECIR R: 9539. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202312 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación de salidas de fase T1/T2/T3 y las de neutro T4/T5/T6 con pintura PU color negro.
202210090 | STE | 202210089 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202112 | 22/03/2021 10:01:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A BAIXA ISOLAÇÃO NO BARRAMENTO BLINDADO DE FASE ISOLADA NO TRECHO DE FASE, DURANTE PREVENTIVA 3A. ENS:INVÓLUCRO/TERRA=4,6KOHM(100VCC;31'C;50,7%),MÍNIMO ADMISSÍVEL:5,0KOHM. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202224 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Detectada baja aislación por defecto de la junta del TU fase B. Mediante SSA 202218407(D) fue sustituida por MET1 resolviendo la baja aislación. Según datos de la SSP 20241617 ejecutado durante PD 3A (11/03 al 23/03) el valor dejado de resistencia de aislamiento del busduct lado salida de fase es de 84 kohm a 31,4°C, siendo muy superior al valor mínimo esperado de 5 kohm. A consecuencia se considera que los demás accesorios conectados están en condiciones aceptables no requiriendo otras acciones
202210089 | STE |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202111 | 19/03/2021 13:49:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO NO BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA NO TRECHO DE FASE. ENSAIO: INVÓLUCRO/TERRA= 4,6 KOHM (100VCC), MÍNIMO ADMISSÍVEL: 5,0 KOHM. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202411 | STALDER DIAZ IVAN | Emitida derivada 202210090 solicitando parecer técnico de ingeniería con respecto a la baja aislación y con ella la derivada 202210091 con la cual el personal de MET1 realizo la sustitución de las gomas del TU de la fase B, dicha sustitución resulto en un aumento de la resistencia de aislacion. Megger Final 84 KOhm, mínimo 5 KOhm, 100 Vcc/1min Temp: 31 HR: 61%
202210074 | SCA |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202111 | 16/03/2021 14:10:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A CENTRAL EVAPORATIVA APRESENTA PERDA DE AR OCASIONANDO AUMENTO DA TEMPERATURA DO TEP-17. DEFEITO REINCIDENTE DA SSA 202000290A. | MEG1 | MCI1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | 202337
202210047 | AMP |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202110 | 10/03/2021 16:29:00 | SOLICITAMOS PINTURA DO CUBÍCULO DO ROTOR DO GERADOR ONDE ENCONTRA-SE O BARRAMENTO DE EXCITAÇÃO DA UG. VERIFICADO NA MP3A, PINTURA DAS PAREDES ESTÃO SE DESPRENDENDO E CAINDO SOBRE O MESMO COM RISCO DE CURTO CIRCUITO. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202237 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Aplicación de pintura industrial anticorrosiva de fondo N-2288 y terminación PU N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1 en el interior de 5 gavetas.
202209991 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202107 | 17/02/2021 11:12:00 | GESTIONAR REPARO DEL CHASIS MODELO NI PXIE-1075 CON NUMERO DE SERIE 306AA69, ÍTEM 20 DE LA LMR 458 (SIN CÓDIGO DE STOCK) EN ATENDIMIENTO A LA SSA 202014036D | MEG1 | IMA0 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202209980 | STE |  | A001D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.001-8 | 202107 | 17/02/2021 08:57:00 | EMITIR PT QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALTERAR ESPECIFICAÇÃO DO ÍTEM 129 DA LMR.AB.O26R5 DE TIPO C PARA TIPO I. DE MODO A NÃO NECESSITAR ADAPTAÇÃO NA APLICAÇÃO. EMENDA DE TERMINAL E ISOLAÇÃO P/ TRANSFORMAR EM TIPO I. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202225 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SDS-14507 para alterar especificación conforme recomendado. Sugerido modelos 14-000151 al 14-000156 que son del tipo "I", con 10 pies de cable de color según modelo. Para este nuevo modelo se deberá realizar la enmienda de los conductores comunes y conectarlos a un único borne de salida del sensor, conforme proyecto original.
202209979 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202106 | 10/02/2021 13:47:00 | GESTIONAR REPARO DA PLACA DE ETHERNET MODELO PXI-8231 NUMERO DE SERIE 19F9AEF, ITEM 26 DA LMR AB458, AINDA NÃO POSSUI CÓDIGO DE ESTOQUE. EM ATENDIMENTO SSA 202014036A | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202209897 | STE | 202209896 | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202101 | 07/01/2021 15:59:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA OSCILACIÓN QUE PRESENTÓ EL NIVEL DEL ACEITE DEL CGS AL MOMENTO DE ENERGIZAR EL TA-01 CONFORME GRAFICO ANEXO. EVALUAR POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DE UNA SONDA TIPO RADAR | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202245 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme resumen en anexo y resultados de varios ensayos con otros sensores, se opta por mantener el sensor de nivel actual (Siemens Sitrans LC500), que no compromete con la operación de la UG durante la interferencia. Solicitado a OP.DT implementación de filtro (temporización) de alarmas que ocurren en el sistema SCADA durante las interferencias, que será realizada con la SSA 202320245, conforme correo anexo.
202209836 | STE |  | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202049 | 30/11/2020 08:39:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO FIM DE CURSO COM ACIONAMENTO TIPO ROLDANA, 01 CONTATO REVERSÍVEL, 5A 250V, TERMINAIS APARAFUSADOS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. MANTER ESTOQUE MÍNIMO/MÁXIMO: 4/8. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202310 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridos através da SMDTC-1682 7 acionadores tipo roldana Crouzet 70 520 670 para uso com as chaves fim de curso. Código de estoque: 718778. Emitida a SDS-14894 para inclusão dos acionadores na LMR.AB.026.
202209706 | STE |  | A001G003 | QUADRO QTM-02 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.001-3 | 202046 | 09/11/2020 16:04:00 | SOLICITAMOS AÇÕES JUNTO AO FABRICANTE PRESYS PARA ATUALIZAR A EPROM DO INDICADOR MODELO DMY-2030 LIGHT, NÚMERO DE SÉRIE 057.12.14. EPROM NECESSÁRIA: E:058.12.10-05, VERSÃO ESPECIAL: EE1520-05 | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SEM 2021/36: Emitimos SSG 4439/2021 para presupuesto de reparo. SEM 2022/07: Emitida AS-450064513 mediante SMDTC-1209 para reparo de indicadores. SEM 2022/09: Emitimos SSG 1082/2022 para la vuelta del material.Material recibido fue inspeccionado y rechazado conforme SSA 202203803. SEM 2022/13: Emitimos SSG 1787/2022 para reenvio del indicador para nuevo reparo. SEM 2022/30: fue recibido el indicador y aceptado el reparo conforme SSA 202215702.Material incluido al stock con DM-70028505.
202209618 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202037 | 08/09/2020 15:32:00 | CONFECCIONAR 35 CONJUNTOS DE TRAVAS DE AÇO UTILIZADOS NOS CARRINHOS DE FERRAMENTAS, CONFORME AMOSTRA DEIXADA COM MARCELO. FOTOS EM ANEXO. CONTATO COM CLEOMAR R.4928 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202251 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Emitida SS no sistema SOS da SOCM.DT para atendimento deste serviço. SS-301/2022
202209611 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202036 | 31/08/2020 14:11:00 | REALIZAR PINTURA DOS ELETRODUTOS DA CAIXA DE PASSAGEM (SECCIONADORAS) DOS MOTOVENTILADORES NA EL98, EIXO BC, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202312 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202209560 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202030 | 21/07/2020 17:13:00 | SOLICITA-SE PINTURA DOS ELETRODUTOS DO ANEXO, COTA 92 PRÓXIMO EIXO TURBINA U18A NA COR VERDE CONFORME ELETRODUTOS JÁ PINTADOS.CONTATO ALLAN R.9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202443 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198, e como acabamento uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. Na parte interna ao aro, emitida ssa relacionada 202416074 com código da unidade para execução com isolamento durante PD.
202209543 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202028 | 10/07/2020 07:50:00 | SOLICITAMOS PT COM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE INST. DE CLP P/ O CIRCUITO DE CONTROLE DO PAINEL EM FUNÇÃO DA GRANDE TAXA DE FALHAS DOS RELÉS TEMPORIZADOS E RELÉS AUXILIARES INSTALADOS, MODERNIZAR PAINEL CTM. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202506 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante contrato 4500063383-21 adquirido 18 tableros CTM con PLC/IHM que se encuentran disponibles para instalación. Existen pendencias de documentos contractuales y devolución de materiales defectuosos por garantía, que serán acompañados con la SSA 202419965. Realizada compra de materiales sobresalientes con la SMDTC-2016 y SMDTC-2213. Demás materiales sobresalientes adquiridos por contrato están siendo codificados en la SMDTC-915.
202209540 | STE |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202028 | 09/07/2020 11:18:00 | SOLICITAMOS VERIFICAR A ENTRADA DE UMIDADE NO BARRAMENTO BLINDADO DE FASES ISOLADAS QUE ESTÁ OXIDANDO OS PARAFUSOS DA SECCIONADORA E1U08, FASE S. VERIFICADO DURANTE SSP 20202499A. | MEG1 | MMU1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável |  | Não | HELIO COMACHIO | 202328 | HELIO COMACHIO | Constatado que o excesso de umidade no barramento é proveniente da falta de purga no sistema de admissão de ar, conforme parecer de IME3 (SSA 202209541). Realizada instalação de sistema de purga automática, conforme SSA 202309617, porém, a purga automática permanecerá inoperante até o próximo PD, pois, aguarda instalação de painel para automação do sistema conforme SSA 202219047
202209528 | STE | 202209527 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202102 | 14/01/2021 15:15:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA MEJORÍA QUE DEBE SER IMPLEMENTADA DEBIDO AL DEFECTO EN EL MÓDULO T07, CH15. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202344 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SSA 202007325A para conexão a terra da blindagem dos cabos dos sensores de temperatura no painel CG. Considerando que após o aterramento não foram registradas novas falhas nos cartões de temperatura, manter o sistema como está. Obs: o RTD #9 foi reconectado em setembro de 2022. Histórico: 2020/27: Desconexão do RTD do canal 15 do módulo T07 2021/04: Aterramento da blindagem dos cabos dos sensores de temperatura no CG (SSA 202007325A) 22/9/2022: Reconexão do RTD.
202209438 | AIM |  | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202018 | 30/04/2020 15:28:00 | DURANTE PD3A, APÓS ENSAIO ANTINCÊNDIO DOS TU'S, ENCONTRADO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA SOBRE O BARRAMENTO 460V QUE LIGA O TAU AO UMCC. COTA 98 EIXO AB LOGO ABAIXO DO TU DA FASE C. IMAGENS EM ANEXO. | MEG1 | MCI1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202209346 | STE |  | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202010 | 05/03/2020 16:04:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-4 CO2 REFRIG 1 MODO OPERAÇÃO MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-4 CO2 REFRIG 2 MODO OPERAÇÃO MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA 20/02241A | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202231 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Sinalização indevida corrigida com a substituição das chaves CS2 e CS3 conforme a SSA 202220101. As novas chaves possuem contatos adicionais que sinalizam no SCADA o modo de operação selecionado de forma independente da alimentação do painel.
202209345 | STE |  | A035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 2 DE CO2 (QCR2) | 2366.002-3 | 202010 | 05/03/2020 16:04:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-2 CO2 REFRIG 1 MODO OPERACION MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-2 CO2 REFRIG 2 MODO OPERACION MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA20/02238A | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202231 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Sinalização indevida corrigida com a substituição das chaves CS2 e CS3 conforme a SSA 202219711. As novas chaves possuem contatos adicionais que sinalizam no SCADA o modo de operação selecionado de forma independente da alimentação do painel.
202209343 | STE |  | A035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 1 DE CO2(QCR1) | 2366.001-1 | 202010 | 05/03/2020 16:04:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-1 CO2 REFRIG 1 MODO OPERACION MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-1 CO2 REFRIG 2 MODO OPERACION MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA20/02238A | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202231 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Sinalização indevida corrigida com a substituição das chaves CS2 e CS3 conforme a SSA 202219710. As novas chaves possuem contatos adicionais que sinalizam no SCADA o modo de operação selecionado de forma independente da alimentação do painel.
202209341 | STE |  | B035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 3 DE CO2(QCR3) | 2370.001-3 | 202010 | 05/03/2020 16:03:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-3 CO2 REFRIG 1 MODO OPERAÇÃO MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-3 CO2 REFRIG 2 MODO OPERAÇÃO MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA 20/02238A | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202231 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Sinalização indevida corrigida com a substituição das chaves CS2 e CS3 conforme a SSA 202220100. As novas chaves possuem contatos adicionais que sinalizam no SCADA o modo de operação selecionado de forma independente da alimentação do painel.
202209250 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202003 | 16/01/2020 08:09:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE OS CONSTANTES TRAVAMENTOS DOS PAINÉIS UAM, QUE PARAM DE SE COMUNICAR COM SEUS SERVIDORES. SITUAÇÃO SE REPETE EM TODAS AS UG. DETALHAMENTO EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202526 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | La implementación de soluciones para reinicio automático de la aplicación al detectarse fallas o trabamientos en la comunicación están contempladas en la nueva versión del MESSOR. La instalación de la nueva versión del MESSOR está prevista durante la actualización del SOMA, especificación técnica en anexo.
202209240 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202003 | 14/01/2020 15:22:00 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UM VARIADOR DE VOLTAGEM MONOFÁSICO UTILIZADO NA MESA DE TESTE RELES BP:705826 DA SMMG.DT CONF. ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. OBS:MATERIAL ORIGINAL ENTROU EM DEFEITO,ILA1 DEU BAIXA P/ SSA:201913765A. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Em 24/01/2020 foi emitida SMDTC, após várias tentativas de aquisição do equipamento, este foi adquirido por CPV-Direta foi recebido e entregue à SMMG.DT na data de 27/09/2022.
202209238 | STE | 202209237 | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | SOLICITAMOS PT EN REFERENCIA A LA TEMPERATURA DEL NÚCLEO DE LA FASE C TOMADAS EN LA SEMANA 2020/03, QUE SE ENCUENTRA MÁS ALTA, EN TORNO A 12 GRADOS EN RELACIÓN A LAS OTRAS UNIDADES GENERADORAS. RELATORIO EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202307 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A provável causa da temperatura alta é o resfriamento deficiente devido às anormalidades na galeria de ventilação. As medições de relação de transformação e resistência ôhmica dos enrolamentos apresentaram valores normais (SSA 202207387). Emitida SSA 202224043 para ligação do ventilador reserva do sistema E e redução da temperatura do transformador no verão. Detalhes no documento anexo.
202209236 | STE | 202209235 | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | SOLICITAMOS PT EN REFERENCIA A LA TEMPERATURA DEL NUCLEO DE LA FASE B TOMADAS EN LA SEMANA 2020/03, QUE SE ENCUENTRA MÁS ALTA, EN TORNO A 15 GRADOS EN RELACIÓN A LAS OTRAS UNIDADES GENERADORAS. RELATORIO EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202307 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A provável causa da temperatura alta é o resfriamento deficiente devido às anormalidades na galeria de ventilação. As medições de relação de transformação e resistência ohmica dos enrolamentos apresentaram valores normais (SSA 202207386). Emitida SSA 202224043 para ligação do ventilador reserva do sistema E e redução da temperatura do transformador no verão. Detalhes no documento anexo.
202209175 | AAT |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 201947 | 21/11/2019 09:44:00 | SOLICITAMOS P.T. SOBRE ALTERAÇÃO DO CUBÍCULO DE SAÍDA DE FASES T1/T2/T3 DE REDONDO P/ QUADRADO SIMILAR AS SAÍDAS DE NEUTRO P/ FACILITAR ACESSO. AOS MESMOS. PROPOSTA EM ANEXO. OBS. RELATADO EM OBSERVAÇÃO TRAB. SEGURO. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202537 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Projeto em andamento com a EN.DT, em fase de finalização da ET para aquisição direta. atualizado em 11/09/2025.
202209132 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 201943 | 25/10/2019 13:32:00 | REALIZAR REPARO DEL INSTRUMENTO MICROHMIMETRO MEGABRAS MPK204E BP 704219 IB 1732, BAJO RESPONSABILIDADE DEL SR. LUDIERRYE TMR: 9201, QUE PRESENTA FALLA (QUEMA FUSIBLE AL CONECTAR). | MEG1 | ILA2 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202518 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento fue reparado externamente a través de la SMDTC-2375. El mismo fue ensayado en ILA2 exitosamente. Enviado para ser calibrado en ILA3. Conforme a los resultados de calibración, liberado para uso.
202208956 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 201927 | 05/07/2019 15:07:00 | REALIZAR TESTES FUNCIONAIS E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MEGÔHMETRO DIGITAL DA MEGABRAS, MOD. MD1035X, IB 3172.DE USO DA SMMG.DT MEG1. TAMBÉM APRESENTA PROBLEMAS COM CARREGADOR. | MEG1 | ILA2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202234 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos funcionales. Detectado que placa microcontrolada de carga de batería está con defecto. No se cuenta con esquemas ni información para reparar la placa. El usuario mencionó que ya cuenta con nuevo megohmetro . Dar baja.
202208918 | STE |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 201923 | 03/06/2019 11:50:00 | SOLICITAMOS VERIFICAR CORRETO FUNCIONAM.DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DO BUSDUCT BEM COMO SECADOR DE AR, DEVIDO APARECIMENTO DE PONTOS DE OXIDAÇ. E PÓ DE ORIGEM DESCONHECIDA NAS SECC.18KV E1U/S1U. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202224 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | EMITIDA SSA DERIVADA PARA IME3. 2020/46: POR MEIO DA SSA 201906718D, INSTALADO PURGADOR AUTOMÁTICO. PURGA É REALIZADA POR 2MIN A CADA 24H. 2021/19: EXECUTADA INSPEÇÃO NO TANQUE DE SÍLICA E NÃO OBSERVADA UMIDADE. 2022/14: REALIZADA A INSPEÇÃO DAS SECCIONADORAS POR MEG1 (201906673A E 201906676A) PARA AVALIAR EFETIVIDADE DO SISTEMA. 2022/24: CONFORME PARECER DE IME3 E IEQ1, NÃO FORAM OBSERVADOS NOVOS SINAIS DE HUMIDADE.
202208909 | STE | 202208908 | A001F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-01 E QUADRO STAU-01 DE SERV. UNIDADE | 0089.002-2 | 201922 | 31/05/2019 15:02:00 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO,FASE T, BEM COMO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202221 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Analizando las imágenes de la emisión, junto con el acompañamiento mediante SSAs 201906676C y SSA 202203477, se observa que no hubieron avances en cuanto a la formación de oxido y ni presencia de polvo blanco en la envoltura de la seccionadora. Implementado nuevo sistema de purga automático en el tablero PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza la formación de humedad en el recinto del busduct.
202208908 | STE |  | A001F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-01 E QUADRO STAU-01 DE SERV. UNIDADE | 0089.002-2 | 201922 | 31/05/2019 08:00:00 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A ENCONTRADOS: PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO DA SECCIONADORA OXIDADOS;PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO.FASE T. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202222 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer emitido por IEQ1 (202208909) e acompanhamento realizado mediante SSAs 201906676C y SSA 202203477, se observa que não houve avanço quanto a formação de óxido tampouco presença de pó branco no entorno da seccionadora. Ademais, foi implementado novo sistema de purga automática no painel PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza a presença de umidade no recinto do busduct. Última inspeção realizada com AT 202202439.
202208907 | STE | 202208906 | A001F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-01 E QUADRO STE-01 DE EXCITAÇÃO | 0089.001-4 | 201922 | 31/05/2019 15:02:00 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO,FASE T, BEM COMO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202221 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Analizando las imágenes de la emisión, junto con el acompañamiento mediante SSAs 201906673C y SSA 202203478, se observa que no hubieron avances en cuanto a la formación de oxido y ni presencia de polvo blanco en la envoltura de la seccionadora. Implementado nuevo sistema de purga automático en el tablero PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza la formación de humedad en el recinto del busduct.
202208906 | STE |  | A001F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-01 E QUADRO STE-01 DE EXCITAÇÃO | 0089.001-4 | 201922 | 31/05/2019 08:00:00 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A ENCONTRADOS: PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO DA SECCIONADORA OXIDADOS;PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO. FASE T. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202222 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer emitido por IEQ1 (202208907) e acompanhamento realizado mediante SSAs 201906673C y SSA 202203478, se observa que não houve avanço quanto a formação de óxido tampouco presença de pó branco no entorno da seccionadora. Ademais, foi implementado novo sistema de purga automática no painel PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza a presença de umidade no recinto do busduct. Última inspeção realizada com AT 202202439.
202208863 | STE |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 201914 | 05/04/2019 11:25:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DA SECCIONADORA CAUSADA PELA UMIDADE NO BUS-DUCT. EVENTO OBSERVADO EM 2017, ONDE FOI EMITIDA A SSA 2017/10422A PARA MMU. MESMO PROBLEMA NO STAU. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202222 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Analizando las imágenes de la emisión, junto con el acompañamiento mediante SSAs 202207464, 201904196B, 201904196C y 202207465, se observa que no hubieron avances en cuanto a la formación de nueva oxidación y ni presencia de polvo blanco en la envoltura de la seccionadora. Implementado nuevo sistema de purga automático en el tablero PP-02 mediante SSA 202208485 que minimiza la formación de humedad en el recinto del busduct.
202208786 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 201902 | 11/01/2019 16:13:00 | PROCEDER REPARO DO INSTRUMENTO MICROHMIMETRO IB 3591, QUE APRESENTA FALHA NA RESOLUÇÃO, DESLIGA DURANTE ENSAIOS E CONECTOR DA PONTEIRA DE PROVA SOLTOU, TAMBÉM SUBSTITUIR PONTEIRAS POR DESGASTE. | MEG1 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo en laboratorio. Enviado a Instronic para reparo, el cual es inviable debido al costo que representa en función al valor de compra. Dar baja.
202208752 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201848 | 29/11/2018 13:21:00 | CONFECCIONAR GAIOLA FECHADA EM TELA METÁLICA COM 2 PORTAS NA LATERAL DIREITA, PARA ACONDICIONAR BALIZAS DE SEGURANÇA. SERÁ INSTALADO SOBRE UM CARRINHO DE 80X150 CM. DESENHOS, FOTO E MATERIAIS SUGERIDOS EM ANEXO. | MEG1 | MMU3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.9 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202248 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Emitida SS no sistema SOS da SOCM.DT para atendimento deste serviço. SS-138/2022.
202208738 | STE |  | B010C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-10 FASE A | 0144.007-1 | 201846 | 14/11/2018 13:22:00 | CONFORME OBSERVAÇÃO DO TRABALHO SEGURO, SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO A RESPEITO DA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM SOBRE OS TRANSFORMADORES TEP, EXTENSÍVEL A TODAS AS UNIDADES GERADORAS | MEG1 | IEQ2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | SSA emitida para el sector ejecutor equivocado. Emitida SSA 202406473 para el sector IEQ1 con el fin de verificar la posibilidad de instalación de los puntos de anclajes solicitados.
202208705 | STE | 202208704 | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 201848 | 26/11/2018 08:10:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-9A. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303186 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-9A para alimentación definitiva del UAM-9A.
202208680 | STE | 202208679 | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 201844 | 30/10/2018 09:38:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-10. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303192 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-10 para alimentación definitiva del UAM-10.
202208650 | STE | 202208649 | B012M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 201838 | 17/09/2018 08:11:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-12. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303213 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-12 para alimentación definitiva del UAM-12.
202208626 | STE | 202208625 | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 201847 | 19/11/2018 10:28:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-14. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303235 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-14 para alimentación definitiva del UAM-14.
202208624 | STE | 202208623 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 201844 | 30/10/2018 09:38:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-11. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220 VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303199 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-10 para alimentación definitiva del UAM-11.
202208620 | STE | 202208619 | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 201840 | 02/10/2018 15:04:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-03. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202302949 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-04 para alimentación definitiva del UAM-03.
202208602 | STE | 202208601 | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 201830 | 25/07/2018 14:47:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-04. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202302951 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-04 para alimentación definitiva del UAM-04.
202208599 | STE | 202208598 | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 201842 | 15/10/2018 09:32:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-13. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303229 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-12 para alimentación definitiva del UAM-13.
202208587 | STE | 202208586 | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 201835 | 27/08/2018 10:58:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-16. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303245 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-16 para alimentación definitiva del UAM-16.
202208584 | STE | 202208583 | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 201824 | 12/06/2018 07:47:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-09. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303184 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-9A para alimentación definitiva del UAM-09.
202208576 | STE | 202208575 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 201827 | 03/07/2018 07:36:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A OSCILAÇÃO NA INDICAÇÃO DE NÍVEL DO MANCAL COMBINADO, INSTRUMENTO 71TL. ENSAIOS REALIZADOS POR ILA NO ANEXO DAS SSA'S DERIVADAS. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202245 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA 202320374 a MEG1 para normalizar instalación del sensor Sitrans LC500 de Siemens. Dicho sensor capacitivo se mantendrá en operación conforme resumen en anexo y baja parcial#2. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208572 | STE |  | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 201817 | 23/04/2018 07:56:00 | ADQUIRIR, CODIFICAR, ESTABELECER POLÍTICA DE ESTOQUE E DISPOR NO ALMOX. DE FITA DE INOX DE 3/4"X0,6MM, EM FORMA DE ROLO E FECHO CORRESPONDENTE. SUGESTÃO MÁX/MIN: 100/30 METROS DE FITA E 120/50 UNIDADES DE FECHO. | MEG1 | IEQ1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Adquiridos 10 rollos de cinta de acero inox aisi 304 de 3/4"x0,5 mm (cada rollo cuenta con 25 metros de cinta) cód. stock 718473 y un paquete conteniendo 100 hebillas de acero inox aisi 304 de 3/4" con cód. stock 718475. Con política máximo/mínimo de 100/30 metros de cinta inox (o unidades de rollos que totalicen esa longitud) y 120/50 unidades de hebilla inox. Materiales disponibles en almacén para uso en los TCs de las UGs 9A/18A u otras aplicaciones dentro del generador.
202208570 | STE |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 201816 | 19/04/2018 07:40:00 | DURANTE INSPEÇÕES DE MP3S ENCONTRADOS SINAIS DE SOBRE AQUECIMENTO EM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS GUIAS DE AR SUPERIORES, PRÓXIMO A T3 E T6. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MMU1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202228 | ANGELO BIANOR BERGMANN | ATIVIDADE REALIZADA CONFORME RELATADO NA BAIXA PARCIAL 1. NOTA: TAMBÉM FORAM SOLDADOS SUPORTES DE FIXAÇÃO DE CORDOALHAS (CORDOALHAS MONTADAS POR MEG1) NAS DEMAIS SAÍDAS DE FASE E NEUTRO DO GERADOR ATRAVÉS DA SSA 202201520.
202208569 | STE | 202208568 | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 201824 | 12/06/2018 17:21:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-18A. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303257 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-18 para alimentación definitiva del UAM-18A.
202208564 | STE | 202208563 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 201830 | 25/07/2018 14:47:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-18. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303255 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-18 para alimentación definitiva del UAM-18.
202208562 | STE | 202208561 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 201835 | 27/08/2018 10:58:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-17. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303252 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-16 para alimentación definitiva del UAM-17.
202208560 | STE | 202208559 | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 201835 | 27/08/2018 10:58:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-15. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303244 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-14 para alimentación definitiva del UAM-15.
202208558 | STE | 202208557 | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 201822 | 28/05/2018 08:36:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-08. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303181 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-08 para alimentación definitiva del UAM-08.
202208556 | STE | 202208555 | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 201827 | 05/07/2018 07:43:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-07. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2.4 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303178 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-08 para alimentación definitiva del UAM-07.
202208554 | STE | 202208553 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201823 | 08/06/2018 15:42:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-06. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303061 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-06 para alimentación definitiva del UAM-06.
202208552 | STE | 202208551 | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 201822 | 30/05/2018 15:27:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-05. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303060 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-06 para alimentación definitiva del UAM-05.
202208550 | STE | 202208549 | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 201822 | 28/05/2018 08:36:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-02. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202302793 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-02 para alimentación definitiva del UAM-02.
202208548 | STE | 202208547 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 201822 | 28/05/2018 08:36:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-01. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202302710 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con los nuevos tableros CDCE para alimentación definitiva del UAM-01.
202208546 | STE |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 201814 | 05/04/2018 11:57:00 | DURANTE INSPEÇÕES DE MP3A ENCONTRADOS SINAIS DE SOBRE AQUECIMENTO NOS SUPORTES DAS GUIAS DE AR SUPERIOR PRÓXIMO AOS TERMINAIS T1,T2,T3,T4, E T6 E EM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS GUIAS, PRÓX. A T1,T3 E T6. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MMU1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202228 | ANGELO BIANOR BERGMANN | ANOMALIA SERÁ EXECUTADA CONF. ACORDADO ENTRE SMIM.DT E SMIE.DT ATRAVÉS DA SSA 202201519, ONDE SERÃO SOLDADOS 132 SUPORTES DE FIXAÇÃO (MMU1/MMU3) PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DAS CORDOALHAS (MEG1) NAS SAÍDAS DE FASE E NEUTRO DO GERADOR, COM EXECUÇÃO PREVISTA PARA 2022/34, CONFORME PUG/2022.
202208523 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 201809 | 27/02/2018 07:23:00 | DURANTE INSPEÇÃO DE MPE3, ENCONTRADO NAS FACES DO BARRAMENTO CIRCULAR, NA REGIÃO DOS LINKS HIDRÁULICOS DO TERMINAL 3, DEPÓSITO DE MATERIAL DE COLORAÇÃO VERDE AZULADA, COMPATÍVEL C/ ZINABRE (AZINHAVRE). FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MEG1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202228 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada limpeza e aplicada verniz isolante vermelho no ano de 2018 e solicitado PT (SSA201802391B) em 2019. Conforme relatórios em anexo, após acompanhamento realizados em 26/01/21, 27/07/21 e 14/07/22, verificada estabilidade na quantidade de material depositado nas pontas dos barramentos e ausência de vazamento de forma a não haver necessidade de intervenção nos pontos levantados conforme atas de reunião em anexo. Documentos anteriores à migração na SSA 201802391A. AT 202205938.
202208499 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201746 | 13/11/2017 06:44:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE INACESSIBILIDADE DOS BORNES DOS DISJUNTORES DJ1/ DJ2/DJ10 PARA INSPEÇÃO, REAPERTO OU TROCA DO MESMO QUANDO NECESSÁRIO. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202309 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os painéis UAM serão alimentados em 220 Vca proveniente dos painéis CDCE do sistema de cargas especiais da casa de força (contrato 4500060456). Em função desta alteração, os disjuntores DJ1, DJ2 e DJ10, o inversor e a ponte de diodos serão retirados conforme as SSAs da tabela anexa.
202208498 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201746 | 13/11/2017 06:44:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE SELETIVIDADE DE PROTEÇÃO DE DISJUNTORES DE ALIMENTAÇÃO DO PAINEL UAM. DISJUNTORES DE SAÍDA DOS PAINEIS "QB" P/ UAM SÃO DE 25A E DISJUNTORES DE ENTRADA DO PAINEL UAM SÃO DE 32A. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202309 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os painéis UAM serão alimentados em 220 Vca proveniente dos painéis CDCE do sistema de cargas especiais da casa de força (contrato 4500060456). Emitidas SSAs para desconexão dos cabos de interligação com os painéis QBs, retirada dos disjuntores DJ1 e DJ2 de 32 A e interconexão com os painéis CDCE. Ver tabela anexa.
202208453 | STE | 202208451 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 201714 | 03/04/2017 14:08:00 | SOLICITAMOS P.T. EN RELACIÓN A PUNTOS CALIENTES ENCONTRADOS EN LOS SOPORTES DE FIJACIÓN DE LAS GUÍAS DE AIRE SUPERIOR, EN LAS PROXIMIDADES DE LAS SAL. DE FAS/NEUTRO(T1,T2,T3,T4,T5,T6).MP3A CON TÉRMINO 11/04/2017. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202238 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Instalar, nos terminais de fase e neutro, cordoalhas com padrão de aterramento conforme desenho 6210-DF-71858-P anexo, utilizar como materiais a cordoalha cod. 715671, As arruelas cód. 144592 e parafusos cód. 718272.
202208452 | SCA | 202208451 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 201713 | 31/03/2017 07:38:00 | DURANTE INSPECCIÓN REALIZADA EN MP3A ENCONTRADO SEÑALES DE PUNTOS CALIENTES EN LOS SOPORTES DE FIJACIÓN DE LAS GUÍAS DE AIRE SUPERIOR, DEBIDO A POSIBLE DÉBIL CONTACTO MECÁNICO. FOTOS ANEXO. | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208451 | STE |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 201713 | 30/03/2017 10:21:00 | DURANTE MP3A ENCONTRADO SOPORTES DE FIJACIÓN DE LAS GUÍAS DE AIRE SUPERIOR EN LAS PROXIMIDADES DE LAS SALIDAS DE FASE/NEUTRO (T1,T2,T3,T4,T5 Y T6) CON SEÑALES DE PUNTOS CALIENTES. FOTOS ANEXO. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202320 | VALDECIR PIMENTEL | Conectado 66 cordoalhas para equipotencialização elétrica nas junções da guia de ar superior na região das saídas de fase e neutro (11 em cada saída) conforme esquema em anexo a emissão. tarugos rosqueáveis foram soldados nas guias por MMU3 a pedido da MMU1. Conexão realizada com parafusos de inox M12, realizado torqueamemto com 80NM e acabamento com pintura pela MCI4. Fotos em anexo.
202208326 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202148 | 30/11/2021 11:24:00 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO IB-1617, MARCA FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 2682123 | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202237 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin posibilidad de calibración ni de reparación conforme la SSA derivada. Se procederá a su descarte.
202208062 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202146 | 17/11/2021 13:31:00 | SOLICITAMOS PINTURA DE ELETRODUTO E CAIXA DE PASSAGEM NA COTA 144 NO ACESSO A ESCADA AO LADO DO MONTA CARGA DA AMC1 NA COR VERDE (PADRÃO DE ELETRODUTOS). FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202325 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202208059 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202146 | 16/11/2021 14:06:00 | SOLICITAMOS A PINTURA DO ELETRODUTO E CAIXA DE PASSAGEM NA COR VERDE PADRÃO, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE 460VCA NA SALA DA MEG1, EL.98, EIXO AB(AMC). FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202327 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202208049 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202145 | 09/11/2021 08:13:00 | SOLICITAMOS PROJETO MECÂNICO PARA ESTRUTURA DE SUPORTE/ELEVAÇÃO DO MODELO REDUZIDO DE ESTATOR (FOTO ANEXA) CONFORME ESBOÇO SUGERIDO EM ANEXO. OBS.: DISPOSITIVO SERÁ CONFECCIONADO PELO SOCM.DT. | MEG1 | IME2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202340 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el croquis CR-SMIM427 para fabricación del soporte para el modelo reducido del estator, detalles en anexo.
202208048 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202145 | 09/11/2021 08:13:00 | DURANTE SSA 201810575A, ENCONTRADO QUEBRADO CONDULETE REFERENTE AO RAMAL 2151 - COTA 127 - EIXO CD - BLOCO AMD2 (FOTOS EM ANEXO). | MEG1 | MEL3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuado reparo da derivação da rede telefônica.
202208046 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202145 | 09/11/2021 08:11:00 | SOLICITAMOS PINTURA NA COR VERDE DOS ELETRODUTOS EXISTENTES NA GALERIA DA COTA 127 50HZ, AMD1- AMD2 E AMD3 CONFORME FOTOS EM ANEXO. CONTATO COM CLEOMAR R. 4928 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202245 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202208045 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202145 | 09/11/2021 08:11:00 | SOLICITAMOS P.T. QUANTO A ATUAÇÃO DE ALARME DE BX PRESSÃO SAÍDA BOMBAS C/ BOMBA PARADA POR SOBREFREQUENCIA E CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DE BOMBA APÓS REARME DE SOBREFREQUÊNCIA E FALHA DAS MESMAS, REF. SSA 202113134A. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificaciones implementadas mediante derivadas en la U18A, incluyendo mejoría en cuanto a la señalización de falla de sobrefrecuencia en el SDSDC/SCADA para rearme automático. Emitida SSAs 202222291 y 202222292 para la U9A para replicar mismas modificaciones. Además fue actualizado el archivo de programación (R1) de la OA.0157 del PWB-18A, contemplando las modificaciones de las SSAs 202212467, 202212473, 202100234 y 202221289.
202208008 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202143 | 25/10/2021 16:10:00 | SOLICITAMOS PT COM RELAÇÃO A UTILIZAÇÃO DO DETERGENTE BIODEGRADÁVEL CÓD. ALMOX 253723 P/ LIMPEZA DO ESTATOR, CFME IM.EQ.005. APARENTEMENTE ESTÁ SENDO REMOVIDO A PINTURA DE ACABAMENTO. FOTO ANEXO, NILTON IEQ1 CIENTE | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não |  | 202243 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os desengraxantes homologados receberam o código de estoque 718710.
202207970 | STE |  | A002H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.002-4 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO ILUSTRATIVA EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019 .
202207938 | STE |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202135 | 03/09/2021 17:19:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA ESCADA PROV.DE ACESSO AS UGS QUANTO A: INST.DE RODAPÉ; AUMENTO DA LARGURA ÚTIL E FECHAMENTO DOS DEGRAUS E;DIMINUIÇÃO DE INCLINAÇÃO.DEMANDA DO GT SEGURANÇA. EM ANEXO ATA AR/SMM.DT/0101/2021. | MEG1 | IME2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202320 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño de la nueva escalera (6210-DI-19679-E), detalles en anexo. Adicionalmente, fue emitida la SSA 202312212 para la fabricación de la escalera.
202207790 | STE | 202207789 | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202129 | 21/07/2021 11:35:00 | VERIFICAR SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS VÁLVULAS BORBOLETAS ESTÃO ABERTAS,ESTANDO A MÁQUINA PARADA. NÃO HÁ COMANDO DE FECHAMENTO PARA PVA MESMO APÓS LONGO TEMPO COM DISTRIBUIDOR FECHADO. PVA SEM ANORMALIDADE. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 33WGXT, REALIZADO ENSAYO CON SVERKER CON TIEMPO DE ACTUACIÓN DE 286,3 SEG. (ESPERADO: 300 SEG.). CONSTATADO CONTACTO 91-94 DEL MICRO 33WG1 CERRADO CON EL DISTRIBUIDOR CERRADO (CON APOYO DE MEL-1 DURANTE EL PD) SEÑALIZANDO VALVULAS MARIPOSAS CERRADAS EN EL CUADRO PVA A LOS 5 MINUTOS, NO FUE ENCONTRADO NINGUNA ANORMALIDAD. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207678 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202115 | 13/04/2021 16:03:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ, NO SCADA, INDICAÇÃO NEGATIVA DE CORRENTE NA FONTE EXTERNA E GERADOR. INDICAÇÃO NO UMCC: 0A; INDICAÇÃO SDSC: 0,00A. IMAGENS ANEXAS. | MEG1 | MEL4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO DOS REFERIDOS PONTOS NO BANCO DE DADOS DO SCADA E ENCONTRAM-SE PARAMETRIZADOS CONFORME PROJETO. NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE DE CONFIGURAÇÃO.
202207676 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202115 | 12/04/2021 09:10:00 | REALIZAR PINTURA NA COR VERDE DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTE NA SAÍDA DO ELEVADOR E9 NA COTA 108 EIXO AB | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202301 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202207639 | STE |  | B030B002 | QUADRO QTM-25 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.018-8 | 202104 | 29/01/2021 09:26:00 | DURANTE MANTENIMIENTO 3A, SSP:2021/0236A, ENCONTRADO PINTURA DEL ELECTRODUCTO SOBRE EL PANEL QTM-25 Y EL ELECTRODUCTO SOBRE EL PANEL UMCC- 17 DESGASTADOS CONFORME FOTO ANEXO. | MEG1 | MCI4 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202442 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202207601 | STE | 202209718 | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202129 | 20/07/2021 14:10:00 | AVALIAR DESEMPENHO DO GERADOR DE 20HZ SUBSTITUTO INSTALADO NA SSA 202010535A. SINALIZA FALHA NO MOMENTO EM QUE A EXCITAÇÃO É CONECTADA, CONFORME ANEXOS. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após intensa pesquisa, foi verificado que o comportamento do gerador está dentro do esperado, uma vez que durante a partida ocorre rampa de tensão em seus terminais de alimentação e que o alarme se deve a uma falha na inibição do alarme durante a partida do ULP. Foi emitida por parte da SMIN.DT a SSA 202223383 para a resolução do problema. Descrição detalhada do processo de busca no parecer 6211-67-19000-P disponível no SAT e anexo.
202207546 | STE |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202016 | 16/04/2020 16:22:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTOS, NOS PAINEIS: GTB1-04,GTB2-04,PA-04 E ELETRODUTOS DAS BOMBAS DO REGULADOR DE VELOCIDADE. EL98, EIXO BC, UG04, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202250 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019 .
202207545 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202016 | 16/04/2020 16:21:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTO, NO PAINEL GTB1-03, EL98, EIXO BC, UG03, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202250 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202207544 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202016 | 16/04/2020 16:21:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTO, NO PAINEL GTB1-02, EL98, EIXO BC, UG02, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202251 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | O novo eletroduto previsto não foi montado pois foi utulizado o eletroduto antigo ao lado. Foi realizado apenas retoques na pintura dos eletrodutos ja montados.
202207543 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202016 | 16/04/2020 16:21:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTO, NO PAINEL GTB1, EL98, EIXO BC, UG01, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202305 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202207541 | STE | 202209406 | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202021 | 20/05/2020 07:17:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO QUANTO À INEFICIÊNCIA DO DETECTOR DE MOVIMENTO INDEVIDO (CREEP DETECTOR) E A NECESSIDADE DA FUNÇÃO DO MESMO NO SISTEMA. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não |  | 202250 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Será utilizado sensores de contraste para a detecção de movimento indevido da unidade geradora quando em conveniência. Os materiais vão ser adquiridos através da SMDTC-1447 em projeto a ser elaborado pela IEQ1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207460 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201914 | 02/04/2019 17:20:00 | CONFECCIONAR TAMPO BASCULANTE EM 2 CARRINHOS TIPO PLATAFORMA. OS MESMOS SERÃO UTILIZADO NAS COTAS 78 E 108 PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DURANTE PD'S .OS CARRINHOS ENTREGUES NA MMU3 CONTATO CLEOMAR/CLEBER 4928/9558 | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202252 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | fabricacion de tapas basculantes para carritos da SMMG. realizado corte de perfil L para confeccção da borda. em seguida foi instalada uma grade, semelhante a usada no carrinho. Foi solicito para a oficina da usinagem confeccionar duas dobradiças para deixar a tampa mais facil de movimentar.
202207439 | STE |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSÓRIOS | 0111.002-0 | 201737 | 11/09/2017 14:05:00 | DURANTE ATENDIMENTO DAS SSA'S 16/04547A E 16/04549A, CONSTATADO EXCESSO DE UNIDADE NO INTERIOR BUS-DUCT, OCASIONANDO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DAS SECCIONADORAS STE E STAU. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MMU1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | ZARZA MARCO ANTONIO | Como providencias fue instalado en el cuadro PP un sistema de purga automático de humedad SSA (202208485), según el parecer técnico de la IME3( SSA 202208178) no fue constatado humedad en el interior del BUS-DUCT.
202207127 | SCC |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202219 |  | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (202114603A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202206626 | SCA |  | A002D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.003-7 | 202218 | 02/05/2022 15:12:19 | Verificar ajuste do fim de curso 33WG1, distribuidor fechado, para atender a SSA 2021/08592A que menciona o não fechamento das válvular borboletas do sistema de aeração com a máquina parada. Previsão para o PD. | MEG1 | MMU2 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202205893 | SCA |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202215 | 13/04/2022 11:13:22 | Verificar que la Bomba 3 del Regulador no parte estando la misma en Remoto o en Local. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não
202202551 | SCC |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202207 |  | Providenciar reposição do item "RELE TERM 150A 120/150A 1NA/1NC", código 707991 que encontra-se com estoque zerado. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não