## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202509569 | SES |  | L050G014 | QX-13091 | 0698.249-2 | 202525 | 19/06/2025 15:11:24 | Iluminação de emergência ligada estando em automático, com iluminação principal normal. | OUO6 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme já respondido na SSA202509480, a iluminação de emergência acionada devidamente pelo QL-1071, devido a problemas no disjuntor principal, SSA 202509411. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202509480 | SES |  | L050G014 | QX-13091 | 0698.249-2 | 202525 | 17/06/2025 23:26:22 | Verificar e solucionar motivo da iluminação de emergência permanecer ligada na região dos EC12 e 13, mesmo com a iluminação normal operante. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Iluminação de emergência acionada devidamente pelo QL-1071, devido a problemas no disjuntor principal, SSA 202509411. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202400108 | SES |  | N031A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.005-5 | 202401 | 05/01/2024 08:02:40 | DURANTE MP1A(SSP20230390)ENCONTRADO ABIERTO DISYUNTOR 8Q4 DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR 8M1 REF. MOV. DE TRANSLACIÓN. REALIZADO REARME (CIERRE DEL DISYUNTOR)Y MOVIMIENTOS DE VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO, MEDIDO Y ENCONTRADO VALOR PROMEDIO DE CORRIENTE DE PARTIDA DEL COMPRESOR 17,8A Y VALOR PROMEDIO DE CORRIENTE DE RÉGIMEN 11,46A.VERIFICAR/EVALUAR SI VALORES ENCONTRADOS CORRESPONDEN A FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL COMPRESOR. | MEL2 | MEG3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MARLOS ROGERIO FISCHER | Durante a execução da SSP 20230152, foi realizado os ensaios e constatado corrente elevada no motor. Como o motor é de responsabilidade da MAM2, foi emitido SSA 202318339 relatando o problema. Onde a MAM2 emitiu a SSA 202319038 para a IME3.
202212465 | SES |  | N038A058 | MOTOR DE ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3243.013-5 | 202221 | 27/05/2022 15:28:57 | VERIFICAR DESEQUILÍBRIO DE INDUTÂNCIA DURANTE OS MEDIÇÕES NO MOTOR DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL 23M1, SSA 202109303A REALIZADA PELA ILA-1 DURANTE O ENSAIO DE PDMA. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer mensionado na RNCSMDT-76 não se registrou desbalance significativas nas correntes entre as fases do motor ensaiado, apresentando assim impedâncias equilibradas no funcionamento. Apresentando assim Parecer favoravel. Obs. Ensaios registrados nas SSA´s 202109303A e 202109865A/B.
202602360 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202608 | 19/02/2026 15:09:09 | Verificar e solucionar falha na medição de nível do poço KZ-06 impossibilitando partida automática e manual das bombas. O instrumento indica nível baixo enquanto o poço está transbordando. Obs: O poço KZ-02 que trabalha interligado com o KZ-06 está com uma bomba indisponível. Fotos em anexo. | OUO2 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202608 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e constatado presença de sujeira na face da sonda, devido ao transbordamento do tanque, onde a agua estava em contato com a face da sonda ocasionando erro na leitura. Realizado a partida manual da bomba baixando o nivel do poço. Realizado a retirada e a limpeza da sonda, onde a mesma voltou a fazer a leitura normalmente. Deixado em observação sem repetir a anormalidade, liberado para a operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600411 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202602 | 11/01/2026 06:14:50 | Verificar e solucionar alarme "LICA 1.408 Falha Medição". | OUO6 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202602 | ELVIS ECCEL | Foi encontrado sensor de nível do condensador pos."29B1" da unidade de água gelada QCH-1102 com falha de medição. Foi solicitado substituição do dispositivo para MAM3(SSa202600413) e, após instalação foi executado conexão do mesmo. O conjunto QCH-1102 foi energizado e constatado condições normais de operação sem atuação de alarme.
202600056 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202601 | 04/01/2026 11:02:00 | Prestar apoyo a SMMA para verificar e sanar motivo do alarme de temperatura elevada da sala 2CCB-1, sem rearme. | OUO7 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202601 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado equipamiento AA1 de la sala 2CCB-1 y encontrado el relé posición CLO averiado, realizado sustitución por otro de iguales características técnicas código del material almox:720719. Emitida SSA:202600139 para reparo del relé retirado averiado. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202515525 | STE | 202515513 | P041A004 | TROCADOR DE CALOR DO MOTOR TURBOCOMPRESSOR E ACESSÓRIOS | 0839.001-0 | 202540 | 29/09/2025 13:34:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a falha de falta de fluxo de agua no motor encontra-se atuando. válvula solenóide apresenta atuação indevida, conforme visto em teste de campo. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202540 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção/teste na válvula de refrigeração e sensor de fluxo, sendo verificado condições normais dos dispositivos. Foi executado funcionamento da unidade refrigeradora e durante operação não foi constatado anormalidade no fluxo de água e válvula solenoide. Realizado reaperto em todos os pontos de conexões do circuito e trocado o relé posição 38K1 referente a alimentação da válvula solenoide. Equipamento ficou em condições normais de operação.
202514491 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202537 | 10/09/2025 07:24:09 | Verificar y solucionar actuación de las alarmas "PIZA 1.303 Pressao Evaporador Muito Baixa" y "PIZA 1.303 Pressao Evaporador Baixa" referente al Unitop 1102. Obs: El mismo acepta rearme y luego de un determinado tiempo acciona nuevamente. | OUO6 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202537 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conversado y realizado inspección en conjunto con MAM3 sobre mensaje de alarma, constatado falta de gas refrigerante, MAM3 ya posee SSA: 202514462 pendiente para atender el problema. Equipamiento quedará indisponible hasta normalización de gas refrigerante.
202513712 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202535 | 25/08/2025 23:48:02 | Verificar e solucionar alarme "LICA 1.408 Falha Medição". | OUO6 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202535 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, con utilización de miliamperímetro fueron verificados valores normales del sensor de nivel LICA 1.408. Realizado apriete de terminales y bornes. Realizada partida y parada del equipamiento, verificando operación normal del equipamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202513639 | STE |  | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202535 | 25/08/2025 08:02:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "DAC-102 FALLA", el mismo no está funcionado. | OUO7 | MEG3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202535 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando Contactor C1 trabado, con carcasa deformada. Realizada substitución del mismo, y de los terminales de entrada y salida del mismo. Realizado ensayo de aislación del motor: R: 60.000 MOhms, T:22°C, HR:58%; Resistencia de Bobinas: A/B/C: 1,97/1,98/1,97; Tensión y Corriente: VRS/VRT/VST:380/379/378; IR/IS/IT:7,5A/7,2A/7,3A. IN:11,7A. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202513576 | STE |  | N051A024 | MOTOR 03 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante PY) | 3298.003-0 | 202534 | 22/08/2025 08:49:49 | Durante execução de manutenção, o freio do motor 3 da translação parou de funcionar, impedindo a movimentação do pórtico e sua ancoragem. Solicitamos a normalização do freio. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Urgente | Urgente | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202534 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y encontrado cable suelto en el borne (+) del rectificador del freno que se encuentra dentro de la caja de conexión del motor, realizado reconexión y reapriete de bornes. Realizado ensayos funcionales en conjunto con MAM2 con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202513431 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202534 | 20/08/2025 08:30:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após a partida do GD-04, não ocorre a transferência da alimentação do quadro da fonte do disjuntor 452B para o 452A. Obs.: O disjuntor 452B abriu e o 452A não fechou. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202534 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção no circuito de fechamento do disjuntor 452A e executado os seguintes testes: 1) manobra de fechamento/abertura do disjuntor na posição teste/manual sem anormalidade; 2) teste simulando comando do KB04(13K3) e verificado operação normal do disjuntor em automático; 3) Executado dois testes reais com acionamento do gerador e constatado transferência do 452B para 452A sem anormalidade. O painel QU-04 ficou em condição normal de operação.
202513006 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202533 | 13/08/2025 16:39:25 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 452.B no cerró durante la transferencia de la fuente A para la fuente B en el QU.04, despues del comando de parada del GD.04. | OUO2 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a inspeção e constatado que o contato auxiliar posição 2A do temporizado 89KT1 encontrava se com alta resistência. Realizado limpeza do mesmo, logo realizado ensaios, apresentando funcionamento normal. Liberado para a operação.
202511809 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202530 | 24/07/2025 10:05:21 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 452.A no abrio en el momento de transferencia de fuentes en el QU.04. Obs: fue verificado presencia de humo en el local. | OUO2 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e ensaios e encontrado bobina de abertura do disjuntor 452-A queimada. Realizada a substituição por outra nova de mesmas características retirada do almoxarifado. Realizado ensaios de abertura e fechamento do disjuntor, apresentando funcionamento normal, liberado para a operação.
202509589 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202525 | 18/06/2025 22:33:32 | Verificar e solucionar motivo de presença de fumaça no motor da bomba 1 de água potável. | OUO7 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202525 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayos en conjunto con MAM1 y OPUO.DT e encontrado discrepancia entre bobinas del motor ( RS=14.5ohm, ST=14.5ohm, RT=12.5ohm), resistencia de aislamiento 3600Mohm. Realizado ensayos de Tensión RS=456, ST=455, RT=456, Corriente R=5.7A, S=5.8A, T=2.8A, Corriente nóminal del motor 2.1A, T=21, HR 88%, BP do megger 650954. Dejado el motor desconectado eléctricamente. SSA Para MAM1 emitida por OPUO 202509594. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202509337 | STE |  | K090A005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-001 CARBONATO NA | 0512.024-4 | 202525 | 16/06/2025 15:51:46 | Verificar motivo por el cual la bomba dosificadora de Carbonato no funciona. | OUO0 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202525 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando relé térmico posición RT8 inoperante, substituido por otro de mismas características. Realizado ensayo de aislación en el motor: 7300 MOhms, T: 23°C, H.R.: 85%. Realizado Ensayo de tensión y corriente: VAB/VAC/VBC: 214,4/214,3/213,0V, IA/IB/IC:1,20/1,19/1,19A. IN:1,43A. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202507748 | STE |  | K090A015 | MOTO-AGITADOR 60 HZ AWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0514.003-0 | 202521 | 23/05/2025 08:09:10 | Verificar/solucionar motivo por el cual Moto-agitador de hipoclorito de Sodio no funciona. | OUO0 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202521 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado terminales quebrados en caja de conexión de motor. Realizado sustitución de los mismos. Realizado mediciones de tensión RS/RT/ST: 220/219/220V y corriente IR/IS/IT: 2,0/2,0/1,9A, VN:220; IN: 3,5A. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202506870 | STE |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202519 | 05/05/2025 09:37:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual las bomba de recalque no parten en automático ni comando manual. Obs: -Torre 1 con nivel bajo, Tanque A y B con nivel bajo. | OUO0 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202519 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Constatado que Tanque A se encontraba sin agua y Sensor de nivel de Tanque B se encuentra desconectado debido a que se aguarda ejecución de 202502939 y 202506942 emitida a MCI, solicitando cobertura del sensor para prevenir que se mojen y resulten en baja aislación, para poder reestablecer la completa operatividad del Tanque B. Esta condición impide partida de las bombas, luego de reposición de agua en tanque A, verificada partida y parada normal de las bombas de recalque. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202506513 | STE | 202506417 | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202517 | 25/04/2025 09:44:38 | Solicitamos apoio para efetuar os ajustes necessários eletricamente conforme indicado na SSA 202506436 (Necesario solicitar apoyo a MEG3 (cód. localización K006K001 del tablero QU-04) para modificar ajuste del relé térmico FR1 para 19A y realizar ensayos y registro de resistencia de aislamiento y medición de tensión/corriente del nuevo motor y de la resistencia de calentamiento interno (resist. ohmica/tensión/corriente). Necesario emitir recomendación de revisión de orden de ajuste OA.0509-R00). | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202517 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Solicitado novo P.T referente ao ajuste do relé térmico em 19A, SSA 202506547, pois durante os ensaios os valores de correntes estavam acima do ajuste solicitado. Conforme PT realizado o ajuste do relé FR1 em 21A. Ensaios serão registrados na SSA 202506457.
202506457 | STE | 202506417 | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202517 | 24/04/2025 16:43:39 | Após substituição do motor da bomba 4-P1-JW realizar as religação elétrica do motor. Observação: Os cabos forma desligados durante atendimento SSA202506388. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202517 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do motor (cód.715409) após instalação por MAM2. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 27000MΩ (URA65,4%/ 25,8ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento: 1,01/1,03/1,01Ω; 3) tensão RS/RT/ST: 453,5/455,4/453,8V; 4)corrente (In: 19,4A) R/S/T: 19,5/19,5/ 19,6A; 5). Constatado funcionamento normal do motor. Emitida recomendação 5819 para revisar ajuste do relé pos."62FR1"e SSa202506638 para atualização de desenho conforme parecer técnico da SSa202506547.
202506388 | STE |  | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202517 | 23/04/2025 10:18:43 | Verificar motivo por el cual se encuentra con proteción actuada la bomba de circulación de agua de las camisas. Obs: verificado durante ensayo de giro en vacio. | OUO2 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202517 | ELVIS ECCEL | Nas medições foi verificado que os valores de resistência ohmica do enrolamento estavam muito discrepantes: U1-U2 = 3570 ohm; V1-V2=0,9 ohm e; W1-W2=1,8 ohm. Foi emitida SSa 202506417 para MAM2 realizar intervenção no motor. Os cabos foram deixados desconectados para sua remoção.
202506371 | STE |  | J053H001 | QUADRO ILUMINACO - CL-15 MURO LATERAL ESQ. - VERTEDOURO | 0357.015-5 | 202517 | 23/04/2025 19:38:09 | Verificar motivo por el cual se encuentra en posición de disparo los interruptores correspondientes a (Iluminación vias de acceso a las conchas del vertedero). | OUO6 | MEG3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | JAIR FORQUIM | 202517 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado cabo em curto-circuito, foi substituído o cabo por outro de mesma características técnicas. Cabo utilizado foi sobra de substituicao de tomadas. R massa= 3,0MΩ S massa = 3,74MΩ T massa = 1,53MΩ RS = 10,2 MΩ RT = 3,45MΩ ST = 6,96MΩ RS = 455,8V RT = 456,4V ST = 458,0V R = 3,6A S = 2,6A T = 3,9A |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202503104 | STE |  | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202509 | 27/02/2025 22:49:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve trip do disjuntor 52-29 com indicação de "MAIOR ALARM". Verificado atuação rele sobrecorrente fase A. | OUO6 | MEG3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202509 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y encontrada cuerpo de paloma muerta como posible causante de corto circuito, realizada mediciones de resistencia de aislación en el barramento AMC de los puentes N02 y N03, RxTierra: 1100Mohm, SxTierra: 900Mohm, TxTierra: 850Mohm, RxS: 1200Mohm, RxT: 1050Mohm, SxT: 1070Mohm, 33°C 49% HR. No encontrando ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202502546 | STE |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202508 | 18/02/2025 23:33:27 | Verificar y solucionar problemas de automatismo del cuadro, con los siguientes defectos encontrados: -Bombas de recalque no operan en modo automático ni manual. -Agitadores de los tanques de productos inoperantes. OBS: Alarma accionada "Falta de tensión comando de relés". | OUO6 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202508 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando baja aislación del Sensor de "Nivel de Agua en Tanque de Agua Potable B". El mismo se encuentra ubicado debajo de una filtración de agua proveniente de la presa principal. Emitida SSA 202502939 a MCI1 solicitando la fabricación de una cobertura metálica para evitar el contacto del sensor con el agua. Realizada substitución de fusible quemado y realizada vedación de sensor con silicona para prevenir nueva falla de aislación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202420275 | STE |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202452 | 26/12/2024 16:47:51 | Retirar o disjuntor 52.2, referente ao Unitop 0902 no KX-01 e instalar no KX-03 na posição 52.2 referente ao Unitop 1102, devido a um problema no mecanismo do disjuntor verificado durante a execução da SSA 202418039. Obs. o unitop 0902 ficara parado por um período devido a um vazamento. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202452 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Para possibilitar operação do compressor (UNITOP 1102), foi retirado o disjuntor 52.2 do KX-1 para instalar no KX-3 (SSA 202418039). Após constatar impossibilidade de reparo do disjuntor original do KX-3, foi instalado um novo disjuntor na pos. 52.2, retirado do almoxarifado. Executado testes e verificado que encontra-se em condições normais de operação. Medições não realizadas pois o UNITOP 0902 está inoperante (SSA 202419813).
202419282 | SCC |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202449 | 05/12/2024 11:08:20 | Verificar accionamiento de la Alarma "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" en el SCC. Obs.: Verificado en el local bloqueo del aire acondionado AA3 por "falha sobrecarga motor evaporador AA3" sin rearme." . | OUO7 | MEG3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente |  | Não
202418211 | STE |  | P060A020 | QUADRO ELETRICO QFAC-02 E TRAFOS TR-101/102/201/401 | 1440.003-1 | 202446 | 14/11/2024 08:58:06 | Verificar/solucionar falta de una fase de alimentación del tablero QFAC-02. | OUO7 | MEG3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202446 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando que módulos de expansión se encontraban en estado de error. Realizada desconexión de alimentación de los módulos para reinicio de los mismos. Constatado que valores en IHM corresponden a valores analógicos de temperatura de las salas, y el PLC no cuenta con medidor de tensión de las fases. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202417431 | STE | 202417422 | K006C006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR | 0129.094-0 | 202444 | 31/10/2024 13:50:54 | Conforme SSA matriz, solicita-se apoio para teste da solenoide da válvula 12Y1, e se necessário após o teste, desconectar/conectar para que seja substituído conjunto de válvula e solenoide sobressalente. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Urgente | Urgente | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202444 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada desconección y posterior conexión para que seja substituído conjunto de válvula e solenoide 12Y1. Efectuado ensayo con resultado satisfactorio, dejando en condición nornal de operación.
202415802 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202440 | 01/10/2024 12:32:54 | Verificar/Solucionar interruptor 60QF1 disparado con indicacion de proteccion actuada (Bomba pre-circulacion de aceite lubricante). | OUO6 | MEG3 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202440 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado relé térmico posición 60FR1 disparado, realizado inspección y ensayo de Resist. de Aisl.: 9500Mohm, 32°C, 68%HR; resist. óhmica: RS/RT/ST:14,5/14,5/14,5ohm; T: RS/RT/ST: 456,1/456,8/458,8V; C: IR/IS/IT: 1,6/1,5/1,5A; VN:440V, IN: 2,5A; verificado resist. de calentamiento pos. 4-H1-L, resist. Aisl.: 810Mohm; resist ohmica: 41,9/41,9/42,1ohm; T: 456/456/458; C: 12/12/12A; VN:460V, IN:12A, no encontrado ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202413931 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202435 | 01/09/2024 16:50:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 452-A no acepta comando de cierre en AUTO. | OUO6 | MEG3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202436 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado falso contato entre os bornes 29 e 30 da régua X4-3. Realizado o reaperto e efetuados diversos ensaios em conjunto com a operação e eletroeletrônica e constatado sistema em condições normais de funcionamento.
202412597 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202432 | 09/08/2024 14:25:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 452-A no acepta comando de cierre en AUTO ni MANUAL. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202432 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção no circuito de transferência de fonte e encontrado contato do rele auxiliar 90K1 contatos 3 -30 com resistência alta. Realizado limpeza do mesmo, logo realizado ensaios de partida e parada do grupo diesel, apresentando funcionamento normal na sua transferência. Logo liberado para a operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202412205 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202431 | 03/08/2024 13:17:25 | Prestar apoio a SMMA.DT para normalização do monta-carga AMD parado na cota 144, com pessoa no presa no seu interior. | OUO5 | MEG3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202431 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificado fin de curso posición 50S63 de "Permiso de extracción de garras y bajada en pequeña velocidad" inoperante de manera intermitente. Substituido el mismo y realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del conjunto. Equipo dejado en condiciones normales de operación. En anexo, fotografías de los fines de curso en el momento de parada de la cabina para extracción de garras.
202412128 | STE |  | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202431 | 01/08/2024 20:27:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve disparo do disjuntor 52-29 com tentativa de religamento sem sucesso. Verificado atuação da proteção 50TN. | OUO6 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202431 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado que o desligamento foi devido a falha na mufla dos cabos de entrada ocasionado curto-circuito no painel de entrada da ponte 2. Realizada inspeção e ensaios no barramento e confirmada a integridade do mesmo. (R/S/T contra massa = 386/545/570 Mohm; R/S; R/T; S/T; = 908/958/1100 Mohm, IB3949, 23C, 76%URA). Isolada a ponte 2 e liberada a ponte 3 e o barramento em condições normais. OBS. emitida SSA 202412302 para solucionar defeito na Ponte N02.
202405927 | STE |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202415 | 12/04/2024 11:27:29 | Verificar y solucionar actuacion de la alarma ''Gen. Diesel precalentamiento falla'' en el SCC, sin aceptar rearme. | OUO7 | MEG3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202415 | ELVIS ECCEL | Encontrado resistor de aquecimento (1KW/220V) com baixa isolação para massa. Executado substituição por MAM2 (SSA202405930) e, após conclusão, foi realizado a conexão dos cabos. Medições efetuadas no resistor: 45Ω/4,7A/213,5V. Foi constatado funcionamento normal do resistor e liberado para operação.
202404089 | STE |  | K053F002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0947.022-0 | 202411 | 11/03/2024 16:18:59 | Durante as atividades do PD U15, verificou-se um ruído de curto na caixa de passagem próxima ao CTM-13. Verificado tomadas da Elev. 225,00m da U10 a U15 inoperantes. | OUO3 | MEG3 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202411 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Encontrada falha de isolação nos cabos do circuito 52.01 (CK-02), no interior de uma caixa de conexão, localizada na cota 214m, U13. Efetuado reparo nas conexões, testado o circuito e detectado ausência de tensão em uma das fases após energização. Emitida SSA 202404128 para MEG2 verificar anormalidade no painel CK-02.
202402667 | SCC |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202408 |  | VERIFICAR Y SOLUCIONAR FALTA DE TENSIÓN EN LA TOMADA 3Ø (CDMN-18/AID-10,EL.98, AL LADO DEL NC-18). | OUO3 | MEG3 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.5 | Urgente |  | Não
202400757 | STE | 202400441 | K090B004 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA QUADRUPLEX BD-01 | 0512.011-0 | 202403 | 15/01/2024 16:46:07 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA DOSADORA QUADRUPLEX. E , APÓS REPARO EM OFICINA, REALIZAR A RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Urgente | Urgente | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202403 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Brindado apoyo a MAM1 para desconexión y reconexión de motor eléctrico de bomba. Realizado ensayo de aislación: 2380 MΩ T:28°C H:89%; Ensayo de resistencia de bobinas: 13,3/13,3/13,1Ω; Ensayo de tensión y corriente: VAB/VAC/VBC: 228/227/228V IA/IB/IC: 1,4/1,4/1,3A IN:1,6A. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202312950 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202331 | 04/08/2023 11:07:36 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 452.A no cerró en el momento de transferencia de fuentes en el QU.04. | OUO2 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202331 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección en el disyuntor 452.A no encontrando ninguna anormalidad, realizados ensayos funcionales en conjunto con operación de partida y parada del GD04 verificando conrrecta actuación de cierre y abertura del disyuntor en modo automatico. Equipo dejado en condicones normales de operación.
202312675 | STE |  | J053F004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.035-2 | 202331 | 31/07/2023 16:19:51 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a seccionadora da tomada localizada na elevação 225m U06 esta travada, não permitindo o uso da mesma. | OUO3 | MEG3 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202331 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado mecanismo de la seccionadora averiada. Realizada substitución del conjunto tomada y plug por otro de mismas características retirado del almacén. Dejada tomada 460V en condiciones normales de operación.
202311989 | STE | 202311821 | K090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.163-6 | 202329 | 19/07/2023 16:03:28 | Solicitamos apoyo para desconexión de bobina de accionamiento de electroválvula para permitir reparación. Conectar nuevamente una vez concluidas las actividades. | MAM1 | MEG3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202329 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi realizado apoio de forma urgente para desconexão da solenoide de entrada da agua bruta na ETA-02. Após substituição por MAM-1 foi reconectada a solenoide. Realizado medição de tensão =118,9V e; corrente=0,2A. Verificado funcionamento normal e liberado para operação. Obs.: Realizado dentro AT 202306410 da MAM-1.
202311429 | STE |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202328 | 11/07/2023 15:28:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma ¨Interruptor DJ1 a DJ15 Disparado¨ | OUO7 | MEG3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202328 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspección y encontrado disyuntor termomagnético (1P/6A/440V), posición DJ-4 inoperante, sustituido el mismo por otro de iguales características técnicas, en sustitución al modelo instalado anteriormente según P.T 201811638D. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos en Anexo.
202311340 | STE |  | P042A008 | CONDENSADOR CD-QCH-1101 E ACESSÓRIOS | 0813.004-3 | 202328 | 10/07/2023 15:44:05 | Verificar/solucionar actuación de la alarma "Baixo fluxo de agua de resfriamiento". | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202328 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a inspeção, logo desconectado o chave de fluxo e com apoio da MAM-3 constatado a quebra da palheta de acionamento da chave de fluxo. O mesmo foi substituído pela MAM-3. Após reconectado, realizado ensaios funcionais apresentando funcionamento normal. Liberado para a operação.
202311204 | STE | 202311199 | P042A008 | CONDENSADOR CD-QCH-1101 E ACESSÓRIOS | 0813.004-3 | 202327 | 07/07/2023 14:02:03 | Solicitamos apoio para conexão/desconexão de chave de fluxo de condensador de UNITOP 1101. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Urgente | Urgente | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202327 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MAM3, para la desconexión/conexión eléctrica de la llave de flujo del condensador (posición FZ 1415), para la sustitución del mismo. Con apoyo de OUO2 se procedió a dar partida del UNITOP, verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202310593 | STE |  | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202326 | 28/06/2023 10:06:11 | Verificar /solucionar motivo por el cual interruptor 252A(Entrada fuente GD-02), no acepta comando de apertura, indisponibilizando el GD-02. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202326 | ELVIS ECCEL | Encontrado bobina de abertura inoperante e mecanismo (ver anexo) de abertura fragmentado no ponto de fixação do pino de metal. Realizado substituição da bobina (cód.0497550) e reparo do dispositivo de abertura com aplicação de resina. Após instalação dos dispositivos foi realizado diversas manobras de fechamento/abertura sem anormalidades. O disjuntor 252A ficou em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202310378 | STE | 202310346 | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202325 | 23/06/2023 16:48:19 | Realizar a desconexao do compressor do Self RP-511, apos substituicao do compressor reconectar as ligacoes elétricas do compressor. | MAM3 | MEG3 | MARCOS MARTINS | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202325 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conforme solicitado, foi realizado a desconexão do compressor para a sua substituição. Após a substituição, foi realizada a reconexão do compressor. Medições: Tensão RS - 211,0Vca, RT - 211,3Vca, ST - 210,5Vca; Corrente R - 15,8A, S - 15,8A, T - 15,6A. P= 3,75 KW. Após ensaios, deixado equipamento em condições normais de operação.
202307896 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202319 | 11/05/2023 10:36:10 | Durante transferencia de fuentes (externo para generador), constatado interruptor 452A abierto con presencia de humo en el interior del panel. Obs: evento durante ensayo en carga del generador Diesel, interruptor no acepta comando de cierre manual. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202319 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO INSPECCIÓN Y CONSTATADO BOBINA DE CIERRE 125VCC, DEL DISJUNTOR 452A QUEMADO. SUBSTITUÍDO EL MESMO POR OTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAYOS DE ABERTURA Y CIERRE DEL DISJUNTOR, APRES. FUNC. NORMAL. LUEGO LIBERADO PARA A OPERACIÓN. EMITIDA SSA: 202308016 PARA IMA0 PARA GESTIONAR REPARO DE LA BOBINA CON DEFECTO.
202303902 | SCC |  | K055E001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA COTA 144 - ME | 1241.006-0 | 202310 | 08/03/2023 10:49:16 | Verificar/solucionar luminaria desacoplada del cielo raso de la Garita con riesgo de caida, conforme anexo | OUO6 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202301989 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202305 | 02/02/2023 15:25:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 452A não fechou após a partida do gerador diesel. Verificado odor a queimado no cubículo do disjuntor. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202305 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificado accionamiento eléctrico de cierre con mecanismo pesado. Efectuada limpieza y lubricación del mecanismo. Posteriormente fue realizado en conjunto con operación pruebas de cierre del disyuntor con comando eléctrico, con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202224741 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202251 | 21/12/2022 07:58:05 | Verificar motivo pelo qual o contator geral do QL-10052-0 que apresenta cheiro de queimado. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202251 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no QL-10052-0 e encontrado contator da iluminação do 2°P, lado 60Hz avariado. Substituído por outro novo de mesmas características. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202224087 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202249 | 09/12/2022 17:53:30 | Verificar/solucionar luminária solta do suporte e pendurada pelo cabo na elevação 98, em frente ao UMCC da U01, conforme foto anexa. | OUO5 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202249 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Inspecionado e verificado suporte da luminária solto.Realizado reaperto do suporte de fixação da luminária no perfilado e deixado em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202221140 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202242 | 18/10/2022 11:25:31 | Verificar y solucionar el sistema de aire acondicionado de la caseta 2 CCB - 1 no esta operando. Panel TAA 2 CCB - 1 en condición de falla general con alarma sin rearme. | OUO7 | MEG3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202242 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado Alarme de presença de Hidrogênio proveido do painel SDI 2CCB-1, ocasionando a parada do sistema de ar condicionado do 2CCB-1. O mesmo foi rearmado pela operação no painel SDI 2CCB-1, rearmando assim o alarme no painel do ar condicionado, partindo os compressores normalmente. OBS. a OPUO emitiu SSA 202221181 para a MEL-2 verificar a atuação do alarme. Após rearme, deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202221104 | STE |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202242 | 17/10/2022 22:11:15 | Verificar/solucionar motivo por el cual, las bombas no parten en automático, acusando la alarma de nivel alto. Obs.: Realizado drenaje manual hasta el nivel minímo. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202242 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando sensor ultrasónico fuera de posición. Realizado ajuste y reaprieto, realizado ensayo llenando el pozo de agua servida, verificando correcta operación del equipo en automático. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Realizado acompañamiento a través del SIRI sin detectarse anormalidades. En anexo, captura del periodo supervisado.
202220899 | STE | 202220887 | N048A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.007-2 | 202241 | 14/10/2022 08:23:45 | Solicitamos apoyo para ajuste de fin de curso de límite de parada para permitir retiro y colocación de stop log en la UG9A (PD Urgente a pedido de SMMU.DT para sustitución de válvula de aireación axial de la UG) | MAM2 | MEG3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Urgente | Urgente | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202241 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado ajuste de la llave rotativa (posición 43S1), referente al fin de curso de parada en la subida, para permitir el retiro y la colocación del stop log. Emitida SSA 202221066 para IEQ2, solicitando P.T referente a la actuación indebida de la llave rotativa (posición 43S1) .
202220835 | STE | 202220829 | T050D006 | MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - 02 CILINDROS | 1429.001-0 | 202241 | 13/10/2022 10:28:01 | Solicitamos apoio para desconexão e reconexão da alimentação do pressostato de comando do compressor. Será substituido o componente por MAM2. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Urgente | Urgente | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202241 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado apoio a MAM-2 e constatado que o vazamento de ar se encontrava na válvula de carga e alivio, e não sendo assim necessário a desconexão do pressostato. A válvula foi substituído pela MAM-2, deixado em condições normais de operação.
202216424 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202230 | 26/07/2022 08:16:31 | Verificar soporte de lámpara con peligro de caída sobre los cuadros CD de las unidades 3, 4 y 5 | OUO5 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202230 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária com difusor parcialmente solto no teto da CCR. O referido difusor foi devidamente encaixado. Deixado iluminação na CCR em condições normais de funcionamento e operação. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202215128 | STE | 202215116 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202227 | 06/07/2022 09:45:14 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202215116 CONSTATADO RESISTOR DE AQUECIMENTO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DAS CAMISAS EM CURTO. REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202227 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Luego de un parecer técnico de la IEQ2 SSA:202215221 instalado resistencias de calentamiento conexión delta, se emite una SSA:202215374 para compra de material de iguales características a las retiradas del local (resistencias en conexión estrella código:152749), luego de tener los materiales específicos se procederá a la instalación de forma definitiva (SSA 202215116). Servicio realizado con AT 202206091.
202215116 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202227 | 06/07/2022 04:37:57 | Verificar motivo por el cual se encuentra disparado el interruptor 63QF1 (Pre-calent agua refrig camisas). | OUO6 | MEG3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202227 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado a inspeção e constatado a queima dos resistores de aquecimento do SISTEMA DE AGUA DE RESFRIAM DAS CAMISAS DO MOTOR-GD04. A substituição e ensaios foram realizadas com a SSA 202309583. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202215067 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202227 | 05/07/2022 11:33:48 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual após partida acionou o alarme " FALHA PARTIDA" seguido de desligamento do GDV-01. Obs: Verificado que após a partida obtem-se tensão normal 460Vca, e que o mesmo desligou após aproximadamente 6 segundos de funcionamento. | OUO5 | MEG3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202227 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado relé temporizado marca telemecanique, modelo LA2-D22 posição ARG com defeito, ocasionando " FALHA PARTIDA" , substituído por outro de mesmas características. Deixado ajustado em 28 segundos conforme OA.0234-R00. Após realizado partida do grupo diesel com apoio da OPUO, apresentando funcionamento normal. Logo liberado para a operação.
202214602 | STE |  | H012A002 | GERADOR | 0286.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:34:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual al accionar partida, el generador no excita, habiendo ausencia de tensión en la salida del generador. Obs.: Maniobrada llave CEC sin éxito. | OUO5 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202226 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado fusible posición F1 averiado (referente al sistema de exitación). Substituido el mismo por otro de mismas caracteristicas provehido por OUO1. Realizados ensayos en conjunto con operación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202214599 | STE |  | P041B009 | MOTOBOMBA 50 HZ DE ÓLEO BO-QCH-0902 | 0823.002-1 | 202226 | 28/06/2022 10:23:23 | Verificar/Solucionar motivo del accionamiento de la alarma "SOBREC. DEL MOTOR BOMBA ACEITE MB-QCH0902" en el panel KX-01. | OUO5 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202226 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que la válvula en la salida de la bomba de aceite se encontraba cerrada ocasionando el aumento de corriente y posterior actuación del relé térmico(posición 49-7). Con apoyo de OUO2 , se procedió a abrir la válvula y rearme del relé térmico, realizados ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos en anexo
202211824 | STE | 202211768 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202220 | 17/05/2022 10:06:49 | REALIZAR DESCONEXÃO/CONEXÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO UNITOP 1101, PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS. | MAM3 | MEG3 | MARCOS MARTINS | S2 | Urgente | Urgente | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y posterior conexión eléctrica del motor del UNITOP 1101, realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Tensión: R/S=454;S/T=457;R/T=458V: Corriente:IA=231,1;IB=229,4;IC=228,7A; Resistencia de aislación=259MOHM; Temperatura:25,8°C; URA:68,5%; IN de la Placa:365A.Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202204769 | STE |  | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202213 | 29/03/2022 10:19:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está sinalizando na tela de supervisão do SCADA alarme de NÍVEL BAIXO E NÍVEL ALTO de forma simultânea e intermitente, com aparente funcionamento anormal das bombas do poço. | OUO5 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202213 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção das conexões elétricas sem anormalidade. No teste real de atuação dos níveis de partida e parada das bombas, assim como nível alto e baixo, foi constatado funcionamento normal de acordo com ajustes (OA0082-R00). Emitida SSA 202205012 Solicitando parecer técnico a IEQ2 referente a modificación de proyecto a fin de padronizar con los demas Kz´s. Ex. KZ-02 e KZ-06.
202204144 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202211 | 20/03/2022 20:43:32 | Verificar e solucionar atuação de alarme de condição anormal, sem rearme. Foi observado que o bloco de contato auxiliar do disjuntor 52.6 encontra-se solto. | OUO7 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202212 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme parecer técnico solicitado para ieq-2 com as SSA: 202204209, foi substituído o disjuntor 52-6 e seu bloco de contato por outros novos com os códigos 664197 e 714837, e o disjuntor do circuito 52-10 e seu bloco de contato por outros novos com os códigos 718115 e 714837. Folhas de ensaios em anexo. Deixado o quadro TN-3CRL-1 em condições normais de funcionamento.
202203360 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202210 | 08/03/2022 00:07:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SSAA_60 GER_DIESEL_4 DISJ SAIDA ABERTO OU CCM PROTECAO NC ATUADO QU_04". Encontrado en el cubículo del interruptor 75QF1 la señalización de protección actuada referente a la alimentación de la resistencia de calentamiento del generador. | OUO6 | MEG3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando, a la salida del FU03, conductor con señales de sobrecalentamiento, y terminal con huelgo. Realizado sustitución del conductor y del terminal. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202202919 | STE | 202202855 | K007A004 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.156-3 | 202208 | 24/02/2022 09:00:49 | Desconectar eletroválvula para possibilitar substituição da mesma. Conectar após a substituição. | MAM2 | MEG3 | EVANDRO BARTH | S2 | Urgente | Urgente | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202208 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme solicitado por MAM2 , realizado desconexión eléctrica de la electroválvula para posibilitar la sustitución del mismo, posterior a los trabajos fue realizado la conexión. Realizado ensayos con resultados satisfactorios. Corriente 1,0A; Tensión 131,2VCC; Resistencia de Aislación 4050Mohm : IN 1,1A.(Temp:27,4°C, URA:76,8%).Equipo en condiciones normales de operación.
202602259 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202607 | 13/02/2026 16:21:54 | Foi identificado o termostato Honeywell TB3026B (ID 26) inoperante, causando interferência na comunicação BACnet do Link 1, localizado no 1º pavimento do Edifício de Manutenção. Providenciar diagnóstico e a devida solução corretiva. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202602185 | AIM |  | K041K004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.002-6 | 202607 | 13/02/2026 07:52:39 | Solicitamos apoio viabilizar instalação elétrica para aquecedor indutivo localizado na oficina de MAM2 de pontes e pórticos. -Realizar instalação de cabo elétrico e plug no aquecedor indutivo JMFV (46Kva). -Realizar a troca de plug do aquecedor indutivo JM-50D (6 Kva). -Instalar tomada 460v para alimentação do equipamento. (AMC3/UG16) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202601913 | APV |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202607 | 09/02/2026 14:50:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual 6 luminárias HIGHBAY se encontra inoperante na galeria dos transformadores, sendo 2 no AMC4 e 4 no AMC2. Defeito verificado durante a execução da SSP 20262193. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601908 | APV |  | J045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.007-0 | 202607 | 09/02/2026 14:51:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária HIGHBAY se encontra inoperante no acesso da galeria dos transformadores, elevação 108, eixo AB, AMD4. Defeito verificado durante a execução da SSP 20262189. Foto da luminária com defeito em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601840 | APV |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202606 | 06/02/2026 16:55:58 | Substituir luminárias com defeito nas unidades U10: 13 ; U11: 4 ; U12 : 8 ; U13 : 7 ; U14 : 5 ; U15 : 4 ; U16 : 1 ; U18 : 1 ; U18A : 1 ; AMC1 : 1 ; AMC2 : 5. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601836 | APV |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202606 | 06/02/2026 16:02:15 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL 14 LUMINARIAS LED CIRC HIGHBAY 29500/33600lm SE ENCONTRAN INOPERANTES, EN LA GALERIA DE LA GIS COTA 128 50Hz, SIENDO EN EL AMD4: 5u, U02: 1u, U06: 1u, U07: 1u, U08: 1u, U09: 1u, U9A: 4un. Y 1 LUMINÁRIAS LED, SOBREPOR 72W/220V EN LA U06 COTA 124 50Hz. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601611 | AAT |  | P060J001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 4CRL-1 | 1508.030-5 | 202606 | 03/02/2026 13:48:16 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 4CRL-1 emitida a través de la SDS-15818. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Coordinar inicio de actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202601610 | AAT |  | P060H001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 3CRL-3 | 1508.029-8 | 202606 | 03/02/2026 14:45:30 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 3CRL-3 emitida a través de la SDS-15817. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Coordinar inicio de actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202601609 | AAT |  | P060G001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 3CRL-2 | 1508.028-6 | 202606 | 04/02/2026 07:27:41 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 3CRL-2 emitida a través de la SDS-15816. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Coordinar inicio de actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202601608 | AAT |  | P060F001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 3CRL-1 | 1508.027-4 | 202606 | 04/02/2026 07:27:47 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 3CRL-1 emitida a través de la SDS-15815. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Coordinar inicio de actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202601557 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202606 | 02/02/2026 15:31:54 | Verificar e solucionar luminária que se desprendeu do suporte, el. 92 próximo ao CLD-18A. | OUO6 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202601492 | APV |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202605 | 31/01/2026 22:43:05 | Verificar e solucionar luminária que se desprendeu do suporte. Bloco da U17, el98m, eixo AB. | OUO6 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202601177 | AIM |  | L021D008 | QUADRO IEM 4CRL-1 125VCC | 1588.006-8 | 202605 | 27/01/2026 08:06:52 | Em realização da SSA 202600748 para desconexão do circuito alimentador de 125Vcc no quadro IEM, constatado a ausência do quadro e encontrado o circuito de 125Vcc conectado a um quadro provisório na caseta 4CRL-1, devido a modernização conforme contrato 4500069888. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não
202601134 | SPG |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202605 | 26/01/2026 15:32:08 | Instalación de 8 ventiladores de pared industrial 26" en el taller de mantenimiento de la Subestación Margen Derecha. Contactar con David Benitez -SMMT/Met2-Semd- int.9199 | MET2 | MEG3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202609
202600746 | APV |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202604 | 19/01/2026 14:13:35 | Substituir 7 luminárias 72W Led queimadas cota 98 EJE AB-BC-CD 60 HZ Sendo : 1 LUMINARIA U11, 1 LUMINARIA U12, 1 LUMINARIA U14, 1 LUMINARIA U15, 2 LUMINARIA U16, 1 LUMINARIA U17. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202604
202600511 | APV |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202603 | 14/01/2026 08:30:08 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL 12 LUMINÁRIAS LED, SOBREPOR 72W/220V, ENCONTRAM-SE INOPERANTES, NA GALERIA DA CASA DE FORCA, COTA 115 60Hz. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600480 | APV |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202603 | 13/01/2026 10:48:09 | Substituir 01 luminária LED sobrepor 70 W, código 714352, inoperante, localizada no almoxarifado da cota 108 – AMC. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600432 | APV |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202603 | 12/01/2026 11:09:21 | Substituir 02 LUMINÁRIA LED 72W com defeito, localizado na cota 98, proximo a unidade 01 e unidade 07. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600427 | APV |  | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202603 | 12/01/2026 10:13:27 | Verificar motivo pelo qual 13 luminárias LED de 72W da iluminação principal da elev.115 50Hz estão inoperantes. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600363 | APV |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202603 | 12/01/2026 14:29:17 | Substituir tomadas 2P+T 15A pelas novas de 16A na região do CK-03. Desenhos de referência em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600027 | APV |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202601 | 02/01/2026 14:45:32 | Substituir luminárias led 70W 6000K código 714352 , com defeito na cota 133 (50 Hz), sendo 01 luminária na unidade 8, 01 luminária na unidade 5 e 01 luminária no AMD4. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202600016 | APV |  | K041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.037-2 | 202601 | 02/01/2026 10:46:51 | Substituir luminárias com defeito na cota 133, 02 luminárias na un14 e 01 luminária na un15. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520184 | AIM |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202601 | 02/01/2026 10:47:16 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o monta cargas não aceitava nenhum tipo de comando, tanto no modo operação como no manutenção, nem pela cabine de comando nem pela casa de máquinas mesmo não contendo nenhuma falha no histórico. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519701 | STE |  | N045A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.019-9 | 202551 | 16/12/2025 15:31:08 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, solicito verificar a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N17, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MAM2 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202607 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado por PT SSA:202519817, realizado instalación de un interruptor de comando correspondiente al sistema de iluminación del puente grúa N017 emitido SSA:202602011 para actualización de diseño, equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202519695 | STE |  | N035A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.010-5 | 202551 | 16/12/2025 15:31:22 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, solicito verificar a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N18, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MAM2 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202607 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado por PT SSA:202519818, realizado instalación de un interruptor de comando correspondiente al sistema de iluminación del puente grúa N018 emitido SSA:202602173 para actualización de diseño, equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202519593 | APV |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202550 | 12/12/2025 10:56:44 | Verificar e solucionar 27 luminárias com defeito no EDC cota 144. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519403 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202550 | 09/12/2025 09:09:07 | Durante a execução da SSA 202519005, foi identificado no chiller QCH-3101 um mau contato no borne 1-X4-510, ocasionando o acionamento indevido do alarme “Compressor 2A – Falha de travamento do compressor”. Constatou-se também que os bornes de pressão atualmente utilizados apresentam fixação inadequada, em razão das repetidas conexões e desconexões realizadas durante o processo de comissionamento. A situação requer análise e solução permanente para garantir a confiabilidade do sistema. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519330 | APV |  | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202549 | 05/12/2025 13:31:19 | Solicitamos sustituir las lámparas indicadas en la foto del anexo por otras de mayor capacidad. Observación: Dichas lámparas están ubicadas en el área del taller de la ETA-01 EL. 161. | OUO0 | MEG3 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202551 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e verificado duas lâmpadas a serem substituídas. Devido a falta de material foi emitido SSA 202519838 (D) para compra. Aguardando IMA0 dispor no almoxarifado modelo (cod:716217). |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519227 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202549 | 04/12/2025 16:18:52 | Solicitamos apoio para a instalação de uma tomada 220 V destinada à ligação do ar-condicionado da sala de reuniões da oficina de usinagem, localizada na cota 108. | MMU3 | MEG3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202604 | EDSON FERREIRA | Foi instalada uma tomada 220V do circuito T2 do QL23121 para alimentar ar-condicionado na sala de reunião, localizado na el.108/50HZ oficina mecânica, medido 220V na tomada. Fotos em anexos. Emitido SSA202601027 para IEQ2 para atualização de desenho e SSA202601075 para pintura no eletrodutos anticorrosiva.
202519206 | AIM |  | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202549 | 05/12/2025 08:45:21 | Durante inspeccion mensual, fue detectada alarma de nivel del condensador. Favor verificar/solucionar motivo de alarma. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518997 | AIM |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202549 | 01/12/2025 10:17:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual as luminárias CL15 e CL16 da planta baixa do edificio da manutenção não aceitam sinal do DALI para executarem a devida programação. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518989 | APV |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202549 | 01/12/2025 09:43:47 | Durante a execução da SSA 202518865, em apoio à MAM3, verificou-se que o relé de proteção do compressor 2A (4M1A1 – Kriwan INT69 TY Diagnose X13651630010) do chiller QCH-3102 atuou e permaneceu bloqueado, mesmo sem constatar-se anormalidade, somente reiniciando após desenergização superior a 5 segundos. O relé pode atuar por temperatura estática, temperatura dinâmica, sequência de fases incorreta ou subtensão de alimentação do relé. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202518849 | STE |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202548 | 27/11/2025 07:21:33 | Durante operación del montacargas encontradas alarmas de 3Q3, 3Q4, 3Q5, 3Q6, 3Q7 Y 1Q4 Actuados en IHM, Sin embargo, los disyuntores mencionados se encontraban normales y el IHM no acepta rearme. Fotografía en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202603 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico da IEQ2 (202519060) foi implementado atualização do programa da IHM. Realizado testes de atuação de alarme para os disjuntores 3Q3, 3Q4, 3Q5, 3Q6, 3Q7 e1Q4 e, constatado atuação/rearme nas IHM's (cabine e painel PLC-AMD) em condições normais de funcionamento. Imagens dos alarmes atuados e rearmados no anexo.
202518642 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202547 | 23/11/2025 23:24:31 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente no recinto da tampa da turbina da UG07. Conforme anexo | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Inspecionado o poço da turbina U7 e encontrado 4 lâmpadas queimadas. Emitido SSA derivada para IMA0 dispor no almox. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518244 | APV |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202546 | 14/11/2025 16:44:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual 13 luminárias highbay instaladas no EDD se encontram inoperantes. Defeito verificado durante a execução da SSA 202517924. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517999 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202546 | 12/11/2025 13:41:55 | Foi verificado que o sensor diferencial de pressão Honeywell XZ210741 apresenta oscilação de até 50 Pa no duto de insuflação, mesmo com a velocidade do fan coil constante, inviabilizando o controle de fluxo por pressão na automação do painel QP-UMA-2P. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517993 | STE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202546 | 12/11/2025 13:48:05 | Realocar luminárias atrás do painel QQ-02 na barragem principal cota 144, devido a dificuldade na realização da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202606 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme P.T da IEQ-2, instalado 6 luminárias de 38W para melhorar a iluminação na manutenção atrás do painel QQ-02, retirada 3 luminárias der 13.5W. Emitida SSA: 202601697 para IEQ-2 atualizar desenhos. Circuito de iluminação deixado em condições normais de operação, foto em anexo.
202517481 | SPG |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202545 | 03/11/2025 14:40:43 | Solicito apoio para instalação de oito ventiladores de parede no vestiário 60Hz AMC elevação 127. Será necessário a confecção da rede interna, pois é inexistente nos pontos de instalação dos ventiladores. Placa de identificação do componente em anexo. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202607
202517440 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202544 | 31/10/2025 15:32:46 | Proveer alimentación eléctrica para los extractores de aire cod. amox=712285 (220V, 50/60HZ, 186W) que serán instalados en la sala de la MEG3 ubicada en la elev. 115, AMD y las salas 1 y 2 de la MEG2, elev. 115, AMD. Los extractores serán instalados por la MCI1 con SSA: 202517340 y 202517420. | MEG2 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA:202517452, fue instalado 3 tomas de corriente, desde el circuito #T7 del QL-23101 para alimentación de extractor de aire, en la sala de la MEG3, sala 1 y 2 de la MEG2. Emitido SSA: 202518197 para IEQ-2 para actualización de diseño. Resultado de la medición de Tensión satisfactorio; R-M: 131V, S-M: 131V, R-S: 229. Circuito dejado en condiciones normales de operación.
202517079 | AIM |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202544 | 27/10/2025 09:49:23 | Verificar e corrigir a causa da inoperância da luminária @CL-16 no primeiro piso (1P) do Edifício de Manutenção. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516856 | STE |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202543 | 22/10/2025 11:07:42 | Solicitamos avaliação para possível instalação de torneira elétrica sobre uma pia, na cota 214, em frente a sala dos técnicos da Tomada de água (SMMU.DT - MMU2). Potência 5500W/220V. Imagens em anexo. Contato: Edson/9585 e Narvaja/9648. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202546 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA:202516918, fue lanzado cables Cod: 159093, desde el circuito #9 del QL-6.1 para alimentación de la canilla eléctrica 5500W/220V, frente a la sala de la MMU2 cota 214 bloque F19/20. Emitido la SSA: 202518197 para IEQ-2 para actualización de diseño. Resultado de la medición de Tensión: R-M: 125V, S-M: 125V, R-S: 218V. Hoja de medición de resistencia de aislación en anexo. Circuito dejado en condiciones normales de operación.
202516646 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202542 | 17/10/2025 13:31:37 | Substituir 5 projetores led das torres dos pátios 220KV e 500KV da SEMD, que encontram-se queimadas. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202544 | EDSON FERREIRA | Substituído 5 luminárias HIGHBAY queimadas por outras novas de mesmas características, localizado nos pátios da SEMD 220/500KV. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento.
202516635 | SPG |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202542 | 17/10/2025 13:27:14 | Substituir 17 luminárias led 150W da iluminação viária que encontram-se queimadas, localizadas na subestação MD. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202609
202516569 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202542 | 16/10/2025 17:00:04 | Substituir 3 luminárias HIGHBAY instaladas nos postes da beira-rio. Defeito verificado durante a execução da SSP 20251771. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202544 | EDSON FERREIRA | Substituído 3 luminárias HIGHBAY queimadas por outras novas de mesmas características, localizado nos postes da Beira-rio. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento.
202516251 | APV |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202542 | 14/10/2025 08:32:42 | Instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Conectar a los circuitos detallados en los diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516250 | AAT |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202542 | 14/10/2025 08:32:54 | Instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Conectar a los circuitos detallados en los diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516171 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202542 | 13/10/2025 09:23:33 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro QP-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando así un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extensión del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. OBS 3: Replicar dicha solución para los cuadros QP-02/QP-3/QP-04. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202607 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Feito instalação de barras de cobre, de forma continuada na parede traseira do painel QP-01, para uso de aterramento temporário, no decorrer de toda sua extensão e conectado nos pontos de aterramento estruturais presentes no local. OBS. Emitidas SSAs 202602370 para QP-02, 202602372 para QP-03 e 202602373 para QP-04,
202516170 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202541 | 10/10/2025 14:09:47 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro CS-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extensión del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. OBS 3: Replicar dicha solución para el cuadro CS-02. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado Instalado barramento de aterramento na parede traseira do painel CS-01, para ser utilizado durante o período de manutenção do quadro com ponto de aterramento externo visível.
202515975 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202541 | 07/10/2025 07:34:21 | Solicitamos apoyo para instalar una tomada de alimentación de 220 V. en el primer piso del edificio de mantenimiento, sector SMME.DT. Para energizar dos monitores y una PC fijados por la pared. Imagen en anexo | MEL4 | MEG3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202545 | JAIR FORQUIM | Foi realizada a alimentação das tomadas destinadas à TV e ao computador a partir do circuito TPC 06, sendo as tomadas conectadas a caixa de ligação. O conjunto foi conectado por meio de plug macho à primeira tomada do circuito TPC 06, com tensão de 220 V. Foto e desenho em anexo.
202515906 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202540 | 04/10/2025 16:13:16 | Verificar e solucionar iluminação deficiente El. 57, U15, eixo BC. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202544 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 luminária led 24W com defeito por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202515883 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202540 | 03/10/2025 14:27:21 | DURANTE INSPEÇÃO PERIÓDICA, SSP 20253731, FOI ENCONTRADA A LUMINARIA 39-14 AVARIADA, EM FRENTE AO CONDUTO FORÇADO DA U01. NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202542 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado luminária avariada, a mesma foi substituída por outra de mesmas características. Deixado em condições normais de funcionamento e operação.
202515755 | APV |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202540 | 02/10/2025 09:22:19 | Providenciar a instalação de uma tomada de potência (460V/125A) na cota 108, próximo a área demarcada para os equipamentos da SMIL.DT - ILA1, este espaço é utilizado para a realização de ensaios elétricos de Alta Tensão e está identificado como AMD2. Em anexo estão as imagens do local de instalação e o modelo da tomada com o plug a ser utilizado. | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515637 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202540 | 30/09/2025 15:58:01 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro QA-02, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extensión del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202606 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada instalação de barra de aterramento na parede de trás do resinto do QA-02, percorrendo de início ao fim a extensão do quadro. Deixada barra de aterramento em condições normais de utilização.
202515634 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202540 | 30/09/2025 15:57:50 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro QA-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extension del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202606 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme pendência levantada pelo grupo de trabalho de segurança e parecer técnico da IEQ2, registrado na SSA nº 202515783, foi instalado um barramento de aterramento, código 232262, com dimensões de 1/4" × 2", na parte traseira do painel QA-01, abrangendo toda a extensão desse quadro.
202515564 | APV |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202540 | 29/09/2025 21:42:56 | Verificar e solucionar iluminação deficiente. CTM-17, El 224. Foto em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202515360 | AIM |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202539 | 25/09/2025 07:40:22 | Foi verificada a ausência de tampas nas eletrocalhas localizadas no terraço do edifício de manutenção, onde estão instalados os painéis de alimentação elétrica do referido edifício. Fotos em anexo ilustram a situação identificada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514891 | STE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202538 | 17/09/2025 13:46:10 | Favor realizar la re-adecuación conforme al padrón de Itaipu de la instalación eléctrica en la sala y depósito del sector MCI2, ubicado en la cota 132, U02. | MCI2 | MEG3 | FABIANO INACIO DO PRADO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202546 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme P.T. da IEQ2, substituído três luminárias com lampadas tubo LED de 20W, por luminárias de LED 38W e foi acrescentado a instalação de mais duas tomadas de 16A, 2P+T, na sala do setor MCI na cota 132, U02. (tomadas usadas da SM 521999), SMs 521906, 521907, 521908. (DMs 70039761, 70039762).
202514690 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202538 | 15/09/2025 07:50:28 | Foi verificado que o Chiller QCH-3102 está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514589 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202537 | 11/09/2025 16:11:09 | Foi verificado que o Chiller QCH-3101 está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514367 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202537 | 08/09/2025 16:35:13 | Solicitamos proveer alimentación tifásica para la máquina de bobinado que fue transladada de la sala 138 para sala 125, en el LQEE. Sigue en anexo características del motor. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202542 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado, foi instalado alimentacao trifasica para para a maquina de bobinagem. Resistencia de isolacao dos cabos: R=60G ohms / S=70G ohms / T=80G ohms / RS= 90G ohms / RT= 60G ohms / ST= 70G ohms R=218V / S=219V / T=218V. Emitido SSA 202516664 para atualizacao de desenhos.
202514366 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202537 | 08/09/2025 16:49:57 | Solicitamos mejora de la iluminación en la sala donde se encuentra el equipo baño ultrasonico (Sala 125), localizada en el LQEE. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202544 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizada a substituição de 6 spots de iluminação bulbo led 9W por luminária led quadrada de embutir 24W. Deixada em condições normais de operação. Emitida SSA202517273 para IEQ2 atualizar desenho.
202514182 | ADM |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202536 | 04/09/2025 09:44:55 | Realizar manutenção no projetor 32-02 de 2000W da SE-3 que encontra-se inoperante. Este projetor encontra-se na região do BLD bloco D51 e apresenta condições inseguras para a realização das atividades de manutenção, necessitando a construção de estrutura de guarda corpo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513957 | APV |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202535 | 29/08/2025 09:00:12 | Substituir 20 luminárias com defeito no túnel rodoviário do vertedouro. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513871 | APV |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202535 | 29/08/2025 07:39:46 | Realizar substituição das tomadas modelo 2P+T 15A por tomadas novo padrão no recinto do gerador diesel da SEMD. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513649 | STE |  | N076E005 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.007-6 | 202535 | 25/08/2025 11:03:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Genie GS-1930 BP 682798 não está segurando carga em suas baterias. Defeito verificado durante a execução da SSP 20255689. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído 4 baterias com defeito por outras novas de mesmas características na Genie 1930, BP 682798. Deixado em condições normais de operação a plataforma elevatória.
202513647 | STE |  | N076E009 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.018-1 | 202535 | 25/08/2025 09:09:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Genie GS-1930 Nº2 não está segurando carga em suas baterias. Defeito verificado durante a execução da SSP 20255689 | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202542 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituítido 4 baterias 225A/H 6V da Genie GS-1930 Nº2 que se encontravam fracas, por outras novas das mesmas características. Deixado a Genie GS-1930 N2 em condições normais de operação.
202513316 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202534 | 18/08/2025 15:58:12 | Colocar tomadas para la TV de GSS (OP.DT), 2° Piso del Edificio de Mantenimiento. | SOA0 | MEG3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202536 | EDSON FERREIRA | Instalado extensão para alimentar TV da GSS (OP.DT) na parede, ligado no (TPC-#11), localizado 2° Piso do Edifício de Manutenção. Deixado em condições normais de operação.
202513275 | AIM |  | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202534 | 18/08/2025 09:24:04 | Verificar imposibilidad de apagar y regular la intensidad de la iluminación del 2º piso del Edificio de Mantenimiento. | OUO0 | MEG3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202535 | ALISSON BITTENCOURT | Após a atualização do firmware e do programa em execução no controlador WAGO PFC200 750-8212, bem como a realização do processo de download e upload da licença do Lighting Management, o controlador voltou a operar normalmente. Deixado o sistema de iluminação Dali do piso 02 do edifício de manutenção em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202513207 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202533 | 15/08/2025 16:41:45 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LUMINARIAS CORRESPONDIENTES AL QL 03051 NO ENCIENDEN ESTANDO EN LA POSICION "NORMAL". OBS: EN LA POSICION "MANTENIMIENTO" SE ENCIENDEN TODAS LAS LUMINARIAS. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 | ALISSON BITTENCOURT | Foi constatado que os circuitos 3 e 4 eram acionados apenas com a chave de seleção na posição “manutenção” e permaneciam desligados na posição “normal”. Após parecer técnico da IEQ2 (SSA 202513385), o contator C5 foi retirado do circuito 4, mantendo-o continuamente acionado, enquanto o circuito 3 continua a operar somente com a chave em “manutenção”. Foi emitida a SSA 202514041 para a IEQ2 proceder à atualização dos desenhos. Deixado o QL-03051 em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202513064 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:30:57 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), verificou-se que o desenho 6928DCJ5327P(arquitetura de rede do HVAC) indica que o QAT-SC deve enviar, via contato seco em 125 Vcc, sinal de defeito ao SCADA. No desenho 6928DFJ5338P(projeto do QAT-SC), na planilha de comissionamento e no memorial descritivo não há detalhes, e na instalação de campo o reporte não foi implementado, gerando divergência entre os projetos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202513071), o sinal de defeito ao sistema SCADA era apenas um comentário de projeto e não foi implementado, recomendando manter o sistema conforme instalado, sem a inclusão dessa funcionalidade. Foi solicitada a atualização dos desenhos conforme o parecer, registrado na SSA 202513066.
202513063 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:32:20 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi identificado que a fonte de alimentação em corrente alternada 24 Vca do gerenciador de rede TRACER SC-01+ está inoperante. Atualmente, está sendo utilizada a alimentação em 24 Vcc do próprio controlador, configuração que difere do previsto em projeto. Em anexo segue o desenho marcado. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme Parecer Técnico SSA 202513069, foi mantida a fonte do gerenciador de rede TRACER SC-01+ (24 Vcc) e a fonte da IHM (220 Vca / 12 Vcc – 24 W), ambas alimentadas pelo circuito proveniente do disjuntor DJ2. Foi emitida a SSA 202516779 para a IEQ2, para atualização dos desenhos. Desenho com marcações em anexo.
202513062 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 11:27:31 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), nos ensaios funcionais do sistema descritos na planilha de comissionamento 6928-83-19031-E, foi identificado que os itens 1.3.3 e 1.3.5, referentes às bombas secundárias, e os itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3, referentes aos relatórios de carga térmica, não foram disponibilizados no sistema supervisório, impossibilitando o atendimento a esses itens dos ensaios funcionais. Em anexo segue arquivo descritivo das pendências. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202547 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA 202513067, as pendências referentes à Tela Gráfica – Bombas Secundárias BS-1 e BSR-1, Tela Gráfica – Chillers 1 e 2 e CAG – Relatórios de Carga Térmica foram solucionadas pela empresa MSE, responsável pela implementação do sistema, e já se encontram devidamente atualizadas e disponíveis no supervisório do sistema HVAC. Em anexo, segue o arquivo com o registro dos itens corrigidos.
202513049 | STE |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202533 | 14/08/2025 11:24:45 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que a translação da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202607 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado verificación y acompañamiento al fabricante, realizado cambio en la frecuencia de "VELOCIDAD 1" de 6Hz a 10Hz (P0133). Realizado ensayos funcionales con carga en conjunto con MAM2 verificando correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo tabla de parametros actualizados del inversor IF3.
202513048 | STE |  | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202533 | 14/08/2025 11:23:37 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que a direção do carro da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202607 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado verificación y acompañamiento al fabricante, realizado cambio en la frecuencia de "VELOCIDAD 1" de 6hz a 10hz (P0133). Realizado ensayos funcionales con carga en conjunto con MAM2 verificando correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo tabla de parametros actualizados del inversor IF2.
202513044 | STE | 202512948 | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202533 | 14/08/2025 16:23:46 | Realizar conexão provisória na seccionadora de aterramento das pontes N02/N03, a fim de permitir alimentação 13,8kV para o circuito de ensaios da contratada Hitachi Energy. Previsão de conexão dos cabos para o dia 16/09/2025. Previsão de desconexão para o dia 10/10/2025. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202540 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada la desconexión parcial de los cabo de aterramiento del seccionador de puesta a tierra del puentes N02/N03 y conectado a la seccionadora provisoria proveida por la contratada a fim de permitir alimentación de 13,8kV para el circuito de ensayos de la contratada Hitachi Energy. Terminado el ensayo final del mismo retirado el cabo y colocado nuevamente en el seccionador de puesta a tierra (SPAT-AMC) del puentes N02/N03. Dejando en condición normal de operación.
202513000 | STE |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202533 | 13/08/2025 15:46:26 | Substituir 7 luminárias Highbay que se encontram inoperantes na região da galeria dos transformadores (60Hz). Defeito verificado durante a execução da SSP 20252478. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202549 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificada a existência de 7 luminária LED Highbay inoperantes na galeria dos transformadores. As luminárias foram substituídas por novas, com as mesmas características técnicas. A iluminação do referido local foi restabelecida, ficando em condições normais de funcionamento e operação.
202512954 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 13/08/2025 09:43:47 | Providenciar a conexão para a torneira elétrica instalada no laboratório de análises físico-químicas (Sala 212). A torneira está instalada na pia ao fundo da sala, em frente às capelas de exaustão. | ILA4 | MEG3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA:202512987 , fue instalado 1 toma corriente bifásico de 220V-32A/2P+T, cod:718478, en la sala 212 del LQEE con la alimentación proveniente del QLF-1P-GE (152) circuito C44. Emitido la SSA: 202514036 para IEQ-2 para actualización de diseño. Efectuado prueba de aislación de los cables del circuito y lectura de tensión, obteniendo valores satisfactorios, mediciones en anexo. Toma de corriente dejado en condiciones normales de operación.
202512936 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 13/08/2025 08:46:31 | INSTALAR TOMADAS PARA 04 TELEVISORES E 02 COMPUTADORES NA SALA DO CENTRO DE MONITORAMENTO DE ATIVOS - SMA (SALA 222 DO SMIL.DT). OBS.: OS TELEVISORES ESTARÃO DISPOSTOS UM AO LADO DO OUTRO FORMANDO UM RETÂNGULO E OS COMPUTADORES ATRÁS DOS MESMOS. ANEXO CROQUI ILUSTRANDO O LOCAL. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | JAIR FORQUIM | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi efetuado a instalação de 4 tomadas padrão universal 15A na sala 222 para atender a televisores e computadores. Utilizado cabos 4,0 mm² conectados ao disjunto C31 do painel QF-1P-02. Emitido SSA 202514036 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado tomada para televisores em condições normais de funcionamento e operação.
202512933 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 13/08/2025 08:46:43 | INSTALAR TOMADA PARA O RACK DE REDE NA SALA 235. O ANEXO ILUSTRA QUE HAVERÁ UMA SALA NO LOCAL ATUAL(SALA 222), INVIABILIZANDO QUE O RACK PERMANEÇA. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202535 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi efetuado a instalação de uma tomada 15A na sala 235 para atender ao Rack de rede. Utilizado cabos 4,0 mm² conectados ao disjuntor C30 do painel QF-1P-02. Emitido SSA 202514036 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado tomada para Rack em condições normais de funcionamento e operação.
202512852 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 11/08/2025 14:19:33 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512851 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 11/08/2025 14:24:33 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512849 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:24:51 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512760 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202532 | 08/08/2025 11:07:13 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que o sensor de temperatura de retorno TE-2 está sendo utilizado como referência para o controle de temperatura. Contudo, conforme o memorial descritivo do sistema HVAC nº 6928-20-J5323-P, página 16, o sensor de temperatura do duto de insuflamento TE-1 deve ser utilizado como referência para esse controle. Observou-se que os fancoils QP-UMA-PB e QP-UMA-1P estão utilizando como referência o sensor TE-1 de insuflamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512640 | APV |  | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202532 | 07/08/2025 07:55:28 | Foram encontradas falhas nas luminárias BL43 e BL44 do circuito 1E do quadro TS-LTE-PB; necessário diagnóstico e correção. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 | ALISSON BITTENCOURT | Emitido a SSA 202513302 para IEQ2 codificar e disponibilizar 1 LED DRIVER para substituir esse componente encontrado danificado na luminária BL-44 do circuito 1E do TS-LTE-PB
202512356 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202532 | 05/08/2025 08:07:25 | Verificar y solucionar luminarias con defecto (33 luminarias) en la cota 128 eje AB, desde AMD4 hasta la U9A. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202537 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído 7 luminárias LED da iluminação principal da elev.128 50Hz queimadas, por outras novas com as mesmas características. Completando assim a substituição das 33 luminárias queimadas descritas na SSA. Deixado a iluminação principal da elev.108 50Hz em condições normais.
202512355 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202532 | 05/08/2025 08:51:28 | Verificar e solucionar luminárias com defeito na cota 128 eixo/AB entre as U10 e U18A. Sendo: U10: 6un, U11: 1un, U12: 5un, U13: 2un, U14: 2un U15: 4un, AMC1: 1un, AMC2: 2un, AMC3: 4un, U16: 3un, U17: 6un, U18: 1un, U18A: 4un. Total: 41 Luminárias. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202550 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FORAM SUBSTITUÍDAS 45 LUMINÁRIAS, POR OUTRAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS.
202512268 | AIM |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202531 | 01/08/2025 13:48:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a luminária @AL-36 do segundo piso do edifício da manutenção se encontra inoperante. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202512209 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202531 | 31/07/2025 11:45:29 | Verificar y Solucionar alarma de "FALLA PRE CALENTAMIENTO" sin reame. Obs: Verificado interruptor de alimentación normal y temperatura del radiador igual al GDV-01, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202546 | ELVIS ECCEL | Executado modificações no circuito de controle e supervisão do resistor de pré-aquecimento (SSa202516366) conforme parecer técnico de IEQ1 (SS0202512244). Foi realizado todos os testes funcionais e verificado que o sistema ficou em condições normais de operação.
202512199 | STE |  | J102F001 | QUADRO TS-DALI | 1735.001-6 | 202532 | 05/08/2025 08:29:07 | La iluminación de las salas de las gerencias del Edif. de Mantenimiento se apagan sin motivo alguno cuando hay personas dentro, sólo vuelven a encenderse cuando se activa el detector de movimiento. | OUO0 | MEG3 | ROCA HAHN MARCELO ALBERTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202532 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202512388), os sensores de presença foram desativados das 6h45 às 18h. Nesse período, os interruptores e dimmers funcionam normalmente. Após as 18h, os sensores de presença são reativados automaticamente. Em anexo, seguem os arquivos de backup dos três andares, realizados antes e depois das alterações. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202512165 | AIM |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 07:45:41 | Durante o comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), foi verificado que, em caso de troca de fonte envolvendo o painel TG-TR01, podem ocorrer as seguintes falhas: falta de confirmação de partida nas bombas BS-1 e BSR-1 (sinalizadas no QAT-CAG), falta de confirmação de partida nos fancoils QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P, além de falhas de subtensão nos chillers QCH-1 e QCH-2. Essas falhas paralisam todo o sistema de climatização, sendo necessário reset local nos chillers e remoto nos fancoils. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512162 | STE |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 07:46:02 | Durante o comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), foi identificada falha no ensaio funcional 5.4: ao simular falha do sensor de temperatura, a máquina atual do rodízio não entra em operação de forma automática como previsto para garantir a climatização da sala. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202549 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da SSA 202512168, a empresa contratada para a execução do projeto HVAC solucionou a falha no painel QAT-SPLIT, ajustando a lógica de automação para que, em caso de falha do sensor de temperatura, a máquina vigente do rodízio permaneça em operação de forma automática até a correção da anomalia. O funcionamento foi verificado em campo, permanecendo o painel QAT-SPLIT em condições normais de operação.
202512074 | AIM |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 29/07/2025 16:47:24 | Durante o comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC400, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512073 | AIM |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 29/07/2025 16:47:45 | Durante o comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC600 e da expansão TRANE XM70, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesses controladores. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512056 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:29:41 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202512083), devido à fragilidade na fixação dos cabos da tomada T1, esta foi substituída por uma nova, de código 712299. O conjunto foi instalado e testado, permanecendo em condições normais de funcionamento.
202512053 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:30:59 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202512079), foi substituída a tomada por uma nova, código 712299. O conjunto foi instalado e deixado em condições normais de funcionamento.
202512047 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:27:53 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512046 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 11:28:10 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512045 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 11:19:02 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512042 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:09:49 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202548 | ELVIS ECCEL | Executado implementação dos sensores de corrente RIBXKTF (pos. "RC01" e "RC02") conforme parecer técnico(SSA 202512064), possibilitando assim uma indicação real do status das resistências de aquecimento. Executado o teste fucional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento (6928-83-19030-E) e verificado resultado conforme esperado. Foi emitida SSa 202518960 para atualização de desenho.
202512041 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 11:10:27 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202548 | ELVIS ECCEL | Executado implementação dos sensores de corrente RIBXKTF (pos. "RC01" e "RC02") conforme parecer técnico(SSA 202512063), possibilitando assim uma indicação real do status das resistências de aquecimento. Executado o teste fucional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento (6928-83-19029-E) e verificado resultado conforme esperado. Foi emitida SSa 202518933 para atualização de desenho.
202512040 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 11:10:41 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202548 | ELVIS ECCEL | Executado implementação dos sensores de corrente RIBXKTF (pos. "RC01" e "RC02") conforme parecer técnico(SSA 202512062), possibilitando assim uma indicação real do status das resistências de aquecimento. Executado o teste fucional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento (6928-83-19028-E) e verificado resultado conforme esperado. Foi emitida SSa 202518894 para atualização de desenho.
202512035 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 10:48:15 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512034 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 10:50:06 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512032 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 10:52:07 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512003 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:00:27 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512002 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 28/07/2025 16:46:09 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512000 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 28/07/2025 16:38:09 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511996 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 28/07/2025 16:25:57 | Durante o comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), foi constatado que o botão de emergência não mantém o estado após ser acionado, retornando automaticamente à posição original. O correto seria permanecer acionado até a intervenção manual. Em anexo, seguem fotos do botão de emergência com defeito. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202512029), foi substituído o botão de emergência por um novo, código 710499, juntamente com o bloco de contato, código 689408. O conjunto foi instalado e deixado em condições normais de funcionamento.
202511993 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202531 | 28/07/2025 16:27:29 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), após o técnico da Trox ajustar o curso dos atuadores dos dampers, foi verificado nos ensaios funcionais que os termostatos Honeywell TB3026B modulam os atuadores apenas em modo resfriamento. Assim, o sistema não realiza a função de aquecimento, comprometendo o funcionamento adequado quando há necessidade de aquecer o ambiente. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511879 | AIM |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202530 | 25/07/2025 08:30:11 | Durante o comissionamento do painel QAT-SPLIT (SSA 202507234), foi identificado que os bornes de conexão elétrica das unidades condensadoras SPLIT 1 e SPLIT 2, instaladas no terraço do edifício de manutenção, encontram-se expostos, sem proteção adequada contra contato acidental e intempéries. Constatou-se ainda que a tampa de proteção original das unidades não pode ser utilizada devido à forma como os cabos de conexão foram instalados. Em anexo, seguem fotos da situação. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511819 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202530 | 24/07/2025 14:15:05 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi constatado que as resistências de isolação elétrica do conjunto R2, composto por 2 unidades, apresentaram os seguintes valores: R2.1 = 55 kΩ e R2.2 = 15 kΩ. Ambos estão abaixo do padrão considerado ideal para este modelo de resistência. Em anexo, seguem foto e modelo das unidades. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511520 | SPG |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202530 | 23/07/2025 07:44:45 | Realizar readequação das instalações das tomadas da oficina de manutenção MET2 para o padrão 2P+T. | MET2 | MEG3 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202609
202511499 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 18/07/2025 14:14:35 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi verificado que o termostato Honeywell TB3026B referente ao VAV 25 está inoperante. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511478 | STE |  | N055A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMD | 1652.002-4 | 202529 | 18/07/2025 14:44:54 | Durante inspeção e ensaios de comissionamento do Monta Carga AMD, foram observados valores desequilibrados de resistência ôhmica nos enrolamentos do transformador 5TR2, conforme imagem da planilha de ensaios em anexo. | MEG3 | MEG3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA 202511631 A IEQ2 sobre anomalía, gestionada la substitución del transformador por parte del fabricante, realizados ensayos al nuevo transformador, con resultados en anexo. Luego de instalación realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202511430 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202529 | 17/07/2025 14:12:48 | Durante atendimento a SSA 202511368, verificado ausência de iluminação na casa de máquinas dos elevadores E22, E23, E24 e E09. Necessitamos de iluminação para realizar atividades de manutenção corretiva e preventiva (periodicidade mensal) nos elevadores e também em casos de atendimento de emergência. | MAM2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202530 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme parecer técnico, foi realizada a reconexão dos cabos do circuito 19 do QL9A131-0 e circuito 20 do QL-10131-0, a fim de alimentar a iluminação da casa de máquinas dos elevadores E22/E23/E24/E9.
202511408 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 17/07/2025 11:26:38 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que a IHM PHILIPS modelo 10BDL4551T/00, responsável pela parametrização e monitoramento do sistema HVAC do novo edifício de manutenção, está inoperante. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202548 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico vinculado à SSA 202511498, foi instalada a nova IHM PHILIPS, modelo 10BDL4551T/00. Após a conexão e a configuração do equipamento, foi criado o usuário “Viewer”, com permissão para visualizar parâmetros e alarmes do sistema HVAC. A IHM foi deixa em condições normais de funcionamento.
202511388 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 17/07/2025 07:27:31 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi identificado que o atuador Belimo LHX24-MFT-100, instalado nos Difusores de Ar Variáveis Trox DOQ-V, possui curso de atuação de 100 mm, controlado por sinal de 2-10V. Esse curso excede o limite físico do difusor, forçando a estrutura além do permitido e impedindo o funcionamento correto do equipamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2( SSA 202511390), o fabricante ajustou o curso de atuação do controlador para que não ultrapasse o limite máximo de abertura do damper. Também foi calibrado o sinal de controle do atuador, garantindo que o fechamento e a abertura completos permaneçam dentro dos limites especificados. Ensaios e testes funcionais foram realizados no dentro da SSA de comissionamento 202507417, confirmando que o curso de atuação dos dampers e o sinal de comando estão corretos.
202511298 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 08:53:27 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi identificada instabilidade nos links 1, 2 e 3, que interligam os painéis e componentes do sistema HVAC, resultando em falhas operacionais. Também foi constatado que a descrição do condutor de comunicação (hipperfio – automação blindado PE – 2x0,75mm 70ºC/0,3KV–CU/PEBD/ST-1–NBR10300–tuv NORD) não informa se o cabo é adequado para comunicação RS-485, nem especifica os requisitos de impedância necessários para essa aplicação. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511180 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 15/07/2025 08:12:50 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que o sistema de alarme de incêndio está conectado ao controlador UC400-4 nas portas BI13/BI14 do QAT-SPLIT, conforme indicado nos desenhos anexos. Como os painéis QAT-SPLIT, QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P podem operar em modo local caso haja perda de comunicação com o QAT-SC, existe o risco de, em situação de alarme de incêndio, a informação não ser repassada aos fan coils, que podem permanecer em funcionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510812 | AIM |  | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 10/07/2025 14:08:51 | Durante o comissionamento do painel TS-TP-CI-PB (SSA 202510447) foi verificado que disjuntor localizado a montante do circuito de alimentação possui corrente nominal inferior a corrente nominal do disjuntor a jusante. Disjuntor Circ3 do painel TS-UPS de 10A e disjuntor 52.A do TS-TP-CI-PB de 25A. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510575 | STE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202528 | 09/07/2025 09:43:48 | Verificar motivo por el cual el disyuntor del circuito de toma que alimenta máquina de solda, está desarmando. | MCI1 | MEG3 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202533 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme parecer técnico, foi substituído disjuntor bipolar de 10A por outro 20A de capacidade. Folha de ensaio em anexo. Emitida SSA 202513074 para IEQ2 atualizar desenho.
202510564 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202528 | 07/07/2025 15:13:09 | Durante o comissionamento do painel QP-UMA-PB foi identificado que o disjuntor motor 6Q1 (proteção do motor do ventilador) não possui dispositivo térmico, atuando somente como proteção magnética. Se encontra instalado disjuntor motor modelo GV2L32.Foto e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510567), foi orientado manter o disjuntor 6Q1 (Schneider GV2L32), que possui apenas proteção magnética, por ser suficiente para a proteção do inversor Schneider Altivar 320, conforme manual do fabricante. Inspeções e testes foram realizados na SSA 202507214, referente ao comissionamento.
202510563 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202528 | 07/07/2025 15:13:21 | Durante o comissionamento do painel QP-UMA-2P foi identificado que o disjuntor motor 6Q1 (proteção do motor do ventilador) não possui dispositivo térmico, atuando somente como proteção magnética. Se encontra instalado disjuntor motor modelo GV2L32.Foto e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510569), foi orientado manter o disjuntor 6Q1 (Schneider GV2L32), que possui apenas proteção magnética, por ser suficiente para a proteção do inversor Schneider Altivar 320, conforme manual do fabricante. Inspeções e testes foram realizados na SSA 202507250, referente ao comissionamento.
202510562 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202528 | 07/07/2025 15:13:31 | Durante o comissionamento do painel QP-UMA-1P foi identificado que o disjuntor motor 6Q1 (proteção do motor do ventilador) não possui dispositivo térmico, atuando somente como proteção magnética. Se encontra instalado disjuntor motor modelo GV2L32.Foto e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510568), foi orientado manter o disjuntor 6Q1 (Schneider GV2L32), que possui apenas proteção magnética, por ser suficiente para a proteção do inversor Schneider Altivar 320, conforme manual do fabricante. Inspeções e testes foram realizados na SSA 202507248, referente ao comissionamento.
202510437 | STE |  | N085A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.003-9 | 202527 | 04/07/2025 13:55:26 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que no comando de elevação, com carga suspensa de 5000kg, o motor não suporta a carga e inicia sua descida indevida. O movimento de descida é interrompido quando o operador cancela a operação no controle e, com isso realiza atuação do freio do motor. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202607 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado verificación y acompañamiento al fabricante, realizado cambio en varios parametros del inversor IF1. Realizado ensayos funcionales con carga en conjunto con MAM2 verificando correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo tabla de parametros actualizados del inversor IF1.
202510343 | STE |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202527 | 03/07/2025 13:58:18 | Encontrado IHM de comando del montacargas instalado en la casa de maquinas con defecto. En anexo, video del IHM en mal funcionamiento. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202538 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA derivada 202510506 solicitando a IEQ2 verificar estado de garantía y entrar en contacto el fabricante para substitución del componente. Agendada la visita y realizado el acompañamiento a la contratada durante la substitución del IHM, material proveído por el propio fabricante. Realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación e indicación del Montacargas AMC. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510246 | STE |  | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202527 | 01/07/2025 16:23:13 | Durante o comissionamento do painel TS-Chiller-01 foi constatado que o disjuntor 7Q1 está atuando com 26s quando submetido a corrente de 200% da corrente de ajuste. A planilha de ensaio prevê atuação entre 50 e 135s. Planilha de comissionamento, relatório de ensaio e foto do ajuste do disjuntor em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202528 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510253) o tempo de 26s para a atuação do disjuntor 7Q1 quando submetido a corrente de 200% do valor ajustado esta dentro dos parâmetros aceitáveis. Deixado painel TS-CHILLER1 em condições normais de funcionamento e operação.
202510244 | STE |  | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202527 | 01/07/2025 16:23:30 | Durante o comissionamento do painel TS-Chiller-02 foi constatado que o disjuntor 7Q1 está atuando com 26s quando submetido a corrente de 200% da corrente de ajuste. A planilha de ensaio prevê atuação entre 50 e 135s. Planilha de comissionamento, relatório de ensaio e foto do ajuste do disjuntor em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202528 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510256) o tempo de 26s para a atuação do disjuntor 7Q1 quando submetido a corrente de 200% do valor ajustado esta dentro dos parâmetros aceitáveis. Deixado painel TS-CHILLER2 em condições normais de funcionamento e operação.
202510059 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 30/06/2025 10:14:09 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer® CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento, inicialização e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510057 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 30/06/2025 10:14:23 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer® CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento, inicialização e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510049 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 30/06/2025 10:16:36 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510048 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 30/06/2025 10:17:11 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509910 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202526 | 26/06/2025 08:14:47 | Durante o comissionamento do QP-UMA-03 (Pavimento 2P, SSA 202507250), foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 17 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 34 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 221,40VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202527 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509914), o transformador 11T1 (220/24V, 75VA) foi substituído por outro fornecido pela SOCM.DT, com especificação de 220/24V e 500VA. Também foi adicionado um disjuntor termomagnético 1P 10A (código 716229) após a saída de 24V do novo transformador. Após a substituição, foram realizadas as seguintes medições: tensão de entrada de 221,7 V, tensão de saída de 24,2V e corrente de saída de 3,3A. Os ensaios do disjuntor e do transformador seguem anexos.
202509909 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202526 | 26/06/2025 08:03:33 | Durante o comissionamento do QP-UMA-02 (Pavimento 1P SSA 202507248), foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 15 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 34 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 219VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202527 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509913), o transformador 11T1 (220/24V, 75VA) foi substituído por outro fornecido pela SOCM.DT, com especificação de 220/24V e 500VA. Também foi adicionado um disjuntor termomagnético 1P 10A (código 716229) após a saída de 24V do novo transformador. Após a substituição, foram realizadas as seguintes medições: tensão de entrada de 222,0V, tensão de saída de 24,2V e corrente de saída de 3,3A. Os ensaios do disjuntor e do transformador seguem anexos.
202509908 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202526 | 26/06/2025 07:53:01 | Durante o comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 16 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 33 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 215,2VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202527 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509911), o transformador 11T1 (220/24V, 75VA) foi substituído por outro fornecido pela SOCM.DT, com especificação de 220/24V e 500VA. Também foi adicionado um disjuntor termomagnético 1P 10A (código 716229) após a saída de 24V do novo transformador. Após a substituição, foram realizadas as seguintes medições: tensão de entrada de 221,2V, tensão de saída de 24,2V e corrente de saída de 3,3A. Os ensaios do disjuntor e do transformador seguem anexos.
202509852 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202526 | 25/06/2025 13:35:50 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-03 (Pavimento 2P, SSA 202507250) , o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509894 ), a empresa terceirizada substituiu o controlador da válvula VAL-1 por outro, modelo EMO-85M-24 / VSI, com o mesmo nível de tensão de alimentação (24V) e controle de posição por sinal de 2-10V. A substituição, testes e ensaios, foram realizados com a SSA 202507250 de comissionamento. O controlador da válvula de 3 vias, responsável pelo direcionamento da água gelada para o fancoil, foi deixado em condições normais de funcionamento.
202509850 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202526 | 25/06/2025 13:36:10 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-02 (Pavimento 1P SSA 202507248) , o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509893 ), a empresa terceirizada substituiu o controlador da válvula VAL-1 por outro, modelo EMO-85M-24 / VSI, com o mesmo nível de tensão de alimentação (24V) e controle de posição por sinal de 2-10V. A substituição, testes e ensaios, foram realizados com a SSA 202507248 de comissionamento. O controlador da válvula de 3 vias, responsável pelo direcionamento da água gelada para o fancoil, foi deixado em condições normais de funcionamento.
202509847 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202526 | 25/06/2025 13:36:50 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509892 ), a empresa terceirizada substituiu o controlador da válvula VAL-1 por outro, modelo EMO-85M-24 / VSI, com o mesmo nível de tensão de alimentação (24V) e controle de posição por sinal de 2-10V. A substituição, testes e ensaios, foram realizados com a SSA 202507214 de comissionamento. O controlador da válvula de 3 vias, responsável pelo direcionamento da água gelada para o fancoil, foi deixado em condições normais de funcionamento.
202509835 | STE |  | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202526 | 25/06/2025 09:26:09 | Durante o comissionamento do painel TS-UMA-PB (SSA 202506900), foi constatado que o disjuntor 9Q1 apresentou atuação do disparo magnético fora dos valores especificados na planilha de comissionamento. Em anexo, encaminho a ficha de ensaio desse disjuntor. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202530 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509848), foi constatado que a atuação térmica do disjuntor está dentro dos valores de referência e os ensaios da proteção magnética apresentam resultados similares aos de outros disjuntores do mesmo modelo. Com isso o disjuntor foi considerado aprovado.
202509764 | SCA |  | K053E013 | QUADRO QL-8.3 F29/30 - EL. 144 | 0698.432-0 | 202526 | 25/06/2025 16:28:46 | Verificar disjuntor do ar condicionado, ele fica caindo, na sala de MCI1 localizada no F34, el. 144. | MCI1 | MEG3 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202509155 | AIM |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202524 | 13/06/2025 07:34:29 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA: 202505105), foi constatado que após longos períodos com as luminárias desligadas os disjuntores de alimentação dos circuitos de iluminação desarmam de maneira aleatória no momento do acionamento das luminárias. Vídeo em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509057 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 11/06/2025 16:37:53 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), foi verificado que o parafuso do borne 6T3 do contator 1K1 se encontra espanado. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509055 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 11/06/2025 16:38:05 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), foi verificado que a resistência 3M2E1 (aquecimento do cárter do compressor 3M2) se encontra com defeito. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509038 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202524 | 11/06/2025 16:42:37 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (contrato 4500058719 e SDS-15588), foi constatado que os itens referentes à estação de trabalho e licenças para parametrização, listados nos documentos 6928LMJ5322P, 5654-20-15200P e 6928-20-j5323P, não foram fornecidos. Essa ausência impede a execução dos testes funcionais previstos na planilha 6928-83-19031-E, relacionados aos arquivos de parametrização, além de inviabilizar futuras manutenções na automação do sistema HVAC do edifício de manutenção | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508957 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202524 | 11/06/2025 07:21:53 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (SSa202507092) e conforme fabricante (TRANE) a alimentação dos inversores pos."INV1" e "INV2" deve ser direta do disjuntor sem passar pelo contator pos. "C3" e "C4" (ver desenho F.6 e 7 no anexo). A liberação da alimentação de saída do inversor ocorre pelo comando do contato auxiliar (43-44) do "C3" e "C4" e, deve ocorrer com alimentação dos inversores já disponível. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202524 | ELVIS ECCEL | Realizado alteração da alimentação dos inversores pos."INV1" e "INV2" pela empresa contratada conforme solicitado por técnico da TRANE e, aprovado pelo parecer técnico da IEQ2(SSa202508962). Após conclusão da instalação dos cabos foi verificado que as conexões ficaram de acordo com o recomendado. O desenho foi marcado e a respectiva atualização será solicitada após conclusão do comissionamento.
202508923 | STE |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 10/06/2025 13:58:31 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508927 ), foi recomendado manter os componentes não identificados e sem função, conforme instalados em campo. Após a realização das marcações nos desenhos, foi emitida a SSA 202515837 para a IEQ2, para atualização de desenhos.
202508919 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202524 | 10/06/2025 13:53:11 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271) verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508926), foi recomendado manter os componentes não identificados e sem função, conforme instalados em campo. Após a realização das marcações nos desenhos, foi emitida a SSA 202515775 para a IEQ2, para atualização de desenhos.
202508693 | AIM |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202523 | 06/06/2025 14:11:03 | Durante atendimento a SSP 20255800, verificado dois fusíveis queimados referentes ao banco de resistencias da zona 2 (RT2 fase S e T). Obs.: fusível encontrado marca Negrini modelo CP14x51i50UR IN=50A. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508566 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 07:39:40 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), foi constatado que os conectores dos sensores de pressão, expansão e temperatura estão expostos às intempéries na parte externa do chiller. Essa situação pode causar problemas no sinal de comunicação com o controlador, pois os 11 sensores são conectados ao controlador pelo mesmo cabo de 4 vias, utilizando o protocolo BACnet MS/TP. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508497 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 04/06/2025 07:33:06 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), foi constatada baixa isolação no motor do ventilador 3M9, indicando fuga para terra. Após a abertura da tampa inferior do motor, foi observado acúmulo de água no compartimento, que escoou em seguida. Realizou-se novo ensaio de resistência de isolamento, com valores satisfatórios. A liberação do funcionamento do motor deve ser analisada, considerando a exposição à água, e é necessária a definição de solução para a causa do problema. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508472 | SCA |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202523 | 04/06/2025 07:19:21 | Lanzar cable de alimentación H5XG027 para cargador de vehículo eléctrico desde el tablero QGBT-2.2 disyuntor 52.6 compuesto por 3x25mm2 + 1x16mm2 con electroducto de 1-1/4" como mínimo. Los cargadores serán instalados en el estacionamiento frente al edificio del LQEE. Realizar ensayo de los cables en conjunto con MEG2 (SSA 202508479). Ver documentos en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202537
202508440 | STE |  | P100D002 | QUADRO QF-SPLIT | 1508.019-4 | 202523 | 03/06/2025 10:52:25 | Durante conmisionamiento encontrado en campo cabos faltantes en los bornes X1-9 y X1-10. Anexo Diagrama marcado. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202524 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme Parecer Tecnico de IEQ2, realizada instalación de alimentación de los bornes X1-9 y X1-10 desde el DJ1-1 y DJ2-1 respectivamente. Anexo diagrama marcado.
202508378 | STE |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202523 | 03/06/2025 13:40:23 | Durante utilização do monta cargas AMC que estava na cota 108, ao selecionar a cota 144 o mesmo iniciou o movimento de subida porem parou na cota 115 e não abriu a porta, foi realizado o acionado o botão de emergência e o reset do painel próximo a porta da cota, o monta cargas iniciou novamente o movimento de subida porem parou na próxima cota(122), sendo necessário realizar novamente o "reset" do equipamento, o monta cargas parou em todas as cotas até chegar ao destino(144).Verificar/Solucionar | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202603 | ELVIS ECCEL | Foi realizado, conforme parecer técnico IEQ2(SSa202508474), implementação no projeto com instalação de DP's no painel PC08-AMC ( atuadores AT1/AT2/AT3/AT4) e supressores RC nas bobinas dos contatores 3K07/3K08 /3K09/3K12/3K13/3K14/3K15. Foi verificado a instalação e executado testes funcionais sem anormalidades. Foi emitida SSa202600594 para atualização de desenho.
202508332 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202523 | 02/06/2025 09:12:44 | Substituir 04 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 4 luminárias pertencentes ao sistema da iluminação viária na região do mirante do vertedouro inoperantes. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária na região do mirante da margem direita em condições normais de funcionamento e operação.
202508330 | STE |  | J057A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - MONTANTE | 0944.102-8 | 202523 | 02/06/2025 09:12:32 | Substituir 02 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 2 luminárias pertencentes ao sistema da iluminação viária da elevação 144 montante inoperantes. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária da elevação 144 montante em condições normais de funcionamento e operação.
202508329 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202523 | 02/06/2025 09:14:34 | Substituir 01 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 1 luminária pertencente ao sistema de iluminação viária inoperante na região entre a guarita de acesso a área industrial e o túnel do vertedouro. Ela foi substituída por nova com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária do local referido em condições normais de funcionamento e operação.
202508328 | STE |  | J057A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES DE ACESSO AO MIRANTE MD | 0944.100-3 | 202523 | 02/06/2025 09:16:30 | Substituir 01 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 1 luminária pertencente ao sistema da iluminação viária inoperante na elevação 144 jusante. Ela foi substituída por nova com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária na elevação 144 jusante em condições normais de funcionamento e operação.
202508327 | STE |  | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202523 | 02/06/2025 09:16:57 | Substituir 03 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 3 luminárias pertencentes ao sistema de iluminação viária inoperantes na elevação 225 , barragem principal. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária do local referido em condições normais de funcionamento e operação.
202508326 | STE |  | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202523 | 02/06/2025 09:16:45 | Substituir 05 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 5 luminárias pertencentes ao sistema de iluminação viária inoperantes na elevação 225 , BLD. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária do local referido em condições normais de funcionamento e operação.
202508277 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:50:31 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (SSa202507092) foi constatado que os blocos de contatos (23-24) das chaves seletoras ( manual/desliga/automático) pos."S1", "S2", "S3" e "S4" apresentam falha no fechamento do contato durante manobra da chave. Ver imagem no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202524 | ELVIS ECCEL | Realizado substituição dos blocos por novas unidades com as mesmas características e de outra marca (Schneider Electric). Após instalação foram executadas várias manobras e constatado o funcionamento normal dos contatos sem anormalidades.
202508270 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:52:20 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092) foi constatado que os relés temporizadores pos. "RT1" e "RT2" (ver imagens) não estão representados no desenho 6928DFJ5288P. Os mesmos estão sendo alimentados em paralelo com os contatores "C3" e "C4" respectivamente. Nos contatos auxiliares (25-28) os cabos estão direcionados para régua "XS1" sem nenhuma finalidade. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202524 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico de IEQ2 (SSa202508340) os relés temporizados pos."RT1" e "RT2" foram removidos juntamente com os cabos conectados nos mesmos. Instalação ficou conforme diagrama funcional 6928DFJ5288P e, atualização será solicitada após comissionamento do painel. Os relés foram devolvidos para SOCM.DT.
202508260 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202522 | 30/05/2025 14:13:08 | Durante comissionamento do painel QAT-SC-01, verificado que a fonte fornecida (fotos anexas) é completamente diferente daquela especificada no projeto (desenho 6925-DF-J5338 fl 6). | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202524 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer técnico de IEQ2, mantenida fuente encontrada en campo (220VCA/12VCC). Desenho marcado corrigido em anexo (atualização será solicitada na conclusão do comissionamento, SSA 202507417).
202508188 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 08:10:50 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092)foi constatado que o módulo IHM instalado na porta é da WEG e o inversor da SCHNEIDER. Obs.: O conector do cabo de interligação entre os dispositivos é incompatível para o inversor (ver imagens no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202545 | ELVIS ECCEL | Foi instalado duas IHM's da SCHNEIDER (mod. WV3A1007) para o inversor SCHNEIDER (mod. ATV310HD11N4E) pos." INV1" e "INV2" disponibilizados por SOCM.DT conforme parecer técnico da IEQ2 (202508257) . Após instalação dos módulos foi verificado sua conexão e funcionamento em condições normais de operação. Foi emitida SSa 202518442 para atualização de desenho e adicionado comentário na SDS-15686 para LMR. Obs.: IHM's WEG foram entregues para IEQ2.
202508131 | STE |  | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202522 | 29/05/2025 14:12:20 | Durante o comissionamento do Quadro TS-CHILLERS 1 (SSA 202507241) foi identificado divergência entre as informações constantes no desenho 6928-DF-J5295. Na folha de dados (pg.3) é informado que o sistema elétrico do referido quadro deve ser 3F-380V+PE-50Hz e no diagrama trifilar (pg 5) é solicitado a presença de condutor neutro. Em campo o condutor neutro se encontra lançado até próximo ao quadro conforme fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202525 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508185) o sistema elétrico adotado foi o 3F-380V+PE-50Hz. O cabo de neutro foi retirado pela SOCM.DT e os desenhos marcados foram enviados para atualização com a SSA 202510214. Deixado painel TS-Chiller 1 em condições normais de funcionamento e operação.
202508025 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-03 | 1508.017-0 | 202522 | 28/05/2025 10:45:24 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-03 (Pavimento 2P), SSA 202507250, foram identificadas várias divergências entre montagem realizada em campo em relação ao projeto fornecido para comissionamento, inviabilizando a execução deste. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202524 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico e desenhos atualizados fornecidos pela IEQ2 com a SSA 202508073, o comissionamento do painel QP-UMA-03 (2P) foi reiniciado após modificações implementadas pela SOCM.DT. Ensaios, inspeções e marcações nos desenhos serão realizados durante a SSA 202507250 de comissionamento.
202508016 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-01 | 1508.014-5 | 202522 | 28/05/2025 08:37:52 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-01 (pavimento térreo), SSA 202507214, foram detectadas diversas divergências entre a montagem em campo e o projeto fornecido, inviabilizando a continuidade do comissionamento. O desenho com as marcações realizadas até o momento segue em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, a SOCM.DT efetuou alterações no painel QP-UMA-01 (PB) e nos desenhos referentes a este painel de modo a possibilitar o comissionamento. Comissionamento realizado com a SSA 202507214. Emitido SSA 202509308 para atualização dos desenhos.
202508012 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-02 | 1508.015-7 | 202522 | 28/05/2025 08:38:06 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-02 (Pavimento 1P), SSA 202507248, foram identificadas várias divergências entre montagem realizada em campo em relação ao projeto fornecido para comissionamento, inviabilizando a execução deste. Desenho com as marcações realizadas até o momento em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, a SOCM.DT efetuou alterações no painel QP-UMA-02 (1P) e nos desenhos referentes a este painel de modo a possibilitar o comissionamento. Comissionamento realizado com a SSA 202507248. Emitido SSA 202509308 para atualização dos desenhos.
202507982 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202522 | 30/05/2025 14:43:30 | Verificar e solucionar iluminação com defeito na cota 124 eixo AB, U07, video em anexo. | OUO1 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202532 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado luminaria con defecto, cambiado por una nueva de las mismas características técnicas. Iluminación dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado dentro de la SSP 20251271. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507619 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202521 | 21/05/2025 05:49:25 | Constatado iluminación deficiente referente al pasillo del sistema SPRINKLER de la U11 conforme anexo. Obs.: Elev 95.00. | OUO6 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202531 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito realizado durante manutenção preventiva da SSP 20250840. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507370 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202520 | 13/05/2025 10:17:08 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-PB (SSA 202505328), foi constatado que os circuitos 09 e 21 possuem disjuntores de 25A, cabos de 2,5mm² em suas saídas e apenas 3 pontos de tomadas cada um, estando divergentes dos demais circuitos e com possíveis problemas de capacidade de carga referentes aos cabos de 2,5mm². Desenho marcado em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202523 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202507382) os disjuntores dos circuitos 9 e 21do painel TS-TPC-PB foram substituídos por disjuntores de 10A código 664197. Serviço de substituição realizado pela contratada da SOCM.DT. Os dados relativos aos ensaios desses disjuntores foram incluídos na planilha de comissionamento SSA 202505328. Deixado painel TS-TPC-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202507194 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202519 | 09/05/2025 14:16:11 | Realizar a normalização do circuito 52.2/QIE-5A, que alimenta o projetor L17E. Cabos de alimentação do projetor encontram-se em curto-circuito dentro do eletroduto. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202507003 | APV |  | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202519 | 07/05/2025 07:35:01 | Verificar motivo de temperatura de sala 126 (Filtro de impresión 3D) a 28°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202602 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado dumper inoperante, y no existen unidades disponibles compatibles en almacenes, emitida SSA 202600975 para compra.
202506919 | STE |  | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202519 | 05/05/2025 17:00:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTE-PB (SSA 202505097), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Segue em anexo a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTE-PB se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTE-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202506918 | STE |  | J102E008 | QUADRO TS-LTE-2P | 1732.001-2 | 202519 | 05/05/2025 16:05:36 | Durante o comissionamento do painel TS-LTE-2P (SSA 202505102), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Segue em anexo a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTE-2P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTE-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202506912 | STE |  | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202519 | 05/05/2025 16:04:42 | Durante o comissionamento (SSA 202506073), foi verificado que após o teste de restauração do backup da programação do controlador DALI do painel UCL2, o referido controlador passou a apresentar problemas funcionais (luz 'SYS' fica vermelha e o controlador reinicia). | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 | ALISSON BITTENCOURT | Foi realizado o backup e a restauração do sistema conforme as instruções do fabricante e o P.T da IEQ2 com a SSA 202506967. Em anexo, segue o procedimento completo para backup e restauração do sistema, além dos arquivos gerados para o backup do controlador WAGO 750-8212 dos painéis UCL0, UCL1 e UCL2. O sistema de iluminação do novo edifício de manutenção encontra-se em condições normais de funcionamento. Os procedimentos foram realizados durante a execução da SSA de comissionamento 202506073.
202506834 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202518 | 04/05/2025 04:54:19 | Verificar e solucionar luminárias apagadas no vão da linha L4 PIH próximo a seccionadora 73LI4 setor 220kV, conforme arquivos em anexo. | OUO7 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202542 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado luminárias com defeito, foram substituídas por luminárias novas de mesmas características técnicas, deixado em condições normais de operação, confome video em anexo. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202506406 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202518 | 28/04/2025 16:55:04 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-2P (SSA 202505331), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-TPC-2P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-TPC-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202506330 | STE |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202517 | 22/04/2025 13:30:57 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-1P (SSA 202505330), foi constatado que os circuitos 09 e 21 possuem disjuntores de 25A, cabos de 2,5mm² em suas saídas e apenas 3 pontos de tomadas cada um, estando divergentes dos demais circuitos e com possíveis problemas de capacidade de carga referentes aos cabos de 2,5mm². Desenho marcado em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202521 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2, registrado na SSA 202506397, os disjuntores dos circuitos 9 e 21 foram substituídos por disjuntores de 10A, código 664197. A substituição e os ensaios dos disjuntores foram realizados sob a SSA de comissionamento 202505330. Os disjuntores foram fornecidos pela SOCM.DT.
202506322 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202517 | 22/04/2025 11:02:50 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-PB (SSA 202505328), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-TPC-PB se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-TPC-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202506140 | STE |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202516 | 15/04/2025 16:32:32 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-1P (SSA 202505330), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-TPC-1P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-TPC-1P em condições normais de funcionamento e operação.
202506136 | STE |  | J102E005 | QUADRO TS-LTE-1P | 1729.001-5 | 202516 | 15/04/2025 16:42:26 | Durante o comissionamento do painel TS-LTE-1P (SSA 202505100), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTE-1P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTE-1PB em condições normais de funcionamento e operação.
202506100 | AIM |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:43:29 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foi verificado que o interruptor da sala de depósito de limpeza do segundo pavimento encontra-se com defeito intermitente de acionamento. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202506096 | STE |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:55:23 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foi verificado que as plaquetas de identificação dos circuitos se encontram incorretas. Foto da lista das plaquetas corretas em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTN-2P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTN-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202506091 | AIM |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:51:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foram identificadas 18 luminárias de emergência inoperantes, 1 luminária faltando e 1 luminária que foi adicionada em outro ponto no segundo pavimento do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 13luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512303 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT.
202505836 | STE |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202515 | 11/04/2025 14:11:03 | Durante o comissionamento da iluminação do edifício de manutenção foi verificado que as conexões elétricas dos cabos de comunicação do sistema DALI foram executadas no interior das eletrocalhas, sem o uso de caixas de conexão. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202535 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202505945), as conexões elétricas dos cabos de comunicação do sistema DALI foram mantidas no interior das eletrocalhas. Deixado cabeamento do sistema DALI em condições normais de funcionamento.
202505814 | AIM |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 10/04/2025 17:05:17 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), foi constatado que 20 luminárias de emergência do Piso 01, referentes ao circuito 11N do painel TS-LTN-1P, estão inoperantes. Em anexo, segue o desenho marcado com as luminárias com defeito. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 1 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT.
202505778 | STE |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 10/04/2025 14:10:36 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTN-1P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTN-1P em condições normais de funcionamento e operação.
202505754 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:27:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) não foi possível verificar a instalação de duas tomadas no interior do poço dos elevadores do edifício de manutenção devido a falta de acesso ao local. Desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202517 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202505787), não será efetuado a instalação de tomadas provenientes do painel TS-LTN-PB no interior do poço dos elevadores. Desenho com as alterações será enviado para atualização ao final do comissionamento (SSA 202505105).
202505751 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:29:43 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) não foi possível identificar, devido a divergência de informações nos desenhos a quais cargas/circuitos estão destinados os disjuntores de 25A, 16A e o DR. Desenhos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202517 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202505784), o disjuntor de 25A foi destinado ao circuito 2, o disjuntor de 16A ao circuito 14, o DR ao circuito 1 e os cabos do circuito 2 foram substituídos por cabos de 6mm². Serviço executado pela contratada da SOCM.DT. Desenhos com as referidas alterações será enviado para atualização ao final do comissionamento (SSA 202505105).
202505749 | AIM |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:12:06 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) foi identificado 17 luminárias de emergência inoperantes no térreo do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 2 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT.
202505747 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 07:57:45 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) foi verificado que as plaquetas de identificação dos circuitos se encontram incorretas. Foto das plaquetas atualmente instaladas e lista das plaquetas corretas em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTN-PB se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTN-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202504930 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202514 | 03/04/2025 17:44:11 | Solicito a instalação de 3 tomadas para uso comum de equipamentos em bancada e 3 tomadas para alimentação de computadores e também a reativação de 4 que foram desligadas no quadro, QLF-TE-GE-AT 52.05.01 na sala de Alta Tensão. Anexos abaixo | ILA1 | MEG3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202533 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instalação de 3 tomadas novas para uso comum 2P+T 10A na sala de Alta Tensão e reativado 4 tomadas que foram desligadas, conforme parecer técnico da SSA 202505327. Emitido SSA 202513214 para atualização de desenho. Deixada as tomadas em condições normais de utilização.
202504860 | AIM |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202514 | 01/04/2025 08:59:44 | Durante a execução da SSP 20253508 foi verificada ausência de iluminação na ponte rolante. Verificar possibilidade de instalação de iluminação conforme instalado nas demais ponte da casa de força. (estender melhoria para ponte N01). | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504694 | STE |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202513 | 28/03/2025 15:38:15 | Durante la ejecución de la SSP 20250403, en los ensayos del relé de protección RP1 (Relé Argus 7SR10), fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0486-R00 .Archivo de los ensayos y OA en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202504701) os valores de referência dos ensaios do relé de proteção RP1 ( relé Argus 7SR10) da PIC.EQ.0382 estão desatualizados. Os valores foram atualizados na versão R03 da PIC.
202504519 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202513 | 26/03/2025 14:45:29 | Verificar e solucionar 05 lâmpadas tubular led 20W-220V apagadas/queimadas na LCR 16/17. | OUO6 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202529 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executado durante manutenção preventiva da SSP 20251283. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202504518 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202513 | 26/03/2025 14:45:43 | Verificar e solucionar lâmpada tubular led 20W-220V piscando na LCR 14/15. | OUO6 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202529 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito realizado durante manutenção preventiva da SSP 20251283. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202504227 | STE |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202512 | 20/03/2025 15:03:04 | Durante la ejecución de la SSP 20253950 en los ensayos del relé de protección RP1. (Relé Argus 7SR10), fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0478 .Archivo de los ensayos y OA . en anexo | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202504229) os valores de referência dos ensaios do relé de proteção RP1 ( relé Argus 7SR10) da PIC.EQ.0196 estão desatualizados. Os valores foram atualizados na versão R03 da PIC.
202502813 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202509 | 24/02/2025 08:59:13 | Verificar/Solucionar motivo por el cual hay lamparas dañadas en la sala del despacho de carga. | OUO6 | MEG3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202537 | JAIR FORQUIM | Verificado a existência de 3 lâmpadas fluorescentes 55W inoperantes na sala do despacho de cargas. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Serviço executado dentro da SSP 20253713. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202502787 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202508 | 21/02/2025 15:27:01 | Realizar desconexão nos postes L260/L261 alimentados pelo circuito 19 do quadro TIN-4A e postes L264E/L265E, alimentados pelo circuito 10 do quadro TIE-4A. Os mesmos ficarão desligados devido a abertura de acesso ao pátio de 66KV, serviço realizado pela contratada da SOCM.DT. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202509 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado desconexão da luminária L261do circuito 19 do TIN-4A e as luminárias L246E/L265E do circuito10 do TIE-4A, devido a realização de acesso ao pátio de 66KV. Luminárias serão normalizadas depois da conclusão da pavimentação do acesso pela SOCM.DT, contrato 4500069894.
202502781 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202509 | 24/02/2025 09:26:49 | Solicito reposicionar una toma de 16A instalada en el interior del cercado conforme indicado en la foto. Será necesario reubicar mas cerca del rack de perfiles como se indica en el anexo. Contacto Ever 9642. | MMU3 | MEG3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202534 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202502901), foi instalada uma tomada 220V/16A padrão STECK nas proximidades da caldeiraria na elevação 108. Emitido SSA 202513606 para IEQ2 solicitando atualização dos desenhos. Deixado tomada em condição normal de funcionamento.
202502290 | STE |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202507 | 13/02/2025 14:08:46 | Verificar y solucionar el disyuntor 52.8 abierto del tablero QF-CAR-01 que alimenta la Enderezadora ubicada en la UPAC. | MCI2 | MEG3 | ADELAR FRONZA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202508 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi substituído o disjuntor 52.8 (25A curva "C") do painel QF-CAR-01 por um disjuntor de 25A curva "K". Efetuado testes funcionais de acionamento da carga após a substituição, nos quais não houve atuação do disjuntor. Medido corrente de 12,4A em regime permanente e pico de 175,7A durante a partida do motor. Ensaios do disjuntor, vídeo da medição de corrente e foto da placa de identificação do motor em anexo.
202501462 | STE |  | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202506 | 03/02/2025 07:20:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária pertencente a iluminação monumental, instalada no 6º piso do edifício de produção se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP 20253436. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202532 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 na SSA 202511810 as luminárias pertencentes ao sistema de iluminação monumental que se encontravam instaladas no 6º piso do edifício de produção foram desmobilizadas e guardadas na sala da MEG3 na elevação 214. Serviço de desmobilização realizado com a SSA 202511810.
202501460 | AIM |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202506 | 03/02/2025 16:38:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as luminárias pertencentes a iluminação monumental instaladas nos munhões do vertedouro apresentam falha intermitente em seu acionamento, assim bem como elevado índice de defeito em seus conjuntos de partida. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501426 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202505 | 30/01/2025 15:16:32 | Verificar y solucionar interruptor de entrada del correspondiente tablero se encuentra con su mecanismo de accionamiento inoperante. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202506 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado disyuntor general inoperante, sustituido por otro disyuntor de otras características técnicas conforme parecer técnico de la IEQ2 SSA:202501424. Efectuado lectura de tensión obteniendo valores satisfactorios. (Valores de tensión: R->Tierra = 133V, S->Tierra = 132V, T->Tierra = 133V, R->S = 233V, R->T = 232V, S->T = 231). Ensayo del disyuntor se adjunta en anexo. Tablero QL-21023 dejado en condiciones normales de operación.
202501124 | AIM |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202505 | 27/01/2025 08:06:55 | Durante comissionamento do Ar Condicionado AA-AC-02 (SSa202410849) foi encontrado relé posição "STT" (sub/sobretensão) inoperante. Modelo MPX-293, marca DIGIMEC (ver imagen no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202501123 | AIM |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202505 | 27/01/2025 08:08:17 | Durante comissionamento do QAA-OF-03 (SSa202410852) foi verificado que para o funcionamento do Controlador CDL005 é necessário dois sensores de temperatura. No local existe apenas uma unidade (ver anexo) na entrada do controlador (8-8A - para máquina 1). No desenho marcado(3238-DF-G9272-P F.7) é indicado a configuração encontrada com apenas uma unidade. No manual do controlador é indicado uma entrada para máquina 2 (7-7A). Na configuração encontrada o controlador sinaliza falha de sensor. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202500973 | STE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202504 | 23/01/2025 07:18:51 | Durante comisionamiento de las instalaciones eléctricas de la iluminación viária, fueron detectados discrepancia entre el diseño y las instalaciones existentes en el campo. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202537 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 20201065) foram realizadas modificações nas distribuições dos circuitos de conexão das luminárias da iluminação viária na região da UPAC. Realizado ensaios de resistência de isolação nos cabos e efetuado a conexão dos mesmos aos circuitos 11 e 12 do painel QLEX-K. Emitido SSA 202514714 para atualização de desenho. Valores de ensaios dos cabos em anexo. Deixado Iluminação viária na região da UPAC em condições normais de funcionamento e operação.
202500890 | STE |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202504 | 22/01/2025 07:36:22 | Verificar a possibilidade de melhoria na iluminação, pois durante o atendimento a SSA 202500285 observou se baixo nível de iluminação na plataforma onde ficam instalados as unidades condensadoras do ar condicionado das salas de comunicação e sistema SCADA, dificultando a manutenção das unidades condensadoras. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202532 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FORAM INSTALADOS 3 NOVOS PONTOS DE LUMINÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO NA REGIÃO ONDE ESTÃO INSTALADOS OS CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO NA ELEVAÇÃO 135. EMITIDO SSA202512517 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS
202500719 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202503 | 17/01/2025 13:55:36 | Instalar plugs nos equipamentos da carpintaria da MCI2, localizados na UPAC. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instalação de 8 plugs e 2 tomadas (3P+T 32A 240V 9h) e 1 chave rotativa nos equipamentos da carpintaria da MCI2, localizada na UPAC. Deixado os equipamentos em condições de operação.
202500456 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202503 | 13/01/2025 08:39:40 | Conforme a SSA 202417299 e a planilha de comissionamento 3238-83-19009E, referente à ponte rolante de 5T N22 da UPAC, realizar ensaios de ponto a ponto e de resistência de isolamento no cabo de alimentação e na barra blindada conectados ao painel QGBT-460 52.15. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202503 | ALISSON BITTENCOURT | Foram realizados os ensaios de ponto a ponto e de resistência de isolamento nos cabos de alimentação da ponte rolante de 5T N22, conforme solicitado na SSA 202417299. A execução foi efetuado com o apoio da MEG2, conforme registrado na SSA 202500488. Os ensaios e seus respectivos valores foram devidamente realizados e documentados na SSA 202417299 de comissionamento.
202500428 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202503 | 13/01/2025 08:15:06 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), constatou-se que a chave fim de curso S2, do desenho 3238DFG9473P, pág. 15, apresenta contato inoperante entre os pontos 1 e 2, não comutando ao movimentar a cruzeta. Além disso, as varetas da cruzeta S2 estão longas, tocando os suportes do trilho antes de acionar os pontos de redução de velocidade e parada, ocasionando funcionamento incorreto. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202531 | ELVIS ECCEL | Verificado en campo que la empresa contratista soluciono los problemas de contacto en los puntos 1 y 2 del fin de curso S2, y fue realizado corte de las varillas de la cruceta S2 para su correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202500427 | SEE |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202503 | 13/01/2025 14:15:41 | Durante o atendimento da SSA relacionada 202420017 ("Verificar y solucionar motivo por el cual no accionó la alarma "Temperatura Alta" en la caseta 2-CRL-3. Obs.: La sala estaba con temperatura elevada."), foi verificado que o ponto na base de dados do SCC está cadastrado corretamente. Solicitamos apoio para que seja verificada a situação do sensor de temperatura na caseta 2CRL3, se o mesmo já foi instalado e se está funcionando corretamente. | MEL4 | MEG3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 | GABRIEL ARNO ARENHART
202500377 | STE |  | N054A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.025-0 | 202503 | 15/01/2025 15:24:00 | Durante la ejecución de la SSP 20253658 Se noto la ausencia de Señalizado lumínico de estado del equipamiento ( Baliza de señalización LED). | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | ELVIS ECCEL | Encontrado falta de sinalizador pos."11H1" . Foi instalado novo sinalizador e executado testes de funcionamento do mesmo com as indicações : 1)vermelho- ligado; 2)verde - desligado; 3) amarelo - falha. O dispositivo ficou em condições normais de operação.
202500038 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 14:52:29 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi constatado que os cabos provenientes do QGBT-460, nas fases R, S e T até o pantógrafo, possuem seção nominal de 10 mm², enquanto o cabo PE apresenta seção nominal de 6 mm². Da conexão deslizante do pantógrafo ao painel PE1, foi utilizado um cabo 4x6 mm², situação que difere do desenho 3238DFG9473P, página 3, fornecido com a solicitação de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202500040), recomendou-se manter o cabo 4×6 mm² entre o pantógrafo e o painel, conforme já instalado em campo. Foi solicitada a atualização dos desenhos com base no parecer e registrado na SSA 202513159.
202420368 | AIM |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 30/12/2024 16:23:28 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi verificado que o H5 (giroflex sob o passadiço) e o H6 (sirene lateral do painel), listados na página 17 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontram instalados. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | 202606 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Realizada inspeção e encontrado sinalizador giroflex e sirene instalados, mas ambos estão inoperantes.
202420361 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 30/12/2024 16:23:54 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi verificado que a célula de carga, listada na página 11 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontra instalada. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi constatado instalação da célula de carga (BERMAN LOAD CELLS, mod. BTCA, cap. 5000Kg) e conexão com o indicador de pesagem (ALFA, mod.3102C). O procedimento de calibração foi executado com SSA202509660 pelo técnico da empresa contratada, sendo verificado atuação do limitador de pesagem no teste real com carga.
202419773 | AIM |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 13:58:15 | Durante o comissionamento (SSA 202415716) foi verificado discrepância com relação aos pontos de aterramento. Alguns dos pontos previstos não se encontram acessíveis e outros não foram efetuados de acordo com os detalhas previstos. Segue em anexo fotos e desenhos identificando as discrepâncias. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202419760 | AIM |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 08:53:58 | Durante o comissionamento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da UPAC (SSA 202415716) foi verificado a presença de oxidação em varias elementos (porcas, arruelas, captores) do referido sistema. Relatório elaborado pela ILA1 em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202419680 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202450 | 11/12/2024 16:17:13 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi verificado que o sensor de descarrilhamento (SP7) não se encontra instalado. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi constatado instalação do sensor pos."SP7" e, verificado seu funcionamento em condições normais durante os testes de operação no comissionamento (SSa202417299) da ponte N22.
202419642 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202450 | 11/12/2024 10:15:47 | Verificar motivo pelo qual 17 lâmpadas de 14W e 23 lâmpadas de 55W do CCR e Sala de despacho estão apagadas, verificado na inspeção da SSP 20240397. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202537 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituídas 7 lâmpadas 55W com defeito no CCR e na sala de Despacho por outras novas com as mesmas características. 16 Lâmpadas de 55W e 17 lâmpadas de 14W foram trocadas na SSP 20240397. Deixado o sistema de iluminação das salas em condições normais.
202419641 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202450 | 11/12/2024 10:16:16 | Verificar o motivo de 10 lâmpadas de 55W no CCR, 13 lâmpadas de 55W na sala de despacho e 17 lâmpadas de 14W na sala de despacho, se encontram apagadas. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202537 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituídas 23 lâmpadas 55W com defeito no CCR e na sala de Despacho por outras novas com as mesmas características. Lâmpadas de 14W foram trocadas na SSP 20240385. Deixado o sistema de iluminação das salas em condições normais.
202419387 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202450 | 10/12/2024 07:16:20 | Durante a execução do comissionamento para ponte N22 foi verificado que os disjuntores Q7 e Q9 possuem capacidade de interrupção de corrente de apenas 1,5KA. Os referidos disjuntores estão submetidos a tensão nominal de 460V, proveniente do transformador TR-UPAC-01 13,8/460V de 750KVA. Foto dos disjuntores e desenho 3238-DF-G9473 em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202451 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme o parecer técnico da SSA 202419615, foram substituídos os disjuntores Q7 e Q9, com capacidade de interrupção de corrente de 1,5 kA, por dois disjuntores com capacidade de interrupção de 10 kA cada (código 513563). A substituição e os ensaios foram realizados no âmbito da SSA 202417299, referentes ao comissionamento da ponte de 5 toneladas da UPAC.
202419335 | STE |  | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202449 | 06/12/2024 07:30:46 | Durante o comissionamento do painel QA-PORTA-01, conforme registrado na SSA 202419070, constatou-se que o controlador SCHMERSAL SKIP BK não dispõe de software nem de cabo de conexão para interface de parametrização e backup. Essa situação inviabiliza a realização de futuras manutenções no equipamento que exijam esses processos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202544 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ-2 (SSA 202419335), foram fornecidos o cabo e o software do controlador Schmersal SKIP BK. Foram realizados os testes funcionais e efetuado o download do programa. Em anexo, seguem os arquivos de backup, o instalador e o manual com os procedimentos para backup e upload. Ressalta-se que é necessária a utilização da senha 0110 para a execução desses procedimentos.
202419132 | STE |  | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202449 | 03/12/2024 08:31:24 | Conforme descrito no desenho 6246-DC-15202-E R1 e na planilha de comissionamento, o transformador AU-1 está especificado como sendo de 13 kVA - 460/220V, 60 Hz. No entanto, o transformador atualmente instalado nessa posição possui configuração de 440/220V, 60 Hz, 13 kVA, o que diverge das especificações indicadas. Em anexo, seguem a folha de ensaios do transformador e o desenho com as respectivas especificações. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202451 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2, com a SSA 202419143, foi solicitado manter a configuração do transformador conforme instalado, na configuração 440/220V, 60 Hz, 13 kVA. Emitido a SSA 202419170 para atualização de desenho. Ensaios e verificação de instalação serão descritos na SSA de comissionamento 202417768.
202419128 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202449 | 03/12/2024 08:27:30 | Durante execução da SSP 20244348, verificado que encontram-se apagadas: 06 luminárias no pátio de 500 kV, 04 luminárias no pátio de 220 kV, e 02 luminárias na iluminação da cerca perimetral. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202510 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado, foram substituidos 12 luminarias na SEMD, sendo 06 luminárias no patio 500KV, 04 no pátio de 220 kV, e 02 luminárias na iluminação da cerca perimetral.
202418836 | STE |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202448 | 27/11/2024 10:54:52 | Durante comissionamento (202410972) foram removidos os conectores tipo plug´s dos sensores magnéticos do SE8/9/10/11/12 /13/14/15 pelo representante do contratista e, deixou as novas conexões com emenda simples . Foi utilizado o condutor positivo (+) e o de retorno do circuito, sendo o negativo (-) isolado. Conforme o representante a ligação com plug estava inadequada e gerava abertura do fusível (2A) de proteção, pois o sensor instalado no atuador é o magnético e no desenho aparece o indutivo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | 202606 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Verificado e encontrados plugs de conexão dos sensores instalados. Emitida SSA 202601803 para atualização de desenho. Anexo desenho marcado conforme encontrado em campo.
202418828 | AIM |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 26/11/2024 16:42:53 | Durante comissionamento (SSa202410972) no teste do sinalizador foi constatado que o sinal sonoro está atuando somente por acionamento manual na IHM. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202418826 | AIM |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 26/11/2024 16:43:11 | Durante comissionamento (SSa202410972) foi realizado teste na luminária de emergência e constatado que não está funcionando durante falta de alimentação. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202418563 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202447 | 21/11/2024 16:52:52 | Durante comissionamento da ponte rolante de 5T da UPAC, associada a SSA202417299, foi detectado durante ensaio de elemento magnetico que os disjuntores Q4 e Q5 Fabricante WEG modelos WEG.MPW 18i-1,0 e WEG.MPW 18i-0,16 de corrente nominal de 1A e 0,16A respectivamente, nao passaram pelo teste durante aplicacao de corrente, apresentando saida de fumaca. Estes mesmos disjuntores também apresentaram valores anormais durante ensaio de resistencia ohmica. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202450 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi disponibilizado por SOCM os disjuntores pos."Q4"(1,1-1,6A) e, "Q5" (0,14-0,2A). Conforme parecer técnico (SSa202418673) o disjuntor pos."Q4" foi ajustado em 1,1A e, "Q5" em 0,16A . Os disjuntores foram ensaiados (ver anexo) e instalados no painel de comando da PONTE ROLANTE N22 5T UPAC. Atualizações de desenhos serão executadas na SSa202417299 (referente comissionamento).
202418485 | APV |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202447 | 19/11/2024 15:59:15 | Verificar sistema de iluminação entre o túnel do vertedouro e a subestação Q. Houve a derrubada de um poste devido à um acidente com automóvel (5º poste a partir da SE-Q). | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202418407 | STE |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202447 | 18/11/2024 15:40:35 | Durante comisionamiento del compresor 2 constatado corriente del motor MM por encima del valor esperado en planilla de comisionamiento 3238-83-19022-E. Valor esperado: <= 177A; Valor medido R/S/T: 205/210/206A; IN= 187A; FS= 1,21. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202449 | MARLOS ROGERIO FISCHER | De acuerdo a parecer técnico solicitado a IEQ2 con SSA: 202418416, los valores medidos se encuentran dentro del rango permitido para el motor MM.
202418405 | STE |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202447 | 18/11/2024 15:37:51 | Durante comisionamiento del compresor 1 constatado corriente del motor MM por encima del valor esperado en planilla de comisionamiento 3238-83-19021-E. Valor esperado: <= 177A; Valor medido R/S/T: 208/207/208A; IN= 187A; FS= 1,21. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202449 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | De acuerdo a parecer técnico solicitado a IEQ2 con SSA: 202418415, los valores medidos se encuentran dentro del rango permitido para el motor MM.
202418391 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202447 | 18/11/2024 15:28:07 | Verificar as conexões das tomadas de 460V/63A da UPAC, pois os cabos estão pressionando o disjuntor, dificultando a realização de conexões adequadas e manutenções futuras. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202450 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a instalacao de caixa de passagem entre o eletroduto e o flexível, onde foi executada uma emenda nos cabos a fim de permitir a reducao da bitola de 25 para 16 mm2 na chegada da tomada. Após, medidas tensoes de 460/460/461 e 459/459/461 Vac nos circuitos do QGBT e do QDCAR, respectivamente.
202417602 | STE |  | N084A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.003-0 | 202445 | 05/11/2024 07:23:05 | Durante comissionamento (SSa202415443) foi verificado falta da célula de carga e os cabos de conexão com o indicador de pesagem (3238DFG9478P F.11). Visualização de imagens no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi constatado instalação da célula de carga (BERMAN LOAD CELLS, mod. BTCA, cap. 5000Kg) e conexão com o indicador de pesagem (ALFA, mod.3102C). O procedimento de calibração foi executado com SSA202509661 pelo técnico da empresa contratada, sendo verificado atuação do limitador de pesagem no teste real com carga.
202417293 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202444 | 29/10/2024 07:46:21 | Durante comissionamento (SSa202415443) foi constatado as seguintes desconformidades nos disjuntores: 1) Q5 ( moto freio direção do carro) contato da fase B(3-4) não fecha; 2) Q6 (moto freio direção de translação) está com indicador visual de atuação da proteção inoperante. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202451 | ELVIS ECCEL | Foi disponibilizado por SOCM os disjuntores pos."Q5"(0,22-0,32A) e, "Q6" (0,55-0,8A). Conforme parecer técnico (SSa202417348) o disjuntor pos."Q5" foi ajustado em 0,25A e, "Q6" em 0,63A . Os disjuntores foram ensaiados (ver anexo) e instalados no painel de comando da PONTE ROLANTE N21 15T UPAC. Atualizações de desenhos serão executadas na SSa202415443 (referente comissionamento).
202417290 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202444 | 29/10/2024 07:24:52 | Durante comissionamento (SSa202415443) foi constatado utilização de cabo 16mm2 do disjuntor 52.6 (QD-OF-460.1) até a conexão da barra e, do pantógrafo até caixa de passagem na Ponte foi usado cabo 6,0 mm2. Da caixa de passagem até o Painel de Controle foi utilizado 16 mm2. Ver imagens em anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202445 | ELVIS ECCEL | Foi executado pelo contratista por intermédio da SOCM substituição do condutor 6mm2 por outro de 10mm2 da caixa de passagem até o conector do pantógrafo (limitado em 10mm2). Segundo parecer técnico (SSa202417345) o memorial de cálculo (3238-10-G9260 F.1) indica um condutor de 10mm2 para todo o circuito. Foi executado ensaio de resistência de isolação (A/massa;B/massa;C/massa=1830;1540;2530MOhm - A/B;A/C;B/C=2880;1770;3400MOhm). Constatado circuito em condições normais de operação.
202417285 | STE |  | N084A015 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1463.007-0 | 202444 | 29/10/2024 07:24:24 | Durante comissionamento (SSa202415443) foi constatado que os motores M3 e M4 da translação da ponte tem potência diferentes: M3 – 2,2KW (3,0CV) e, M4 – 1,5KW (2,0CV). Ver imagens no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer técnico (SSa202417340) foi executado modificação do motor M3 por outro de 1,5KW (2,0CV). Os ensaios no motor foram executados com SSa202502437 (ILA1) e medições de corrente/tensão nos testes de comissionamento com SSa202415443.
202416989 | SCA |  | J040A012 | QUADRO QTVE-01 U9/9A - EIXO BC | 2159.001-0 | 202443 | 23/10/2024 10:44:05 | Lanzar cable H5X0561 de 70mm2 desde el disy. 523-23 del QG-05 para posibilitar la alimentación en 380V del tablero QTVE-01. Empalmar el cable proveniente del QG-05 con el cable H5E0011 proveniente del CLF-13 (desconexión en la SSA 202416988), utilizar borne cód. 533343 y caja de conexión. Ver diagramas en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202416901 | STE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202443 | 22/10/2024 14:51:35 | Durante inspeção das instalações do quadro TPI no prédio de hidrologia com a SSA 202416478, foram constatadas as seguintes medições de tensão: 218V R-Terra, 0V S-Terra, 219V T-Terra. Verificou-se que o neutro do transformador que alimenta os quadros TPF, TPI e TPL não está aterrado, causando oscilações de tensão. Em ensaio com ducter, para verificar a conexão da malha de terra com o transformador, foi constatado que as malhas de terra do prédio de hidrologia e da UPAC estão desconectada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202451 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme o P.T da IEQ2 (SSA 202416955), a empresa terceirizada conectou a malha de terra da UPAC à malha do prédio de hidrologia. No ensaio de resistência de contato entre as malhas, obteve-se o valor de 414,4 mΩ. O neutro do transformador foi conectado à malha de terra pela MEG2 com a SSA 202419877, normalizando o transformador e sua malha. Após a conexão do neutro à malha de terra, as tensões medidas foram: R-terra 127V, S-terra 127V e T-terra 127V; R-S 220V, R-T 220V e S-T: 220V.
202416573 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202442 | 17/10/2024 09:47:02 | Durante manutenção preventiva foi verificado 7 luminárias de 200W, da iluminação viária da Beira Rio 50HZ com defeito. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído sete luminárias inoperantes na Beira Rio (50 Hz) por novas de mesmas características técnicas, restabelecendo as condições normais de funcionamento da iluminação viária.
202416548 | STE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202442 | 17/10/2024 10:25:30 | Substituir tomadas e plugues de alimentação dos carregadores dos carrinhos elétricos para se adequar ao padrão de tomadas Steck. | MET1 | MEG3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202517 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO QUATRO TOMADAS 2P+T/15A POR TOMADAS 2P+T/16A E QUATRO PLUGUES DE 10A, DOS CARREGADORES DOS VEICULOS ELÉTRICOS DA SMMT-DT NA ELEVAÇÃO 108, ENTRE UNIDADES GERADORAS 15 e 16.( fotos em anexo). DESENHO ATUALIZADO NO SAT. EMITIDO SSA 202506593, PARA PINTURA DOS ELETRODUTOS.
202416021 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202440 | 04/10/2024 09:30:00 | Se solicita apoyo para mejorar la iluminación en la sala de pruebas MEL1 que se encuentra dentro de la ULP 12/13 en la cota 108. | MEL1 | MEG3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202444 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a instalação de 1 lâmpada TUBOLED em cada uma das 12 luminárias da sala da MEL1 na EL108. Emitido SSA202417110 para atualização de desenhos.
202415976 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202440 | 03/10/2024 17:23:06 | Durante o comissionamento das tomadas de 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, foi constatado que a tomada proveniente do QD-CAR-460.2, circuito 52.1, está com as fases R e S invertidas, causando uma falha no ensaio de sequência de fases. Posição da tomada está destacada em vermelho no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202446 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico emitido pela IEQ2 com a SSA 202416024, a pendência foi solucionada pela contratada. Foi realizado o ensaio de sequência de fase, no qual se constatou que as fases estão conectadas corretamente.
202415971 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202440 | 03/10/2024 17:25:44 | Durante o comissionamento das tomadas de 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.3, não está devidamente fixada à parede, e as fases R e S encontram-se invertidas, causando uma falha no ensaio de sequência de fases. A foto e a posição da tomada estão destacadas em vermelho no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202446 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2, a empresa contratada solucionou o problema relacionado à fixação e inversão de fases da tomada de 460V proveniente do QDOF-460.1 52.3. Foi realizado o ensaio de sequência de fase, no qual se verificou o correto funcionamento e a conexão adequada das fases da tomada.
202415969 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202440 | 03/10/2024 17:26:09 | Durante o comissionamento das tomadas de 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.2, apresenta um terminal de conexão quebrado que precisa ser corrigido. Foto e posição da tomada marcada com um círculo vermelho em desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202446 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 referente à tomada de 460V proveniente do QDOF-460.1 52.2, foi constatado que a empresa contratada substituiu o terminal danificado por um novo, corrigindo o problema de conexão do cabo no disjuntor. Além disso, foi realizado um ensaio de sequência de fases, confirmando que a tomada está em condições normais de funcionamento.
202415966 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202440 | 03/10/2024 17:26:26 | Durante o comissionamento das tomadas de 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.1, apresenta uma conexão incorreta: a fase S está ligada ao borne de terra, enquanto o cabo de terra está conectado ao borne 3 do disjuntor da tomada, gerando uma situação irregular. Posição da tomada marcada com um círculo vermelho em desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202450 | ELVIS ECCEL | Executado correção da conexão da tomada do circuito 52.1. Foi implementado caixa de passagem nas tomadas trifásicas dos circuitos 52.1/2/3 e, reduzido a bitola dos cabos para 16mm²(ref.par. tecn. 202418172), possibilitando conectar no disjuntor. Medições de tensão (AB/AC/BC) nas tomadas: 1)estacionamento 1(52.1): 462,5/461,8/461,4V; 2)estacionamento 2(52.3): 460,7/463,3/461,8V; 2)pintura(52.2): 460,9/462,6/461,8V; 3)estufa (52.1): 460,8/463,3/461,7V. As tomadas ficaram disponíveis para operação.
202415815 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202440 | 01/10/2024 17:17:12 | REALIZAR SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DEFEITUOSAS DO TETO DA EL.128 60HZ. REALIZADO INSPECAO NA SEM39 E FORAM DETECTADAS 22 LUMINARIAS COM DEFEITO. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202506 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Serviço realizado dentro da SSP 20251278. Foram substituídas 22 luminárias LED HighBay 23000lm queimadas por outras novas da mesma característica.
202415525 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 26/09/2024 14:09:08 | Durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, foi constatado uma diferença de projeto nas posições das zonas de aquecimento. Zona-1 previsto para os bancos 1 e 2 está nos bancos 3 e 4. Zona-2 previsto para os bancos 3 e 4 está nos bancos 2 e 3. Zona-3 prevista para o banco 5 está no banco 1. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202446 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme o Parecer Técnico da IEQ2, SSA 202415530, foi solicitado que o posicionamento das zonas de aquecimento seja mantido conforme a instalação realizada em campo. Além disso, foi acordado que os desenhos de projeto serão revisados e atualizados ao final do comissionamento (SSA 202413097) para refletir as configurações atuais de instalação.
202415491 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202439 | 26/09/2024 09:07:40 | Durante o comissionamento do painel QLF-OF-02, foi verificado que o exaustor da sala de preparo de pintura da UPAC não se encontra instalado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202539 | ALISSON BITTENCOURT | Efetuada a conexão do motor do exaustor da sala de preparo de pintura da UPAC. Realizado ensaio de resistência de isolação elétrica do motor. Após o funcionamento, foram efetuadas leituras de tensão e corrente. Os valores dos ensaios seguem em anexo. O exaustor ficou em condições normais de operação.
202415490 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 09:08:02 | Durante o comissionamento do painel QLF-OF-02 (SSA 202410922) foi identificado que os cabos dos circuitos #4, #7, #8, #9, #10 e #11 possuem classe de isolação 450/750V. A nota 2 do desenho 3238-DF-G9268 indica que todos os cabos devem possuir classe de isolação 06/1kV. Desenho e foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202539 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 nas SSAS 202415504 e 202417662 os cabos dos circuitos #4, #7, #8, #9, #10 e #11 do painel QLF-OF-02 foram mantidos conforme instalados (classe de isolação 450/750V). Emitido SSA 202515238 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos.
202415486 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 09:08:20 | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) foi verificado que os condutores instalados entre o barramento principal do painel QLF-OF-02 e os fusíveis de proteção do comando deste painel são de 1,5mm². A proteção a montante deste trecho de cabo é o disjunto 52.4 do painel QGBT-220V que se encontra ajustado em 125A. Desenho 3238-DF-G9268 e foto do painel em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202446 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Conforme o PT da SSA 2024/15502, realizada a modificacao do circuito, com a eliminacao dos fusíveis e a protecao do circuito pelo disjuntor 52.17, que antes era reserva (de acordo com o desenho anexo ). Realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Liberado circuito em condicoes ideais de uso. Emitida SSA 2024/18250 para atualizacao de desenhos.
202415479 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 09:12:36 | Durante o comissionamento do painel QLF-OF-02 (SSA: 202410922), foi verificado que a identificação das cargas dos circuitos 52.5, 52.6, 52.7, 52.15, 52.20, 52.21 e das botoeiras próximo ao acesso aos banheiros, se encontram incorretas. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202449 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no quadro QLF-OF-02 e constatado que foram normalizado as identificações dos circuitos 52.5/52.6/52.7/52.12/52.20 /52.21 e botoeiras próximo ao acesso aos banheiros que se encontravam incorretas.
202415441 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 25/09/2024 11:55:21 | Durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, foi detectado um problema de jumpeamento nos bornes X1-7, X2-7 e X3-4, que enviam sinal para o quadro CM-UPAC-01, e nos bornes X1-8, X2-8 e X3-5, responsáveis pelo retorno do sinal. Como resultado, qualquer acionamento dos controladores de temperatura ativa todos os bancos de aquecimento simultaneamente. A situação detalhada está descrita no arquivo "descrição da situação" em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202449 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202415452) foi instalado o relé auxiliar K7 para separar as linhas de comando dos bancos de resistores de aquecimento da cabine de pintura. Desenhos marcados serão encaminhados para atualização ao final do comissionamento do painel QCRC-01 (SSA: 202413097). Relé fornecido pela SOCM.DT.
202415371 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 25/09/2024 07:44:07 | Durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, foi encontrodo o cabo 49, proveniente do contato 1 do controlador G600 até o borne X1.9 (pag 14 E5 do desenho 3238DFG9276P), com resistencia óhmica de 35,5 ohms , sendo que o mesmo nao deveria apresentar resistencia alta. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202446 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme o parecer técnico da IEQ2, SSA 202415403, foi confirmado que a empresa contratada solucionou a pendência do cabo 49, conectado entre o ponto X1-9 e o borne 1 do controlador G600, do painel QCRC-01. Após verificação, constatou-se que o cabo 49 possui uma resistência inferior a 0,01 Ω, estando em condição adequada para o uso.
202415323 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 24/09/2024 07:32:39 | Durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, foi constatado que os cabos conectados ao disjuntor Q4, provenientes do barramento da seccionadora CHA-1, possuem diâmetro de 0,75mm², ficando fora de padrão. Também foi verificado que os cabos conectados aos componentes Q5, Q6, K4, K5, K6, T1, ventiladores de K1 e K2, e aos blocos de distribuição 1, 2, 3 e 4, possuem o mesmo diâmetro, estando fora do padrão exigido para quadros industriais de 460V. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202450 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no quadro QCRC-01 é constatado que foram substituídos os cabos de comando 0,75mm² por 1,5mm² nos disjuntores Q4,Q5,Q6, contatores K1,K2,K4,K5,K6 e blocos de distribuição 1,2,3 e 4.
202415318 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 23/09/2024 16:57:57 | Durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, foi constatado que os contatos 1, 3 e 5 da seccionadora CH01 estão com os parafusos de fixação pressionando o chicote de cabos que passa por trás desses contatos, criando uma situação insegura e impedindo o aperto adequado das porcas de fixação. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202449 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202415325) a seccionadora CH01 foi afastada do fundo do painel, através da colocação de isoladoras embaixo de sua base. Modificação realizada pela contratada da SOCM.DT. Fotos em anexo.
202415317 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 16:16:25 | Durante o comissionamento do painel QLF-CAR-02 (SSA: 202410924), foi verificado que a identificação da carga dos circuitos 52.6, 52.7, 52.8 e das botoeiras de acionamento da iluminação, se encontra incorreta. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202449 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no quadro QLF-CAR-02 e constatado que as identificações dos circuitos 52.6/52.7/52.8 e as botoeiras já foram corrigidas.
202415299 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 14:59:53 | Durante o comissionamento do painel QLF-CAR-02 (SSA: 202410924), foi verificado que os cabos de saída de todos os circuitos possuem classe de isolação 450/750V, e a nota 2 do desenho 3238-DG-G9270 indica que eles deveriam ser 06/1Kv. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202539 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 nas SSAS 202415308 e 202417661 os cabos do painel QLF-CAR-02 foram mantidos conforme instalados (classe de isolação 450/750V). Emitido SSA 202515238 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos.
202415184 | AIM |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202438 | 20/09/2024 14:07:31 | Durante comissionamento da Cabine de Jateamento (SSa202410972) foi verificado indisponibilidade de informações para acesso de software com programação do CLP (TM241CE24T) e IHM (HMIGXU3512FZ03) da Schneider Electric. Ver imagens dos dispositivos no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202415176 | STE |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 11:24:34 | Durante o comissionamento do painel QLF-ES-01 (SSA: 202410920), foi verificado que os cabos de saída de todos os circuitos (exceto 52.16) possuem classe de isolação 450/750V, e a nota 2 do desenho 3238-DG-G9266 indica que eles deveriam ser 06/1Kv. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202539 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 nas SSAS 202415182 e 202417659 os cabos do painel QLF-ES-01 foram mantidos conforme instalados (classe de isolação 450/750V). Emitido SSA 202515238 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos.
202415140 | STE |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202438 | 20/09/2024 07:44:53 | Durante o comissionamento do painel QAA-OF-03 com a SSA202410852, foi verificado que os equipamentos AA1/AA2 possuem um termostato cada, não previsto no projeto, operando paralelamente ao controlador CDL005 nos bornes RB2 e RB3, conforme des. 3238DFG9438P/3238DFG9439P pág 4 e 5. Também constatou-se que o acionamento manual das chaves 43MA1/43LD1 e 43MA2/43LD3 pág 9 do desenho 3238DFG9272P, ativa os contatores C1 do evaporador e C3 do compressor de forma contínua, causando funcionamento anormal. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202415164) o contratante realizou alterações no circuito para que os termostatos (TRANE) das máquinas operem com as chaves 43MA1/43LD1 e 43MA2/43LD3 na posição MANUAL e; o controlador CDL005 na posição AUTOMÁTICO. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202415132 | STE |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 07:39:21 | Durante o comissionamento do painel QLF-SE-01 (SSA: 202410920), foi verificado a falta da identificação da carga do circuito 52.26 e a identificação incorreta da carga do circuito 52.23. As identificação deve ser "DISJUNTOR 52.6 CD-UPS-UPAC" e "DISJUNTOR 52.23 ILUM. DE EMERGÊNCIA ESCRITÓRIO". | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção no painel QLF-SE-01 e verificado que as identificações dos disjuntores 52.23 e 52.26 foram devidamente instaladas pela SOCM.DT. Deixado painel QLF-SE-01 em condições normais de funcionamento e operação.
202415131 | STE |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 07:47:14 | Durante o comissionamento do painel QLF-ES-01 (SSA: 202410920), foi verificado que os exaustor dos banheiros, masculino, feminino e PCD, estão conectados diretamente ao disjuntor 52.10, de modo que o mesmo permanece ligado de maneira ininterrupta. O desenho 3238-DC-G9280 mostra que os mesmos deveriam ser acionados através dos interruptor 52.10a, 52.10b e 52.10c, juntamente com a iluminação. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202446 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | DE ACORDO PT DA IEQ2 SSA202415172 FOI REALIZADA A INSTALAÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA PARA CONTROLAR OS EXAUSTORES DOS BANHEIROS DA UPAC. EMITIDO SSA202418898 PARA ATUALIZAÇÕES DE DESENHO.
202415038 | STE |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202438 | 18/09/2024 10:54:27 | Durante o comissionamento do painel QF-SE-01 (SSA: 202410925), foi verificado que a identificação da carga do circuito 52.7, se encontra incorreta. A identificação correta do circuito deve ser "DISJUNTOR 52.7 COMANDO ILUMINAÇÃO" | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202447 | GABRIEL ARNO ARENHART | No dia 22/11/2024 foi efetuado invenção visual no painel QLF-SE-01, sendo constatado que a identificação do disjuntor 52.7 foi corretamente substituída pelo descritivo "DISJUNTOR 52.7 COMANDO ILUMINAÇÃO". Fotos em anexo.
202415037 | STE |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202438 | 18/09/2024 10:23:54 | Durante o comissionamento do painel QLF-SE-01 (SSA 202410925) foi identificado que os cabos dos circuitos #6 , #9, e #10 possuem classe de isolação 450/750V, em desacordo com o especificado na nota 2 do desenho 3238-DF-G9271 (3). | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202539 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 nas SSAS 202415040 e 202417656 os cabos dos circuitos 6, 9 e 10 do painel QLF-SE-01 foram mantidos conforme instalados (classe de isolação 450/750V). Emitido SSA 202515238 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos.
202414894 | STE |  | J052D030 | QUADRO QL-08262A - TOMADAS 220V COMPUT SALA TEC COTA 139 | 0698.477-5 | 202438 | 17/09/2024 10:48:33 | Solicita-se instalação de ponto tomada para ligação de computador para novo colaborador na sala de técnicos da MEL3, localizada na cota 139. | MEL3 | MEG3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202442 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | CONFORME PARECER TECNICO DA IEQ2(SSA 202414973), FEITO INSTALACAO DE UMA TOMADA DE SOBREPOR 2P+T, 220V, COM CONDUITE METALICO 3/4", COTA 139, SALA DA MEL3. EMITIDO SSA 202416748, PARA IEQ2, SOLICITANDO ATUALIZACAO DE DESENHO. DEIXADO A TOMADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202414780 | STE |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202437 | 13/09/2024 15:15:54 | Durante o comissionamento do painel QF-CAR-01 (SSA 202410923) foi identificado que os cabos dos circuitos #6, #7, #8 e #13 possuem classe de isolação 450/750V. Além do mais foi verificado que os referidos circuitos alimentação tomadas instaladas no piso. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202442 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção é constatado que os cabos de alimentação dos circuitos 6/7/8 e 13 foram substituídos por cabos de isolação de 1KV. Ensaio de resistência de isolação dos cabos em anexo.
202414735 | STE |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 08:17:22 | Durante o comissionamento (SSA 202410848), foi verificado que o circuito de alimentação do condensador está sem proteção na fase R. Também foi constatado que a fase S está conectada à saída de RS3 (relé térmico do compressor). Nessa situação, o condensador está sem proteção térmica, sendo necessário realizar o ajuste. Desenhos em anexo contém os detalhes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414772) foi instalado pelo contratante o disjuntor posição “Q2” (2,5-4,0A) e um contator posição “C4” para o circuito do condensador. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414734 | STE |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 08:17:37 | Durante o comissionamento (SSA 202410848), foi verificado que o sistema de calefação (dispositivos e resistores), conforme o desenho, não está instalado no equipamento. Desenhos marcado em anexo (folha 3). | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414771) na última versão do projeto 3238DFG9438P(R0B) o sistema de calefação não será instalado. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414729 | STE |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:35:50 | Durante o comissionamento (SSA 202410848), foi verificado que o funcionamento e instalação do circuito de emergência, disposto na página 3 do desenho 3238-DF-9438-P, apresenta falha funcional. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414769) foi modificado o projeto pelo contratante para adequar a alimentação de comando e determinado que o sistema não possui alimentação de emergência. As modificações apresentadas foram executadas com a SSa 202410848. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414720 | STE |  | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202437 | 13/09/2024 10:23:50 | Instalar tomadas 460V/63A, na cota 169, nas proximidades da escada de acesso ao recinto da válvula de bypass da unidade 18/18A, para alimentar compressor, bomba de alta pressão de água e talha elétrica, utilizadas durante procedimentos de manutenção preventiva. OBS: Se possível seguir exemplo da tomada instalada na cota 169, próximo ao acesso a da válvula de bypass da unidade 17, através da SSA 202215604. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202506 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA: 202414770 , fue instalado 1 toma corriente trifásico de 460V/63A cod:670839, en la cota 169 bloque H11 con la alimentación proveniente del QT-03 circuito 52.15. Emitido la SSA: 202501699 para IEQ-2 para actualización de diseño. Efectuado prueba de secuencia de fase y lectura de tensión, obteniendo valores satisfactorios. (Valores de tensión: R->Tierra = 262V, S->Tierra = 264V, T->Tierra = 264V, R->S = 458V, R->T = 460V, S->T = 458V).
202414560 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202437 | 11/09/2024 09:23:47 | Durante o comissionamento do painel QLF-CAR-02 (SSA: 202410924), foi verificado que o exaustor do banheiro da carpintaria esta conectado diretamente ao disjuntor 52.10, de modo que o mesmo permanece ligado de maneira ininterrupta. O desenho 3238-DC-G9279 mostra que o mesmo deveria ser acionado através do interruptor 52.10a, juntamente com a iluminação. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202448 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | CONFORME PARECER TECNICO DA IEQ2 (SSA 202414645), FOI INSTALADO UM SENSOR DE PRESENÇA, PARA CONTROLAR O FUNCIONAMENTO DO EXAUSTOR DO BANHEIRO CARPINTARIA DO UPAC. EMITIDO SSA 202419136 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS. DEIXADO EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202414487 | STE |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202437 | 11/09/2024 09:37:43 | Durante o comissionamento (SSa202410849), foi verificado que o circuito de alimentação do condensador está sem proteção na fase R. Também foi constatado que a fase S está conectada à saída de RS3 (relé térmico do compressor). Nessa situação, o condensador está sem proteção térmica, sendo necessário realizar o ajuste. O desenho em anexo contém os detalhes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414616) foi instalado pelo contratante o disjuntor posição “Q2” (2,5-4,0A) e um contator posição “C4” para o circuito do condensador. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414463 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202437 | 09/09/2024 17:26:05 | Durante o comissionamento do painel QF-CAR-01, foi verificado que o motor do portão da carpintaria não se encontra instalado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202442 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuada inspeção no dia 14/10/2024 e verificado que o motor do portão da carpintaria já se encontra devidamente instalado e funcionando normalmente. Encontra-se instalado um motor modelo Grand KDZ Speed 1000. Foto da placa de dados em anexo. O maior valor de corrente verificado durante o funcionamento foi de 1,8A. Dados dos ensaios do cabo de alimentação em anexo. Os controles permaneceram em posse da contratada da SOCM.DT.
202414430 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202437 | 10/09/2024 07:51:37 | Durante o comissionamento dos painéis QF-CAR-01, QF-OF-01 e QLF-SE-01, foi verificado que as tomadas trifásicas 220Vca instaladas na UPAC possuem acabamento na cor vermelha, se diferenciando do padrão adotado nas demais localizações da área industrial, nas quais é adotado a cor azul para 220Vca e vermelho para 460Vca. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202449 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a inspeção das tomadas trifásicas 32A/220V na Carpintaria, no espaço da SE e oficina de Pintura e constatado que foram substituídas as tomadas trifásicas 32A/220V , 6H , cor vermelha por tomadas trifásicas 32A/220V, 9H, cor azul.
202414317 | STE |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202437 | 09/09/2024 07:57:39 | Durante comissionamento (SSa202410849) foi verificado que o circuito de comando não possui alimentação (220V). Na régua de bornes existente não está disposto a recomendação da nota 3 (folha 6) do desenho. Ver no anexo desenho marcado (folha 3) e imagem da régua. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202509 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414375) foi modificado o projeto pelo contratante para adequar a alimentação de comando e determinado que o sistema não possui alimentação de emergência. As modificações apresentadas foram executadas com a SSa 202410849. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414315 | AAT |  | K054C042 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V- EL. 56 | 0946.030-6 | 202436 | 06/09/2024 17:24:12 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na fundação desde o bloco F23/24 até o bloco F35/36 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414313 | AAT |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202436 | 06/09/2024 17:21:51 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na fundação do bloco E6 até bloco 21/22 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414312 | STE |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202436 | 06/09/2024 17:20:35 | Durante comissionamento (SSa202410849) foi verificado que o sistema de calefação (dispositivos e resistores) conforme desenho não está disposto no equipamento. Ver no anexo desenho marcado (folha 3). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414380) na última versão do projeto 3238DFG9439P(R0B) o sistema de calefação não será instalado. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414305 | AAT |  | J053G003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.070-1 | 202436 | 06/09/2024 14:25:09 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na muretas e galerias sob vertedouro. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414304 | AAT |  | J053F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.046-2 | 202436 | 06/09/2024 14:24:53 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A no BLD, munhões , escada, tomadas da cota 225 e nas galerias das cotas 222, 214, 183. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202602 | ELVIS ECCEL | Semana 2026/03 realizado a substituição das tomadas na sala do gerador do vertedouro.
202414303 | AAT |  | K054C059 | LUMINÁRIAS PRINC. EL. 83 E GALERIA INSP. CANAL DESVIO | 0944.109-2 | 202436 | 06/09/2024 14:03:03 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A nas galerias de inspeção, canal de desvio, cota 83 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414047 | AIM |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202436 | 03/09/2024 14:23:22 | Durante comissionamento foi verificado que a placa de identificação do aparelho de ar condicionado do escritório indica que a corrente nominal total do mesmo é de 23,7A. O mesmo se encontra atualmente alimentado através de uma tomada de 20A conectada ao disjuntor 52.8 do painel QLF-ES-01. O disjuntor deste circuito é bipolar de 20A e o cabo é de 4,0mm². Foto da placa de identificação em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202413689 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202435 | 29/08/2024 08:42:17 | Durante execução da SSP 20240355, constatado defeito no ignitor do projetor 53-11 da SE-5. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202450 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Sustitución de ignitor con defetcto ejecutado dentro de la SSP 20240358.
202413681 | AIM |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 27/08/2024 16:03:15 | Durante o comissionamento do painel QLF-SE-01 (SSA: 202410925) foi verificado a presença de umidade nos componentes internos do painel. O referido painel não possui sistema de controle de umidade. Vídeo em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202413672 | STE |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 27/08/2024 16:05:57 | Durante o comissionamento do painel (SSA: 202410925) foi verificado que os condutores instalados entre o barramento principal do painel QLF-SE-01 e os fusíveis de proteção do comando deste painel são de 1,5mm². A proteção a montante deste trecho de cabo é o disjuntor 52.6 do painel QGBT-220V que se encontra ajustado em 80A. Desenho 3238-DF-G9271 e foto do painel em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202437 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, a alimentação do circuito de comando da iluminação da subestação da UPAC foi alterado. Foram retirados os fusíveis F1 e F2 e os cabos conectados ao disjuntor 52.7. Serviço executado pela empreiteira da SOCM.DT. Os desenhos marcados serão encaminhados para atualização ao final do comissionamento do painel QLF-SE-01 (SSA: 202410925).
202413667 | STE |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 27/08/2024 16:07:07 | Durante o comissionamento (SSA: 202410925) foi verificado que em partes do desenho 3238-DF-G9271 é indicada a presença do condutor neutro no painel QLF-SE-01, e em outras partes deste mesmo desenho é indicado apenas a presença dos condutores de fase (A, B e C) e de proteção (PE). Fisicamente o painel possui o barramento de neutro, porém sem a presença de condutores. Foto do painel e desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202437 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202413703) os desenhos foram marcados de acordo com o instalado, tendo sido mantido o barramento de neutro, e retirando dos desenhos o cabo de alimentação deste, pois, o neutro não se encontra distribuído. Os desenhos serão enviados para atualização ao final do comissionamento (SSA: 202410925).
202413605 | STE |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202435 | 27/08/2024 08:02:34 | Durante comissionamento (SSa202410972) do painel da cabine de jateamento foi verificado que na chave S24 está instalado um bloco de contato NA(3-4) e, conforme desenho o mesmo deve ser um NF. Ver desenho e imagem no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202445 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202413657) foi determinado que o bloco de contato NA(3-4) da chave S24 é adequado para o circuito. O contato abre o circuito (CC) da luminária de emergência e desliga a iluminação quando S24 for comutada para “DESLIGAR”. As marcações serão realizadas no desenho conforme instalado e solicitado atualização no encerramento do comissionamento (SSa202410972).
202413446 | STE |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202435 | 26/08/2024 07:39:55 | Durante comissionamento QC-COM-02 (SSa202410851) foi verificado na régua "X1", que nos bornes 101, 103, 118 e 214 foi utilizado somente um lado do borne para conexões. Ver imagens no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi executado pelo contratista por intermédio da SOCM as adequações dos condutores nos bornes 101, 103, 118 e 214 da régua X1. Os dois pontos de conexão elétrica dos bornes ficaram conforme o desenho. Ver imagens no anexo.
202413443 | STE |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202435 | 26/08/2024 07:40:57 | Durante comissionamento QC-COM-01 (SSa202410850) foi verificado na régua "X1", que nos bornes 101, 103, 118 e 214 foi utilizado somente um lado do borne para conexões. Ver imagens no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi executado pelo contratista por intermédio da SOCM as adequações dos condutores nos bornes 101, 103, 118 e 214 da régua X1. Os dois pontos de conexão elétrica dos bornes ficaram conforme o desenho. Ver imagens no anexo.
202413347 | STE |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202435 | 26/08/2024 07:46:24 | Durante comissionamento do QC-COM-02 do compressor de ar C2 foi verificado que o sistema (tubulação/válvulas/acessórios) está conectado com SECADOR 1. Conforme desenho mecânico 3238DCG9458E o sistema estaria conectado com SECADOR 2. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer técnico (SSa202413540) foi executado pelo contratista por intermédio da SOCM.DT: 1) modificação da identificação para SECADOR DE AR S2; 2) os cabos de interligação com os painéis CM-UPAC-01 e QGBT-460 foram devidamente trocados e mantidos os Tags AAPE0013 e HAPE0037. As intervenções foram executadas em conjunto com MEG2 no CM-UPAC-01(SSa202415183) e QGBT-460 (SSa202415180). Foi realizado testes e constatado que as conexões ficaram conforme desenhos.
202413344 | STE |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202435 | 26/08/2024 07:46:08 | Durante comissionamento do QC-COM-01 do compressor de ar C1 foi verificado que o sistema (tubulação/válvulas/acessórios) está conectado com SECADOR 2. Conforme desenho mecânico 3238DCG9458E o sistema estaria conectado com SECADOR 1. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer técnico (SSa202413538) foi executado pelo contratista por intermédio da SOCM.DT: 1) modificação da identificação para SECADOR DE AR S1; 2) os cabos de interligação com os painéis CM-UPAC-01 e QGBT-460 foram devidamente trocados e mantidos os Tags AAPE0012 e HAPE0036. As intervenções foram executadas em conjunto com MEG2 no CM-UPAC-01(SSa202415183) e QGBT-460 (SSa202415180). Foi realizado testes e constatado que as conexões ficaram conforme desenhos.
202413242 | STE |  | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202434 | 20/08/2024 14:26:40 | Verificar motivo pelo qual luminária não acende na área da AMD 01 (jusante) e AMD 02 (montante) na cota 108. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS REALIZADA DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20252475.
202413078 | AIM |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202433 | 16/08/2024 14:20:10 | Durante o comissionamento do secador de ar SEC.S1 (SSA: 202410853) foi verificado que o transformador TF possui características discrepantes com relação as previstas no desenho 3238-DF-G9435. Desenho prevê transformador com secundário aterrado. E encontra-se instalado um autotransformador sem aterramento de sua parte ativa. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202413044 | AIM |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202433 | 16/08/2024 14:20:29 | Durante comissionamento (SSA: 202410853) foi verificado que os disjuntores D2 e D3 não possuem contato auxiliar, assim bem como também não há bornes disponíveis para a conexão dos cabos destes contato. Desenho 3238-DF-G9435-P-R0E em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202413042 | STE |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202433 | 16/08/2024 14:20:48 | Durante o comissionamento (SSA: 202410853) foi verificado que os fusíveis F1 e F2 se encontram instalados em uma posição diferente da prevista no desenho 3238-DF-G9435. Desenho mostra os fusíveis protegendo somente a alimentação direta 220V da placa PCI. Fisicamente este fusíveis estão instalados de modo a proteger todos os pontos identificados como 5 e 8 na placa PCI. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202434 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202413117), foi marcado no desenho 3238-DF-G9435 a posição em que os fusíveis de proteção se encontram instalados. Desenho marcado em Anexo. A atualização dos desenhos será solicitada através de SSA a ser emitida ao final do comissionamento do painel QC-SEC-01 (SSA: 202410853).
202412919 | STE |  | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 15/08/2024 14:05:15 | Durante comissionamento verificado que os cabos dos sensores posição "SE6" e "SE7" se encontram sem conectores (ver imagem no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi constatado instalação dos conectores no cabo de interligação dos sensores “SE6” e “SE7”, executado pelo contratista por intermédio da SOCM. Realizado teste de continuidade nos cabos e verificado que está conforme desenho. Ver imagem no anexo.
202412878 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202433 | 15/08/2024 05:24:35 | Verificar solucionar luminaria dañada con funcionamiento intermitente, ubicada en cercanía al transformador R02, sobre la caseta anti incendio | OUO7 | MEG3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202509 | ALISSON BITTENCOURT | Foi substituída uma luminária inoperante da SEMD, próxima ao transformador R2, instalada sobre a caseta anti-incêndio, por outra com as mesmas características técnicas, restabelecendo as condições normais de funcionamento da iluminação na área do transformador R2. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202412843 | AAT |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202433 | 15/08/2024 07:51:22 | Durante o comissionamento (SSA: 202410925) não foi possível efetuar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.6 devido a impossibilidade de desconectar 4 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202434 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202413035) foi efetuado apenas o ensaio de resistência de isolação entre fases e terra do circuito 52.6. Para a realização deste ensaio não foi efetuado a desconexão das luminárias. Resultados dos ensaios na foto em anexo. As luminárias com dificuldade de acesso serão realocadas pela SOCM.DT durante a etapa 10.
202412840 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 15/08/2024 07:42:22 | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) não foi possível efetuar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.11 devido a impossibilidade de desconectar 3 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202412748 | STE |  | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 15/08/2024 08:37:17 | Durante comissionamento verificado implementação de componentes e conexões não contempladas no desenho 3238-DC-G9531(F32) referente coluna sinalizadora: R27, R28 e 3X2 (6,7,8,9) com três (3) condutores pretos sem identificação e posição de interligação (ver imagens no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202434 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202412917) os componentes e condutores são utilizados para interconexão da supevisão entre o painel da Cabine de Granalhado e o painel CM-UPAC-01. Os condutores (AAPE0044) foram testados e verificado sua respectiva conexão com o painel CM-UPAC-01 na régua XC1 nos pontos 56, 63 e 64. Os desenhos 3228DC G9531P, 3238DCG9334E e 3228DCG9330E foram marcados para atualização após conclusão do comissionamento.
202412739 | STE |  | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 13/08/2024 11:16:53 | Durante comissionamento verificado falta dos cabos de interligação com SEQUENCIADOR SBFEC-4A1, DMK-4CSA-6. Ver no desenho 3238-DC-G9531-P (F.33) nos pontos 3x3 (1,2,3,4,5). No SEQUENCIADOR é possível ver os pontos X1-X2 jumpeados (ver imagens no anexo) | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi constatado instalação dos cabos de interligação do Painel com o SEQUENCIADOR, executado pelo contratista por intermédio da SOCM. Realizado teste de continuidade nos cabos e verificado que está conforme desenho. Ver imagem no anexo.
202412614 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 12/08/2024 11:18:48 | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) foi verificado que o contator K4 (Iluminação entrada da oficina industrial de pintura) é comandado somente pelo CLP do painel CM. O relé foto elétrico se encontra instalado diretamente no circuito de força, seccionando apenas uma das fases. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202439 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202412718) foi alterado o comando de acionamento da iluminação da entrada da oficina industrial de pintura. O contato do relé fotoelétrico foi inserido na linha de comando do contator K4. Serviço executado pela contratada da SOCM.DT. Os desenhos serão encaminhados para atualização o final do comissionamento (SSA 202410922).
202412612 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 12/08/2024 09:46:01 | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) foi verificado que a alimentação dos aparelhos de ar condicionado da sala de preparo de pintura proveem dos disjuntores 52.20 e 52.21 do painel QLF-OF-02. Estes disjuntores são tripolares de 32A. O desenhos 3338DCG9267 indica que estes aparelhos deveriam ser alimentados através de disjuntores bipolares de 32A localizados nas posições 52.5 e 52.6. Os contatores K6 e K7 também não se encontram instalados. Cabos instalado 4,0mm² XLPE. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202436 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202412705) foi mantido nas posições 52.20 e 52.21 os disjuntores tripolares de 20A e os cabos 4,0mm² XLPE que já se encontravam instalados. Além do mais os referidos circuitos permaneceram sem a instalação dos contatores K6 e K7, uma vez que o comando dos aparelhos de climatização será realizado pelo painel QAA-OF-03. Os desenhos serão encaminhado para atualização ao final do comissionamento do painel QLF-OF-02 (SSA: 202410922).
202412609 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 12/08/2024 08:58:52 | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) foi verificado que a iluminação da cabine de granalhado provem do painel de comando da própria cabine. Desenho 3338DCG9267 indica que a alimentação desta iluminação deveria ser proveniente do disjuntor 52.15 do painel QLF-OF-02. Os cabos deste circuito se encontram lançados e com as pontas isoladas nas proximidades do painel de comando da cabine de granalhado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202439 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 foram retirados os cabos do circuito 52.15 do painel QLF-0F-02. Ficando o referido disjuntor como reserva e a iluminação da cabine de jateamento sendo alimentada pelo painel de controle da própria cabine. Serviço realizado pela contratada da SOCM.DT. Desenho serão encaminhados para atualização ao final do comissionamento (SSA 202410922).
202412601 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202432 | 09/08/2024 14:52:16 | Durante comissionamento verificado que o circuito que alimenta as luminárias do escritório localizado na carpintaria esta sendo seccionado tanto pelo contator K3b quanto pelo interruptor 3a localizado na porta de entrada da sala. O contactor K3B é responsável pelo acionamento da iluminação do corredor da carpintaria. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202434 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202412721), os cabos de alimentação da iluminação do escritório da carpintaria foram conectados diretamente na saída do disjuntor 52.3. A atualização dos desenhos será solicitada através de SSA a ser emitida ao final do comissionamento do painel QLF-CAR-02 (SSA: 202410924).
202412433 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202432 | 08/08/2024 08:13:04 | Durante o comissionamento do painel QLF-CAR-02 (SSA: 202410924), foi verificado que se encontra instalado na da posição 52.2 um disjuntor de 25A, com cabos de 2,5mm². Previsto em projeto disjuntor de 16A. Medido corrente de 19,4A no referido circuito. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202442 | GABRIEL ARNO ARENHART | Problema solucionado com redução da carga e substituição do disjuntor, executados com a SSA 202413300. Circuito ficou em condições normais de operação.
202412430 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202432 | 08/08/2024 07:35:00 | Durante o comissionamento do painel QLF-OF-02 (SSA: 202410922), foi verificado que os circuitos 52.1 e 52.2 se encontram com disjuntores de 32A, sendo que no projeto está previsto disjuntores de 16A. Medido corrente de 26A em cada circuito. Cabos instalados 4,0mm² XLPE. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202442 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme P.T. da IEQ2 serão mantido os cabos e disjuntores instalados. Emitido SSA 202415637 para atualização de desenhos.
202412372 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202432 | 07/08/2024 07:12:58 | Solicitamos a instalação de 2 pontos de tomadas 220V na sala MMU2 cota 139, posição indicada na foto em anexo, para alimentação elétrica de mais dois computadores. | MMU2 | MEG3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202435 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado 2 pontos de tomadas 2P+T 15A 220V na sala MMU2 cota 139, casa de forca, para ligação de duas estações de trabalho. Foi verificada a tensão, sendo 233V entre fases e 132V entre fase e terra. Emitido SSA 202414105 para IEQ2 para atualização de desenhos. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202412122 | STE |  | K054C039 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 67 | 0946.029-2 | 202431 | 02/08/2024 15:14:35 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 67, localizada no bloco H, canal de desvio. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202546 | EDSON FERREIRA | Foi substituído tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A novas, localizada no bloco H galeria da cota 67 canais de desvio. Deixados circuitos de tomadas em condições normais de funcionamento. Fotos em anexos.
202412121 | STE |  | J056D022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.058-6 | 202431 | 02/08/2024 15:14:50 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 74 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202547 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202114914A, foram substituídas as tomadas 2P+T/15A da elevação 74, 50Hz, barragem principal, por tomadas industriais 2P+T/16A 6H. Emitido SSA 202518454 para atualização de desenhos. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de funcionamento e operação.
202412100 | STE |  | J056D018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 99 | 0946.057-8 | 202431 | 02/08/2024 15:15:03 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 99 , Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202547 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado realizado a substiuição de 21 tomadas do antigo padrão 2P+T 15A pelas novas de 16A código almoxarifado703495. Realizado testes de tensão após energização e verificado 218V de saída. Da SM522005 foram utilizadas 21 unidades de tomadas sendo que 4 unidades serão utilizadas na SSA202518344.
202412095 | STE |  | K054C017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 115 | 0946.023-3 | 202431 | 02/08/2024 15:15:28 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 115, galeria T-3 e T-4 no canal de desvio. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202546 | JAIR FORQUIM | Substituído tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A nas galerias da cota 115, no canal de desvio. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de operação.
202412093 | STE |  | K054C003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.019-5 | 202431 | 02/08/2024 15:15:41 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 141. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202604 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foram substituídas as tomadas 2P+T de 15 A da elevação 141 por novas tomadas 2P+T de 16 A, código 703495. Após a substituição, foi realizada medição de tensão, sendo verificado o valor de 219,7 V nas tomadas da galeria. As tomadas foram deixadas em condições normais de funcionamento.
202412092 | STE |  | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202431 | 02/08/2024 15:15:51 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 141. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foram substituídas as tomadas 2P+T 15A da elevação 141 pelas novas tomadas 2P+T de 16A. Após realizada substiução realizada medição de tensão e verificado o valor de 218V nas tomadas da galeria.
202412090 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202431 | 02/08/2024 15:15:57 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria de drenagem, localizada na no AMD-3/AMD-4, COTA 108. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202545 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A na galeria de drenagem, localizada no AMD-3/AMD-4, elev. 108. Emitido SSA 202517773 para atualização de desenho. Realizado medição de tensão de todas as tomadas, sendo medido 229V entre fases e 132V entre fases e terra. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202411836 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202431 | 29/07/2024 14:38:24 | REALIZAR SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DEFEITUOSAS DO TETO DA EL.128. REALIZADO INSPECAO NA SEM31 E FORAM DETECTADAS 80 LUMINARIAS COM DEFEITO. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202439 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituídas 7 luminárias 200W LED restantes queimadas, por outras novas com as mesmas características. Deixado as luminárias da EL.128/60HZ em condições normais de operação. Serviço realizado dentro da SSP 20251278.
202411835 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202431 | 29/07/2024 14:35:42 | REALIZAR SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DEFEITUOSAS DO TETO DA EL.128. REALIZADO INSPECAO NA SEM31 E FORAM DETECTADAS 50 LUMINARIAS COM DEFEITO. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202439 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foram substituidas 50 luminárias led com defeito por outras novas de mesmas características solucionando o problema de iluminação no teto da EL.128 setor 50HZ.
202411745 | STE |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202430 | 26/07/2024 08:33:20 | Durante comissionamento verificado que a corrente de curto-circuito dos disjuntores se encontra diferentes das especificadas nos desenhos. Desenhos especificam corrente de 10KA, e os disjuntores instalados são de 6KA. Fotos dos disjuntores em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202432 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 os disjuntores instalados atendem as especificações de projeto.
202410972 | STE |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202428 | 12/07/2024 11:03:33 | Realizar el comisionamiento de la Cabina de Granallado de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19026-E en adjunto y enviadas por SDS-15231. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Además adjunto Descriptivo operacional del equipo. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202432 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO ELETRICO CABINE DE JATEAMENTO UPAC, planilha 3238-83-19026, devolvida com SDS-15231. Emitida SSA 202419185 para atualização de desenho, recomendação 5182 para elaboração de PIC/FEI, recomendação 5183 para ordem de ajuste, SDS 15379 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202410966 | SPG |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202428 | 12/07/2024 10:42:52 | Solicito apoio para realizar ligação elétrica para alimentar motor de portao de oficina/cercado de MAM2 instalado na cota 115 bloco AMC3. Contato Victor Panuci: 4964 | MAM2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202610
202410925 | STE |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202428 | 11/07/2024 10:26:06 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QLF-SE-01, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319039P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15238. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202432 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QLF-SE-01. Emitido SSA 202415057 solicitando atualização de desenhos, SDS 15320 para elaboração de LMR e Recomendação 4755 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15238. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410924 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202428 | 11/07/2024 10:26:16 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QLF-CAR-02, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319036P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15237. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202432 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QLF-CAR-02. Emitido SSA 202415347 solicitando atualização de desenhos, SDS 15326 para elaboração de LMR e Recomendação 4797 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15237. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410923 | STE |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202428 | 11/07/2024 10:26:31 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QF-CAR-01, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319034P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15233. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202431 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QF-CAR-01. Emitido SSA 202414617 solicitando atualização de desenhos, SDS 15313 para elaboração de LMR e Recomendação 4747 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15233. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410922 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202428 | 11/07/2024 10:26:42 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QLF-OF-02, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319038P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15236. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202430 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QLF-OF-02. Emitido SSA 202415637 solicitando atualização de desenhos, SDS 15334 para elaboração de LMR e Recomendação 4820 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15236. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410921 | STE |  | K008G002 | QUADRO QF-OF-01 | 1218.001-0 | 202428 | 11/07/2024 10:26:53 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QF-OF-01, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319035P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15235. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202430 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QF-OF-01. Emitido SSA 202414913 solicitando atualização de desenhos, SDS 15315 para elaboração de LMR e Recomendação 4751 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15235. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410920 | STE |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202428 | 11/07/2024 10:27:03 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QLF-ES-01, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319037P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15234. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202430 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QLF-SE-01. Emitido SSA 202415188 solicitando atualização de desenhos, SDS 15323 para elaboração de LMR e Recomendação 4792 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15234. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410854 | STE |  | K094B010 | SECADOR DE AR S2 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.002-7 | 202428 | 10/07/2024 08:21:46 | Realizar el comisionamiento del Secador de Aire QC-SEC-02 , conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19025-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15221. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202432 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISIONAMENTO DO SECADOR DE AR 02, QC-SEC-02 CONFORME PLANILHA 3238-83-19025. EMITIDA SSA: 202418815 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, RECOMENDAÇÃO 5135 PARA ELABORAÇÃO DE PIC/FEI, , SDS: 15370 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OS RESULTADOS DOS ENSAIOS SE ENCONTRAM NA PLANILHA ANEXA A ESTA SSA.
202410853 | STE |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202428 | 10/07/2024 08:21:55 | Realizar el comisionamiento del Secador de Aire QC-SEC-01 , conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19024-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15220. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202433 | GABRIEL ARNO ARENHART | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISIONAMENTO DO SECADOR DE AR 01, QC-SEC-01 CONFORME PLANILHA 3238-83-19024. EMITIDA SSA: 202418811 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, RECOMENDAÇÃO 5135 PARA ELABORAÇÃO DE PIC/FEI, , SDS: 15369 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OS RESULTADOS DOS ENSAIOS SE ENCONTRAM NA PLANILHA ANEXA A ESTA SSA.
202410852 | STE |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202428 | 10/07/2024 08:22:03 | Realizar el comisionamiento del Tablero de Control Externo QA-AOF-03 , conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19023-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15219. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202436 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO QAA-OF-03 UPAC, planilha 3238-83-19023, devolvida com SDS-15219. Emitida SSA 202503508 para atualização de desenho, recomendação 5663 para elaboração de PIC/FEI, recomendação 5664 para ordem de ajuste, SDS 15507 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202410851 | STE |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202428 | 10/07/2024 08:22:09 | Realizar el comisionamiento del equipo de Compresor de Aire QC-COM-02 , conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19022-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15218. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202433 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR C2, QC-COM-02 CONFORME PLANILHA 3238-83-19022. EMITIDA SSA: 202418817 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, RECOMENDAÇÃO 5130 PARA ELABORAÇÃO DE PIC/FEI, RECOMENDAÇÃO 5134 PARA ORDEM DE AJUSTE , SDS: 15372 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OS RESULTADOS DOS ENSAIOS SE ENCONTRAM NA PLANILHA ANEXA A ESTA SSA.
202410850 | STE |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202428 | 10/07/2024 08:22:15 | Realizar el comisionamiento del equipo de Compresor de Aire QC-COM-01 , conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19021-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15217. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202433 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR C1, QC-COM-01 CONFORME PLANILHA 3238-83-19021. EMITIDA SSA: 202418816 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, RECOMENDAÇÃO 5130 PARA ELABORAÇÃO DE PIC/FEI, RECOMENDAÇÃO 5134 PARA ORDEM DE AJUSTE , SDS: 15371 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OS RESULTADOS DOS ENSAIOS SE ENCONTRAM NA PLANILHA ANEXA A ESTA SSA..
202410849 | STE |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202428 | 10/07/2024 08:22:23 | Realizar el comisionamiento del equipo de aire acondicionado (Self Contained) AA-AC-02, conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19020-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15216. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202436 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO AA AC 02 UPAC, planilha 3238-83-19020, devolvida com SDS-15216. Emitida SSA 202503507 para atualização de desenho, recomendação 5661 para elaboração de PIC/FEI, recomendação 5662 para ordem de ajuste, SDS 15507 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202410848 | STE |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202428 | 10/07/2024 08:22:28 | Realizar el comisionamiento del equipo de aire acondicionado (Self Contained) AA-AC-01, conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19019-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla envíada vía SDS-15215. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202436 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO AA AC 01 UPAC, planilha 3238-83-19019, devolvida com SDS-15215. Emitida SSA 202503505 para atualização de desenho, recomendação 5661 para elaboração de PIC/FEI, recomendação 5662 para ordem de ajuste, SDS 15507 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202410223 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202427 | 02/07/2024 08:47:12 | Durante comissionamento, constatada a falta de borracha entre as portas da elevação 144m. Borracha é necessária para ajuste final da posição dos microswitches de fechamento. | MEG3 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202603 | ELVIS ECCEL | Executado inspeção no local e constatado instalação da borracha entre as portas da EL.144 (fotos no anexo). Conforme solicitado por IEQ2 (SSa202410277) foi realizados as medições dos fins de curso 10S1/S4 (porta inferior); 10S5 (antiesmagamento) e;10S2/S3 (porta superior) com os valores anotados no anexo. Emitida recomendação 7281 para modificação da ordem de ajuste OA.1099-R00.
202410160 | STE |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202426 | 30/06/2024 11:46:25 | Verificar y solucionar actuación de la alarma ''Gen. Diesel precalentamiento falla'' en el SCC, sin aceptar rearme. | OUO7 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202531 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer tecnico (SSA:202410178) realizada cambio de resistencia de calentamiento con SSA: 202503795 por una de mayor potencia. Verificado alarma rearma en el SCADA. Equipamiento dejado en monitoreo por varios dias sin presentar de nuevo la falla. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202410058 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202426 | 27/06/2024 17:36:05 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA CONEXÃO DE FURADEIRA E MOTOESMERIL, (AREA CERCADA AMC COTA 122 , EIXO CD) CONFORME FOTO ANEXA. | MAM3 | MEG3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202607 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 com a SSA 202410192 , foi adicionado duas tomadas no circuito T1 do painel QL-26081para conexao da furadeira e motoesmeril da MAM3, no AMC da cota 122. Emitido SSA 202602317 para atualização de desenhos.
202409942 | AAT |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202426 | 26/06/2024 11:46:00 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409941 | AIM |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202426 | 26/06/2024 11:45:50 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409940 | AIM |  | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202426 | 26/06/2024 11:45:34 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409939 | AIM |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202426 | 26/06/2024 10:28:56 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409858 | SCC |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202426 |  | Verificar y solucionar infiltración de agua por la caja de pasaje de cables, entre los bloques de AMC-3 Y UN-16, cota 124. Ver vídeo anexo. (VERIFICAR COM MEL1) | OUO2 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202409451 | STE |  | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202425 | 18/06/2024 07:29:43 | Realizar substituicao de 5 luminarias de emergencia da escada do edificio de producao da U10 que estao com defeito. Detectado durante SSP20240391. Cod almox702085. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202438 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado 5 luminárias queimadas, logo realizado a substituição por novas de mesmas características. Serviço durante a execução da SSP 20240394
202409250 | STE |  | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202425 | 17/06/2024 09:05:24 | Durante comisionamiento visualizado señales de descarga (arco eléctrico) en el Borne R+ del inversor de frecuencia 2U1 y barramento que se encuentra por detrás. Anexo fotos. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202431 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada inspección constado señal de arco eléctrico, Emitida SSA Derivada 202409485 solicitando Parecer Técnico para determinación y plan de ejecución en el borne. En conversación con el fabricante fue informado que este contacto fue realizado durante substitución del inversor, donde el bulón de conexión entró en contacto con la barra posterior, durante su desconexión. El borne y el terminal fue limpiado y reconectado. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipo.
202409116 | STE |  | J052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.015-7 | 202424 | 11/06/2024 11:36:18 | Substituir luminárias de emergência com defeito, cód. Almox. (702085) 05 unidades na U09 e 07 unidades na U09A . | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202437 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 12 luminárias de emergência das escadas do edifício de produção MD com defeito, por outras luminárias novas com as mesmas características. Deixado a iluminação normal e de emergência em condições normais e operação.
202408597 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202423 | 03/06/2024 15:24:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual 2 luminárias localizadas nas torres da SEMD se encontram inoperantes. A posição das referidas luminárias se encontra marcada no desenho em anexo. Defeito verificado durante a execução da SSP 20244347. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202436 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificado a existência de duas luminárias inoperantes nos pátios da SEMD. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação da SEMD em condições normais de funcionamento e operação.
202408384 | STE |  | K054C008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 135 | 0944.057-7 | 202422 | 28/05/2024 11:34:14 | Verificar las instalaciones eléctricas de los electroductos de iluminación de las galerías del sistema E de insuflamiento en la elev 135, debido a modificaciones en el trayecto realizadas por la SOCM.DT para montaje de plataforma de mantenimiento de los ventiladores. Realizar marcación de los diseños para su actualización en el SATEDMS. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202515 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado curvamento da tubulação elétrica sem alteração da locação das luminárias para permitir montagem de plataforma de manutenção dos ventiladores no sistema de insuflamento do sistema E na cota 135.
202408383 | STE |  | K054C005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.056-9 | 202422 | 28/05/2024 11:34:20 | Verificar las instalaciones eléctricas de los electroductos de iluminación de las galerías del sistema E de insuflamiento en la elev 132, debido a modificaciones en el trayecto realizadas por la SOCM.DT para montaje de plataforma de mantenimiento de los ventiladores. Realizar marcación de los diseños para su actualización en el SATEDMS. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202515 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado curvamento da tubulação elétrica sem alteração da locação das luminárias para permitir montagem de plataforma de manutenção dos ventiladores no sistema de insuflamento do sistema E na cota 132.
202408382 | STE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202422 | 28/05/2024 11:34:08 | Verificar las instalaciones eléctricas de los electroductos de iluminación de las galerías del sistema E de insuflamiento en la elev 132, debido a modificaciones en el trayecto realizadas por la SOCM.DT para montaje de plataforma de mantenimiento de los ventiladores. Realizar marcación de los diseños para su actualización en el SATEDMS. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202515 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado curvamento da tubulação elétrica sem alteração da locação das luminárias para permitir montagem de plataforma de manutenção dos ventiladores no sistema de insuflamento do sistema E na cota 132.
202408284 | STE |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202422 | 27/05/2024 09:06:37 | De acordo com o verificado na SSA202407308, foi constatado que existe uma inconsistência de informação para a alimentação da tomada TF-6 de 460V, onde no desenho 6601-DC-04010 diz que a alimentação provém do TFN-5/6, porém fisicamente a alimentação da mesma vem do TFN-3/52-13. Também foi verificado que esta alimentação passa e deriva em uma caixa de passagem próxima, de acordo a foto em anexo. Regularizar a alimentação da tomada. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202425 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por la IEQ2 fue lanzado cable de 10mm2 para alimentación del tomacorriente TF-6 460V/32A, desde el disyuntor Q7 del TFN-5 (circuito TFN-5/6 - denominación E7). Efectuado ensayo de resistencia de aislación de los cables. Anexo adjunto: Hoja de ensayo. Verificada la tensión (R/M=264V, S/M=265V, T/M=266V, R/S=458V, R/T=460V, S/T=461V).Fue emitido la SSA 202409748 para IEQ2 actualizar diseño. Dejado el tomacorriente en condiciones normales de operación.
202408281 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202422 | 27/05/2024 08:51:08 | Conforme verificado na SSA 202407308, foi constatado que a tomada de 220V TE-6 do pátio 220KV encontra-se sem alimentação, estando esta conectada a um disjuntor bifásico dentro de uma caixa de passagem próxima à tomada conforme foto em anexo. Adequar alimentação da tomada. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202425 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO O LANÇAMENTO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO PARA TOMADA "tIE-6”, PROVENIENTE DO TIE-5A CIRCUITO E6. FOI REALIZADO TESTE DE ISOLAÇÃO 500VCC/1MIN: R/M;T/M;R/T=1,23/1,76/1,71GOHM. VALORES DE TENSÃO: 125VCA ENTRE FASES E TERRA E 217VCA ENTRE FASES. EMITIDA SSA 202409748 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS.
202408138 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 23/05/2024 11:21:38 | Proveer alimentación para el elevador de carga que será instalado entre la cota 44 y 40 de la Presa Principal. Lanzar cables de 35mm2 (cód. 159115) desde el tablero QT-04 conforme diseños adjuntos. En la cota 44, instalar caja de conexión (cód. 646261) con las puntas de los cables aislados. La conexión de los extremos de los cables será realizada en otro documento, una vez concluida el montaje del elevador. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202406709 | STE |  | N056A027 | PANEL DE COMANDO EL. 144 - PC-144 | 1654.002-3 | 202418 | 30/04/2024 09:31:55 | Esta faltando identificação dos cabos de todos os painéis PCs (comando externo do monta cargas, em cada andar). Painel da Cota 144 está com infiltração de água da chuva no furo dos cabos da sirene. Esta faltando aterramento em todos os painéis PCs. | MEG3 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | ELVIS ECCEL | Durante inspeção foi verificado nos painéis de comando das elevações (PC-144, PC-133, PC-122, PC-115 e PC-108) execução da identificação dos cabos na régua de bornes e instalação de aterramento. No PC-144 foi realizado vedação na entrada dos cabos da sirene. Os painéis se encontram em condições normais de operação.
202406708 | SCA |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202417 | 26/04/2024 07:29:38 | Durante comissionamento, verificado atuação intermitente e aleatória dos relés 6k01 e 6k04. | MEG3 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202406707 | STE |  | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202417 | 26/04/2024 07:31:11 | Durante comissionamento do monta cargas AMC, foram verificadas as seguintes pendências: - Cortina de cabos com os cabos desalinhados, próximo à cabine; - Falta identificação nos 20 fins de curso das portas. | MEG3 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202432 | GARAY VERON VENANCIO | Fue verificado las seguintes pendencias solucionadas: - En la Cortina de cabos fueron alineados los cables y posicionado la sobra de cables próximo a la cabina; - Realizado identificación en los 20 fins de curso de las puertas.
202406698 | STE |  | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202417 | 25/04/2024 14:43:56 | Encontrado cables ingresando al panel directamente desde la canaleta metalica sin tapa de protección ni prensacabos. Foto en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202429 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Foi verificado, após a execução da SSA 202406719, a instalação de uma chapa de proteção e prensa cabos para os cabos.
202406553 | STE |  | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202417 | 24/04/2024 10:02:41 | Solicitamos apoio para instalação de iluminação fixa em sala de filtros do Sistema M AMD/El 122,00. Constatado que sala de filtros em AMC possui iluminação permanente, e em AMD não existente, conforme fotos em anexo. OBS: Melhoria identificada em OTS SMMA.2024.03 em anexo. | MAM3 | MEG3 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202423 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Instaladas 03 luminárias na sala do sistema "M" de ventilação, elev. 122m, AMD3. Desenho já está atualizado.
202406258 | STE |  | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202416 | 19/04/2024 08:27:15 | Solicitamos apoio para verificar possibilidade de afastar/elevar luminárias próximas a saída do monta cargas AMD/El 122,00. Durante utilização de empilhadeiras para transporte de materiais em respetivo local existe risco de contato com as luminárias. O mesmo risco ocorre durante carga/descarga de filtros, conforme fotos em anexo. OBS: Melhoria identificada conforme OTS SMMA.2024.06 em anexo. | MAM3 | MEG3 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202451 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Elevado 50cm os perfilados e luminárias principais e de mergência localizados na região de saida do montacarga AMD da elev.122, conforme foto em anexo. Deixado o sistema de iluminação em condições normais de operação.
202405895 | STE |  | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202415 | 11/04/2024 16:42:40 | Encontrado cabo de alimentación principal del pórtico (cabo jibóia) doblado de manera irregular y fuera de posición en enrollador de cables. Anexo fotos. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202434 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme Parecer Técnico, con apoyo del Consórcio, fue deserrollado todo el cabo de alimentación del enrrollador y ajustado el mismo para que no houvesse excesso de sobra en la entrada del enrolador. Depues ajuste del cabo fue realizado ensayo de tralado del portico hasta la unidad uno y re colocado nuevamente en la unidad 18A. Dejado en condiciones normales de operación.
202405611 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202415 | 08/04/2024 11:41:58 | Realizar substituicao de 3 luminarias LED danificadas dos postes que iluminam a beira rio na ilha no canal de desvio. Detectado durante SSP20245302. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202415 | EDSON FERREIRA | Substituído luminárias de tecnologia led 200W, 220V danificadas por outras novas. Localizado nos postes da beira rio na ilha do canal de desvio. Iluminação deixada em condições normais de operação.
202405201 | STE |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202414 | 02/04/2024 14:29:31 | Solicitamos instalar tomada industrial de 460V para alimentación del varistor utilizado en la banca de pruebas de la sala de MEG-3, En la cota 115. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202543 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA: 202405257, fue instalado 1 toma corriente trifásico de 460V/63A cod:670839 , en la sala de la MEG3 cota 115 bloque AMD3 con la alimentación proveniente del QM-02 circuito 523-14. Emitido la SSA: 202517038 para IEQ-2 para actualización de diseño. Hoja de medición de resistencia de aislación y medición de tensión en anexo. Realizado secuencia de fase dando valores satisfactorios. Circuito dejado en condiciones normales de operación.
202404781 | AAT | 202402928 | K006F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-F1-L | 0496.007-6 | 202415 | 09/04/2024 09:58:21 | Instalar caixa de passagem CP para abrigar o transmissor MMT330 Vaisala, lançar par de cabos A6X-31140 e A6X-31141 do quadro KB-04 à caixa de passagem e providenciar eletrodutos para ligação do sensor. Materiais base e sugestões de instalação anexos. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404778 | AAT | 202402926 | K005F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-F1-L | 0496.005-0 | 202415 | 09/04/2024 09:58:39 | Instalar caixa de passagem CP para abrigar o transmissor MMT330 Vaisala, lançar par de cabos A6X-30140 e A6X-30141 do quadro KB-03 à caixa de passagem e providenciar eletrodutos para ligação do sensor. Materiais base e sugestões de instalação anexos. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404541 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202412 | 19/03/2024 15:12:48 | Solicitamos apoio para verificar possibilidade de melhoria de iluminação dentro de cercado de MAM3 / El 122,00 / AMC. OBS: Bancadas de trabalho próximas a parede. Iluminação causa sombreamento durante trabalho em bancadas. Foto de cercado em anexo. OBS2: Sugestão: acrescentar mais luminárias fixas junto a parede, e mais uma carreira de lâmpadas. | MAM3 | MEG3 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202423 | EDSON FERREIRA | Realizada melhoria de iluminação instalando luminárias de tecnologia LED, na oficina da MAM3 / El 122,00 / AMC1. Deixada iluminação em condição normais de operação. Emitido SSA202408963 para atualização de desenho.
202404537 | SEE |  | K044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.005-0 | 202412 | 19/03/2024 15:13:24 | Solicitamos providenciar alimentação elétrica para prensa elétrica 460V localizada dentro de oficina de MAM3 / El 122,00 / AMC. OBS: Foto com características elétricas de motor em anexo. OBS2: Foto com local de instalação de nova prensa elétrica em anexo. Prensa permanecerá próximo a parede, no local de prensa hidraulica. | MAM3 | MEG3 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202607 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi instalada uma tomada trifásica 460V, 63A, 11H, na oficina da MAM3, na elevação 122, AMC1. A tomada foi alimentada por cabos de 16mm², conectado ao circuito 521-08 do painel QM-03. Foi emitida a SSA 202602201 para atualização de desenhos e a SSA 202602226 para pintura dos eletrodutos. Os valores dos ensaios dos cabos seguem em anexo. A tomada foi deixada em condições normais de funcionamento.
202404473 | AIM |  | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202412 | 18/03/2024 08:29:42 | Realizar substituição das tomadas 2P+T 15A blindadas por outras de novo padrão industrial 2P+T 16A blindadas na região da sala de estocagem de óleo combustível do grupo diesel 50HZ. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202404429 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202411 | 15/03/2024 17:13:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lámpara indicada en anexo queda parpadeando, ubicada dentro de la sala de control de la casa de reles. Imagen en anexo | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202421 | JAIR FORQUIM | Verificado e, encontrado lâmpada com defeito, substituído por outra nova de mesma características. SM 479874; DM 70035284. Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202404405 | STE |  | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202411 | 15/03/2024 13:36:27 | Prover alimentação 220V, 32A, para trailer da segurança empresarial estacionado no pátio do edifício dos bombeiros. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202414 | EDSON FERREIRA | Conforme parecer técnico da IEQ2 instalado tomada 2P+T, 32A, 220V e disjuntor bifásico 32A, para alimentação do trailer da segurança empresarial estacionado no pátio do edifício dos bombeiros cota 144. Ensaio do disjuntor em anexo. Tomada deixada em condições normais de operação. Tensão medida na tomada 220V.
202404262 | AAT |  | J053G001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.105-0 | 202411 | 13/03/2024 16:45:19 | Substituir cabos de alimentação do circuito de iluminação e tomadas do esgotamento das calhas do vertedouro, devido a baixa isolação. Circuito compreendido entre o túnel do vertedouro e o trampolim. Desenhos e fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202400806 | STE |  | J057A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - MONTANTE | 0944.102-8 | 202403 | 16/01/2024 09:27:58 | Durante a atividade de escavação para o sistema de esgoto do novo edifício da manutenção, contrato 4500070370, foram danificados eletrodutos da iluminação viária ao lado do montacarga MD.Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202414 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção em conjunto com SOCM.DT, que recompôs os eletrodutos e cabos danificados, restabelecendo a iluminação viária atingida nas imediações do montacarga-MD. Sistema de iluminação viária em condições normais de operação.
202400100 | STE |  | L050B007 | QX-09041 | 0698.181-0 | 202401 | 03/01/2024 16:45:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor bipolar 10A del circuito E3 dentro del cuadro QX09041 no acepta rearme. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202402 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado defecto en la rosca de la barra de contacto, que no permitía un ajuste correcto del tornillo creando así falso contacto en uno de los polos. pasado macho de hacer rosca en la barra, desapareciendo el defecto. equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202319740 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202349 | 06/12/2023 07:54:59 | Constatado conjunto de partida de 400W (código 713622) do projetor 56-13 da subestação 05 inoperante, detectado durante SSP 20234833. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202411 | JAIR FORQUIM | Serviço de substituição de reator de 400W foi executado a durante a SSP 20240349. Deixado projetor 56-13 em condições normais de operação.
202318781 | STE |  | J057C003 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DA SEMD | 1241.003-9 | 202346 | 16/11/2023 09:32:07 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, um interruptor do acionamento da iluminação interna do andar inferior da guarita de acesso à SEMD se encontra danificado. Defeito verificado durante a execução da SSP 20231016. OBS: Encontra-se instalado no local uma placa modular com dois interruptores paralelos e bipolares. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | JAIR FORQUIM | Verificado a existência de um interruptor inoperante na guarita de acesso a SEMD. Ele foi substituído por outro de mesmas características técnicas. O material utilizado foi fornecido pela SOCC.DT, oriundo da reforma do edifício da produção. Deixado iluminação na guarita de acesso a SEMD em condições normais de funcionamento.
202318342 | AAT |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202345 | 08/11/2023 15:41:05 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da AMD1 à AMD4. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318251 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202345 | 07/11/2023 13:35:24 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN12 à UN15. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318250 | AAT |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202345 | 07/11/2023 13:35:13 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN09 à UN11. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318248 | AAT |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202345 | 07/11/2023 13:34:59 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN05 à UN08. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318246 | AAT |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202345 | 07/11/2023 13:34:46 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN01 à UN04. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202317044 | STE |  | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202343 | 23/10/2023 10:42:34 | SOLICITAMOS INSTALAÇÃO DE TOMADAS 220V EM OFICINA DE MAM1 LOCALIZADA DA ELEV. 133, BLOCO DA U16 (CERCADO DA ROSQUEADERIA). PARA UTILIZAÇÃO DA ROSQUEADERIA ELÉTRICA PORTÁTIL DE 1100W (220V) E UTILIZAÇÃO DE SOPRADOR TÉRMICO DE 2000W (220V). | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202404 | JAIR FORQUIM | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202317160, instalado duas tomadas 2P+T/16A, para utilização de equipamentos elétricos da MAM1, no cercado da U16, cota 133m. Medido tensão na tomada: 221V. Emitido SSA 202401294 para IEQ2 atualizar desenho.
202315793 | STE |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202339 | 27/09/2023 08:41:06 | Solicitamos 4 pontos de tomada a serem instalados na oficina da Hidrologia de Campo. | OSH1 | MEG3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S3.8 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202351 | WILLIAM ZEEN FUCHS | SEM.51/2023- Instalado provisoriamente 4 pontos de alimentação na oficina da Hidrologia de Campo para atender duas estações de trabalho, geladeira e tomada para carrregador de ferramentas, devido a reforma do prédio. SEM 46/2024- Desmobilizado a instalação de tomadas provisória, reforma do prédio concluída.
202315533 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202338 | 19/09/2023 05:52:58 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina das unidades 15 e 17, na elevação 92. | OUO6 | MEG3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202344 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | La sustitución de lámparas fue ejecutado con la SSP 20232672. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202315489 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202338 | 18/09/2023 03:35:01 | Substituir lâmpadas/luminárias apagadas no recinto do eixo da turbina/aro do regulador de velocidade das unidade 09 | OUO5 | MEG3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202344 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | La sustitución de lámparas fue ejecutado durante la SSP 20232668. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202314539 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202335 | 30/08/2023 23:53:51 | Verificar luminarias com defeito nas U18 e U18A. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202344 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | La sustitución de lámparas fue ejecutado durante la SSP 20232672. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202314047 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202334 | 22/08/2023 17:07:55 | Conforme P.T. da IEQ2, SSA 202205379, relocar luminárias nos pátios de 66KV, em anexo desenho. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202350 | EDSON FERREIRA | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202205379) as luminárias do pátio de 66KV foram realocadas. Emitido SSA 202407961 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado iluminação do pátio de 66KV em condições normais de funcionamento e operação.
202314045 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202334 | 22/08/2023 17:07:28 | Conforme P.T. da IEQ2, SSA 202205379, relocar luminárias nos pátios de 220/500KV, em anexo desenhos. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202349 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foram realocadas as luminárias nas Torres dos transformadores do pátio 220/500 KV, para facilitar o acesso durante as manutenções. Fotos em anexo.
202313394 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202332 | 11/08/2023 18:06:34 | Verificar lampada com defeito na area da U16 eixo CD. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202343 | JAIR FORQUIM | Foi substituido a luminaria danificada na area da U16 eixo CD. O serviço referente a SSA 202313394 foi executado durante a preventiva da SSP 20232664. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202313393 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202332 | 11/08/2023 18:06:41 | Verificar lampada com defeito na área da U16 | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202344 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | La sustitución de lámparas fue ejecutado durante la SSP 20232672. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202312348 | AIM |  | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202330 | 26/07/2023 11:38:37 | Durante mantenimiento preventivo, encontrado resistencia del Calentador 1 - KM6 inoperante. Verificado que el mismo se encuentra abierto, resistencias de Calentador 2 y 3 con valor: 52 ohms. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202311183 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202327 | 07/07/2023 11:06:04 | Verificar/solucionar iluminacao danificada na regiao da tampa da turbina da unidade 16. (video em anexo) | OUO6 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202331 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituição de lâmpada Led de 30W foi realizada durante a execução da SSP 20232671. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202310768 | AAT |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202327 | 03/07/2023 09:00:51 | Conforme OTS de junho (MMU1), solicitamos apoio para a instalação de tomadas 460V ao lado da porta PY do housing do gerador (U01 a U09A) na cota 98. Instalação é necessária para evitar que o cabo de energia do ventilador de resfriamento instalado no local não fique atravessado no corredor onde transitam tanques, carrinhos elétricos, empilhadeiras e bicicletas. Ventilador é instalado durante manutenções preventivas conforme IM.GE.0005. | MMU1 | MEG3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202310765 | AAT |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202327 | 03/07/2023 09:01:03 | Conforme OTS de junho (MMU1), solicitamos apoio para a instalação de tomadas 460V ao lado da porta PY do housing do gerador (U10 a U18A) na cota 98. Instalação é necessária para evitar que o cabo de energia do ventilador de resfriamento instalado no local não fique atravessado no corredor onde transitam tanques, carrinhos elétricos, empilhadeiras e bicicletas. Ventilador é instalado durante manutenções preventivas conforme IM.GE.0005. | MMU1 | MEG3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202310427 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202326 | 26/06/2023 10:23:17 | Durante execução da SSP 20232703 foram encontradas 20 lâmpadas tubulares LED de 20W inoperantes, sendo 1 na sala 110, 1 na sala de instrumentos, 1 na sala 201, 2 na sala de lanche, 1 na sala 212, 1 na sala 214, 8 na sala 213 e 5 na sala José Roberto do laboratório da MD. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202326 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada lâmpadas inoperantes e substituídas por outras novas no Edifício do laboratório da MD. Deixada iluminação em condições normais de operação.
202309482 | STE |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202324 | 12/06/2023 17:12:41 | Disponibilizar circuito de alimentação/tomada 3P+T no interior da sala da MEG2 elevação 115, com tensão 460 VCA e capacidade de corrente de 63A para alimentação do Simulador do retificador/carregador de baterias NIFE que esta sendo montado. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202335 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | CONFORME P.T. DA IEQ2, SSA 202309638, INSTALADO TOMADA 3P+T/460V/63A, NO INTERIOR DA SALA DA MEG3, COTA 115. REALIZADO ENSAIO COM SEQUENCÍMETRO, OBTENDO-SE CORRETA SEQUENCIA DE FASES. MEDIDO TENSÃO ENTRE FASES RS/ST/TR=461V. EMITIDO SSA 202314809 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS E SSA 202314843 PARA MCI4 REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTOS.
202309157 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202323 | 05/06/2023 08:27:24 | Durante mantenimiento preventivo 1A, verificado interfase de PLC RS485 Inoperante. En anexo, fotografía de la interfase inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202339 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada conexión de PC a PLC a través de nuevo conversor proveído por IEQ2, comprobando la correcta carga y descarga del programa del PLC, verificando la posibilidad de cambio de PLC de ser necesario. En anexo, archivo de procedimiento para la conexión del PLC a la Computadora.
202308998 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202322 | 01/06/2023 09:37:47 | Encontrado projetor 1505 da SE01 danificado durante SSP20234815. Codigo almox 652970. Realizar substituicao por outro novo de mesmas caracteristicas. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202339 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído vidro quebrado do projetor 1505 da SE-01 durante a periódica da SSP 20234819. SM 462039 e DM 70033039 emitidas na SSP20234819 da periódica.
202307672 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202319 | 09/05/2023 15:58:43 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE INSTALAR LUMINÁRIA EM FRENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDLF. QUADRO ESTÁ LOCALIZADO NA COTA 128/EIXO AB/ UNIDADE 9A, NA ENTRADA DO PRÉDIO DE MANUTENÇÃO DA SMMT.DT. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202328 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 foi efetuado a instalação de uma luminária LED de 38W em frente ao painel QDLF na elevação 128 U9A. A referida luminária foi conectada ao circuito 10 do painel QDLF. Utilizado sobras de materiais existentes na oficina da MEG3. Emitido SSA 202311516 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento e operação.
202306202 | STE |  | K054C001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.055-0 | 202315 | 14/04/2023 08:02:44 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la reubicación de las luminarias principales localizadas en la cota 141 de la presa principal, en el bloque F21, ubicadas sobre las pasarelas metálicas, debido a que las mismas presentan riesgos de caída de altura durante su mantenimiento. Replicar esta solución para los demás bloques: F29 y F33. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202329 | ALISSON BITTENCOURT | Atendendo à solicitação do G.T de segurança da SMMG.DT da semana 15/2023, realizamos a relocação das luminárias principais localizadas na cota 141, nos blocos F21,F29 y F33 sobre as passarelas metálicas. As luminárias foram rebaixadas para a altura de 2,25m em relação ao topo, conforme o P.T proveniente da SSA 202306322. Tal ação mitigou os riscos de queda durante a manutenção, visto que não é mais necessário o uso de escadas. Fotos anexas para referência.
202306200 | STE |  | J056D001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.024-0 | 202315 | 14/04/2023 08:05:15 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la reubicación de las luminarias principales localizadas en la cota 141 de la presa principal, entre los bloques F3 y F4, ubicadas sobre las pasarelas metálicas, debido a que las mismas presentan riesgos de caída de altura durante su mantenimiento. Replicar esta solución para los demás bloques: F5; F12; F16-F17; F18. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202328 | ALISSON BITTENCOURT | Atendendo à solicitação do G.T de segurança da SMMG.DT da semana 15/2023, realizamos a relocação das luminárias principais localizadas na cota 141, entre os blocos F3 e F4, F5; F12; F16-F17; F18 sobre as passarelas metálicas. As luminárias foram rebaixadas para a altura de 2,25m em relação ao topo, conforme o P.T proveniente da SSA 202306297. Tal ação mitigou os riscos de queda durante a manutenção, visto que não é mais necessário o uso de escadas. Fotos anexas para referência.
202305588 | STE |  | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202314 | 03/04/2023 09:06:44 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."CP-01"/'CP-02" (caixa de passagem); "SCO2"(chave rotativa); "GR1"(giroflex); "1M1"/ "1Y1" (motor e freio da elevação); "1RF1"(resistor de descarga); "1TR2"(transformador da iluminação; "1H5"/"1H6"(iluminação) e; falta de identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Ver itens citados no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202317 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado que o fabricante realizou a instalação da identificação das caixas de passagem (“CP-01"/”CP-02"); chave rotativa ("SCO2"); giroflex ("GR1"); motor e freio da elevação ("1M1"/ "1Y1"); resistor de descarga ("1RF1"); transformador da iluminação ("1TR2"); iluminação ("1H5"/"1H6") e; identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Registro de fotos em anexo.
202305586 | STE |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202314 | 03/04/2023 09:07:01 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."CP-01"/'CP-02" (caixa de passagem); "SCO2"(chave rotativa); "GR1"(giroflex); "1M1"/ "1Y1" (motor e freio da elevação); "1RF1"(resistor de descarga); "1TR2"(transformador da iluminação; "1H5"/"1H6"(iluminação) e; falta de identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Ver itens citados no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202317 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado que o fabricante realizou a instalação da identificação das caixas de passagem (“CP-01"/”CP-02"); chave rotativa ("SCO2"); giroflex ("GR1"); motor e freio da elevação ("1M1"/ "1Y1"); resistor de descarga ("1RF1"); transformador da iluminação ("1TR2"); iluminação ("1H5"/"1H6") e; identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Registro de fotos em anexo.
202304634 | STE |  | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202312 | 20/03/2023 16:43:39 | Verificar motivo pelo qual 5 luminárias de emergência na escada da UN10 no Edifício da Produção, não funcionam.Problema detectado na inspeção da SSP 20231033. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202403 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado 05 luminárias de emergência na escada da UN10 no Edifício da produção com defeito, foi substituído por outras novas de mesmas características técnicas . Deixado em condições normais de operação.
202304396 | STE |  | J052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.015-7 | 202311 | 16/03/2023 15:05:46 | Substituir 11 luminárias inoperantes de emergência redonda 9W e 220V código 702085, da escadaria UNID 09 do edifício de produção. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202351 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias de emergência com defeito na escada da UN09 do Edifício da Produção por outras novas de mesmas características.Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação.
202302538 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202306 | 10/02/2023 15:44:07 | Substituir 3 projetores LED 200W queimados na substação blindada cota 128/50HZ, no teto da U06. Verificado em inspeção realizada na SSP 20232673. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202332 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Efetuada a substituição de 03 luminárias com defeito na UN06, cota 128m, por novas de mesmas características, normalizando a iluminação da região.
202302373 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202306 | 09/02/2023 08:18:36 | Substituir 3 projetores LED 200w highbay queimados por outros da mesma característica nas localizações das unidades 10, 12 e 15 das elev.128, 60Hz. Verificado na SSP 20232689. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202332 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Efetuada substituição de luminárias com defeito nas UN10/12/15, na cota 128, por outras novas de mesmas características, normalizando a iluminação do local.
202302161 | STE |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202306 | 07/02/2023 08:09:05 | Substituir projetor LED 200W queimado na galeria dos trafos, em frente à Un.10, fase c. Verificado em inspeção realizada na SSP 20230996. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202333 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado a substituição do projetor LED 200W queimado na galeria dos trafos, em frente à Un.10, fase c, por outro novo de mesmas características. Após deixado circuito de iluminação em condições normais.
202302032 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202305 | 03/02/2023 08:54:47 | Durante a execução da SSP 20234811, foi encontrado a luminária (106-09) com uma lâmpada verde de 1000W código 713368 inoperante. Verificar e solucionar. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202327 | EDSON FERREIRA | Encontrado 1 lâmpada 1000W na cor verde queimada e substituída por outra nova, deixada em condições normais de funcionamento.
202302028 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202305 | 03/02/2023 09:35:04 | Substituir reator queimado de V.Met. 400W 60Hz (Cod. 666602) localizada ao lado da luminária 71-06 em frente do conduto forçado da Un-18A da elev.144. Imagem da localiazão em anexo. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202331 | ALISSON BITTENCOURT | Efetuada a substituição do reator inoperante de vapor metálico de 400W da luminária 71-07, localizada em frente ao conduto da 18A, por outro novo de mesmas características técnicas, dentro da execução da SSP 20234829. Deixado a luminária em condições normais de funcionamento.
202301516 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202305 | 30/01/2023 13:50:49 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE ALARME "ETA-1 SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD" REPORTADO NO SISTEMA SCADA DE FORMA INTERMITENTE. OBS: REALIZADO INSPEÇÕES MECÂNICAS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202300305. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202320 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme PT de IEQ2 (SSA 202301682), foram realizadas alterações no BD3 (SCADA) referentes aos pontos da ETA-1/ETA-1A, implementadas com a SSA 202305299, AT 202303081, MEL4, conforme parâmetros definidos na DPS-59, sanando o problema.
202301515 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202305 | 30/01/2023 13:51:12 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE ALARME "ETA-1A CLARIF TQ_CEBADO NIVEL MUY_BAJO" REPORTADO DE FORMA INTERMITENTE NO SISTEMA SCADA. OBS: REALIZADO INSPEÇÕES MECÂNICAS CONFORME BAIXA PARCIAL DE SSA MATRIZ (202300210). | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202320 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme PT de IEQ2 (SSA 202301684), foram realizadas alterações no BD3 (SCADA) referentes aos pontos da ETA-1/ETA-1A, implementadas com a SSA 202305299, AT 202303081, MEL4, conforme parâmetros definidos na DPS-59, sanando o problema.
202300601 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202302 | 12/01/2023 13:30:33 | Sustituir 2 luminarias led inoperante, de 24W, cod.: 714350, en la U12 y U18 en la cota 115 eje CD. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202313 | ALISSON BITTENCOURT | Substituídas 02 luminárias de 24W que encontravam-se inoperantes, código 714350, na unidade 12 e 18, cota 122 eixo CD. Deixado sistema de iluminação em condições normais de operação.
202300599 | STE |  | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202302 | 12/01/2023 13:30:51 | Sustituir 2 luminarias led inoperante, de 24W, cod.: 714350, en la AMD2 y U3 en la cota 115 eje CD. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202313 | ALISSON BITTENCOURT | Substituídas 02 luminárias de 24W que encontravam-se inoperantes, código 714350, na AMD2 e na unidade 03, cota 122, eixo CD.
202300490 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202302 | 11/01/2023 11:02:01 | Substituir 2 luminárias LED 24W, código714350, inoperantes na cota 127, eixo CD máquina 18A. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202313 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de 2 luminárias LED de 24W por outras novas de mesmas características na EL-127 U18A. Deixado em condições normais de operação.
202215948 | AAT |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202229 | 20/07/2022 08:35:48 | Solicitamos apoio para avaliar se na sala de equipamentos (mostrada em anexo) temos o fornecimento de energia elétrica suficiente para o funcionamento da máquina de corte a água (plaquetas em anexo). Caso não possua, solicitamos apoio para adequação da rede elétrica para a finalidade de atender ao consumo de energia da máquina de corte a água. | MMU3 | MEG3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202215920 | STE |  | J056D029 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 40 | 0945.029-7 | 202229 | 19/07/2022 10:00:17 | Substituir eletrodutos, luminárias e cabos danificados da iluminação de emergência entre o bloco F1 a F20,na fundação da Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202434 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A SOCM.DT substituiu eletrodutos rígidos de aço por eletrodutos de PVC, luminárias E-27, 90° danificados por outras novas e cabos elétricos da iluminação de emergência desde o bloco F9 até o F21 na fundação da Barragem Principal. No bloco F1 a F9 , foi considerado os componentes em bom estado não havendo necessidade de substituição dos mesmos . Material novo utilizado na instalação e sucata ficou a cargo da SOCM.DT.
202215381 | AIM |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202228 | 11/07/2022 14:25:34 | Providenciar alimentação para uma furadeira de coluna da marca KONE, na oficina da Caldeiraria. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202214811 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202226 | 30/06/2022 16:14:17 | Durante atendimento a SSA 202213954, constatado danos na isolação nos cabos de alimentação do circuitos das luminárias L215 e L216. | MEG2 | MEG3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202235 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de um trecho de tubulação e cabos danificados pela empreiteira da SOCC.DT durante as obras de instalação das tubulações de agua do sistema de anti-incêndio da SEMD. O trecho de tubulação e cabos foi substituído pela mesma. Deixado circuito 52.9 do TIN-2A em condições normais de funcionamento e operação. Dados dos ensaios de resistência de isolação em anexo.
202214809 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202226 | 30/06/2022 16:15:54 | Durante la ejecución de la SSA 202213955 encontrado cabo de alimentación de las luminarias L220E y L221E con aislación visiblemente dañificada. (cabo proveniente del Disyuntor 52.8 del TIE-2A) | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202235 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Em conjunto com empresa contratada, efetuada a substituição dos cabos do circuito 52.8 do TIE.2A, referente alimentação dos postes L220E e L221E, localizados no pátio 220KV da SEMD, danificados por escavações pela SOCC.DT. Medições dos testes de resistência de isolação: F1-Terra 36,9MΩ, F2-Terra 39,04MΩ. T: 28ºC, UR: 73,2º. Tensão verificada: F1-F2 214V, F1-Terra 122V, F2-Terra 122V. Equip.: Megômetro IB-3209, Termo-Higrômetro IB-419. A iluminação se encontra em condições normais de operação.
202213079 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202223 | 06/06/2022 15:08:34 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.40, 50hz. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202249 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias Retas base E-27 por luminárias com visor de policarbonato da iluminação normal da galeria cota 40 na barragem principal.Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira,SS 602/2022.Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212934 | STE |  | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 06/06/2022 09:55:45 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.84, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202249 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído luminárias retas, base E-27, por luminárias com visor de policarbonato da iluminção normal da galeria cota 84 na barragem principal, 50hz. Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira, SS 602/2022. Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212933 | STE |  | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 06/06/2022 09:59:34 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.96,5 , 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202249 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias Retas base E-27 por luminárias com visor de policarbonato da iluminação normal da galeria cota 96,5 na barragem principal.Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira,SS 602/2022.Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212931 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202222 | 03/06/2022 14:27:10 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.56, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202249 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído luminárias retas, base E-27, por luminárias com visor de policarbonato da iluminção normal da galeria cota 56, na barragem principal, 50hz. Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira, SS 602/2022. Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212929 | STE |  | J056D020 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202223 | 06/06/2022 09:57:50 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.74, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202249 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias Retas base E-27 por luminárias com visor de policarbonato da iluminação normal da galeria cota 74,50 na barragem principal.Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira,SS 602/2022.Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212927 | STE |  | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 06/06/2022 09:58:55 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.99, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202249 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído luminárias retas, base E-27, por luminárias com visor de policarbonato da iluminção normal da galeria cota 99,na barragem principal, 50hz. Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira, SS 602/2022. Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212926 | STE |  | J056D008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.026-7 | 202223 | 06/06/2022 10:00:26 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.124, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202249 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias retas base E-27 por luminárias com visor de policarbonato da iluminação normal da galeria cota 124 na barragem principal. Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira, SS 602/2022. Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas, enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212760 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202222 | 31/05/2022 18:05:13 | Lámpara ubicada en el pozo de la turbina (EL. 92 - U08 ) con defecto según archivo adjunto. | OUO5 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202231 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Serviço executado dentro da SSP20220227. AT 202206818. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206791 | STE |  | K054C010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 135 | 0946.021-7 | 202218 | 04/05/2022 09:04:48 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202247 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2 foram substituídas as tomadas industriais monofásicas 220V 15A da cota 135 pelo padrão Steck 2P+T 16A 6H 220V. Deixado sistema de tomadas de força 220V da elevação 135 em condições normais de funcionamento e operação.
202206789 | STE |  | K054C007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.020-9 | 202218 | 04/05/2022 09:05:02 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202250 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas 23 tomadas de 2P+T,15A/220V, por tomadas do tipo industrial de 2P+T,200/250V 16A/16H, na elevação 132/60HZ. A tomadas foram deixadas em condições normais de operação.
202206788 | STE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202218 | 04/05/2022 09:05:41 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202250 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação da IEQ-2, substituído as tomadas 2P+T de 15A,por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A, 6H, código 703495,na galeria da cota 144, 60HZ, barragem principal. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206787 | STE |  | K053F009 | ELETRODUTOS E TOMDAS 220 V - EL. 196 | 0946.015-2 | 202218 | 04/05/2022 09:05:11 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202246 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUIDOS 12 TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR TCs TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H EN LA COTA 196 / 60 HZ. UNA VEZ FINALIZADO VERIFICADO TENSIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.
202206785 | STE |  | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202218 | 04/05/2022 09:05:21 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202250 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Conforme solicitação da IEQ-2, foi substituído as tomadas 2P+T de 15A da cota 214, 60HZ, por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A, 6H, código 703495. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206784 | STE |  | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202218 | 04/05/2022 09:05:55 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202248 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado foi realizado a substituição das antigas tomadas de uso geral 2P+T 15A 220V da El.133 50HZ por novas de marca STECK 2P+T 16A 200/250V. Deixado em condições normais de operação.
202206783 | STE |  | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202218 | 04/05/2022 09:06:03 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202434 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A pela SOCM.DT com empreiteira na galeria da cota 124/128, lado 50hz. Realizado inspeção e não encontrado nenhuma anormalidade nas tomadas , deixado em condições normais de operação. Tomadas substituídas foram enviadas para sucata pela SOCM.DT .
202206782 | STE |  | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202218 | 04/05/2022 09:06:12 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202250 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ-2, foi substituído as tomadas 2p+T de 15A da cota 132 50HZ, por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A 6H, código 703495. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206781 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202218 | 04/05/2022 09:06:19 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202250 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitação da IEQ-2, foi substituído as tomadas 2p+T de 15A da cota 144 50HZ, por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A 6H, código 703495. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206780 | STE |  | J055E009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 196 | 0946.049-7 | 202218 | 04/05/2022 09:06:27 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202246 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | REALIZADA LA SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMENINTO.
202206778 | STE |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202218 | 04/05/2022 09:06:34 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202249 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Conforme solicitação da IEQ-2, foram substituídas as tomadas 2P+T de 15A da cota 214, 50HZ, por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A, 6H, código 703495. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206777 | STE |  | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202218 | 04/05/2022 09:06:42 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202404 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a substituição das tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A da UN10 a UN18A na cota 92. Deixado circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206776 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202218 | 04/05/2022 09:06:50 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202404 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A, na galeria da cota 98, eixo AB/BC/CD. Tomadas substituídas e enviadas para sucata pela SOCM.DT. Emitido SSA 202410896 para IEQ2 para atualizar desenhos.
202206775 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202218 | 04/05/2022 09:07:22 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202302 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A pela SOCM.DT com empreiteira, nos pátios da SEMD. Realizado inspeção e encontrado 8 tomadas 2P+T/15A, que foram substituídas pela MEG3. Tomadas substituídas foram enviadas para sucata pela SOCM.DT .
202206581 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202218 | 02/05/2022 12:36:39 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202318 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção das novas tomadas industriais 2P+T/16A-220V na cota 108, eixo BC, lado 60Hz. Tomadas substituídas pela SOCM.DT com a SS 570/2022. Tomadas fornecido pela MEG3 e sucata enviada para almoxarifado pela SOCM.DT. Deixado os circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206580 | STE |  | K046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.007-1 | 202218 | 02/05/2022 12:36:54 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202317 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção das novas tomadas industriais 2P+T/16A-220V na cota 108, eixo BC. Tomadas substituídas pela SOCM.DT com a SS 570/2022. Tomadas fornecido pela MEG3 e sucata enviada para almoxarifado pela SOCM.DT. Deixado os circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206579 | STE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202218 | 02/05/2022 12:37:19 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202306 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado pela SOCM.DT a substituição de tomadas 2P+T/15A por tomadas 2P+T/16A, na galeria dos TU's, lado 60hz.Tomadas dentro das celas dos TU's foram substituídas pela MEG3.Tomadas retiradas na galeria enviada para sucata pela SOCM.DT e tomadas retirada das celas enviadas para sucata com DM 70032914.
202206577 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202218 | 02/05/2022 12:37:37 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202245 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ-2, substituído as tomadas 2P+T de 15A,por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A, 6H, código 703495,na galeria da cota 115/122, 60HZ. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206575 | STE |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202218 | 02/05/2022 12:37:08 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202333 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a substituição das tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A da UN01 a UN9A na cota 92. Deixado circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206574 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202218 | 02/05/2022 12:38:14 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202321 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A, na galeria da cota 98, eixo AB/BC/CD. Parte das tomadas foram substituídas e enviada para sucata pela SOCM.DT com empreiteira. Emitido SSA 202309565 para IEQ2 para atualizar desenhos.
202206573 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202218 | 02/05/2022 12:38:29 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202318 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção das novas tomadas industriais 2P+T/16A-220V na cota 108, eixo CD. Tomadas substituídas pela SOCM.DT com a SS 570/2022. Tomadas fornecido pela MEG3 e sucata enviada para almoxarifado pela SOCM.DT. Deixado os circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206572 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202218 | 02/05/2022 12:37:58 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202317 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção das novas tomadas industriais 2P+T/16A-220V na cota 108, eixo BC. Tomadas substituídas pela SOCM.DT com a SS 570/2022. Tomadas fornecido pela MEG3 e sucata enviada para almoxarifado pela SOCM.DT. Deixado os circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206571 | STE |  | J045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.038-1 | 202218 | 02/05/2022 12:38:52 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202304 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado pela SOCM.DT a substituição de tomadas 2P+T/15A por tomadas 2P+T/16A localizadas na galeria dos TU's, lado 50Hz.Tomadas localizadas dentro das celas dos TU's foram substituídas pela MEG3. Tomadas retiradas na galeria foram enviadas para sucata pela SOCM.DT e tomadas retiradas das celas foram enviadas para sucata com DM 70033579.
202206570 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202218 | 02/05/2022 12:39:08 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202429 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A pela SOCM.DT com empreiteira na galeria da cota 115/122, eixo CD. Tomadas substituídas foram enviadas para sucata pela SOCM.DT . Deixado as tomadas em condições normais de operação.
202206434 | STE |  | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202218 | 04/05/2022 14:29:12 | Realizar instalação elétrica de motor para portão no cercado da MAM2 cota 133, referência U18A. Descrição do motor: 713617 - MOTOR ELET PORTAO DESL 220V 60HZ 615W | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202244 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação do emissor, o serviço não será realizado devido ao espaço do cercado da MAM2 estar localizado onde será futuramente construído uma "Sala Segura" para atualização tecnológica.
202205985 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202215 | 16/04/2022 23:33:05 | Verificar e solucionar iluminação inoperante de 3 postes das vias do setor de 500 kV, localizados nas proximidades das linhas IPU-MD 1, IPU-MD 4 e MD-FI 1, conforme anexos. | OUO7 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202225 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Serviço realizado na SSP 20224293, com a AT 202204923, na semana 23/2022. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205389 | STE |  | J043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202214 | 06/04/2022 14:11:16 | SUBSTITUIR AS ATUAIS LUMINÁRIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS NO RECINTO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL MD POR NOVAS DE TECNOLOGIA LED. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202341 | EDSON FERREIRA | Substituido lampadas mista 250W, 220V das luminarias blindadas, por outras novas de tecnologia Led 50W, localizado sala do reservatorio de combustivel do "Grupo Diesel" MD. Deixado luminarias em condiçoes normais de operação.
202205387 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202214 | 06/04/2022 14:11:30 | SUBSTITUIR AS ATUAIS LUMINÁRIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS NO RECINTO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL ME POR NOVAS DE TECNOLOGIA LED. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202341 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Efetuada substituição de 10 lâmpadas mistas por lâmpadas de tecnologia Led de 50W, cód. 713028, conforme Parecer Técnico de IEQ2.
202205285 | AIM |  | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202214 | 06/04/2022 15:40:04 | solicito apoio para instalação elétrica de nova furadeira na oficina de caldeiraria. | MMU3 | MEG3 | NERI XAVIER DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202204884 | STE |  | K040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.001-7 | 202213 | 30/03/2022 10:00:49 | Substituir lâmpadas compacta 9/11W com inversor de 9/11W e lampadas fluorescentes compacta de 15W, por bulbo led de 9W, na iluminação de emergência da UN10 a UN18 A, cota 144 | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202236 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | SUBSTITUÍDAS LÂMPADAS COMPACTAS FLUORESCENTES DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W ,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 142/144, 60 Hz. EMITIDA SSA:202218188 PARA IEQ-2 ATUALIZAR DESENHOS.
202204880 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202213 | 30/03/2022 10:00:34 | Substituir lâmpadas fluorescentes 2x40W por lâmpadas tuboled 20W no hall do elevador 17/18, luminárias 2x20W por luminárias led 19W na escadaria de acesso da casa de máquina do monta carga, e lâmpadas V.M 250W por projetor LED 130W na casa de máquina do monta carga. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202237 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO PROJETORES V.M. 250W, 220V, POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED 130W NA CASA DE MAQUINA DO MONTA CARGA 60HZ. DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO (FOTOS EM ANEXOS). EMITIDO SSA202219370 PARA IEQ2 PARA ATUALIZAÇÕES DE DESENHOS.
202204776 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202213 | 29/03/2022 11:35:02 | Durante comisionamiento detectada falta de puerta en la escotilla de acceso al pórtico, ocasionando riesgos de caída durante ejecución de servicios. Anexo foto. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado que el consorcio realizo la instalación de la puerta escotilla correctamente. Foto en anexo.
202204711 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202213 | 29/03/2022 11:47:22 | Dentro da oficina de caldeiraria utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pelas máquinas e temos que ir atrás de algum transformador (440V para 220V) para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização do sistema elétrico da oficina para suportar a carga utilizada e também colocar tomadas de pelo menos 32A. | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202307 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado aumento de carga do circuito T3 do QLC, localizado na oficina de caldeiraria da elev.108, sendo substituído o disjuntor de 15A por outro de 40A, instalado 50m de eletroduto sobr. de 1", passado novos cabos de 2x10mm², substituído 5 tomadas padrão ind. 16A por outro de 32A. Ensaio do disjuntor e cabos estão em anexo. Emitido SSA 202303340 para pintura de eletrodutos. Solicitada atualização de desenho para IEQ2 (SSA 202303327). Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202204706 | SCA |  | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202213 | 29/03/2022 11:47:38 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem nesta localização . Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 179,00 para o plug de 32A/220V | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202204704 | SCA |  | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202213 | 29/03/2022 11:47:44 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem nesta localização . Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 179,00 para o plug de 32A/220V | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202204487 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202212 | 24/03/2022 15:29:36 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202233 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas lâmpadas compactas fluorescentes de 9W/11W por lâmpadas bulbo Led, na iluminação de emergência nas cotas 144 e 141. Iluminação foi deixada em condições normais de operação. Atualização de desenhos foi solicitada para IEQ-2 com a SSA: 202215574.
202204486 | STE |  | J041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.003-3 | 202212 | 24/03/2022 15:29:47 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 133. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202226 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUIDO LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED, DA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COTA 133 50HZ. EMITIDO SSA:202214853 PARA IEQ2 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO.
202204485 | STE |  | J042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.004-1 | 202212 | 24/03/2022 15:29:56 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 124/128. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202235 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído lâmpadas compactas fluorescentes de 9/11W com inversores, por lâmpadas Bulbo Led de 9 e 13W códigos 713969 e 713972, na galeria da cota 128, 50HZ. Deixado a iluminação de emergência em condições normais de funcionamento. Emitido SSA:202217198 para IEQ-2 para atualizar desenhos.
202204484 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202212 | 24/03/2022 15:30:06 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 127. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202226 | JAIR FORQUIM | Substituído lâmpadas compactas flúor.de 9W/11W com inversores de 9/11W por lâmpadas Bulbo LED 9W na iluminação de emergência da cota 127. Emitida SSA: 202214697 para IEQ2, atualizar desenhos.
202204483 | STE |  | J044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.006-8 | 202212 | 24/03/2022 15:30:14 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 115/122 | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202237 | OSVALDO SGARIONI GILIO | SUBSTITUÍDAS LÂMPADAS COMPACTAS FLUORESCENTES DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W ,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 115/122, 50 Hz. EMITIDA SSA:202217826 PARA IEQ-2 ATUALIZAR DESENHOS.
202204449 | SCA |  | J055E001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 225 | 0946.068-3 | 202212 | 25/03/2022 16:39:03 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem na máquina. Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 225,00 para o plug de 32A/220V | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202204448 | SCA |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202212 | 25/03/2022 16:39:09 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem na máquina. Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 108,00 para o plug de 32A/220V | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202204447 | SCA |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202212 | 25/03/2022 16:39:14 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem na máquina. Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 98,00 para o plug de 32A/220V (próximo aos equipamentos da água pura) | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202204446 | SCA |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202212 | 25/03/2022 16:39:20 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem na máquina. Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 92,00 para o plug de 32A/220V . | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202204353 | STE |  | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202212 | 25/03/2022 16:39:38 | Solicitamos la instalación de una tomada eléctrica en el pozo de mantenimiento de servomotor (ubicado próximo a la UG15) para poder utilizar un polipasto eléctrico que será montado en ese lugar. contacto: Edson 9585 | MMU2 | MEG3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202241 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme P.T da IEQ-2, SSA:202204676, foi adicionado uma tomada 2P+T 16A 6H, no poço do servomotor da unidade 15, cota 224.5, proveniente do QL-6.2 52.10. Emitido a SSA:202220864 para IEQ-2 atualizar desenhos. Leitura de tensão(R x Terra->124V, S x Terra ->124V, R x S ->214V)
202204278 | STE |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202212 | 22/03/2022 10:57:51 | Durante execução da SSP20224149-(1A) encontrado o relé (Thermtronic TH104BUS) de controle de temperatura do trafo pos."TR" inoperante. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202248 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento al Consorcio Gevisa para la sustitución del relé de temperatura del transformador posición "TR" (Thermtronic TH104BUS), que se encontraba inoperante. El mismo fue calibrado por ILA3. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo ensayo del relé.
202204146 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202211 | 20/03/2022 23:15:50 | Verificar e solucionar iluminação inoperante no recinto da válvula dilúvio dos transformadores T1, TX, T5 e reguladores RX e R5. | OUO7 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202223 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Substituido 1 luminaria na valvula T1. Nas valvulas TX, T5, RX e R5 os disjuntores de alimentação no TIE 7A estavam abertos, porque as etiquetas dos mesmos estavam identificadas como RESERVA. Comunicado ao supervisor da SEMD via email(em anexo). |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203567 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202210 | 10/03/2022 14:01:27 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-11/12, SALIDA DEL DISYUNTOR 52.5. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202219 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO ENSAIO DE ISOLAÇÃO (500V/1MIN), PONTO A PONTO E CONECTADO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA CFAP NOS BORNES BF-11/12, ALIMENTADO PELO DISJUNTOR 52.5. VALORES ENCONTRADOS NA RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO : R+TERRA:2100 MEGA / S + TERRA:2110 MEGA / R/S:2800 MEGA. R/S:221VOLTS. DEIXADA TOMADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202203330 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202210 | 09/03/2022 08:56:52 | Instalar tomada de 460V no local indicado na imagem. Oficina de usinagem. Pino ciente do trabalho. | MMU3 | MEG3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202233 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme P.T. da IEQ2 instalado 1 tomada STECK 63A, 460V e 1 disjuntor motor 5A, 460V, na oficina mecânica da MMU3, AMD3, cota 108, alimentação proveniente KM-02, DJ.52-03. Emitido SSA202217805 para IEQ2 para atualização de desenho. ensaio e fotos em anexos.
202203329 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202210 | 09/03/2022 08:56:41 | instalar tomada 220V, na oficina de usinagem, conforme indicado na imagem em anexo. Pino ciente do trabalho. | MMU3 | MEG3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202303 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme P.T da IEQ-2 SSA: 202203634, foi unificado o circ de iluminação 3 e 4 com o 1 e 2. Substituído o disj de 10A 2P do circuito 3 por um de 30A 2P e renomeado p circ T5. Circ 4 passou a ser um circ reserva. Lançado cabo 6mm² até tomada de 32A 2P +T, adicionada para a máquina de solda. E adicionado uma tomada no circ T3 para uso exclusivo de um bebedor. Ensaios de isolação elétrica, leitura de tensão e do novo disj do circuito T5 em anexo. Emitida SSA:202301009 para atualização de desenhos.
202203068 | STE |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202208 | 26/02/2022 06:02:13 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202528 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA derivada a IEQ2 por falta de sobresaliente. Realizada compra de un nuevo modelo de IHM. Luego de la reprogramación, el mismo fue descargado al nuevo IHM e instalado en reemplazo del IHM con defecto. Emitida SSA 202510636 a IMA0 Solicitando gestionar reparo del IHM retirado. Realizados ensayos verificando correcta operación del mismo. Emitida SDS-15670 para revisión de LMR. Emitida SSA 202511108 Para actualización de diseño. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202203067 | STE |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202208 | 26/02/2022 06:02:35 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202528 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA derivada a IEQ2 por falta de material de reserva. Realizada compra y reprogramación de un nuevo modelo de IHM. Luego de la reprogramación, el mismo fue descargado al nuevo IHM e instalado en reemplazo del IHM con defecto. IHM Proveído por IEQ2. Emitida SSA 202510635 a IMA0 Solicitando gestionar reparo del IHM retirado. Realizados ensayos verificando correcta operación del mismo. Emitida SDS-15670 para revisión de LMR. Emitida SSA 202511108 Para actualización de diseño. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202203066 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202208 | 26/02/2022 06:02:55 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO6 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202528 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA derivada a IEQ2 por falta de material de reserva. Realizada compra y reprogramación de un nuevo modelo de IHM. Luego de la reprogramación, el mismo fue descargado al nuevo IHM e instalado en reemplazo del IHM con defecto. Emitida SSA 202510633 a IMA0 Solicitando gestionar reparo del IHM retirado. Realizados ensayos funcionales del equipamiento, verificando correcta operación del mismo. Emitida SDS-15670 para revisión de LMR. Emitida SSA 202511102 Para actualización de diseño. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202202895 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202209 | 04/03/2022 14:02:25 | Evaluar la posibilidad de aumentar el tiempo necesario para realizar el proceso de descarga de lodos del tanque floculador. Conforme parecer tecnico del operador de ETA (Alejandro Villagra) este proceso debe realizarse apenas dos veces por semana. Al realizarse cada 99 minutos (programación actual) no se produce correctamente el proceso de floculacion y los productos quimicos no tienen tiempo de reaccionar, por lo tanto se purga cada 99 minutos producto sin reaccionar. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202226 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada la consulta al fabricante y en respuesta, verificado que la programación actual contempla la posibilidad de accionar la descarga entre 1 y 99 horas. Actualmente la descarga se encuentra programada cada 72 horas. Realizado ensayo, verificando que esta condición se cumple en la lógica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202889 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202208 | 23/02/2022 16:53:08 | Analizar posibilidad de mejoria en la logica de descarga de lodos del tanque clarificador de la ETA-1A, para evitar descarga del tanque cuando la ETA-1A se encuentra parada. (Actualmente el proceso de descarga de lodos es temporizada independientemente del estado operativo de la ETA-1A). Esto provoca el vaciado del tanque si la ETA se encuentra parada por un largo tiempo, y una vez entra de nuevo en funcionamiento demora mucho tiempo en reponer agua e iniciar la produccion de agua. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202226 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada consulta al fabricante, en respuesta, el mismo informó que fue modificada la lógica para inhibir la descarga de lodos con la ETA 1A fuera de producción. Realizado ensayo, reduciendo el intervalo de descarga a 1 hora y deteniendo la producción de la ETA1A, verificando el cumplimiento de la lógica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Obs.: SSA executada dentro de la AT-202205548. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202778 | STE |  | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202208 | 22/02/2022 13:52:40 | Durante atendimento a SSA 202201726 constatado que o disjuntor circuito 34 do QL-10241 que alimenta o desumidificador instalado na sala Matrix encontra se disparado. Verificar e solucionar motivo do disparo. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202233 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme PT 202202787 para IEQ2 a nova alimentação do desumidificador da sala matrix será proveniente do Quadro KCC-02 disjuntor 52.17. As modificações foram realizadas com as SSAs 202212234 onde foi lançado novo cabo, SSA 202212237 onde foi substituído disjuntor 52.17 no KCC-02 e SSA 202217174 onde foi desconectado o cabo do circuito 34 do QL-10241. o circuito 34 do QL-10241 ficou como reserva. Emitida SSA 202217775 para atualização de desenhos.
202202725 | STE |  | K052D003 | QUADRO QL-10242 - EL. 135 | 0698.412-6 | 202208 | 21/02/2022 18:02:32 | Verificar la posibilidad de aumentar la capacidad del interruptor que alimenta el circuito T10 de Tomas de la cocina de la CCR, debido a que fue verificado que el mismo no soporta las cargas de la cocina (Estufa, horno, microondas y jarra eléctrica). | OUO6 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202235 | EDSON FERREIRA | Conforme P.T. da IEQ2 verificado e instalado cabo 6mm2 e disjuntor bifásico 25A, do circuito T10 do QL-10242, afim de aumentar as capacidade circuito das tomadas da copa da CCR cota 135, 60hz ensaio de disjunto em anexo. Emitido para IEQ2 SSA202218764 para atualização de desenhos.
202202552 | AIM |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202207 | 18/02/2022 16:57:51 | Durante comissionamento, verificado que a extração do disjuntor pos.”DG” do compartimento interno é impossibilitada, devido a falta de trilhos extensores ou qualquer outro equipamento de apoio para remoção do mesmo. Ver item 35 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202202550 | AIM |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202207 | 18/02/2022 16:58:06 | Durante comissionamento, verificado que existe dificuldade de acesso a manopla de operação do disj. pos.”DG” (painel PMT), ao compartimento interno superior e dispositivos externos devido altura elevada do painel. Ver item 34 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202202548 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 07:14:10 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de lâmpadas no compartimento do compressor e da central de lubrificação; 2) falta instalação de interruptor no acesso montante da viga(Br). Ver item 32 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202225 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la instalación del interruptor (posición 14S4), en el acceso de la viga lado Montante y las luminarias en el compartimiento del compresor y en la central de lubrificación. Emitida SSA: 202214670 para IEQ2 solicitando actualizar diseño y disponibilizar en archivo tecnico. Anexo Fotos.
202202541 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 07:14:42 | Durante comissionamento, constatado relé de proteção dos motores de lubrificação 19M3 e 23M3 com ajuste (1-1,5A) menor que a In(2,45A) do motor. Ver item 30 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou a substituição dos relés de proteção com ajuste (1,6 - 2,5) de acordo com a corrente nominal dos motores. Foto em anexo. Emitida SSa 202212350 para MEL2 ensaiar os respectivos relés.
202202535 | STE |  | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202207 | 18/02/2022 11:28:22 | Durante comissionamento, constatado instalação de transformador (19T1/23T1) tipo TTC 1600VA 440/220V no compartimento do painel para atender alimentação 220V dos novos motores (19M3/23M3) de lubrificação da elevação montante e jusante. Ver item 29 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202221 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (IEQ2, SSa202202636) a instalação dos transformadores será mantida, sendo a solução implementada devido à falta de motores de 440V no mercado para a potência necessária.
202202533 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 11:08:34 | Durante comissionamento, constatado que o sensor anticolisão instalado no lado Py (SICK AG; mod. DT50 P1113) não corresponde a mesma marca e modelo do padrão instalado no lado Br ( DIMETRIX, mod.DBN-50-050). Ver item 28 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202220 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (IEQ2, SSa202202635) os sensores permanecerão instalados por serem intercambiáveis, pois apresentam as mesmas características para as distâncias configuradas.
202202530 | STE |  | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202207 | 18/02/2022 11:08:08 | Durante comissionamento, constatado que o freio 23F2 da elevação jusante tem placa de especificação diferente dos demais. Nos freios 23F1, 19F1 e 19F2 é indicado 2000N / 510W). No 23F2 está 1250N / 480W. Ver item 27 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la sustitución de la identificación de la placa del freno 23F2 de la elevación Jusante. Foto en anexo.
202202498 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:00:14 | Durante comissionamento, constatado falta da instalação do interruptor 09S2 e 14S1 do circuito de iluminação do carro montante e jusante, conforme desenho 5216DFJ0943-P (F-09 e14). Ver item 17 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatada que el consorcio realizo la instalación de los interruptores 09S2 Y 14S1, correspondiente al circuito de iluminación del Carro Montante y Jusante. Fotos en Anexo.
202202490 | STE |  | N037A025 | REDUTOR 01 - TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3162.025-8 | 202207 | 18/02/2022 10:01:20 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação pos.”19M3” do motor da lubrificação do redutor EP-M; 2) verificado que durante ensaios o comando para acionamento do motor 19M3 não funciona. Ver item 14 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la instalación de la identificación del motor de lubrificación del reductor de la Elevación Pincipal ( Montante), posición 19M3 y verificado buen funcionamiento del comando para accionamiento del motor 19M3 . Anexo foto.
202202358 | AAT |  | J053G003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.070-1 | 202208 | 22/02/2022 13:22:07 | Realizar manutenção das tomadas 220V que estão danificadas e com fiação solta, localizadas sobre o muro central direito (MCD) e esquerdo (MCE) próximo ao trampolim do vertedouro. Verificar a possibilidade de instalação de novas tomadas intermediarias nos muros (a cada 100metros, desde a comporta até o trampolim) para facilitar os trabalhos de manutenção civil nas calhas do vertedouro. | MCI1 | MEG3 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202202314 | STE |  | J049A002 | QUADRO QL-04161 U03/U04 | 0698.061-9 | 202207 | 16/02/2022 16:35:26 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202215 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO ENSAIO DE ISOLAÇÃO (500V/1MIN), PONTO A PONTO E CONECTADO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA CFAP NOS BORNES BF-55/56 NO QL-04161. TOMADA DEIXADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. FOLHA DE ENSAIO E DESENHO ATUALIZADO 6201-DC-07635-E EM ANEXO.
202202313 | STE |  | K043A011 | QUADRO QL-26063 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.396-0 | 202207 | 16/02/2022 16:36:49 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-33/34. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202304 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia aislación (500V/1Min) fase A 80OHMS, Fase B:80OHMS, Fase A/B: 100OHMS y efectuado conección de los cable en los borrnes BF-33/34 en el TABLERO QL-26063 . Emitida SSA 202301769 para IEQ2 solicitando actualizar y disponibilizar diseño en el SAT.
202202309 | STE |  | K049A005 | QUADRO QL-18A161 U18/U18A | 0698.151-8 | 202207 | 16/02/2022 16:37:18 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-45/46. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202219 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO ENSAIO DE ISOLAÇÃO (500V/1MIN), PONTO A PONTO E CONECTADO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA CFAP NOS BORNES BF-45/46, ALIMENTADO PELO DISJUNTOR DO CIRCUITO 5 DO QL- 18A161. VALORES ENCONTRADOS NA RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO : R+TERRA:40.000 MEGA / T + TERRA:45.000 MEGA / R/T:>100.000 MEGA. R/T:220 VOLTS. DEIXADA TOMADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202202110 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202207 | 14/02/2022 14:28:52 | Durante comisionamiento constatada falta de ajuste del fin de curso 43S1, para el limite inferior de reducción y parada del pórtico. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T de IEQ2 SSA:202202113, no es posible realizar ajuste del fin de curso 43S1, para el limite inferior de reduccuón y parada del Pórtico, por no existir un punto de referencia para reducción de velocidad debido a que la compuerta está dividida en varios segmentos.
202202002 | STE |  | N052A061 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 10:39:25 | Durante comisionamiento constatada falta de identificación en motor, ventilación forzada y freno del enrollador de cabo. Conforme ítem 23 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202202000 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 10:40:19 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los cuadros de pasaje CX1, CX2, CX3 y CX4 referente al actuador lineal y sensores ópticos. Conforme ítem 22 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones de las cajas de pasaje CX1, CX2, CX3, CX4. Fotos en anexo.
202201999 | STE |  | N052A061 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 10:40:49 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los sensores de cabo estirado (SS1), el inclinómetro, fin de curso de espiral lleno y vacío, todos referentes al enrollador de cabos. Ver ítem 21 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202201998 | AIM |  | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202206 | 11/02/2022 10:42:25 | Verificado durante comisionamiento riesgo de caída de diferente nivel al realizar mantenimiento del cuadro 40X, debido a que el mismo no cuenta con guardacuerpo alrededor. Ver ítem 20 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202201995 | STE |  | N052A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.023-4 | 202206 | 11/02/2022 10:43:08 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación del cuadro 50X. Conforme ítem 19 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202201994 | STE |  | N052A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DO PORTICO | 3223.005-7 | 202206 | 11/02/2022 10:43:34 | Durante comisionamiento constatada falta de identificación de los siguientes componentes 10S1, 10S2, 10S3, 10TM1, 09TM1, 11TM1, 10H3, 10H2, 10AC1, 11AC1 referentes al sistema de iluminación y aire acondicionado. Conforme ítem 18 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones de los componenetes del sistema de iluminación y tomadas. Fotos en anexo.
202201993 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 10:45:29 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los motores 32M1, 32M2, 32Y1, 32Y2, 33M1, 33M2, 33Y1, 33Y2, actuador lineal 29Y1, 29Y2, 29Y3, 29Y4, sensores ópticos 51B1, 51B2, 51B3, 51B4, 51B5, 51B6, 51B7, 51B8, 57B1, 58B1, 58B2, 58B3. Todos referentes al sistema de anclaje del pórtico. Conforme ítem 17 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones de los motores, frenos, actuadores lineales y sensores ópticos correspondientes al sistema de anclaje del portico. Fotos en anexo.
202201991 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 10:45:52 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación del sensor de pastilla desgastada y sensor de freno abierto de los frenos 17F1, 17F2, 17F3 y 17F4. Las identificaciones faltantes son las siguientes: 54B1, 54B2, 54B3, 54B4, 54B5, 54B6, 54B7, 54B8, además las cajas de pasaje se encuentran sin tapa. Conforme ítem 16 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones y tapas en las cajas de pasaje. Fotos en anexo.
202201987 | STE |  | N052A046 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DIRECAO DO CARRO | 3166.015-2 | 202206 | 11/02/2022 10:46:12 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los motores 22M1, 22Y1, la llave cruceta 45S1, 45S2, referentes al sistema de dirección de carro del pórtico. Conforme ítem 15 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones para el motor y freno posición 22M-22Y1 y las llaves crucetas posición 45S1-45S2. Fotos en anexo.
202201982 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 10:47:10 | Durante comisionamiento encontrada falta de identificación de los motores 17M1, 17M2, 17M3, 17M4, 17F1, 17F2, 17F3, 17F4, la llave rotativa 43S1 y la llave de contrapeso 20S1, todos referentes al sistema de elevación del pórtico. Conforme ítem 14 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizado la identificación de los motores y frenos del sistema de elevación del portico asi como del fin de curso 43S1 y llave contra peso 20S1. Fotos en anexo.
202201979 | STE |  | N052A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.002-2 | 202206 | 11/02/2022 10:47:38 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los motores 25M1, 25M2, 27M1, 27M2, 25Y1, 25Y2, 27Y1, 27Y2 y de la llave cruceta 47S1, todos del sistema de translación del pórtico. Ver ítem 13 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la identificación de los motores y frenos de la translación del portico y llave cruceta 47S1. Fotos en anexo
202201977 | STE |  | N052A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.019-5 | 202206 | 11/02/2022 10:49:44 | Durante comisionamiento encontrada falta de identificación de los siguientes bancos de resistencia, posiciones: 16BR1, 21BR1, 24BR1, 26BR1,30BR1, 31BR1 y resistor de descarga del enrollador. Conforme ítem 12 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202201942 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 06:57:57 | Durante comisionamiento encontrada cerradura de la puerta de la Cabina y de la sala eléctrica averiadas, poniendo en riesgo la entrada de agua ante eventuales lluvias. Conforme ítem 11 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou os reparos necessários para o devido fechamento das portas da cabine e sala dos painéis elétricos. Foto em anexo.
202201941 | STE |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 06:58:37 | Durante comisionamiento detectada la utilizacion de box inadecuado y falta de identificación para los fines de curso 39S1 y 39S2, freno aplicado de la translación del pórtico. Conforme ítem 10 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizado en cambio de box de conexión en los fines de curso 39S1/2. Fotos en anexo.
202201939 | STE |  | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202206 | 11/02/2022 06:59:06 | Durante comisionamiento detectada la falta de una manopla en el cuadro del enrollador de Cabos. Conforme ítem 9 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou a instalação da manopla do painel . Foto em anexo.
202201936 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 07:00:09 | Durante comisionamiento detectado falta de acabado, identificación y tapa de canaletas en los paneles 30X y 40X. Además el panel 40X se encuentra sin 20% de bornes reservas. Conforme ítem 8 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciónes de los bornes, instaladas tapas de canaletas en los paneles 30X y 40X e instalados bornes reservas en el panel 40X. Fotos en Anexo.
202201935 | STE |  | N052A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 3156.021-0 | 202206 | 11/02/2022 07:02:05 | Durante comisionamiento detectada la falta de identificación del transformador 8T1, además faltan tornillos adecuados para la fijación de la tapa del transformador. Conforme ítem 7 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la identificación y sustitucion de los tornillos en tapa de transformador 08T1. Fotos en anexo.
202201934 | STE |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 07:03:09 | Durante comisionamiento detectado necesidad de reposicionar sensor anticolisión del Pórtico, de tal manera a no causar interferencia con el sensor anticolisión del Pórtico Tomada de agua 50Hz. (Los mismos se encuentran en las piernas del lado aguas abajo, apuntando en la misma dirección). Además falta identificación del sensor anticolisión (37S1). Conforme ítem 6 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la reposición del sensor anticolisión 37S1. Fotos en anexo.
202201932 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 07:06:43 | Durante comisionamiento encontradas cajas de conexiones de los motores de Elevación 17M1 y 17M2 utilizadas como caja de pasaje de conductores de los motores de ventilación 17M3 y 17M4. conforme ítem 5 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizado la correcta instalacion del electroducto flexible de manera independiente para los ventiladores 17M3/4. Fotos en anexo.
202201928 | STE |  | N052A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.005-9 | 202206 | 11/02/2022 07:07:33 | Durante comisionamiento encontrados conductores de 4mm2 correspondientes al sistema de anclaje del pórtico con terminales azules utilizados para cabos de hasta 2,5mm2. Regla 7x, Bornes 26-30. Conforme ítem 4 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizó el cambio de los terminales por los debidamente correspondientes. Fotos en anexo.
202201927 | STE |  | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202206 | 11/02/2022 07:08:05 | Durante comisionamiento detectado conductores del enrollador de cabo con problemas de contacto. Además fueron lanzados cables por fuera de la bandeja de forma provisoria, conforme item 3 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verifiacado y encontrado que el consorcio realizó el cambio del cable del encoder del enrrollador de cabos y correcta instalación en las bandejas. Fotos en anexo.
202201925 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 07:08:23 | Durante comisionamiento encontrados conductores de los sensores ópticos de los cuatro sistemas de ancoraje enmendados y fuera de las respectivas cajas de conexión. Conforme ítem 2 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio reposiciono las cajas de pasajes "CX" permitiendo que los cables de los sensores opticos queden conectados directamente y sin empalmes en la regla de bornes de las cajas de pasaje "CX".
202200920 | STE | 202100012 | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202204 | 28/01/2022 10:34:28 | Desconectar motor do compressor de ar da ponte N14, para que a MAM2 possa realizar a troca do compressor. Ao final dos trabalhos da MAM2 refazer ligação elétrica, e se necessário adequar sistema de ligação. Previsão de trabalhos para semana 07 (14/02/2022). | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202221 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme parecer técnico SSA:202201302 realizada la desconexión y conexión del nuevo compresor de aire del sistema de translación del puente conforme diseños en anexo. Realizada mediciones electricas V=218V, I=7,4A, Resist. de aislación=1500Mohm 24.6°C/RH=70.8%,. Valores de placa: 1kW/220V/7,9A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA:202212689 para actualización de diseños. Anexo documentos utilizados para la modificación.
202200918 | STE | 202100011 | N041A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SIST. TRANSLACAO DA PONTE | 3216.002-6 | 202204 | 28/01/2022 10:34:33 | Desconectar motor do compressor de ar da ponte N13, para que a MAM2 possa realizar a troca do compressor. Ao final dos trabalhos da MAM2 refazer ligação elétrica, e se necessário adequar sistema de ligação. Previsão de trabalhos para semana 07 (14/02/2022). | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202221 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme parecer técnico SSA:202201301 realizada la desconexión y conexión del nuevo compresor de aire del sistema de translación del puente conforme diseños en anexo. Realizada mediciones electricas V=218V, I=7,3A, Resist. de aislación=1020Mohm 24.6°C/RH=70.8%,. Valores de placa: 1kW/220V/7,9A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA:202212684 para actualización de diseños. Anexo documentos utilizados para la modificación.
202200917 | STE | 202100010 | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202204 | 28/01/2022 10:34:38 | Desconectar motor do compressor de ar da ponte N10, para que a MAM2 possa realizar a troca do compressor. Ao final dos trabalhos da MAM2 refazer ligação elétrica, e se necessário adequar sistema de ligação. Previsão de trabalhos para semana 06 (07/02/2022). | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202217 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme parecer técnico SSA:202201300 realizada la desconexión y conexión del nuevo compresor de aire del sistema de translación del puente conforme diseños en anexo. Realizada mediciones electricas V=212V, I=7,5A, Resist. de aislación=370Mohm 24.2°C/RH=87.4%,. Valores de placa: 1kW/220V/7,9A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA:202206584 para actualización de diseños. Anexo documentos utilizados para la modificación.
202200915 | STE | 202100009 | N027A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202204 | 28/01/2022 10:34:42 | Desconectar motor do compressor de ar da ponte N09, para que a MAM2 possa realizar a troca do compressor. Ao final dos trabalhos da MAM2 refazer ligação elétrica, e se necessário adequar sistema de ligação. Previsão de trabalhos para semana 06 (07/02/2022). | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202217 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico SSA:202201299 realizada la desconexión y conexión del nuevo compresor de aire del sistema de translación del puente conforme diseños en anexo. Realizada mediciones electricas V=212V, I=7,6A, Resist. de aislación=199Mohm 27.6°C/RH=72.3%,. Valores de placa: 1kW/220V/7,9A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA:202206583 para actualización de diseño. Anexo documentos utilixados para la modificación.
202200838 | STE |  | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202203 | 22/01/2022 00:10:22 | Viabilizar proteccion acrilica para los conductores expuestos conforme ejemplo en anexo, extender para el QL-9A132. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202217 | EDSON FERREIRA | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202200892, instalado proteção mecânica em frente aos condutores aparentes no QL-9A131 e QL-9A132 para evitar contato com partes energizadas. Material fornecido pela MCI-2.
202200837 | STE |  | K052D006 | QUADRO QL-10131 - EL. 145 | 0698.157-7 | 202203 | 22/01/2022 23:25:39 | Viabilizar proteccion acrilica para los conductores expuestos conforme ejemplo en anexo, extender para el QL-10132. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202215 | JAIR FORQUIM | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202200899, instalado proteção mecânica em frente aos condutores aparentes no QL-10131 e QL-10132 para evitar contato com partes energizadas. Material fornecido pela MCI-2.
202200820 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202203 | 21/01/2022 10:29:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor T3 do QL-23121 esta atuado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202232 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o circuito T3 se encontrava com corrente de 17,1A quando do acionamento de todos os equipamentos a ele conectados. Conforme parecer técnico da IEQ2 (202200833) foi substituído o disjuntor de 15A por de 20A. Deixado circuito T3 em condições normais de funcionamento e operação. Emitido SSA: 202217648 para atualização de desenhos. Ensaios do disjuntor em anexo.
202200584 | STE |  | N054A015 | ALIMENTACAO E COLECTOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.003-2 | 202202 | 14/01/2022 16:28:35 | Durante comisionamiento detectado baja resistencia de aislación entre conductor de fase T y conductor de Tierra. Anexo informe de ocurrencias. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202212 | ELVIS ECCEL | Realizado substituição do cabo alimentador do guindaste limpa grade 60Hz pelo consórcio GEVISA. Foi executado ensaio de medição de resistência ohmica do novo cabo com valores satisfatórios. Ver medições no anexo com o cabo desconectado e conectado no circuito alimentador (disj.52.05 do QT.02). Na energização foi constatado condições normais de operação do cabo alimentador.
202602375 | ASL |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202608 | 20/02/2026 07:18:25 | Durante atendimento a SSP 20264444 verificado funcionamento aleatório do anunciador de alarmes: quando acionados os alarmes "água de refrig temp alta/ Gener cocinete alta temp/ genereador subtensão" eles não aceitavam o rearme, "água de refrig temp alta" não pisca no teste de lâmpadas e ao retirar e voltar com a alimentação, fica atuado indevidamente o alarme "falla pre calentamiento". | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601977 | SPG |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202607 | 11/02/2026 16:54:29 | Solicitamos verificar luminaria que no se enciende en la sala de MAM2, EL.127. | MAM1 | MEG3 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202609
202601953 | STE |  | J047A009 | QUADRO QL-04121 U03/U04 | 0698.318-9 | 202607 | 10/02/2026 07:12:32 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para ensayo y conexión del cable de alimentación de la futura sala de asesoria 50Hz. Conectar al disyuntor 2P 40A instalado en la SSA 202600862 a través de los bornes BF-27 y 29. Coordinar los trabajos con Alejandro Giménez de SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202607 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado, realizado ensayo y conexión de los cables al circuito T6 del QL-04121 para alimentación de la futura sala de asesoría 50Hz en la U03 cota 108, emitido la SSA:202602244 para actualización de diseños, medición de tensión satisfactorio R-M: 132V, S-M:131V, R-S: 232V, circuito dejado en condiciones normales de operación. Hoja de ensayo en anexo.
202601812 | APG |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202607 | 09/02/2026 07:31:44 | INSTALAR TOMADAS PARA AS CAIXAS HERMÉTICAS UTILIZADAS PARA A INSTALAÇÃO DOS RELÓGIOS PONTO NAS ÁREAS DE PASSAGEM DE JUSANTE PARA MONTANTE PRÓXIMO AOS ELEVADORES E11 E E12. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601744 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202606 | 05/02/2026 11:23:14 | Prestar apoyo a la SOCM.DT durante la migración de cargas del actual tablero TIE-4A para el nuevo tablero TIE-4A. Circuito CIE-12 (TIE-4A actual en el disyuntor 52-9 --> TIE-4A nuevo en el disyuntor 52-31) Coordinar los trabajos con SOCM.DT y MEG2 (SSAs 202601722 para desconexión y 202601720 para conexión) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202607 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Aguardando lanzamiento de cables nuevos por parte de SOCM.
202601738 | AAT |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202606 | 05/02/2026 11:23:27 | Prestar apoyo a la SOCM.DT durante la migración de cargas del actual tablero TIE-4A para el nuevo tablero TIE-4A. Actividades previstas para los días 11 al 13/02/2026. Coordinar los trabajos con SOCM.DT y MEG2 (SSAs 202601722 para desconexión y 202601720 para conexión) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202607 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Servico nao executado devido a falta de coordenacao entre obras e a tercerizada. Quando os cabo forem lancados corretamente o servico será executado com outra AT.
202601727 | SEE |  | G084B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220 VCA - TN 4CRL-1 | 1088.002-2 | 202606 | 05/02/2026 11:20:24 | Desconectar os cabos de alimentação do TDCA dos disjuntores 6 e 7 do TN-4CRL-1, após o descomissionamento do TDCA, conforme SSA 202601726. Atividades previstas para o dia 13/02/2026. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202607 | ALISSON BITTENCOURT
202601698 | SPG |  | K054C008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 135 | 0944.057-7 | 202606 | 04/02/2026 18:04:49 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto dos moto ventiladores do sistema "E" de insuflamento, U16, conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202611 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202601243 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 11:03:36 | REPARAR ELETRODUTOS DO CONTAINER DA SMMC.DT QUE ESTÁ LOCALIZADO NA COTA 108 AMD1, LADO DAS CAÇAMBAS DE DESCARTE. | MCI3 | MEG3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202609
202600738 | AIM | 202311656 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202604 | 19/01/2026 10:36:46 | Realizar instalación y pruebas funcionales del controlador CAREL IJFPSA4B06S0060 adquirido vía SMDTC-2066, conforme propuesta de implementación aprobada en la SSA 202309880. Observación: 1 unidad del material se encuentra disponible en las oficinas de SMIE.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Instalado controlador, verificada diferencia de temperatura entre lectura del sensor y temperatura de la sala. Emitida SSA Derivada solicitando Parecer técnico a IEQ2 sobre reubicación de sensor de temperatura, con la finalidad de colocar el sensor en la Sala de MEG2.
202600570 | STE |  | P041E001 | PAINEL COMANDO E CONTROLE FILTROS AUTO-LIMPEZA PFWR-0901 | 0829.001-6 | 202603 | 15/01/2026 07:33:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o comutador continua rodando sem estar acionado o comando de limpeza de filtros. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202605 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado equipamiento funcionando conforme a diseño. EL conmutador tiene 3 posibles condiciones de funcionamiento, modo manual, por presión diferencial y por ciclo de trabajo(ciclo de trabajo a cada 2 horas) |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600528 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202603 | 14/01/2026 16:30:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias de emergencia se encuentran encendidas en el recinto de los generadores diésel GD-01 y GD-02 (cotas 133 y 127). | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202604 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção e encontrado defeito no relé de subtensão do quadro QL-23062, AMD3, COTA 127. Substituição do relé será realizado com SSA 202601022. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600491 | STE |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202603 | 13/01/2026 15:41:26 | Dar apoyo en los siguientes defectos encontrados: - Sustituir tomada del AA debido a defecto encontrado cuyas imágenes se encuentran en anexo. -Al colocar el aire en automático no muestra cual es el aire en funcionamiento. Realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento del automatismo el cual intercala el funcionamiento de los AA. | MEL1 | MEG3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202604 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de tomada con defecto. Encontradas discrepancias entre diseño y montaje. Emitida SSA 202601122 Solicitando actualización de diseño para que el mismo quede en situación As Built. Realizadas pruebas funcionales verificando correcta operación del panel de control. Ensayado Aire Acondicionado 1 verificando sobrecorriente en la partida del compresor, emitida Solicitud de Orden de Trabajo a Servicios Generales vía Correo Electrónico para su verificación.
202600435 | STE | 202303446 | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202603 | 12/01/2026 11:19:22 | Instalar un tomacorrientes T3 (220V–3F–60Hz) en el taller SMMA.DT/MAM1-El.108 (Galería de los transformadores-AMC), según proyecto en anexo. Reemplazar dos disyuntores 2P de reserva por un disyuntor 3P (cod. 65498) en tablero QL-27071 para alimentación del toma. Usar conductor de 10 mm² (cod. 717795), toma (cod. 715299) y tierra existente próxima al toma. Señalizar tomacorrientes con cartel “220V–3F–60Hz”. Solicitar apoyo a civil para instalar electroducto subterráneo según proyecto. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202606 | GABRIEL ARNO ARENHART | Em atendimento à solicitação da IEQ2, foi instalada uma tomada trifásica 220V, 63A, 9H, na oficina da MAM1, na elevação 108, eixo AB, AMC3. A tomada foi alimentada por cabos de 10mm², protegidos por disjuntor tripolar de 40A, instalado na posição T4 do painel QL-27071. Foi emitida a SSA 202601683 para atualização de desenhos e a SSA 202601685 para pintura dos eletrodutos. Os valores dos ensaios do disjuntor e dos cabos seguem em anexo. A tomada foi deixada em condições normais de funcionamento.
202600420 | STE | 202519064 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202603 | 12/01/2026 08:13:13 | Solicitamos la descarga del log de eventos correspondientes al controlador del Chiller-02, a fin de evaluar las alarmas registradas y verificar su coincidencia con el periodo que estuvo bajo análisis de laboratorio (15/12/2025 al 22/12/2025). | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202603 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizada a descarga dos data logs do chiller CGAM070 QCH-3102. Seguem em anexo as imagens contendo os alarmes registrados, bem como a planilha com os dados extraídos.
202600408 | STE |  | J050A002 | QUADRO QL-03181 U03/U04 - EL. 78 | 0698.066-0 | 202602 | 10/01/2026 17:38:44 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor nº 02 (Iluminacao galeria lado jusante U.03/04) está desarmado no painel QL-03181 e nao aceita rearme. Foi verificado que a iluminacao a jusante da Unidade 03 está apagada. | OUO5 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202603 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado disjuntor do circuito 02 com defeito mecânico no mecanismo de manobra não aceitando rearme. Realizado substituição por outro novo de mesmas características solucionando o problema. Valor de tensão medido na saída, 228,5V. Resultado de ensaio em anexo. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202600390 | STE |  | N043A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.007-0 | 202602 | 09/01/2026 16:41:29 | Durante preparação para elevar um container desde a cota 108 m até a cota 144 m, foi verificado que o gancho auxiliar da ponte rolante N02 atuou os limites (de redução e parada superior) em altura insuficiente para a realização da movimentação. Verificar e solucionar anomalia. Vide imagens em anexo. | MAM2 | MEG3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202604 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado ajuste en fin de curso rotativo posición 39S2 conforme OA.0476-R01. Realizado ensayos funcionales con apoyo de MAM2 con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202600311 | STE |  | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202602 | 09/01/2026 16:44:20 | Verificado que o a chave (switch 39S2) que sinaliza a posição da trava manual da translação montante está sempre na posição trava não acionada. Solicitanos reparo da sinalização. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202603 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado limpieza, lubricación, y reaprieto del fin de curso 39S2, constatando correcta actuación en IHM de cabina de operación. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202600262 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202602 | 08/01/2026 00:02:35 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no acesso à caixa espiral, próximo a válvula 01EF da U17. | OUO6 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado luminaria led de 19W con defecto, cambiado por una nueva de las mismas características técnicas, servicio ejecutado dentro de la SSP 20263707. Iluminación dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600169 | STE | 202517926 | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202602 | 06/01/2026 15:53:40 | Para permitir el funcionamiento del fin de curso (FCD) ubicado en la barra soporte del polipasto auxiliar, de modo que bloquee la traslación del puente: -Lanzar conductor 2x1,5 mm² (cod. 158968) desde el FCD hasta el panel PLC por bandejas existentes. Conexión en anexo. -Verificar correcto funcionamiento del FCD y resistencia <50 ohm. En caso rechazado sustituir por el mat. cod. 119415. -Dejar chicote en el panel PLC para conexión a los bornes 5X:79/84. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202603 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Lanzado conductor 2x1,5 mm² desde el microswitch de "Lanza Pos. Abierta" en el polipasto, hasta el el panel PLC por bandejas existentes. Verificado correcto funcionamiento del FCD con resistencia <1 ohm. Dejado sobrante en la bandeja del panel y desenvainados los conductores para su conexión en la regla 5X79 Y 5X84. Emitida SSA 202600726 Solicitando Actualización de Diseño. Emitida SSA 202600704 solicitando a IEE2 Conexión del cable lanzado.
202600081 | STE |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202602 | 06/01/2026 14:01:44 | Durante execução da SSP 20263413 foi verificado que o conjunto da chave limite de contrapeso necessita ser ajustado. (viga se aproxima da estrutura do pórtico e o contrapeso não é acionado) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202603 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado actuador de llave contra peso fuera de ajuste, realizado ajuste conforme OA.0145-R00. Realizado ensayos funcionales en conjunto con MAM2 con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202600070 | STE |  | K049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.010-7 | 202602 | 05/01/2026 11:09:01 | Verificar e solucionar tomada sem a tampa de proteção das unidades U13, U14 e U16. Localizado na El. 92,00 no recinto da tampa da turbina. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado tapas de protección desprendidos, recolocados con adesivo plástico aderente, tapas dejadas en condiciones normales. Servicio ejecutado dentro de la SSP 20263707. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600020 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202601 | 02/01/2026 13:33:21 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG16. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 3 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600018 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202601 | 02/01/2026 13:34:25 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto do tanque de expansão da água pura da UG16. Foto em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202604 | JOSE CARLOS FILHO NETO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES COM DEFEITO EXECUTADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SSP 20262187. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202520079 | STE |  | P092B006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-01, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.001-0 | 202552 | 23/12/2025 14:18:58 | Favor desconectar motor del ventilador por motivo de ruido anormal y vibración excesiva. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202602 | SAVIO SILVA JARDIM | Desconectado o cabo de alimentacao do motor do ventilador CD-UR-TE-01 e realizado a isolacao deste cabo e do seu conector. A manutencao do motor será realizada com a SSA 202520073 da MAM3.
202519987 | STE | 202519964 | J005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.116-9 | 202552 | 22/12/2025 15:32:59 | Solicitamos apoio para verificação do funcionamento do pressostato 45SP1 de alarme por baixa pressão de óleo na lubrificação dos balancins. Atividade com execução prevista por MAM-2 em 02/02/26 junto a manutenção periódica 1A do equipamento. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202606 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Brindado apoyo durante verificación de funcionamiento de presostatos. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del mismo.
202519958 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202551 | 19/12/2025 14:13:28 | Verificar e solucionar iluminação deficiente na cota 144, montante eixo AB, sendo 01 luminária próxima a U-03 e 01 luminária no depósito de produtos químicos na área de montagem. Conforme vídeos em anexo. | OUO1 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202601 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado luminárias com defeito e substituídas durante a manutenção preventiva (SM 525009 e DM 70040050 emitidas por ocasião da SSP 20262217) e reestabelecido o fluxo luminoso para segurança e conforto dos locais indicados na SSA. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519879 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202551 | 17/12/2025 23:03:19 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina na COTA 92 (UN-15). | OUO6 | MEG3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 05 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519797 | STE |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202551 | 18/12/2025 06:49:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve disparo do disjuntor 52.4 referente a tomada de força TFE.14 (460 Vca). Obs.: Verificado trabalhos de retirada de cabos pela equipe de obras, na canaleta próximo a tomada de força. | OUO7 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202602 | ALISSON BITTENCOURT | Encontrado um dos condutores da tomada TFE-14 com a isolação danificada. Após a correção, foram realizados ensaios de resistência de isolamento elétrico, obtendo-se os seguintes valores: RxS=260MΩ, RxT=470MΩ, SxT=421MΩ, RxTerra=261MΩ, SxTerra=211MΩ e TxTerra=286MΩ. Também foi realizada medição de tensão, com os seguintes resultados: RxS = 456 V, RxT = 457 V, SxT = 456 V, RxTerra = 261 V, SxTerra = 261 V e TxTerra = 262 V. Circuito 52.4 do TFE-4 deixado em condições normais de funcionamento.
202519726 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202551 | 15/12/2025 15:17:07 | Realizar un levantamiento de los parámetros de ajuste del controlador GEFRAN 600 para posibilitar la elaboración de la orden de ajuste. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202602 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o levantamento dos parâmetros de configuração do controlador GEFRAN 600 RD000 F000058. Foi elaborada uma lista contendo todos os parâmetros do controlador, bem como seus respectivos valores atualmente configurados. A planilha com o detalhamento dos parâmetros segue em anexo.
202519721 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202551 | 15/12/2025 16:35:09 | Instalar tomadas para ligação de relógios ponto nas áreas de passagem de jusante para montante próximo os elevadores E11 e E12, conforme croquis e fotos anexo. Obs.: dúvidas com Valdecyr, ramal 3316. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202603 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado, fue lanzado cables para el circuito del reloj punto ubicado en la U02/U03 desde el QL-04021, también para el circuito del reloj punto ubicado en la U06/U07 desde el QL-08021. Emitido la SSA 202600602, SSA 202600605 para IEQ-2 para actualización de diseño. Resultado de la medición de Tensión: R-M: 126V, S-M: 125V, R-S: 231V. Circuito dejado en condiciones normales de operación.
202519380 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202550 | 09/12/2025 08:11:49 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG12. Vídeo em anexo. Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG17. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 11 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519364 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202549 | 05/12/2025 16:39:13 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente no recinto da tampa da turbina da UG10. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 04 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519361 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202549 | 05/12/2025 17:50:40 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG09A | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção e encontrada 03 lâmpadas queimadas. Emitida SSA derivada para IMA0 dispor lâmpadas no almox. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519359 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202551 | 15/12/2025 14:17:24 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente atrás do painel do UMMC-10 El.98,00 | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202604 | JOSE CARLOS FILHO NETO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES COM DEFEITO EXECUTADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SSP 20262187. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519122 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202549 | 03/12/2025 06:13:04 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG03. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada inspeção e encontrada 01 lâmpada com defeito no poço da turbina U03. Emitida SSA para IMA0 dispor no almox. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519004 | STE |  | K043A015 | QUADRO QL-28061A U18A BL.V1 - EL. 126 | 1799.001-9 | 202549 | 01/12/2025 10:52:49 | Verificar las instalaciones eléctricas de iluminación y tomacorrientes del Centro de almacenamiento y capacitación SMMG.DT , con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto. Planilla enviada en la SDS-15783 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202550 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QL-28061A. Seguem em anexo a planilha de comissionamento devidamente preenchida e os desenhos marcados. Foi emitida a SSA nº 202519974 para a IEQ2, com a finalidade de atualização dos desenhos. Também foi emitida a SDS nº 15800 para criação de LMR, a Recomendação nº 6898 para criação de PIC e a Recomendação nº 7131 para elaboração de ordem de ajuste. O painel QL-28061A foi deixado em condições normais de funcionamento.
202519000 | STE |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202549 | 05/12/2025 08:45:54 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA COTA 40, BLOCO F16 (LOCAL DE DESCIDA E MOVIMENTAÇÃO DE BOMBAS). | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202550 | EDSON FERREIRA | Instalado projetor LED de 180W para melhoria da iluminação na área de descida e movimentação das bombas, localizado na EL.40 do bloco F16, fundação da barragem. Emitido SSA 202519803 pra atualização de desenho. Fotos em anexo. Deixado o projetor LED em condições normais.
202518973 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202548 | 29/11/2025 23:22:15 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG06. Conforme vídeo em anexo | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção e encontrado 6 lâmpadas queimadas no poço da turbina na U06. Emitida SSA derivada para IMA0 dispor lâmpadas no almox. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518971 | STE |  | J040A004 | QUADRO QL-21021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.302-2 | 202548 | 29/11/2025 23:26:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor identificado como RES.2 no QL21021 desarmou e não aceita rearme. Elevação 144 eixo CD. Fotos em anexo. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202549 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado disjuntor com manopla danificada. Substituído por outro de mesmas especificações e características técnicas. Deixado em condições normais de operação. A Planilha de Ensaio do disjuntor encontra-se em anexo.
202518775 | STE |  | J057B006 | QUADRO QDF-Q - EL. 181,50 | 3077.001-7 | 202548 | 25/11/2025 13:52:18 | Desconectar y aislar cable de alimentación de la garita de acceso del área industrial MD desde el disyuntor 52.1 del tablero QDF-Q, para posibilitar el trabajo de sustitución de los cables que será realizado por SOCM.DT. Coordinar los trabajos con Alejandro Giménez. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202548 | GABRIEL ARNO ARENHART | Atendendo solicitação da IEQ2, desconectados cabos de saída do disjuntor 52.1 do painel QDF-Q, alimentação da guarita de acesso à área industrial. Cabos retirados pela SOCM.DT. Guarita alimentada provisoriamente por cabo lançado e conectado pela contratada da SOCM.DT. O disjuntor 52.1 foi mantido no painel como reserva. Emitida SSA 202518911 para atualização de desenhos. Painel QDF-Q deixado em condições normais de funcionamento e operação.
202518765 | STE |  | K075C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U15 | 0003.026-2 | 202548 | 25/11/2025 11:23:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a talha elétrica do poço de drenagem BDR-15 não está respondendo quando pressionado o botão de comando para a mesma descer, o botão de comando para subir está operando normalmente. Obs: Foi observado que os atuadores mecânicos da chave fim de curso encontram-se dentro da normalidade. | MAM1 | MEG3 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202548 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado pulsador de comando inoperante, realizado sustitución por otro de iguales características técnicas, cod almox (401587) constatado la desaparicion del problema, dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202518764 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202548 | 25/11/2025 10:32:47 | Verificar e solucionar não indicação no frequencímetro durante giro semanal em vazio. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202549 | SAVIO SILVA JARDIM | Constatado GDV-01operando com frequência fora da faixa de leitura do frequencímetro. Realizado controle de velocidade do gerador no painel KDV-01 pelo operador. Com velocidade ajustada, o frequencímetro do painel KDV-01 apresentou funcionamento normal (indicação 50Hz). |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202518695 | STE |  | J042A006 | QUADRO QL-09031 U09/U09A - EL. 128 | 0698.018-0 | 202548 | 24/11/2025 11:15:45 | Verificar motivo pelo qual o contator C4 do QL-09031, referente ao circuito 7 da iluminação principal localizado na elev.128 un-9A, não está atracando direito. Verificado na SSA 202512356. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202548 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido contator C4 do QL-09031 localizado na elev.128 un-9A com defeito, por outro novo com as mesmas características. Deixado o contator em condições normais de operação.
202518651 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202548 | 24/11/2025 08:36:20 | Realizar substituição de 14 luminárias LED que encontram-se avariadas na sala da MAM1, AMD1, que fica localizada ao lado do banheiro. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202548 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição das 14 luminárias LED que encontravam-se avariadas por outras novas de mesmas características solucionando o problema na sala da MAM1.
202518627 | SCA |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202547 | 21/11/2025 18:04:40 | Verificar e solucionar motivo do disparo do disjuntor 52-2, bomba 2. | OUO6 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202548
202518625 | STE |  | P094C004 | FAN-COIL FC-2P-206 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.040-8 | 202548 | 24/11/2025 08:05:24 | Luego de Atención de SSA 202516815, verificado que válvula se encuentra destrabada y puede ser accionada manualmente, pero que no realiza movimiento de apertura ni cierre eléctricamente. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202548 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Constatado motor eléctrico de válvula inoperante, substituido conjunto controlador-motor eléctrico por otro de mismas características. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del mismo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202518477 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202547 | 20/11/2025 08:08:23 | Proveer alimentación para las antenas de telefonía que serán instaladas en la azotea del edificio de mantenimiento. Lanzar circuito trifásico al disyuntor 52.2.14 del tablero TG-TR02 con cables código 159093. Montar e instalar cuadro de distribución código 714673 con 1 disy código 665053 y un disy código 708605 y preparar 2 salidas para electroductos de 1" en la parte inferior del cuadro. Esquema de conexión en adjunto. TAG del cable HEM-0031 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202548 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi instalado um quadro para alimentação das antenas de telefonia do edifício de manutenção. O quadro foi alimentado pelo circuito 52.2.14 do TG-TR02 e configurado com duas saídas: 52.1 (40 A) e 52.2 (32 A). Foi emitido a SSA 202518477 para IEQ2 para atualização de desenhos. Os ensaios de resistência de isolamento seguem em anexo.
202518431 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202547 | 20/11/2025 10:42:47 | Solucionar iluminação deficiente verificado durante inspeção. Sendo: 8 luminárias deficitárias na LCR 10/11; 3 luminárias deficitárias na LCR 12/13; 14 luminárias deficitárias na LCR 14/15; 6 luminárias deficitárias na LCR 16/17; e 5 luminárias deficitárias na LCR 18/18A. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202549 | ALISSON BITTENCOURT | Com o objetivo de corrigir a iluminação deficiente nas salas LCR 10/11, LCR 12/13, LCR 14/15, LCR 16/17 e LCR 18/18A, foram substituídas 310 lâmpadas tubulares LED de 20 W. Após a substituição, a iluminação dessas salas foi restabelecida e encontra-se em condições normais de funcionamento. Para a execução do serviço, foram solicitadas 350 lâmpadas; as 40 unidades remanescentes serão destinadas a futuras manutenções periódicas e corretivas do sistema de iluminação, a serem executadas pela MEG3. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518426 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202547 | 20/11/2025 10:43:25 | Solucionar iluminação deficiente verificado durante inspeção. Sendo: 4 luminárias deficitárias na LCR 9/9A; 3 luminárias deficitárias na LCR 7/8; 6 luminárias deficitárias na LCR 5/6; 13 luminárias deficitárias na LCR 3/4. 15 luminárias deficitárias na LCR 1/2. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202549 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificada a existência de 150 lâmpadas LED inoperantes no interior das Salas de Controle Local 50Hz. As lâmpadas foram substituídas por novas, com as mesmas características técnicas. A iluminação dos referidos locais foi restabelecida, ficando em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518414 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202547 | 18/11/2025 16:06:13 | Instalar interruptor para comandar luminária Led de 38W e tomadas no posto BRAVO 16, sala da segurança, AMD1, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202547 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado interruptor para comandar luminária Led de 38W e tomada no posto BRAVO 16, sala de segurança, AMD1, cota 144. Emitido SSA 202518612 para atualização de desenho. Medido tensão, sendo 230V entre fases e 132V fase e terra. Deixado a iluminação e tomada em condição normal
202518350 | STE |  | K054C032 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.027-6 | 202547 | 17/11/2025 16:41:14 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A ,2 tomadas no Bloco F21/22 até F23/24 gal. montante e 2 tomadas no Bloco F21/22 até F23/24 gal. jusante, cota 74. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202547 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado realizado a substituição de 4 tomadas do antigo padrão 2P+T 15A pelas novas de 16A código almoxarifado 703495. Realizados testes de tensão após energização e verificado 220V de saída. O material foi fornecido pelas SMs 522122, 522123, 522171 da SSA 202412121. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de funcionamento.
202518344 | STE |  | K054C028 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 99 | 0946.026-8 | 202547 | 17/11/2025 16:41:25 | Substituir 4 tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A, nos blocos 21/22 até F 27/28, cota 99. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202547 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado realizado a substiuição de 4 tomadas do antigo padrão 2P+T 15A pelas novas de 16A código almoxarifado 703495. Realizado testes de tensão após energização e verificado 221V de saída. O material foi fornecido pelas SMs 52205, 52206 e 52207 da SSA 202412100. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de funcionamento.
202518314 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202547 | 17/11/2025 14:45:56 | IMPRESORA 3D LQEE: Retirar la alimentación del MQC del tablero TI-3D y realizar una derivación del circuito que alimenta el transformador instalado en la SSA 202511518 (alimentado desde el 52.24 - CDCE-1P-60) para posibilitar el funcionamiento ininterrumpido del equipo, conforme solicitado por SMIL.DT. Coordinar los trabajos con Kobayashi y Valdinei (SMIL.DT) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202549 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada a retirada da alimentação do extrator de pó do quadro TI-3D, e conectado ao transformador com alimentação proveniente do disj. 52.24 - CDCE-1P-60. Emitida SSA 202519413 para IEQ2 atualizar desenho. Reaproveitado o cabo existente para ligação no novo circuito.
202517966 | STE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202546 | 11/11/2025 08:33:42 | Verificar motivo pelo qual encontram-se luminárias apagadas da iluminação viária nos trechos da SE-K e SE-L. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202548 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DURANTE EXECUÇÃO DA SSA FORAM ENCONTRADAS 10 LUMINÁRIAS INOPERANTES PERTENCENTES A SUBSTACAO K E 5 LUMINÁRIAS NA SUBSTACAO L, DEVIDO A FUSÍVEIS QUEIMADOS. FORAM SUBSTITUÍDOS POR OUTROS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.(SM 523091, DM 70039860)
202517955 | STE |  | J040A001 | QUADRO QL-24011 AMD1/AMD4 - EIXO AB | 0698.309-0 | 202546 | 11/11/2025 07:27:34 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor do circuito T2 do QL-24011, localizado no recinto do QA-01, não aceita rearme. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202546 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Verificado disjuntor do circuito T2 no QL-24011e constatado com defeito. Substituído por outro novo de mesmas características. Verificado tensão no circuito de 221Vca entre fases. Ensaio do disjuntor em anexo.
202517924 | STE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202546 | 10/11/2025 10:43:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os fusíveis F1 e F2 do painel QL-21024 se encontram queimados. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202546 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que as contatoras C2 e C4 do painel QL-21024 se encontravam com as bobinas inoperantes. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado o referido painel em condições normais de funcionamento e operação.
202517915 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202546 | 10/11/2025 16:18:49 | Verificar iluminação que se encontra constantemente ligada na região do TB-02, elev.144 AMC EDC. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202546 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Verificado que a iluminação do local estava acesa devido a chave seletora do painel CX.D7 encontrava-se na posição manual, colocado a chave em posição automática, feito teste do relé fotoelétrico e constatado que tudo funciona normalmente. Detalhes em anexo. Também foram substituídos 2 projetores defeituosos por outros novos de mesmas características.
202517786 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 11/11/2025 08:19:59 | REPARAR 02 EXTENÇÕES ELÉTRICAS QUE ESTÃO COM AS TOMADAS AVARIADAS E O CABO CORTADO. SÃO UTILIZADAS PARA LIGAR A MÁQUINA ROTATIVA QUE FAZ A LIMPEZA DA TAMPA DO GERADOR. | MCI3 | MEG3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202546 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foram reparadas 02 extensões elétricas, substituindo os cabos 3X2,5mm² com a isolação danificada e também as tomadas com defeito. Tomadas utilizadas foram reaproveitadas da desmobilização do edifício de produção. Cabos antigos foram devolvidos para MCI.
202517633 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202545 | 04/11/2025 17:44:58 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente em frente ao TEP-08 fase"R", El. 98.00. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202546 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado luminária LED danificada em frente ao painél TEN/TEP U8, estava inoperante. Realizado substituição por outra nova de mesmas caracerísticas solucionando o problema. Material proveniente da retirada das luminárias que estavam sobre a construção da sala segura da elevação 133 50HZ. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202517586 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202545 | 04/11/2025 10:52:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o suporte da luminária de emergência encontra-se pendurada. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202545 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Foi substituído caixa de derivação avariada. Deixado em condições normais de funcionamento. Foto em anexo.
202517561 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202546 | 14/11/2025 15:31:57 | Verificar e solucionar tampa de caixa de passagem despreendida | OUO1 | MEG3 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202547 | EDSON FERREIRA | Verificado e encontrada caixa de passagem aberta, fechada a caixa e reapertados parafusos. Video em anexo. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202517560 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 03/11/2025 16:45:50 | Confeccionar un cable de extensión de 10 metros de longitud con cable código 712471. En uno de sus extremos conectar el plug código 712779 y en el otro extremo dos tomadas código 712780. Esta extensión será utilizada para alimentación de las cabinas de descanso que serán instaladas en la cota 98. Entregar la extensión a Valdecyr Silva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202545 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuada a montagem de uma extensão de 10 m de comprimento, com cabo 3x4,0 mm², duas tomada e um plug padrão Steck 16 A. A Extensão foi entregue para o Sr. Valdecyr Silva.
202517506 | STE |  | J050A008 | QUADRO QL-9A201 U09/U09A - EL. 57 | 0698.057-0 | 202545 | 04/11/2025 11:57:50 | Verificado accionamiento indebido de las luces de emergencia por comando proveniente del QL - 9A201. | OUO1 | MEG3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202545 | EDSON FERREIRA | Verificado Relé de subtensão da iluminação de emergência com defeito no QL - 9A201. Substituído por outro novo de mesmas características. Deixado iluminação de emergência em condições normais operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202517424 | AIM |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202544 | 31/10/2025 10:06:56 | Instalar tomadas na nova sala de descanso, após adequação na Sala do Despacho de Carga, em função da reforma da cozinha, banheiros e vestiários. | OSO0 | MEG3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202517423 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202544 | 31/10/2025 09:56:25 | Substituir lâmpadas da cor rosa por lâmpadas azuis para o Evento Novembro Azul, na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202545 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado substituição das lâmpadas vapor metálico de 400W de cor rosa em frente aos condutos forçados finalizando o evento do Outubro Rosa e iniciando o evento do Novembro Azul. As lâmpadas serão mantidas dessa forma durante todo o mês de novembro. Substituído lâmpadas azuis por lâmpadas vapor de sódio, normalizando a iluminação devido ao fim do evento Novembro Azul.
202517422 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202544 | 31/10/2025 09:56:33 | Substituir lâmpadas da cor rosa por lâmpadas azuis para o Evento Novembro Azul, na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202545 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Sustitución de las lámparas de 400W color azul del medio de los conductos forzados por lámparas de vapor de sodio 600W desde la U01 hasta la U9A por terminación del evento noviembre azul. Servicio ejecutado dentro de la SSP 20253733. Iluminación dejado en condiciones normales de operación.
202517403 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202544 | 30/10/2025 23:00:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ILUMINÁRIA DESPRENDIDA NO RECINTO DA TAMPA DA TURBINA UG04, EM FRENTE AO PAINEL LIP-04. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202545 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado luminária LED danificada em frente ao painél LIP-04, estava com suporte rompido e a mesma caiu ao solo. Realizado substituição por outra nova de mesmas caracerísticas solucionando o problema. Material proveniente da retirada das luminárias que estavam sobre a construção da sala segura da elevação 133 50HZ. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202517287 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202544 | 29/10/2025 14:36:02 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no túnel localizado na EL.56. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 10 lâmpadas bulbo LED queimadas no túnel da elevação 56. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação da referida região em condições normais de funcionamento e operação.
202517271 | STE |  | J058A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V | 0946.071-5 | 202544 | 29/10/2025 11:23:54 | Favor providenciar alimentación eléctrica para bomba de agua de respaldo a utilizar (posiblemente) durante evento protocolar del 04/11/25 en el Mirador del vertedero. | MCI3 | MEG3 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela MCI3, foi fornecido a título de empréstimo uma extensão elétrica 220V para atender a conexão de uma bomba de água que foi utilizada durante o evento realizado no dia 04/11/2025 no mirante da margem direita. Após o evento, a referida extensão foi retirada e guardada na sala da MEG3 na elevação 127. Deixado sistema elétrico do mirante da margem direita em condições normais de funcionamento e operação.
202517236 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202544 | 28/10/2025 23:27:01 | Verificar y recolocar iluminaria aparentemente caída/desacoplada, ubicada en el eje BC, cota 98 y UG10 (frente al acumulador de aire N°2 del regulador de velocidad). obs: Verificar también soporte de las luminarias adyacentes. | OUO6 | MEG3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202544 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DA LUMINARIA, POR OUTRA DE MESMAS CARACTERISTICAS. (LUMINARIA QUE FOI UTILIZADA FOI RETIRADA DA COTA 133, SALAS SEGURAS) DM 70039636. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202517164 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202544 | 27/10/2025 21:58:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a tampa do refletor 74-07 encontrava-se aberta, com os fusíveis queimados e retirados da base. Obs.: Foi fechada a tampa por questões de segurança, fotos em anexo. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202544 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Durante a manutenção preventiva da SSP 20253744, foi encontrada caixa de componentes com infiltração d'água, apresentando danos a todos os componentes internos. Deixada caixa isolada eletricamente e aberta para secagem interna. Esta é condição relatada na emissão da SSA, mas não trata-se de anomalia, pois era a condição necessária naquela etapa do trabalho. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202517060 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202543 | 26/10/2025 00:03:37 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U18A, Elevacao 92. | OUO6 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito efetuado durante manutenção preventiva da SSP 20250841. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202517059 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202543 | 26/10/2025 00:03:51 | Verificar e solucionar 3 luminárias com lâmpadas piscando e outras com lâmpadas apagadas na LCR das Unidades 12/13. | OUO6 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | JAIR FORQUIM | Verificado e encontrado luminárias piscando e apagadas, as mesmas foram substituidas por outras de mesma caracterisiticas tecnicas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202517022 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202543 | 24/10/2025 15:27:31 | Solicitamos apoyo para verificar tensión en aterramiento y electroducto de la sala de herramientas de la torneria. Contacto Ever 9642 - John Carlos 9288. Tambien solicitamos reemplazar las tomadas con el padrón actual plug azul 2P+T. | MMU3 | MEG3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202545 | EDSON FERREIRA | Verificado e encontrado ligação irregular com condutor terra usado como neutro em tomada 127V, ocasionando circulação de corrente em partes metálicas. Readequada tomadas para 220V. Foi substituída tomadas 2P+T e plug para novo padrão. Deixada tomadas em condições normais de operação. Fotos em anexos.
202516878 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202543 | 23/10/2025 16:28:19 | Solicito la retirada de la iluminación principal e iluminación de emergencia en el tramo de la fase T de la salida de línea LT-IPU-MD2, cercano a los disyuntores 500 kV del bay de Unidades U03/U04, cota 128 (GIS), para posibilitar el desmontaje/montaje de compartimientos de la GIS por flashover según SSA 202516844. Al finalizar los trabajos de la SSA citada, será necesario normalizar la iluminación. Periodo previsto: del 24/10/25 al 31/10/25. Anexo fotos de las luminarias en cuestión. | MET3 | MEG3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202543 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado la reconexión de la iluminación principal e iluminación de emergencia en el tramo de la fase T de la salida de línea LT-IPU-MD2, cercano a los disyuntores 500 kV del bay de Unidades U03/U04, cota 128 (GIS), debido a la conclusión del montaje de compartimientos de la GIS por flashover según SSA 202516844. Iluminación dejada en condiciones normales de operación.
202516834 | STE |  | J058A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.106-7 | 202543 | 23/10/2025 14:54:46 | Favor desmontar y limpiar los artefactos de iluminación de la cobertura del Mirador del Vertedero de modo a permitir la limpieza del techo (con agua a presión) y posteriormente volver a montarlas. El trabajo deberá ser previsto en la semana 202544 (previo a visita protocolar agendada). | MCI3 | MEG3 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi dado apoio a terceirizados para retirada de todas as luminárias da cobertura do Mirante. Após limpeza, foram recolocadas e normalizadas. Efetuada substituição de componentes com defeito.
202516803 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202543 | 22/10/2025 13:32:46 | Verificar as tomadas existentes e adicionar novos pontos de tomada (127 V e 220 v) na sala dos operadores (Cota 144 - AMC), conforme padrão NBR 14136. | MAM2 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202545 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado instalados dois pontos com duas tomadas cada, para estação de trabalho 2P+T-10A/220V. Verificado as tomadas existente e deixado em condiçoes normais de operação. Emitido SSA 202517772 para atualização de desenho. Tomadas 127V não foram instaladas devido a não serem padrão da Itaipu.
202516780 | AAT |  | P060I001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 3CRL-4 | 1508.026-2 | 202543 | 22/10/2025 07:28:16 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 3CRL-4 emitida a través de la SDS-15754. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Inicio previsto para el 27/10. Coordinar actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202546 | ALISSON BITTENCOURT | Aguardando protocolo.
202516778 | AAT |  | P060E001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 2CRL-2 | 1508.025-0 | 202543 | 22/10/2025 07:28:22 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 2CRL-2 emitida a través de la SDS-15753. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Inicio previsto para el 27/10. Coordinar actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202546 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Aguardando entrega de Protocolo de SOCM.DT
202516649 | STE |  | J057D001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DO VERTEDOURO | 1241.010-8 | 202542 | 17/10/2025 13:46:08 | Instalar tomada para alimentar Rack na guarita do vertedouro cota 166. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202543 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado tomada 2P+T 10A padrão brasil, na guarita do vertedouro cota 166, para alimentar Rack. Emitido SSA 202516980 para atualização de desenho. Realizado ensaio de isolação dos cabos, em anexo. Medido tensão 220V entre fases e 125V entre fases e terra. Deixada tomada em condições normais de utilização.
202516537 | APV |  | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202542 | 17/10/2025 09:47:58 | Realizar revisão completa no sistema de lubrificação da ponte N09, afim de atestar o correto funcionamento de todos os componentes elétricos do sistema. (Obs: Conforme executado na ponte N07, N08). | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado lanzamiento e identificación de cables faltantes. Aguardando compra de fin de curso. Emitida SSA: 202519736 para IMA0.
202516375 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202542 | 18/10/2025 21:40:18 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U13, El. 92, eixo CD. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executado durante manutenção preventiva da SSP 20250841. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202516366 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202542 | 14/10/2025 16:59:34 | Para atender SSA 202512244, solicitamos retirar actual termostato T1 (temperatura alta) y reemplazar por RTD tipo PT100 para supervisión de temperatura alta y supervisión del resistor de pre-calentamiento de agua del motor diésel. Instalar en el KDV-02 un controlador de temperatura y relé de supervisión conforme consta en proyecto anexo. Objetivo: utilizar otro punto de supervisión de falla de pre-calentamiento, mas próximo al resistor de 2000W. Solicitar fabricar adaptador p/ RTD. | IEQ1 | MEG3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202546 | ELVIS ECCEL | Foi removido por MAM2 (SSA202517176) termostato T1 para a instalação de um RTD tipo PT 100 (pos."26W"). Instalado controlador MOD.C514 (Contemp) pos."26W1" e parametrizado conforme planilha do anexo. Instalado relé 12Vcc pos. "R26W1" para supervisão do controlador pos."26W1". Realizado testes funcionais e verificado operação correta do sistema de pré-aquecimento. Conforme parecer técnico (SSa202512244) foi emitida revisão de PIC.EQ.0051, OA.0234-R02 , SDS-15744 para LMR e desenho SSa202514034.
202516305 | STE |  | J052D025 | QUADRO QL-9A111-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.082-1 | 202542 | 14/10/2025 10:43:15 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 9A111-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 5to Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516300 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A111-0 no CLF14, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202516304 | STE |  | K052D019 | QUADRO QL-10091-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.167-4 | 202542 | 14/10/2025 10:43:25 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10091-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 4to Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516299 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10091-0 no CLF16, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202516303 | STE |  | K052D016 | QUADRO QL-10071-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3.PAVIM | 0698.165-8 | 202542 | 14/10/2025 10:43:32 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10071-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 3er Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516298 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10071-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202516302 | STE |  | K052D013 | QUADRO QL-10051-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.164-0 | 202542 | 14/10/2025 10:43:40 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10051-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 2do Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516298 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10051-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202516292 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202542 | 14/10/2025 14:25:44 | Verificar y solucionar relé-temporizador averiado, responsable del accionamiento automático de la iluminación de emergencia que se encuentra encendido. Imagen en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202543 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado contator pos.27.2 inoperante. Substituído por outro novo de mesma característica e deixado em condições normais de funcionamento.
202516200 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202542 | 13/10/2025 05:05:19 | Reinstalar luminária próxima à válvula 29AF1 da U7, el. 92. Fotos em anexo. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202542 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202516188 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202541 | 11/10/2025 17:55:33 | Verificar e solucionar iluminação deficiente em frente ao elevador E-13, localizada na cota 78, U-9A. Vídeo em anexo. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202542 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Sustituido luminária LED 24W queimadas por outra nova com as mesmas características em frente ao elevador E-13, localizada na cota 78, U-9A. Deixado a iluminaria em condições normais. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202516145 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202542 | 13/10/2025 07:50:32 | Verificar o motivo pelo qual as luminárias da sala de trabalho dos técnicos (cota 128) não acende. | MET3 | MEG3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202543 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e verificado 03 luminárias queimadas, que foram substituídas por novas de mesmas características técnicas.
202516111 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 09/10/2025 09:12:09 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales de partida y parada al tablero móvil adquirido a través de la OC-4500078705. *Ajustar el relé térmico a 240A, aplicar 360A y verificar tiempo de actuación (aprox. 120s). *Ensayar el disyuntor conforme archivo adjunto. *Simular falta de fase y verificar el funcionamiento del RFF. *Conectar en la entrada cable 159158 con 2 metros de longitud y plug 714020+714011. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202542 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO REALIZADO COMISSIONAMENTO EM PAINÉL MÓVEL 460V/250A. REALIZADO ENSAIOS, RESULTADOS EM ANEXO. REALIZADO ENSAIO EM RELÉ TÉRMICO CONFORME INSTRUÇÃO, ATUAÇÃO EM 118s. ENSAIADO RELÉ FALTA DE FASE E CONSTATADO ATUAÇÃO CONFORME ESPERADO. INSTALADO CABO E PLUGUE CONFORME SOLICITADO, MATERIAL FORNECIDO DE SOBRAS DE MONTAGEM DA SOCM.DT. MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS FEITAS NO DESENHO MARCADO EM ANEXO. PAINÉL ENTREGUE NA OFICINA DA USINAGEM DA SMMU EL108 AMD.
202516039 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202541 | 08/10/2025 05:41:32 | Verificar e solucionar botoeira de iluminação desacoplado, localizado na El. 92,00 entre as UG03 e UG04. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202542 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi inspecionado a botoeira e feito o encaixe da mesma a base de fixação. Deixado em condições normais de funcionamento. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202515894 | STE |  | J057C001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DA AREA INDUSTRIAL | 1241.002-1 | 202541 | 06/10/2025 07:23:34 | Substituir uma tomada 220Vca que se encontra danificada na guarita de acesso a SEMD. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202542 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi substituída a tomada por outra de mesma característica e deixada em condições normais de operação. Material fornecido pela IEQ2.
202515621 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202540 | 30/09/2025 15:09:09 | FIXAR TOMADA LOCALIZADA NA SALA 214 (SMIS.DT), LOCALIZADA NO SMIL.DT E ALTERAR A TENSÃO DA TOMADA DA IMPRESSORA DE 110V PARA 220V (ATUALMENTE ESTÁ SENDO UTILIZADA OUTRA TOMADA PRÓXIMA). Obs.: Fotos anexo. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202546 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada de piso solta, realizado fixação da mesma resolvendo o problema. Também foi encontrada ligação elétrica irregular das tomadas que alimentam a impressora da sala da SMIL, esta sendo utilizado fase e terra, gerando assim tensão 127V. Foi realizada a desconexão do terra e utilizado as fases do circuito 17 que passam pelo circuito local solucionando assim o problema não sendo necessário o lançamento de cabos conforme parecer técnico.
202515608 | STE |  | K052E007 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - ESCADAS AREA CONTROLE CENTRAL | 0944.049-6 | 202540 | 02/10/2025 14:55:36 | Solicita-se regularização de luminárias defeituosas na Sala de Comunicações 60Hz (cota 135), conforme anexos. | MEL3 | MEG3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202545 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a subistitução de 5 lãmpadas TuboLED 18W queimadas por outras novas com as mesmas características da sala de comunicação 60Hz elev.135. Deixada a iluminação da sala em condições normais.
202515563 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202540 | 29/09/2025 21:43:06 | Verificar e solucionar iluminação deficiente. U16, El. 95, eixo CD. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | JAIR FORQUIM | Substituição de coponentes com defeito executado durante manutenção preventiva da SSP 20250841. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202515558 | STE |  | J051A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U5/6 EIXO AB | 0944.089-5 | 202540 | 30/09/2025 07:35:48 | Substituir 9 luminárias 24w inoperantes encontradas durante a SSP20252482. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202544 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Verificado a existência de 09 luminárias inoperantes nas escadas - U5/6 eixo AB. Foram substituídas e deixadas em condições normais de operação.
202515442 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202539 | 26/09/2025 04:54:22 | Verificar e solucionar luminária danificada no poço da turbina da U06, acima do servomotor BR, foto em anexo. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária com vidro quebrado na região do eixo da turbina da U06. O referido vidro foi substituído por policarbonato fornecido pela MCI2. Serviço executado dentro da SSP 20250837. Deixado iluminação da referida região em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202515342 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202539 | 24/09/2025 14:04:24 | Foi encontrado disparados o disjuntor 1Q13 , referente ao motor 3M5 do chiller QCH-3101. Necessário verificar e solucionar a ocorrência. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Realizado inspeção e ensaios, logo deixado equipamento em observação durante 02 semanas não repetindo a anormalidade. Realizado ensaios de tensão RS - 377,2 Vca, RT - 379,3 Vca, St - 378,3Vca, corrente R-2,4A, S- 2,5A, t- 2,4A, IN-3,2A, resistência de isolamento 6600 Mohns, T-32,4º, UR - 76,4%. Logo deixado equipamento em condições normais de operação.
202515192 | STE |  | J055D007 | QUADRO QL-2.2 - EL. 160 - E4 ETA-01 | 0698.449-5 | 202541 | 06/10/2025 07:25:26 | Prestar apoyo a MEL4 para ensayo de aislación y punto a punto del cable lanzado por SOCM.DT para alimentación del UAR-11A. Conectar al circuito #3 del QL-2.2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202542 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado apoyo a MEL4 en el ensayo de resistencia de aislación y punto a punto de los cables del circuito 52.3 , referente a la alimentación 220V proveniente del QL- 2.2 para la UAR-11A. Resultado de la medición de Tensión: R-M: 126V, S-M: 126V, T-M: 125V, R-S: 220V, R-T: 221V, S-T: 221V. Hoja de medición de resistencia de aislación en anexo. Circuito dejado en condiciones normales de operación.
202515132 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202538 | 20/09/2025 05:09:33 | Verificar e solucionar iluminação com defeito no poço da turbina da U05, video em anexo. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma lâmpada queimada na região do eixo da turbina da U05. Serviço executado dentro da SSP 20250837. Deixado iluminação na referida região em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202514920 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202538 | 17/09/2025 13:49:36 | Reemplazar luces averiadas del deposito de materiales de MCI1, ubicado en la presa principal, F34, cota 144. | MCI1 | MEG3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202542 | ALISSON BITTENCOURT | Foram substituídas duas luminárias fluorescentes blindadas inoperantes de 2x32 W por duas novas luminárias LED blindadas de 40 W, 5000 K, código 715839, restabelecendo as condições normais de iluminação na sala de materiais do MCI1.
202514784 | SCA |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202538 | 16/09/2025 08:29:58 | Prestar apoio a ILA1 com a disponibilização de uma alimentação temporária em 380V conforme segue: Conectar o primário do transformador 460/380V (mínimo de 43kVA) a tomada 460V 63A 11H localizada nas proximidades da saída de linha MD1 (cota 144). Conectar a saída do transformador (X1, X2, X3 y X0), com cabos 4x35mm2 (710450) na tomada 4P 125A (720055). Conforme foi feito na SSA 202511103. Os trabalhos de ensaios elétricos na linha MD2 estão previstos para ocorrer até o dia 07/11/2025. | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202545 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS
202514217 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202536 | 03/09/2025 23:26:49 | Verificar e solucionar pelo qual o motivo a luminaria não se mantém acessa. El.: 92,00 sistema de resfriamento da U18. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes defeituosos executado durante a SSP 20250841. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202514055 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202536 | 01/09/2025 14:30:05 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA SALA DE SUPERVISÃO ESAI/ME (ELEV. 139m) QUE SE ENCONTRAM COM OSCILAÇÃO LUMINOSA. VER ANEXO. | OUO6 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 | ALISSON BITTENCOURT | Após identificar 12 lâmpadas tubulares LED de 20W inoperantes, realizou-se a substituição por novas de mesmas especificações técnicas. A iluminação da sala do ESAI foi restabelecida e encontra-se em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202514020 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202535 | 31/08/2025 23:47:48 | Verificar e solucionar iluminação deficiente com 2 lâmpadas apagadas no poço da turbina da U06, video em anexo. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202536 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 3 lâmpadas LED queimadas na região do eixo da turbina da UG-06. Efetuado a substituição das referidas lâmpadas e deixado iluminação da região em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202513948 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202535 | 28/08/2025 18:19:21 | Verificar e solucionar iluminação deficiente devido lâmpadas apagadas no poço da turbina da U5. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202536 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado 4 lamparas bulbo led de 30W quemados, sustituidos por unas nuevas de las mismas características técnicas, iluminación dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202513793 | STE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202535 | 26/08/2025 17:04:42 | Instalar disyuntor 2P 16A código 713321 en el tablero TPI para alimentación exclusiva del rack de informática. Lanzar cables de 2,5mm2 e instalar tomada exclusiva para el rack conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202537 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi reralizado o lançamento dos cabo instalação de disjuntor e tomada para alimentação do rack de informática do edifício de hidrologia. Emitido SSA202514553 para IEQ2 atualizar desenhos. Valores de ensaios em anexo.
202513717 | STE |  | K040A011 | QUADRO QTVE-04 U15/16 - EIXO CD | 2160.002-0 | 202535 | 26/08/2025 09:52:01 | Desconectar y aislar los circuitos TVE-1 y TVE-2 para posibilitar el desmontaje de los totems por parte de la ODMS.CD Realizar las marcaciones en el diseño 6201DC15238E. Trabajo previsto para el 02/09/2025. Coordinar con BRUNO HENRIQUE DE MORAES R.: 5977 ODMS.CD | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202535 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Desconectados e isolados circuitos TVE-1 e TVE-2 conforme marcacoes no desenho anexo. Emitida SSA 202514143 para IEQ2 solicitando atualizacao de desenho.
202513716 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202535 | 26/08/2025 08:16:40 | Solicito verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação da sala 101 da SMIL.DT , piso térreo na área de ensaios, ILA1 não liga. (Sr. Pino ciente) | ILA1 | MEG3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202536 | EDSON FERREIRA | Verificado e encontrado disjuntor Circ.31 do QLF-TE-GE desarmado, sem motivo aparente. Efetuada inspeção no circuito, não encontrando anormalidades. Religado a iluminação da sala de ensaios ILA1. Deixado iluminação em condições normais de operação.
202513655 | STE |  | K053F022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 160 - ETA-02 | 0947.051-0 | 202535 | 25/08/2025 10:10:43 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) 119 y 121 perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal, específicamente de ETA-02; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi desconectado e isolado o circuito da UI's 119 e 121 (Unidade Intercomunicadora) do o circuito 52.10 do QL-8.2. Desenho ja se encontra atualizado no SAT.
202513653 | STE |  | J055E022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 160 - ETA-01 | 0947.040-9 | 202535 | 25/08/2025 10:10:52 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) 118 y 122 perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal, específicamente de ETA-01; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi desconectado e isolado o circuito da UI's 118 e 122 (Unidade Intercomunicadora) do o circuito 52.10 do QL-2.2. Desenho ja se encontra atualizado no SAT.
202513626 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202534 | 24/08/2025 23:46:04 | Verificar y solucionar luminaria desprendida, ubicada en la el.98 detrás del panel EC-09. | OUO5 | MEG3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202535 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que uma luminária localizada atrás do painel EC da unidade geradora 09 se encontrava desacoplada de seu suporte de fixação. A referida luminária foi devidamente fixada em seu suporte. Deixado luminária em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202513622 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202534 | 23/08/2025 05:40:31 | Verificar/solucionar desprendimiento del difusor lumínico de lampara ubicado en la sala de control de la casa de reles, soporte con defecto. | OUO7 | MEG3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202535 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado grade da luminária solta. Efetuado o encaixe no suporte da luminária. Deixado a luminária em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202513004 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202533 | 14/08/2025 14:01:43 | Verificar e solucionar disjuntor 52.I.8 disparado. Indícios de curto-circuito na tomada localizada próxima ao quadro CD-UPS3. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202534 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado tomada em curto circuito. Substituída por outra nova de mesmas características e deixado em condições normais de operação. Tensão medida na tomada: 218V.
202512846 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202533 | 11/08/2025 14:10:03 | Colocar tomadas para la Sala de Reuniones, para la TV de OPSP y para TV de OPU , en el Edificio de Mantenimiento, 2 piso, OP.DT | SOA0 | MEG3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202534 | EDSON FERREIRA | Efetuado a montagem e lançamento de uma extensão elétrica para alimentar a TV localizada na sala escritório da OP.DT no 2º piso do edifício da manutenção. Material aproveitado da SM 512640.
202512736 | STE |  | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202532 | 08/08/2025 07:41:20 | Verificar y Solucionar motivo por el cual, se encuentra accionado la alarma "SALA 3CRL2 CONDICIÓN ANORMAL". Realizada inspección de los cuadros sin detectar anormalidades. Obs: Verificado temperatura de la caseta en 16 grados con los aires acondicionados conectados y termostato ajustado en 22 grados para la partida de los A.A. | OUO7 | MEG3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o alarme de condição anormal na sala 3CRL-2 se encontrava atuando de maneira intermitente. Realizado inspeção e constatado a existência de falso contato na conexão do cabo de sinal do alarme com o borne 29 do painel TN 3CRL-2. Efetuado a substituição do terminal do cabo e a conexão adequada dele ao borde. Deixado painel TN 3CRL-2 em condições normais de funcionamento e operação.
202512630 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202532 | 07/08/2025 06:56:11 | Proveer alimentación a los condensadores del aire acondicionado de la sala de OP en la cota 131 con cables de 6mm2. Utilizar el circuito AC1 del tablero QL-10221 (60Hz). Instalar un disyuntor 3P 20A código 65544. Lanzar los cables por sobre el forro con electroducto flexible ¾” y bajada con electroducto rígido. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202534 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | DE ACORDO SOLICITADO FOI REALIZADO O LANÇAMENTO DE CABOS E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS A FIM DE ALIMENTAR OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE PRÉ OPERAÇÃO DA OPUO NA ELEVAÇÃO 131 ÁREA CENTRAL. EMITIDO SSA202513556 PARA MCI REALIZAR REPARO NA PAREDE DE ALVENARIA E SSA202513574 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS. DEIXADO DISJUNTOR EM POSIÇÃO ABERTA DEVIDO AS MÁQUINAS QUE NÃO FORAM INSTALADAS. VALORES DE ENSAIOS EM DOCUMENTO ANEXO.
202512612 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202532 | 06/08/2025 17:02:47 | Desconectar tomadas embutidas en la mesada en la sala de agua pura del edificio de la SMIL.DT. Dicha mesada será desmontada. | MCI1 | MEG3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela MCI1, as tomadas instaladas na mesa da sala de água pura foram retiradas. Emitido SSA 202512913 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Material descartado no almoxarifado. Deixado a referida mesa liberada para desmontagem.
202512523 | STE |  | J044A002 | QUADRO QL-23081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.296-4 | 202532 | 06/08/2025 15:50:28 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra urtado del QL-23081. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202533 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | RECOMPOSTO O ATERRAMENTO DA CAIXA METALICA DO QL-23081, COTA 122, AMD4.
202512522 | STE |  | J044A001 | QUADRO QL-21081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.031-7 | 202532 | 06/08/2025 15:51:23 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra urtado del QL-21081. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202533 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO A RECOMPOSIÇÃO DO ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METALICA DO QL-21081, COTA 122, AMD1. (FOTO EM ANEXO)
202512521 | STE |  | K044A003 | QUADRO QL-11081 U10/U11 - EL. 122 | 0698.121-6 | 202532 | 06/08/2025 15:52:11 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra urtado del QL-11081. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o QL-11081 se encontrava sem aterramento. O aterramento do referido painel foi recomposto. Deixado QL-11081 em condições normais de funcionamento e operação.
202512515 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202532 | 06/08/2025 07:40:23 | Lanzar cable de alimentación H5XG027 para cargador de vehículo eléctrico desde el tablero QGBT-2.2 disyuntor 52.6 compuesto por 3x25mm2 + 1x25mm2 + 1x16mm2 a través de la canaleta vacía indicada en los diseños adjuntos. Los cargadores serán instalados en el estacionamiento frente al edificio del LQEE. Realizar ensayo de los cables en conjunto con MEG2 (SSA 202512516). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202534 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o lançamento dos cabos e a conexão ao totem para carregamento dos carros elétricos em frente ao laboratório na elevação 144. Emitido SSA 202514346 para atualização de desenhos. Cabos conectados ao QGBT-2.2 pela MEG2 através da SSA 202512516. Efetuado ensaios de resistência de isolação, obtendo valores de 45 Gohms entreg fases e terra e >100Gohms entre fases. Deixado totem em condições normais de funcionamento e operação.
202512501 | AAT |  | K045B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.006-9 | 202532 | 06/08/2025 08:15:11 | Verificar diferença na sequência de fases das tomadas de 250A, provenientes dos quadros QG-08 e QM-04, localizadas na cota 108 atrás do painel KT-15 e ao lado do poço de manutenção dos transformadores. Imagens em anexo. | MET1 | MEG3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi efetuado a desinversão das fases da tomada localizada atrás do painel KT-15. A tomada localizada ao lado do poço de manutenção de transformadores não foi testada devido estar em uso pela HITACHI.
202512473 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202532 | 05/08/2025 16:00:56 | Verificar e adequar ponto de tomada 220V para a TV instalada na sala da OPUO.DT no EM. | OUO0 | MEG3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202532 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a readequação do cabo de alimentação do televisor da sala da gerência da OPUO.DT atendendo assim a demanda local.
202512386 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202532 | 05/08/2025 08:54:35 | Retirar iluminación referente al panel de superintendentes del 3er piso del edificio de producción e instalarlos en el 1er piso del edificio del laboratorio químico electro-electrónico. Conectar al circuito 27 del tablero QLF-1P-GE (152). Mantener la misma distribución de distancias de la instalación actual. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202532 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Retirado luminarias del 3er piso del edificio de producción e instalado frente al panel de superintendentes en el 1er piso del edificio del laboratorio químico electro-electrónico. Emitido la SSA 202512757 para actualización de diseño. Iluminación dejado en condiciones normales de operación.
202512378 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202532 | 05/08/2025 09:03:24 | Verificación de Tomadas de los Superintendentes (OP.DT - Sala de Ing. Silver e Ing Pimenta)y verificación del automático de la luz. Colocar tomadas. | SOA0 | MEG3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202533 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado cables del toma de corriente para TV expuesta en la pared, realizado el reacondicionamiento de la misma a niveles de altura seguro y salvaguardando la estética de instalación, toma de corriente e iluminación dejado en condiciones normales de operación.
202512371 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202532 | 05/08/2025 05:43:39 | Verificar e solucionar, luminária não se mantém acesa. El. 95,00 em frente ao Sistema de Anti Incendio da U18A | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202532 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído a luminária de 24W/220V, por outra de mesmas características, deixando em condições normais de funcionamento.(SM 513727), ( DM 70038965). |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202512370 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202532 | 04/08/2025 23:59:10 | Solicito instalação de uma nova luminária próxima à escadaria de acesso à cota 95 da U16, a luminária antiga foi encontrada danificada conforme vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202532 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado, foi realizada a substituição da luminária próxima à escada de acesso à cota 95 da U16. Material utilizado proveniente da desmontagem da iluminação sobre as salas seguras da el. 133m. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202511936 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202530 | 25/07/2025 22:45:34 | Verificar e solucionar luminária parcialmente desprendida de seu suporte, com risco de queda. El. 98,00, eixo CD, dentro da sala de Armazenamento de Lubrificante. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202531 | EDSON FERREIRA | Verificado e reinstalado luminária desprendida do suporte, deixada em condições normais de operação. Foto em anexo. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202511858 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202530 | 24/07/2025 17:18:15 | Verificar e solucionar 2 iluminação apagada no poço da turbina da U17, vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202531 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito realizado durante manutenção preventiva da SSP 20250840. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202511857 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202530 | 24/07/2025 17:19:49 | Verificar e solucionar 2 iluminação apagada no poço da turbina da U16, vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202531 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito realizado durante manutenção preventiva da SSP 20250840. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202511810 | STE |  | K059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTOS - CASA DE FORCA | 1040.006-0 | 202530 | 24/07/2025 13:38:07 | Aislar la alimentación de los reflectores ubicados en la terraza del edificio de producción, para posibilitar los trabajos de reforma. Los 3 reflectores son alimentados desde el circuito #8 de la SE5. Verificar la posibilidad de aislar desde la caja ubicada en el bloque U10 El.142, caso contrario aislar desde la caja de derivación ubicada en el bloque U11. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202531 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO A RETIRADA DAS 3 LUMINÁRIAS QUE ESTÃO NO TERRAÇO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO DEVIDO A REFORMA DO MESMO. A ISOLAÇÃO DO CIRCUITO FOI REALIZADO NA CAIXA DE DERIVAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA U10 ELEVAÇÃO 142. FOTO DA CAIXA EM ANEXO.
202511787 | STE |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202530 | 23/07/2025 17:05:36 | Verificar el montaje de las tomadas instaladas en el contrato 450001542. TF-23, 24, 25, 26 y 27. Los ensayos de aislación de los cables de alimentación ya fueron realizados por MEG2 en la SSA 202306223 (Ver resultados en adjunto). Posteriormente, energizar los circuitos y realizar pruebas de funcionamiento y secuencia de fase. Protocolo de montaje PR-012/2025 en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO VERIFICAÇÃO DE MONTAGEM DAS TOMADAS DE FORÇA 460V TF-23,24,25,26, 27 ONDE FORAM ENCONTRADAS ALGUMAS ANORMALIDADES QUE FORAM SOLUCIONADAS COM APOIO DA SOCM. FORAM REALIZADOS ENSAIOS DE ISOLAÇÃO DOS CABOS E APÓS ENERGIZAÇÃO ENSAIO DE SEQUENCIA DE FASE E VALORES DE TENSÃO. RESULTADOS EM ANEXO. EMITIDO SSA202513258 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO. DEIXADO TOMADAS ENERGIZADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202511786 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202530 | 23/07/2025 17:05:53 | Verificar el montaje de las tomadas instaladas en el contrato 450001542 TL-23, 24, 25, 26 y 27. Los ensayos de aislación de los cables de alimentación ya fueron realizados por MEG2 en la SSA 202306167. Será verificada la aislación de los cables de alimentación de las tomadas TL-24 y 26 (circuito 52-5 del QIE-7A) y TL-25 y 27 (circuito 52-6 del QIE-7A) en la SSA 202511776 Posteriormente, energizar los circuitos y realizar pruebas de funcionamiento Protocolo de montaje PR-012/2025 en adjunto | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202533 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | CONFORME SOLICITADO FUE REALIZADO VERIFICACIÓN DEL MONTAJE DE LAS TOMADAS ESENCIAL 220V TL-23,24,25,26, 27 DONDE FUERON ENCONTRADAS ALGUNAS ANORMALIDADES QUE FUERON SOLUCIONADAS CON APOYO DE LA SOCM. FUERON REALIZADOS ENSAYOS DE AISLACIÓN DE LOS CABLES Y DESPUES ENERGIZADOS, Y MEDICIÓN DE TENSIÓN. RESULTADOS EN ANEXO. DISEÑO 6451-DC-G3301-P YA SE ENCUENTRA ACTUALIZADO EN EL SAT. TOMADAS DEJADOS EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202511780 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202530 | 23/07/2025 17:06:11 | Verificar el montaje de las luminarias instaladas en el contrato 450001542. Realizar el ensayo de aislación de los cables de alimentación en conjunto con MEG2 (SSA 202511781) Posteriormente, energizar los circuitos y realizar pruebas de funcionamiento. Protocolo de montaje PR-012/2025 en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202533 | JAIR FORQUIM | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO VERIFICAÇÃO DE MONTAGEM DAS LUMINÁRIAS NAS TORRES E, CONEXOES DOS CABOS, ONDE FORAM ENCONTRADAS ALGUMAS ANORMALIDADES QUE FORAM SANADAS COM APOIO DA SOCM.DT. REALIZADOS ENSAIOS DE ISOLAÇÃO DOS CABOS E VALORES DE TENSÃO. RESULTADOS EM ANEXO. DEIXADO TOMADAS ENERGIZADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202511776 | STE | 202501934 | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202530 | 23/07/2025 17:06:18 | Verificar el cable de alimentación de las tomadas de patio TL-24 y 26 (circuito 52-5 del QIE-7A) y TL-25 y 27 (circuito 52-6 del QIE-7A), encontrados con resistencia de aislación baja en la SSA 202501934. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202532 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado, a baixa isolação dos cabos de alimentação das tomadas TL-24/26 e TL-25/27 foi solucionada durante verificação e isolação correta das conexões elétricas, executada com SSA 202511786. Ensaios de resistencia de isolação e tensão das tomadas em anexo.
202511689 | STE |  | K052D009 | QUADRO QL-10012-0 - EL. 145 | 0698.414-2 | 202530 | 22/07/2025 16:21:26 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del salón auditorio del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202530 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO A DESCONEXÃO E ISOLAÇÃO DAS PONTAS DOS CABOS DE SAÍDA DOS CIRCUITOS DO QL-10012-0.
202511688 | STE |  | J052D012 | QUADRO QL-9A012-0 - EL. 145 | 0698.340-5 | 202530 | 22/07/2025 16:21:40 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del salón auditorio del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202530 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO A DESCONEXÃO E ISOLAÇÃO DAS PONTAS DOS CABOS DE SAÍDA DOS CIRCUITOS DO QL-9A012-0.
202511628 | STE |  | J042A005 | QUADRO QL-07031 U07/U08 - EL. 128 | 0698.017-1 | 202530 | 22/07/2025 07:18:18 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202530 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão e retirada da parte interna dos cabos do circuito UI do QL07031 e deixado os mesmos isolados próximos ao eletroduto de saída. Desenhos já se entrontram atualizados no SAT.
202511627 | STE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202530 | 22/07/2025 07:18:29 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202530 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizado desconexão e isolação dos cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) na EL. 128 entre as U10/11 no quadro QL10031. Deixado os cabos cortados e isolados próximo ao eletroduto de saída, Emitido SSA202512520 para IEQ2 efetuar atualização de desenho.
202511553 | STE |  | J044A006 | QUADRO QL-08081 U07/U08 - EL. 122 | 0698.035-0 | 202530 | 22/07/2025 15:49:58 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA PUESTA A TIERRA DE RESPECTIVO PANEL DE ENCUENTRA SUELTA. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202530 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado cabo desconectado da malha de terra devido à ausência de conector. Foi instalado novo conector e e normalizado o aterramento do Painel. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202511532 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202529 | 19/07/2025 06:04:28 | Verificar y solucionar parpadeo de iluminación localizada en la cota 92 eje CD próximo a la unidad 12. | OUO6 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202531 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executado durante manutenção preventiva da SSP 20250840. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202511529 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202529 | 18/07/2025 23:42:23 | Verificar e solucionar iluminação apagada no poço da turbina da U9A, video em anexo. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de lâmpadas inoperantes realizado dentro da manutenção preventiva da SSP 20250836. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202511528 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202529 | 18/07/2025 23:42:35 | Verificar e solucionar 2 iluminação apagada no poço da turbina da U09, video em anexo. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de lâmpadas inoperantes realizado durante manutenção preventiva da SSP 20250836. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202511523 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202530 | 23/07/2025 07:44:56 | Realizar a substituição das lâmpadas queimadas do 2º piso da oficina de manutenção MET2. | MET2 | MEG3 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202531 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizado a substituição das lâmpadas queimadas da oficina de manutenção da MET2 no 2º piso.
202511518 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202529 | 18/07/2025 16:31:29 | Reubicar la tomada del circuito #54 proveniente del QGBT-1.2 (disy. 52.4) para la sala 122 conforme diseño adjunto. Lanzar cable H6XJ506 de 16mm2 desde el tablero CDCE-1P-60 para posibilitar la alimentación de la impresora 3D, realizar la bajada con el electroducto de la alimentación actual y conectar al trafo adquirido por SMIL (Ricardo Tadashi). La conexión al tablero CDCE-1P-60 será realizada en la SSA 202511521 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202531 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, reposicionado circuito 52.4 de tomada 460V do QGBT-1.2 para alimentar jato de areia na sala 122. Lançado cabos de 16 mm² proveniente do CDCE-1P-60 e instalado transformador 220/208V. Trafo fornecido pela SMIL. Emitido SSA 202512416 para IEQ2 atualizar desenho.
202511490 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202530 | 23/07/2025 08:36:17 | Solicito apoyo para reemplazo de lámpara tubo LED averiada que están en el depósito 3 (ubicado entre la UG14 y UG15). Adjunto la fotografía. | MMU2 | MEG3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DURANTE A INSPEÇÃO FOI CONSTATADO QUE O DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A DE ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO SALA DO DEPOSITO, COTA 214, ESTAVA COM UM POLO INTERROMPIDO. FEITO A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. (SM 513190), (DM 70038914).
202511477 | STE |  | N055A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMD | 1648.002-2 | 202529 | 18/07/2025 08:47:27 | Durante inspeção e ensaios de comissionamento do Monta Carga AMD, foi observada a discrepância entre o projeto e a execução referente à seção transversal dos condutores de alimentação provenientes do quadro QM-01. Encontrados 5 condutores de 95mm² e 1 condutor de 120mm², utilizando um condutor de 120mm² juntamente com um condutor de 95mm² para a fase T. Verificado no memorial de cálculo que os condutores deveriam ser todos de 95mm². Em anexo imagem. | MEG3 | MEG3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA 202511480 Derivada a IEQ2 solicitando Parecer Técnico. Conforme PT, realizada substitución del cable de 120mm2 por uno de 95mm2, dejando todos de la misma sección transversal. Realizada verificación de Tag, Punto a Punto y Ensayo de Aislación 500vcc/1min.: R + R´ vs Tierra: 60000 MOhms; R + R´ Vs T+T´: 90000 MOhms; R + R´ Vs S+S´: >100000 MOhms. T:27°C H: 59%. Realizados ensayos func. verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en cond. normales de operación.
202511216 | STE |  | J044A007 | QUADRO QL-9A081 U09/U09A - EL. 122 | 0698.036-8 | 202529 | 15/07/2025 10:08:05 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-9A081. Emitido SSA 202511723 para actualización de diseño.
202511215 | STE |  | J044A006 | QUADRO QL-08081 U07/U08 - EL. 122 | 0698.035-0 | 202529 | 15/07/2025 10:08:11 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-08081. Emitido SSA 202511779 para atualização de desenho. Deixado o circuito identificado com reserva.
202511214 | STE |  | J044A004 | QUADRO QL-04081 U03/U04 - EL. 122 | 0698.033-3 | 202529 | 15/07/2025 10:08:16 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-04081. Diseño 6201-DC-7626-E, ya se encuentra actualizado en el SAT.
202511213 | STE |  | J044A003 | QUADRO QL-02081 U01/U02 - EL. 122 | 0698.032-5 | 202529 | 15/07/2025 10:08:21 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-02081. Desenho já atualizado no sistema SAT. Deixado o circuito identificado como reserva.
202511211 | STE |  | J044A002 | QUADRO QL-23081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.296-4 | 202529 | 15/07/2025 10:08:37 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-23081. Diseño 6201-DC-7628-E, ya se encuentra actualizado en el SAT.
202511210 | STE |  | J044A001 | QUADRO QL-21081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.031-7 | 202529 | 15/07/2025 10:08:52 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-21081. Emitido SSA 202511852 de atualização de desenho . Deixado o circuito identificado como reserva.
202511208 | STE |  | K044A007 | QUADRO QL-18A081 U18/U18A - EL. 122 | 0698.126-7 | 202529 | 15/07/2025 10:08:59 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-18A081. Emitido SSA 202511777 para actualización de diseño.
202511206 | STE |  | K044A006 | QUADRO QL-17081 U16/U17 - EL. 122 | 0698.125-9 | 202529 | 15/07/2025 10:09:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-17081. Desenhos já atualizados no sistema SAT. Deixado o circuito identificado como reserva.
202511205 | STE |  | K044A001 | QUADRO QL-26081 AMC1/2/3 - EL. 122 | 0698.124-0 | 202529 | 15/07/2025 10:09:13 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-26081. Emitido SSA 202511829 para actualización de diseño.
202511204 | STE |  | K044A005 | QUADRO QL-15081 U14/U15 - EL. 122 | 0698.123-2 | 202529 | 15/07/2025 10:09:21 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-15081. Desenho já atualizado no sistema SAT. Deixado o circuito identificado como reserva..
202511203 | STE |  | K044A004 | QUADRO QL-13081 U12/U13 - EL. 122 | 0698.122-4 | 202529 | 15/07/2025 10:09:27 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-13081. Diseño 6201-DC-7705-P, ya se encuentra actualizado en el SAT.
202511202 | STE |  | K044A003 | QUADRO QL-11081 U10/U11 - EL. 122 | 0698.121-6 | 202529 | 15/07/2025 10:09:39 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-11081. Emitido SSA 202511931 para IEQ2 para atualização de desenho. Deixado o circuito identificado como reserva.
202511103 | STE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202529 | 14/07/2025 16:10:16 | Prestar apoyo a ILA1 con la provisión de una alimentación temporal en 380V conforme sigue: Conectar el primario del transformador 460/380V (mínimo de 43kVA) a la tomada 460V 63A 11H ubicada en las cercanías de la salida de linea MD1 (cota 144). Conectar la salida del transformador (X1, X2, X3 y X0), con cable 4x35mm2 (710450) a la tomada 4P 125A (720055). Aterrar el terminal X0 del transformador. Los trabajos de ILA1 están previstos para el 04/08/2025 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202531 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a instalação provisória de um transformados de 45Kv 460V/380V e uma tomada 380V/125A próximo a saída de linha MD1. Após o término da utilização, dos referidos equipamentos pela ILA1, eles foram desmobilizados e guardados no cercado da MEG3 na elevação 133 para uso futuro. Previsão de ser utilizado novamente pela ILA1 no mês de novembro conforme solicitação da SSA 202514784.
202510976 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202528 | 12/07/2025 17:44:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual iluminação não se mantém acessa na elevação 60,00 no corredor localizado entre as U14 e U15 (eixo BC). Video em Anexo. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202530 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executada durante manutenção preventiva da SSP 20252488. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202510975 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202528 | 12/07/2025 17:45:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual iluminação não se mantém acessa na elevação 78,00 no corredor localizado entre as U18 e U18A (eixo BC). Video em Anexo. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202530 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executada durante manutenção preventiva da SSP 20252488. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202510974 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202528 | 12/07/2025 17:45:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual iluminação não se mantém acessa na elevação 60,00 no corredor localizado na U13 (eixo BC). Video em Anexo. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202530 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executada durante manutenção preventiva da SSP 20252488. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202510972 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202528 | 12/07/2025 11:46:44 | Verificar y solucionar luminaria desacoplada localizada en la cota 98 eje AB frente al TEP-09, conforme se muestra en el anexo. | OUO5 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202529 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituição de luminária com defeito realizada durante manutenção preventiva da SSP 20252470. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202510948 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202529 | 14/07/2025 16:20:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias de emergencia correspondientes a los recintos de los generadores diésel 50 Hz permanecen encendidas con las luminarias principales normalizadas. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator de acionamento da iluminação suplementar da região dos geradores diesel se encontrava queimado, provocando a abertura dos fusíveis de proteção do comando e consequentemente o fechamento do contato de acionamento da iluminação de emergência. Contator e fusíveis substituídos com a SSA 202512039. Deixado iluminação de emergência do recinto dos geradores diesel em condições normais de funcionamento e operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202510732 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202528 | 09/07/2025 14:47:33 | Verificar motivo pelo qual a iluminação no banheiro e o depósito nas proximidades dos elevadores E15/E16, AMD1, COTA 144, não acende. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202529 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção e constatado um cabo rompido do circuito 8 do QL-21022, por curto circuito para terra, na caixa de passagem do piso do hall de entrada de visitantes, localizado na elev,144, AMD1. Foi realizado o reparo do cabo danificado, e secagem e limpeza da caixa de passagem. Deixada a iluminação do banheiro e do depósito do hall de entrada de visitantes AMD1 em condições normais.
202510731 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202528 | 10/07/2025 09:34:10 | Solicito la retirada de la iluminación principal e iluminación de emergencia enfrente a los disyuntores 500kV del bay de Unidades U01/U02, cota 128 (GIS), para posibilitar los trabajos asociados a la SSA 202508514. Previsión de inicio: 04/08/2025 período de la mañana. Al finalizar los trabajos de la SSA citada, será necesario normalizar la iluminación. Previsión finalización: 01/09/2025. Anexo foto de luminarias a ser retiradas. | MET3 | MEG3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202531 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizada a normalização das luminárias da iluminação principal e iluminação de emergência em frente aos disjuntores 500kV da Unidades U01/U02, cota 128 (GIS), que foram desativadas provisoriamente devido aos trabalhos associados a SSA 202508514. Deixado iluminação em condições normais de operação.
202510713 | STE |  | K052D023 | QUADRO QL-10112-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5.PAVIM | 0698.418-5 | 202529 | 14/07/2025 07:59:44 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510708 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 52-05 no CLF-16, que alimenta o QL-10112-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510712 | STE |  | J052D027 | QUADRO QL-9A113-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.462-2 | 202529 | 14/07/2025 08:00:01 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510709 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 521-05 no CLF-17, que alimenta o QL-9A113-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510711 | STE |  | K052D024 | QUADRO QL-10113-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5.PAVIM | 0698.467-3 | 202529 | 14/07/2025 08:00:09 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. El cable de salida del CLF-18 fue desconectado por MEG2 en la SSA 202509907. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado o QL-10113-0 sem tensão e cabos desconectados do disjuntor 521-06 no CLF-18, cabos isolados e deixados na bandeja. O circuito 521-06 alimenta atualmente o consórcio Binacional TC.
202510710 | STE |  | J052D026 | QUADRO QL-9A112-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.344-8 | 202529 | 14/07/2025 08:00:22 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510706 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 52-05 no CLF-14, que alimenta o QL-9A112-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510702 | STE |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202529 | 14/07/2025 08:00:34 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509106 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 52-04 no CLF-15, que alimenta o QL-10032-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510698 | STE |  | K052D012 | QUADRO QL-10033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.463-0 | 202529 | 14/07/2025 08:01:36 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. El cable de salida del CLF-18 fue desconectado en la SSA 202509109 por MEG2. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 521-01 no CLF-18, que alimenta o QL-10033-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510695 | STE |  | K047A008 | QUADRO QL-13121 U12/U13 | 0698.375-8 | 202528 | 09/07/2025 10:29:10 | Providenciar troca de lâmpadas do banheiro, localizado entre as LCRs 10/11 e 12/13. Iluminação está deficiente. | OUO0 | MEG3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202529 | JAIR FORQUIM | Substituição de lampadas executada durante manutenção preventiva da SSP 20251283. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202510694 | STE |  | J052D015 | QUADRO QL-9A033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.458-4 | 202529 | 14/07/2025 08:00:57 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509102 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 521-01 no CLF-17, que alimenta o QL-9A033-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510693 | STE |  | J052D014 | QUADRO QL-9A032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.341-3 | 202529 | 14/07/2025 08:01:05 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509100 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 52-04 no CLF-13, que alimenta o QL-9A113-0. Sinalizado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510679 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202528 | 09/07/2025 09:00:59 | Botoeira liga/desliga iluminação referente ado Painel QLF-1P-GE quebrada. | ISI0 | MEG3 | EDIGAR MATEUS LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202528 | EDSON FERREIRA | Inspecionado e detectado botoeira quebrada, não encontrada no sistema do almox., e solicitado ILA3 confeccionar em impressora 3D, foi substituída e deixada em condições normais de operação. Foto em anexo.
202510632 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202528 | 08/07/2025 14:03:19 | CONECTAR À REDE ELÉTRICA A MESA DE APOIO À TV DA SALA DE REUNIÃO (SALA Nº 131) DO SMIL.DT. CONFORME ILUSTRADO NO ANEXO, ATUALMENTE A TOMADA ESTÁ DISTANTE DA MESA ONDE SÃO CONECTADOS OS EQUIPTOS (USAR CANALETA PARA MELHORAR O VISUAL). | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instalação de 3 tomadas 2P+T 15A padrão brasil, na parede da sala 131 da SMIL.DT, para ligação de TV e computador. Tensão medida 220V. Emitida SSA 202510942 para atualização de desenho. Deixada as tomadas em condições normais de utilização.
202510523 | STE | 202505897 | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202528 | 07/07/2025 18:01:22 | Contactada la asistencia técnica del equipamiento (Thermomatic do Brasil). Fue solicitado realizar un diagnóstico preliminar midiendo la corriente en los 2 compresores y los 4 ventiladores. Para tener acceso a las conexiones retirar tapa inferior del equipamiento. Registrar los valores fotográficamente. OBS. 1: diagrama eléctrico se encuentra en la propia tapa del equipamiento del lado interno / OBS. 2: servicio solicitado acordado previamente con el gerente de la SMMG.DT (Cristiano Brezolin) | IME2 | MEG3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202528 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado foram realizado ensaios de partida e parada do equipamento com o apoio da MAM3 e constatado corrente acima, conforme placa de identificação. Em anexo fotos e arquivo dos ensaios realizados.
202510520 | STE |  | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202528 | 07/07/2025 09:46:26 | Instalar una tomada cód. 703495 p/ alimentación temporal de prototipo de combate a corrosión que será instalado en la estructura metálica del sistema evaporativo de la U01. La tomada será alimentada desde el KH-01. Lanzar cable cód. 712471 hasta la entrada del KH-01. El cable será conectado por MEG2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado a desmobilização de tomada 2P+T/16A instalado provisoriamente após a MEG2 desconectar alimentação da mesma no painel KH-01. Cabo 3x4,0mm² e tomada foram guardados na sala da MEG3 na cota 133.
202510476 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202527 | 06/07/2025 11:51:17 | Botoeira de comando de desligar a iluminação do corredor da U04 na EL.92 encontra-se danificada. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Subtituição de componentes com defeito executado durante manutenção preventiva da SSP 20250836. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202510428 | STE |  | K042A007 | QUADRO QL-18031 U18/U18A - EL. 128 | 0698.107-0 | 202527 | 04/07/2025 11:11:51 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202528 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-18031. Diseño 6501-DC-7070-P ya se encuentra actualizado en el SAT.
202510427 | STE |  | K042A006 | QUADRO QL-16031 U16/U17 - EL. 128 | 0698.106-2 | 202527 | 04/07/2025 11:11:28 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação dos cabos de alimentação das UI no QL-16031. Desenhos já estão atualizados no sistema SAT. Deixado o circuito da UI identificado como reserva.
202510426 | STE |  | K042A004 | QUADRO QL-26031 AMC1/2/3 - EL. 128 | 0698.105-4 | 202527 | 04/07/2025 11:10:39 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202528 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-26031. Diseño 6201-DC-7618-E ya se encuentra actualizado en el SAT.
202510424 | STE |  | K042A003 | QUADRO QL-14031 U14/U15 - EL. 128 | 0698.104-6 | 202527 | 04/07/2025 11:10:47 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação dos cabos de alimentação das UI no QL-14031. Desenhos já estão atualizados no sistema SAT. Deixado o circuito da UI identificado como reserva.
202510423 | STE |  | K042A002 | QUADRO QL-12031 U12/U13 - EL. 128 | 0698.103-8 | 202527 | 04/07/2025 11:10:54 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi desconectado e isolado o circuito da UI (Unidade Intercomunicadora) do QL-12031. Desenhos já estão atualizados.
202510422 | STE |  | J042A006 | QUADRO QL-09031 U09/U09A - EL. 128 | 0698.018-0 | 202527 | 04/07/2025 11:11:01 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação dos cabos de alimentação das UI no QL-09031. Desenhos já estão atualizados no sistema SAT. Deixado o circuito da UI identificado como reserva.
202510421 | STE |  | J042A004 | QUADRO QL-05031 U05/U06 - EL. 128 | 0698.016-3 | 202527 | 04/07/2025 11:11:09 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202528 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-05031. Diseño 6201-DC-7655-P ya se encuentra actualizado en el SAT.
202510420 | STE |  | J042A003 | QUADRO QL-03031 U03/U04 - EL. 128 | 0698.015-5 | 202527 | 04/07/2025 11:11:18 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação dos cabos de alimentação das UI no QL-03031. Desenhos já estão atualizados no sistema SAT. Deixado o circuito da UI identificado como reserva.
202510419 | STE |  | J042A002 | QUADRO QL-01031 U01/U02 - EL. 128 | 0698.014-7 | 202527 | 04/07/2025 11:11:37 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202528 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-01031. Diseño 6201-DC-7613-P ya se encuentra actualizado en el SAT.
202510413 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202527 | 04/07/2025 11:14:57 | Solicitamos a instalação de luminárias (refletores) no local onde é feito manutenção periódica dos guindastes da MAM2, ao lado da oficina de manutenção no EDC, cota 144. | MAM2 | MEG3 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado 2 refletores LED de 100W para iluminar local onde é realizada a manuteção periódica dos guindastes da MAM2, em frente da oficina de manutenção no EDC elev.144. Instalado no circuito ILU do QXD1. Emitido SSA 202511667 para atualização de desenhos. Deixado os refletores e o circuito de iluminação em condições normais.
202510345 | STE |  | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202527 | 03/07/2025 08:38:39 | Re-adecuar el circuito #T5 para la nueva cocina del despacho de cargas debido a reformas en su cocina actual: sustituir el disyuntor por el disy. cód. 65439 e instalar un disy. diferencial cód. 714718. Reemplazar los cables por cables de 10mm2 cód. 717795. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | GABRIEL ARNO ARENHART | Em atendimento à solicitação da IEQ2, foi readequado os componentes do circuito T5 do painel QL-10132, tendo sido substituído o disjuntor por novo de 40A o cabo por novo de 10mm² e agregado um DR de 30mA/40A. Foi emitida a SSA 202601841 para atualização de desenhos. Os valores dos ensaios do disjuntor e do DR em anexo.
202510338 | STE |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202527 | 03/07/2025 08:02:40 | Verificar y solucionar tomada con defecto ubicado en la cocina del 2do piso de la Sala de control y supervisión de la SEMD. | OUO7 | MEG3 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202528 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado toma corriente quebrado, sustituido por una nueva de las mismas características técnicas, lectura de medición de tensión satisfactorio dando los valores F-F: 221V, F-M: 131V. Toma corriente dejado en condiciones normales de operación. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202510329 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202527 | 02/07/2025 15:57:10 | Substituir lâmpadas tubo Led por luminárias Led no bloco U-10, cota 142. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202529 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído luminárias com lâmpadas tubo LED e lâmpadas fluorescente de 20W, por luminárias LED de sobreposição no bloco U-10, cota 142. Desenhos atualizados no SAT.
202510319 | STE |  | N041A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.004-5 | 202527 | 02/07/2025 17:53:40 | Durante execução da SSP 20253686, verificado que o limite superior de emergência da elevação auxiliar não esta funcionando. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202530 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado el fin de curso 39S1 del limite superior de emergencia de elevación auxiliar y encontrado con resistencia de contacto alto y efectuado limpieza del mismo, con prueba electrica exitosa. Realizado ensayo de funcionamiento con comando real con apoyo de SMMA.DT dejando en condición normal de operación.
202510118 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202527 | 03/07/2025 02:23:36 | Verificar e sanar falta de conexão de aterramento em tubulação do anti-incêncio do transformador da unidade 14 (Sprinkler Fase A) na elevação 95. | OUO6 | MEG3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a recomposição da conexão de aterramento da tubulação anti-incêncio do transformador da unidade 14 (Sprinkler Fase A) na elevação 95. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202510080 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202527 | 30/06/2025 14:13:20 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes marcadores. Conectar los relojes marcadores PY al disyuntor 52-35; Y el reloj marcador BR al disyuntor 52-36. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202527 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado ensaio de isolação dos cabos lançados para alimentação dos relógios ponto com a SSA 202509389. Conectados os relógios ponto lado PY no circuito 52.35 Fases S/T e 52.37 nas fases R/S e no lado BR no circuito 52.36 nas Fases S/T. Emitido SSA 202510634 para atualização de desenho. A SOCM.DT lançou cabos alimentando os relógios com circuitos independentes.
202510079 | STE |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202527 | 30/06/2025 14:13:19 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes marcadores. Conectar los relojes marcadores PY al disyuntor 52-30; Y el reloj marcador BR al disyuntor 52-31. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202527 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado ensaios de isolação dos cabos para alimentação dos relógios ponto. SOCM.DT lançou circuitos independentes para cada relógio, no PY 52.30 e 52.32 , o relógio BR conectado ao circuito 52.31. Ensaios 52.30 ( R/T > 100 Gohms, R/Terra > 100Gohms e T/Terra > 100Gohms ). 52,32 R/S > 100Gohms R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms e 52,31 (R/S > 100 Gohms, R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms).Megger utilizado IB 3209, Termo IB 4194 17.5C 63RH. Emitido SSA 202510584 p/ atual. des.
202510077 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202527 | 30/06/2025 14:13:16 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes marcadores. Conectar los relojes marcadores PY al disyuntor 52-30; Y el reloj marcador BR al disyuntor 52-31. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202527 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado ensaio de isolação dos cabos lançados para alimentação dos relógios ponto com a SSA 202509387. Conectados os relógios ponto lado PY no circuito 52.30 Fases S/T e 52.32 nas fases R/S e no lado BR no circuito 52.31 nas Fases R/S. Emitido SSA 202510582 para atualização de desenho. A SOCM.DT lançou cabos alimentando os relógios com circuitos independentes.
202510062 | STE |  | K053E020 | QUADRO QL-8.5 F33/34 - EL. 144 | 0698.482-0 | 202527 | 01/07/2025 16:27:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor del aire acondicionado de la sala de MCI1 dispara. Ubicación: Presa principal, cota 144, F34. | MCI1 | MEG3 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202528 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção e verificado a corrente do ar igual a 12,5A, e encontrava-se ligado ao circuito C5 com disjuntor de 2x10A, ocasionando o disparo do disjuntor. Verificado projeto e constatado que o circuito C5 está ligado a um disjuntor 2x20A, também constatou-se que o circuito C11 estava ligado a um disjuntor 2x20A e no projeto consta como 2x10A. Realizado a alteração e deixado conforme projeto e o ar split em condições normais de operação.
202510036 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202527 | 30/06/2025 08:51:45 | Verificar e solucionar luminária não se mantém acesa localizado no poço da tampa da turbina. El 92,00 - U13 | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202531 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executado durante manutenção preventiva da SSP 20250840. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202510035 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202526 | 29/06/2025 05:07:22 | Verificar e solucionar luminária não se mantém acesa., El. 92, eixo CD, U04/U05. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Defeito corrigido durante execução da SSP 20250836. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202509916 | STE | 202509120 | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202526 | 26/06/2025 11:12:55 | Durante ao atendimento da SSA 202509120 verificado relé de subtensão 27.3 com defeito. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202526 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a substituição do relé de subtensão 27.3 com defeito por outro novo de mesmas características no quadro QL-21024 e deixado o equipamento em condições normais de operação.
202509905 | STE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202526 | 26/06/2025 07:56:39 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM INSTALAR TOMADA 220V NA OFICINA DE MAM1 (ELEV.108, EIXO AB) COM CAPACIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SOLDA ELÉTRICO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202538 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instalação de uma tomada 2P+T 30A na oficina da MAM1, localizada na elev.108, eixo AB, para utilização de máquina de solda elétrica. instalado eletrodutos, cabos e substituido disjuntor de 10A para 30A do circuito T3 do QL-27071, conforme P.T. (SSA 20250998). Emitido SSA 202514849 para atualização de desenho. Realizado ensaio do disjuntor e cabos (em anexo). Tensão medida, entre fases 230V, entre fases e terra 132V. Deixada a tomada em condições normais de utilização.
202509902 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202526 | 26/06/2025 04:05:26 | Verificar e solucionar iluminação sem lâmpada no poço da turbina da U11, video em anexo. | OUO6 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202531 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Serviço realizado durante execução SSP20250840. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202509851 | STE |  | J102E010 | QUADRO TG-AZ | 1734.001-1 | 202526 | 25/06/2025 10:35:07 | Realizar el comisionamiento del tablero 220Vca TG-AZ, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19016-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15641. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202527 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO TG-AZ, planilha 6928-83-19016-P , devolvida com SDS-15641. Emitida SSA 202510220 para atualização de desenho, recomendações 5979 para ordem de ajuste, 6039 para elaboração de PIC e FEI e SDS 15623 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha em anexo desta SSA.
202509820 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202526 | 25/06/2025 05:52:04 | Verificar e solucionar iluminação apagada no poço da turbina da U06, video em anexo. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de lâmpadas com defeito realizada durante manutenção preventiva da SSP 20250836. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202509656 | STE |  | J047A008 | QUADRO AID-01 U01/U02 | 0698.315-4 | 202526 | 23/06/2025 10:04:15 | Durante ensaios do rele 64SB na MP3A da UG-02, encontrado tomada especial trifásica (apoio aos ensaios 64SB da UG-02) quebrada, conforme imagens em anexo. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202526 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído tomada trifásica especial 15A/220V que encontrava-se com defeito, localizada na U02, cota 98m, eixo CD, ao lado do cubículo NC, por outra nova de mesmas características técnicas (fotografia em anexo).
202509640 | STE |  | J048A002 | QUADRO QL-03091 U03/U04 - EIXO AB | 0698.051-1 | 202526 | 25/06/2025 08:30:36 | Verificar y solucionar motivo de disparo del disyuntor T2 (correspondiente a tomada U03, Elev. 98, destrás del EC). | OUO3 | MEG3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202527 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção no QUADRO QL-03091 U03/U04, e constatado defeito no disjuntor 2x15A do circuito T2 . Substituído por outro novo de mesmas características e deixado o circuito em condições normais de funcionamento.
202509586 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202525 | 18/06/2025 16:51:02 | INSTALAR TOMADAS CONFORME LAYOUT ANEXO NA SALA 223 (AUDITÓRIO) DO SMIL.DT. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202529 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado tomadas para o projetor, caixas de som e PC, conforme layout em anexo, na sala 223 (auditório) do SMIL.DT. Tensão medida 220V. Emitido SSA 202511491 para atualização de desenho. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202509554 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202525 | 18/06/2025 13:58:54 | Instalar tomadas nas salas gerenciais e de reunião (conforme demarcadas nos anexos) do piso térreo, 1º e 2º andares para TVs que serão instaladas nos locais. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202530 | EDSON FERREIRA | Conforme PT. instalado pontos de tomadas 2P+T para TV’s e Impressoras localizados no piso térreo, 1º e 2º andares Edifício da Manutenção. Emitido SSA 202511964 para atualização de desenhos.
202509411 | STE |  | K045A004 | QUADRO QL-12071 U12/U13 | 0698.374-0 | 202525 | 17/06/2025 14:55:08 | Solucionar interruptor de entrada roto. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202526 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado disjuntor com a manopla quebrada. material utilizado fornecido da sucata do almoxarifado. Após substituição foi normalizado, testado tensão e deixado em condições normais de funcionamento e operação. Tensao medida: RS=231V; RT=231V; ST=230V. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202509389 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202525 | 17/06/2025 09:59:42 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes de marcación BR y PY. Con el fin de facilitar intervenciones futuras en estos relojes, separar la alimentación entre los relojes de marcación PY y BR en dos circuitos distintos. Realizar marcación del diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202527 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado ensaios de isolação dos cabos para alimentação dos relógios ponto. SOCM.DT lançou circuitos independentes para cada relógio, sendo conectados os relógios PY no circuito 52.35 e 52.37 , o relógio BR conectado ao circuito 52.36. Ensaios 52.35 ( S/T > 100 Gohms, S/Terra > 100Gohms e T/Terra > 100Gohms ). 52.37 (R/S > 100Gohms R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms) e 52.36 (S/T > 100 Gohms, S/Terra > 100Gohms e T/Terra > 100Gohms).Megger utilizado IB 3209, Termo IB 4194 18C 57 RH%.
202509388 | AAT |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202525 | 17/06/2025 09:59:49 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes de marcación BR y PY. Con el fin de facilitar intervenciones futuras en estos relojes, separar la alimentación entre los relojes de marcación PY y BR en dos circuitos distintos. Realizar marcación del diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202509387 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202525 | 17/06/2025 10:00:00 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes de marcación BR y PY. Con el fin de facilitar intervenciones futuras en estos relojes, separar la alimentación entre los relojes de marcación PY y BR en dos circuitos distintos. Realizar marcación del diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202527 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado ensaios de isolação dos cabos para alimentação dos relógios ponto. SOCM.DT lançou circuitos independentes para cada relógio, sendo conectados os relógios PY no circuito 52.30 e 52.32 , o relógio BR conectado ao circuito 52.31. Ensaios 52.30 ( S/T > 100 Gohms, S/Terra > 100Gohms e T/Terra > 100Gohms ). 52,32 R/S > 100Gohms R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms e 52,31 (R/S > 100 Gohms, R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms).Megger utilizado IB 3209, Termo IB 4194 18C 57 RH%.
202509296 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202525 | 16/06/2025 09:59:07 | Realizar desconexão do circuito 2 do QTD-01 para retirada da mesa da supervisão do DC-IPU em função da reforma da Copa. Os circuitos deverão ser realocados na atual sala de descompressão, futura sala da supervisão, onde ficará instalado o posto do supervisor após a reforma da sala. | OSO0 | MEG3 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202525 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DESCONECTADO, ISOLADO E IDENTIFICADO ORIGEM DO CIRCUITO DE TOMADAS QUE ATENDIA A MESA DA ENTRADA DIREITA DA SALA DE DESPACHO, COTA 145.( CIRCUITO 02 DO QTD-01.) CIRCUITO SÓ SERA REENERGIZADO APOS EMISSÃO DE SSA DA ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202509217 | STE | 202509194 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202524 | 13/06/2025 14:28:58 | Sustituir el disyuntor con disparo indicado en la SSA 202509194 por el disyuntor 621730 con curva D. Energizar el circuito de iluminación y verificar el funcionamiento. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202525 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Durante semana 2025/25 conforme solicitado foi realizada a instalação de um disjuntor de 10A curva D no painel TS-LTN-PB em modo de teste e verificou se que o problema ainda persiste. Durante semana 2025/29 foi retirado o disjuntor de teste e recolocado o disjuntor anterior e deixado o painel de acordo a projeto.
202509121 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202524 | 12/06/2025 09:55:43 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para la sustitución del disyuntor 2P 32A del circuito #C18 por un disyuntor 3P 16A. Realizar ensayo de aislación al cable lanzado por obras y conectar a la salida del disyuntor. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202525 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizada a substituição do disjuntor 2P 32A do circuito #C18 por um 3P 16A, fornecido pela SOCM.DT. Disjuntor substituído entregue para SOCM.DT. Realizado ensaio dos cabos sendo : A/T >100.000 Megaohms B/T >100.000 Megaohms C/T >100.000 Megaohms A/B >100.000Megaohms A/C >100.000 Megaohms e B/C >100.000 Megaohms. Ensaio do disjuntor em anexo. Emitido SSA 202509574 para IEQ2 atualizar desenho.
202509120 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202524 | 12/06/2025 14:15:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias de emergencia localizadas en la cota 144, AMD-1, hall de visitantes, se encuentran encendidas. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202505905. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202526 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada inspeção e encontrado relé de subtensão com defeito no quadro QL-21024. Emitida SSA 202509916, na qual foi substituído o relé com defeito por outro novo. Realizados ensaios, apresentando funcionamento normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202509112 | SCA |  | K052D012 | QUADRO QL-10033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.463-0 | 202524 | 12/06/2025 09:27:32 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. Además, desconectar y aislar el cable de entrada proveniente del CLF-18. SSA 202509109 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202525 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Aguardando definição da SOCM.DT para desconectar QL.
202509108 | SCA |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202524 | 12/06/2025 09:29:03 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. Además, desconectar y aislar el cable de entrada proveniente del CLF-15. SSA 202509106 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202525
202509105 | SCA |  | J052D015 | QUADRO QL-9A033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.458-4 | 202524 | 12/06/2025 09:29:27 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. Además, desconectar y aislar el cable de entrada proveniente del CLF-17. SSA 202509102 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202525
202509101 | SCA |  | J052D014 | QUADRO QL-9A032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.341-3 | 202524 | 12/06/2025 09:29:57 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. Además, desconectar y aislar el cable de entrada proveniente del CLF-13. SSA 202509100 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202525 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Aguardando definição da SOCM.DT para desconectar os circuitos do QL.
202509092 | STE |  | J052D013 | QUADRO QL-9A031-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.077-5 | 202524 | 12/06/2025 09:30:14 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202525 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, todos os circuitos de saída do QL-9A031-0 foram desconectados e liberados para retirada pela contratada da SOCM.DT.
202509091 | STE |  | K052D010 | QUADRO QL-10031-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.163-1 | 202524 | 12/06/2025 09:30:34 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202525 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, todos os circuitos de saída do QL-10031-0 foram desconectados e liberados para retirada pela contratada da SOCM.DT.
202509025 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202524 | 12/06/2025 08:03:53 | Instalar 4 lamparas en el interior de la herrería del sector MCI1, ubicada en la presa principal, cota 144. Contactar con Samuel Vieira , ramal: 3463. | MCI1 | MEG3 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202526 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Feito instalação de quatro novas luminárias de sobreposição, LED, na oficina da MCI1.(fotografia em anexo). Emitido SSA 202509966, para IEQ2 atualizar desenho.
202509023 | STE |  | K052D025 | QUADRO QL-10131-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 6.PAVIM | 0698.457-6 | 202524 | 11/06/2025 15:06:58 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202524 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão e isolação dos cabos e saída do QL.
202509022 | STE |  | J052D028 | QUADRO QL-9A131-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 6. PAVIM. | 0698.083-0 | 202524 | 11/06/2025 15:07:06 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202524 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi Desconectado e isolado todos os circuitos de saída do QL-9A131-0 possibilitando assim os trabalhos de reforma do 6to piso do edifício de produção.
202508928 | STE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202524 | 10/06/2025 14:12:17 | Proveer alimentación para los extractores que serán instalados en la sala 212 del LQEE. Ver distancias y altura en diseño adjunto. Lanzar circuito con cables de 4mm2 por sobre el forro, haciendo las bajadas de las alimentaciones con electroductos aparentes. Utilizar circuito #16 del tablero QF-1P-01 Ubicar los cables en cajas de conexión en condición aislados e identificados hasta la instalación de los extractores. Los extractores serán instalados en la semana 2025/26. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202526 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado o lançamento dos cabos para alimentação elétrica das capelas da sala 212 do LQEE. Realizado ensaio de isolação dos cabos R/MASSA: >100Gohm, S/MASSA >100Gohm, T/MASSA: >100Gohm. Emitido SSA202509978 para atualização de desenhos.
202508750 | STE |  | J052D010 | QUADRO QL-9A132 - EL. 145 | 0698.339-1 | 202524 | 09/06/2025 08:17:32 | Instalar un disyuntor diferencial bipolar de 40 A (Cód. 714718) en el circuito 15 del cuadro de iluminación QL-9A132, correspondiente a la alimentación de la cocina eléctrica de la copa de Sala de Despacho (elev. 144, Edif. de Producción). Ver diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202525 | EDSON FERREIRA | POR SOLICITAÇÃO DA IEQ2 FOI INSTALADO 1 DR (DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR) 40A NO CIRCUITO 15 DO QL-9A132 EL.145/50HZ, PARA ALIMENTAÇÃO DE TOMADAS DA COPA DA SALA DO DESPACHO DE CARGA. FOTOS EM ANEXO. Emitido SSA202510312 para IEQ2 atualizar desenho.
202508706 | STE |  | K047A001 | QUADRO QL-25121 AMC1/2/3 | 0698.384-7 | 202523 | 06/06/2025 15:03:04 | Providenciar conexión eléctrica para 8 mesas de trabajo del sector de sistemas digitales de la OPUE.DT, debido a mudanza de local de trabajo, en la Cota 108, en las inmediaciones de la UG 16, eje BC, en la sala anexa de la SOCM.DT (cedida para OPUE.DT). | OUO0 | MEG3 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202524 | JAIR FORQUIM | Confeccionado 04 extensões para 08 mesas de trabalho do setor da OPUE.DT na Cota 108. O material utilizado foi reaproveitado das instalações antigas.
202508624 | STE |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 202523 | 05/06/2025 14:27:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "INTERRUPTOR MCB (CASETA 2CRL2) ABIERTO", SEM REARME. VERIFICADO NO PAINEL TN 2CLR2 O DISJUNTOR 52.16 (ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO 4) DISPARADO. | OUO7 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202524 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado, foi verificado que a carga do circuito estava com defeito causando o disparo do disjuntor 52.16. Foi realizado reparo no aparelho de ar condicionado por empresa terceirizada solucionando assim o problema. Deixado circuito em condições normais de operação.
202508553 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202524 | 10/06/2025 14:44:28 | Verificar e solucionar luminária não se mantém acesa., el 92, eixo CD, U07. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Correção de defeito realizada durante manutenção preventiva da SSP 20250836. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202508552 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202524 | 10/06/2025 14:44:44 | Verificar e solucionar luminária não se mantém acesa., el 92, eixo CD, U03. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Correção de defeito realizada durante execução da SSP 20250836. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202508538 | STE |  | L050B004 | QX-04041 | 0698.178-0 | 202523 | 06/06/2025 14:03:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor "E5" se encuentra disparado. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202524 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado curto circuito entre fases dentro de soquete de uma das luminárias do circuito 5 que estava causando o disparo do disjuntor. Realizado reparo resolvendo o problema. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202508537 | STE |  | L050B002 | QX-24041 | 0698.176-3 | 202523 | 06/06/2025 14:04:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor "E5" se encuentra disparado. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202524 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO INSPEÇÃO E ENCONTRADO UMA LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO INTERNO ENTRE OS CABOS DO CIRCUITO. REPARADO O PROBLEMA E DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202508451 | STE |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202523 | 03/06/2025 15:32:00 | Se solicita sustitución o reparación del toma eléctrica de 440 V ubicada en la cota 128 de la Casa de Fuerza, entre las Unidades U04 y U05 (imagen en anexo). Se constata defecto en la llave selectora ON-OFF. | MET3 | MEG3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202524 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado tomada com mecanismo de acionamento danificado. Foi substituída a tomada por outra nova de mesmas características técnicas e deixada em condições normais de operação. Tensão medida: R/S: 454V; R/T: 454V; S/T: 454V. R/massa: 261V; S/massa: 262V; T/massa: 263V. Testado sequência de fases, com resultado satisfatório.
202508276 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202524 | 09/06/2025 08:55:44 | Instalar 04 tomadas para estações de trabalho e 01 tomada para a impressora na sala 227 do SMIL.DT (croqui anexo). Obs.: a tomada da impressora deve ficar próxima ao local onde será instalada. Dúvidas: Valdecyr Ramal 3316 | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202525 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado foram instaladas 04 tomadas para estações de trabalho e 01 tomada para a impressora na sala 227 do SMIL.DT, e 02 tomadas na sala 224, 225, 226, para adequar as novas intalacoes da SMIT.DT. A sobra de material foi utilizado na execucao da SSA 202508706. Emitido SSA 202509375, para atualizacao de desenho.
202508179 | STE |  | J040A012 | QUADRO QTVE-01 U9/9A - EIXO BC | 2159.001-0 | 202522 | 29/05/2025 16:42:54 | Desconectar y aislar todos los cables de salida del tablero QTVE-01 para posibilitar el desmontaje de los totems para alimentación de vehículos eléctricos del estacionamiento MD del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202523 | JAIR FORQUIM | Realizado a desconexão de todos os circuitos do QTVE-01 no painel. Cabos deixados dentro do painel.
202508178 | STE |  | K040A010 | QUADRO QTVE-02 U10/11 - EIXO BC | 2160.001-8 | 202522 | 29/05/2025 16:39:30 | Desconectar y aislar todos los cables de salida de los tableros QTVE-02, QTVE-02.1 y QTVE-02.2 para posibilitar el desmontaje de totems para alimentación de vehículos eléctricos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202523 | JAIR FORQUIM | Realizado a desconexão de todos os circuitos dos painéis QTVE-02; QTVE-2.1 e QTVE-2.2. Cabos deixado dentro do painel.
202507980 | STE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202522 | 30/05/2025 14:43:49 | Verificar e solucionar iluminacao com defeito na cota 132 eixo AB, dentro do ZVT-0801, U08, video em anexo. | OUO1 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202524 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado luminária queimada, foi substituída por outra de mesmas características técnicas e deixado em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507965 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202522 | 27/05/2025 09:58:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estando a chave CH-1 na posição "AUTOMÁTICO", a iluminação da ilha do canal de desvio permanece acionada durante o dia. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202523 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado relé fotoeléctrico del accionamiento automático averiado, cambiado por una nueva de la misma característica técnica, pruebas de accionamiento automático satisfactorio, iluminación principal de la isla dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202507914 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202522 | 26/05/2025 17:28:48 | Verificar iluminación con defecto, ubicado en la sala de control de la SEMD, sobre la consola UI.03 del SCC. | OUO7 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado lâmpada queimada, foi substituída por outra de mesmas características. O material utilizado é sobras da SSP 20253710 do edifício da produção, SM: 508893. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507909 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202522 | 26/05/2025 15:51:50 | Relocar interruptor da iluminação, retirar cabos de alimentação da Desengrossadeira e Furadeira na carpintaria, devido ao novo Lay Out. | MCI2 | MEG3 | ADELAR FRONZA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202523 | JAIR FORQUIM | Devido ao novo Lay out, foi realocado interruptor na carpintaria e retirado os cabos do circuito da furadeira e da desengrossadeira, devido aos equipamentos serem transferidos para a nova carpintaria localizada na UPAC. Emitido SSA 202508462, para atualização de desenhos.
202507808 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202521 | 23/05/2025 16:39:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o aterramento desta porta está rompido. Porta na barragem, cota 144 entre F04 e F05, conforme fotos em anexo. | OUO1 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202522 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | RECOMPOSTO O ATERRAMENTO DA PORTA METÁLICA DE ACESSO A BARRAGEM PRINCIPAL NA U03. UTILIZADO MATERIAL DA DESMOBILIZAÇÃO DO CTM U15. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202507747 | STE |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202521 | 22/05/2025 16:54:27 | Verificar las instalaciones del sistema de puesta a tierra del edificio de mantenimiento: *Ver que todas las conexiones estén firmes, libre de corrosión y accesibles para inspección. *Verificación de continuidad mecánica y eléctrica en tableros, carcasas de motores y otras masas metálicas. *Existencia de barra de puesta a tierra principal accesible y señalizado. Ver documento en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202523 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado, foi realizada a inspeção e testes de continuidade no sistema de aterramento de paineis, carcaças de motores e estruturas metálicas do edifício da manutenção com base nas instruções do caderno de desenhos enviado em anexo. Não foram encontradas anormalidades ou pendências nas instalações.
202507715 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 23/05/2025 08:14:52 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 21/2025 solicita la reubicación de luminarias de la iluminación principal en la rampa de acceso y frente al panel CK03 (Trecho I20-Presa Principal) a niveles de altura seguro para los mantenimientos respectivos. Fotos ilustrativas en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202526 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por el GT-Seguridad, G1-2025 de la SMMG.DT, fue instalado y reubicado luminarias de la iluminación principal en la rampa de acceso y frente al panel CK03 (Trecho I20-Presa Principal) a niveles de altura seguro para los mantenimientos respectivos. Emitido la SSA 202509869 para actualización de diseño. Proyector Led 140W 5700K (Cod.: 714532) fue proveído por la MEG1 (sobra de la SM 475138). Iluminación dejado en condiciones normales de operación.
202507690 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202522 | 26/05/2025 09:22:06 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 21/2025 solicita rebajar la altura de instalación de 3 fotocélula de accionamiento de la iluminación principal en los patio de 500KV/220KV/66KV de la SEMD a un nivel en el cual se pueda alcanzar desde el nivel del suelo sin necesidad de uso de camión con cesta ni escalera portátil, debido al riesgo de caída de diferencia de nivel que presenta ejecutar dicho mantenimiento. Fotos ilustrativa en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202524 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por el GT-Seguridad, G1-2025 de la SMMG.DT, fue rebajado la altura de instalación de 3 fotocélulas de accionamiento automático de la iluminación principal en el patio de la SEMD, ubicadas en las torres de 500KV y torre de telecomunicaciones. Fueron reutilizados los mismos materiales existentes. Iluminación dejado en condiciones normales de operación.
202507655 | STE |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202521 | 21/05/2025 13:49:35 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro CM-UPAC-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extension del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendecia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202523 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por el GT-Seguridad, G1-2025 de la SMMG.DT, fue instalado una barra de cobre para puesta a tierra en la pared trasera en toda la extensión del cuadro CM-UPAC-01 de forma fija y visible. Punto de puesta a tierra dejado en condiciones normales de operación.
202507644 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202521 | 21/05/2025 09:19:01 | Substituir tomada danificada na LCR das unidades 5 e 6. Obs: tomada localizada no chão, embaixo da mesa de operação. | OUO3 | MEG3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202521 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído duas tomadas com defeito na LCR, por outras de mesmas características. Serviço executado com apoio da equipe de operação do PD, onde os mesmos desenergizaram o circuito. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202507611 | STE |  | L050A001 | QX-21021 | 0698.171-2 | 202521 | 20/05/2025 23:32:28 | Verificado que o circuito alimentado pelo DJ E1, está com falha à terra | OUO5 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202521 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado conexão da luminária deteriorada em contato com a tubulação. foi reparado e deixado em condições normais de operação. Tensão medida: = 131,5VCC / +massa = 68,4VCC / -massa= 60,2VCC.
202507561 | STE | 202408480 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202521 | 21/05/2025 08:06:23 | Para atender SSA matriz, solicitamos retirar actual termostato T1 (temperatura alta) y reemplazar por RTD tipo PT100 para supervisión de temperatura alta y supervisión del resistor de pre-calentamiento de agua del motor diésel. Instalar en el KDV-01 un controlador de temperatura y relé de supervisión conforme consta en proyecto anexo. Objetivo: utilizar otro punto de supervisión de falla de pre-calentamiento, mas próximo al resistor de 2000W. Solicitar fabricar adaptador p/ RTD. | IEQ1 | MEG3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202524 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Solicitado apoyo a MAM2 para retiro de termostato electromecánico e instalación de RTD PT100. Instalado Controlador C514, conectado y parametrizado conforme planilla en anexo. Instalado relé 12vcc conforme solicitado. Realizadas pruebas funcionales verificando correcta operación del sistema. Emitida SSA 202511008 para actualización de diseño.
202507532 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 21/05/2025 14:35:21 | Verificar ao menos 4 tomadas do laboratório na sala 212. O banho de viscosidade da marca Koehler desligou durante o ensaio e voltou a funcionar apenas quando conectado a outra tomada. | ILA4 | MEG3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202522 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado cable suelto a la salidas de la llave selectora de 3 posiciones intercambiador de frecuencia 50Hz y 60Hz, realizado saneamiento en las puntas de los cables, reconexión y reaprieto general en las terminales de conexión, medición de tensión en las tomadas con valores satisfactorios, F-F: 221Vca, F-M: 128Vca. Tomadas dejadas en condiciones normales de operación.
202507434 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202520 | 16/05/2025 05:12:54 | Verificado que estão faltando 2 luminárias em cima do sistema de água pura da UG12. | OUO6 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202530 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FORAM RECOLOCADAS DUAS LUMINARIAS LED DE SOBREPOR 67W/220V, SOBRE A UNIDADE DE RESFRIAMENTO DE AGUA PURA U12, COTA 98. (Material utilizado foi retirado da cota 33/50Hz, que estavam sobre as salas seguras.) |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507417 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202521 | 19/05/2025 11:16:03 | Realizar comisionamiento del TABLERO QAT-SC-01, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15588). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Foi realizado o comissionamento do painel QAT-SC-01. Foi emitida a SSA 202513066 para atualização dos desenhos, a recomendação 5814 para elaboração do PIC, a recomendação 6235 para emissão de ordem de ajuste e a SDS-15695 para elaboração de LMR. Os valores dos parâmetros funcionais de operação do sistema, solicitados via SSA 202511291, permanecem pendentes. O sistema HVAC ficou operando em condições anormais de funcionamento devido às pendências. Em anexo seguem planilha e desenhos marcados.
202507409 | STE |  | J048A001 | QUADRO QL-01091 U01/U02 - EIXO AB | 0698.050-3 | 202520 | 13/05/2025 17:55:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao passar a chave 43CS para "manutenção" apenas metade das lâmpadas permanece acesa e ao passar para "normal" a iluminação toda se apaga. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202521 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Feito verificação do problema e encontrado disjuntor bipolar 15A do circuito 8 com falha. Substituído o mesmo por outro de mesmas características, deixado em condições normais de funcionamento. Planilha de ensaios em anexo. Obs: O circuito 8 é o responsável pela iluminação normal da região do QL-01091. Por isso deu-se a impressão de que na posição "normal" toda a iluminação se apagava. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507407 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202520 | 13/05/2025 17:21:43 | Lluminária em frente ao elevador E11 cota 92 pendurada apenas pelo cabo de alimentação | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202521 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e constatado o desencaixe da luminária de suas fixação. Reposicionada e normalizada a luminária. Deixado em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507345 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202520 | 13/05/2025 06:04:02 | Verificar e solucionar luminária não se mantém acesa, el 95, eixo CD, U05. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituição de luminária com defeito realizada durante manutenção preventiva da SSP 20252470. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507288 | STE |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202520 | 12/05/2025 13:40:34 | Realizar comisionamiento del tablero QAT-CAG-01, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15584). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202523 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QAT-CAG-01. Foram emitidas a SSA 202512705 para atualização dos desenhos, recomendação 6220 para elaboração do PIC, recomendação 6221 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15690 para elaboração de LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS 15584. Os desenhos marcados, seguem em anexo.
202507274 | STE |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202520 | 12/05/2025 10:24:19 | Realizar comisionamiento del PANEL DE MANDO Y CONTROL UNIDAD REFRIG. QCH-3102 (Chiller 2), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15583). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202523 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel QCH-3102. Emitido SSA 202510214 para atualização de desenhos, recomendação 6033 para elaboração de PIC, recomendação 6034 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15648 para elaboração de LMR. Planilha de comissionamento preenchida enviada via SDS 15583, desenhos marcados e parametrizações dos inversores e do controlador em anexo. Deixado painel QCH-3102 em condições normais de funcionamento e operação.
202507272 | STE |  | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202520 | 12/05/2025 10:18:34 | Realizar comisionamiento del TABLERO TS-CHILLERS2, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15580). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202523 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-CHILLER-02. Emitido recomendação 6034 para elaboração de ordem de ajuste, recomendação 6033 para elaboração de PIC, SDS 15648 para elaboração de LMR e SSA 202510214 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15580 e também em anexados a esta SSA. Deixado painel TS-CHILLER-02 em condições normais de funcionamento e operação.
202507271 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202520 | 12/05/2025 10:18:43 | Realizar comisionamiento del PANEL DE MANDO Y CONTROL UNIDAD REFRIG. QCH-3101 (Chiller 1), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15582). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202523 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QCH-3101. Foi emitida a SSA 202510214 para atualização dos desenhos, recomendação 6078 para elaboração do PIC, recomendação 6079 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15657 para elaboração do LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS 15582. Os desenhos marcados, as parametrizações dos inversores e do controlador, seguem em anexo. O painel QCH-3102 foi deixado em condições normais de funcionamento.
202507241 | STE |  | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202520 | 12/05/2025 09:03:24 | Realizar comisionamiento del TABLERO TS-CHILLERS1, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15579). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202522 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-CHILLER-01. Emitido recomendação 6034 para elaboração de ordem de ajuste, recomendação 6033 para elaboração de PIC, SDS 15648 para elaboração de LMR e SSA 202510214 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15579 e também em anexados a esta SSA. Deixado painel TS-CHILLER-01 em condições normais de funcionamento e operação.
202507234 | STE |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202520 | 12/05/2025 09:03:35 | Realizar comisionamiento del TABLERO QAT-SPLIT y QF-SPLIT, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15581). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento dos painéis QAT-SPLIT e QF-SPLIT. Foram emitidas a SSA 202512259 para atualização dos desenhos, recomendação 6209 para elaboração do PIC, recomendação 6210 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15683 para elaboração do LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS 15581. Os desenhos marcados, seguem em anexo. Os painéis QF-SPLIT e QAT-SPLIT foram deixados em condições normais de funcionamento.
202507092 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202519 | 08/05/2025 10:12:55 | Realizar comisionamiento del Tablero TS-BOMBAS (SDS-15572), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel TS-BOMBAS. Foram emitidas a SSA 202512470 para atualização dos desenhos, recomendação 6216 para elaboração do PIC, recomendação 6217 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15686 para elaboração de LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS 15572. Os desenhos marcados, seguem em anexo. O painel TS-BOMBAS foi foi deixado em condições normais de funcionamento.
202506965 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202519 | 06/05/2025 16:05:37 | Verificar y solucionar Iluminación dañada del baño "SALA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA SEMD", Piso superior. | OUO7 | MEG3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202519 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado lâmpada com defeito e substituída por outra nova de mesmas características solucionando o problema. Material utilizado da SM506599. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202506930 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202519 | 08/05/2025 07:32:58 | Todas as luminárias identificadas no desenho da sala 221 (referência: 6921DCA9192) deverão ser interligadas eletricamente à luminária principal também identificada no mesmo desenho, garantindo que todas sejam comandadas de forma simultânea. Salas 220 e 221 do SMIL.DT. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202519 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a readequação da alimentação das luminárias marcadas, de forma a individualizar o comando de acordo a cada sala, sendo assim, cada interruptor irá acionar somente as luminárias da respectiva sala. Como não houve alteração do circuito que alimenta as luminárias, apenas a tecla de comando, não há necessidade de atualização de desenhos.
202506877 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202519 | 05/05/2025 10:42:09 | Instalar tomadas para TV e computador nas salas 221, 219, 218 e 215 do 1º piso do SMIL.DT (altura padrão). Desenho 6926-DC-A9193-P anexo. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202520 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instalação de tomadas para TVs e computadores nas salas 221, 219, 218 e 215 do 1º piso do SMIL.DT, conforme indicado no desenho em anexo e orientação do Valdecyr Araujo Silva. Emitido SSA 202507804 para atualiazação de desenho. Realizada medição de tensão nas tomadas instaladas, sendo constatado 220V entre fases e 125V entre fase e terra. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202506871 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202519 | 05/05/2025 10:42:27 | Instalar duas tomadas para TV e computador na sala 221 do piso térreo do SMIL.DT. Desenho 6926-DC-A9193-P-R14 anexo. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202519 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, realizado adequação de tomadas para alimentação de computador e aparelho televisor na sala 221, onde será o escritório do superintendente da SM.DT no laboratório da elevação 144.
202506833 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202518 | 04/05/2025 04:54:36 | Verificar e solucionar iluminação com defeito próxima ao R5, conforme video em anexo. | OUO7 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202519 | EDSON FERREIRA | Serviço de substituição de componentes com defeito realizado dentro da manutenção preventiva da iluminação externa da SEMD, SSP 20251433, pátios 500/220/66kV. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202506805 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202519 | 05/05/2025 10:42:48 | Retirada de tomadas e eletrodutos nas salas 226 e 224 no Laboratório. Justificativa: Para permitir a instalação das novas estações de trabalho conforme planejado, é necessária a remoção dos eletrodutos e tomadas que impedem o posicionamento adequado das mesas junto à parede. Detalhamento: Remover os eletrodutos e tomadas aparentes que estão interferindo na instalação das estações de trabalho, conforme indicados no desenho 6926 DCA 9193 (anexo). | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202519 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado tomadas e eletrodutos externos das salas 226 e 224, isolado e identificado os cabos com seus respectivos circuitos e deixado sobre o forro do teto.
202506750 | STE |  | N028A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.003-1 | 202518 | 30/04/2025 15:00:37 | Realizar revisão completa no sistema de lubrificação da ponte N10, afim de atestar o correto funcionamento de todos os componentes elétricos do sistema. (Obs: Conforme executado na ponte N07). | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202523 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado lanzamiento y conexión de los conductores faltantes e identificado con TAGs correspondientes a las borneras de destino según diseño. Realizado ensayo eléctrico funcional verificando correcta operación en conjunto con MAM2. Diseño marcado en anexo. Emitida SSA: 202518598 para actualización de diseño. Equipamiento eléctrico dejado en condiciones normales de operación. Anexo diagrama marcado "As Built".
202506603 | STE |  | K053F014 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 179 | 0947.014-0 | 202518 | 28/04/2025 10:11:19 | Durante serviços de soldagem, realizados por MMU3 na região da válvula by-pass da U15 El.179, verificado que o acionador da seccionadora da tomada 460V presente no local gira em falso, impossibilitando o uso da mesma. | MEG1 | MEG3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202521 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada de 63A 440V com defeito, realizado substituição da tomada por outra nova de mesmas características solucionando o problema. Tensão medida após substituição de 437V.
202506568 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202517 | 25/04/2025 18:19:01 | Verificar e solucionar, luminária não se mantém acesa., el 95, eixo CD, U17. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202518 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20250839, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA LUMINARIA COM DEFEITO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202506437 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202517 | 24/04/2025 10:50:15 | Verificar luminária caída na cota 98, Unidade 15, atrás do transformador TAU-15 fase C | OUO3 | MEG3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202518 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Luminária substituída por outra de mesma característica, proveniente da desmontagem da iluminação na cota 133m, onde foi construída a sala segura de 50Hz.
202506368 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202517 | 24/04/2025 09:27:49 | Substituir tomada danificada na LCR das unidades 14 e 15. Obs: tomada localizada no chão, embaixo da mesa de operação. | OUO3 | MEG3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202521 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e não encontrado anormalidade na tomada. Tensão medida: 221V |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202506366 | STE |  | G083C004 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TE 3CRL-1 220 V | 2235.004-7 | 202517 | 22/04/2025 16:38:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor 52.4 (Detector de Incendios) presenta dificultad al cerrar | OUO7 | MEG3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202518 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado DJ52.4 com defeito e realizado a substituição por outro novo de mesmas características normalizando o problema. Medido tensão de saída, 217V., Folha com ensaios em anexo. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202506183 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202516 | 19/04/2025 23:53:57 | Verificar e solucionar iluminação com defeito no poço da turbina da U05, video em anexo. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202518 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executado dentro da SSP 20250835. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202506169 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202516 | 19/04/2025 05:01:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Tanque Acumulador nº 01 do Regulador de Velocidade encontra-se sem o cabo de aterramento, desconectado da malha de terra. | OUO5 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202517 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Recomposição de aterramento do Tanque Acumulador nº 01 do Regulador de Velocidade, UN03 lado PY. Materiais utilizados da desmontagem das UIs. ( Unidades Intercomunicadoras ). |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506157 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202516 | 18/04/2025 05:55:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os cabos de aterramento dos seguintes equipamentos encontram-se soltos: Caixa CDMN13 (caixa ao lado do Cubículo de Neutro da Unidade 13 - cota 98.00m) Caixa CDMN15 (caixa ao lado do Cubículo de Neutro da Unidade 15 - cota 98.00m) Tanque Acumulador nº 01 do Regulador de Velocidade da Unidade 13 - cota 98.00m. | OUO6 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202517 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Recomposição de aterramento dos seguintes equipamentos: Caixa CDMN13 (caixa ao lado do Cubículo de Neutro da Unidade 13 - cota 98.00m) Caixa CDMN15 (caixa ao lado do Cubículo de Neutro da Unidade 15 - cota 98.00m) Tanque Acumulador nº 01 do Regulador de Velocidade da Unidade 13 - cota 98.00m. Materiais utilizados da desmontagem das UIs. ( Unidades Intercomunicadoras ) |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506145 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202516 | 15/04/2025 23:33:11 | Verificar iluminación viaria deficiente en el trecho comprendido entre la entrada Mirante-MD y Garita-MD. | OUO7 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202520 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado 13 luminarias viarias vapor de sodio 250W inoperantes en el trecho de Mirante MD a la guarita ubicada en el trampolín. Bases fusibles y fusibles quebrados, soportes metálicos de los fusibles en mal estado. Ejecutado la sustitución de las 13 luminarias por unas nuevas de tecnología led de 150W y sustitución de las bases fusibles y fusibles montados en nuevos soportes metálicos, iluminación viaria acceso a la garita de guardia del trampolín dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202506073 | STE |  | J102F001 | QUADRO TS-DALI | 1735.001-6 | 202516 | 15/04/2025 10:53:12 | Realizar los ensayos de puesta en servicio del sistema de iluminación DALI del edificio de mantenimiento: * tablero 220V TS-DALI. * tableros UCL0, UCL1 y UCL2 Diseños, configuraciones de los controladores para backup y planilla de comisionamiento en adjunto. Planilla enviada a través de la SDS-15539 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202517 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painéis TS-DALI, UCL0, UCL1 e UCL2. Emitida a recomendação 6035 para elaboração de ordem de ajuste e 6037 para PIC e FEI, SDS 15649 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados foram anexados e também devolvidos via SDS-15539. Esses painéis foram deixados em condições normais de funcionamento e operação.
202506038 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202516 | 14/04/2025 17:55:57 | Verificar e solucionar interruptor da iluminação do poço da turbina da U11 danificado, conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202518 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de componentes com defeito executado durante manutenção preventiva da SSP 20250839. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202505969 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202516 | 15/04/2025 13:43:43 | Solicitamos a substituição dos seguintes interruptores nas salas do laboratório da SMIL.DT, uma vez que os atuais apresentam falhas intermitentes durante o acionamento: Sala 133: 5 interruptores Sala 131: 1 interruptor Sala 129: 1 interruptor Sala 110: 1 interruptor Depósito: 1 interruptor Sala Impressora 3D: 3 interruptores Sala 111: 1 interruptor Sala 114: 1 interruptor Sala 103: 1 interruptor Sala 104: 1 interruptor Sala 105: 1 interruptor | ILA0 | MEG3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202519 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a substituição dos interruptores danificados por outros novos solucionando o problema.
202505937 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202516 | 14/04/2025 05:25:36 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U18A. Aproximadamente 40% da iluminação está inoperante. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202518 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de componentes com defeito realizado durante manutenção preventiva da SSP 20250839. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202505926 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202515 | 12/04/2025 06:01:36 | Verificar y solucionar deprendimiento de la luminaria ubicado en la elevación 92, unidad 13 en la entrada del eje de la turbina. | OUO6 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202518 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de componentes defeituosos realizado durante manutenção preventiva da SSP 20250839. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202505923 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202515 | 11/04/2025 23:47:18 | Encontrada luminária entre a UG02 e UG03 com defeito. | OUO5 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202518 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executado dentro da SSP 20250835. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202505905 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202516 | 15/04/2025 07:34:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias de emergencia localizadas en la cota 144, AMD-1, hall de visitantes, se encuentran encendidas. OBS: Verificado que el QX-21021 se encuentra en automático. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202517 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado fusível F1 do Relé 27.3 de substensão no QL-21023 queimado, ocasionando acionamento da iluminação de emergência no QX-21021. Substituído o fusível e normalizado a alimentação do relé e também a iluminação de emergência. No QX-21021 a chave auto/manual encontrava-se na posição manual ativando a iluminação de emergência também. Deixado a chave na posição auto normalizando a iluminação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202505786 | STE |  | K055G001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DO POSTO DE CONTROLE | 1241.007-8 | 202515 | 10/04/2025 13:54:24 | Substituir luminária led na Guarita do Portão 04 que encontra-se com defeito. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202515 | JAIR FORQUIM | Substituído luminária com defeito na guarita do portão 4 por outra de mesmas características técnicas. Deixado em condições normais de operação e funcionamento.
202505713 | STE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202515 | 10/04/2025 07:15:30 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra del QL-04021 urtado. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202519 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO RECOMPOSIÇÃO DO ATERRAMENTO DO QL-04021,U03/04, EL.144, UTILIZANDO SOBRA DE MATERIAL DISPONIVEL NA OFICINA DA MEG3. (foto em anexo)
202505711 | STE |  | J040A006 | QUADRO QL-24021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.305-7 | 202515 | 10/04/2025 07:17:45 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra del QL-24021 urtado. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202519 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado recomposição de cabo de aterramento do painel até a malha solucionando o problema. Utilizado pequena sobra de material que estava na sala da elevação 127.
202505648 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202515 | 09/04/2025 09:05:27 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 30/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202517 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202506364 para atualizacao de desenhos.
202505643 | STE |  | K053E005 | QUADRO QL-7.2 H6/7 - EL. 214 | 0698.454-1 | 202515 | 09/04/2025 09:05:33 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Los mismos se encuentran conectados al circuito 19, junto con el circuito de tomadas. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 23/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202517 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção na galeria da cota 214 e não encontrado UI conectado ao circuitos do QUADRO QL-7.2.
202505641 | STE |  | K053E010 | QUADRO QL-7.4 H3/4 - EL. 144 | 0698.421-5 | 202515 | 09/04/2025 09:05:45 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 23/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202517 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção na galeria da cota 144 e não encontrado UI conectado ao circuitos do QUADRO QL-7.4.
202505632 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202515 | 09/04/2025 07:33:04 | Durante a execução da SSP 20253575 (Mensal do Limígrafo HM1), não foi possível apagar a luz da sala do HM1, pois o interruptor não aceitava os comandos, girando em falso. Solicita-se verificar. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202517 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado interuptor con defecto, fue sustituido por una nueva de las mismas características técnicas, iluminación de la sala del HM1 (Limígrafo HM1) dejado en condiciones normales de operación.
202505596 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202515 | 08/04/2025 14:47:56 | Verificar las instalaciones eléctricas de iluminación y tomacorrientes de las salas de la SO.DT en la elevación 108 bloque AMC3, con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto. Planilla enviada en la SDS-15549 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202519 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QL-27123 e as salas da SOCM.DT da ct. 108-eixo CD AMC. Emitido a SSA 202507216 para IEQ2 para atualização de desenhos, recomendação 5845 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5844 para ordem de ajuste e SDS-15573 para LMR. Desenhos marcados e planilha de comissionamento preenchida em anexo e enviados via SDS-15549. Deixado o QL-27123 e as instalações elétricas das salas em condições normais de funcionamento.
202505428 | STE |  | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202515 | 07/04/2025 10:43:48 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Casa de Máquinas; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202516 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado desconexão dos circuitos UI''s nos QL's da cota 78. Circuito desconectado ficou como reserva. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202505426 | STE |  | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202515 | 07/04/2025 10:43:54 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Casa de Máquinas; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202516 | JAIR FORQUIM | Realizado desconexão circuitos UIs nos Qls da cota 78. circuito desconectado ficou como reserva. desenho encontra-se atualizado no SAT.
202505421 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202515 | 07/04/2025 10:07:23 | Lanzar cable de alimentación del aire acondicionado para la sala del UPS del SCADA. El condensador será instalado en la Elev. 127 Bloque U9A (similar al AC instalado en el 2018). La interconexión entre el condensador y el evaporador será realizado por SGII.AD La alimentación será desde el disyuntor 52.14 del KCC-02 (Elev. 133 U11). Utilizar cable de 16mm2 (código 159093). TAG del cable --> H6R0028. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202518 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Durante semana 2025/18 foi realizado o lançamento do cabo para alimentação do condensador, e após a instalação fisica do mesmo, durante a semana 2025/34 foi realizada a conclusão do lançamento do cabo e montagem de caixa de conexão próxima ao condensador onde o mesmo foi conectado pela tercerizada responsável. Deixado em condições normais de operação.
202505377 | STE |  | K047A017 | QUADRO QL-18A121 U18/U18A | 0698.411-8 | 202514 | 04/04/2025 16:57:35 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202515 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202505592 para atualizacao de desenhos.
202505376 | STE |  | K047A014 | QUADRO QL-17121 U16/U17 | 0698.405-3 | 202514 | 04/04/2025 16:57:42 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202515 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-17121. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202505589 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-17121 em condições normais de operação.
202505374 | STE |  | K047A001 | QUADRO QL-25121 AMC1/2/3 | 0698.384-7 | 202514 | 04/04/2025 16:57:49 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202515 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolados cabos do circuito UI do painel QL-25121, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento da UI. Emitida SSA 202505598 para atualizacao de desenhos.
202505373 | STE |  | K047A011 | QUADRO QL-15121 U14/U15 | 0698.380-4 | 202514 | 04/04/2025 16:57:56 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202515 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-15121. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202505586 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-15121 em condições normais de operação.
202505372 | STE |  | K047A008 | QUADRO QL-13121 U12/U13 | 0698.375-8 | 202514 | 04/04/2025 17:06:31 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202515 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectados e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202505757 para atualizacao de desenhos.
202505370 | STE |  | K047A005 | QUADRO QL-11121 U10/U11 | 0698.370-7 | 202514 | 04/04/2025 17:06:36 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202515 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-11121. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202505758 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-11121 em condições normais de operação.
202505369 | STE |  | J047A018 | QUADRO QL-9A121 U09/U09A | 0698.336-7 | 202514 | 04/04/2025 17:06:43 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202515 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectados e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202505928 para atualizacao de desenhos.
202505368 | STE |  | J047A015 | QUADRO QL-08121 U07/U08 | 0698.330-8 | 202514 | 04/04/2025 17:06:58 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202515 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-08121. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202505763 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-08121 em condições normais de operação.
202505366 | STE |  | J047A012 | QUADRO QL-06121 U05/U06 | 0698.323-5 | 202514 | 04/04/2025 17:07:04 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202515 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Desconectados e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202505900 para atualizacao de desenhos.
202505365 | STE |  | J047A009 | QUADRO QL-04121 U03/U04 | 0698.318-9 | 202514 | 04/04/2025 17:07:10 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202515 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-04121. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202505764 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-04121 em condições normais de operação.
202505364 | STE |  | J047A006 | QUADRO QL-02121 U01/U02 | 0698.345-6 | 202514 | 04/04/2025 17:07:15 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202515 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, remoción y aislación de las puntas de los cables del circuito UI dentro del QL-02121. Emitido la SSA 202505618 para actualización de diseño.
202505363 | STE |  | J047A005 | QUADRO QL-23122 AMD1/AMD4 | 0698.299-9 | 202514 | 04/04/2025 17:07:21 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202515 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos dos bornes referentes ao circuito UI e remoção dos mesmos da parte interna do QL. Emitido SSA202505617 para atualização de desenho.
202505362 | STE |  | J047A004 | QUADRO QL-23121 AMD1/AMD4 | 0698.298-0 | 202514 | 04/04/2025 17:07:27 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202515 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-023121. Emitido la SSA 202505617 para actualización de diseño.
202505361 | STE |  | J047A002 | QUADRO QL-21122 AMD1/AMD4 | 0698.293-0 | 202514 | 04/04/2025 17:07:34 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202515 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos dos bornes do circuito UI do QL e realizada a retirada dos mesmos da parte interna do painel. Emitido SSA202505615 para atualização de desenhos.
202505360 | STE |  | J047A001 | QUADRO QL-21121 AMD1/AMD4 | 0698.043-0 | 202514 | 04/04/2025 17:07:40 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202516 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos internos do circuito UI do QL21121 e deixados os mesmos cortados e isolados próximos ao eletroduto de saída. Emitido SSA202509304 pra IEQ2 atualizar desenho. APR EM ANEXO
202505358 | STE |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202514 | 04/04/2025 17:07:45 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202516 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi desconectado e isolado o circuito da UI (Unidade Intercomunicadora) do QL-18071. Emitido SSA 202509550, para atualização de desenho.
202505357 | STE |  | K045A006 | QUADRO QL-16071 U16/U17 | 0698.404-5 | 202514 | 04/04/2025 17:07:59 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202516 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi desconectado e isolado o circuito da UI (Unidade Intercomunicadora) do QL-16071 U16/U17. Emitido SSA 202509559, para atualização de desenho.
202505356 | STE |  | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202514 | 04/04/2025 17:08:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202516 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-27071. Emitido la SSA 202509372 para actualización de diseño. APR completada en campo durante la ejecución, anexado en archivo adjunto.
202505354 | STE |  | K045A001 | QUADRO QL-25071 AMC1/2/3 | 0698.136-4 | 202514 | 04/04/2025 17:08:13 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202516 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos internos do circuito UI do QL25071 e deixados os mesmos cortados e isolados próximos ao eletroduto de saída. Emitido SSA2020509309 pra IEQ2 atualizar desenho.
202505353 | STE |  | K045A005 | QUADRO QL-14071 U14/U15 | 0698.379-0 | 202514 | 04/04/2025 17:08:19 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202516 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-14071. Emitido la SSA 202509370 para actualización de diseño. APR completada en campo durante la ejecución, anexado en archivo adjunto.
202505352 | STE |  | K045A004 | QUADRO QL-12071 U12/U13 | 0698.374-0 | 202514 | 04/04/2025 17:08:25 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202516 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos internos do circuito UI do QL-12071 e deixados os mesmos cortados e isolados próximos ao eletroduto de saída. Emitida SSA 202509305 para IEQ2 atualizar desenho. APR em anexo.
202505351 | STE |  | K045A003 | QUADRO QL-10071 U10/U11 | 0698.369-3 | 202514 | 04/04/2025 17:08:30 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202516 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-10071. Emitido la SSA 202509310 para actualización de diseño. APR completada en campo durante la ejecución, anexado en archivo adjunto.
202505350 | STE |  | J045A006 | QUADRO QL-09071 U09/U09A | 0698.335-9 | 202514 | 04/04/2025 17:08:39 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202516 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Desconectado e isolado cabos do circuito de alimentação do UI, (unidade de intercomunicação), do QL-09071. Emitido SSA 202509528 para IEQ2 atualizar desenho.
202505349 | STE |  | J045A005 | QUADRO QL-07071 U07/U08 | 0698.329-4 | 202514 | 04/04/2025 17:08:46 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202516 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI, terminais BF-25/26, do QL-07071 na EL. 108/50HZ eixo A/B. Emitido SSA 202509507 para IEQ2 atualizar desenho.
202505348 | STE |  | J045A004 | QUADRO QL-05071 U05/U06 | 0698.322-7 | 202514 | 04/04/2025 17:08:54 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202516 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DESCONECTADO E ISOLADO OS CABOS DO CIRCUITO UI DO QL-05071.Emitido SSA 202509526 para IEQ2 atualizar desenho.
202505347 | STE |  | J045A003 | QUADRO QL-03071 U03/U04 | 0698.317-0 | 202514 | 04/04/2025 17:09:00 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202516 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI, terminais BF-25/26, do QL-03071 na EL. 108/50HZ eixo A/B. Emitido SSA 202509506 para IEQ2 atualizar desenho.
202505346 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202514 | 04/04/2025 17:09:07 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202516 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos internos do circuito UI do QL01071 e deixados os mesmos cortados e isolados próximos ao eletroduto de saída. Emitido SSA2020509303 pra IEQ2 atualizar desenho.
202505344 | STE |  | J045A001 | QUADRO QL-24071 AMD1/AMD4 | 0698.311-1 | 202514 | 04/04/2025 17:09:12 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202516 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-24071. Emitido la SSA 202509295 para actualización de diseño. APR completada en campo durante la ejecución, anexado en archivo adjunto.
202505331 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202514 | 04/04/2025 15:42:08 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TPC-2P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19026-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15543. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202516 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-TPC-2P. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15543 e também em anexo. Deixado painel TS-TPC-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202505330 | STE |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202514 | 04/04/2025 15:42:16 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TPC-1P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19025-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15542. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202517 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel TS-TPC-1P. Emitida a recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados foram anexados e também devolvidos via SDS-15542. O painel TS-TPC-1P foi deixado em condições normais de funcionamento e operação.
202505328 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202514 | 04/04/2025 15:42:22 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TPC-PB, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19024-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15541. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202516 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-TPC-PB. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15541 e também em anexo. Deixado painel TS-LPC-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202505237 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202515 | 07/04/2025 15:58:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual cabo de aterramento encontra-se solto ao lado do tanque de ar de frenagem 1 (Unidades 14 e 15), conforme fotos anexas. | OUO6 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202515 | JAIR FORQUIM | Realizada a conexão do cabos de aterramendo ao lado do tanque da unidade 14 e 15. Deixado o aterramento em condições normais. Imagem em anexo. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202505236 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202515 | 07/04/2025 15:59:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o cabo de aterramento ao lado do tanque da Unidade 17 está solto da malha (ausência do conector). | OUO6 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202515 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a conexão do cabos de aterramendo ao lado do tanque da unidade 17. Deixado o aterramento em condições normais. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202505111 | STE |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202514 | 02/04/2025 17:01:12 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTN-2P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19023-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15538. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202517 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-LTN-2P. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados em anexo e também devolvidos via SDS-15538. Deixado painel TS-LTN-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202505107 | STE |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202514 | 02/04/2025 17:01:21 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTN-1P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19022-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15537. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202517 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel TS-LTN-1P. Emitida a recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados foram anexados e também devolvidos via SDS-15537. O painel TS-LTN-1P foi deixado em condições normais de funcionamento e operação.
202505105 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202514 | 02/04/2025 17:01:28 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTN-PB, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19021-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15536. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202515 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-LTN-PB. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados em anexo e também devolvida via SDS-15536. Deixado painel TS-LTN-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202505102 | STE |  | J102E008 | QUADRO TS-LTE-2P | 1732.001-2 | 202514 | 02/04/2025 17:01:34 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTE-2P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19020-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15535. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202517 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-LTE-2P. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15535 e também em anexo. Deixado painel TS-LTE-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202505100 | STE |  | J102E005 | QUADRO TS-LTE-1P | 1729.001-5 | 202514 | 02/04/2025 17:01:42 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTE-1P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19019-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15534. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202516 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel TS-LTE-1P. Emitida a recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados foram anexados e também devolvidos via SDS-15534. O painel TS-LTE-1P foi deixado em condições normais de funcionamento e operação.
202505097 | STE |  | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202514 | 02/04/2025 17:01:48 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTE-PB, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19018-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15533. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202516 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-LTE-PB. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos via SDS-15533 e em anexo. Deixado painel TS-LTE-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202505013 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202514 | 03/04/2025 11:04:58 | Substituir tomada (anexo) destinada ao carregamento do carro elétrico do setor MCI2, localizada na cota 115 AMD2/3. | MCI2 | MEG3 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202516 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado tomada danificada, foi substituída por outras de mesma característica técnicas. Deixado em condições normais de funcionamento e operação.
202504817 | STE | 202504773 | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202514 | 31/03/2025 10:57:20 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT280 (Plano 6109-DC-06168-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 04/04/2025. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202514 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado, foi prestado apoio a MEG1 para os ensaios de resistência e de isolação e ponto a ponto do cabo HT280. Foi obtido as seguintes resultados: R/M=1200M, S/M=1100M, T/M=1300M, R/S=2200M, R/T=2500M, S/T=2200M. Deixado cabo HT280 conectado ao circuito 52.12 do painel QL-1.2.
202504688 | STE |  | K053F001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0946.031-4 | 202513 | 28/03/2025 13:41:20 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 10/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202514 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 151, 152 e 153 do QL-7.2-10 e UI 81, 82, 83, 84, 85 ,86 e 87 do QL-7.9-10 circuitos de tomadas da EL.225/60hz. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202504687 | STE |  | J055E001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 225 | 0946.068-3 | 202513 | 28/03/2025 13:40:25 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 10/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado os cabos de alimentação das unidades UI’s 01, 02, 113, 03, 04, 05 e 06 do QL-1.3-10 e UI’s 29, 30, 31, 32 e 33 do QL- 3.1- 52.10, da EL.225/50Hz. Desenhos encontram-se atualizados no SAT.
202504685 | STE |  | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202513 | 28/03/2025 13:40:31 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 09/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202515 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 92,93 e 94 do QL-6.2-10 e UI 154, 155, 88, 89, 90 e 91 do QL 7.9-10 da EL.214/60HZ. Desenhos encontra-se atualizados no SAT.
202504684 | STE |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202513 | 28/03/2025 13:40:49 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 09/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado e isolado, cabos do circuito de alimentação das UI's 34 e 35, do QL-3.1, UI's 07,09 e 54 do QL-1.3 na EL.214/50Hz. Desenho atualizado no SAT.
202504681 | STE |  | K053F009 | ELETRODUTOS E TOMDAS 220 V - EL. 196 | 0946.015-2 | 202513 | 28/03/2025 13:40:57 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 08/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202515 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI's 116, 156, 157 e 158 do circuito 10 do QL 6.2 na elevação 196/60HZ. Desenhos encontram-se atualizados no SAT.
202504680 | STE |  | J055E009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 196 | 0946.049-7 | 202513 | 28/03/2025 13:41:13 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 09/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202515 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação da alimentação elétrica das UIs 114 e 115 da elev.196, barragem principal 50Hz. Desenho se encontra atualizado no SAT.
202504679 | STE |  | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202513 | 28/03/2025 13:41:26 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 08/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202515 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pelo IEQ2, foi realizada a desconexão dos cabos dos circuitos das UI 's (37 - 38 -95 - 96 - 97) da elevação 179. Desenhos já se encontram atualizados no SAT.
202504678 | STE |  | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202513 | 28/03/2025 13:27:21 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 08/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202515 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação da alimentação elétrica das UIs 10, 11, 12, 36 e 37 da elev.169, barragem principal 50Hz. Desenho se encontra atualizado no SAT.
202504677 | STE |  | K053F017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.017-9 | 202513 | 28/03/2025 13:27:27 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 07/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202515 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Desconectado e isolado a alimentação elétrica 220V das UIs 41,98,99,100, localizados na elev.169 da barragem principal 60Hz. Desenhos já se encontram atualizados no SAT.
202504676 | STE |  | J055E017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.051-9 | 202513 | 28/03/2025 13:27:33 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 07/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202515 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pelo IEQ2, foi realizada a desconexão dos cabos dos circuitos das UI 's ( 13 - 14 - 15 - 39 - 40) da elevação 169. Desenhos se encontram atualizados no SAT.
202504675 | STE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202513 | 28/03/2025 13:16:40 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 07/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202515 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado por la IEQ2, desconectado UI 101, 102, 103, 104 del QL- 8.3-10, UI – 120 del QL-7.10-10 circuitos de tomas de corriente de la EL. 144/60hz. UI- 162, 163 del QL-7.4-08. Emitido la SSA 202505944 para actualización de diseño del QL-7.4. Demás diseños se encuentran actualizado en el SAT.
202504674 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202513 | 28/03/2025 13:16:48 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 07/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI’s 42, 43, 44 e 45 do QL-3.3, 52.10 e UI’s 16, 17, 18 e 19 QL-3.3, 52.10, EL. 144/50Hz. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202504673 | STE |  | K054B008 | QUADRO QL-7.6 H3/4 - EL. 114 | 0698.423-1 | 202513 | 28/03/2025 13:16:55 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 21/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202515 | JAIR FORQUIM | Efetuada inspeção em toda a galeria e não foi encontrado painel de Unidade Intercomunicadora. Desenho elétrico da galeria não indica presença deste sistema.
202504672 | STE |  | K052D008 | QUADRO QL-10011-0 - EL. 145 | 0698.162-3 | 202513 | 28/03/2025 12:27:32 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) bornes BF-37/38 perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202514 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pelaIEQ2, desconectado e isolado cabos do circuito de alimentação das unidades UI’s, QL-10011-0, bornes 37 e 38 régua X,cota 145/60Hz. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202504671 | STE |  | J052D011 | QUADRO QL-9A011-0 - EL. 145 | 0698.076-7 | 202513 | 28/03/2025 12:27:40 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) bornes BF-37/38 perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202514 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI, terminais BF-37/38, do QL-9A011 na EL.145/60HZ. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202504641 | STE |  | J056D020 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202513 | 28/03/2025 13:33:51 | Solucionar pelo qual motivo durante a execução da SSA 202502968 foi encontrada tomada com defeito do Circuito 52.10, do QL-5.2, localizado na EL74/50HZ atrás do elevador. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202514 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de tomada danificada por outra nova de mesmas características resolvendo o problema. Tenssão medida após energização de 219V.
202504549 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202513 | 28/03/2025 14:41:46 | Encontrada luminária, em frente ao transformador TAU da UG08, danificada. | OUO5 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202514 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 72W danificada em frente ao transformador TAU da UG08. Ela foi substituída por uma nova com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação nas proximidade da UG08 El. 98 em condições normais de funcionamento e operação. Utilizado luminária proveniente da retirada da elevação 133, sobre as salas seguras. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202504494 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202513 | 26/03/2025 08:10:42 | Conforme contrato de montagem CT-450072538 a fim de agilizar o comissionamento dos painéis, retirar os disjuntores para ensaio de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202513 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado retirada dos disjuntores para ensaio em bancada e reinstalado nos painéis respectivos. Resultados dos ensaios dos disjuntores serão disponibilizados nas planilhas de comissionamento especifica de cada painel.
202504466 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202513 | 25/03/2025 15:24:11 | Realizar el comisionamiento eléctrico del montacargas AMD en el marco del contrato 4500066024. Planilla de comisionamiento enviada a través de la SDS-15521. En adjunto planilla de comisionamiento editable y últimos diseños-manuales disponibles. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202513 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme Solicitado, realizado comisionamiento de montacarga AMD, Conforme planilla 5218-83-19331-P. Emitida SSA 202518648 a IEQ-2, para actualización de diseño 5218DFJ6353P-R0D, Emitida recomendación 6899 para elaboración de PIC/FEI, Emitida recomendación 6900 Para revisión de OA, SDS-15781 para elaboración de LMR. Resultados de los ensayos se encuentran en planilla adjunta a esta SSA.
202504438 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202513 | 25/03/2025 08:49:22 | Em complementação da SSA 202503510, retirar contatores do circuito 1 e 2 do QL-6.1,conforme solicitação da IEQ2. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202513 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Retirados contatores conforme solicitado e devolvidos ao almoxarifado. Emitida SSA 202504340 para atualizacao de desenhos.
202504415 | STE |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202513 | 24/03/2025 16:11:36 | Verificar possibilidade de instalar uma proteção em frente aos condutores de entrada do quadro, devido ao risco de choque elétrico durante a realização de manobras. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202514 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que os pontos de conexão elétrica dos barramentos do QL-7.1 se encontravam expostos. Substituído a placa de proteção dos barramentos por nova com tamanho adequado para cobrir todos os pontos energizados do barramento. Foto em anexo. Deixado QL-7.1 em condições normais de funcionamento e operação.
202504398 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 24/03/2025 16:20:38 | Confeccionar dos prolongadores con PLUG 2P+T/16A y toma de 10A para uso de MCI-1. Pino en conocimiento. | MCI1 | MEG3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202513 | EDSON FERREIRA | A pedido da MCI1 foi confeccionado 2 unidades de extensões com Plug 2P+T/16ª e 2 tomadas de 10A cada. Foi testada continuidade no Plug e tomada, cabo fornecido pela MCI1.
202504203 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202512 | 20/03/2025 11:48:42 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U04. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202518 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executado dentro da SSP 20250835. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202504119 | STE |  | K044A008 | QUADRO QL-26101 AMC1/2/3 - EL. 115 | 0698.130-5 | 202512 | 19/03/2025 13:29:01 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) bornes BF-25/26 perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202513 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pelo IEQ2, foi realizada a desconexão e remoção dos cabos do circuito UI dentro do QL-26101. Desenho ja se encontro atualizado no SATedms.
202504118 | STE |  | J041J002 | QUADRO QL-23041 AMD1/AMD4 | 0698.455-0 | 202512 | 19/03/2025 13:29:20 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) bornes BF-51/52 perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202513 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado por la IEQ2 fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-23041. Diseño 6201-DC-7630-E/R9 ya se encuentra actualizado en el SATedms.
202504095 | STE |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202512 | 19/03/2025 10:47:55 | Durante o execução da SSP 20250405 e nos ensaios do rele de proteção RP1. (Relé Argus 7SR10), foram encontrados valores discrepantes dos valores da ordem de ajuste OA.0484. Arquivo dos ensaios e OA. em anexo. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202504104) os valores de referência dos ensaios do relé de proteção RP1 ( relé Argus 7SR10) da PIC.EQ.0382 estão desatualizados. Os valores foram atualizados na versão R03 da PIC.
202503866 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202512 | 17/03/2025 03:42:18 | Encontrada luminária, em cima do tanque sem pressão do RV da UG11, solta. | OUO6 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202513 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado luminaria led de 72W suelto del soporte del perfilado, realizado reaprieto del soporte y reposición de la luminaria. Luminaria dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503865 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202512 | 17/03/2025 03:47:25 | Encontrada luminária em frente ao CTG da UG9A solta | OUO5 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202513 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrada luminaria led de 72W suelta del soporte del perfilado, realizado el reacondicionamiento del soporte y reposicionado la luminaria en su posición. Luminaria dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503766 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202511 | 13/03/2025 16:43:56 | Realizar a conexão elétrica de 4 ventiladores de parede no vestiário/oficina do setor MMU1, localizado no AMC, cota 108, eixo BC. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202512 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foram instalados 04 ventiladores no vestiário/oficina do Setor da MMU1. Emitido SSA 202504348 para atualização de desenhos.
202503711 | STE |  | K057B002 | QUADRO DE FORCA TPF | 2257.001-9 | 202511 | 13/03/2025 14:21:15 | Disjuntor 52.31 do ar condicionado BP 706335 desarmando. SSA aberta após finalização de solicitação de manutenção de infraestrutura pelos Serviços Gerais SS-758/2025. | OSH1 | MEG3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202512 | ELVIS ECCEL | Encontrado disjuntor(2x16A) com defeito no painel TPF. Foi executado instalação de novo disjuntor (2x16A) com ensaios no anexo. Medições elétricas realizadas no circuito: 1) resistência de isolação nos cabos: A-terra/B-terra = 437Mohm/325Mohm, 2) Medição de corrente (In:9,7A) e tensão: A=7,8A/B=7,8A e 219,7V. Foi deixado o ar condicionado funcionando sem anormalidade.
202503549 | STE |  | J053A003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO CL-11A - EL. 214 - A15 | 1524.001-6 | 202511 | 11/03/2025 15:04:00 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable HV-130 al circuito #52-6 para alimentar al tablero AUX CAVT del sistema SASE. Ver diseños en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202513 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi conectado o cabos HV-130 ao circuito 52.6 do painel CL11A. Os ensaios de resistência de isolação elétrica realizados no cabo encontram-se em anexo. Foi emitida a SSA 202504695 para a IEQ2 realizar a atualização dos desenhos correspondentes.
202503546 | STE |  | J050A005 | QUADRO QL-09181 U09/U09A - EL. 78 | 0698.069-4 | 202511 | 11/03/2025 15:04:16 | Sustituir el disyuntor del circuito #5 por el disyuntor código 181978. Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H5X-AUX.CA3AI-B al circuito #5 para alimentar al tablero AUX CA3AI-B del sistema SASE. Retirar el contactor de salida del circuito #5. Ver diseño en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202517 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a substituição do disjuntor 10A do circuito 5 do QL-09181 por outro disjuntor de 25A código 181978, removido o contador C5, e conectado no circuito 5 os cabos de alimentação elétrica H5X-AUX.CA3AI-B do sisteme SASE. Realizado ensaio de isolação dos cabos H5X-AUX.CA3AI-B conforme planilha em anexo. Medição de tensão entre fases 230V, entre fases e terra 127V. Emitido SSA 202506561 solicitando atualização de desenho. Deixado o circuito 5 em condições normais de utilização.
202503512 | STE |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202511 | 11/03/2025 10:52:26 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable HT-1504 al circuito #11 para alimentar al tablero AUX SIRENA OUTDOOR del sistema SASE. Ver diseños en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi conectado o cabos HT-1504 ao circuito 11 do painel QL-7.1. Os ensaios de resistência de isolação elétrica realizados no cabo encontram-se em anexo. Foi emitida a SSA 202504352 para a IEQ2 realizar a atualização dos desenhos correspondentes.
202503510 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202511 | 11/03/2025 10:52:32 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable HT-613 al circuito #1 para alimentar al tablero AUX SIRENAS OUTDOOR y el cable HT-614 al circuito #2 para alimentar al tablero AUX CA2AI del sistema SASE. Para ambos circuitos, retirar previamente los contactores de salida. Ver diseños en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202512 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, os cabos HT-613 e HT-614 foram conectados aos circuitos 1 e 2 do painel QL-6.1. Os ensaios de resistência de isolação elétrica realizados em ambos os cabos estão anexados. Foi emitida a SSA 202504340 para a IEQ2 realizar a atualização dos desenhos correspondentes. Os dois contatores que foram retirados do QL-7.1 com a SSA 202504438, e que estão marcados no desenho em anexo, foram devolvidos ao estoque com a DM 70037852.
202503420 | STE | 202503366 | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202511 | 10/03/2025 16:41:26 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT305 (Plano 6109-DC-06168-P), correspondiente a la alimentación 220 VCA del panel CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/03/2025. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202511 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | -Conforme solicitado foi realizado apoio para MEG1 no teste de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos do CTM6 até o QL-1.4. Deixado painel em condições normais de operação.
202503385 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202511 | 10/03/2025 14:10:47 | Realizar a desconexão dos projetores R299, R261 e R262, localizados no pátio de 66KV, devido a ampliação do pátio. Após serviço de ampliação, em execução pela SOCM.DT (contrato 4500039894) serão reconectados os projetores. Desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202511 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Foram desconectados os projetores R261/262 do circuito 52.9 do TIN4A e projetor R299 do circuito 52.20 do TIN4A, para substituição por novos projetores referente ao contrato 4500069894 da SOCM.DT. Posteriormente serão conectados.
202503383 | STE |  | J053B001 | QUADRO CL-12 | 0357.007-0 | 202511 | 11/03/2025 10:56:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52-I12 se encuentra disparado. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202512 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado circuito con baja aislación y fuga a tierra en una enmienda a la carcasa en la caja de pasaje lleno de agua y 3 nucleos de toma corriente 15A/380V con defecto, fue realizado una nueva enmienda mejorando la aislación de la misma, y sustituido los nucleos por unas nuevas de las mismas características técnicas. Ensayo de aislación de los cables en anexo. Dejado el circuito en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202503382 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202511 | 11/03/2025 10:56:42 | Verificar y solucionar luminarias correspondientes a la iluminación monumental (63-07 y 53-14) se encuentran inoperantes. Localización_1: Luminaria 63-07 adyacente al SE-06. Localización_2: Luminaria 53-14 adyacente al SE-05. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202514 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes defeituosos e normalização das luminárias executado durante manutenção preventiva da SSP 20253737. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503373 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202511 | 11/03/2025 10:57:03 | Verificar y solucionar luminaria correspondiente a la iluminación monumental (44-10) se encuentra inoperante. OBS: Luminaria correspondiente al SE-04. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202514 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituição de componentes defeituosos realizado dentro da SSP 20253438. Luminária em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503331 | STE |  | L050E009 | QX-13101 | 0698.223-9 | 202510 | 07/03/2025 17:47:40 | Verificar e sanar falha a terra no circuito do disjuntor E6 (Iluminação Balizamento El. 108,00m - Central). | OUO6 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 | ALISSON BITTENCOURT | Efetuado ensaio de resistência de isolação elétrica no circuito E6 do painel QX-13101, obtendo-se: Positivo–Terra=12,7MΩ; Negativo–Terra=12,6MΩ. Também efetuado ensaio nos circuitos E1 a E11 (todos conectados): Positivo–Terra=3,4MΩ; Negativo–Terra=3,4MΩ. Após testes, o painel QX foi mantido atuado por 24h sem alarme de falha à terra. Tensões medidas quando atuado: Positivo–Terra=+64V; Negativo–Terra=-62V; Positivo–Negativo=129V. Nenhuma anormalidade identificada após inspeções e ensaios.
202503233 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202510 | 06/03/2025 16:31:50 | Solicito apoio para a instalação de luminárias (refletores) no local onde é feito manutenção periódica dos guindastes, conta144/EDC, oficina MAM2 conforme foto em anexo. Conversado previamente com Pino. | MAM2 | MEG3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | SSA emitida para localização equivocada, não sendo possível cancelar devido a possuir uma SSA derivada. Serviço será executado com a SSA 202510413, emitida para a localização correta.
202503198 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202509 | 02/03/2025 06:00:16 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U03. | OUO5 | MEG3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 | ALISSON BITTENCOURT | Substituída lâmpada LED de 30W inoperante da cota 92, unidade 03, por outra nova de mesmas características técnicas. A iluminação da unidade 03 encontra-se em condições normais de funcionamento. Material utilizado é remanescente da SSP nº 20250834, solicitado por meio da SM-498146, sendo o item substituído enviado para descarte por meio da DM-70037775. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503176 | STE |  | K054C005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.056-9 | 202509 | 28/02/2025 16:41:08 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 03/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202513 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI70 do circuito 52- 12 do QL.17111 e UI214 e 215 do circuito 52-12 do QL.27111 circuitos de tomadas da EL.132. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202503175 | STE |  | K054C008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 135 | 0944.057-7 | 202509 | 28/02/2025 16:41:14 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 03/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202513 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA, LOCALIZADAS NA EL. 135 ( ENTRE U16 A 18A), NÃO FORAM ENCONTRADAS UNIDADES UI, INSTALADAS.( FOTO EM ANEXO)
202503173 | STE |  | K054C011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.058-5 | 202509 | 28/02/2025 16:41:19 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 02/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202513 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ, desconectado UI`S 105, 106, 107 e 108, ambos estavam alimentados pelo circuito 10 do QL-9.3, pertencendo ao circuito de alimentação das tomadas de uso comum 220V, EL. 124.Desenho encontra se atualizado no SAT.
202503171 | STE |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202509 | 28/02/2025 16:41:24 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 01/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202513 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI`s 109 e 110 do circuito 52.6, do QL-10.1, na elevação 111. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202503168 | STE |  | K054C026 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.062-3 | 202509 | 28/02/2025 16:41:31 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 28/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202513 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI`s 112, 111, 58 e 57, sendo que o UI 112 estava conectado no QL-10.2, circuito 52-10 os demais estavam conectados no QL-10.3, circuito 52-08, EL.99. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202503064 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202509 | 27/02/2025 09:58:55 | Realizar prueba de sustitución de una luminaria de la CCR por la luminaria LED código 714525 (dimensionalmente compatible con la luminaria celular cuadrada instalada actualmente). Verificar ajustes necesarios para la fijación de esta luminaria LED en el forro metálico. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202511 | EDSON FERREIRA | A pedido da IEQ2, realizado prova de substituição de luminária 2x55w na CCR por luminária LED 4000lm, 34W, 62X62cm, confirmando o ajuste e fixação no forro metálico com resultado satisfatório.
202503052 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202509 | 27/02/2025 08:14:45 | Retirar las luminarias y el tomacorriente marcado en el diseño adjunto 6501DC07087P-R1 para posibilitar la construcción del centro de almacenamiento y capacitación de la SMMG.DT en el bloque V1 El.126. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202511 | EDSON FERREIRA | Apedido da IEQ2 foi retirado luminárias e tomadas para possibilitar a construção do centro de armazenamento e capacitação da SMMG-DT, Localizado na EL.126/60HZ, eixo B/C, bloco V1. Emitido SSA 202503694 para atualização de desenhos.
202502989 | STE |  | J056C009 | QUADRO QL-5.1 - EL. 99 F17/18 | 0698.360-0 | 202509 | 26/02/2025 08:27:19 | Verificar o funcionamento do rele de subtensão QL-5.1 devido ao acionamento da iluminação de emergência na galeria. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202509 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado relê de subtensão 27 com defeito. Substituído por outro de mesma característica. Deixado ajuste em 80% do valor nominal da tensão e em condições normais de operação.
202502977 | STE |  | K054B013 | QUADRO QL-7.8 H12/13 - EL. 67 | 0698.425-8 | 202509 | 25/02/2025 16:52:35 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 21/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202512 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-7.8. Emitido SSA 202503906, para IEQ2 atualizar desenho.
202502976 | STE |  | K054B012 | QUADRO QL-7.7 H3/4 - EL. 67 | 0698.424-0 | 202509 | 25/02/2025 16:52:46 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 21/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202512 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi desconectado a unidade intercomunicadora do painel QL-7.7. Emitido SSA 202503890 para atualização de desenhos. Deixado painel QL-7.7 em condições normais de funcionamento e operação.
202502974 | STE |  | K054C040 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.066-6 | 202509 | 25/02/2025 16:52:56 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 26/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 | ALISSON BITTENCOURT | Foi realizada a desconexão dos cabos de alimentação de uma unidade de Intercomunicação (UI) localizada na cota 56 da barragem principal, que estava conectada ao quadro QL-10.4, no circuito 52.10, juntamente com o circuito de tomadas. A unidade encontra-se, portanto, em condições adequadas para o descomissionamento. Desenhos já estão atualizados no SAT.
202502973 | STE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202509 | 25/02/2025 16:53:02 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 03/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 | ALISSON BITTENCOURT | Foi realizada a desconexão dos cabos de alimentação das três Unidades de Intercomunicação (UIs) localizadas na cota 132, que estavam conectadas aos quadros QL-07111 e QL-17111, ambos no circuito 52.12, juntamente com o circuito de tomadas. As unidades encontram-se, portanto, em condições adequadas para o descomissionamento. Desenhos já estão atualizados no SAT.
202502971 | STE |  | J056D008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.026-7 | 202509 | 25/02/2025 16:53:19 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 01/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 20,21,22,23,46,47,48,49 e 50 que encontrava se conectada ao circuito do QL4.1-10, na EL.124. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202502970 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202509 | 25/02/2025 16:53:27 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 28/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI24 do circuito QL4.2-08, UI25 do circuito QL4.2-06 e UI 51 e 52 do circuito QL3.5-06 de tomadas da EL.111. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202502969 | STE |  | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202509 | 25/02/2025 16:53:37 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 28/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 53, 55 e 56 do circuito QL5.1-10 e UI 26, 27, 28 e 54 circuito QL4.3-10 na EL.99. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202502968 | STE |  | J056D020 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202509 | 25/02/2025 16:53:43 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 26/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI’s 59, 63 e 64 do circuito tomadas 52-10, UI 60 do circuito 52-04 do QL-5.2 da EL.74. Desenho atualizado no SAT.
202502967 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202509 | 25/02/2025 16:53:52 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 26/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 68, 69 e 70 que encontrava-se conectada ao circuito 5.3-4, na EL.56. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202502966 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202509 | 25/02/2025 16:53:59 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 26/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 71 que encontrava-se conectada ao circuito 5.5-3, na EL.40. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202502936 | STE |  | J056D013 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 111 | 0945.025-4 | 202509 | 25/02/2025 11:48:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias de emergencia de la cota 111 se encuentran encendidas mismo con las luminarias principales normalizadas. OBS: Verificado llave de prueba en posición "Normal" en el tablero QL-3.5. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202509 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção no relé do QL-3.5 e não encontrado nenhum defeito no mesmo. o acionamento da iluminação de emergência na cota 111 foi acionado pelo relé de sobtensão do QL-5.1. Emitido SSA 202502989 para o QL-5.1 para solucionar o problema. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202502780 | STE |  | N051A043 | MOTOR DE DIRECAO DO CARRO | 3164.014-1 | 202508 | 21/02/2025 15:32:59 | Verificado en la SSP20245124 bajo valor de resistencia de aislación (1,44 Mohm) Realizar ensayo de resistencia de aislación 500 Vcc/1min bobinaXmasa. Adicionalmente calcular el índice de absorción dieléctrica DAR, efectuando el cociente entre lecturas al minuto 1 y a los 30 segundos y el índice de polarización IP, efectuando el cociente entre las lecturas a los 10min y 1min. En caso que: R<5Mohm a 40°C, DAR<1,25 o IP<2 emitir SSA a mecánica para verificación del motor. Utilizar IM.EQ.039 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202511 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión entre motor e inversor en Panel PDC, Realizados ensayos solicitados obteniendo los siguientes resultados: RΩ 500Vcc/1min: 1450 MOhm (1,45 GOhm). DAR: 1.19GOhm/1.66 GOhm = 1.4 IP: 1.71GOhm/2.06GOhm = 1.2 T.: 32°C H.R.: 47% Realizada reconexión dejando pórtico en condiciones normales de operación. Debido a los altos valores obtenidos, exceptuando el IP, y en común acuerdo con IEQ2, no fue emitida la SSA a Mecánica, y se repetirá el ensayo en 6 meses. Email en anexo.
202502767 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202508 | 21/02/2025 13:33:51 | Solicitamos la conexión elétrica de cuatro ventiladores de pared en el vestuario/oficina del equipo de generador (MMU1) en la cota 108, AMC, al lado del monta cargas ME. | MMU1 | MEG3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202512 | JAIR FORQUIM | Esta SSA foi emitida com código de localização equivocado e emitido SSA 202503766 com código de localização correto.
202502654 | STE |  | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202508 | 20/02/2025 09:52:04 | Necessário verificar e consertar tomada localizada na Sala do Despacho de Carga que está com defeito. Ver localização da tomada na foto em anexo. | OSO1 | MEG3 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202511 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado que havia um pino de plug macho de 10A quebrado em um dos polos da tomada. Efetuado a extração do pino quebrado no interior da tomada. Deixado em condições normais de uso a tomada.
202502601 | APV |  | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202508 | 20/02/2025 13:37:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a válvula de água gelada do DAC permanece fechada quando deveria abrir. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202509 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado Termostato Digital de la sala "105" inoperante, solicitado a IMA0 a través de SSA Derivada 202503137, la provisión de nuevos termostatos. Fueron forzados valores de temperatura para permitir el funcionamiento del aire acondicionado de manera provisoria. En anexo, registro de los valores forzados.
202502554 | STE |  | J044A010 | QUADRO QL-23101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.308-1 | 202508 | 19/02/2025 09:37:04 | Verificar y solucionar interruptor correspondiente al circuito "UI (Unidad Intercomunicadora)" se encuentra con su mecanismo de accionamiento inoperante. OBS: Conforme SSA 202501761, el correspondiente interruptor quedará como reserva. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202511 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado disyuntor averiado, fue sustituido por una nueva de las mismas características técnicas. Circuito dejado en condiciones normales de operación. Hoja de ensayo del disyuntor en anexo. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202502540 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202508 | 19/02/2025 15:05:01 | ALTERAR CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA LUMINÁRIA DE ACESSO À ESCADA, COTA 92 U18, A FIM DE PADRONIZAR COM AS DEMAIS LUMINÁRIAS EXISTENTE NESTA POSIÇÃO, POIS A MESMA ESTÁ ALIMENTADA PELO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DO POÇO DE BOMBAS, QUE FICA NORMALMENTE DESLIGADO. (IMAGEM EM ANEXO). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202512 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi alterado o circuito de alimentação da luminária da escada. Emitido SSA 202504015 para atualização de desenhos. O material utilizado foi reaproveitado da instalação existente.
202502432 | STE |  | P045A022 | QUADRO PROTEÇÃO TRAFO TPT-DAC-HALL E TRANSFORMADOR | 2957.001-6 | 202508 | 18/02/2025 11:01:30 | En virtud a las modificaciones realizadas en la SSA 202221935, desactivar la localización perteneciente al tablero de proteccion TPT-DAC-HALL. Enviar el tablero antiguo para descarte en la localización S098Z001. La revisión de la PIC EQ.0408 se encuentra en curso. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202508 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme modificações realizadas com a SSA 202221935 , o Painel TPT-DAC-HALL foi desmontado pela contratada e enviado para o almoxarifado.
202502366 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 14/02/2025 15:42:04 | Realizar a instalação de plug de tomada do desumidificador da CCR 50hz (localização P048A018) para permitir conexão elétrica. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202508 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela MAM3, foi instalado um plug padrão Steck 2P+T 6h 32A no desumidificador localizado no lado 50Hz da CCR. Plug retirado com a SM 480575 referente a SSA 202402337 (montagem da tomada para o desumidificador). O desumidificador será ligado e testado pela MAM3.
202502364 | STE |  | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202507 | 14/02/2025 15:42:12 | Realizar a instalação de plug de tomada industrial no equipamento de desumidificação para permitir conexão elétrica. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202508 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela MAM 3, foi instalado um plug padrão STECK 2P+T 32A 6H 220Vca no desumidificador de ar localizadas no lado 60Hz da CCR. Plug retirado do almoxarifado com SM 480512 referente a SSA 202402337 (montagem da tomada para o desumidificador). O referido desumidificador será ligado e testado pela MAM3.
202502313 | STE |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202507 | 14/02/2025 14:25:16 | Durante a inspeção de rotina verificou-se indicação de alarme de sobrecarga no motor do ventilador do compressor 1. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202509 | ELVIS ECCEL | Encontrado disjuntor com dial selecionado abaixo do mínimo da faixa de ajuste (12-18A). Foi selecionado ajuste de 15A conforme planilha 3238-83-19021-E (iten 4.1.2). Medições elétricas realizadas: R.Isolação (R-terra/S-terra/T-terra)3600/ 3700/3870 Mohm (30,7°C/UR 67,5%); Tensão (RS/RT/ST) 452,4/453,4/452,1 V e; corrente (IN:12,2A; R/S/T) 13,4/12,2/12,4 A. O compressor de ar C1 ficou em condições normais de operação.
202502118 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202507 | 11/02/2025 11:40:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante la partida semanal de los GDVs, el indicador de tensión de fases correspondiente al selector CSV del tablero KDV-02 solo indica tensión coherente en las fases RS y no en las fases RT y ST. | OUO5 | MEG3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202508 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado Circuito de indicador de tensión de fases correspondiente al selector CSV y encontrado Fusible F3 abierto y sustituido por otro de la misma característica proveído por OPUO. Realizado ensayo con apoyo de OPUO, equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202502112 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202507 | 11/02/2025 10:52:32 | SUBSTITUIR LAMPADAS TUBOLED DANIFICADAS NA SALA DA MAM3 NA ELEVAÇÃO 139. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202507 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de 10 lampadas tuboled de 20w que estavam danificadas por outras novas de mesmas características normalizando o problema. Material obtido através de SM da manutenção preventiva do edificio de produção.
202502111 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202507 | 11/02/2025 10:50:24 | SUBSTITUIR LUMINÁRIA LED DANIFICADA NA SALA DA MAM3 NA ELEVAÇÃO 122 AMC2. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202507 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de 1 luminária led de 38W que estava danificada por outra nova de mesmas características normalizando o problema.
202502109 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202507 | 11/02/2025 10:53:10 | SUBSTITUIR LAMPADAS TUBOLED DANIFICADAS NA SALA DE CONTROLE DA U10 NA ELEVAÇÃO 108. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202507 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de 15 lampadas tuboled de 20w que estavam danificadas por outras novas de mesmas características normalizando o problema. Material obtido através de SM da manutenção preventiva do edificio de produção.
202502090 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202507 | 11/02/2025 09:46:18 | Verificar e solucionar interruptor correspondente respondente ao circuito "12" do painel QL-21023 que se encontra com o seu mecanismo de acionamento inoperante. conforme anexo. | OUO1 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202509 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o disjuntor 52.12 do painel QL-21023 se encontrava com defeito operacional. Ele foi substituído por novo com as mesmas características técnicas. Ensaios do disjuntor novo em anexo. Deixado QL-21023 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202502053 | STE | 202416990 | N047A023 | MOTOR 02 DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO (Montante) | 1223.002-9 | 202507 | 10/02/2025 16:17:09 | Solicito apoio para realizar conexão elétrica do motor 02 de translação do pórtico do vertedouro, após substituição dos rolamentos solicitada através da SSA 202502054. Previsão dia 21/02/25 | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202508 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada reconexión eléctrica del motor 2 de translación, realizados mediciones eléctricas de resistencia de aislación: 250Mohm, 33°C HR: 66% ; Tensión RS/RT/ST: 440/441/440V ;Corriente IR/IS/IT: 12,5/12,3/12,1A (Velocidad 4), VN:440V, IN: 26,3A. Realizado ensayos funcionales en conjunto con MAM2 con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202502052 | STE | 202416990 | N047A023 | MOTOR 02 DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO (Montante) | 1223.002-9 | 202507 | 10/02/2025 16:17:18 | Solicito apoio para realizar desconexão elétrica do motor 02 de translação do pórtico do vertedouro, a fim de viabilizar substituição dos rolamentos em oficina elétrica. Previsão dia 17/02/25. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202508 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada desconexión eléctrica del motor 02 de traslación y dejado con aislación temporal. Equipamiento será reconectado con SSA 202502053. Equipo no liberado para operación.
202502021 | STE |  | J044A004 | QUADRO QL-04081 U03/U04 - EL. 122 | 0698.033-3 | 202507 | 10/02/2025 10:50:33 | Verificar y solucionar interruptor correspondiente al circuito "T3" se encuentra con su mecanismo de accionamiento inoperante. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202508 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído disjuntor bipolar 15A avariado, localizado no QL-04081 elev.122, unidade 13/14, circuto T3, por outro disjuntor novo com as mesmas características. Ensaio do novo disjuntor em anexo. Tensão entre fases 231V e entre fase-terra 127V. Deixado o disjunto e o circuto em condições normais de operação e utilização. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202501963 | STE |  | J005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-01 | 0542.001-6 | 202506 | 07/02/2025 15:35:42 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não está ocorrendo a transferência (automática/manual) da alimentação 125Vcc de controle para a fonte principal. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202507 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y realizado ensayos de funcionamiento en conjunto con Operación, no encontrando ninguna anormalidad. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202501958 | STE |  | P086B010 | SELF-CONTAINED DAC1024 - 1# PAV | 0783.025-4 | 202506 | 07/02/2025 15:35:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o compressor lado esquerdo do DAC-1024 não liga. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202508 | GARAY VERON VENANCIO | Encontrado disyuntor TMA1 disparado perteneciente al compresor 1, realizao inspección y mediciones eléctricas de Resist. de aislación: 1900Mohm 23°C 57%HR, Resist. ohmica de bobinas: 1.72/1.75/1.73ohm, tensión RS/RT/ST: 446/445/444V, corriente IR/IS/IT: 10.9/11.3/11.2A. Datos de placa: 460V, 15.6A. Realizado ensayo en circuito de comando dando falla en el presostato de presión baja, Emitida SSA: 202502782 para MAM 3.
202501838 | STE |  | K042A014 | QUADRO QL-18051 U18/U18A - EL. 124 | 0698.120-8 | 202506 | 06/02/2025 14:46:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202510 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi desconectado e isolado os cabos do UI (Unidade Intercomunicadora) do quadro QL-18051, disjuntor deixado como reserva. Emitido SSA 202503153 para IEQ2 para atualização de desenho.
202501836 | STE |  | K042A013 | QUADRO QL-16051 U16/U17 - EL. 124 | 0698.119-4 | 202506 | 06/02/2025 14:46:12 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202510 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-16051, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503001 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501835 | STE |  | K042A011 | QUADRO QL-25051 AMC1/2/3 - EL. 124 | 0698.117-8 | 202506 | 06/02/2025 14:41:00 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202510 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-25051, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503006 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501834 | STE |  | K042A010 | QUADRO QL-14051 U14/U15 - EL. 124 | 0698.116-0 | 202506 | 06/02/2025 14:40:45 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202510 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi desconectado e isolado os cabos do UI (Unidade intercomunicadora) do quadro QL-14051, disjuntor deixado como reserva. Emitido SSA 202503254 para IEQ2 para atualização de desenho.
202501833 | STE |  | K042A009 | QUADRO QL-12051 U12/U13 - EL. 124 | 0698.115-1 | 202506 | 06/02/2025 14:38:38 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202510 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DESCONECTADOS E ISOLADOS OS CABOS DO CIRCUITO UI, NO QL-12051, U12/U13. EMITIDO SSA 202503008 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS.
202501832 | STE |  | J042A011 | QUADRO QL-07051 U07/U08 - EL. 124 | 0698.029-5 | 202506 | 06/02/2025 14:37:17 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202510 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a desconexão dos cabos do disjuntor do circuito UI do QL07051 e deixado circuito como reserva. Emitido SSA202503160 para IEQ2 atualizar desenho.
202501831 | STE |  | J042A010 | QUADRO QL-05051 U05/U06 - EL. 124 | 0698.028-7 | 202506 | 06/02/2025 14:38:07 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202510 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DESCONECTADO E ISOLADO CABOS DO CIRCUITO UI DO QL-05051, U05/06 - EL. 124.EMITIDO SSA 202504089 P/IEQ2 ATUALIZAR DESENHO.
202501830 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202506 | 06/02/2025 14:39:02 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202510 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a desconexão e remoção dos cabos do circuito UI dentro do QL03051. Emitido SSA202503257 para atualização de desenhos.
202501829 | STE |  | J042A008 | QUADRO QL-01051 U01/U02 - EL. 124 | 0698.026-0 | 202506 | 06/02/2025 14:37:28 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202510 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a desconexão e remoção dos cabos do circuito UI dentro do QL01051. Emitido SSA202503273 para atualização de desenhos.
202501824 | STE |  | K043A009 | QUADRO QL-18061 U18/U18A - EL. 127 | 0698.113-5 | 202506 | 06/02/2025 14:38:17 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202510 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado o circuito UI no QL-18061. Emitido SSA 202503544 para atualizar desenho.
202501823 | STE |  | K043A008 | QUADRO QL-16061 U16/U17 - EL. 127 | 0698.112-7 | 202506 | 06/02/2025 14:41:17 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202510 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a desconexão e remoção dos cabos do circuito UI dentro do QL16061. Emitido SSA202503309 para atualização de desenhos.
202501822 | STE |  | K043A005 | QUADRO QL-27061 AMC1/2/3 EL. 127 | 0698.391-0 | 202506 | 06/02/2025 14:41:36 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202510 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a desconexão e remoção dos cabos do circuito UI dentro do QL27061. Emitido SSA202503273 para atualização de desenhos.
202501821 | STE |  | K043A004 | QUADRO QL-26061 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.111-9 | 202506 | 06/02/2025 14:42:08 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202510 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-26061, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502843 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501820 | STE |  | K043A003 | QUADRO QL-14061 U14/U15 - EL. 127 | 0698.110-0 | 202506 | 06/02/2025 14:42:23 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202510 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi desconectado e isolado os cabos do UI (Unidade intercomunicadora) do quadro QL-14061, disjuntor deixado como reserva. Emitido SSA 202502850 para IEQ2 para atualização de desenho.
202501819 | STE |  | K043A002 | QUADRO QL-12061 U12/U13 - EL. 127 | 0698.109-7 | 202506 | 06/02/2025 14:42:30 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202510 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-12061, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502961 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501817 | STE |  | K043A001 | QUADRO QL-10061 U10/U11 - EL. 127 | 0698.108-9 | 202506 | 06/02/2025 14:38:30 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202510 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi desconectado e isolado os cabos do UI (Unidade intercomunicadora) do quadro QL-10061, disjuntor deixado como reserva. Emitido SSA 202502915 para IEQ2 para atualização de desenho.
202501816 | STE |  | J043A009 | QUADRO QL-09061 U09/U09A - EIXO CD | 0698.024-4 | 202506 | 06/02/2025 14:42:16 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202510 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi desconectado os cabos da unidade intercomunicadora do disjuntor 52.UI do painel QL-09061. Emitido SSA 202503287 para atualizar desenhos. Deixado QL-09061 em condições normais de funcionamento e operação.
202501815 | STE |  | J043A008 | QUADRO QL-07061 U07/U08 - EIXO CD | 0698.023-6 | 202506 | 06/02/2025 14:41:10 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202510 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Desconectado e isolado o circuito UI do QL07061 e deixado disjuntor do UI identificado como reserva. Emitido SSA 202503294 para atualização de desenho. Deixado o QL07061 em condições normais de operação.
202501814 | STE |  | J043A007 | QUADRO QL-05061 U05/U06 - EIXO CD | 0698.022-8 | 202506 | 06/02/2025 14:38:54 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202507 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foram desconectado os cabos do sistema de intercomunicação dos bornes do painel QL-05061. Deixado os referidos cabos em condições de serem retirados do painel pela SMME.DT durante o descomissionamento do sistema de busca pessoas. Emitido SSA 202502375 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-05061 em condições normais de funcionamento e operação.
202501812 | STE |  | J043A006 | QUADRO QL-03061 U03/U04 - EIXO CD | 0698.021-0 | 202506 | 06/02/2025 14:39:16 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202507 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foram desconectado os cabos do sistema de intercomunicação dos bornes do painel QL-03061. Deixado os referidos cabos em condições de serem retirados do painel pela SMME.DT durante o descomissionamento do sistema de busca pessoas. Emitido SSA 202502409 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-05061 em condições normais de funcionamento e operação.
202501811 | STE |  | J043A005 | QUADRO QL-01061 U01/U02 - EIXO CD | 0698.020-1 | 202506 | 06/02/2025 14:40:54 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202509 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-01061. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202502705 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-01061 em condições normais de operação.
202501809 | STE |  | J043A002 | QUADRO QL-23061 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.295-6 | 202506 | 06/02/2025 14:41:27 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202509 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-23061. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202502873 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-23061 em condições normais de operação.
202501807 | STE |  | J043A001 | QUADRO QL-21061 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.019-8 | 202506 | 06/02/2025 14:05:36 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202509 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-21061. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202502991 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-21061 em condições normais de operação.
202501805 | STE |  | K041J007 | QUADRO QL-18041 U18/U18A | 0698.101-1 | 202506 | 06/02/2025 13:56:19 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202509 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-18041. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202502994 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-18041 em condições normais de operação.
202501804 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202506 | 06/02/2025 13:55:22 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202508 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de cables de alimentación de la UI (Unidad Localizadora) dejando el disyuntor "UI" como reserva y dejando en condiciones para descomisionamiento. Emitida SSA 202502632 Solicitando actualización de Diseño.
202501803 | STE |  | K041J005 | QUADRO QL-27041 AMC1/2/3 | 0698.399-5 | 202506 | 06/02/2025 13:54:18 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202508 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de cables de alimentación de la UI (Unidad Localizadora) dejando el disyuntor "UI" como reserva y dejando en condiciones para descomisionamiento. Emitida SSA 202502698 para IEQ2 solicitando actualización de Diseño.
202501801 | STE |  | K041J004 | QUADRO QL-26041 AMC1/2/3 | 0698.099-6 | 202506 | 06/02/2025 13:53:16 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-26041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502843 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501800 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202506 | 06/02/2025 13:53:23 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-14041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502850 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501799 | STE |  | K041J001 | QUADRO QL-11041 U10/U11 | 0698.096-1 | 202506 | 06/02/2025 13:53:32 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-11041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502915 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501798 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202506 | 06/02/2025 13:53:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-12041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502961 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501797 | STE |  | J041J007 | QUADRO QL-09041 U09/U09A | 0698.012-0 | 202506 | 06/02/2025 13:53:49 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202510 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi desconectado os cabos da unidade intercomunicadora do disjuntor 52.UI do painel QL-09041. Emitido SSA 202503287 para atualizar desenhos. Deixado QL-09041 em condições normais de funcionamento e operação.
202501796 | STE |  | J041J006 | QUADRO QL-07041 U07/U08 | 0698.011-2 | 202506 | 06/02/2025 13:54:01 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202510 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Desconectado e isolado o circuito UI do QL07041 e deixado disjuntor do UI identificado como reserva. Emitido SSA 202503294 para atualização de desenho. Deixado o QL07041 em condições normais de operação.
202501795 | STE |  | J041J004 | QUADRO QL-03041 U03/U04 | 0698.009-0 | 202506 | 06/02/2025 13:54:10 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Desconectado os cabos do circuito UI, QL-03041e isolado os extremos dos mesmos. Emitido SSA 202502701, para IEQ2 atualizar desenho.
202501794 | STE |  | J041J003 | QUADRO QL-01041 U01/U02 | 0698.008-2 | 202506 | 06/02/2025 13:54:28 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FOI DESCONECTADO OS CABOS DO CIRCUITO UI, ISOLADO E RETIRADO DO QL-01041. EMITIDO SSA 202502705 PARA IEQ2, ATUALIZAR DESENHO.
202501793 | STE |  | J041J002 | QUADRO QL-23041 AMD1/AMD4 | 0698.455-0 | 202506 | 06/02/2025 13:54:36 | Desconectar y aislar cables de los circuitos UI (Unidad Intercomunicadora) pertenecientes al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202508 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de cables de alimentación de la UI (Unidad Localizadora) dejando los disyuntores "UI" como reserva y dejado en condiciones para descomisionamiento. Emitida SSA 202502854 a IEQ2 Solicitando actualización de Diseño.
202501791 | STE |  | K040A008 | QUADRO QL-18A021 U18/U18A - EIXO BC | 0698.090-2 | 202506 | 06/02/2025 13:54:44 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202510 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-18A021. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202503141 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-18A021 em condições normais de operação.
202501790 | STE |  | K040A007 | QUADRO QL-17021 U16/U17 - EIXO BC | 0698.089-9 | 202506 | 06/02/2025 13:54:57 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202510 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-17021. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202503167 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-17021 em condições normais de operação.
202501789 | STE |  | K040A006 | QUADRO QL-26022 AMC1/AMC3 - EIXO BC | 0698.393-6 | 202506 | 06/02/2025 13:55:05 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202510 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-26022. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202503300 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-26022 em condições normais de operação.
202501788 | STE |  | K040A005 | QUADRO QL-26021 AMC1/AMC3 - EIXO BC | 0698.392-8 | 202506 | 06/02/2025 13:55:14 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202510 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-26021. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202503300 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-26021 em condições normais de operação.
202501787 | STE |  | K040A004 | QUADRO QL-15021 U14/U15 - EIXO BC | 0698.087-2 | 202506 | 06/02/2025 13:55:29 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202510 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-15021. Emitido SSA 202503135 para IEQ2 atualizar desenho.
202501786 | STE |  | K040A003 | QUADRO QL-13021 U12/U13 - EIXO BC | 0698.086-4 | 202506 | 06/02/2025 13:55:35 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202510 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-13021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503163 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501785 | STE |  | K040A002 | QUADRO QL-11021 U10/U11 - EIXO BC | 0698.085-6 | 202506 | 06/02/2025 13:55:45 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202510 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-11021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503303 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501784 | STE |  | J040A011 | QUADRO QL-9A021 U09/U09A - EIXO BC | 0698.006-6 | 202506 | 06/02/2025 13:55:51 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-9A021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502851 para IEQ2 para atualização do desenho.
202501783 | STE |  | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202506 | 06/02/2025 13:56:10 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202510 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-08021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503304 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501781 | STE |  | J040A009 | QUADRO QL-06021 U05/U06 - EIXO BC | 0698.004-0 | 202506 | 06/02/2025 13:56:26 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202510 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-06021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503315 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501780 | STE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202506 | 06/02/2025 13:56:33 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202510 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-04021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503317 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501778 | STE |  | J040A007 | QUADRO QL-02021 U01/U02 - EIXO BC | 0698.002-3 | 202506 | 06/02/2025 13:56:39 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202510 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-02021. Emitido SSA 202503143 para IEQ2 atualizar desenho.
202501777 | STE |  | J040A006 | QUADRO QL-24021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.305-7 | 202506 | 06/02/2025 13:56:46 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202510 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolado circuito conforme solicitado. Emitida SSA 202503154 para atualizacao de desenhos.
202501775 | STE |  | J040A003 | QUADRO QL-21022 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.301-4 | 202506 | 06/02/2025 13:56:54 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202510 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-21022. Emitido SSA 202503163 para IEQ2 atualizar desenho.
202501771 | STE |  | K044A014 | QUADRO QL-18101 U18/U18A - EL. 115 | 0698.132-1 | 202506 | 06/02/2025 13:57:01 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202510 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado o circuito UI no QL-18101, localizado na U18/18A, cota 115. Emitido SSA 202503541 para atualizar desenho.
202501770 | STE |  | K044A013 | QUADRO QL-16101 U16/U17 - EL. 115 | 0698.131-3 | 202506 | 06/02/2025 13:57:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202510 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202503538 para atualizacao de desenhos.
202501769 | STE |  | K044A012 | QUADRO QL-14101 U14/U15 - EL. 115 | 0698.129-1 | 202506 | 06/02/2025 13:57:12 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202510 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de cables de alimentación de la UI (Unidad Localizadora) dejando el disyuntor "UI" como reserva y dejando en condiciones para descomisionamiento. Emitida SSA 202503548 para IEQ2 solicitando actualización de Diseño.
202501768 | STE |  | K044A011 | QUADRO QL-12101 U12/U13 - EL. 115 | 0698.128-3 | 202506 | 06/02/2025 13:57:18 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202510 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202503536 para atualizacao de desenhos.
202501767 | STE |  | K044A010 | QUADRO QL-10101 U10/U11 - EL. 115 | 0698.127-5 | 202506 | 06/02/2025 13:57:23 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202511 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi desconectado a unidade intercomunicadora do painel QL-10101. Emitido SSA 202503701 para atualização de desenhos. Deixado painel QL-10101 em condições normais de funcionamento e operação.
202501766 | STE |  | J044A015 | QUADRO QL-09101 U09/U09A - EL. 115 | 0698.042-2 | 202506 | 06/02/2025 13:57:29 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202511 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-09101. Emitido SSA 202503708 para IEQ2 atualizar desenho.
202501765 | STE |  | J044A014 | QUADRO QL-07101 U07/U08 - EL. 115 | 0698.041-4 | 202506 | 06/02/2025 13:57:35 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202511 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi desconectado a unidade intercomunicadora do painel QL-07101. Emitido SSA 202503752 para atualização de desenhos. Deixado painel QL-07101 em condições normais de funcionamento e operação.
202501764 | STE |  | J044A013 | QUADRO QL-05101 U05/U06 - EL. 115 | 0698.040-6 | 202506 | 06/02/2025 13:57:40 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202511 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-05101. Emitido SSA 202503751 para IEQ2 atualizar desenho.
202501763 | STE |  | J044A012 | QUADRO QL-03101 U03/U04 - EL. 115 | 0698.039-2 | 202506 | 06/02/2025 13:57:45 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202510 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolado circuito conforme solicitado. Emitida SSA 202503540 para atualizacao de desenhos.
202501762 | STE |  | J044A011 | QUADRO QL-01101 U01/U02 - EL. 115 | 0698.038-4 | 202506 | 06/02/2025 13:57:51 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202511 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO A RETIRADA DOS CABOS DE DENTRO DO QL-01101 E DEIXADO DISJUNTOR UI COMO RESERVA. EMITIDO SSA202503320 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO.
202501761 | STE |  | J044A010 | QUADRO QL-23101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.308-1 | 202506 | 06/02/2025 13:57:56 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202511 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-23101. Emitido la SSA 202503322 para actualización de diseño.
202501760 | STE |  | J044A009 | QUADRO QL-21101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.037-6 | 202506 | 06/02/2025 13:58:02 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202511 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-21101, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503984 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501497 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202505 | 01/02/2025 12:08:46 | Verificar y solucionar luminaria caída, localizada a lado del tanque sin presión del sistema de regulación de velocidad de la UG13 (ver anexo). | OUO6 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202506 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído luminária LED com suporte quebrado por outra luminária com as mesmas características. Deixado a luminária em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202501446 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202505 | 31/01/2025 09:32:52 | Verificar iluminação viária deficiente na região do Mirante-MD, acesso ao túnel lado PY, Barragem de Enrocamento e entre a guarita-MD até entrada da SEMD. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202507 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FOI INSPECIONADO E ENCONTRADO UM DISJUNTOR TRIFASICO DE UM CIRCUITO CORRESPONDENTE A ESTA ÁREA ABERTO, COM UM CARTÃO JUSTIFICANDO QUE O MESMO FOI DESLIGADO DEVIDO A UMA COLISÃO DE UM VEÍCULO COM UM POSTE DE ILUMINÇÃO DA REGIÃO. REALIZADA INSPEÇÃO, CONSTATADO PONTO DE ALIMENTAÇÃO DO POSTE AVARIADO ABERTO, SOLICITADO NORMALIZAÇÃO E SUBSTITUÍDO DUAS LUMINÁRIAS POR OUTRAS DE MESMAS CARACTERISTICAS, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501369 | AIM |  | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202505 | 30/01/2025 06:03:46 | Verificar y solucionar alarma intermitente "ESGOTO KZ-05 TQ 1/TQ 2 NIVEL BAIXO". Obs.: Verificado en el SCADA que no hubo partida de bombas. | OUO6 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202506 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado actuación irreal e intermitente de Controlador Magnetrol. Solicitado substitución del mismo a IEQ2 conforme demas KZs. Aguardando P.T.
202501356 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202505 | 29/01/2025 16:15:40 | Verificar posibilidad y sustituir el interruptor de un punto por una tomada, el mismo se ubica al lado de la tomada ¨circuito T10¨ en la cocina de la CCR. | OUO6 | MEG3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202506 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituído ponto de interruptor por tomada de acordo com anexo. Emitido SSA 202502081 para IEQ2 atualizar desenho.
202501333 | STE | 202500881 | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202505 | 30/01/2025 08:50:48 | Solicito inspeção e correção do circuito do quadro QMWH-1, que apresenta desarme de disjuntor de entrada DJ1 especialmente em dias chuvosos, causando desligamento do painel led da praça do técnico. Também percebe-se, em algumas ocasiões, ruído elétrico (semelhante a curto-circuito ou mal contato) dentro do painel ao acionar o disjuntor. | MEL4 | MEG3 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202506 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando los restos de una rana en el barramento del cuadro, realizada limpieza y ensayo de resistencia de aislación: R: 22 MegaOhms, T: 28°C, HR:78%. Asimismo, verificado que equipamiento cuenta con SSA 202307497 en estado AIM sobre baja aislación en circuito de luces adosadas al piso. Dejado disyuntor de circuito de luces en el piso abierto para evitar nuevos disparos del disyuntor general.
202501331 | STE |  | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202505 | 30/01/2025 09:03:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a sinalização de cor VERDE não esta funcionando. (Obs: Barramento energizado) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202506 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada sustitución de señalizador verde por otro de mismas caracteristicas técnicas (cod. almox: 5000372). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202501330 | STE | 202500136 | P086A006 | SELF-CONTAINED DAC9A20 - 1# PAV | 0783.015-7 | 202505 | 29/01/2025 11:24:35 | Favor realizar conexión eléctrica del compresor, presostatos de alta y baja presión y resistencia de calentamiento del compresor. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202506 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo de aislación 500vcc/1min = R: >100000 MOhms, T:24,2 H:56%. Realizado ensayo de tensión y corriente: VRS/RT/ST: 399/399/400V, IR/IS/IT: 11,6/11,5/11,0A IN: 17A. Conectados presostatos y resistencia. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202501235 | STE | 202208640 | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202505 | 27/01/2025 16:46:34 | Instalar tomacorrientes "TF-161 (U13) y TF-162 (U17)" de 4P 125A entregado a Rosny Pino con cables de 70mm2 al circuito 52-6 del CK-02 conforme proyecto adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202512 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Executada a instalação de duas tomadas de 125A 3P+T nas unidades 13 e 17 na elev.111, barragem principal. Emitido SSA 202504614 para atualização de desenhos. Tensão medida entre fases: 460V; Tensão medida entre fase e terra: 260V. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202501234 | STE | 202208639 | J056D015 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.044-1 | 202505 | 27/01/2025 16:46:48 | Instalar tomacorriente "TF-163 (U06)" de 4P 125A entregado a Rosny Pino con cables de 70mm2 al circuito 52-6 del CK-01 conforme proyecto adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202509 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Instalada tomada 125A/460V, 3P+T, na cota 111, Unidade 06. Realizado ensaio de resistencia de isolamento: R/GND= 100 Ghoms; S/GND= 80Ghoms; T/GND= 100Ghoms; R/S=100Ghoms; R/T= 100Ghoms; S/T= 100Ghoms. Tensão medida na tomada: R/S= 460V; R/T= 460V; S/T= 460V. Emitida SSA 202503513 p/IEQ2 atualizar desenhos.
202501177 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202505 | 27/01/2025 10:11:41 | Ensayar y conectar los cables lanzados por SOCM.DT a los bornes BF-30; BF-31 y BF-32 para posibilitar la alimentación de las salas de la contratada CIE. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202505 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Ensaiado e conectados cabos conforme solicitado. Medido: R/S/T/Massa = 100 000 / 90 000 / 100 000 MOhms, R/S, T/S, R/T = 100 000 / 100 000 / 100 000 MOhms. IB 1679, 68% URA, 28,8 C. Equipamento deixado em condições de energização, contudo devido a problemas na alimentação do QL-21023 o painel não foi reenergizado e, portanto, não foram realizadas medições com tensão. Emitido SSA 202501580 para IEQ2 atualizar desenho.
202501143 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202504 | 25/01/2025 05:39:02 | Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "ESGOTO KZ-06 TQ 1/TQ 2 NIVEL BAIXO". Observação: Verificado no local oscilações bruscas na indicação de nível, e que o alarme aciona mesmo sem a bomba ter partido, ver anexo. | OUO6 | MEG3 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202505 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado sensor de nivel 7ML 1995 fuera de posición física, realizado ajuste de posición. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202501134 | STE | 202317990 | P041E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0902 E ACESSÓRIOS | 0816.002-3 | 202504 | 24/01/2025 16:54:24 | Solicitamos apoyo para inspección conjunta de funcionamiento de las válvulas. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202505 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo funcional de accionamiento de electroválvulas, verificando inoperancia de electroválvula posición FV-FWR-0902-C. Realizada desconexión eléctrica para substitución por parte de MAM2. Luego de la substitución de la electroválvula, realizada reconexión eléctrica y realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202501132 | STE |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202505 | 28/01/2025 16:09:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual no encienden todas las indicaciones en la bandeja de alarmas del tablero, al realizar el test de lamparas, conforme se aprecia en el video adjunto. | OUO0 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202505 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado fim da vida útil de algumas das lâmpadas do indicador. Substituídas as lâmpadas com defeito por outras novas de mesmas características, deixando o anunciador em plenas condições funcionais. Liberado equipamento em condições ideais de uso. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202501103 | STE |  | J050A002 | QUADRO QL-03181 U03/U04 - EL. 78 | 0698.066-0 | 202504 | 24/01/2025 10:44:39 | Substituir disjuntor D-TR do painel QL-03181 que se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP 20252485. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202505 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído disjuntor por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 144940. Realizados ensaios pré operacionais com resultados satisfatórios conforme anexo. Instalado no painel e medido: entrada do QL-03181 RS/RT/ST 228/231/229 VAC e na saída do disjuntor D-TR (RS) = 229 VAC. Realizados ensaios funcionais funcionais com resultados conforme o esperado. Deixado painel em condições ideais de uso.
202500922 | STE |  | J040A004 | QUADRO QL-21021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.302-2 | 202504 | 22/01/2025 11:17:20 | Verificar y solucionar puerta del correspondiente tablero se encuentra desacoplada, imposibilitando su cierre. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202505 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Durante inspeção encontrada porta do QL21021 com defeito. Foi confeccionada e instalada uma nova chapa trava para a fechadura, pois a original não foi encontrada. Deixado painel em condições normais de funcionamento. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202500760 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202503 | 18/01/2025 23:54:37 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U07. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202505 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituição de 01 luminária realizada durante a execução da SSP 20250834. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500759 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202503 | 18/01/2025 23:54:49 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U06. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202504 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Ubstituição de lâmpada realizada durante a execução da SSP 20250834 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500758 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202503 | 18/01/2025 23:55:00 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U05. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202505 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituição de lâmpada realizada durante a manutenção preventiva da SSP 20250834. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500757 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202503 | 18/01/2025 23:55:10 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U04. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202505 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituição de lâmpada realizada durante a manutenção preventiva, SSP 20250834 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500756 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202503 | 18/01/2025 23:55:21 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U03. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202505 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituição de lâmpada realizada durante a manutenção preventiva da SSP 20250834. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500752 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202503 | 19/01/2025 11:40:28 | Verificar e solucionar luminária parcialmente desprendida de seu suporte, com risco de queda. Cota 98, eixo CD, U18. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202504 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado luminária com suporte quebrado. Substituído por outra nova de mesmas características. Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500631 | STE | 202500519 | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202503 | 16/01/2025 10:33:41 | Dar apoyo para realizar desconexión de duchas eléctricas averiadas en el vestuario ubicado en AMC, cota 127 y posterior conexión de duchas nuevas. | MCI1 | MEG3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202504 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizada desconexión de las duchas antiguas. Después de la sustitución de duchas por MCI1, realizado la conexión eléctrica de las mismas. Duchas nuevas dejadas en condiciones normales de operación.
202500464 | STE | 202415901 | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202503 | 13/01/2025 09:38:31 | Realizar una derivación del circuito 523-13 del QG-01 con cable de 16mm2 para alimentar el transformador código 7000914 conforme diseño adjunto. Conectar la salida del transformador (X1, X2, X3 y X0), con cable 4x35mm2 (710450) al tomacorriente 4P 125A entregado a Rosny Pino. Aterrar el terminal X0 del transformador con cable de 35mm2. Ensayar transformador conforme doc adjunto. Mantener cerrado el interruptor del tomacorriente y bloquear con candado de seguridad. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202505 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, instalado tomada 3P+T 380V/125A com transformador de 75KVA, 460V/ 380V. Aterrado o X0 do trafo com cabo 35mm². Tomada trifásica fornecida pela IEQ2, ensaios em anexo. Emitido SSA 202501626 para IEQ2 atualizar desenhos.
202500451 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202502 | 11/01/2025 22:58:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação das áreas dos CTM's 10 a 18A, que são comandadas por sensor de presença permanecem acesas, mesmo após longo tempo sem movimentação. | OUO6 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202508 | EDSON FERREIRA | Realizado inspeção e substituído sensores de presença da iluminação das áreas dos CTM’s das Unidades 10, 11 e 12, queimados por outros novos, localizado na EL.214/60hz, demais Unidades em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500450 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202502 | 11/01/2025 22:58:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação das áreas dos CTM's 01 a 9A, que são comandadas por sensor de presença permanecem acesas, mesmo após longo tempo sem movimentação. | OUO5 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202508 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado inspeção em todos os sensores de presença da região dos CTMs do setor 50HZ e foram encontrados 7 unidades com defeito. Realizado substituição por outros novos de mesma caracteristicas normalizando o problema. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500447 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202502 | 12/01/2025 06:04:48 | Verificar s solucionar lampadas inoperantes localizadas na UG16 - eixo C-D, na elev 92. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202505 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de lâmpadas realizada durante manutenção preventiva da SSP 20250838. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500446 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202502 | 12/01/2025 06:05:47 | Verificar s solucionar lampadas inoperantes localizadas na UG18A - eixo C-D, na elev 92. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202505 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de lâmpadas realizada durante manutenção preventiva da SSP 20250838. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500431 | STE | 202418020 | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202502 | 10/01/2025 16:33:54 | Sustituir disyuntor 2P 15A por disyuntor 3P 40A (cód 65498) para alimentación de los cargadores de vehículos eléctricos y Genies de la GIS. Lanzar cables de 16mm2 conforme diseños en adjunto. Las tomas del tipo acoplamiento deberán tener un cable al menos 3 metros desde la pared, facilitando la conexión con las plataformas elevadoras, para esto utilizar cable código 712471. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202508 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foram instaladas 6 tomadas 220Vca para carregamento de veículos elétricos e PTAs na elevação 128. Emitido SSA 202502846 para atualização de desenhos. Ensaios dos cabos e do disjuntor em anexo.
202500267 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202502 | 10/01/2025 10:47:32 | Solicitamos apoyo para la instalación de tomadas tipo macho para los equipamientos de carpintería ubicados en la UPAC. | MCI2 | MEG3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202503 | WILLIAM ZEEN FUCHS | instalado 4 plugs machos 32A 3P+T nos equipanentos da carpintaria e instalados 3 extensões de 2m para alimentação de maquinário auxiliar, localizados na UPAC. Os plugs dos maquinários que não foram substituídos serão instalados com a SSA 202500719.
202500224 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202502 | 07/01/2025 16:30:10 | Verificar y solucionar, equipo de iluminación apagado y con rejilla caída. Sanitario Masculino CCR, elevación 135m. | OUO5 | MEG3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202502 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado lâmpadas queimadas e grade solta, foi substituído as lâmpadas queimadas, feito reajuste e reaperto na grade de proteção. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500094 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202501 | 05/01/2025 11:54:56 | Verificar s solucionar lampadas inoperantes localizadas na UG17 - eixo C-D, na elev 92, conforme fotos em anexo | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202505 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de lâmpadas foi realizada durante manutenção preventiva da SSP 20250838. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500093 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202501 | 05/01/2025 11:55:08 | Verificar e solucionar lampâdas inoperantes localizadas no poco da turbina na el. 92 da unidade U17, conforme se observa em anexo. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202505 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de lâmpada realizada durante a execução da SSP 20250838. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500064 | STE |  | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202501 | 03/01/2025 11:01:50 | verificar e solucionar, motivo pelo qual o disjuntor do circuito 03, do QL 08021, encontra-se inoperante(não rearma). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202502 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção é encontrado disjuntor do circuito 3 no QL-08021 com defeito e não aceita rearme. Substituído por outro novo de mesmas características. Após instalado medido tensão 221V nos bornes de saída. Ensaio do disjuntor em anexo. Serviço realizado com a AT 202500199 da SSP 20252501.
202500062 | STE |  | K040A004 | QUADRO QL-15021 U14/U15 - EIXO BC | 0698.087-2 | 202501 | 03/01/2025 11:02:29 | Verificar o motivo pelo qual o relé temporizado da iluminação de emergencia nao aciona. Verificado durante SSP20251276. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202502 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado bobina em curto do Relé de subtensão no QL-15021. Substituído relé por outro de mesmas características, normalizando o funcionamento da iluminação de emergência.
202500041 | STE |  | L050B010 | QX-15041 | 0698.184-4 | 202501 | 02/01/2025 15:24:50 | Verificar o motivo pelo qual ao passar a chave seletora para a posição Manual a iluminação local não é acionada. Verificado durante SSP20252493. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202502 | JAIR FORQUIM | Inspecionado o Painel QX-15041 E Constatado Contator Geral com Defeito, Foi Substituído por outro de mesmas Características Técnicas. Normalizado a iluminação de emergência e deixado o painel em condições normais de operação. Tensão entre pólos: 131,6VCC Polo xTerra: 62VCC e Polo- xTerra: 64,3 VCC
202420252 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202452 | 25/12/2024 04:08:33 | Verificar y solucionar lamparas inoperantes ubicadas en el pozo de la turbina en la elev. 92 de las unidades U13 y U18, conforme se observa en anexo. | OUO6 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202505 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de lâmpadas realizada durante manutenção preventiva da SSP 20250838. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202420209 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202451 | 20/12/2024 17:48:55 | Verificar y solucionar lamparas inoperantes ubicadas en el pozo de la turbina de la U14 (elev. 92) conforme se observa en anexo. | OUO6 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202505 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de lâmpadas foi realizada durante manutenção preventiva da SSP 20250838. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202419964 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202451 | 18/12/2024 10:50:56 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina - U10 e U11. | OUO6 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202505 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de lâmpadas foi realizada durante manutenção preventiva da SSP 20250838. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202419951 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202451 | 17/12/2024 23:47:29 | Verificar y solucionar lamparas inoperantes ubicadas en el pozo de la turbina de la U02 (elev. 92) conforme se observa en anexos. | OUO5 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202505 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituição de lâmpada realizada durante a manutenção preventiva da SSP 20250834. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202419909 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202451 | 17/12/2024 12:12:27 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U01. | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202505 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituição de 01 lampada realizada durante execução da SSP 20250834. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202419894 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202451 | 17/12/2024 11:22:42 | Solicitamos el reemplazo del interruptor para encender y apagar las luces, el mismo se encuentra ubicado en una sala en la cota 108 proxima a la unidad 17. Alcides Prieto: 9340 | MMU2 | MEG3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202451 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado interruptor bipolar simple 250V dañado, fue sustituido por una nueva de las mismas características técnicas, iluminación dejado en condiciones normales de operación.
202419839 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202450 | 14/12/2024 11:46:48 | Verificar y solucionar puesta a tierra inexistente del tanque de aire del circuito de frenos N 2 ubicada en la elevación 98 correspondiente a la UG 18A. | OUO6 | MEG3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202451 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO INSPEÇÃO E CONSTATADO A FALTA DE ATERRAMENTO NO TANQUE DE AR DO FREIO N2. EFETUADO A RECOMPOSIÇÃO DO ATERRAMENTO NORMALIZANDO O EQUIPAMENTO.(FOTO EM ANEXO). MATERIAL UTILIZADO PROVENIENTE DE REMANESCENTE DA SM 477605. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202419820 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202450 | 13/12/2024 16:31:47 | Verificar e solucionar iluminação na entrada do corredor do CTM-11 na El.: 214. | OUO2 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202451 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUIDO LUMINARIA DE 72W NA GALERIA DO CTM-11. DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202419806 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202450 | 13/12/2024 16:49:38 | Verificar e consertar refletor com vidro quebrado no setor na ilumnação monumental. Circuito SE-04 (44-04). | OUO1 | MEG3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202502 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado vidrio quebrado de la luminaria 44-04, sustituido por un vidrio nuevo (Material proveído por la IEQ2), dejado la iluminación en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado dentro de la SSP 202533435. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202419686 | STE |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202451 | 17/12/2024 09:33:44 | verificación y actualización de conexiones eléctricas en oficina Hidrologia de campo. | OSH1 | MEG3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202504 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada instalação de 4 tomadas 3P+T 32A Steck, 10 tomadas 2P+T 20A padrão brasil na oficina da hidrologia de campo. Planilhas de ensaios em anexo. Verificado sequência de fases e medido tensão, sendo 217V entre fases e 125V entre fases e terra. Emitido SSA 202515802 para atualização de desenho. Deixado as tomadas em condições normas de utilização.
202419575 | STE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202450 | 13/12/2024 08:47:53 | Reubicar los electroductos y tableros CFF-E15/E16 y CFL-E15/16 de los elevadores E15 y E16 ubicados en la casa de máquinas del montacargas AMD (Elev. 152,50) conforme diseño en adjunto. Coordinar trabajos con SMMA-MAM2 OBS1: Corroborar si los tableros CFL-E15 y CFL-E16 se alimentan del QR-01 (Disj. 52.25) y QR-02 (Disj. 52.44) respectivamente conforme diseño unifilar en anexo. OBS2: El servicio se solicita para dejar libre el área donde será instalados los futuros tableros del montacargas. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202507 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Executado o deslocamento dos painéis CFF-E15 e CFL-E16, localizados na casa de máquina dos elevadores E15 e E16 no AMD, confome fotos em anexo. Emita SSA 202502562 para IEQ2 referente a atulização de desenhos. Deixado os painéis em condições normais de operação.
202419566 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202450 | 11/12/2024 07:45:24 | Reubicar electroductos del #1 y #2 del QL-21021 y luminaria de emergencia #E1 del QX-21021 ubicados en la casa de maquinas del montacargas AMD Elev. 152,50. Diseños de referencia macados en anexo. Realizar marcaciones en el diseño conforme instalado. OBS: Se solicita a modo de dejar espacio libre para la instalación de nuevos tableros del montacargas. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202506 | EDSON FERREIRA | CONFORME PARECER TECNICO FOI RELOCADO ELETRODUTOS DOS CIRCUITOS 1 E 2 DO QL-21021 E ELETRODUTOS DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CIRCUITO E1, DO QX-21021 LOCALIZADOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MONTA-CARGAS, AMD ELEV. 152,50. EMTIDO SSA 202501897 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO.
202419552 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202450 | 11/12/2024 07:46:11 | Conectar las dos luminarias del circuito de iluminación de la escalera #11 del QL-21101 ubicadas en la cota 156,6 al circuito #1 del QL-21021. Retirar los electroductos que ya no será utilizados. Diseños de referencia en anexo. Realizar marcaciones en los diseños conforme instalado. OBS: El servicio se solicita para dejar libre el área donde será instalados los futuros tableros del montacargas. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202504 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 as duas luminárias localizadas sobre a escada de acesso a sala de máquinas do monta cargas da margem direita foram conectadas ao circuito #1 do QL 21021 e os eletrodutos deste circuito que se encontravam instalados na parede do lado PY da referida sala foram retirados e reaproveitados durante a modificação. Emitido SSA 202500935 para atualização de desenhos. Deixado iluminação na sala de máquinas em condições normais de funcionamento e operação.
202419377 | STE |  | K054C055 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U18A | 0944.073-9 | 202450 | 09/12/2024 16:48:46 | Verificar e solucionar disjuntor disparado, circuito ILUM. GERAL ESCADA P-5, no painel QL-7-8 da barragem principal. | OUO2 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202451 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado circuito 21 do QL-7.8 disparado devido a ação da umidade nas luminárias ocasionando curto-circuito na escadaria P5. Substituído por outras de mesma características. Deixado em condições normais de operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202419188 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202449 | 03/12/2024 23:51:26 | Verificar e solucionar funcionamento intermitente de lâmpadas na luminária acima dos painéis GUS e luminárias no teto da CCR estarem inoperantes. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202449 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada inspeção e encontradas lâmpadas com defeito. Substituídas as lâmpadas por outras de mesmas características, oriundas de sobra da SM 494350. Verificado a normalização da iluminação. Deixado sistema em condições ideais de utilização. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202419113 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202449 | 04/12/2024 00:05:58 | Verificar y solucionar puesta a tierra desacoplada del tanque de aire del circuito de frenos N 1 ubicada en la elevación 98 correspondiente a la UG 07. | OUO5 | MEG3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202449 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado cabo de aterramento do tanque de ar N1 da elevação 98 UG7 solto da malha, verificado que o conector estava caído próximo do local, realizado recolocação do mesmo de acordo foto em anexo solucionando o problema. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202419012 | STE |  | J055E020 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 160 - ETA-01 | 0945.021-1 | 202449 | 02/12/2024 09:56:45 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de ¨falla a tierra¨ en los cuadros QNB-01/QNB-02, quedando rearmada la misma solo cuando fue abierto el interruptor 72.17 (E2/5) del cuadro QNB-02. | OUO5 | MEG3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202450 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado enmienda de prolongación del circuito con baja aislación y fuga a tierra a la carcaza de la caja de pasaje, fue realizado una nueva enmienda mejorando la aislación de la misma, realizado resistencia de aislación de los conductores dando como valor Positivo/Masa: 53,8 Mohm, Negativo/Masa: 53,5 Mohm. Dejado el circuito en condiciones normales de operación.
202418708 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202448 | 25/11/2024 10:19:42 | Proveer alimentación provisoria al edificio de cuerpos de bomberos en 220Vac a través de un transformador 460/220Vca que será alimentado desde la tomada 460V/63A ubicada en la U18A ELEV. 144 aguas abajo. Utilizar cables de como mínimo 25mm2 para la extensión. La conexión del secundario del transformador será realizada por MEG2 en la SSA 202418705. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202448 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, durante a semana 47 foi realizado lançamento de cabo tipo PP 4x35mm para alimentar trafo de 45KVA 460/220V que alimentará o prédio dos bombeiros provisoriamente durante serviços no painel CD-01. Após normalização do painel CD-01, o cabo permanecerá alojado nas caixas de passagens próximas ao prédio dos bombeiros para alimentações futuras caso seja necessário.
202418695 | STE | 202418689 | K053E003 | QUADRO QL-6.3 F29/30 - EL. 214 | 0698.419-3 | 202448 | 25/11/2024 09:08:49 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto del cable HT345 (Plano 6109-DC-06173-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-14. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 29/11/2024. | MEG1 | MEG3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202448 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado apoyo a MEG1 en el ensayo de resistencia de aislación y punto a punto del cable HT345, referente a la alimentación 220V proveniente del QL- 6.3 para el CTM-14. Resultado del ensayo de aislación: R p/ Masa= 250Mohms, S p/ Masa=55.6Mohms, Entre R y S= 240Mohms. Temperatura ambiente 26,8 grados Celsius, Humedad: 82%.
202418363 | STE |  | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202447 | 19/11/2024 16:39:09 | Verificar e solucionar caixa desacoplada dos cabos de tomada localizado no sistema de esvaziamento KE-02 El. 92. | OUO2 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202447 | ALISSON BITTENCOURT | Realizado inspeção é encontrado caixa de passagem com tampa aberta. Realizado o fechamento da caixa e deixado em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418307 | STE |  | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202446 | 16/11/2024 23:22:14 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento alarma "SEMD 220VCA SALA 3CRL-2 CONDICION ANORMAL" de forma intermitente. | OUO7 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202447 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que entre as 13h do dia 16/11 e as 13h do dia 17/11, foram registrados no SCI grande número de acionamentos do alarme de condição anormal na sala 3CRL-2, com rearme poucos minutos após. Efetuado inspeção e ensaios no referido sistema de alarme, não sendo detectado nenhuma anormalidade no mesmo. Inferindo-se que a causa da recorrência deste alarme pode ter sido as elevadas temperaturas registradas nos dias 16 e 17. Deixado painéis TN e TE 3CRL-2 em condições normais de operação.
202418286 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202447 | 18/11/2024 10:23:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias "44-10", "46-12" y "48-12" se encuentran inoperantes. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202449 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituição de lâmpadas realizada dentro da SSP 20240346. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202418282 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202447 | 18/11/2024 10:24:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias "34-03" y "34-06" se encuentran inoperantes. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202449 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituição de lâmpadas realizada dentro da SSP 20240346. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202418167 | STE |  | K055B001 | QUADRO QLEX-K EL. 170,00 | 0698.474-1 | 202446 | 14/11/2024 08:05:33 | ADEQUAR CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DA CASETA DA SUBESTAÇÃO K, DEVIDO AO MESMO ESTAR OPERANDO COM UMA FASE DE ALIMENTAÇÃO LIGADA DIRETAMENTE ÀS LAMPADAS, POR AUSÊNCIA DE CONDUTOR NO INTERRUPTOR DE SECCIONAMENTO. (NÃO CONFORMIDADE ENCONTRADA DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20244287). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202448 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA CASETA DA SUBESTAÇÃO K, EFETIVANDO A PASSAGEM DAS DUAS FASES PELO INTERRUPTOR BIPOLAR. DEIXADO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202417902 | STE |  | K054C059 | LUMINÁRIAS PRINC. EL. 83 E GALERIA INSP. CANAL DESVIO | 0944.109-2 | 202446 | 11/11/2024 07:26:33 | Substituir lâmpadas queimadas Bulbo led 13,5W, da iluminação principal, no corredor e galerias da cota 83 - bloco H12/H13. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202448 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado 115 lâmpadas de 13W queimadas. Foram substituídas por outras novas de mesmas características, normalizando a condição da iluminação.
202417886 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202445 | 08/11/2024 15:29:39 | Favor solucionar problema (foto em anexo) com tomada de piso no 4º piso do Ed. Produção na sala do Grupo de Sistemas de Suporte - em frente à copa. Referência: tomada em frente a estação de trabalho do empregado Felipe Trevisan (R: 3613). | SOA0 | MEG3 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202446 | EDSON FERREIRA | Tomada fixada ao piso, corrigindo o problema. Serviço executado durante SSP 20240396. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202417874 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202446 | 11/11/2024 17:58:07 | Realizar verificação e reparo do circuito de tomadas da sala blindada 119 no piso térreo da SMIL.DT. A mesma apresenta tensão nula entre fases porem possui tensão de 127 V entre fase e terra. | ILA3 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202447 | ALISSON BITTENCOURT | Foi identificado um cabo da chave seletora de frequência desconectado, com o parafuso do borne solto. Após a reconexão do cabo e o reaperto do parafuso, a situação da tomada foi normalizada. Verificou-se que o nível de tensão entre as fases ficou em 218V, confirmando que o equipamento está em condições normais de funcionamento.
202417855 | STE |  | J056D026 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 56 | 0946.059-4 | 202445 | 08/11/2024 14:25:49 | Verificar y solucionar tomada dañificada ubicada en el recinto de las moto-bombas del CQ-02. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202446 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituída tomada danificada por outra modelo atualizada 2P+T 16A, deixada em condições normais de funcionamento, (Foto em anexo). Após termino do trabalho, medida tensão com valores F/F 225V e F/T 130V |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202417850 | STE |  | K042A008 | QUADRO QL-10051 U10/U11 - EL. 124 | 0698.114-3 | 202445 | 08/11/2024 09:46:57 | Trilho da trava da porta está solto, conforme fotos em anexo. | OUO2 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202447 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído parafuso danificado da trava da porta do QL-10051, remontado mecanismo e deixado em condições normais de funcionamento. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202417791 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202445 | 07/11/2024 14:52:33 | Conectar cable H82204 a los bornes Z1-3 y Z1-4 que fue ensayado en la SSA 202415886 junto con MET1. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202448 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada conexión del cable H82204 a los bornes Z1-3 y Z1-4. Conforme diseños.Emitida SSA 202418562 para IEQ2 solicitando actualizar y disponibilizar diseño en el SAT.
202417768 | STE |  | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202445 | 07/11/2024 09:37:59 | Realizar ensayos de puesta en servicio del tablero QDTR-460V conforme planilla adjunta. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202448 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QDRT. Emitido SSA 202419170 para atualização de desenhos, recomendação 5185 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5325 para ordem de ajuste e SDS-15383 para LMR. Mantidas as configurações do cabo de 120 mm² e do transformador AU-1 conforme instalado, seguindo o P.T nas SSAs 202419250 e 202419143. Anexos: planilha de comissionamento, desenho marcado e medições de tensão.
202417767 | STE |  | K046B003 | QDTI - QUADRO DE DISTRIBUICAO 220 V - 60 Hz | 1687.001-2 | 202445 | 07/11/2024 09:38:08 | Realizar ensayos de puesta en servicio del tablero QDTI-220V conforme planilla adjunta. Sustituir el disyuntor de entrada por el disyuntor código 711549. Devolver a stock el disyuntor instalado actualmente al código 653420. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202449 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QDTI. Emitido o SSA 202419170 para atualização de desenhos, incluindo a substituição do disjuntor solicitada pela IEQ2, recomendação 5185 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5325 para ordem de ajuste e SDS-15383 para LMR. Os dados dos ensaios do disjuntor substituído foram registrados na planilha de comissionamento. Anexos: desenhos marcados, planilha de comissionamento e valores de tensão.
202417732 | STE |  | J042A011 | QUADRO QL-07051 U07/U08 - EL. 124 | 0698.029-5 | 202445 | 08/11/2024 14:26:25 | Verificar e solucionar, aterramento do quadro QL07051 e QX08051 desconectados da malha terra. EL 124 próximo ao elevador E8. | OUO1 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202447 | EDSON FERREIRA | Foi reconectado cabo de aterramento dos quadros QL07051 e QX08051 à malha de terra da casa de força. Deixado em condições normais. Utilizado conector disponível na oficina da MEG3. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202417644 | STE |  | K054C007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.020-9 | 202445 | 05/11/2024 15:57:16 | REPARAR CAJA DE CABLES DAÑADO DEL CIRCUITO DE ILUMINACION DE LA SALA DE VENTILADORES DE LA CENTRAL EVAPORATIVA UN15. | OUO2 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202446 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO EXTRAÇÃO DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS QUE ESTAVA QUEBRADO. COLOCADO OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS E RECOLOCADO A TAMPA, CONFORME ANEXO. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202417562 | STE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202445 | 05/11/2024 07:47:39 | Verificar e sanar anormalidade na lâmpada queimada na sala de baterias HNB.10 (BLOCO F17/F18 - BARRAGEM PRINCIPAL). | OUO1 | MEG3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202445 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO INSPEÇÃO NO LOCAL SOLICITADO E ENCONTRADO A LUMINÁRIA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ( foto em anexo). |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202417529 | STE |  | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202445 | 06/11/2024 09:26:46 | SOLICITAMOS CAMBIO DE LÁMPARAS AVERIADAS EN LA ETA-02, LAS MISMAS SE MUESTRAN EN ANEXO. OBS: CONSTITUYE UNA ZONA BASTANTE OSCURA Y DE TRÁNSITO CONSTANTE PARA LOS OPERADORES EN HORARIO NOCTURNO. | OUO2 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202447 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituição de luminárias executada dentro da SSP 20245044. Iluminação em condições normais. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202417524 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202444 | 03/11/2024 16:59:53 | Verificar y solucionar luminaria desacoplada conforme anexo. Ubicada en la Elev. 98, eje CD cerca del cuadro UMCC U14. | OUO6 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202445 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado reparo em luminaria LED de 72W localizado ao lado do UMCC da UN-14, elev.98, que se encontrava com um dos suportes solto. Deixado a luminária em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202417076 | STE |  | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202443 | 24/10/2024 08:56:57 | Verificar/solucionar tomada inoperante localizada en la cota 92, U12 en la pared frente a la válvula 11 RG. | OUO3 | MEG3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202444 | EDSON FERREIRA | Reparo da tomada executado dentro da SSP 20245092. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202417040 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202443 | 23/10/2024 23:25:51 | Verificar y solucionar iluminación deficiente en el recinto de las válvulas de llenado del tubo de succión (21ES y 22ES). Localización: Acceso desde la cota 92, eje C-D, UG03. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202444 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituição de luminária realizada dentro da SSP 20245088. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202417016 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202443 | 23/10/2024 16:26:28 | Considerando la modificación solicitada en la SSA 202416214 y el cuadro de cargas enviada por la contratada en fecha 22/10/2024, solicito cambiar el disyuntor instalado en la SSA 202416214 por el disyuntor código 65501. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202446 | EDSON FERREIRA | A pedido da IEQ2 substituído disjuntor trifásico de 50A por disjuntor trifásico de 70A no circuito 18 do QL-21023 e medido 232V, Localizado na EL.144/50HZ, EDD AMD1/AMD4. Emitido SSA 202417971 para atualização de desenho, ensaio de disjuntor em anexo.
202416995 | SCA |  | J040A012 | QUADRO QTVE-01 U9/9A - EIXO BC | 2159.001-0 | 202443 | 23/10/2024 14:39:22 | Sustituir DG del QTVE-01 por el disyuntor cód. 653420 y ensayar conforme archivo adjunto. Retirar transformador cód. 7000914 (N° Serie 5990/1) y ensayar conforme archivo adjunto. Conectar al primario del trafo el cable H5X0561 proveniente del QG-05 (lanzado en la SSA 202416989) y el secundario al DG del QTVE-01 con cables de 35mm2 como mínimo. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202445 | GARAY VERON VENANCIO | Será Sustituido el DG del QTVE-01. Aguardando SOCM.DT lançar cabos.
202416536 | STE |  | J055E004 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 214 | 0945.017-3 | 202442 | 16/10/2024 15:59:59 | Verificar e corrigir motivo pelo qual a iluminacao do circuito de emergência entre as Unidades Geradoras de 06 a 09A encontram-se acesas. Localizacao: Cota: 214,00m - Barragem Principal. | OUO1 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202443 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado chave de manutenção (Chave de Teste) do QL-3.2 na posição teste. Foi deixado a chave na posição normal e normalizado o circuito de iluminação de emergência. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202416533 | STE |  | J056D013 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 111 | 0945.025-4 | 202442 | 16/10/2024 16:00:16 | Verificar e corrigir motivo pelo qual a iluminacao do circuito de emergência entre as Unidades Geradoras de 01 a 09A encontram-se acesas. Localizacao: Cota: 111,00m - Barragem Principal. | OUO1 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202444 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO RELÉ DE SUBTENSÃO AVARIADO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO QL-5.1 POR OUTRO NOVO. DEIXADO CIRCUITOS DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA EL.111 DA BARRAGEM PRINCIPAL EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. EMITIDO SSA 202417503 PARA IMA0 EFETUAR GESTÃO DE REPARO DO RELÉ DE SUBTENSÃO. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202416527 | STE |  | K042A010 | QUADRO QL-14051 U14/U15 - EL. 124 | 0698.116-0 | 202442 | 15/10/2024 15:59:54 | REALIZAR SUBSTITUICAO DO DISJUNTOR DO CIRCUITO T1 QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202442 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituído disjuntor do circuito T1 do quadro QL-14051 por outro novo de mesmas características, deixado em condições normais de operação.
202416511 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202442 | 15/10/2024 14:17:01 | Substituir lâmpadas da cor Rosa por lâmpadas da cor Azul da Iluminação Monumental em frente aos condutos das UN10 a UN18A para o Evento Novembro Azul. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202444 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | En el día 01/11/2024 fueron sustituídas las lamparas rosas de vapor metálica 400W por lamparas de color azul vapor metálica 400W de la iluminación monumental, localizados en frente de los condutos forzados desde la U10 a U18A. En el día 02/12/2024 fueron sustituídas 10 lamparas azules de vapor metálica 400W por lampadas de vapor sódio de 600W. Dejado la iluminación momumental en condiciones normales de operación.
202416509 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202442 | 15/10/2024 14:17:14 | Substituir lâmpadas da cor Rosa por lâmpadas da cor Azul da Iluminação Monumental em frente aos condutos das UN01 a UN9A para o Evento Novembro Azul. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202444 | WILLIAM ZEEN FUCHS | No dia 01/11/2024 foram substituídas as lâmpadas rosas de vapor metálica 400W por lâmpadas azuis vapor metálica 400W da iluminação momumental, localizados na frente dos condutos forçados. No dia 02/12/2024 foram substituídas 10 lâmpadas azuis de vapor metálica 400W por lâmpadas de vapor sódio de 600W. Deixado a iluminação momumental em condições normais de operação.
202416478 | STE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202442 | 15/10/2024 15:10:28 | Verificar las instalaciones eléctricas de tomacorrientes de equipos informáticos del predio de hidrología de campo, con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto, debido a modificaciones realizadas a través del CT 4500070370 Efectuar marcaciones en el plano (caso sea necesario) para posterior actualización en el SATEDMS | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202443 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foram realizados os ensaios e verificações dos componentes e circuitos do quadro TPI no prédio de Hidrologia de Campo. A SSA 202417258 foi emitida para o IEQ2para atualizar os desenhos técnicos. Em anexo, seguem os desenhos marcados e a planilha preenchida com os ensaios realizados. O painel TPI foi deixado em condições normais de funcionamento, com os seguintes valores de tensão obtidos no barramento TPI: R-S 218V, R-T 218V e S-T 219V.
202416477 | STE |  | K057B002 | QUADRO DE FORCA TPF | 2257.001-9 | 202442 | 15/10/2024 15:10:34 | Verificar las instalaciones eléctricas de tomacorrientes del predio de hidrología de campo, con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto, debido a modificaciones realizadas a través del CT 4500070370 Efectuar marcaciones en el plano (caso sea necesario) para posterior actualización en el SATEDMS | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202445 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foram realizados os ensaios e verificações dos componentes e circuitos do quadro TPF no prédio de Hidrologia de Campo. Emitido a SSA 202417258 para o IEQ2 para atualizar os desenhos técnicos. Em anexo, seguem os desenhos marcados e a planilha preenchida com os ensaios realizados. O painel TPF foi deixado em condições normais de funcionamento, apresentando os seguintes valores de tensão no barramento: R-S 217V, R-T 217V e S-T 216V.
202416476 | STE |  | K057B001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TPL | 2256.001-4 | 202442 | 15/10/2024 15:10:40 | Verificar las instalaciones eléctricas de iluminación del predio de hidrología de campo, con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto, debido a modificaciones realizadas a través del CT 4500070370 Efectuar marcaciones en el plano (caso sea necesario) para posterior actualización en el SATEDMS | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202444 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foram realizados os ensaios e verificações dos componentes e circuitos do quadro TPL no prédio de Hidrologia de Campo. Emitido a SSA 202417258 para o IEQ2 para atualizar os desenhos técnicos. Em anexo, seguem os desenhos marcados e a planilha preenchida com os ensaios realizados. O painel TPL foi deixado em condições normais de funcionamento, apresentando os seguintes valores de tensão no barramento: R-S 218V, R-T 218V e S-T 219V.
202416465 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202442 | 16/10/2024 07:52:03 | Verificar disjuntor disparado no painel QLEX da Ilha. DJ52.2 - Circuito C2 (Refletores Rio). | OUO2 | MEG3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202443 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a substituição de refleror Led queimado por outro com as mesmas características, localizado no poste das luminárias do circuíto C2 do QLEX-ILHA, que ilumina o rio. Deixado a luminária e o circuíto correspondente em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202416323 | STE |  | J057B001 | QUADRO QLEX-Q EL. 181,50 | 0698.473-4 | 202441 | 12/10/2024 08:32:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação viária do acesso ao mirante do vertedouro margem PY, e entre portão da Subestação da margem direita e vertedouro encontra-se piscando, estando em modo automático. | OUO5 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202442 | EDSON FERREIRA | Substituída fotocélula com defeito, durante execução da SSP 20244404. Deixado Iluminação Viária em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202416214 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202441 | 08/10/2024 16:10:31 | Sustituir el disyuntor del circuito T3 por el disyuntor 3P código 94439 para posibilitar la alimentación de los tomacorrientes de las oficinas de CIE. Lanzamiento de los cables bajo responsabilidad de SOCM.DT. Sustituir los bornes BF-30, 31 y 32 por el código 216348 y su separador 529427. Lanzar cables de 16mm2 desde el disyuntor hasta los bornes BF-30, 31 y 32. Diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202442 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído disjuntor bipolar por tripolar (cód. 94439), lançados cabos de 16mm² do disjuntor até a borneira BF-30/31/32 e substituídos bornes 30, 31 e 32 pelo borne de código 216348. Realizadas as conexões elétricas e deixado painel em condições de receber os cabos da carga (ainda não lançados pela SOCM). Energizado painel e verificadas tensões nos bornes BF: 30/31=230 Vca; 30/32 = 231 Vca; 31/32 = 231 Vca. Emitida SSA 202416745 para atualização de desenho.
202416127 | STE |  | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202441 | 10/10/2024 10:13:36 | Apoio para substituir conector de alimentação elétrica do sistema de carregamento pelo item cód. de estoque 712779 a fim de tornar compatível com as conexões da casa de força. Necessário retirar 4 unidades do conector de alimentação a fim de extender a outras 3 PTA elétricas do setor. Contato Edson Castilho 9606 | MAM2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202442 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituído os plugs de alimentação elétrica do sistema de carregamento das PTAs deixando compatíveis com as conexões da casa de força. Os plugs retirados foram deixados com pessoal da SMMA.DT.
202416031 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202440 | 04/10/2024 12:09:51 | Verificar/solucionar lamparas apagadas y lampara agotada, ubicadas en el pozo de la turbina de la U9A, en la elev 92. Imagenes en anexo. | OUO5 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202444 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Lampadas com defeito substituídas dentro da SSP 20245088. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202415992 | STE |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202440 | 03/10/2024 17:02:51 | Prestar apoyo a la SOCC.DT aislando los circuitos de iluminación C19 (151.19) y C31 (151-31) del tablero QLF-TE-GE (151) para posibilitar las modificaciones de layout previstas en la sala 122 del edificio LQEE. Coordinar los trabajos con Alexandre Kozerski R.: 4723 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202442 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado las modificaciones de layout finalizadas, fue realizado la reconexión de los circuitos de iluminación C19 (151.19) y C31 (151-31) del tablero QLF-TE-GE (151), en la sala 122 del edificio LQEE. Dejado la iluminación en condiciones normales de operación.
202415991 | STE |  | J098G002 | QUADRO QF-TE-02 | 2149.002-2 | 202440 | 03/10/2024 17:03:00 | Prestar apoyo a la SOCC.DT aislando el circuito de tomacorrientes C18 (351.18) del tablero QF-TE-02 (351) para posibilitar las modificaciones de layout previstas en la sala 122 del edificio LQEE. Coordinar los trabajos con Alexandre Kozerski R.: 4723 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202442 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado relocamento e reinstação de duas tomadas 220V na sala da impressora 3D, localizado no térreo do edificio LQEE. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202415916 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202440 | 03/10/2024 00:00:12 | Verificar e solucionar guarda corpo da escadaria de acesso a escotilha da caixa espiral da U12 desconectado. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202442 | JAIR FORQUIM | Foi inspecionado e constatado que o conector de aterramento estava ausente. Foi instalado um novo conector e normalizado o aterramento da escadaria de acesso a escotilha da caixa espiral. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202415912 | STE |  | K053B002 | TRANSFORMADOR A SECO TCL-07 460/220V 60HZ 75 KVA | 0356.011-2 | 202440 | 02/10/2024 17:18:17 | Realizar ensaio de resistência de isolamento do enrolamento secundário em relação a massa devido a existência de trinca no suporte do terminal XO do trafo TL-07. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202440 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Fue realizado el ensayo de resistencia de aislamiento del bobinado secundario del TL-07 respecto a masa y del soporte de los terminales del bobinado secundario. Valor medido: 1440 Megaohmios (Megger IB 4258). Temperatura: 25 °C, Humedad Relativa: 63% (Termohigrometro IB 1612). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202415886 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202440 | 04/10/2024 14:26:17 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de ponto a ponto entre o novo painel PSVD2 e o quadro TN-3CRL-4, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19313. | MET1 | MEG3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202442 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado ponto a ponto entre o disjuntor 52.2 (régua Z1, bornes 3 fase R e 4 fase S), cabo H82204 e o painel PSVD2 e medida a resistência de isolação de 7700 MOhms cabo 3 e 7900 MOhms no cabo 4 (IB1679, 23C, 61%URA). Deixado em condições para realizar a conexão elétrica.
202415716 | STE |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202440 | 30/09/2024 17:20:32 | Verificar las instalaciones del sistema de protección contra descargas atmosféricas instalada en el edificio de la UPAC, en cuanto a montaje, integridad física de los conductores de bajada, los captadores, electrodos de aterramiento y las conexiones. Verificar la continuidad (Micro-ohmímetro) de las 17 bajadas desde el sistema de captación hasta los electrodos de aterramiento. Acompañar ensayo de resistencia de puesta a tierra de ILA1 SSA 202415710. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202442 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi inspecionado o Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas da UPAC. Os ensaios de resistência de contato das conexões da parte aérea com a parte subterrânea se encontram em anexo. Também segue em anexo desenhos marcados, lista de inconformidades identificadas e relatório emitido pela ILA1. Emitido recomendação 5271 solicitando elaboração de PIC e SDS 15397 solicitando elaboração de LMR, SSA 202419780 para atualizar desenhos.
202415443 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202439 | 25/09/2024 12:00:16 | Realizar el comisionamiento eléctrico del puente grúa de 15 tn de la UPAC. Planilla en adjunto y emitida vía SDS-15328. Planos de referencia listados en el ítem 1.1. OBS: para los diseños de referencia 3238DCG9334E y 3238DCG9260E utilizar los adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202442 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento da PONTE N21 15T UPAC, planilha 3238-83-19018E, devolvida com SDS-15328. Emitida SSA 202512217 para atualização de desenho, recomendação 6208 para elaboração de PIC, recomendação 6207 para ordem de ajuste, SDS 15681 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202414271 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202436 | 05/09/2024 23:29:05 | Verificar/solucionar desprendimiento del difusor lumínico de lampara ubicado en la sala de control de la casa de reles, soporte con defecto. | OUO7 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202438 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | ENCONTRADO GRADE DIFUSORA DE LUMINÁRIA DA SALA DE CONTROLE DA SEMD DANIFICADA, REALIZADO REPARO NAS TRAVAS SOLUCIONANDO O PROBLEMA. DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202414040 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202436 | 03/09/2024 17:08:51 | SUBSTITUIR ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE NO RECINTO DO QUADRO CL-14, POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED.(IMAGENS EM ANEXO) | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202437 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a substituição das luminárias com lâmpadas tubulares fluorescentes por novas de tecnologia led. Deixado em condições normais de operação. Desenhos já se encontram atualizados.
202414031 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202436 | 03/09/2024 15:12:43 | SOLICITAMOS VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE LIMPEZA VIA ULTRASSOM LOCALIZADA NA SMIL.DT QUE ESTÁ DESARMANDO CONSTANTEMENTE O DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DO QD. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202436 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi substituído o cabo de alimentação de 2,5 para 4,0 mm², alterado o circuito de alimentação do QF-TE-01 do disjuntor 52.19 (20 A) para o 52.20 (25 A) e substituída a tomada de 16 A por 32 A. Após o redimensionamento, foram realizados ensaios de resistência de isolamento, tensão e corrente, com resultados satisfatórios. O circuito 52.20 foi deixado em condições normais de funcionamento. Emitida a SSA 202601239 para atualização dos desenhos.
202414027 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202436 | 04/09/2024 10:29:20 | Verificar/solucionar disparo del disyuntor correspondiente al Circuito N°3 (Ilum. Hall de Visitantes) del cuadro QL-10261. | OUO6 | MEG3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202438 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção no circuito 3 do QL10261 e constatado que uma avaria no soquete de uma luminária bulbo led 9w ocasionava a queda da disjuntor do circuito. Realizada o reparo e limpeza na luminária sendo assim solucionado o problema da queda do disjuntor. Deixado o sistema de iluminação em condições normais de operação.
202413965 | STE |  | J058A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V | 0946.071-5 | 202436 | 02/09/2024 11:24:09 | Verificar motivo pelo qual o contator KL9 do quadro QD Exaustor encontra-se inoperante. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202436 | EDSON FERREIRA | Realizado inspeção e constatado a inoperância do contator KL9 responsável pela iluminação da escada do Mirante MD, substituído por outro novo. Deixado contator em condições normais de operação.
202413934 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202436 | 02/09/2024 06:16:12 | Verificar solucionar luminaria dañada con funcionamiento intermitente, ubicada en cercanía del interruptor 04T03 | OUO7 | MEG3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202436 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado una luminaria con defecto de la iluminación viária en el patio de 500KV, fue sustituido por una nueva de la misma característica técnica, iluminación dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202413881 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202435 | 30/08/2024 11:01:05 | Instalar 2 tomadas de 10A/220V na parede em frente aos elevadores do 1º piso do edifício de produção, conforme solicitado no email em anexo. A alimentação das tomadas deve ser derivada do circuito T25 do QL-9A032-0. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202436 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi instalado 2 tomadas de 10A/220V na parede em frente aos elevadores do 1º piso do edifício de produção, a alimentação foi derivada do circuito T25. Testado Tensão: 220V. Emitido SSA 202414321 para atualização de desenhos.
202413696 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202435 | 28/08/2024 17:21:27 | SUBSTITUIR TOMADA 460V, COM AVARIA PROVOCADA PELO TEMPO. LOCALIZADA NA ELEV. 144M, AMC2 JUSANTE, PROXIMO À CHEGADA DA LI-69KV-IPU-FI. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202436 | JAIR FORQUIM | SUBSTITUÍDO TOMADA 460V, COM DEFEITO POR OUTRA NOVA DE MESMAS CARACTERISTICAS. TENSÃO MEDIDA: 460V.
202413469 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202434 | 24/08/2024 17:59:11 | Verificar e solucionar iluminação inoperante no acesso à escotilha do tubo de sucção da U01, montante, elevação 78. | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202436 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado interruptor bipolar simples 250V con falla de falso contacto, fue sustituido por un interruptor bipolar nuevo de las mismas características técnicas, iluminación dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202413336 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202434 | 22/08/2024 11:46:52 | Verificar e solucionar luminária com um suporte solto (suspensa pelo cabo) na área das bombas do poço de drenagem BDR-07, U07. | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202434 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Luminária solta do suporte de sustentação, ajuste reaperto e recomposta a fixação da mesma, deixado em condições normais de funcionamento. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202413300 | STE | 202412509 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202434 | 21/08/2024 17:34:55 | Retirar os disjuntores 52.2 e 52.7, que deverão ser entregues à contratada para substituição. Instalar nas posições 52.2 e 52.7 o disjuntor de código 713321. Realocar o contator K2b, e as luminárias alimentadas por ele, para o circuito 52.7. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202439 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, 8 das 16 luminárias inicialmente conectadas ao circuito 52.2 foram alteradas para o circuito 52.7. Os disjuntor destes circuito também foram substituídos por disjuntores bipolares de 16A. Serviço realizado pela contratada da SOCM.DT. Os desenhos serão enviados para atualização ao fim do comissionamento (SSA 202410924).
202413295 | STE | 202412516 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202434 | 21/08/2024 17:35:07 | Retirar os contatores K1 e K2, que serão entregues à contratada para substituição. Instalar nas posições K1 e K2 o contator de código 707985. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202439 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foram substituídos os contatores K1 e K2 por contatores com capacidade para 32A em AC1. Serviço realizado pela SOCM.DT. Os desenhos serão encaminhados para atualização ao final do comissionamento do painel QLF-OF-02 (SSA 202410922).
202413116 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202434 | 19/08/2024 06:13:33 | Verificar e solucionar lâmpadas inoperantes nas luminárias acima dos painéis GUS na CCR. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202438 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrada lâmpadas queimadas, logo substituído por outra novas de mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20240394. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202413097 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202434 | 19/08/2024 08:30:37 | Realizar el comisionamiento del tablero QCRC-01, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319040P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15276. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202435 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO QCRC-01 UPAC, planilha 3238-83-19040, devolvida com SDS-15276. Emitida SSA 202500273 para atualização de desenho, recomendação 5370 para elaboração de PIC/FEI, recomendação 5371 para ordem de ajuste, SDS 15417 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202413093 | STE |  | K045B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.039-4 | 202433 | 16/08/2024 17:18:29 | Substituir caixa de passagem quebrada da iluminação de emergência na UN13, cota 108 , eixo BC. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202434 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO CAIXA DE PASSAGEM L/B, EM ELETRODUTO DE 1 1/2", RECOMPOSTO 3 CIRCUITOS QUE PASSAM PELO ELETRODUTO, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202413056 | STE |  | J053J001 | QUADRO CL-13A | 0357.016-7 | 202433 | 16/08/2024 10:32:21 | Para posibilitar la alimentación del circuito de tomacorrientes del muro central derecho del vertedero, que serán instaldos conforme SSA 202202872, instalar disyuntor código 181960 conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202434 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITAÇÃO DA IEQ2, REALIZADO INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR 20A NO CIRCUITO 521.I5 DO CL13A. EMITIDO SSA202413441 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS. ENSAIO DO DISJUNTOR EM ANEXO.
202413013 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202434 | 20/08/2024 11:15:13 | Verificar/solucionar motivo por el cual la luminaria "13-05" no enciende. OBS: Verificado todos los interruptores cerrados y contactores atracados en el SE-01. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202435 | JAIR FORQUIM | Serviço executado dentro da SSP 20240343. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202412905 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202433 | 15/08/2024 11:26:56 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando el circuito de la luminaria 36-02 alimentada por la SE-3 para posibilitar los trabajos de reubicación de electroductos a ser realizados por la SOCM.DT. Al finalizar, verificar el estado general de las modificaciones antes de normalizar el circuito. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202435 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado pela IEQ2, foi prestado apoio para SOCM.DT, após a conclusão dos trabalhos na reconexão o circuito de alimentação da luminária 36-02, logo após termino dos trabalhos deixado a iluminação em condições normais de operação.
202412904 | STE |  | J055E020 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 160 - ETA-01 | 0945.021-1 | 202433 | 15/08/2024 11:27:03 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando el circuito E2.5 del QNB-02 perteneciente a circuito de iluminación de emergencia, para posibilitar los trabajos de reubicación de electroductos y cajas de conexión a ser realizados por la SOCM.DT. Al finalizar, verificar el estado general de las modificaciones antes de normalizar el circuito. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202434 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e normalizado os circuitos de iluminação e tomadas. Megger do trecho relocado: pos/massa: 20GOhm; Neg/massa: 18GOhm. Temp:25,6°C/UR:74%, IB4224. Deixado em condições normais de operação.
202412902 | STE |  | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202433 | 15/08/2024 11:27:10 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando los circuitos 1, 2, 7 y 10 del QL-2.2 pertenecientes a circuitos de iluminación, para posibilitar los trabajos de reubicación de electroductos y cajas de conexión a ser realizados por la SOCM.DT. Al finalizar, verificar el estado general de las modificaciones antes de normalizar los circuitos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202434 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e normalizado os circuitos de iluminação e tomadas, com a reconexão de luminárias. Deixado em condições normais de operação.
202412871 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202433 | 15/08/2024 07:47:07 | Substituir tomada 2P+T/15A por tomada industrial 2P+T/16A do RACK nº115-3, localizado na UN15, cota 115.Alimentação proveniente do QCR2, DJ 52.11. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202434 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DA TOMADA DO RACK DE INFORMÁTICA 115-3 NA EL.115 U15. MEDIDO 227V ENTRE FASES E 131V FASE TERRA NA TOMADA APÓS INSTALAÇÃO, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202412779 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 14/08/2024 09:55:40 | Solicitamos apoio para substituição de plug macho da máquina nova de água quente 50Hz adquirida pela SMMA.DT afim de padronizar o equipamento conforme já instalado na máquina de 60HZ. Necessitamos plug macho 3P+T 16A-6h/380-440V conforme foto anexa. A máquina veio com plug 5 pinos fora de nosso padrão. Equipamento encontra-se fora da garantia. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202433 | JAIR FORQUIM | Foi substituído o plug 5 pinos da máquina de água quente da SMMA.DT para o novo padrão, plug macho 3P+T 16A-6h/380-440V conforme solicitado. O Plug original foi entregue ao responsavel pelo equipamento.
202412754 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202433 | 14/08/2024 14:07:47 | Verificar/solucionar ruido anormal proveniente del contactor mostrado en anexo. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202434 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado contator C2 do circuito de iluminação auxiliar com defeito, realizado a substituição por outro novo de mesmas características resolvendo o problema. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202412627 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202433 | 14/08/2024 00:42:40 | Verificar solucionar luminaria con defecto, ubicada frente a la caseta 2CRL3, patio de 500Kv. conforme video anexo | OUO7 | MEG3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202433 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizada substituição de 1 lampada bulboled inoperante dentro da SSP 20245122. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202412602 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202432 | 09/08/2024 14:52:56 | Verificar motivo pelo qual algumas tomadas que alimentam estações de trabalho do setor ENEE.DT apresentam mau funcionamento. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202433 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrados plugues de alimentação de 2 estações de trabalho com defeito. Realizado melhoria da conexão dos cabos e reaperto dos parafusos internos, solucionando o problema.
202412129 | STE |  | J052D025 | QUADRO QL-9A111-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.082-1 | 202431 | 02/08/2024 00:16:38 | Verificar e solucionar iluminação do 5º piso parcialmente apagada e QL9A111-0 com cheiro a queimado. | OUO6 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202431 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado contatos NA e NF do contator "X" conectados invertidos. Regularizado a ligação e normalizado a iluminação do 5°P. Cheiro de queimado devido a sucessivos repiques do contator "X", que foi inspecionado sem serem constatadas anormalidades. Painel em condições normais de operação.
202412115 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202431 | 01/08/2024 14:36:20 | Verificar motivo pelo qual a iluminação viária entre a guarita -AI/MD e o túnel rodoviário encontra-se com funcionamento intermitente no período noturno. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202432 | JAIR FORQUIM | Verificado e encontrado a iluminação viária entre a guarita AI/MD e tunel do vertedouro com funcionamento intermitente no período noturno. Constatado defeito nos Relés Fotoelétricos de acionamento da iluminação. Os relés foram substituídos por outros de mesmas características técnicas, normalizando o circuito. Deixado circuito em condições normais de funcionamento.
202411945 | STE |  | J042A008 | QUADRO QL-01051 U01/U02 - EL. 124 | 0698.026-0 | 202431 | 31/07/2024 11:53:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO 11 SE ENCUENTRA CON EL MECANISMO AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE CIERRE. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202432 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | ENCONTRADO DISJUNTOR COM MECANISMO DE MANOBRA INOPERANTE, SUBSTITUÍDO POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.(ENSAIOS REALIZADOS EM ANEXO) |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202411878 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202431 | 30/07/2024 16:36:09 | INSTALAR INTERRUPTOR PARA ILUMINAÇÃO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO DO TUBO DE SUCÇÃO DA UN18A, AFIM DE PADRONIZAR CONFORME AS DEMAIS UNIDADES. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202433 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADA A INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARA PADRONIZAR A ILUMINAÇÃO DA REGIÃO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO DA CAIXA ESPIRAL E TUBO DE SUCÇÃO DA U18A, NA EL.92, CONFORME DEMAIS UNIDADES. DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202411822 | STE | 202411811 | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202431 | 29/07/2024 10:52:54 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y puto a punto del cable HT330 (Plano 6109-DC-06173-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-11. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/08/2024. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202431 | EDSON FERREIRA | Realizado apoio a MEG1 no ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto do cabo HT330, referente a alimentação 220V proveniente do QL-6.1 para o CTM-11. Resultado do ensaio de isolação: R/Massa= 18000Mohms, S/Massa= 17500Mohms, T/Massa= 13000Mohms, Entre R/S= 40000Mohms, Entre S/T= 30000Mohms e Entre R/T= 35000Mohms. Temperatura ambiente 21 graus Celsius, Umidade 79%.
202411708 | STE |  | J052D025 | QUADRO QL-9A111-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.082-1 | 202430 | 25/07/2024 14:19:53 | Verificar/solucionar motivo por el cual el QL-9A111 se encuentra con ruido anormal y olor a quemado. | OUO5 | MEG3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202430 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspeção e constatado contator geral do QL com bobina queimada. Efetuado a substituição do contator por outro de mesmo código(517127) e mesmas características elétricas, sendo necessário a relocação de posição devido ao novo modelo ter características físicas diferentes do modelo instalado que se encontra descontinuado. Deixado o painel em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202411573 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 24/07/2024 11:49:38 | Realizar substituicao de lampadas queimadas no patio de pintura. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202430 | EDSON FERREIRA | Substituída lâmpadas de tecnologia LED queimadas, por outras novas. Deixado iluminação em condições normais de operação.
202411474 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202430 | 23/07/2024 15:34:49 | DURANTE EXECUÇÃO DA SSP DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORAM DETECTADAS LUMINÁRIAS DE 19W QUE. LOCALIZADAS NAS COTA 57, U13, U15, U16 E 18A ; COTA 60 U15(2 UNI) E U18; COTA 78, U10 (JUS.), U11(MONT.) INOPERANTES. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202430 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | REALIZDO SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DANIFICADAS POR OUTAS NOVAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS RESOLVENDO O PROBLEMA.
202411463 | STE |  | L050J001 | QX-02181 | 0698.278-6 | 202430 | 22/07/2024 17:02:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o QX-02181 encontra se inoperante. Detectado durante execução da SSP20244394 da iluminacao de emergência, EL.78, U1/U2. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202430 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | ENCONTRADO CONTATOR COM A BOBINA DE ACIONAMENTO QUEIMADA, SUBSTITUÍDO O CONTATOR POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202411462 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202430 | 22/07/2024 11:47:17 | Verificar motivo de alarme de pressão diferencial de óleo baixa e muito baixa durante partida manual do UNITOP 1102. Realizada partida manual da bomba de óleo e verificada pressão de 6,31 bar, sendo o ajuste 6,2 bar (pressão baixa) e 6,0 bar (pressão muito baixa) conforme anexos. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202430 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección durante partida del equipo, con apoyo de MAM3. Fue observada una presión de aceite muy baja en comparación a otros equipos. Realizado apoyo a MAM3 durante substitución del transductor de presión posición PIZA 1.106 Referente a presión de aceite. Realizado ensayo funcional verificando subsanación del problema. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202411458 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202430 | 22/07/2024 15:10:30 | Durante execução da SSP da emergência foram detectadas Luminárias de 19W, da iluminação principal localizadas na Cotas: 1un. na 78 - U04, 1un. na 60 - U03 e 1un. na 57 - U04. Queimadas. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202430 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | DE ACORDO SOLICITADO FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DANIFICADAS NAS EL. 78, 60 E 57 POR OUTRAS NOVAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS RESOLVENDO O PROBLEMA.
202411351 | STE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202429 | 18/07/2024 15:39:35 | Intercambiar de posición el disyuntor 52-I1 con el disyuntor 52-I9 para posibilitar la alimentación del cantero de obras del contrato 4500071247. Realizar ensayo de aislación y conectar el cable de alimentación del cantero de obras que será utilizado por un periodo de 6 meses. El cable será lanzado por la contratada con la supervisión de SOCM.DT (coordinar con Alejandro 4704). Fecha prevista para conexión 26/07/2024. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202430 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Retirada a alimentação provisoria do canteiro de obra da SOCM.DT, ligada no circuito 52.I9 do CL14. Emitido SSA 202511700 para atualização de desenho. Deixado o circuito identificado como reserva.
202411331 | STE |  | J048A010 | QUADRO QL-03141 U03/U04 - EIXO CD | 0698.319-7 | 202429 | 18/07/2024 10:52:20 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el disyuntor bipolar de 15A del circuito C9 del QL-03141 se encuentra con defecto. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202430 | EDSON FERREIRA | Encontrado Disjuntor bipolar 15A, 220V, do circuito de Iluminação C9 avariado, substituído por outro novo. Deixado circuito em condições normal de operação.
202411152 | STE |  | J046A002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.008-4 | 202431 | 30/07/2024 16:38:50 | RELOCAR LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA , EIXO BC, COTA 108, AMD1, DEVIDO A MESMA TER SIDO REMOVIDA EM FUNÇÃO DE UMA TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO TER PASSADO SOBRE A MESMA.(FOTO EM ANEXO) | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202433 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizada a relocação da posição da luminária de emergência e isntalada nova luminária. Deixado em condições normais de funcionamento.
202410980 | STE |  | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202429 | 18/07/2024 17:21:52 | Providenciar alimentação elétrica para a estação de trabalho localizada na sala MAM3 EL133 U09. | MAM3 | MEG3 | DANIEL DIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202430 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a alimentação elétrica para estação de trabalho solucionando o problema.
202410967 | STE |  | K042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.003-4 | 202428 | 11/07/2024 17:46:38 | Verificar/solucionar motivo por el cual falta alimentación en una de las fases en la toma de fuerza, conforme anexo. Obs: Ubicación en AMC2, elevación 128. | OUO6 | MEG3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202429 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado disyuntor interno de la tomada 460v disparado, realizado ensayos de resistencia de aislación R-Tierra/S-Tierra/T-Tierra: 8,70/5,03/3,9Mohm, R-S/R-T/S-T: 9,3/6,5/11,4Mohm, 23°C HR: 81%, Tensión: R-S/R-T/S-T: 458,3/459,5/458,0V. No encontrada ninguna otra anormalidad, dejado tomada en condiciones normales de operación. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202410875 | STE |  | K053F002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0947.022-0 | 202428 | 10/07/2024 17:00:14 | Durante atendimento a SSA 202410673, referente ao disparo do disjuntor 52-A. Realizado inspeção, constatando baixa isolação no cabo da saída do disjuntor 52.01 que alimenta as tomadas da unidade 10 até a unidade 15 na elevação 225m. Valores dos ensaios: (500Vcc,1min Temperatura: 11 ºC. Umidade: 67,8%): R/⏚=0,8 MΩ; S/⏚= 1,5 MΩ; T/⏚= 0,9MΩ; R/S=1,6 MΩ; R/T=0,5 MΩ; S/T=1,8 MΩ. | MEG2 | MEG3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202429 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO INSPEÇÃO NAS TOMADAS DE 460V/63A, NA COTA 225 E ENCONTRADO CONEXÃO COM FALHA DE ISOLAÇÃO. EFETUADO NOVA ISOLAÇÃO E DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. ENSAIO:(500Vcc,1min Temperatura: 08 ºC. Umidade: 92%): R/⏚=0,99 MΩ; S/⏚= 2,02 MΩ; T/⏚= 1,25MΩ; R/S=1,89 MΩ; R/T=1,0 MΩ; S/T=2,22 MΩ. TENSAO: RS - 459V, RT - 458V, ST - 460V.
202410791 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202428 | 09/07/2024 12:29:18 | Verificar/solucionar interruptor de las luminarias de la sala del “DAC-0501” se encuentra con defecto, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202428 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO INTERRUPTOR DA ILUMINAÇÃO DA SALA DO DAC 0501, COM DEFEITO, POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202410720 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202428 | 08/07/2024 14:28:05 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para la desconexión del QL-27123 que será reemplazado durante los trabajos de modificaciones realizadas a las salas del AMC-2 de la cota 108. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202428 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizada desconexão dos cabos de alimentação do QL-27123, para permitir substituição do painel pela SOCM.DT. O painel novo será conectado com documento específico.
202410465 | STE | 202410381 | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202427 | 04/07/2024 09:48:13 | Realizar verificación de luminarias al lado de la escalera mecánica, lado MI, del interior de las mismas aparece infiltración | MCI1 | MEG3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202428 | EDSON FERREIRA | Realizado retirada de luminárias dos circuitos 3 e 4, para verificação de infiltração nos pontos de iluminação pela MCI1, no hall da cota 139, ME. Após verificação luminárias foram reinstaladas.
202410422 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202427 | 05/07/2024 08:28:21 | Verificar disjuntor do circuito T4 disparado e presença de fumaça na tomada em frente ao ULP-12. | OUO3 | MEG3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202428 | EDSON FERREIRA | Verificado encontrada tomada do piso com defeito. Substituída tomada do piso 2P+T 220V com defeito por outra nova de mesmas características. Deixado circuito de tomadas da LCR-12/13 em condições normais de operação.
202410239 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202427 | 01/07/2024 18:02:14 | Verificar e solucionar iluminação apagada e/ou piscando na LCR 14/15, em frente ao ULP 14. | OUO6 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202427 | EDSON FERREIRA | Substituído lâmpada tubular led 20W, 220V, queimada por outra nova. deixa em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202410184 | STE |  | J041J006 | QUADRO QL-07041 U07/U08 | 0698.011-2 | 202427 | 01/07/2024 10:39:38 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os disjuntores dos circuitos 5 e T4 encontram se disparados. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202427 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | ENCONTRADO DISJUNTORES DOS CIRCUITOS 5 E T4 COM DEFEITO, REALIZADO SUBSTITUÍDOS POR OUTROS NOVOS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. VALORES DE ENSAIO EM ANEXO. TENSÃO MEDIDA APÓS ENERGIZAÇÃO: 231V.
202409352 | STE |  | K041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.035-1 | 202424 | 14/06/2024 15:45:42 | Substituir lâmpadas fluorescentes compactas por lâmpadas bulbo Led na iluminação de emergência na galeria da cota 133. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202426 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspecao local e verificado que todas as luminarias já se encontram com lampadas bulboled instaladas. Deixado em condicoes normais de operacao.
202409156 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202424 | 11/06/2024 23:14:47 | Verificar/solucionar motivo por el cual la luminaria del hall referente a la caseta 3CRL-3 sólo enciende cuando el interruptor de la luminaria (normal) interna de dicha caseta se encuentra cerrado (discrepante a las demás casetas). | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202425 | JAIR FORQUIM | Verificado e encontrado circuito da iluminação do hall da caseta conectado no retorno da iluminação normal do interior da caseta, de forma que estava sendo acionada pelo interruptor. Foi desconectado o circuito e ligado direto na alimentação dos circuitos. Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202409104 | STE | 202408836 | J075B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U01 | 0003.031-7 | 202424 | 11/06/2024 14:54:26 | REALIZAR DESCONEXÕES ELÉTRICAS DA TALHA DO POÇO PARA POSSIBILITAR RETIRADA DO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO EM OFICINA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202426 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADA DESCONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA TALLA DE POZO PARA POSIBILITAR RETIRADA DEL EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO EN OFICINA. LA RECONEXIÓN DEL EQUIPO SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO.
202409085 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202424 | 11/06/2024 09:16:38 | Realizar a conexão elétrica entre o poste da iluminação viária e torre da iluminação Beira Rio(circuito 12 do QLEX-04041) que foi interrompida nas escavações para implantação das bases do portão de acesso a concha do vertedouro. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202424 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, foi realizada a conexão elétrica do circuito de alimentação das luminárias do poste n°25, que foi interrompido próximo ao poste n°23. Foi realizada a energização e verificado o perfeito funcionamento do circuito.
202409037 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202424 | 10/06/2024 17:42:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a luminaria em frente ao painel CFM-18, na elevacao 92, encontra-se caída. | OUO6 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202424 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | ENCONTRADO LUMINÁRIA LED DE 72W COM DEFEITO NA EL.92 U18, REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA NOVA DE MESMAS CARACTERÍSTICAS NORMALIZANDO A ILUMINAÇÃO LOCAL. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202409002 | STE | 202408986 | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202424 | 10/06/2024 09:29:29 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo HT320, referente a alimentacion 220 VCA del panel CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/06/2024. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202424 | EDSON FERREIRA | Realizado apoio a MEG1 no ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto do cabo HT320, referente a alimentação 220V proveniente do QL-3,1 para o CTM-09. Resultado do ensaio de isolação: R p/ Massa= 369Mohms, S p/ Massa=168Mohms, T p/ Massa=366Mohms, Entre R e S= 383Mohms, Entre R e T= 502Mohms e Entre S e T= 263Mohms. Temperatura ambiente 24,5 graus Celsius Umidade 65%.
202408957 | STE |  | K055H002 | TRANSFORMADOR TF-ILHA 45kVA 460/220V | 1486.001-1 | 202423 | 07/06/2024 17:07:08 | Verificar pendencia de comisionamiento del transformador TF-ISLA en cuanto a la identificación del transformador y de sus conductores del secundario y primario (TF-ILHA, X0, X1, X2, X3, H1, H2 y H3). Caso la pendencia no haya sido levantada por la SOCM.DT, realizar la identificación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202424 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado melhoria na identificação do transformador TF-ILHA e de seus condutores. Fotos do referido transformador, devidamente identificado em anexo. Deixado TF-ILHA em condições normais de funcionamento e operação.
202408939 | STE | 202406839 | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202423 | 07/06/2024 11:54:19 | Instalar un tomacorriente para alimentación de una TV en elevación 128 de la Casa de Máquinas conforme diseño adjunto. Instalar desde el circuito T1 del QL-10031. OBS: Similar a lo ejecutado en la SSA 202401110. TV reposicionada por la SM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202425 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado, instalada tomada 2P+T/10A/220V, ligada ao circuito T1do QL-10031 para alimentação de TV localizada na elev. 128m, U10. Após término da instalação, medido tensão 220V na tomada. Deixado circuito em condições normais de operação. Emitida SSA 202409501 para IEQ2 atualizar desenhos.
202408843 | STE |  | P086B008 | SELF-CONTAINED DAC1022 - 1# PAV | 0783.023-8 | 202423 | 06/06/2024 14:14:12 | Durante a manutenção periódica foi encontrado disjuntor desarmado do compressor lado esquerdo do DAC-1022 | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202424 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado resistor de calentamiento en corto para masa. El resistor fue sustituido por otro de la misma característica, posteriormente a la conección realizado ensayo con mediciónes 500MΩ/0,5A/224V. Mediciones del compressor de resistencia aislación/ohmica/corriente (I-max19,6A)/tensión: 1200MΩ /1,6-1,6-1,6Ω /10,9-11,1-11,3A /447,448,449V. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202408838 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202423 | 08/06/2024 05:57:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o indicador "COMP AA2 OPERANDO" nao acende com o compressor AA2 em operacao. | OUO7 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202425 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado indicador del "COMP AA2 OPERANDO". Encontrado el indicador L2.1 con falso contacto en el punto de conexion, realizado prenzado y reaprieto en el mismo. Dejando en condición normal de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202408829 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 06/06/2024 09:24:59 | Realizar el montaje del tablero eléctrico para futura alimentación de diversas cargas pertenecientes a la mesa de corte a chorro de agua de SMMU.DT. Se adjuntan la lista de materiales y el diseño. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202425 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a montagem do painel QFM e o ensaio dos seus disjuntores. Fotos do painel e ensaios em anexo.
202408816 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 05/06/2024 17:03:29 | El Grupo de Trabajo y Organización de Salas , detectó la falta de protección mecánica de diversos conductores de alimentación que pasan por sala de Meg3 cota 127. Verificar y mejorar dicha situación, foto en anexo. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202424 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO, FOI REALIZADA A INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO METÁLICA NA PRUMADA DE CABOS QUE ESTA NA SALA DA MEG3 DA U9. CHAPA METÁLICA FORNECIDA PELA MCI1.
202408717 | STE | 202408649 | P089B009 | SELF-CONTAINED DAC1037 - 4# PAV | 0783.053-0 | 202423 | 05/06/2024 07:53:08 | Verificar o motivo pelo qual os disjuntores do DAC encontravam-se desarmados. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202424 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado resistor de aquecimento inoperante e contator do compressor com contato principal soldado. O resistor foi instalado por MAM3 e posteriormente conectado com medição 0,3A/224V. O contator foi substituído por outro de mesma característica. Medições no compressor de resistencia isolação/ohmica/corrente (I-max19,6a)/tensão: 105MΩ /1,3-1,3-1,3Ω /16,9-17,1-17,3A /451,453,452V. Os circuitos ficaram em condições normais de funcionamento.
202408646 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202423 | 04/06/2024 00:10:57 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 2Q1 referente ao compressor 2. Alarme acionado: "DEFEITO MOTOR COMPRESSOR 2". | OUO6 | MEG3 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202423 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y Encontrado falla en la aislación del conector dentro de la caja de conexión del motor, realizado nueva aislación del mismo, efectuado ensayos de resistencia de aislación=6100OHM y resistencia óhmica del compresor 2=1.1/1.1/1.1OHM, T:24.7°C, URA=76% ,Tensión = 459/461/460V, Corriente:144.1/146.2/146.5A, en conjunto con OUO2, posterior se dio comando de partida del mismo verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación
202408606 | STE | 202408492 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202423 | 04/06/2024 10:38:23 | SOLICITAMOS A VERIFICAÇÃO EM CONJUTO, DO SENTIDO DE GIRO DE MOTO-BOMBA, E SE NECESSÁRIO, EFETUAR A INVERSÃO ELETRICAMENTE DA MESMA. | MAM1 | MEG3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202424 | ELVIS ECCEL | Realizado inversão no sentido de giro do motor com troca de fase na conexão da caixa do motor. O motor foi energizado e verificado seu funcionamento normal em conjunto com MAM1. Medições realizadas: 1)tensão RS/RT/ST: 458,1/459,2/459,6V; 2) corrente (In:12,3A) R/S/T: 10,4/10,8/10,5. A moto-bomba ficou em condições normais de operação.
202408599 | STE | 202402748 | P086A008 | SELF-CONTAINED DAC9A22 - 1# PAV | 0783.017-3 | 202423 | 04/06/2024 08:31:44 | Conectar o compressor lado direito e pressostatos do DAC-9A22 | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202424 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do compressor e pressostatos após instalação por MAM3. Medições realizadas: 1)resistência de isolação: 553MΩ (URA63,5%/23,4ºC/ 500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica do enrolamento: 1,9/1,9/1,9Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 399/399/402V; 4)corrente (I-oper. max:15,6A) R/S/T: 10,8/11,8/10,7A. O compressor ficou em condições normais de funcionamento e disponível para operação.
202408569 | STE |  | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202423 | 03/06/2024 10:35:00 | Verificar e solucionar problemas de sinalização e controle no sistema de lubrificação da ponte. Durante os teste do sistema de lubrificação da ponte foi verificado que as sinalizações elétricas não estão funcionando, realizado inspeção mais detalhada e constatado que alguns fim de curso não tem cabeamento e outros não sinalizam no painel. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202424 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y emitida SSA: 202513838 para actualización de diseño. Realizado lanzamiento de conductores faltantes y normalizado circuito eléctrico según SSA:202417758, con apoyo de la MAM2 realizado testes funcionales del sistema arrojando resultados satisfactorios, equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202408561 | STE | 202408479 | K006D002 | MOTOBOMBA 60 HZ DE PRE-CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P2-JW | 0486.002-0 | 202423 | 03/06/2024 10:35:13 | Solicitamos apoio para desconexão do motor elétrico da motobomba 4-P2-JW. Após substituição dos rolamentos por parte de MAM2, efetuar a reconexão novamente. Serviços programados para 06/06/2024 ás 08:00. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202423 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | Efetuada desconexão do motor da bomba 4-P2-JW para permitir substituição de rolamentos do motor por MAM2. Após reinstalação do motor, efetuada reconexão do motor. Medido tensões RS/ST/TR= 455/456/455V, Corrente R/S/T= 1,0/1,0/1,0A In=1,2A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202408535 | STE |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202422 | 01/06/2024 23:44:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual no enciende el led de indicación de nivel alto con prueba de lampara. Ver anexo. | OUO6 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202423 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | Encontrado sinalizador led pos. H13 inoperante. Efetuada substituição do sinalizador, efetuado teste de lampadas e constatado sinalização normalizada. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202408490 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202422 | 29/05/2024 15:57:54 | Solicitamos desconectar cable HV-091 y retirar del tablero KDV-02. Dejar disponible afuera del tablero con identificación para permitir retirada definitiva por la empresa PROVOLT con el contrato 4500067387 en los días 4, 5 y 6 de junio/2024. Mantener conectado el cable HV-072. Ver diseño y correo adjunto. | IEQ1 | MEG3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202423 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada desconexión y retirada del cable HV-091 proveniente del panel CNDV al KDV-02. Realizada instalación de borneras 35mm2 para recibir alimentación 460V proveniente del QK 52.211 que pasaba primeramente por el CNDV. Anexo diseño marcado y fotografias conforme instalado en campo. Emitida SSA: 202409053 para actualización de diseño.
202408485 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202422 | 29/05/2024 14:47:19 | Substituir lâmpadas tuboled queimadas no saguão dos elevadores E17/18, AMC1, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202423 | JAIR FORQUIM | Substituído 16 lâmpadas tubo led de 20W luminárias com defeito por outras de mesmas características técnicas. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202408464 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202422 | 29/05/2024 10:24:03 | Verificar e solucionar alarme recorrente de "Pré-aquecimento falha". Verificado no local que o aquecimento encontra-se conectado. Obs.: Defeito está ocorrendo também no GDV-02. | OUO1 | MEG3 | CLEBER REIS EINHARDT | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Conforme parecer técnico (SSa202408480) foi executado modificação pela SSa202513589. Não foi verificado novas atuações de alarme indevido de falha de pré-aquecimento. A modificação foi implementada no KDV-02 com parecer técnico da SSa202512244. Foi emitida por IEQ1 revisão de PIC.EQ.0051-R03, OA.0234-R02 e SDS-15744 para incluir novos componentes na LMR.HH.073. Para atualização de desenhos do KDV-01/02 foi emitida SSa's202511008 / 202514034.
202408309 | STE |  | N056A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMC | 1648.001-0 | 202422 | 27/05/2024 10:43:00 | Durante ensayos de funcionamiento del montacarga, fue detectada oscilación de tensión de alimentación, ocasionando un comportamiento anormal en el motor de elevación y en la luces del montacarga. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202429 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado en conjunto con el fabricante que el problema fue subsanado transfiriendo parte de la logica del PLC al inversor. El exceso de procesamiento del CLP provocaba comportamiento inadecuado del motor.
202408269 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202422 | 27/05/2024 09:35:27 | Verificar/solucionar lámparas quemadas en los sanitarios del segundo piso. | OUO7 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202422 | JAIR FORQUIM | Substituído 03 lâmpadas tubo led com defeito no banheiro do segundo piso da casa de relê. Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202407806 | STE |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202420 | 17/05/2024 16:29:23 | Em substituição da SSA 202407566, verificar motivo pelo qual foi constatado a falta da alimentação para a oficina da empresa Construtora Acaray. | MEG2 | MEG3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202421 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A tomada de alimentação da oficina da empresa Construtora Acaray estava sem tensão devido a isolação dos circuitos de tomadas para substituição pelo novo modelo 2P+T/16A, pela SOCM.DT nos pátios da SEMD, AT 202403224.Circuito de tomadas normalizado após a substituição da mesma pelo novo modelo.
202407496 | STE |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202419 | 10/05/2024 11:55:20 | Verificar/solucionar interruptor correspondiente a la luminaria de la caseta 2CRL-1 se encuentra desacoplado, conforme anexo. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202421 | JAIR FORQUIM | Substituído interruptor da iluminação normal com defeito por outro de mesmas características na caseta 2CRL-1. Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202407308 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202419 | 07/05/2024 16:36:13 | Verificar/Solucionar las siguientes tomadas que se encuentran sin tensión, estando sus respectivas alimentaciones cerradas. TF.6 (TFN.3) TE.4 (TIE.5A) TIE.11 (TIE.3A) TIE.15 (TIE.3A) TIE.7 (TIE.2A) Patio de 220Kv. TL 9-10-13-15 (QIE-5A). Patio de 500Kv. | OUO7 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202421 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, foi realizada a verificacao de tensao nas tomadas sinalizada e com excecao da TE-6 todas as demais tomadas estao funcionando corretamente. Para a TE-6 e TF-6 foram emitidas as SSAs 202408281 e 202408284 para que a solucao seja tratada de forma individual, tendo em vista que ambas possuem problemas distintos. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202407133 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202419 | 07/05/2024 15:18:52 | Solicitamos a instalação de mais um ponto de tomada 220V na sala MMU2 cota 139, posição indicada em foto em anexo, devido a instalação de mais um computador, que está ligado provisoriamente com extensão. | MMU2 | MEG3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202422 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado, foi efetuado a instalação de uma tomada 220Vca na sala da MMU2, elevação 139, para atender a uma nova estação de trabalho. Emitido SSA 202408513 para atualizar desenhos. Deixado tomadas em condições normais de funcionamento.
202406557 | STE |  | K047A001 | QUADRO QL-25121 AMC1/2/3 | 0698.384-7 | 202417 | 23/04/2024 16:42:15 | Prestar apoyo a la SOCM.DT desenergizando el tablero QL-25121B, alimentado desde el circuito 9 del QL-25121. El tablero será sustituido por otro tablero nuevo. El nuevo tablero será alimentado desde el mismo circuito con otro documento. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202418 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ2, efetuada a desconexão dos cabos de alimentação do QL-25121B para sua substituição, realizada pela SOCM.DT. Após, realizados ensaios de isolação dos novos cabos: R/terra= 58,7Mohms, S/terra= 66,9Mohms, T/terra=69,9Mohms. Megger IB3832, termohigrômetro 3616. Temp.28°C/RH 79%. Conectados os cabos ao painel e deixado em condições normais de operação.
202406251 | STE |  | K047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.041-6 | 202416 | 18/04/2024 16:38:40 | Substituir lâmpadas fluor.compacta por lâmpadas bulbo Led na iluminação de emergência da cota 108, eixo BC, lado 60Hz. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202419 | EDSON FERREIRA | Substituido lâmpadas fluor.compacta por lâmpadas bulbo Led na iluminação de emergência da cota 108, eixo CD, lado 60Hz. Deixado em condiçoes normais de operaçao.
202406161 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202416 | 17/04/2024 14:33:23 | CONFORME DETECTADO EM INSPECAO REALIZAR A RECOMPOSICAO DOS CABOS DE ATERRAMENTO AUSENTES PARA AS ESTRUTURAS METALICAS LOCALIZADAS NO AMD3 DA EL115 SOBRE A SALA DA MCI. DETALHES EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202419 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo com o solicitado, realizado a recomposição dos pontos de aterramento ausentes das miscelâneas metálicas sobre a sala da MCI2 na EL.115 AMD3, normalizando assim a malha de aterramento no local.
202406091 | STE |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202416 | 17/04/2024 07:46:50 | Durante atendimento a SSP 20243733, encontrados 10 cartoes de anunciacao de alarmes (código almox 560375) inoperantes. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202419 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Instalados y probados los 10 cartones del anunciador reparados por ILA2 con SSA: 202413484, con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo fotos.
202405543 | STE |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202415 | 08/04/2024 07:36:43 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado falla de comunicación entre IHM de Cabina y PLC. Conectores de Comunicación: Ethernet y RS232. Fotografías en Anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202429 | THOBIAS DANIEL | Foi verificado, que após execução da SSA 202405566, a comunicação entre a IHM da gabine e o PLC está normal.
202405541 | STE |  | N056A023 | PAINEL DAS PORTAS E ATUADORES ELÉTRICOS PEL-AMC | 1651.001-8 | 202415 | 08/04/2024 07:37:53 | Encontrado cables, sin identificación, conectados a los polos + y - del puente de diodos 3PR1, el mismo no aparece en el diseño (5218-DF-J6343 - Hoja 36) y quedan conectados tres terminales a un mismo borne. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202415 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA Derivada 202405567 para IEQ2 Solicitando entrar en contacto con fabricante para efectuar solución. Fue identificado el cable conectado, el mismo es para conexión del filtro RC presente en el diseño. El mismo ahora se encuentra conectado en los bornes 1 y 5 del contactor 3K09 Conforme diseño en anexo
202405540 | STE |  | N056A009 | FREIO 2M3 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.011-3 | 202415 | 08/04/2024 07:38:07 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2M3 - Referente al motor del freno 2 de Elevación del Montacargas. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202429 | ELVIS ECCEL | Verificado en campo la instalación correcta de placa de identificación del freno posición 2M3. Anexo foto.
202405539 | STE |  | N056A008 | FREIO 2M2 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.010-1 | 202415 | 08/04/2024 07:38:18 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2M2 - Referente al motor del freno de Elevación 1 del Montacargas. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202429 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado en campo que el Freno posición 2M2 ya se encuentra identificado correctamente. Anexo foto
202405538 | STE |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202415 | 08/04/2024 07:38:37 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2G1 referente al Encoder. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202429 | ELVIS ECCEL | Verificado en campo la instalación correcta de placa de identificación del encoder posición 2G1. Anexo foto.
202405537 | STE |  | N056A018 | BANCO DE RESISTÊNCIA DOS INVERSORES | 3157.024-0 | 202415 | 08/04/2024 07:39:28 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que las resistencias 3RF1, 1RF1A Y 1RF1B No poseen identificación. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202429 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado en campo que las resistencias de descarga 2RF1A, 2RF1B y 3RF1(error de tipeo en la emisión de la SSA) ya fueron identificados correctamente. Anexo fotos.
202405536 | STE |  | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202415 | 08/04/2024 07:39:07 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que los paneles PC-07-AMC Y PC-26-AMC no poseen aterramiento. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202429 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado en campo que los paneles PC-07-AMC y PC-26-AMC ya se encuentran aterrados correctamente. Anexo fotos.
202405535 | STE |  | N056A020 | LIMITES DO MOVIMENTO DO SISTEMA E SENSORES | 3158.025-6 | 202415 | 08/04/2024 07:40:10 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que los paneles PC21-AMC, PC22-AMC, PC23-AMC Y PC24-AMC, Referentes a los transductores de módulos de carga, no poseen aterramiento. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202429 | ELVIS ECCEL | Verificado en campo que los paneles PC21-AMC, PC22-AMC, PC23-AMC y PC24-AMC ya se encuentran aterrados correctamente. Anexo fotos.
202405482 | STE |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202415 | 08/04/2024 07:42:09 | Durante atención a SSA 202403209 encontrado cable Profinet sin conexión de malla de aterramiento vía conector RJ45. En anexo, ejemplo de conexión estándar con conector metálico y conectores utilizados en la modernización. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202429 | ELVIS ECCEL | Verificado en campo que cables y conectores fueron sustituidos por los correspondientes solicitados. Anexo fotos.
202405470 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202414 | 05/04/2024 14:44:54 | Durante atención a SSA 202403209 de comisionamiento, encontrado ausencia de plug de conexión del inversor 3U1 (Inversor de las puertas) regla X26. Fotografía en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202516 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado en campo y constatado que el plug de conexión ya se encuentra montado en la regla X26. Anexo foto.
202405424 | STE |  | N046A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.024-6 | 202414 | 04/04/2024 17:01:07 | Encontrado cable de alimentación general del puente, proveniente del Festoon en constante rozamiento con soporte del Festoon. Fotografia en Anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202506 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y constatado correcta fijación del cable y solución a dicho problema. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. fotos en anexo.
202405388 | STE |  | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202414 | 04/04/2024 11:50:58 | Durante ensayos de puesta en servicio, verificado que el inversor presenta fallas con código de error F14-27 (Error de comunicación entre Encoder e Inversor). Verificado en manual que el cable de conexión entre encoder e inversor necesita de blindaje y aterramiento del blindaje en ambos extremos. Cable actual utilizado: UTP Cat 5e con folio de aluminio. Diagrama del manual en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202429 | ELVIS ECCEL | Verificado en conjunto con el fabricante, falla solucionada con reemplazo por cable blindado y aterrado en ambos extremos de acuerdo al manual del encoder. Anexo foto
202404911 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202413 | 25/03/2024 11:29:57 | Durante inspección de puesta en servicio, encontrados cables de alimentación al panel PEL-AMC sueltos, realizando recorrido fuera de las canaletas. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202515 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Verificado y constatado en campo que el contratista ha colocado los cables dentro de las canaletas existentes en el Panel PEL-AMC solucionando la pendencia.
202404821 | STE |  | K090A010 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS | 0512.006-3 | 202413 | 25/03/2024 11:56:54 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20244092 ENCONTRADO BASE DE SOPORTE TIPO QUADRADO DEL PULZADOR BL 06, REFERENTE A MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS, EN ESTADO DE CORROSIÓN. | MEG3 | MEG3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202422 | GARAY VERON VENANCIO | SUSTITUIDO BASE DE SOPORTE TIPO QUADRADO DEL PULZADOR BL 06, POR OTROS DE LA MISMA CARACTERISTICA.
202404642 | STE |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202412 | 20/03/2024 07:07:04 | Durante o comissionamento do motor de elevação da monta cargas, foi verificado a impossibilidade de conectar os cabos de alimentação do motor nos seus terminais, pois o diâmetro dos terminais do motor é maior que o furo dos conectores. Conforme foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202413 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA derivada 202404645 para IEQ2 sobre pendencia. El problema fue solucionado por el fabricante utilizando barras de cobre en los terminales del motor para posibilitar conectar los cables.
202404550 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202412 | 19/03/2024 07:06:18 | Substituir luminárias fluorescentes por luminárias de tecnologia Led na casa de Máquinas do elevador E-05, localizado no bloco H09/10, cota 144m, Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202415 | JAIR FORQUIM | Substituído luminárias fluorescentes por luminárias de tecnologia Led na Casa de Máquinas do elevador E-05. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202404512 | STE |  | N056A018 | BANCO DE RESISTÊNCIA DOS INVERSORES | 3157.024-0 | 202412 | 19/03/2024 13:39:28 | Realizada inspección en campo encontrando discrepancia entre diseño 5218DFJ6343P (Pag. 25) y resistores en campo. En el diseño consta de 1 resistor pero en el memorial de calculo constan 2 resistores. Los mismos poseen termostatos de seguridad y es necesaria la definición si estos irán en serie o en paralelo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202413 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA Derivada para IEQ2 202404611 sobre discrepancia. La misma fue respondida con diseños proveídos por el fabricante, realizada verificación encontrando correcta disposición en campo conforme diseños, los cuales serán marcados y adjuntados a la SSA 202403209 (comisionamiento del montacarga AMC).
202404511 | STE |  | N056A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMC | 1652.001-2 | 202412 | 19/03/2024 13:39:01 | Durante atención a la SSA 202403209 de comisionamiento, encontrado relación de transformación del Transformador 5TR2 con discrepancia según valores en fotografía anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202421 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Luego de substitución de transformador por la empresa tercerizada, fueron realizados ensayos de relación de transformación y de aislación con resultados satisfactorios. Los resultados de los mismos se encuentran en anexo.
202404508 | STE |  | N056A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMC | 1652.001-2 | 202412 | 19/03/2024 13:38:23 | Durante atención a la SSA 202403209 de comisionamiento, encontrado relación de transformación del Transformador 5TR1 con discrepancia. Verificado que conexión interna se encuentra invertido en los bornes H1 y H3. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202413 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA Derivada para IEQ2. La misma fue respondida que fueron realizadas las gestiones correspondientes con el fabricante. Fue realizada la inversión entre los bornes H1 y H3 del 5TR1 y dejado en condiciones normales conforme placa del transformador.
202404272 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202411 | 14/03/2024 07:56:44 | Verificar e solucionar iluminacao deficiente na regiao da monovia da U09 conforme video em anexo. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202418 | JAIR FORQUIM | Serviço de substituição de luminária com defeito foi realizado dentro da SSP 20245086. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202403888 | STE |  | N029A052 | FREIO 02 DO SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3215.006-9 | 202410 | 08/03/2024 15:19:11 | Durante utilização da ponte foi observado indicação de alarme no sistema de freio da elevação principal. Verificar e solucionar a indicação de alarme ativo no sistema de freio (17F2), pastilhas de freio em condições normais. Imagens em anexo. | MAM2 | MEG3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202414 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado ajuste en sensor de desgaste conforme valores de planilla de comisionamiento 50-40.01.14.01. Realizado ensayos funcionales constatando funcionamiento correcto y alarma rearmada. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202403827 | STE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202411 | 13/03/2024 06:54:58 | Solicitamos instalar toma trifásica de 220V para conectar máquina en el taller de Herrería de la MCI1, localizada en los bloques F 34-F35, potencia 15 HP, tensión 220V Trifásica, corriente 60 Hz. | MCI1 | MEG3 | SAMUEL VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202426 | EDSON FERREIRA | Conforme Parecer Técnico, foram substituídos os disjuntores bifásicos 52.12, 52.14 e 52.16 por disjuntores trifásicos nas posições 52.12 e 52.14 e instalado tomada trifásica 220V. Deixado circuito em condições normais de operação. Medido 222,5V entre fases na tomada. Emitida SSA 202410324 para atualização de desenhos. Realizados ensaios nos disjuntores. Ensaios em anexo.
202403765 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202410 | 06/03/2024 23:07:55 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no acesso à caixa espiral / válvula 01EF. Unidade 08. | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202418 | JAIR FORQUIM | Serviço de substituição de luminária com defeito realizado dentro da SSP 20245086. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202403464 | STE |  | J056C012 | QUADRO QL-4.5 - EL. 70 F11/12 | 0698.358-8 | 202409 | 29/02/2024 16:53:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator 42.M2 não aceita comando de fechamento. Defeito verificado durante a execução da SSP 20243705. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202412 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator 42.M2 se encontrava com a bobina de fechamento queimada. Substituído o contator por nova com as mesmas características técnicas. Deixado QL-4.5 em condições normais de funcionamento e operação.
202403460 | STE |  | J056C010 | QUADRO QL-4.4 - EL. 95 F5/6 | 0698.357-0 | 202409 | 29/02/2024 16:54:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o relé 27X se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP 20243705. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202411 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o cabo nº 12 (ponto comum da bobina do relé 27X) se encontrava com mau contato devido ao ponto de costura localizado no contato da bobina de fechamento do contator 42-M1 estar com defeito. Substituído o contator com defeito e deixado o relé 27X em condições normais de funcionamento.
202402729 | STE | 202402675 | K053E005 | QUADRO QL-7.2 H6/7 - EL. 214 | 0698.454-1 | 202408 | 19/02/2024 14:08:59 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cabo HT676, referente a alimentación 220 VCA del panel CTM-18. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 23/02/2024. | MEG1 | MEG3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202408 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado apoio a MEG1 no ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto do cabo HT676, referente a alimentação 220V proveniente do QL-7.2 para o CTM-18. Resultado do ensaio de isolação: A p/ Massa= 566Mohms, C p/ Massa=579Mohms, Entre A e C= 596Mohms.
202402673 | STE | 202402622 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202408 | 19/02/2024 08:53:27 | Debido al error emitido por el indicador del deshumidificador de la sala MATRIX (Elev. 135) referente a falta de fase, verificar: La tensión en el tomacorriente. La conexión del plug del deshumidificador. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202409 | ELVIS ECCEL | Realizada inspeção do conjunto tomada/plug e constatado que as conexões dos condutores elétricos não tem anormalidades. Medição elétrica na tomada : 220Vca.
202402346 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202406 | 09/02/2024 07:13:44 | Verificar motivo pelo qual algumas luminárias da iluminação viária encontram-se apagadas no acesso a torre mirante, cota 185.Desenhos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202410 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizada inspeção da iluminação viária na rampa do acesso a torre do vertedouro e constatado 11 luminárias queimadas e com base de fusiveis infestadas por formigas. Realizada a substituição das luminárias queimadas por outras novas das mesmas caractísticas e realizada a desinsetização e limpeza nas base dos fusiveis. Deixada a iluminação viária do acesso a torre do vertedouro em condições normais de operação.
202402337 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202406 | 08/02/2024 16:11:17 | Lanzar, realizar ensayo de aislación y conectar cable de alimentación del deshumidificador de la CCR. La alimentación será desde el disyuntor 52.11 del KCC-01 (Elev. 133 U09). Utilizar cable de 16mm2 (código 159093), tomacorriente 32A 2P+T (código 718478). TAG del cable --> H5R0031. Ver ubicación prevista del deshumid. en el diseño adjunto. Coordinar los trabajos con MEG-2, qué realizarán la conexión en el KCC-01. (SSA 202402338) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202424 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pela IEQ2, foi instalado uma tomada monofásica 220Vca 32A na CCR para atender um desumidificador. Efetuado ensaio de resistência de isolação dos cabos (R/M=744Mohms, S/M=532Mohms, R/S=915Mohms, temp.=23,8ºC, U=70,8%). Verificada tensão (R/M=133V, S/M=133V, R/S=230V). Emitido SSA 202409266 para IQE2 atualizar desenhos e SSA 202409269 para MCI4 pintar eletrodutos. Deixado tomada em condições normais de funcionamento e operação.
202402334 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202406 | 08/02/2024 16:12:03 | Lanzar, realizar ensayo de aislación y conectar cable de alimentación del deshumidificador de la CCR. La alimentación será desde el disyuntor 52.18 del KCC-02 (Elev. 133 U11). Utilizar cable de 16mm2 (código 159093), tomacorriente 32A 2P+T (código 718478). TAG del cable --> H6R0027. Ver ubicación prevista del deshumid. en el diseño adjunto. Coordinar los trabajos con MEG-2, qué realizarán la conexión en el KCC-02 (SSA 202402335) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202424 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi instalado uma tomada monofásica 220Vca 32A na CCR para atender um desumidificador. Efetuado ensaio de resistência de isolação dos cabos (A/M=664Mohms, B/M=612Mohms, A/B=965Mohms, temp.=25,4ºC, U=68,5%). Verificada tensão (A/M=132,0V, B/M=132,4V, A/B=229,0V). Emitido SSA 202409254 para IQE2 atualizar desenhos e SSA 202409262 para MCI4 pintar eletrodutos. Deixado tomada em condições normais de funcionamento e operação.
202401803 | SCA |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202405 | 31/01/2024 15:19:14 | Conforme Parecer técnico de IEQ2 en SSA 202400696, Realizar modificaciones en alimentación de sensor anticolisión. Y al concluir modificaciones, emitir SSA para actualización de diseño As Built. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202409
202401090 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202404 | 22/01/2024 10:19:12 | Verificar motivo por el cual la ETA-1A inicia el proceso de produccion de agua cuando el volumen del tanque llega a un valor de 49.5 aproximadamente, parando la produccion en 49.9m3. El ajuste de reposicion y parada de produccion de agua industrial se encuentran en 30m3 y 50m3 respectivamente. (Sonda de nivel SN-E04-012) OBS.: comportamiento observado en anexo. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202404 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 2024/04: Realizada inspección, verificada necesidad de detención de proceso de producción de la ETA-1A para realización de ensayos en la Sonda de nivel SN-E04-012. La ETA-1A Se encuentra en periodo de confiabilidad y no puede ser detenido por maniobra de operación. 2024/09: Verificada sonda no parametrizable, con escala fija 0-20m/4-20mA. Realizado ajuste de la escala de nivel de la sonda en PLC junto con el fabricante, verificando subsanación del problema. En anexo, código de PLC alterado. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202401089 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202404 | 22/01/2024 10:20:33 | Verificar motivo por el cual la produccion de agua potable de la ETA-1 presenta una interrupcion intermitente durante la carga del tanque. La produccion de agua inicia y se extiende por 1h aproximadamente, luego para la produccion por espacio de 20mins (sin motivo aparente). Verificado que en estos periodos de parada de produccion no se esta realizando ninguna limpieza de filtros (retrolavado) ni descarga de lodos. OBS.: comportamiento registrado en anexo. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202404 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 2024/04: Emitida SSA: 202401746 solicitanto un parecer técnico a IEQ2 sobre rutina anormal. 2024/11: Respondido PT afirmando que ese comportamiento se produce debido a la necesidad del sistema por aumentar la concentración de cloro en el tanque de solución de hipoclorito, posterior a la inyección se dispersa por 15min y vuelve a producir la ETA. Dicho comportamiento será documentado en el diagrama de flujo de operación 5100-DC-G8217-E. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202401088 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202404 | 22/01/2024 10:21:42 | Verificar motivo por el cual la ETA-1 inicia el proceso de produccion de agua cuando el volumen del tanque llega a un valor de 49.7 aproximadamente, parando la produccion en 50.9m3. El ajuste de reposicion y parada de produccion de agua potable se encuentran en 15m3 y 60m3 respectivamente. (Sonda de nivel SN-E04-008) OBS.: nivel del tanque con horarios en anexo. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202404 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 2024/04: Realizada inspección, verificada necesidad de detención de proceso de producción de la ETA-1 para realización de ensayos en la Sonda de nivel SN-E04-008.La ETA-1 Se encuentra en periodo de confiabilidad y no puede ser detenido por maniobra de operación. 2024/09: Verificado Sonda no parametrizable, con escala fija 0-20m/4-20mA. Realizado ajuste de la escala de nivel de la sonda en PLC junto con el fabricante, verificando subsanación del problema. En anexo, código de PLC alterado. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202401077 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202403 | 20/01/2024 16:33:26 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE ALARME "ETA-1 SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD" REPORTADO NO SISTEMA SCADA DE FORMA INTERMITENTE. | OUO5 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202404 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA para IEQ2 Solicitando emitir Parecer Técnico referente a evento normal reportado como alarma. Fue comunicado al contratista y retirado de condiciones de alarma del sistema SCADA. Realizado ensayo verificando subsanación del problema.
202401076 | STE |  | J090B017 | MOTOBOMBA 50 Hz DOSADORA BWP-E04-009 SULFATO AL | 0511.026-3 | 202403 | 20/01/2024 16:33:36 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "BP_50 ETA-1A SULFATO TQ_SOL AGITADOR FALLA". | OUO5 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202404 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 2024/05: Realizada inspección, verificada necesidad de detención de proceso de producción de la ETA-1A para realización de ensayos, la misma se encuentra en periodo de confiabilidad y no puede ser detenida por maniobra de operación. 2024/09: Constatado que el disyuntor se encuentra normal, emitida SSA 202403497 Solicitando PT a IEQ2 sobre alteración junto con el fabricante y MEL4 de alarma apuntada entre SCADA y WINCC-ETA.
202400850 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202403 | 17/01/2024 11:19:21 | Testar bobina fabricada pelo laboratório (SSA 202400093) para os disjuntores Magrini-Galileo B1-50-1250A Testar a bobina em ambas posições (abertura e fechamento). Após o teste retirar a bobina nova e reinstalar a bobina original do disjuntor. Códigos de estoque: 497550 (abertura) e 217620 (fechamento). Parâmetros da bobina: L (60 Hz) = 67,2 mH R = 68,4 ohms Obs: disjuntor e bobina descontinuadas. Ref: GCSMIT-2071. | IEQ1 | MEG3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202408 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Durante execução da instalação da nova bobina, fornecida por IEQ1 e desenvolvida por ILA1, foi constatado que suas dimensões impossibilitaram o encaixe no suporte metálico. Um novo teste será realizado com a emissão de outra solicitação após o fornecimento de uma nova bobina. O disjuntor pos.152B utilizado para o teste ficou em condições normais de funcionamento.
202400565 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202402 | 12/01/2024 05:29:22 | Verificar/solucionar luminarias deficientes tanto en el exterior de la caseta 2CCB-1 como también en su sala de baterías, conforme anexos. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202408 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado 1 projetor LED de 100W externo danificado proximo a porta da caseta 2CCB1, realizado a substituicao por outro novo de mesmas caracteristicas. Deixado em condicoes normais de operacao. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202320476 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202351 | 21/12/2023 15:20:34 | Verificar las instalaciones eléctricas realizadas en las modificaciones de los baños femenino y masculino lado 60Hz del primer piso del edificio de producción. Ver protocolo de montaje y diseños marcados con las modificaciones en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202403 | ELVIS ECCEL | Realizado verificação das instalações elétricas executadas nos banheiros. Foi constatado instalações conforme desenhos marcados. Ver anexo com os tipos de luminárias instaladas e marcadas no desenho (6701-DC-7008-P). Constatado funcionamento normal do circuito de iluminação, sensores de válvulas e tomadas.Emitido SDS 15094 para revisão da LMR JK181 e recomendação 3784 para revisao de PIC.
202320434 | STE |  | J058A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V | 0946.071-5 | 202352 | 29/12/2023 08:32:56 | Se solicita extensión del electroducto hasta el bebedero. | MCI1 | MEG3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202404 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela MCI1, foi efetuado o reposicionamento de duas tomadas 2P+T 220V destinadas a atende dois bebedouros localizados no mirante da margem direita. Verificado tensão nas tomadas após a alteração (R/Massa = 124,6Vca, S/Massa = 124,9, R/S = 215,0Vca). Emitido SSA 202402120 para aIEQ2 atualizar desenhos. Deixado tomadas em condições normais de funcionamento e operação.
202320199 | STE |  | K050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.044-0 | 202350 | 16/12/2023 17:48:55 | Verificar y solucionar artefacto de iluminación de emergencia sin foco, ubicado al lado de la escalera en la cota 57, unidad 16. Video en Anexo. | OUO6 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202404 | EDSON FERREIRA | Instalação de lampada faltante foi realizado dentro da SSP 20244396. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202319395 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202348 | 29/11/2023 05:02:35 | Lâmpada com defeito atrás do UMCC-18, ver video em anexo. | OUO6 | MEG3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202404 | EDSON FERREIRA | Verificado a existência de uma luminária LED com defeito atrás do UMCC-18. Ela foi substituída por uma nova com as mesmas características técnicas. Substituição realizada dentro da SSP: 20245081. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202319394 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202348 | 29/11/2023 05:03:27 | Lâmpada queimada na LCR 12/13 próximo a UAM-12, ver foto em anexo. | OUO6 | MEG3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202403 | JAIR FORQUIM | A lâmpada queimada foi substituída por outra de mesma característica. Serviço executado dentro da SSP 20244214. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202319374 | STE | 202317177 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202348 | 28/11/2023 10:56:51 | Instalar tomacorrientes padrón BR con cables de 4mm2 a través de electroductos rígidos visibles para los armarios instalados en la CCR. Utilizar los circuitos T6 y T7 del tablero QL-9A242 (50Hz) y QL-10242 (60Hz). Para los armarios ubicados detrás del video wall, lanzar los cables por sobre el forro con electroducto flexible ¾” y bajada con electroducto rígido visible. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202403 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2 foram instaladas tomadas 220V/10A, padrão brasileiro para alimentar armários na CCR, cota 135. Tomadas conectadas ao circuto T6 do QL-10242 (60Hz) e T7 do QL-9A242 (50Hz). Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA202401052 para atualização de desenhos. Fotos em anexos.
202317423 | AIM |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202343 | 26/10/2023 10:10:25 | Verificar falha no funcionamento da sinalização de saída de veículos do prédio dos bombeiros. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202344 | EDSON FERREIRA | Realizado inspeção e encontrado sinalizador com lâmpadas incandescentes de 60W queimadas e envólucro trincado.
202316425 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202340 | 05/10/2023 10:12:33 | Verificar/solucionar motivo por el cual los conductores de los DJ-6, DJ-5 y DJ-4 se encuentran con señales de sobrecalentamiento. Interruptores correspondientes a la bombas BAGP-TE-03,BAGP-TE-02 y BAGP-TE-01. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202344 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção dos condutores e verificado que estão em bom estado. As conexões dos disjuntores não apresentavam anormalidade. Os terminais foram substituídos e novamente conectados. Executado medição de corrente nos disjuntores(In25A) fase R/S/T: 1) DJ-6: 21,3/22,0/21,8A; 2) DJ-5: 22,3/21,8/22,2A; 3) DJ4: 21,1/21,5/21,4A. O painel PF-QE-TE-01 ficou em condições normais de operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202316247 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202339 | 01/10/2023 18:06:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual lámpara ubicada en la elev. 92 en el pozo de la turbina de la unidad 13 se encuentra apagada. Foto en anexo. | OUO6 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202344 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | La sustitución de lámparas fue ejecutado durante la SSP 20232672. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202316242 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202339 | 30/09/2023 23:30:53 | Substituir lâmpada queimada localizada no corredor de acesso a sala de supervisão e controle da SEMD. | OUO7 | MEG3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202347 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada 1 lâmpada tubular led de 20W queimada no corredor e substituída por outra nova e com mesmas características s técnicas. ATIVIDADE EXECUTADA DENTRO DA SSP 20232750. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202316236 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202339 | 29/09/2023 23:44:38 | Verificar 1 das lâmpada que se encontra atràs do video-all da Casa de Rele - SEMD, com defeito intermitente. | OUO7 | MEG3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202347 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada lâmpada tubular de 20W piscando atrás do vídeo-all. Foi substituída por outra nova e com as mesmas características técnicas. Trabalho executado dentro da SSP 20232750. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202316008 | STE |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202339 | 29/09/2023 11:03:15 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-18071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202347 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316007 | STE |  | K045A006 | QUADRO QL-16071 U16/U17 | 0698.404-5 | 202339 | 29/09/2023 11:04:27 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-16071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202347 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realizada a identificação dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316006 | STE |  | K045A005 | QUADRO QL-14071 U14/U15 | 0698.379-0 | 202339 | 29/09/2023 11:03:41 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-14071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202347 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316004 | STE |  | K045A004 | QUADRO QL-12071 U12/U13 | 0698.374-0 | 202339 | 29/09/2023 11:04:17 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-12071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202347 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316003 | STE |  | K045A003 | QUADRO QL-10071 U10/U11 | 0698.369-3 | 202339 | 29/09/2023 11:04:45 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-10071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202347 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316002 | STE |  | J045A006 | QUADRO QL-09071 U09/U09A | 0698.335-9 | 202339 | 29/09/2023 11:05:28 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-09071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202347 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realizada a identificação dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316001 | STE |  | J045A005 | QUADRO QL-07071 U07/U08 | 0698.329-4 | 202339 | 29/09/2023 11:04:36 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-07071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202347 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316000 | STE |  | J045A004 | QUADRO QL-05071 U05/U06 | 0698.322-7 | 202339 | 29/09/2023 11:04:08 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-05071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202347 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202315999 | STE |  | J045A003 | QUADRO QL-03071 U03/U04 | 0698.317-0 | 202339 | 29/09/2023 11:04:54 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-03071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202347 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202315998 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202339 | 29/09/2023 11:05:20 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-01071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202347 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realizada a identificação dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202315971 | STE |  | S060A013 | QUADRO COMPRESSOR DE AR ​​- PÁTIO DE PINTURA | 1598.001-8 | 202339 | 26/09/2023 17:03:15 | Sustituir el tablero que alimenta al compresor del patio de pintura por el tablero modificado en la SSA 202313562. Coordinar los trabajos con la ODMS.CD para aislación del circuito de alimentación del tablero. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202344 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado sustituido tablero del compresor del patio de pintura por otro tablero modificado en la SSA 202313562. Realizadas mediciones de tensión Vab/bc/ac=434/434/434V y ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Obs.: O painel antigo não possuía código de localização e foi encaminhado para o almoxarifado para descarte. O novo painel foi cadastrado no sistema SAM com código de localiz. S060A013 e código de equipamento 1598.001-8. Emitido SDS-14992 para elaboração de LMR.
202315805 | STE | 202309160 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202338 | 22/09/2023 14:19:50 | Instalar barra de cobre código 568813 con una longitud de 150mm en los postes indicados en los diseños adjuntos. Será necesaria la remoción de la pintura en determinados postes. Solicitud realizada por Bomberos (acta de reunión en adjunto). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202341 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado sete barras de cobre nas bases dos postes da iluminação viária indicados na planta em anexo para conectar aterramento temporário. Postes localizados na via de acesso da barragem principal montante, elevação 144, próximo às unidades 01 e 15. Deixado em condições normais de utilização.
202315786 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 27/09/2023 14:21:21 | Realizar substituição de 2 projetores danificados por novos de tipo LED que se encontram no galpao principal do pátio de pintura proximos as mesas de trabalho dos pintores. Detalhes em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202342 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme acordado com a equipe que utiliza a área, foram substituídas 10 lâmpadas mistas de 160W por lâmpadas bulboled de 50W, normalizando a iluminação da área, sem necessidade de troca dos projetores.
202315697 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202338 | 21/09/2023 09:43:31 | Sustituir las lámparas fluorescentes T5 14W instaladas en la sala de control central (CCR) y en el despacho de carga por las lámparas tubo LED adquiridas en la SMDTC-1294, conforme parecer de la SSA 202100329. Las lámparas se encuentran para aplicación inmediata bajo el código 7001082. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202342 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme parecer técnico da SSA202100329 foram substituídas as lâmpadas fluorescentes de 14W da parte inferior da CCR por novas de tecnologia LED de 9W. Após instalação foram realizados testes de funcionamento deixando local em pleno funcionamento de operação.
202315636 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202338 | 21/09/2023 16:56:35 | Verificar lâmpadas com defeito na LCR 10/11. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202342 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Foram encontradas 9 lâmpadas tuboled de 19w com defeito no local, foram substituídas as mesmas por outras novas de mesmas características normalizando a iluminação local. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202315624 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202338 | 20/09/2023 11:50:27 | Lâmpada queimada na LCR 16/17 em frente ao ULP16, ver foto em anexo. | OUO6 | MEG3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202342 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Foram encontradas 3 lâmpadas tuboled de 19w com defeito no local, foram substituídas as mesmas por outras novas de mesmas características normalizando a iluminação local. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202315515 | STE |  | K052D022 | QUADRO QL-10111-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5.PAVIM | 0698.168-2 | 202338 | 18/09/2023 17:04:06 | Verificar motivo pelo qual QL10111-0 localizado no 5° piso está com ruido fora do normal. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202341 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Verificado que o contator principal do QL-10111-0 se encontrava com ruído anormal devido estar com sua carcaça danificada. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características, marca BBC, modelo B 85. Verificado tensão após a substituição: Bobina 131V; saída dos contatos principal R/Massa=131V, S/Massa=130V, T/Massa=131V, R/S=237V, R/T=228V, S/T=227V. Deixado Ql-10111-0 em condições normais de funcionamento e operação.
202315426 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202337 | 15/09/2023 12:02:01 | Substituir lâmpadas/luminárias apagadas no recinto do eixo da turbina/aro do regulador de velocidade das unidade 07 | OUO7 | MEG3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202344 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | La sustitución de lámparas fue ejecutada durante la SSP 20232668. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202315342 | STE | 202313857 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202337 | 14/09/2023 10:09:10 | Realizar aterramiento del cercado metálico instalado en la elevación 128 Bloque AMD4 con cable código 714819. La interconexión entre un bloque a otro, realizar con cable código 715546 y conector 412775. Será necesaria la remoción de la pintura en los puntos de conexión. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202341 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme definido no item 4.9 do relatório RLT 01 de 28/03/2019 (em anexo), elaborado dentro da ação 101 do planejamento plurianual da SM.DT, o setor responsável por cada equipamento é responsável também por seu aterramento. Desta forma, a execução do aterramento do cercado metálico da elevação 128, AMD4 deve ser executado pela SMMT.DT.
202315301 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202337 | 13/09/2023 16:43:11 | Durante a execução da SSP 20232749, foi encontrado 7 lâmpadas Bulbo Led de 30w, inoperante, na caseta de banco de baterias 2CCB-1. Verificar e solucionar. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202342 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | FORAM ENCONTRADAS 7 LÂMPADAS BULBOLED DE 30W DANIFICADAS NA SALA DE BATERIAS 2CCB1, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS NOVAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS NORMALIZANDO ASSIM A ILUMINAÇÃO DO LOCAL.
202315273 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202337 | 13/09/2023 11:39:43 | Solucionar queda de luminária na elevação 92 entrada do poço da turbina da unidade 18. | OUO6 | MEG3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202344 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | La sustitución de lámparas fue ejecutado durante la SSP 20232672. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202315242 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202337 | 12/09/2023 23:16:08 | Substituir lâmpadas/luminárias apagadas no recinto do eixo da turbina/aro do regulador de velocidade das unidades 2,3 e 4. | OUO5 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202344 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | La sustitución de lámparas fue ejecutada durante la SSP 20232668. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202315231 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202337 | 12/09/2023 17:07:14 | Verificar iluminación dañada en la sala de almacenamiento de combustible del grupo diesel 60Hz, conforme foto en anexo. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202341 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Luminária danificada foi substituída durante troca das lampadas mistas por novas com tecnologia led, dentro da SSA 202205387. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202315043 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202337 | 11/09/2023 11:45:20 | Verificar e solucionar luminária apagada na escada de acesso aos tanques de expansão e reposição de água pura, na U06. | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202344 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 38w inoperante sobre a escada de acesso ao tanque de expansão da U06. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20232660. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202315020 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202336 | 10/09/2023 12:00:04 | Verificar e solucionar luminárias apagadas, referente ao trecho do painel KK da U14, elevacao 92m. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202344 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | La sustitución de lámparas fue ejecutada durante la SSP 20232672. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202314786 | STE |  | K043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.037-8 | 202336 | 04/09/2023 15:03:25 | Adequar iluminação de emergência, de forma que a mesma esteja instalada na rota de fuga, conforme memorando I/SMI.DT/006316/2022 e ata de reunião AR/ENEE.DT/033/2023. Para novos pontos de iluminação utilizar luminária 711485 e lâmpada 713969. Emitida SSA 202313671 para compra das luminárias e alteração da política de estoque. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202515 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação da IEQ2, relocado luminárias de emergência na galeria da cota 127 pela SOCM.DT com empreiteira. Realizado inpeção e constatado a relocação das luminárias e eletrodutos encontram-se pintados na cor verde. Desenhos atualizados no SAT.
202314784 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202336 | 04/09/2023 15:05:42 | Adequar iluminação de emergência, de forma que a mesma esteja instalada na rota de fuga, conforme memorando I/SMI.DT/006316/2022 e ata de reunião AR/ENEE.DT/033/2023. Para novos pontos de iluminação utilizar luminária 711485 e lâmpada 713969. Emitida SSA 202313671 para compra das luminárias e alteração da política de estoque. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202515 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação da IEQ2, relocado luminárias de emergência na galeria da cota 127 pela SOCM.DT com empreiteira. Realizado inpeção e constatado a relocação das luminárias e eletrodutos encontram-se pintados na cor verde. Desenhos atualizados no SAT.
202314726 | STE | 202314701 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202336 | 04/09/2023 08:13:15 | Solicito apoio para verificar motivo da atuação da proteção do disj. 52-29 (QP-03) que alimenta o barramento da ponte rolante da AMC. | MEG2 | MEG3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202336 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección del barramento AMC encontrando cuerpo de Paloma muerta, realizado ensayos de resistencia de aislación en el circuito que alimenta el disyuntor 52-29 del QP-03 hasta el barramento de los puentes N02 y N03 con valores R-Tierra: 1200Mohm, S-Tierra: 2100Mohm, T-Tierra: 1600Mohm, R-S: 3200Mohm, R-T:2800Mohm, S-T: 3700Mohm, BP Megger: IB3949, 27°C HR:57%, no encontranda otra anormalidad. Equipamiento liberado para su utilización.
202314538 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202335 | 30/08/2023 23:54:27 | Verificar luminaria com defeito na LCR-13. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202342 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Foram encontradas 3 lâmpadas tuboled de 19w com defeito no local, foram substituídas as mesmas por outras novas de mesmas características normalizando a iluminação local. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202314343 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202334 | 27/08/2023 16:55:38 | VERIFICAR\SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS LAMPARAS DE ILUMINACIÓN DEL POZO DE LA TURBINA U16, EJE CD, COTA 92, SE ENCIENTRAN APAGADAS. VER ANEXO. | OUO6 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202344 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | La sustitución de lámparas fue ejecutado durante la SSP 20232672. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202314275 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202334 | 25/08/2023 08:09:42 | Realizar adequação das novas estações de trabalho da EN.DT, no 1°P do Edifício da Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202335 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Prestado apoio para desconexão e reconexão elétrica durante substituição de 100 mesas e readequação de layout de estações de trabalho no 1°piso do Edifício da Produção.
202313152 | STE |  | J045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.038-1 | 202332 | 10/08/2023 16:22:07 | Substituir eletrodutos que encontram-se deteriorados, localizados na el.108m, U01 eixo AB. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202349 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado eletroduto corroídos. Retirado eletrodutos danificados e conforme nota 10 do desenho 6201DC7103P-R8, cita que eletrodutos foram inutilizado na montagem, OTH-844 de 23/03/1984. Solicitado pra MCI1 regularizar o piso.
202313134 | STE |  | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202332 | 10/08/2023 16:23:10 | Instalar tampa em condulete que encontra-se aberto, localizado na elev. 57m, eixo BC, U14. Normalizar aterramento de eletrodutos na elev. 78m, eixo CD, das Unidades U05, U06, U07 e U08. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202336 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado instalada tapa en caja de conexión de la elev. 57m, eje BC, U14. Ademas normalizados los aterramientos de los electroductos de la elev. 78m, eje CD, de las unidades U05, U06, U07 e U08.
202312889 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202331 | 04/08/2023 07:44:23 | Durante a execução da SSP 20234817, constatada lâmpada azul de 400W de vapor metálico, cód. 713603, da luminária 48-14 da Subestação 04 danificada. Efetuar a substituição desta lâmpada por uma nova com as mesmas características técnicas. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202405 | JAIR FORQUIM | Foi substituído uma lâmpada azul de 400W de vapor metálico, cód. 713603, por uma nova com as mesmas características técnicas.
202312887 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202331 | 04/08/2023 07:49:47 | Durante a execução da SSP 20234817, identificou-se que o projetor 28-02 da Subestação 02 estava danificado. O código deste equipamento no almoxarifado é 652970. Solicitamos a substituição desse projetor por um novo que possua as mesmas características técnicas. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202339 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrado projetor 28-02 da SE-02 com vidro quebrado e foi substituído durante a periódica da SSP 20234819. SM 461928 e DM 70033032 foram emitidas pela periódica da SSP 20234819.
202312637 | STE | 202311143 | J055E002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 225 | 0947.050-3 | 202331 | 02/08/2023 11:44:16 | Instalar toma cód 299081 en la cota 225 bloque E05/E06 p/ alimentación temporal del compresor móvil a ser utilizado en los servicios de recuperación anticorrosiva de las compuertas stoplogs de toma de agua. Inicio estimado del servicio: 2023/35. Plazo estimado de ejecución: 1 año. La toma debe ser conectada al circ 1 del CK-01 con cables de 50mm2 conforme adjuntos a través de elect. flexible. El montaje puede ser realizado a través de dos manos francesas (cód. 313785) fijadas en el piso. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202334 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Desmobilizado dispositivo de 250A que se encontrava instalada na UN01 para recuperação dos stoplogs da tomada d'agua, cota 225. Dispositivo foi armazenado na oficina da MEG3 , cota 133, para futuros trabalhos.
202311648 | AIM |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 17/07/2023 16:47:43 | Instalação de tomada trifásica 460V padrão de 63A, na cota 98 próximo ao banheiro da UG01 eixo B/C. A utilização desta tomada será para usos diversos, em vários equipamentos utilizados no RV, também, com o objetivo de atender possível demanda na atualização tecnológica. Prever a instalação da tomada para atender a capacidade plena para o padrão de 63A. Para maiores informações sobre o exato local da instalação contatar Mário 9640. | MMU2 | MEG3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202311647 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 17/07/2023 16:47:51 | Instalação de tomada trifásica 460V padrão de 63A, na oficina do Regulador de Velocidade localizado na cota 98 próximo ao elevador 15/16. A utilização desta tomada será para usos diversos, em vários equipamentos utilizados no RV, também, com o objetivo de atender possível demanda na atualização tecnológica. Prever a instalação da tomada para atender a capacidade plena para o padrão de 63A. Para maiores informações sobre o exato local da instalação contatar Mário 9640 | MMU2 | MEG3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202448 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado eletrodutos e tomada de 460V 63A na sala do Regulador de Velocidade, localizado na elev.98 AMD2. Resultado do ensáio de resistência em MΩ, R+Terra:10500, S+Terra:12500, T+Terra: 13500, R+S:14000, R+S:12000, R+S:13000. Medição de tensão de 460V entre fases e 233V entre fase-terra. Emitido SSA 202419030 de atuliazação de desenhos e SSA 202419029 para pintura dos eletrodutos. Deixada a tomada em condições normais de utilização.
202311645 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 17/07/2023 16:47:59 | Instalar ponto de tomada 460V Trifásico, para possibilitar a ligação de moto esmeril com potência de 2,5CV em sala do Regulador de velocidade na Cota 98, próximo ao elevador 15/16. Maiores detalhes do local exato da instalação contatar Mário ramal 9640. | MMU2 | MEG3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202543 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme parecer técnico da SSA202311920 foi realizada a instalação de ponto de tomada 220V trifásica para alimentar moto esmeril na sala da SMMU no AMD2 EL.98. Emitido SSA202517029 para IEQ2 atualizar desenhos. Ensaios em anexo.
202310258 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 22/06/2023 11:03:13 | Realizar una inspección y diagnóstico para identificar la causa del mal funcionamiento del conjunto 3 del sistema de estufas en el patio de pinturas. Se requiere tomar las medidas correctivas necesarias para solucionar el problema. Ante dudas entrar en contacto con el señor Acosta al ramal 6813. | MCI4 | MEG3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202326 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de dois cabos rompidos e um resistor de aquecimento queimado. Os cabos rompidos foram reparados e o resistor queimado foi substituído por sobressalente fornecido pela SMMC.DT. Mantido sistema de aquecimento da estufa em funcionamento ao longo de toda a tarde do dia 28/06/2023, sendo desta maneira constatado seu correto funcionamento sem a ocorrência de novas falhas.
202309268 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202323 | 05/06/2023 16:57:52 | ENCONTRADO DURANTE SSP 20230902 5 UND DO PROJETOR DE COD 714176 COM DEFEITO, SENDO 3 NO PATIO DE 500KV E 2 NO PATIO DE 220KV. RELIZAR SUBSTITUICAO POR NOVOS DE MESMAS CARACTERISTICAS. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202336 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 5 luminárias inoperantes nos pátios da SEMD. As mesmas foram substituídas por novas. Deixado iluminação no pátio da SEMD em condições normais de funcionamento e operação.
202309211 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202323 | 05/06/2023 03:52:35 | Verificar y solucionar motivo por el que existe un desbalance en la medición de corriente en el cuadro; Fase A: 10A, Fase B: 3A y Fase C: 14A. | OUO5 | MEG3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202323 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando con pinza amperimétrica que indicación en los amperímetros instalados presentan discrepancia. Efectuada sustitución por multimedidor conforme PT de IEQ2 (SSA 202309594). Emitida SSA 202311855 y 202312853 para Confección y Pintura de Chapas, para cubrir los huecos de los amperímetros retirados. Emitida SSA 202314677 de Actualización de Diseños y SDS-14958 para actualización de LMR. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202309126 | AIM |  | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202322 | 02/06/2023 15:36:40 | Verificar motivo por el cual el dial del termostato se encuentra en 19°C, la temperatura de retorno en 23°C y la unidad no entra en ciclo de refrigeración. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202324 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado termostato inoperante, emitida SSA derivada 202309880 a IEQ2 solicitando parecer técnico sobre substitución del controlador por un nuevo modelo, de control digital.
202309059 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202322 | 01/06/2023 14:46:06 | Substituir reator vapor de sódio de 600W com defeito da luminária 67-09, constatado na inspeção da iluminação monumental SSP 20234827. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202339 | JAIR FORQUIM | Encontrado reator inoperante, substituído por outro novo de mesmas características técnicas da luminária 67-09. Deixado em condições normais de operação.
202308881 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202322 | 30/05/2023 08:58:04 | Substituir lâmpadas queimadas nos poços da turbina das UN08(3 lâmpadas), UN06(4 lâmpadas e 1 vidro da luminária), UN03(1lâmpada), UN02(4 lâmpadas), localizadas na cota 92. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202331 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Serviço realizado durante a manutenção preventiva da SSP 20232667.
202308857 | STE |  | R025E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.021-0 | 202322 | 30/05/2023 08:19:04 | Recompor aterramento em escada marinheiro, localizada dentro da sala do gerador diesel 50Hz e aterramento da escada dentro da sala do gerador diesel, que dá a acesso a sala de bombas na cota 133. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202330 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado conexão mecânica com chapa chata de aço carbono e conexão de cabo terra existente no local ao guarda corpo da escada no acesso aos tanques de combustível do Gerador Diesel lado MD. Deixando o aterramento normalizado na escada.
202308730 | STE | 202308648 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202321 | 26/05/2023 09:53:08 | Devido ao sintoma apresentado pela compressor, liga e desliga por volta da pressão de 4 bar, suspeita-se de desregulagem do prestotato. Para verificar a possível falha, será necessário remover o equipamento e inspecioná-lo em bancada. Dessa forma solicitamos apoio para desconexão de prestotato do compressor de ar da ponte N07, e após verificação/regulagem em bancada, conectar fios elétricos novamente. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202325 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Brindado apoyo al personal de MAM2 para ensayos de presostatos de línea y de compresor. Verificada actuación normal de los mismos, constatando falla en la lógica programada en el PLC. Emitida SSA 202310147 a MEL2 Solicitando analizar y solucionar el error en la lógica.
202308714 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202321 | 25/05/2023 14:16:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas luminárias de emergência se encontram sem vidro na elevação 144. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202326 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Durante execução da SSA foram encontradas 13 luminárias de emergência sem vidros de proteção. Estas foram substituídas por outras novas com vidros e deixadas em condições normais de operação. Fotos em anexo.
202308712 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202321 | 25/05/2023 14:16:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas luminárias de emergência se encontram sem vidro na elevação 127. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202324 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a falta de vidro de proteção em 3 luminárias do sistema de iluminação de emergência da elevação 127m. As mesmas foram substituídas por novas, com vidro. Deixado sistema de iluminação de emergência de elevação 127 em condições normais de funcionamento e operação. Fotos das luminárias substituídas em anexo.
202308710 | STE |  | K044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.038-6 | 202321 | 25/05/2023 14:17:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias luminárias de emergência se encontram sem vidro na elevação 122. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202325 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a falta de vidro de proteção em 7 luminárias do sistema de iluminação de emergência da elevação 122m. As mesmas foram substituídas por novas, com vidro. Deixado sistema de iluminação de emergência de elevação 122 em condições normais de funcionamento e operação. Fotos das luminárias substituídas em anexo.
202308704 | STE |  | K046A002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.040-8 | 202321 | 25/05/2023 14:30:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminárias de emergência se encontra sem vidro na elevação 108 eixo BC U12. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202324 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificado que uma luminária pertencente ao sistema de iluminação de emergência da elevação 108 eixo BC se encontrava sem vidro. A mesma foi substituída por luminária nova. Deixado iluminação de emergência da elevação 108 eixo BC em condições normais de funcionamento e operação.
202308703 | STE |  | J045B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.007-6 | 202321 | 25/05/2023 14:32:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias luminárias de emergência se encontram sem vidro na elevação 108 eixo AB. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202324 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Foram encontradas 7 luminárias de emergência sem vidro na el.108 eixo AB. Foram instalados vidros provenientes da SSA 202212000 (troca de luminárias da cruzeta interior da U14), normalizando a condição das luminárias. Fotos em anexo.
202308701 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202321 | 25/05/2023 14:46:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra sem tampa na elevação 108 eixo CD, AMD4. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202324 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta de tampa na caixa de passagem. Confeccionado tampa em chapa galvanizada e instalada na caixa de passagem. Material fornecido pelo setor MMU3.
202308699 | STE |  | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202321 | 25/05/2023 15:02:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra sem tampa na elevação 127 eixo CD U9A. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202325 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrado caixa de passagem sem tampa e foi recolocada tampa que faltava. Material utilizado proveniente de sobras de montagem, disponível na sala de oficina da MEG3, cota 127. Foto em anexo.
202308698 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202321 | 25/05/2023 15:03:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra sem tampa na elevação 122 eixo AB U17. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202325 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado caixa de derivação de eletrocalha aberta na U17 da EL. 122. Realizado fechamento da mesma assim deixando em condições normais de instalação.
202308697 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202321 | 25/05/2023 15:13:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra sem tampa na elevação 108 eixo CD AMC1. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202325 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tampa de caixa de derivação de eletrodutos aberta na EL.108 AMC1 conforme foto em anexo. Realizado o fechamento da mesma e assim deixando em condições normais a instalação.
202308696 | STE |  | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202321 | 25/05/2023 15:19:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas caixas de conexão se encontram sem tampa na elevação 214 60Hz. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202325 | ALISSON BITTENCOURT | Durante a inspeção na cota 214 60hz, constatamos que 8 caixas de passagem de cabos estavam sem tampas. Recolocamos as existentes no local e para as que estavam faltando, utilizamos as peças produzidas previamente pelo laboratório, por meio de uma impressora 3D. Esses itens foram devidamente instalados, conforme documentado nas fotos anexas.
202308695 | STE |  | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202321 | 25/05/2023 15:20:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas caixas de conexão se encontram sem tampa na elevação 133 60Hz. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202325 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrado caixa de passagem com tampa, mas aberta. Foi fechada a tampa de deixada em condições normais. E foi encontrado uma caixa de passagem aberta com cabos de comunicaçâo e eletrodutos sem uso na unidade 13. Foi emitida SSA 202308695 para Mel 3 verificar e solucionar problema encontrado. Também foi encontrado eletroduto sem uso com derivação de uma tomada, eletroduto foi retirado, e devolvido para sucata. Fotos em anexo.
202308694 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202321 | 25/05/2023 15:36:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias caixas de conexão se encontram sem tampa na elevação 144 60Hz. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202327 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Tampado as caixas de conexão e passagem que se encontravam com tampa abertas, referente a iluminação e tomada na elevação 144, 60Hz. Deixado o sistema de iluminação e tomada em condições normais de utilização.
202308693 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202321 | 25/05/2023 15:42:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas entre a U16 e A U18A se encontram sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202325 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Recomposto aterramento desde a UN16 ao bloco V1 nas escadas , proteções metálicas de tubulações expostas, caixas de passagem e cercados nas cotas 115, 124 e 133 respectivamente.
202308692 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202321 | 25/05/2023 15:44:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas na AMC se encontram sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202336 | JAIR FORQUIM | Realizado recomposição de aterramento em cercados do AMC1/3 das cotas 108/115/133 e guarda corpo no AMC1/3 da cota 144. As conexões metálicas soldadas foram pintadas na cor amarela e no cercado do CO2 da cota 115 foi pintada na cor vermelha pelo setor MCI4.
202308691 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202321 | 25/05/2023 15:46:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas entre a U12 e a U15 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202326 | JAIR FORQUIM | Foi identificado os pontos de falta de aterramento e, feito a instalação dos cabos de aterramento nas escadas, plataformas e guarda-corpo, conforme solicitado pelo grupo de trabalho.
202308689 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202321 | 25/05/2023 16:08:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas entre a U09 e a U11 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202327 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado pelo grupo de trabalho, foram realizadas as recomposições dos aterramentos de diversas estruturas metálicas localizadas nos blocos da U09 a U11, nas elevações da casa de força.
202308688 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202321 | 25/05/2023 16:08:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas entre a U05 e a U08 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202329 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Recomposto aterramento nas estruturas metálicas localizadas entre a U05 e U08 das elevações 133 a 92 da casa de força, conforme identificado no grupo de inspeção das instalações industriais.
202308687 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202321 | 25/05/2023 16:09:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas entre a U01 e a U04 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202330 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pelo grupo de trabalho, foram realizadas as recomposições dos aterramentos de diversas estruturas metálicas localizadas nos blocos da U01 a U04, nas elevações das cotas 78, 115, 122 e 133.
202308686 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202321 | 25/05/2023 16:09:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas no AMD se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202330 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado pelo grupo de trabalho, foram realizadas as recomposições dos aterramentos de diversas estruturas metálicas localizadas nos blocos da AMD1 a AMD4, nas elevações da casa de força.
202308683 | STE |  | R015C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.009-5 | 202321 | 25/05/2023 16:09:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas estruturas metálicas localizadas na elevação 144, blocos I01 e I02 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202330 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado pontos de aterramentos ausentes na EL144 trecho I conforme fotos em anexo, realizado recomposicao dos cabos e conectores utilizando materiais provenientes da SSA 202308688 assim normalizando o aterramento dos locais.
202308681 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202321 | 25/05/2023 16:10:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma escada metálica localizada na elevação 144 bloco H03 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202329 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada escada metálica sem aterramento na cota 144, bloco H03. Foi efetuado aterramento da escada conforme fotos em anexo. Material aplicado proveniente de sobras armazenadas na oficina da MEG3, cota 127.
202308678 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202321 | 25/05/2023 16:10:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas se encontram sem aterramento na barragem principal entre o bloco F1 e F18. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202330 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Encontrado estruturas sem aterramento, logo realizado a instalação de cabo de aterramento e solicitado a MMU3 realizar a solda de chapas entre módulos das grades. Emitido SSA 202410139 para MCI4 realizar a pintura das chapas.
202308449 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202321 | 22/05/2023 08:25:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma tomada 460V localizada na elevação 144 eixo CD U15 se encontra com a tampa quebrada. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202328 | EDSON FERREIRA | Encontrado 1 tomada 460V/63A quebrada e substituída por outra nova de mesmas características na UN15, cota 144 , eixo CD. Medido tensão entre as fases: AB=460V/BC=461V/AC=463V, realizado teste de sequência de fase obtendo resultado satisfatório . Fotos em anexo.
202308377 | STE |  | P083A011 | QUADRO AUXILIAR TADAC 903 | 2493.005-0 | 202320 | 19/05/2023 11:11:53 | Verificar motivo por el cual la sala de técnicos MEG3 se encuentra a 27°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202322 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Encontrado dial en 27°C, Emitida SSA Derivada 202308410 a IEQ2 sobre propuesta de substitución de controlador de temperatura por uno con ajuste digital bloqueable. Luego de parecer favorable, fue substituido el controlador. Controlador instalado: Full Gauge cod.: 718339. Dejado ajuste en 22,5°C. Emitida SSA 202309168 para IEQ2 Solicitando actualización de diseño, Emitida SDS 14861 Para creación de LMR y Emitida Recomendación n° 2851 solicitando actualización de Orden de Ajuste.
202307988 | STE |  | K048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.042-4 | 202319 | 12/05/2023 11:37:42 | Verificar e solucionar motivo pelo existem diversas luminárias do sistema de iluminação de emergência sem vidro na elevação 98. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202324 | EDSON FERREIRA | Verificado a falta de vidros das luminárias de emergência da cota 98 60HZ. Foi instado vidros e luminárias novas. Deixado luminárias em condições normais de operação. Lista de substituição em anexo.
202307982 | STE |  | J048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.010-6 | 202319 | 12/05/2023 11:39:08 | Verificar e solucionar motivo pelo existem diversas luminárias do sistema de iluminação de emergência sem vidro na elevação 98. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202325 | EDSON FERREIRA | Verificado a falta de vidros das luminárias de emergência da cota 98 50HZ. Foi instado vidros e luminárias novas. Deixado luminárias em condições normais de operação. Lista de substituição em anexo.
202307980 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202319 | 12/05/2023 11:07:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há diversas caixas de conexão com tampa aberta na elevação 98. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202327 | GABRIEL ARNO ARENHART | Encontrado diversas caixas de conexão pertencentes aos sistemas de iluminação e tomadas da elevação 98 com suas tampas abertas. Realizado o fechamento adequado das mesmas com a utilização de tampas de alumínio fabricadas com sobras de materiais da oficina da SMMU.DT. Deixando sistema de iluminação e tomadas da elevação 98 em condições normais.
202307977 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202319 | 12/05/2023 11:06:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tomada 460V instalada na elevação 98, U17, eixo BC se encontra com a tampa quebrada. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202327 | JAIR FORQUIM | Foi realizada inspeção e constatado na unidade 17 que a tampa da tomada 460V encontrava-se com defeito. Foi substituída a tampa defeituosa por uma tampa usada em boas condições proveniente do deposito da MEG3, solucionando o problema.
202307968 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202319 | 12/05/2023 09:40:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há diversos pontos sem aterramento ou com o aterramento soltos na elevação 98. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202328 | EDSON FERREIRA | Recomposto aterramento conforme registro fotografico em anexos, da U01 a U04 na cota 98. Deixado o aterramento em condições normais.
202307961 | STE |  | J050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.012-2 | 202319 | 12/05/2023 08:17:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas luminárias do sistema de iluminação de emergência das cotas 60 e 57 se encontram sem vidro de proteção. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202323 | EDSON FERREIRA | Realizado inspeção e encontrado luminária da iluminação de emergência sem vidro na UN04, cota 60. Devido a falta de vidro em estoque no almox.foi substituída a luminária por outra nova de mesmas características.
202307219 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202318 | 01/05/2023 11:43:39 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TOMAS UBICADAS EN LA CASA DE MAQUINAS, EJE CD, EN LA SALA DEL CCAR DE LAS UG07 Y UG08 SE ENCUENTRAN CON LA TAPA TRINCADA O DESACOPLADA IMPOSIBILITANDO SU CIERRE. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202328 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | ENCONTRADA TAMPA DA TOMADA 460V/63A, UNIDADE 07, COTA 98 CD, QUEBRADA, SUBSTITUIDA POR OUTRA NOVA QUE ESTAVA NO DEPOSITO DA MEG3. NA UNIDADE 08, A TOMADA DE MESMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA ENCONTRAVA-SE DANIFICADA, SUBSTITUIDO POR OUTRA NOVA. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202307050 | STE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202317 | 27/04/2023 08:44:58 | Substituir tomada trifásica de 63A/460V com defeito, alimentação proveniente do disjuntor 523-10 do QM-02, localizada na região da SE 66/13,8KV, AMD-2, cota 144 (chegada do cabo a óleo). | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202330 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada 63A 460V danificada na EL144 AMD2 a montante, realizado substituicao por outra nova de mesmas caracteristicas solucionando o problema. Realizado medicoes de tensao de 460V entre fases.
202305883 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202315 | 10/04/2023 00:07:58 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRAN APAGADAS DOS LAMPARAS EN EL POZO DE LA TURBINA DE LA UNIDAD 6 CONFORME SE MUESTRA EN ANEXO. | OUO5 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202318 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUIDO 4 LAMPADAS BULBO LED 30W INOPERANTES, POR OUTRAS NOVAS DE MESMA CARACTERISTICAS. DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EXECUTADA DENTRO DA SSP20232666. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202305876 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202314 | 08/04/2023 11:40:53 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U01. | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202318 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUIDO 5 LAMPADAS BULBO LED 30W INOPERANTES NA REGIAO DO EIXO DA TURBINA U01, COTA 92, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EXECUTADO DURANTE SSP20232666. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202305856 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202314 | 06/04/2023 05:42:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAMPARA SE ENCUENTRA APAGADA. (OBS: UNIDAD 12 COTA 92 CONFORME SE MUESTRA EN ANEXO) | OUO6 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202318 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituídas duas lâmpadas led de 30W na região do eixo da turbina da U12, elev. 92m, normalizando a iluminação da região. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202305557 | STE |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202313 | 31/03/2023 17:25:00 | A fin de atender las necesidades descritas en las SSAs 202215847 y 202215848 que fueron levantadas en una OTS realizada por MAM1, instalar luminaria LED código 714530 en la parte superior del tanque de agua del sistema de refrigeración de los TUs, alimentándolo desde el mismo circuito de la lampara existente. En los tanques que se encuentran en el canal de desvío se requerirá la utilización de una mano francesa debido a la separación del tanque con la pared. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202322 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitação da IEQ2, instalado luminária LED de 50W sobre o tanque de água de resfriamento do TU da UN10 a UN18A na cota 111. Emitido SSA 202309696 para IEQ2 atualizar desenhos.
202305556 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202313 | 31/03/2023 17:25:22 | A fin de atender las necesidades descritas en las SSAs 202215847 y 202215848 que fueron levantadas en una OTS realizada por MAM1, instalar luminaria LED código 714530 en la parte superior del tanque de agua del sistema de refrigeración de los TUs, alimentándolo desde el mismo circuito de la lampara existente. En los tanques que se encuentran en el canal de desvío se requerirá la utilización de una mano francesa debido a la separación del tanque con la pared. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202321 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instação de 10 luminárias LED de 50W nas localidadas das tampas superiores dos tanques dos sistemas de resfriamento dos TUs, localizados na elevação 111 da barragem principal, margem direita. Emintido SSA 202310548 para IEQ2 para atualização de desenhos. Deixado a iluminação em condições normais de utilização.
202305007 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202312 | 24/03/2023 08:49:01 | Substituir lâmpada tuboled de 20W com defeito no 5°P (9un), 4°P(6un), 3°P(3un), 2°P(4un) e 1°P(3un).Defeito detectado durante a inspeção preventiva, SSP 20231033. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202316 | JAIR FORQUIM | Realizado substituição de lâmpadas tuboled com defeito por outras novas de mesmas características, sendo 9 unidades no 5°Piso, 06 unidades no 4°Piso, 03 unidades no 3°, 04 unidades no 2°Piso e 03 unidades no 1°. Sm: 448867 e DM: 70031153. Deixado iluminação em condições normais de operação.
202304392 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202311 | 16/03/2023 15:07:32 | Substituir 25 lâmpadas led inoperantes do edifício de produção, sendo 8 no 3º , 7 no 2º e 10 no 1º piso. (Código da lâmpada 712981). | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202316 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição das lâmpadas tuboled com defeito do EP 60Hz por outras novas de mesmas características, sendo 8 no 3º piso, 7 no 2º piso e 10 no 1º piso. Deixado em condições normais de operação.
202304188 | STE |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202312 | 24/03/2023 07:05:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual las escaleras tipo marinero de la galería BLD elevación 214 se encuentran sin conexión a tierra. Defecto verificado durante la ejecución de la SSP 20230886. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202317 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramento das escadas marinheiros na elevação 214, localizá-las na BLD.Fotos em anexo.
202303176 | STE |  | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202308 | 23/02/2023 15:34:17 | Substituir dois refletores de 200W inoperantes , sendo um localizado na unidade 8 no eixo BC e outro na AMD1, eixo BC. Defeito foi detectado durante execução da SSP 20230994. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202334 | JAIR FORQUIM | O serviço referente a SSA foi executado durante a preventiva da SSP 20230995.
202302844 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202307 | 15/02/2023 09:32:18 | Instalar um dimmer para a iluminação que atende a Work Station da Supervisão da sala do Despacho de Carga, devido a luminosidade estar acima do ideal, sendo possível regular com a instalação do equipamento. | OSO0 | MEG3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202331 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme Parecer Técnico, SSA 202302875, não será instalado dimmer no Work Station da supervisão da sala de despacho de carga, devido as medições de iluminância realizada no local com luxímetro não encontram-se acima do recomendado.
202302842 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202307 | 15/02/2023 09:32:46 | Instalar um dimmer para a iluminação que atende a Work Station da Supervisão da sala do Despacho de Carga, devido a luminosidade estar acima do ideal, sendo possível regular com a instalação do equipamento. | OSO0 | MEG3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202331 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme Parecer Técnico, SSA 202302876, não será instalado dimmer no Work Station da supervisão da sala de despacho de carga, devido as medições de iluminância realizada no local com luxímetro não encontram-se acima do recomendado.
202302714 | STE |  | K054C024 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.025-0 | 202307 | 14/02/2023 09:27:58 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202421 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado fue sustituido tomacorrientes 2P+T, 15A/380V por tomacorrientes tipo industrial 2P+T 200/250V, 16A, 6H en toda extensión de la cota 111, lado 60HZ. Dejado el circuito en condiciones normales de operación.
202302713 | STE |  | K054C013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.022-5 | 202307 | 14/02/2023 09:27:45 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202418 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, foram substituídas as tomadas monofásicas 220V da elevação 124 da barragem principal por tomadas do tipo industrial 2P+T 16A 6H. Deixado tomadas em condições normais de funcionamento e operação.
202302712 | STE |  | K053F017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.017-9 | 202307 | 14/02/2023 09:27:24 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202419 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi substituído 33 tomadas 2P+T, 15A/220V por tomadas tipo industrial 2P+T 200/250V, 16A, 6H em toda extensão da cota 169, lado 60HZ. Deixado o circuito em condições normais de operação.
202302711 | STE |  | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202307 | 14/02/2023 09:27:11 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202417 | JAIR FORQUIM | Substituído tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A nos By Pass das UN10 a UN18A, na Barragem Principal, cota 179.Deixado o circuito de tomadas em condições normais de operação.
202302709 | STE |  | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202307 | 14/02/2023 09:26:22 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202450 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Substituído tomadas 2P+T/220V/15A por tomadas industriais 2P+T/220V/16A nas galerias das cota 78/60/57.Medido tensão nas tomadas:221V.Deixado em condições normais de operação os circuitos de tomadas.
202302708 | STE |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202307 | 14/02/2023 09:26:10 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202446 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | A pedido de la IEQ-2 fueron sustituidos los toma corrientes 2P+T, 15A/220V antiguas por toma corrientes tipo industrial 2P+T 200/250V 16A, 6H, localizadas en la EL127 (U10 a U18A ). Dejado toma corrientes en condiciones normales de operación.
202302706 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202307 | 14/02/2023 09:25:58 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202447 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A pela SOCM.DT com empreiteira na galeria da cota 124/128, lado 60hz. Realizado inspeção acompanhado do fiscal da SOCM.DT e não encontrado nenhuma anormalidade nas tomadas , deixado em condições normais de operação. Tomadas substituídas foram enviadas para sucata pela SOCM.DT .
202302705 | STE |  | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202307 | 14/02/2023 09:25:40 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202443 | EDSON FERREIRA | A pedido da IEQ-2 substituído tomadas 2P+T, 15A/220V antigas para tomadas tipo industrial 2P+T 200/250V 16A, 6H, localizadas na EL133 (10 a 18A ). Deixado tomadas em condição normais de operação.
202302703 | AAT |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202307 | 14/02/2023 09:25:23 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202450 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SEM2025/07 FORAM SUBSTITUÍDAS 14 TOMADAS NA 144 EIXO CD JUSANTE. PATRICK E JOSE CARLOS.
202302701 | STE |  | J056D014 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.056-0 | 202307 | 14/02/2023 09:25:04 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202421 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi substituído 27 tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16.A, das unidades 01 a UN9A, cota 111. 13 tomadas foram utilizadas das sobras da SSA 202302711, SM 453825. Deixado as tomadas em condicoes normais de operacao.
202302700 | STE |  | J055E017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.051-9 | 202307 | 14/02/2023 09:24:39 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202419 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído tomadas 2P+T/15A por novas tomadas industriais 2P+T/16A na galeria da cota 169 na Barragem Principal. Deixado os circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202302699 | STE |  | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202307 | 14/02/2023 09:24:24 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202415 | JAIR FORQUIM | Substituído tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A nos By Pass das UN01 a UN9A, na Barragem Principal, cota 179.Deixado o circuito de tomadas em condições normais de operação.
202302698 | STE |  | J056D010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.055-1 | 202307 | 14/02/2023 09:23:58 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202418 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitação, realizada a substituição das tomadas 2P+T 15A localizadas na elev.124m 50Hz da barragem principal por novas padrão 2P+T 200/250V 16A 6H. Deixados circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202302697 | STE |  | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202307 | 14/02/2023 09:23:38 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202535 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A pela SOCM.DT com empreiteira na galeria da cota 78, lado 50hz. Realizado inspeção acompanhado do fiscal da SOCM.DT e não encontrado nenhuma anormalidade nas tomadas , deixado em condições normais de operação. Tomadas substituídas foram enviadas para sucata pela SOCM.DT .
202302695 | STE |  | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202307 | 14/02/2023 09:23:20 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202409 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitação, realizada a substituição das tomadas 2P+T 15A localizadas na elev.127m 50Hz por novas padrão 2P+T 200/250V 16A 6H. Deixados circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202302694 | APV |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202307 | 14/02/2023 09:14:51 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202449 | JAIR FORQUIM | SEM.49/2024 .Substituído tomadas de 2P+T, 15A/220V por tomadas tipo Industrial 2P+T 200/250V 16A 6H. Tensão Medida Fase-fase 233V, Fase-Terra 134V,
202301895 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202305 | 02/02/2023 07:31:54 | Solicitamos a instalação de 8 pontos de tomadas 220V na sala de MMU1 (Água Pura) - cota 115 - região da AMD. Tomadas serão utilizadas para carregadores de baterias de ferramentas, geladeira, bebedouro e aparelhos de uso do dia a dia. Além disso, verificar o correto funcionamento das tomadas já existentes e instalar tomadas para alimentação dos dois aparelhos de ar condicionado já existentes no local. | MMU1 | MEG3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202309 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela SMMU.DT e com P.T da IEQ-2, SSA 202301946, readequado as tomadas da sala da mecânica no AMD, ct 115, ficando 8 tomadas de uso comum e 2 tomadas para os aparelhos de ar-condicionado. Durante a instalação acordado com IEQ2 de acrescentar uma tomada para alimentar exaustor, solicitado pela SMMU. Emitido a SSA 202303690 para IEQ-2 para atualização de desenhos. Ensaio de resistência de isolamento elétrico e leitura de tensão em anexo
202301640 | STE |  | J055E024 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 144 | 0945.091-2 | 202305 | 01/02/2023 08:31:08 | Verificar/solucionar falla a tierra en el circuito E9.2 correspondiente al disyuntor 72.7. | OUO1 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202310 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o circuito E9.2 apresentava baixa isolação (0 MΩ entre condutores e terra). Efetuado a substituição das luminárias e cabos danificados. Resultado do ensaio após a substituição dos componentes: isolação 1,89 MΩ entre condutores e terra. Tensão com E9.2 acionado: -44,3Vcc e + 86,7Vcc. Temperatura e umidade no momento dos ensaios de 24,9ºC e 80,2% respectivamente. Instrumentos utilizados: Megger IB 3209 e termo-higrômetro IB 4194. Deixado circuito E9.2 em condições normais. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202301441 | STE |  | K051A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U10/11 EIXO CD | 0944.082-8 | 202304 | 26/01/2023 15:05:27 | Substituir luminária inoperante de 19W led , na escada U10/U11 Eixo CD. Entre as cotas 108 e 98. Defeito encontrado durante inspeção da SSP 20234844. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202313 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de 1 luminária LED danificada por outra nova de mesmas características na escada da U10/11. Deixado em condições normais de operação.
202301428 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202304 | 26/01/2023 12:09:31 | Verificar y reponer cabos de aterramiento de las estructuras metálicas de la escalera localizada en el eje CD/UG15 con salida en la galeria de ventilación. | OUO5 | MEG3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202306 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o aterramento das estruturas metálicas da escada localizada entre os eixos C e D na unidade 15 se encontrava com o aterramento desconectado. efetuado a conexão do mesmo tanto na cota 144 quanto na cota 98. Deixado sistema de aterramento da das referidas estruturas em condições normais de funcionamento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202301410 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202304 | 26/01/2023 14:40:10 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual sistema de ar-condicionado da sala blindada 118 encontra-se com temperatura de 26°C. Superior ao especificado para sala de calibração. | ILA3 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202306 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando válvula inoperante, realizado reaprieto en los terminales y en el box del electroducto flexible, constatando operación normal de la válvula. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202301397 | STE |  | P086A011 | SELF-CONTAINED DAC9A25 - 1# PAV | 0783.020-3 | 202304 | 27/01/2023 15:46:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual el equipo no entra en funcionamiento. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202306 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e constatado que o compressor do DAC-9A25 encontrava desligado. Ao realizar ensaios contatado que o mesmo encontrava se em curto circuito com a carcaça. Emitido SSA 20232110 para a MAM-3 verificar e solucionar defeito. OBS. compressor deixado desconectado.
202301368 | STE | 202301230 | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202304 | 26/01/2023 07:30:59 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o compressor do DAC RP-511 desliga e religa em curtos períodos de tempo, podendo ocasionar falha interna. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202305 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y constatado falso contacto en el circuito correspondiente al contactor auxiliar "AR" realizado reaprieto y limpieza en el circuito correspondiente, se realizo ensayos de funcionamiento valores: Ir=19.1A Is=20.1A It= 19.5 A, RS=211V RT=210V ST=209V. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202301310 | STE |  | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202304 | 26/01/2023 07:31:25 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el compresor no entra en funcionamiento. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202305 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección y ensayo constatando defecto en motor compresor, protección térmica interna abierta. Emitida SSA 202302073 para MAM3, solicitando verificación del problema. Dejado compresor desconectado electricamente.
202301288 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202304 | 24/01/2023 18:03:19 | Verificar e solucionar DJ 52-2 disparado, referente a bomba 2 (BSN-1302) | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202306 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando disyuntor y térmico rearmado. Realizados ensayos de Aislación: R: 1200Mohm, T: 26,9°C, H: 73,5%. Realizado ensayo de tensión y corriente: VAB/AC/BC: 456,9/458,8/457,0V IA/IB/IC: 6,5/6,3/6,5A. IN:14.0A Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202301220 | STE | 202300891 | H012A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV01 | 0284.001-4 | 202304 | 24/01/2023 14:15:40 | Solicitamos apoio para verificação do funcionamento do sistema de reposição automatica de combustivel do reservatório de óleo diesel do GDV01 (Fotos em anexo). Atividades previstas para inicio no dia 06/02/2023. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202306 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Constatado presença de impurezas na chave de nível, causando travamento. Realizado limpeza pela MAM2, logo realizado ensaios, apresentando funcionamento normal da chave de nível e solenoide de reposição automática do diesel. O circuito elétrico que corresponde a reposição automática ficou em condições normais, porem caso o sistema de reposição automática fique isolado através de válvulas, a solenoide poderá ser acionada por variação real do nível, ficando energizada a solenoide initerruptamente.
202301205 | STE |  | P096B003 | PDAC-9A16 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A16 | 0830.051-3 | 202304 | 26/01/2023 22:02:41 | Verificar/solucionar alarma ''Heat Overtemp'' sin aceptar rearme.- | OUO5 | MEG3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202306 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado termostato TS1 averiado. Substituido el mismo por otro de similares características de acuerdo a parecer 201213394C. Realizado ensayo del termostato y ajustado el mismo en 153°C, conforme termostato fijo retirado. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202301181 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202304 | 23/01/2023 16:52:48 | Substituir 2 luminárias LED na cota 60, unidade 12 e 1 luminária LED cota 57, unidade 18, inoperantes, (COD: 714350 - LUMINARIA LED SOBREP 24W 6500K ). Encontradas inoperantes durante a execução da SSP: 20230962. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202313 | ALISSON BITTENCOURT | Substituídas 03 luminárias de 24W que encontravam-se inoperantes, código 714350, na UN12 e na UN18, cota 60.
202301085 | STE |  | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202304 | 24/01/2023 08:07:18 | Verificar el accionamiento intermitente de la alarma "GEN. DIESEL TQ ALMACEN COMBUSTIB NIVEL BAJO ACTUADO", estando ambos tanques con niveles normales. Obs: Durante el accionamiento de la alarma hubo condiciones climáticas adversas. | OUO7 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202305 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada abertura entre base del sensor de nivel y tapa del mismo. Lo cual probocaria accionamiento indebido durante fuertes vientos debido a la sensibilidad del sensor. Fue realizada vedación conforme foto anexa. Realizados ensayos de actuación y rearme en conjunto con operación. Equipo en condiciones normales de operación.
202301080 | STE |  | G083C006 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TE 3CRL-2 220 V | 2235.006-0 | 202303 | 21/01/2023 13:52:27 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR DE RESERVA 52.1, SE ENCUENTRA AUSENTE DENTRO DEL PANEL. | OUO7 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202306 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado disjuntor de 10A na posição 52.1 e deixado como reserva, e deixado o painel em condição normal de operação. Realizado medição de tensão e encontra seguintes valores: Fases R/S : 217 Volts e fases R/Terra : 114 Volts e S/Terra : 114 Volts. Foto em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202301018 | STE |  | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202303 | 20/01/2023 16:01:58 | Solucionar anomalía detectada en la translación del puente para la derecha. Verificada actuación indebida del limite de parada y reducción. Ref. SSA: 202300265. | MEL2 | MEG3 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202305 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando en el IHM de la cabina, "alarma de sensor anticolisión actuado". Realizada inspección del dispositivo, encontrando el sensor anticolisión con el plug de conexión desajustado. Realizado ajuste y fijación del plug verificando correcta operación del mismo, constatado en IHM subsanación del problema. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202300960 | STE |  | J090A030 | QUADRO KTA-01 | 0519.001-0 | 202303 | 19/01/2023 10:58:24 | Acompanhar empresa contratada RIEDER na verificação e solução de problemas no funcionamento da ETA-1/ETA-1A. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202304 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento de la empresa contratada y brindado apoyo durante ensayos funcionales de la ETA-1/ETA-1A.
202300927 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202303 | 18/01/2023 16:23:04 | Verificar motivo del disparo del interruptor DJ-6, correspondiente a la bomba BAGP-TE-03. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202304 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizados ensayos eléctricos de resistencias de aislamiento en el motor de la bomba Res. aislación=2.3Gohm; temp=27°C; %H: 67; Tensión VRS/ST/RT=377/378/378V; corriente IR/S/T=22.3/22.5/22.6A; IN=23.3A. Con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202300924 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202303 | 18/01/2023 15:51:26 | Atendiendo al PR 104/2022: verificar las instalaciones eléctricas de las luminarias instaladas en la isla del canal de desvío (superpostes). Realizar ensayos funcionales accionando en forma manual y automática, verificando la correcta actuación del contactor K4 y el funcionamiento de las luminarias. Realizar ensayos de aislación y conectar los cables de los circuitos 6 y 8. Realizar marcaciones de los diseños conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202304 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi conectado os cabos do circuito de iluminação dos super postes no contator K4 do QLEX-ILHA. Também foi efetuado ensaio nos disjuntores dos circuitos 5,6 e 8 e efetuado ensaio de resistência de isolamento elétrico nos cabos dos respectivos circuitos. Emitido SSA:202301626 para IEQ-2 para atualização de desenhos. Deixado os circuitos de iluminação e tomadas do QLEX-IILHA em condições normais de funcionamento. Ensaios em anexo.
202300887 | STE |  | N047A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.022-0 | 202303 | 20/01/2023 16:46:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o movimento de translação do pórtico apresenta funcionamento inadequado. O movimento de translação do pórtico não executa a parada no final de curso (sentido PY), já o movimento de translação (sentido BR) fica acionado continuadamente em velocidade reduzida. Anormalidade observada durante a execução da SSP 20223496. Verificado através da SSA 202224945 que as chaves rotativas de fim de curso não estão respondendo adequadamente. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202305 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al consorcio en la sustitución de llave rotativa fin de curso posición 29S1, realizado los ensayos de funcionamiento con apoyo de la mecánica arrojando resultados satisfactorios, equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202300790 | STE |  | K041J001 | QUADRO QL-11041 U10/U11 | 0698.096-1 | 202303 | 16/01/2023 11:08:14 | Sustituir el disyuntor reserva marcado en el diseño por un disyuntor código 181978 para proveer una alimentación temporal para el rack de UPS que será instalado en la sala ESAI Elev. 139. Realizar la alimentación con un cable de 6mm2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202303 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | En la semana 2023/03, fue realizada la sustitución del disyuntor reserva por otro de código 181978. Además, adicionado cabo de 6mm2 para alimentación temporal del rack UPS, sala ESAI elv.139m. En semana 2023/44 fue realizada sustitución del disyuntor 181978 (devolvido al almox) por otro de 10A y retirado cabo de 6mm2 correspondiente a la alimentación temporal rack de UPS sala ESAI Elev. 139m.
202300770 | STE | 202300571 | P086A011 | SELF-CONTAINED DAC9A25 - 1# PAV | 0783.020-3 | 202303 | 17/01/2023 07:55:13 | Desconectrar o compressor, resistência do carter e pressostatos. Após a substituição a substituição reconectar os mesmos. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202303 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizada la desconexión eléctrica del motor compresor, resistencia de calentamiento y presostatos del DAC-9A25 .Posterior fue realizada la conexión eléctrica en apoyo a MAM3 para la sustitución del compresor. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de funcionamiento . Ensayos en Anexo.
202300701 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202303 | 16/01/2023 08:37:45 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE ALARME "ETA-1 SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD" REPORTADO NO SISTEMA SCADA DE FORMA INTERMITENTE. OBS: REALIZADO INSPEÇÕES MECÂNICAS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202300305. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202303 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo en campo, constatando actuación de alarma durante proceso normal de funcionamiento de la ETA. Debido a la baja equivocada de esta SSA, emitida SSA 202301516 (relacionada) para permitir solicitud de parecer tecnico a IEQ2.
202300694 | STE | 202300210 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202303 | 16/01/2023 08:41:00 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE ALARME "ETA-1A CLARIF TQ_CEBADO NIVEL MUY_BAJO" REPORTADO DE FORMA INTERMITENTE NO SISTEMA SCADA. OBS: REALIZADO INSPEÇÕES MECÂNICAS CONFORME BAIXA PARCIAL DE SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202303 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo en campo, constatando actuación de alarma durante proceso normal de funcionamiento de la ETA-1. Debido a la baja equivocada de esta SSA, emitida SSA 202301515 (relacionada) para permitir solicitud de parecer tecnico a IEQ2.
202300678 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202303 | 16/01/2023 08:41:18 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE ALARME ""ETA-1A CARBON TQ_COLEC NIVEL MUY_ALTO"" REPORTADO NO SISTEMA SCADA DE FORMA INTERMITENTE. OBS: REALIZADO INSPEÇÕES MECÂNICAS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202300217. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202303 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme PT de IEQ2 (SSA 202301338), foram realizadas alterações no BD3 (SCADA) referentes aos pontos da ETA-1/ETA-1A, implementadas com a SSA 202305299, AT 202303081, MEL4, conforme parâmetros definidos na DPS-59, sanando o problema.
202300677 | STE | 202300280 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202303 | 16/01/2023 08:45:25 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR ATUAÇÃO DE ALARME "BP_50 ETA-1A AGUA_ POTAB FITLR TQ_B PRES_DIF RDV 0.75bar >LimSup6 " REPORTADO NO SISTEMA SCADA. OBS:EMITIDO SSA:202300676 PARA A CALIBRAÇÃO DOS PRESSOSTATOS PELA EQUIPE CONTRATADA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202303 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme Parecer Tecnico de IEQ2 (SSA 202301340), esta pendencia sera atendida y gerenciada por la SMIM.DT con la SSA 202300695 a través de la calibración del presostato.
202300651 | STE | 202300307 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202303 | 16/01/2023 08:52:23 | SOLCITAMOS APOIO PARA VERIFICAR ATUAÇÃO DE ALARME "ETA-1 AGUA_POTAB FITLR TQ_A PRES_DIF SUPERV FALLA" REPORTADO NO SISTEMA SCADA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202303 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando Alarmero del IHM en condiciones normales y con ausencia de esta indicación. Realizada simulación de corriente verificando correcta lectura del PLC. Componente dejado en condiciones normales de operación.
202300644 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202303 | 17/01/2023 07:57:14 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE ALARME "ETA-1 FILTR TQ_B AGUA_NORM FLUJO ANORMAL" REPORTADO NO SISTEMA SCADA. OBS: REALIZADO INSPEÇÕES MECÂNICAS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202300216. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202303 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme PT de IEQ2 (SSA 202301341), foram realizadas alterações no BD3 (SCADA) referentes aos pontos da ETA-1/ETA-1A, implementadas com a SSA 202305299, AT 202303081, MEL4, conforme parâmetros definidos na DPS-59, sanando o problema.
202300299 | STE |  | P048A017 | DESUMIDIFICADOR DE AR SALA MATRIX, AGREGADOS E ACESSÓRIO | 0852.003-6 | 202301 | 06/01/2023 11:08:15 | Verificar/solucionar falha do deshumidificador. Apresenta ERR3 e voltar a funcionar quando desligado e religado. Obs: Falha recorrente. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202303 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Equipamiento no perteneciente a MEG-3, verificado hasta tomada de alimentación proveniente del KCC-02(52.17) con tensiones RS/RT/ST: 231/232/231Vac. Reiniciado equipo y dejado en observación por varios dias constatando funcionamiento normal.
202300275 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202301 | 05/01/2023 16:39:46 | Verificar motivo por el cual se encuentra accionada las siguientes alarmas: - "INT. Q3 (24Vcc) ABIERTO". - "PLC ESCLAVO - MODULO REDUND. DESACTIVADO" Verificado en el local disyuntores cerrados y modulos normales, conforme anexo. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202302 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando disyuntores en posición normal, modulo en estado normal y dispositivo primario rearmado. Simulada actuación de dispositivos verificando rearme de alarma en sistema remoto y actuación en sistema local, caracterizando inversión del estado del punto en el SCADA. Emitida SSA 202300274 para el sector de MEL4, solicitando realizar verificación de la anomalía. Equipo local en condiciones normales de operación.
202300274 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202301 | 05/01/2023 16:39:54 | Verificar motivo por el cual se encuentra accionada las siguientes alarmas: - "INT. Q2 (125Vcc) ABIERTO". - "INT. Q3 (24Vcc) ABIERTO". - "PLC MAESTRO - MODULO REDUND. DESACTIVADO" Verificado en el local disyuntores cerrados y modulos normales, conforme anexo. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202302 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando disyuntores en posición normal, modulo en estado normal y dispositivo primario rearmado. Simulada actuación de dispositivos verificando rearme de alarma en sistema remoto y actuación en sistema local, caracterizando inversión del estado en el SCADA. Emitida SSA 202300274 para el sector de MEL4, solicitando realizar verificación de la anomalía. Equipo local en condiciones normales de operación.
202300237 | STE | 202300111 | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202301 | 06/01/2023 11:10:39 | Verificar/solucionar temperatura alta na sala 109. Obs: quando realizada a abertura manual da válvula de água gelada a mema fecha automáticamente. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202303 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección de la sala 109 que se encontraba con temperatura alta y encontrado termostato digital inoperante, sustituido el mismo por otro de iguales características técnicas retirado del almacén, posterior se verifico su normal funcionamiento. Emitida SSA: 202301008 para IMA0 gestionar reparo. Equipo dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202225151 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202252 | 31/12/2022 13:59:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ILUMINACION DEFICIENTE EN EL RECINTO DE LAS VALVULAS DE LLENADO DEL TUBO DE SUCCION (21ES Y 22ES), CONFORME ANEXOS. OBS: EL ACCESO ES DESDE LA COTA 92, EJE C-D, UG08. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202305 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Substituição de 3 lampadas bulbo led de 13,5W foi realizada dentro da SSP 20232665. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202224500 | STE |  | P096A005 | PDAC-9A14 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A14 | 0830.049-4 | 202250 | 16/12/2022 16:33:36 | Realizar alteração do ponto de instalação elétrica do DAC-9A14 para outro local, conforme anexos. A modificação é necessária devido a futura utilização do espaço para outros fins. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202251 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado, foi desconectado a alimentação do DAC-9A14, para ser reposicionado pela MAM-3. Após a conclusão dos trabalhos realizados pela MAM-3 o mesmo foi reconectado. Realizado ensaios de megger dos cabos: R- 18000Mohn, S- 16000Mohm, T-12500Mohm, UR-54,7%, T-22,5ºC, Tensão: RS-395.3V, RT-394.5V, ST- 395.8V, corrente parcial, apenas compressor e ventilador: R-11,7A, S- 11,8A, T-13,0A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202224430 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202250 | 16/12/2022 10:00:16 | Substituir 19 lâmpadas tubulares LED de 20W inoperantes no Edifício de produção, sendo: 2 lâmpadas no 5° piso, 2 lâmpadas no 4° piso, 4 lâmpadas no 3° piso, 4 lâmpadas no 2° piso e 7 lâmpadas no 1° piso. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202252 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Substituído 19 lâmpadas tuboled de 20W queimadas por outras novas de mesmas características, no Edifício da Produção, do 1ºP ao 5ºP,lado 50hz.
202224408 | STE |  | J056D041 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U9 | 0945.033-5 | 202250 | 15/12/2022 16:55:17 | Verificar/Solucionar motivo por el cual dentro de ambos conductores, del contactor "K6" del QNB-09 se tiene presencia de agua, segun se ve en archivo adjunto. | OUO1 | MEG3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202304 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que os cabos do circuito E9-1 do painel QNB-09 se encontravam com baixa isolação. os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas características. Obtido os seguintes resultados no ensaio de resistência de isolação após a substituição dos cabos: Vcc = 500 Vcc , T=t/1 min ; t° = 22,1 C° ; %RH : 89,1% ( +/Terra = 4,42 MΩ e - / Terra = 4,91 MΩ ) BP =7075012. Deixado circuito E9-1 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202224054 | STE |  | J055E015 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 169 | 0944.021-6 | 202249 | 07/12/2022 14:43:48 | Substituir luminárias retas base E-27 por luminárias com visor de policarbonato,E-27, na galeria da 169,Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202305 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias base E-27 com corpo em alumínio com visor de vidro por luminárias retas com visor de policarbonato, da UN01 a UN9A, galeria da cota 169 da Barragem Principal.Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira,com a SS 809/2022. Material descartado para sucata pelo SOCM.DT.
202224041 | STE |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202249 | 07/12/2022 11:08:53 | Solicitamos readecuación del cuadro eléctrico de alimentación de la guillotina del taller de calderería para su reemplazo por un nuevo equipo a instalar de acuerdo a la EETT en anexo. | MMU3 | MEG3 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202312 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A readequação do circuito de alimentação da guilhotina, proposto pela IEQ2 será implementada com outro documento, assim que o novo equipamento for adquirido e estiver disponível para conexão, conforme correio em anexo.
202223842 | STE |  | G081C003 | QUADRO QINC-2A - ILUMINAÇÃO NORMAL SEMD | 0319.005-6 | 202249 | 05/12/2022 14:24:08 | Ensayar y conectar cables lanzados por la contratada para alimentación de la tablet de seguridad de medios removibles en los bornes del circuito 52.12 conforme diseño adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202252 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi realizado ensaio de resistência de isolação elétrica nos cabos do circuito 52.12 do QINC-2A, obtendo valores satisfatórios. Após, foi conectado os cabos nos bornes 29 e 30. Deixado o circuito 52.12 em condições normais de funcionamento. Ensaios em anexo. Desenho 6628-DC-15200E R2 já consta atualizado no SAT.
202223841 | STE |  | K052D020 | QUADRO QL-10092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.417-7 | 202249 | 05/12/2022 13:53:13 | Ensayar y conectar cables lanzados por la contratada para alimentación de la tablet de seguridad de medios removibles en los bornes del circuito T20 conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202252 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi realizado ensaio de resistência de isolação elétrica nos cabos do circuito T20 do QL-10092-0, obtendo valores satisfatórios. Após, foi conectado os cabos nos bornes 33 e 34. Deixado o circuito T20 em condições normais de funcionamento. Ensaio de megger: R/terra:>100Gohm, T/terra:>100Gohm, R/T:>100Gohm. 21,86°C, 66%, Megger IB 3200. Termohigrometro IB 1612. Emitido SSA 202225039 para IEQ2 atualizar desenhos.
202223840 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202249 | 05/12/2022 13:53:39 | Ensayar y conectar cables lanzados por la contratada para alimentación de la tablet de seguridad de medios removibles en los bornes del circuito T20 conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202252 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi realizado ensaio de resistência de isolação elétrica nos cabos do circuito T20 do QL-10052-0, obtendo valores satisfatórios. Após, foi conectado os cabos nos bornes 13 e 14. Deixado o circuito T20 em condições normais de funcionamento. Ensaio de megger: R/terra:>100Gohm, T/terra:>100Gohm, R/T:>100Gohm. 23,4°C, 56,6%, Megger IB 3200. Termohigrometro IB 1612. Emitido SSA 202225038 para IEQ2 atualizar desenhos.
202223818 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202249 | 05/12/2022 11:42:17 | SUBSTITUIR LUMINÁRIAS (COD. 714176) NOS PÁTIOS DE SECCIONAMENTO (02 UNIDADE), PATIO DE 500KV (05 UNIDADE), PATIO VILA HAYES (03 UNIDADE). | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202336 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 7 luminárias LED inoperantes nas torres dos pátios de 500kv e 220kv da SEMD. As mesmas foram substituídas por novas. Deixado iluminação dos pátios da SEMD em condições normais de funcionamento e operação.
202223232 | STE |  | K010B003 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.002-3 | 202247 | 23/11/2022 14:47:56 | Verificar/solucionar falha de isolação do circuito IL3 (alimentado pelo disjuntor 52.3 QD-CD) provocando desarme do disjuntor quando acionado circuito. Verificado durante atendimento da SSA202222642 ,valor medido circuito IL3x Terra = 50kOhm. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202250 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Encontrada falha de isolação do circuito IL3 (alimentado pelo disjuntor 52.3 do painel QD-CD) na caixa de passagem do poste externo da Central de Distribuição de Média Tensão 13,8 KV - 60 HZ. Efetuada isolação do ponto do cabo em curto circuito para terra, solucionando o problema. Folha de Ensaio de Isolação dos cabos está em anexo. Deixado iluminação do circuito IL3 em condições normais de operação.
202222853 | STE |  | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202246 | 17/11/2022 10:41:33 | DEVIDO AS DUAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO DOS COMPUTADORES DA MESA DO ASSISTENTE 60HZ, SÊNIOR 60HZ E ETO, SER PROVENIENTE DO KCC-02, ATRAVÉS DOS QUADROS QL-10242 E QTC.01. DISPONIBILIZAR UM CIRCUITO DO QL-9A242 PARA ALIMENTAÇÃO DAS REFERIDAS TOMADAS, AFIM DE MANTER ALIMENTAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO DURANTE ISOLAÇÃO TOTAL DO KCC-02. | OUO6 | MEG3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202249 | EDSON FERREIRA | Conforme parecer técnico (SSA 202224061) e e-mail da IEQ2 (copia em anexo) foi efetuado a instalação de tomadas 220Vca nas mesas do assistente 60Hz, Sênior 60Hz e do ETO da CCR. As referidas tomadas foram conectadas ao circuito 5 do QL 9A242. Emitido SSA 202402381 para atualização de desenhos. Deixado tomadas da CCR em condições normais de funcionamento e operação.
202222629 | STE |  | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202246 | 14/11/2022 08:09:16 | Durante ejecución de SSP:20222907 Encontrados algunos aisladores del barramento de los puentes N13/N14 con indicios de desgaste ocasionados por los pantógrafos. Anexo fotos. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202322 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificado que la parte inferior del soporte de las escobas de los pantógrafos se encontraba raspando los aisladores. Realizada retirada de los pantógrafos para recorte de soporte (10mm) conforme P.T. IEQ2 SSA 202305956. Efectuado ensayo de resist. de aislación (500Vcc/1min) de las barras de alimentación de los PN13/PN14 , (F/T) R/S/T=2.86/3.31/3.06Mohm; (F/F) RS/ST/RT=6.30/6.46/6.51Mohm;%H=72; T:28°C.Ademas se transladaron los puentes desde AMD a la U18A, sin constatar anormalides. Anexo fotos.
202222422 | STE |  | L051A005 | QX-10.2 - EL. 83,00 | 0698.472-7 | 202245 | 09/11/2022 09:13:49 | Verificar e solucionar falha terra no painel QX-10.2. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202314 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que os circuitos de iluminação de emergência provenientes do QX-10.2 se encontravam com baixa isolação generalizada. Efetuada a substituição de todos os cabos destes circuitos, bem como de algumas luminárias. Ensaios de resistência de isolação após a substituição em anexo. Emitido SSA 202308104 para atualização de desenhos. Deixado QX-10.2 em condições normais de funcionamento e operação.
202222402 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202245 | 09/11/2022 09:03:12 | Durante a execução da SSP 20225206 verificou-se que o pino de ancoragem funciona de forma intermitente, hora o pino acerta o furo hora tenta pinar fora de posição. Posição Jusante lado Paraguai. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202346 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al consorcio en la sustitución de sensor óptico posición 51B3 por otro de iguales características, verificando su normal funcionamiento. Fotos en anexo.
202222276 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202245 | 07/11/2022 10:36:55 | Verificar e reparar tomadas das salas blindadas 113, 116, 117, 118 e 119 que se encontram com sem alimentação ou com problemas de mal contato. | ILA3 | MEG3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202248 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência que algumas tomadas das salas blindadas do laboratório se encontravam com mal contato devido a conexão frouxa. As mesmas foram reparadas e as conexões apertadas. Deixado tomadas das salas blindadas em condições normais de funcionamento e operação.
202222254 | AIM |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202244 | 04/11/2022 16:51:02 | Com a finalidade de reduzir as manutenções, substituir as atuais lâmpadas LED de 30W instaladas ao redor do eixo da turbina das unidades geradoras por outro modelo. Foto com as especificações das lâmpadas atualmente utilizadas e da verificação de temperatura no local em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202222032 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202245 | 08/11/2022 06:03:59 | Verificar/solucionar iluminação apagada/queimada na região do entorno do eixo da turbina. Idendificadas 10 luminárias apagadas, ditribuídas entre as unidades 1,2,3,4,5 e 7. O modelo de luminária, e ambiente são exemplificados nas fotos anexas. | OUO5 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202248 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 12 lâmpadas LED 30W queimadas na região dos eixos das turbinas das unidades 50Hz. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Deixado iluminação na elevação 92 50Hz em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202221935 | STE |  | P045A021 | PDAC-HALL-01 QUADRO DE FORCA | 2491.001-4 | 202244 | 01/11/2022 11:18:55 | Acompañar la modificación del sistema de Alimentación del sistema de aire Acondicionado del Salón Enzo Debernardi y realizar las actividades conforme procedimiento de verificación y puesta en servicio en anexo. Enviar diseños con marcaciones para actualización de diseño. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202246 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comisionamiento a las modificaciones realizadas en la alimentación del sistema de aire acondicionado, emitida SSA:2022/24717 para actualización de diseño. Planilla de comisionamiento y en ensayos realizados en anexo. Emitida recomendación Nro. 1969 para revisión de PIC, emitida SDS-14729 para revisión de LMR PP303.
202221840 | STE |  | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202244 | 31/10/2022 16:06:52 | Verificar a possibilidade de implementar um ponto de alarme para o SCADA para indicar transferência de DAC por temperatura alta (23,5 graus). | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202523 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme Parecer Técnico o Edifício de Produção se encontra em processo de reforma integral e e o sistema de climatização será modernizado, e não se justifica implementar o alarme solicitado. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202221141 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202243 | 27/10/2022 09:12:08 | Solicito apoyo reparación o reemplazo de las lamparas del horno de curado de la oficina eléctrica Cota 108 AMD1. Temperatura de operación del horno de 0 a 200°C. | MMU3 | MEG3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202244 | JAIR FORQUIM | Substituido lâmpadas incandescentes queimadas por outras da mesma característica no forno da oficina da cota 108 AMD1
202221115 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202242 | 18/10/2022 09:39:45 | Substituir 23 lâmpadas tubulares Led de 20W inoperantes, nas salas de controle local na cota 108. Sendo nas salas U10/11(3 lâmpadas), U12/13(8 lâmpadas), U14/15 (9 lâmpadas), U16/17 (3 lâmpadas). | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202243 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 23 lâmpadas queimadas nas salas de controle local 60Hz. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Deixada iluminação nas salas de controle em condições normais de funcionamentos.
202221114 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202242 | 18/10/2022 09:40:38 | Substituir 29 lâmpadas tubulares Led de 20W inoperantes, nas salas de controle local na cota 108. Sendo nas salas U1/2 (1 lâmpada), U3/4 (16 lâmpadas), U5/6 (3 lâmpadas), U7/8 (2 lâmpadas), U9/9A (7 lâmpadas). | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202243 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 29 lâmpadas tuboled inoperantes nas salas de controle local 50hz. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Deixado iluminação das salas de controle local em condições normais de funcionamento e operação.
202221109 | STE |  | N036A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.023-8 | 202242 | 18/10/2022 08:44:03 | Aislar la alimentación del puente de grúa de mantenimiento para la ejecución de los trabajos de modernización (contrato 4500066024). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202244 | ELVIS ECCEL | Realizado a desconexão nos bornes, no interior ao painel de alimentação do monta carga, da ponte auxiliar de manutenção do monta carga. Aguardando a conclusão do contrato para a normalização 4500066024. Semana 12 foi reconectado a alimentação para os ensaios de comissionamento.
202221002 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202242 | 17/10/2022 14:28:50 | Substituir lâmpadas tubulares LED 18W inoperantes, sendo: 3 lâmpadas no 5° piso, 4 lâmpadas no 4° piso, 1 lâmpada no 3° piso, 2 lâmpadas no 2° piso e 2 lâmpadas no 1° piso, totalizando 12 lâmpadas. Detectado durante a execução da SSP:20220430. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202243 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído lâmpadas tuboled de 18W inoperantes no 5° piso: 3 lâmpadas, no 4° piso: 4 lâmpadas, no 3° piso:1 lâmpada, no 2° piso :2 lâmpadas e no 1° piso :2 lâmpadas.
202220159 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202239 | 28/09/2022 14:03:40 | Substituir lâmpadas tubo LED 20W que se encontram queimadas no edifício do corpo de bombeiros. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20221574. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202243 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 10 lâmpadas tuboled queimadas no edifício do corpo de bombeiros. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Deixada iluminação do edifício do corpo de bombeiros em condições normais de funcionamento e operação.
202220106 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202239 | 27/09/2022 11:36:10 | Verificar motivo pelo qual a iluminação da sala 223, do segundo Piso do laboratório electroeletrónico se encontra deficiente. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202243 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado substituição de 10 lâmpadas tuboled,queimadas por outras novas de mesmas características na sala 223 no LQEE.Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202219805 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202238 | 22/09/2022 11:47:11 | Realocar interruptor conforme desenho em anexo para facilitar a inspeção da iluminação nas manutenções preventivas da cota 98 e evitando subidas repetitivas nas escadas de acesso ao interruptor. Replicar para as demais unidades geradoras. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202310 | JAIR FORQUIM | Foi realocado interruptores que se encontravam na altura de 4m para 1,3m da altura do piso, para facilitar a inspeção da iluminação nas manutenções preventivas da cota 98 e, evitando subidas repetitivas nas escadas de acesso ao interruptor na região do tanque de expansão. Material compartilhado com a SSA 202219804.
202219804 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202238 | 22/09/2022 11:48:04 | Realocar interruptor conforme desenho em anexo para facilitar a inspeção da iluminação nas manutenções preventivas da cota 98 e evitando subidas repetitivas nas escadas de acesso ao interruptor. Replicar para as demais unidades geradoras. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202311 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Reposicionado interruptores bipolares das luminárias LED localizadas na parte superior da sala dos compressores da elev.98 50Hz, eixo CD, sendo instalado novos eletrodutos de 3/4"para o rebaixamento do interruptor ao nivel de 1,30m do piso, conforme desenho em anexo e P.T. SSA 202219911. Emitido SSA 202304487 para pintura dos eletrodutos. Deixado o circuito em condições normais de operação.
202219010 | STE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202236 | 06/09/2022 16:23:55 | Durante comissionamento do quadro de controle do canhão de Luz da elevação 225 (SSA: 202217941), verificou-se que o mesmo opera com corrente de 34,2A, sendo que o disjuntor geral deste quadro é de 32A e o cabo de alimentação do referido canhão é possui secção transversal de 6,0mm². | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202449 | EDSON FERREIRA | CONFORME PARECER TECNICO FOI SUBSTITUIDO DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO DE 32A E CABO 6MM2, POR DISJUNTOR BIFÁSICO DE 40A E CABO 10MM2, DO QUADRO QUE ALIMENTA CANHÃO DE LUZ (SEGURANÇA), LOCALIZADA NA EL 225/50HZ, U01, BARRAGEM PRINCIPAL. EMTIDO SSA202419156 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO.
202218642 | STE |  | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202235 | 31/08/2022 08:39:07 | Para atender la SSA: 202207702 adecuar el tablero QROM conforme proyecto marcado en anexo. Utilizar los siguientes materiales: - Controlador MT-519Ri cod. 718339 en sustitución por el controlador NOVUS N440 ; - Contactores auxiliares “C8 y C9” cod. 706927; - Boque auxiliar 703095; - Relé de tiempo multifunción con base cod. 714520 + cod. 714287; - Cable multifilar aislación PVC color negro de 1,5 mm2 cod. 632333 - Borneras, terminales, e identificacion. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202237 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | En conversación con IEQ2, realizada revisión del proyecto y realizadas modificaciones según proyecto revisado. Instalado PLC siemens LOGO! y controlador MT-519Ri. Emitida SSA a IEQ2 sobre Actualización de diseño: 202219627. Emitida SDS-14595 sobre actualización de LMR. En anexo: Programación del PLC, Diseño modificado, Correo Electrónico de aceptación de revisión de proyecto e Informe de Modificación del cuadro.
202218594 | STE |  | N050A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.009-1 | 202235 | 31/08/2022 08:32:29 | Durante a execução da SSP 202207737, detectou-se que o sistema de elevação funciona perfeitamente para abaixar a viga pescadora, no entanto, este funciona apenas e modo reduzido para subir a viga novamente. Solicitamos apoio para verificar parte elétrica. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202304 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Para sanar el problema, fue implementado por la SMME.DT el control de reducción y parada por medio del encoder absoluto, conforme SSA 202221332. Equipo en condiciones normales de operación.
202217815 | STE |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202233 | 16/08/2022 15:46:31 | Durante ejecución de SSP:20224150 constatado relé de protección del transformador de potencia posición (RP1) averiado. Anexo video. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202233 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al Consorcio Gevisa para la sustitución del relé de temperatura del transformador posición "TR" (Thermtronic TH104BUS), que se encontraba inoperante. El mismo fue calibrado por ILA3. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo ensayo del relé.
202217704 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202233 | 15/08/2022 11:08:18 | Verificar o funcionamento dos projetores L357/358/360/362/363/385,após conclusão das obras da construção da LT YGUAZU na SEMD sob responsabilidade da ANDE com supervisão da SOCM.DT.Luminárias desconectadas para realizar obra civil e após conclusão serão conectadas. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202342 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção visual nos projetores após conclusão das obras da LT Yguazu na SEMD e constatado funcionamento normal.
202217484 | STE |  | N051A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.020-3 | 202232 | 12/08/2022 17:29:55 | Durante a manutenção preventiva 1A do pórtico foi encontrado o disjuntor 12Q1 atuado. O mesmo foi rearmado e atuou novamente durante os ensaios da manutenção. | MEL2 | MEG3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202346 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al consorcio para la sustitución de señalizador aéreo posición 12H1 debido a que se encontraba con corto-circuito en su placa provocando el disparo del disyuntor 12Q1. Video de funcionamiento en anexo.
202216589 | STE |  | N047A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO | 1446.001-5 | 202230 | 28/07/2022 16:26:50 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR FALLA EN LA CRUCETA "29S1" CORRESPONDIENTE A LA REDUCCIÓN Y PARADA DE LA TRANSLACIÓN DEL PÓRTICO VERTEDERO, SEGUN LO OBSERVADO EN EL IHM, QUEDA TRABADO EN LA POSICIÓN "REDUCCIÓN" LADO DERECHO (LADO PARAGUAY) NO PERMITIENDO REALIZAR MOVIMIENTOS EN TODAS LA VELOCIDADES. | MEL2 | MEG3 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el consorcio realizo el ajuste interno del fin de curso de la cruceta 29S1(Reducción y Parada de la Translación del Portico Vertedero). Realizado ensayos observando su normal funcionamiento.
202216314 | STE |  | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202229 | 24/07/2022 05:39:05 | Avaliar a possibilidade de aumentar a capacidade do disjuntor 52.16.E (tomadas, cozinha 2 piso e WC) por estar disparando com frequência. | OUO7 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202247 | JAIR FORQUIM | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202216588 ) Foi substituído o disjuntor 52.16.E de 10A por 16A (tomadas, cozinha 2 piso e WC) do G081C004 - QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD. Emitido SSA 202223538 para IEQ2 para atualização de desenhos. Deixado o painel QIEC-1A em condições normais de funcionamento e operação. Ensaios em anexo. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202215938 | STE |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202229 | 20/07/2022 07:38:30 | Durante verificação de item de garantia do contrato de modernização de pontes e pórticos (#4500048818) verificamos que os sensores de freio aberto 17F4 (Elevação Sem Carga), 17F1 e 17F2 (Elevação com Carga) estão oscilando o sinal de abertura conforme imagens no anexo. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el consorcio realizo la reposición de los sensores de freno abierto 17F4(Elevación Sin Carga), 17F1 y 17F2(Elevación Con Carga). Realizado ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215937 | STE |  | N044A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.008-2 | 202229 | 20/07/2022 07:38:47 | Durante execução da SSA 202214896 identificamos que o sensor de freio aberto do freio 22F1 da elevação auxiliar está oscilando o sinal de abertura conforme imagem do anexo. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el consorcio realizo la reposición del sensor de freno abierto 22F1(Elevación Auxiliar). Realizado ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215936 | STE |  | N044A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.013-4 | 202229 | 20/07/2022 07:38:58 | Durante execução da SSA 202214896 identificamos que o sensor de freio aberto do freio 17F1 da elevação principal está sempre atuado conforme imagem do anexo. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el consorcio realizo la reposición del sensor de freno abierto 17F1(Elevación Principal). Realizado ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215726 | STE |  | N051A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. DE TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.001-0 | 202229 | 19/07/2022 08:31:59 | Enrolador de cabos PTA50Hz não está operando adequadamente na extremidade MD no sentido MD. Está esticando o cabo e atuando proteção de “cabo frouxo/cabo esticado” sucessivamente. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202435 | GARAY VERON VENANCIO | Anormalidad resolvida por el fabricante, fue instalado un contrapeso en el pendulo del enrrollador. Realizado ensayos funcionales en conjunto con MAM2 y fabricante con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215722 | STE |  | N054A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 1456.002-6 | 202229 | 19/07/2022 08:32:14 | Durante acompanhamento do consórcio (contrato de modernização #4500048818) verificamos que a chave fim de curso do freio manual montante está enferrujada e com falha. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada verificación en campo constatando que el consorcio realizó la sustitución del fin de curso de freno aplicado. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202215720 | STE |  | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202229 | 19/07/2022 08:32:23 | Durante acompanhamento do consórcio (contrato de modernização #4500048818) verificamos que a chave fim de curso do freio manual montante está enferrujada e com falha. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202231 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección y encontrado que el consorcio realizo la sustitución de la llave fin de curso posición 39S1 por otro de mismas características. Verificado correcto funcionamiento.
202215719 | STE |  | N048A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.007-2 | 202229 | 19/07/2022 08:32:36 | Durante acompanhamento do consórcio (contrato de modernização #4500048818) verificamos que a chave fim de curso do freio manual jusante está quebrada. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada verificación en campo constatando que el consorcio realizó la sustitución del fin de curso de freno manual posición 39S2 (Jusante). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. Anexo Foto.
202215718 | STE |  | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202229 | 19/07/2022 08:32:56 | Durante acompanhamento do consórcio (contrato de modernização #4500048818) verificamos que o motor do sistema de lubrificação da elevação, tanto jusante quanto montante, não estão acionando. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202310 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | El consorcio realizo la sustitución de los motores del sistema de lubricación tanto montante como jusante. Efectuados ensayos de tensión, corriente y resistencia de aislación al motor del sistema de lubricación (Jusante) IA/B/C=2.3/2.3/2.4A; VAB/VBC/VAC=215/215/214V; IN=2.45A; R. aislación=1970Mohm. (Montante) IA/B/C=2.3/2.3/2.3A; VAB/VBC/VAC=214/214/215V; IN=2.45A; R. aislación=3330Mohm ; T=34°C; %H=63. Sistema de lubricación en condiciones normales de operación.
202215604 | STE |  | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202229 | 20/07/2022 16:21:02 | Instalar duas tomadas 460V/63A, na cota 169, nas proximidades da escada de acesso ao recinto da válvula de bypass da unidade 17 e unidade 18, para alimentar compressor, bomba de alta pressão de água e talha elétrica, utilizadas durante procedimentos de manutenção preventiva. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202249 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme P.T da IEQ-2, na SSA:202216189 , foi instalado 1 tomada trifásica de 460V-63A cod:670839, na cota 169 bloco H5 com a alimentação proveniente do QT-03 circuito 52.15. Efetuado a conexão deste circuito na caixa de passagem PT616. Emitido a SSA:202224169 para IEQ-2 para atualização de desenhos. Efetuado teste de sequência de fase e leitura de tensão, obtendo valores satisfatórios. (Valores de tensão: R->Terra = 266V, S->Terra = 266V, T->Terra = 267V, R->S = 460V, R->T = 461V, S->T = 461)
202215285 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202227 | 08/07/2022 10:40:12 | Realizar substituicao de conjunto de partida do projetor 18-01 da SE-01 que esta com defeito. Detectado durante SSP 202201970. Códigos almox 654949 (reator) / 654493 (ignitor) / 703085 (capacitor). | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202231 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que os componentes de partida, reator, capacitor e ignitor da luminária 18-01 se encontravam inoperantes. Os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas características. Serviço realizado durante a execução da SSP: 20221971. Deixado luminária 18-01 em condições normais de funcionamento e operação.
202215233 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202227 | 07/07/2022 15:38:52 | Verificar motivo pelo qual a luminária (76-09) de V.M. 2000W da iluminação monumental 60hz, localizada no trecho 21, entre blocos I10/I11 da barragem principal (conforme desenho em anexo) não está acendendo. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído cabo de alimentaçao da luminária 76-09 que estava rompido, por outro novo de mesmas características técnicas. Deixado em condições normais de funcionamento. Ensaio de resistência de isolamento em anexo.
202214696 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202226 | 30/06/2022 09:26:12 | SOLICITAMOS A VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SMIL.DT AONDE A SALA 118 SE ENCONTRA EM TEMPERATURA DE 20ºC SENDO QUE SEU SET POINT DEVE SER (23ºC +/-2ºC) E A SALA 112 ENCONTRA SE COM TEMPERATURA AMBIENTE EM 19ºC SENDO QUE SUA TEMPERATURA DEVERIA SER +/- 24ºC. | ILA3 | MEG3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202228 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sala118: Verif. que la temp. de la sala se encontraba en 20,98 °C/49,4 % URA, constatando que se encuentra dentro del rango de tolerancia del set point registrado en el CLP (23°C). Sala 112: Realizado inspección y constatado que los relés de estado solido posición VP1 y VP2 se encontraban inoperantes .Conforme PT(SSA:17/08552A), fueron sustituidos por contactor. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitido SSA:22/15746 para actualización de diseño.
202214412 | STE |  | N042A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3173.004-2 | 202225 | 24/06/2022 09:03:14 | Durante manutenção preventiva da MEL2 verificamos que a tampa caixa de passagem dos sensores de freio teve interferência com guarda corpo e quebrou. Ver imagem no anexo de emissão. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202226 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspección y verificado que la tapa de la caja de pasaje del sensor de freno posición 17F2 se encontraba averiada, la misma fue sustituida por acrílico, debido a la indisponibilidad de sobresaliente del material. Material proveído por el consorcio. Foto en Anexo
202214409 | STE |  | N042A052 | FREIO 02 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.004-5 | 202225 | 24/06/2022 09:04:33 | Sensor de abertura do freio 17F2 precisa ser reposicionado. Quando o freio abre, o sensor não fica em posição adequada para acionamento. Ver imagem no anexo de emissão. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202226 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado fue reposicionado el Sensor de abertura del freno posición 17F2. Posterior al reposicionamiento fue realizado ensayos de abertura y cierre del freno constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202214314 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202225 | 23/06/2022 14:01:37 | Constatado mal funcionamiento de la luminaria ubicada encima del sistema de enfriamiento de la unidad 6. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202231 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Serviço executado dentro da SSP20220227. AT 202206818. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202214241 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202225 | 22/06/2022 11:35:44 | Durante la ejecución de la SSP:20224786(4A) encontrado señalizadores 11H1/H2/H3 quebrados. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202238 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada instalación de nuevo señalizador, realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Material proveído por IEQ2. Equipo en condiciones normales de operación. Fotografías en anexo.
202214121 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 21/06/2022 07:53:28 | SUBSTITUIR 37 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 14W NA ÁREA DE CONTROLE CENTRAL NA COTA 135, NA SALA DE CONTROLE "CCR". DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220426. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202237 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 57 lâmpadas tubulares fluorescentes 14W e 10 reatores 2x14W queimados, por outros das mesmas características no CCR, elev.135, casa de força. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202214112 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 21/06/2022 07:56:24 | SUBSTITUIR 17 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W INOPERANTES NA ÁREA DE CONTROLE CENTRAL NA COTA 141. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220426. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202227 | EDSON FERREIRA | Substituído 17 lâmpadas LED tubulares de 20W, inoperante na área de controle central do Edifício de produção na cota 142, por outras novas de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202214109 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202225 | 21/06/2022 15:02:26 | SUBSTITUIR LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W INOPERANTES NO ED.PRODUÇÃO, SENDO 29 LÂMPADAS NO TOTAL. 8 LÂMPADAS NO 5°PISO / 9 LÂMPADAS DO 4° PISO / 6 LÂMPADAS NO 3° PISO / 3 LÂMPADAS NO 2° PISO / 3 LÂMPADAS NO 1° PISO. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220426. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído 30 lâmpadas LED tubulares de 20W inoperantes, no Edifício de produção , por outras novas de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202214014 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202225 | 20/06/2022 11:29:49 | Substituir lâmpadas tuboled 20w queimadas nas salas do laboratório químico e eletro-eletrônico localizado na elev.144, 50hz, AMD-01. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas 14 lâmpadas inoperantes por outras novas e com as mesmas características técnicas nas salas do laboratório químico e eletroeletrônico localizado na elevação 144, AMD1/50hZ. A iluminação foi deixada em condições normais de operação.
202212751 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202222 | 31/05/2022 17:02:22 | Providenciar a instalação de luminárias de emergência em todos os banheiros(8) do prédio da SMIL/DT. A adequação da iluminação nestes locais será relacionada nas melhorias propostas ao PAE(Plano de Ação de Emergência do Laboratório). | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202307 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme P.T., SSA 202212878, instalado 8 luminárias de emergência(código 716797) nos banheiros do laboratório da SMIL. Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação. Emitido SSA 202303009 para IEQ2 atualizar desenhos.
202212330 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202221 | 25/05/2022 14:04:39 | Substituir condulete de suporte da luminária, que esta quebrado, cota 78 unidade 05, conforme foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202229 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído caixa de passagem danificado por outra nova de mesmas características técnicas. Deixado a iluminação em condições normais de funcionamento.
202212290 | STE |  | K050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.044-0 | 202221 | 24/05/2022 16:36:50 | Substituir luminárias de emergência danificadas da cota 57/60 e 78 60 Hz. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção após conclusão da substituição das luminárias de emergência base E-27 por luminárias E-27 com visor de policarbonato na cota 57/60/78. Serviço executado pela SOCM.DT com empreiteira, com a SS 395/2022. Luminárias novas fornecidas pela SMMG.DT e antigas enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212289 | STE |  | J050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.012-2 | 202221 | 24/05/2022 16:37:00 | Substituir luminárias de emergência danificadas da cota 57/60 e 78 50 Hz. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202226 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção após conclusão da substituição das luminárias de emergência base E-27 por luminárias E-27 com visor de policarbonato na cota 57/60/78. Serviço executado pela SOCM.DT com empreiteira, com a SS 395/2022. Luminárias novas fornecidas pela SMMG.DT e antigas enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212286 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202221 | 24/05/2022 16:37:29 | Substituir caixa de passagem quebrada que sustenta a luminária na cota 57 unidade 06. Conforme foto em anexo . | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202229 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído caixa de passagem danificado por outra nova de mesmas características técnicas. Deixado a iluminação em condições normais de funcionamento.
202212284 | STE |  | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202221 | 24/05/2022 16:02:03 | Efetuar reparo em junta de expansão do eletroduto, que está rompida, na unidade 04 da cota 57, conforme foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202229 | ALISSON BITTENCOURT | Encontrado rosca do eletroduto quebrada.Desmontado a tubulação para refazer a rosca do eletroduto e posteriormente montado e unido a junta de expansão. Deixado o eletroduto em condições normais de utilização conforme foto em anexo.
202212249 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202221 | 24/05/2022 13:34:17 | Verificar a possibilidade de instalar um ponto de alimentação monofásico 220V para atender o carregador dos equipamentos instalados no caminhão do corpo de bombeiros. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202301 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado um ponto de 2P+T/220V para alimentar carregador de equipamentos do caminhão no Edifício de Bombeiros. Foi emitida SSA:202300245 para IEQ-2 atualizar e dispor desenho em arquivo técnico. Desenho em anexo, fotos e vídeo.
202212247 | STE |  | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202221 | 24/05/2022 13:34:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os disjuntores dos circuitos T1 e T4 tem apresentado atuação recorrente. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202252 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 2 disjuntores nema de 10A por outros de 15A, do circuito T1 e T4 do QT-ECB, localizado no predio do Corpo de Bombeiros. Folha de ensaio dos disjuntores em anexo. Deixado o circuito T1 e T4 do QT-ECB em condições normais de utilização.
202212246 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202221 | 24/05/2022 13:35:48 | Substituir módulo interruptor bipolar 10A defeituoso da sala depósito em frente a sala de controle da casa de relés da SEMD. Detectado durante a SSP 20220715. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202221 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR DANIFICADO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SOLUCIONANDO O PROBLEMA DE ILUMINAÇÃO DA SALA. MATERIAL FORNECIDO PELA SOCM.DT.
202212234 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202221 | 24/05/2022 12:30:24 | Lanzar, realizar ensayo de aislación y conectar nuevo cable de alimentación del deshumidificador de la sala Matrix, sustituyendo la alimentación actual lanzada en la SSA 202011111A. La nueva alimentación será desde el disyuntor 52.17 del KCC-02 (Elev. 133 U11). Utilizar cable de 16mm2 (código 159093). TAG del cable --> H6R0026. Coordinar los trabajos con MEG-2, qué realizarán la conexión en el KCC-02. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202232 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | RETIRADO CABOS DE ALIMENTACAO DA TOMADA DO DESUMIDIFICADOR, NA SALA MATRIX, PROVENIENTES DO PAINEL QL- 10241 E CONECTADO A NOVA ALIMENTACAO COM CABOS DE 16mm, PROVENIENTE DO PAINEL KCC-52-17. CABO FORNECIDO E LANCADO PELA SOCM.DT. ENSAIO MEGGER- A/TERRA= 21700Mohms, B/TERRA= 23400Mhoms, A/B= 4800Mohms. (20°C) IB-1617 (58% UMIDADE) MEGOMETRO-IB-3200.
202212069 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202221 | 24/05/2022 09:51:06 | SUBSTITUIR CONDULETES E ELETRODUTOS QUEBRADOS, , LOCALIZADO NO TETO DA GALERIA DE ACESSO DO ELEVADOR "E2" AO ELEVADOR "E4", CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202225 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DESMONTADO ELETRODUTO E SUBSTITUÍDO DOIS CONDULETES QUEBRADOS, UM "LL" E "LB", AMBOS DE 1",NAS PROXIMIDADES DO ELEVADOR E-2,COTA 144.
202212052 | STE |  | K006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-T1-L | 0490.004-9 | 202220 | 19/05/2022 15:56:35 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "nível baixo tanque óleo lubrificante" sem rearme durante o giro do GD-04. Verificado no tanque nível em 42% e o nível do alarme em 40%. Com GD parado o alarme rearma. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202223 | ELVIS ECCEL | Conforme mencionado pela MAM-2, foi constatado que durante o funcionamento do equipamento, o nível de óleo encontrava-se baixo, próximo a 40% do volume do reservatório, logo foi executado pela MAM-2 a reposição de óleo deixando o nível em 58% do reservatório. Realizado ensaios com apoio da OPUO, e MAM-2, não apresentando nenhuma anormalidade, Deixando equipamento em condições normais de operação. Obs. trabalho executado dentro da AT - 202203729 da manutenção preventiva mensal da MAM-2 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211730 | STE |  | J055E024 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 144 | 0945.091-2 | 202220 | 16/05/2022 11:03:41 | SUBSTITUIR 3 LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA QUEIMADAS NA COTA 144/50HZ, BARRAGEM PRINCIPAL. DEFEITO DETECTADO NA SSP: 20220623. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202220 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas 3 lâmpadas de emergência na barragem principal, cota 144. Deixada iluminação em condições normais de operação.
202207091 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202219 | 10/05/2022 07:59:38 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20221968, FOI ENCONTRADO LUMINÁRIA DA SUBESTACAO 10, COM LÂMPADA DE 1000W, VAPOR METÁLICO VERDE, (CODIGO 713368) COM DEFEITO. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202327 | EDSON FERREIRA | Encontrado 1 lâmpada 1000W na cor verde queimada e substituída por outra nova, deixada em condições normais de funcionamento.
202206987 | STE |  | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202219 | 09/05/2022 16:16:39 | DURANTE INSPECAO DA SSP DA ILUMINACAO MONUMENTAL SSP-20221980, FOI ENCONTRADO LUMIRARIA COM SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO AVARIADO POR AÇÃO DA ESCADA METALICA DE ACESSO A JUSANTE DA BARRAGEM, IMPEDINDO QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ O FINAL DO SEU PERCURSO. SOLUCIONAR PROBLEMA. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Retirado suporte avariado da luminária 49-02 e encaminhado para reparo pela MMU3 e posteriormente para pintura pela MCI4.Reinstalado o suporte no trilho da luminária da iluminação monumental,deixando em condições normais de operação.
202206942 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202218 | 06/05/2022 11:29:55 | DURANTE A EXECUCAO DA SSP 20221980, FOI ENCONTRADO LUMINARIA 71-14, COM DEFEITO DEVIDO FALHA DO CONJUNTO DE PARTIDA, NAO SENDO POSSIVEL SOLUCIONAR POR INDISPONIBILIDADE DE MATERIAL NO ALMOX. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202227 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído conjunto de partida da luminária 71-14, de 400w V.M. da iluminação monumental. Serviço realizado dentro da SSP 20221982, AT 202205867.
202206837 | STE |  | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202218 | 05/05/2022 07:30:49 | Durante execução da SSP20220186 (1A) encontrado disjuntor 352C (50QF2) - de interligação com QU-04 - com anormalidade no fechamento. Foi constatado dispositivos mecânicos (ver anexo) empenados que dificultam sua operação. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202220 | ELVIS ECCEL | Disyuntor reparado através del contrato 4500074280 y SMDTC-1939, gestión hecha por IEQ1 con SSA:202302979. 2024/33: Realizada instalación con SSA:202412538 posterior al reparo del disyuntor 352-C y con apoyo de Operación realizados ensayos de comando de cierre y abertura con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202206536 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202217 | 28/04/2022 22:50:06 | Verificar e solucionar iluminação viária apagada no retorno, ao lado da barra B2, no alinhamento do vão do T04 e refletor piscando na torre ao lado da fase R da seccionadora 74LI4. Ver imagens anexas. | OUO7 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202223 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Serviço realizado na SSP 20224293, com a AT 202204923, na semana 23/2022. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206364 | STE |  | N029A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.008-9 | 202218 | 03/05/2022 10:33:42 | Durante a execução da SSP 20224892, 1A - N029A - PONTE ROLANTE AUX N12, notou-se que não estão funcionando as lâmpadas: - Carro: 9H26; - Próxima a entrada da cabine 9H15. Peço a gentileza de verificar. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202228 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificado substitución de luminarias por el consorcio (anomalía catastrada como ítem de garantía). Constatado correcto funcionamiento. Anexo fotos.
202206335 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202217 | 25/04/2022 21:03:24 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A ILUMINAÇÃO DO TRECHO VIÁRIO ENTRE OS CONJUNTOS AUTOTRANSFORMADORES/REGULADORES E DAS CASETAS ANTI-INCÊNDIO T01, T02 , T03 E T04 APRESENTAM INSTABILIDADE. VER ANEXOS. | OUO7 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202223 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Constatado falta de fase do circuito alimentador do TIE-1A, referente a iluminação do trecho viário entre os conjuntos autotransformadores / reguladores e das casetas anti-incêndio T01, T02 , T03 e T04. Solucionada com SSA 202206846. Deixado a Iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206230 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202217 | 25/04/2022 14:39:25 | Verificar e solucionar motivo de não acender a iluminação no ZVT - 4101, Sistema M, AMC2, elevação 122. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202222 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado interruptor bipolar paralelo com defeito e ligacao de cabos errada, substituído interruptor por outro novo de mesmas características e regularizado ligacao, deixado em condicoes normais de operacao. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205433 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202214 | 06/04/2022 23:43:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A ILUMINAÇÃO ESTÁ DEFICIENTE NO RECINTO DA ESCOTILHA DA CAIXA ESPIRAL, PRÓXIMO A VÁLVULA 01EF DA U10. VER ANEXO. | OUO6 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO LUMINARIA LED 19W DENTRO DA SSP20220230, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205360 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202214 | 06/04/2022 11:09:57 | Relocar luminárias da iluminação principal das comportas do vertedouro, afim minimizar os riscos durante os procedimentos de manutenção das mesmas. Oportunidade de melhoria identificada pelo grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT 01/2022. Foto com sugestão de alteração em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202220 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado pelo grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT as luminárias vapor de sódio de 400W localizadas na região das comportas do vertedouro foram relocadas. Serviço realizado juntamente com a execução da SSA: 202207554. Emitido SSA: 202212070 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento.
202205337 | STE |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202214 | 06/04/2022 09:25:45 | Durante ejecución de la SSP20223303(1A) encontrado el relé posición TH104 (Thermtronic TH104BUS) de control de temperatura del transformador "TR" inoperante. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202250 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al Consorcio Gevisa para la sustitución del relé de temperatura del transformador posición "TR" (Thermtronic TH104BUS), que se encontraba inoperante. El mismo fue calibrado por ILA3. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo ensayo del relé.
202205065 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202213 | 01/04/2022 11:31:02 | Constatado funcionamiento intermintente de la luminaria en las inmediaciones del tanque de expansión del agua pura de la unidad 18A conforme anexo.- | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202218 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDA LUMINÁRIA COM DEFEITO POR OUTRA NOVA E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. A ILUMINAÇÃO FOI DEIXADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO ATIVIDADE FOI EXECUTADA NA SSP:2022/5748. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202204145 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202211 | 20/03/2022 23:00:23 | Constatado iluminacion intermitente encima de las tuberias de enfriamiento de la Unidad 2 conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO LUMINARIA LED 38W NA U-02 DENTRO DA SSP20220226. DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202204142 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202211 | 20/03/2022 17:59:03 | Verificar e solucionar iluminacão deficiente na unidade 01 acima do servomotor lado BR | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO LAMPADA BULBO LED NO RECINTO DO EIXO DA TURBINA DA U-01 DURANTE A SSP20220226, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203012 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202209 | 03/03/2022 07:32:10 | Comisionar la seccionadora de tierra de las barras de alimentación de los puentes grúas principales conforme documentos en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202213 | ELVIS ECCEL | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA DE ATERRAMENTO, CONFORME PLANILHA 5216-83-19331. EMITIDA SSA:202214320 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, SDS 11638 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OBS: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO E ENTREGUE COM A SDS:14454. OBS. PIC.EQ.0383 JÁ SE ENCONTRA VIGENTE.
202203011 | STE |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202209 | 03/03/2022 07:33:01 | Comisionar la seccionadora de puesta a tierra de las barras de alimentación de los puentes grúas auxiliares conforme documentos en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202211 | ELVIS ECCEL | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA DE ATERRAMENTO, CONFORME PLANILHA 5217-83-19312. EMITIDA SSA:202214319 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, SDS 11638 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OBS: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO E ENTREGUE COM A SDS:14453.OBS A PIC.EQ.0384 COM REVISÃO EM ANDAMENTO.
202202887 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202208 | 23/02/2022 16:53:58 | Analizar posibilidad de mejoria en la logica de descarga de lodos del tanque clarificador de la ETA-1, para evitar descarga del tanque cuando la ETA-1 se encuentra parada. (Actualmente el proceso de descarga de lodos es temporizada independientemente del estado operativo de la ETA-1). Esto provoca el vaciado del tanque si la ETA se encuentra parada por un largo tiempo, y una vez entra de nuevo en funcionamiento demora mucho tiempo en reponer agua e iniciar la produccion de agua. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202217 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada consulta al fabricante, en respuesta, el mismo informó que fue modificada la lógica para inhibir la descarga de lodos con la ETA-1 fuera de producción. Realizado ensayo, reduciendo el intervalo de descarga a 1 hora y deteniendo la producción de la ETA1, verificando el cumplimiento de la lógica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202549 | STE |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 07:13:54 | Durante comissionamento, constatado que o piso da subestação foi mantido com grade vazada e com possível falta de reforço na sustentação de uma parte do acesso. Este tipo de piso pode gerar risco de queda de objetos na elev.108. Ver item 33 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado que o consórcio instalou piso de borracha liso sobre a grade e reforçou a sustentação de um segmento (ver anexo).
202202546 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 07:14:24 | Durante comissionamento, constatado falta de tampa nas caixas de passagem do circuito de iluminação no compartimento da viga (Py). Ver item 31 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando correcta instalación de tapas solicitadas. En anexo fotografias.
202202529 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:54:48 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação do interruptor passadiço pos.”14S2” e “14S3”; 2) falta identificação iluminação passadiço montante pos.”14H3”. Ver item 26 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202524 | STE |  | N037A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.015-8 | 202207 | 18/02/2022 10:51:40 | Durante comissionamento, constatado instalação incorreta da identificação na pos.“18BR1” e “22BR1” do banco resistor EP-M / EP-J de 60KW. Ver item 25 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202520 | STE |  | N037A024 | MOTOR 02 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Jusante) | 3161.038-2 | 202207 | 18/02/2022 10:51:15 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos. “34M2” e “34Y2” do motor e freio da translação jusante. Ver item 24 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificada correcta instalación de identificadores conforme solicitado. En anexo fotografias.
202202519 | STE |  | N037A023 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3161.037-0 | 202207 | 18/02/2022 10:49:48 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos. “34M1” e “34Y1” do motor e freio da translação montante. Ver item 23 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202518 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 10:26:13 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.” 37S1” e “37S2” do sensor anti colisão lado Br / Py. Ver item 22 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202517 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 10:20:58 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”38M1” do compressor (viga Br) e pos.”38K2” / “38K3” da solenoide velocidade normal / reduzida. Ver item 21 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de identificadores solicitados. En anexo fotografías.
202202514 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 09:59:02 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação: pos.”40S1” do fim de curso de ponte acoplada montante e; pos.”59S1”, “59S2”, “59S3” e “59S4” do fim de curso de velocidade baixa/alta da translação da ponte. Ver item 20 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de identificadores solicitados. En anexo fotografías.
202202510 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202207 | 18/02/2022 09:58:33 | Durante comissionamento, constatado falta da identificação: numérica de bornes na régua 30X e 60X e; do painel pos.”60X”. Ver item 19 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202500 | STE |  | N037A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.010-2 | 202207 | 18/02/2022 09:59:38 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação: pos.”09AC1” do ar condicionado; pos.”09TM1” da tomada 220V; pos.”09H11” da iluminação e “09S1” do interruptor; pos.”50X” do painel de interligação . Ver item 18 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202493 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:00:42 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação pos.”09H8” da iluminação do motor carro montante e; pos.”14H2” da iluminação do motor carro jusante; 2) corrigir identificação da iluminação do passadiço do carro montante para “09H07”. Ver item 16 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202492 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:01:04 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”15H7”, “15H8” e 15H9” da iluminação da subestação e; pos.”15S3” do interruptor. Ver item 15 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | ELVIS ECCEL | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202488 | STE |  | N037A051 | FREIO 01 - ELEV. PRINC. MONTANTE (Entre motor e redutor) | 3215.025-4 | 202207 | 18/02/2022 10:01:52 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”19F1” do freio da EP-M. Ver item 13 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Verificada Instalación de identificadores solicitados. En anexo fotografía.
202202486 | STE |  | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202207 | 18/02/2022 10:02:14 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”19F2” do freio da EP-M. Ver item 12 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202478 | STE |  | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202207 | 18/02/2022 10:03:36 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação pos.” 21S1” da chave por contra peso da EP-M e; pos.”20E1” do enconder incremental da EP-M; 2) falta fixação da tampa superior do micro 43S1(rotativo de limite/redução EP-M). Ver item 11 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202473 | STE |  | N037A032 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE | 3164.017-7 | 202207 | 18/02/2022 10:04:00 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”28Y1” do freio do motor do carro montante. Ver item 10 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202471 | STE |  | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202207 | 18/02/2022 10:04:26 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”44B3” (sensor freio aberto) e “44B4” (sensor desgaste pastilha) do freio EP-M (19F2). Ver item 09 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202214 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202470 | STE |  | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202207 | 18/02/2022 10:04:46 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”64CC1” e "65CC1" do sensor da célula de carga EP (montante e jusante). Ver item 08 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202458 | STE |  | N037A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE | 3173.020-2 | 202207 | 18/02/2022 08:08:23 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação numérica de bornes na régua 40X. Ver item 07 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202455 | STE |  | L050G001 | QX-01141 | 0698.236-0 | 202207 | 18/02/2022 05:53:47 | Verificar motivo pelo qual a iluminação de emergencia, localizada entre as U01 e U02, eixo CD, cota 98m, encontra-se conectada. | OUO5 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | GABRIEL ARNO ARENHART | Realizado inspeção no comando do painel QX-01141 e verificado que o a iluminação de emergência se encontrava acessa devido um defeito no contator de sobtensão 27.2 do QL-01142. Contator substituído com a SSA: 202203793. Deixado o comando do QX em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202202449 | STE |  | N037A059 | REDUTOR DE ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3170.018-0 | 202207 | 18/02/2022 06:59:34 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”23M3 ” do motor da lubrificação do redutor EP-J. Ver item 06 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202448 | STE |  | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202207 | 18/02/2022 07:11:57 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."47S2" do fim de curso limite do carro jusante acoplado. Ver item 02 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202446 | STE |  | N037A060 | FREIO 01 - ELEVAÇÃO PRINC. JUSANTE (Entre motor e redutor) | 3215.027-8 | 202207 | 18/02/2022 07:16:36 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."23F1" do freio EP-J. Ver item 05 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta instalación de identificador solicitado. Fotografía en anexo.
202202445 | STE |  | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202207 | 18/02/2022 07:17:13 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."23F2" do freio EP-J. Ver item 04 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta instalación de identificador solicitado. Fotografía en anexo.
202202443 | STE |  | N037A038 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO JUSANTE | 3164.019-0 | 202207 | 18/02/2022 07:17:59 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."31Y1" do freio do motor carro jusante. Ver item 03 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202441 | STE |  | N037A063 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3173.021-4 | 202207 | 18/02/2022 07:26:47 | Durante comissionamento, constatado falta da tampa frontal do enconder absoluto 65E1 do tambor EP-J. Ver item 01 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección visual constatando correcta instalación de tapa del encoder rotativo posición 65E1. Fotografía en anexo.
202202312 | STE |  | J043A011 | QUADRO QL-23062 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.307-3 | 202207 | 16/02/2022 16:35:40 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-33/34. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 33 e BF 34 no QL-23062.Medido tensão de 231V nos bornes BF33/34.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202202306 | STE |  | K049A003 | QUADRO QL-15161 U14/U15 | 0698.149-6 | 202207 | 16/02/2022 16:37:33 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202213 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio de megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 55 e 56 no QL-15161.Medido tensão de 230V nos bornes BF55/56.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202202304 | STE |  | K049A001 | QUADRO QL-11161 U10/U11 | 0698.147-0 | 202207 | 16/02/2022 16:37:55 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 55 e 56 no QL-11161.Medido tensão de 227V nos bornes BF55/56.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202202303 | STE |  | J049A004 | QUADRO QL-08161 U07/U08 | 0698.063-5 | 202207 | 16/02/2022 16:38:10 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202212 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio de megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF55 e 56 no QL-08161.Medido tensão de 229V nos bornes BF55/56.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202201506 | STE |  | J047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.009-2 | 202205 | 04/02/2022 07:44:18 | Verificar Falha terra no circuito E5 do quadro QX24121, elevação 108, AMD.3/4. | OUO1 | MEG3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202208 | GABRIEL ARNO ARENHART | Este serviço foi executado com a SSA: 202202074. Deixado circuito E5 em condições normais de funcionamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202201278 | STE |  | J056C015 | QUADRO QL-5.5 - EL. 45 F15/16 | 0698.364-2 | 202205 | 31/01/2022 16:20:09 | Verificar falha terra proveniente do circuito de controle do QL 5.5 | OUO1 | MEG3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202208 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Falha a terra acusada no QNB-10, proveniente do cabo de controle AT249 que conecta o CL-03 ao QL5-5, foi solucionada na execução da ssa: 202202763. Deixado o QL 5-5 e o QNB-10 em condições normais de funcionamento.
202201250 | STE |  | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202204 | 30/01/2022 23:45:34 | Verificar/solucionar lâmpada apagada do poste localizado entre os blocos F17 e F18 (U09), conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202208 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 luminária 150W da iluminação viária com defeito por outra nova de mesmas características. Deixada a luminária em condições de operação. DM 70026874. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202201219 | STE |  | J050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.012-2 | 202204 | 29/01/2022 17:35:02 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma "Falla a tierra" en los cuadros CN-03/04. Alarma accionada por los circuitos E2 del QX-08181 y E1 del QX-06201, encontrados en la pesquisa. | OUO0 | MEG3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202208 | ALISSON BITTENCOURT | Falha a terra no painel QN-04 proveniente do QX-08181 e QN-03 proveniente do QX-06201 ocasionada por luminárias em curto circuito com a carcaça. Realizado isolação e deixado em condições normais de funcionamento. Ensaios de resistência de isolamento dos 2 circuitos em anexo.
202201036 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202204 | 28/01/2022 15:56:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 16 a 18A, assim bem como as escadas marinheiros sobre as tampas de acesso a El.92 e um cercado metálico na região de U16 EL.98 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202210 | WILLIAM ZEEN FUCHS | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS DA PASSARELA PRÓXIMO AO INVÓLUCRO DE NEUTRO DO GERADOR E NAS ESCADAS MARINHEIROS QUE DÃO ACESSO A COTA 92 E UM CERCADO DA UNIDADE 16.
202201035 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202204 | 28/01/2022 15:58:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizadas atrás dos reservatórios de ar dos compressores do KV02, assim bem como um cercado metálico localizado no AMC1 EL. 98 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | EDSON FERREIRA | Instalado cabo de aterramento de 4 plataformas metalicas localizado atras dos reservatorios de ar dos compressores kv02 e no cercado metalico da AMC1 el.98.
202201034 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202204 | 28/01/2022 15:59:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 12 a 15, assim bem como um cercado metálico localizado na U13 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202210 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS NA PASSARELA PRÓXIMO AO INVÓLUCRO DE NEUTRO DAS UNIDADES 12 A 15, ASSIM COMO O CERCADO METÁLICO LOCALIZADO NA UNIDADE 13.
202201033 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202204 | 28/01/2022 16:00:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 9 a 11 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202209 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS METÁLICAS DA PASSARELA ENTRE AS UNIDADES 9 A 11, PERTO DO INVÓLUCRO DO NEUTRO.
202200910 | STE |  | L050G020 | QX-18A091 | 0698.255-7 | 202204 | 25/01/2022 07:12:37 | Constatado falla a tierra en dicho panel. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Solucionado fuga a terra em cabo de alimentação de luminária de emergência do circuito de E7 do QX-18A09, localizado na elev.98, un-18, eixo AB. Cabo de alimentação estava prensado em parafuso da luminária. O cabo foi e solto e reparado com material isolante. Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação.
202200909 | STE |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202204 | 26/01/2022 16:03:26 | Substituir a placa de montagem do quadro QLF-TE-GE pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105794A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QLF-TE-GE por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 2021/05794A. Emitido SSA: 202204178 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200907 | STE |  | J098G008 | QUADRO QLF-1P-GE | 2150.002-0 | 202204 | 26/01/2022 16:03:48 | Substituir a placa de montagem do quadro QLF-1P-GE pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105792A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202210 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QLF-1P-GE por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 202105792A. Emitido SSA: 202203695 para IEQ2 Atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200905 | STE |  | J098G002 | QUADRO QF-TE-02 | 2149.002-2 | 202204 | 26/01/2022 16:04:01 | Substituir a placa de montagem do quadro QF-TE-02 pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105791A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202209 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QF-TE-02 por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 202105791A. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200902 | STE |  | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202204 | 26/01/2022 16:04:10 | Substituir a placa de montagem do quadro QF-1P-02 pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105789A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QF-1P-02 por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 2021/05789A. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200779 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202203 | 20/01/2022 15:05:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálicas próximas as saídas de neutro das unidades 5 a 8 se encontra sem aterramento, assim bem como um cercado metálico pertencente a MAM1 e uma escada marinheiro localizados na U7. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225743. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202207 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DAS MISCELÂNEAS ENTRE AS UNIDADES 5 A 8 E NA ESCADA MARINHEIRO LOCALIZADA NA UNIDADE 7. TAMBÉM FOI ATERRADO O CERCADO DA MAM-1 CONFORME SOLICITADO. FOTOS DA EXECUÇÃO EM ANEXO.
202200777 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202203 | 20/01/2022 15:07:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 1 a 4 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225743. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202207 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS ENTRE AS UNIDADES 1/2/3/4 NA COTA 98 PRÓXIMO AO INVÓLUCRO DO NEUTRO DO GERADOR.
202200650 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202203 | 17/01/2022 15:32:45 | Instalar conjunto de tomacorriente con códigos 717378+717379+717381 en la sala de ensayos de la MMU2 Elev 108 AMD1. Además proveer una extensión con 20 metros de cable código 211885; en uno de sus extremos un enchufe código 710075 y en el otro una toma código 717378+717380. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202205 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado instalacao de tomada 460V conforme solicitado na sala da MMU2 bobinagem EL108 AMD1. Realizado medicoes posteriores, R/MASSA= 263V; S/MASSA= 263V; T/MASSA= 264V; R/S= 455V; R/T= 456V; S/T= 457V; SEQUENCIMETRO= OK. Emitido SSA 202201538 para IEQ2 atualizar desenhos.
202200617 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202202 | 16/01/2022 03:51:09 | Constatada iluminacion frente al panel LIP-10 con funcionamiento intermitente conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202203 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 38W com mau funcionamento em frente ao painel LIP-10. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado iluminação na região do painel LIP-10 em condições normais de funcionamento e operação. Luminária com defeito enviada ao almoxarifado como descarte com DM 70026541. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202200293 | STE | 202200284 | P046A004 | FAN-COIL DAC-4102 AMC1-SALA TECNICOS DUTOS/AGREG E ACESO | 0815.022-2 | 202201 | 07/01/2022 16:07:25 | Realizar desconexión y conexión de motor. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202202 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizada desconexión/ conexión eléctrica del moto ventilador. Realizados ensayos funcionales posterior a la conexión, con resultados satisfactorios. Mediciones: Tensión, Vab/Vac/Vbc=458,5/459,7/458,3V; Corriente, Ia/Ib/Ic=1,5/1,5/1,5A;IN=2,15A; Res. aislación=55Gohm; T=30,6°C; URA=75%. Equipo dejado en condiciones normales de operación. OB: Servicio realizado con AT:20220456, en poyo a mecánica.
202602373 | APL |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202608 | 20/02/2026 07:13:08 | Instalar barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro QP-04, destinados às manutenções preventivas, de modo a disponibilizar ponto de aterramento externo, fixo e visível. Obs.: Pendência identificada no Grupo de Trabalho de Segurança. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202602308 | SPG |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202608 | 19/02/2026 08:38:06 | Realizar a substituição da botoeira de liga/desliga da iluminação do Painel QLF-1P-GE, localizado no 1º piso do laboratório químico, atualmente danificada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202608
202602289 | SPG |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202608 | 20/02/2026 06:15:56 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente. Localizada na escada de acesso da cota 98,00 a 92,00, atrás do painel UMMC 18. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202609 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202602242 | SPG |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202607 | 13/02/2026 16:38:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la luminaria "45-06" se encuentra inoperante. OBS: Localizada entre las unidades UG04 y UG05 (SE-04). | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202610 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202602159 | SPG |  | N049A035 | MOTORREDUTOR 03 DO SISTEMA DE ANCORAGEM (Montante PY) | 3227.007-9 | 202607 | 13/02/2026 07:56:02 | Durante retirada do Stop log foi verificado que o Motorredutor 03 do sistema de ancoragem não esta funcionando, Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202609
202602031 | SPG |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202607 | 12/02/2026 16:36:36 | Verificar e solucionar motivo do disparo do disjuntor 52-2, alimentação bomba 2. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202609
202601825 | SEE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202607 | 09/02/2026 15:06:47 | Realizar a substituição das lâmpadas queimadas do 2º piso da oficina de manutenção MET2. | MET2 | MEG3 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202608 | JAIR FORQUIM
202601821 | STE |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202606 | 06/02/2026 14:52:36 | Añadir usuarios para utilización del montacargas a los empleados listados en el archivo proveído por IEQ2 vía correo electrónico en anexo, utilizar software proveído en el contrato para el efecto. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202607 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada carga de usuarios nuevos en anexo, con software PGRTCPIP Provisto por el fabricante. Realizado ensayo, verificando la correcta operación con el usuario Marlos Fischer, quien fue incluido en esta lista. Realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202601820 | STE |  | N055A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMD | 1654.007-2 | 202606 | 06/02/2026 14:50:31 | Añadir usuarios para utilización del montacargas a los empleados listados en el archivo proveído por IEQ2 vía correo electrónico en anexo, utilizar software proveído en el contrato para el efecto. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202607 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada carga de usuarios nuevos en anexo, con software PGRTCPIP Provisto por el fabricante. Realizado ensayo, verificando la correcta operación con el usuario Marlos Fischer, quien fue incluido en esta lista. Realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202601817 | SEE |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202606 | 06/02/2026 15:58:18 | Verificar e sanar motivo do relé de sobre frequência estar atuado sem aceitar rearme. | OUO6 | MEG3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202608 | ELVIS ECCEL
202601781 | SEE |  | N054A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DO PORTICO | 1267.005-9 | 202606 | 05/02/2026 17:08:34 | Durante execução da SSP 20264964 foi verificado que a iluminação externa do pórtico não esta funcionando. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202608 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN
202601574 | AIM |  | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202606 | 03/02/2026 07:06:48 | Verificar motivo por el cual el sistema de elevación auxiliar queda inoperante durante el movimiento de subida, antes de la actuación de limites normales. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202607 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado acople flexible entre tambor de elevación auxiliar y fin de curso rotativo quebrado. Emitida SSA: SSA 202601992 para IEQ2 debido a falta de sobresaliente.
202601563 | SPG |  | J094A001 | QUADRO KV-01 | 0351.001-8 | 202606 | 02/02/2026 16:23:47 | Durante la inspección periódica mensual del aire de servicio fue encontrado el horómetro con carga del compresor N04 trabado en 9990 a más de seis semanas. Efectuar verificación. | MAM2 | MEG3 | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202607
202601525 | STE | 202601250 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202606 | 02/02/2026 11:06:48 | En función de la anomalía térmica registrada en las SSAs derivadas, inspecionar/sustituir caso necesario bornes, terminales y reaprieto de las siguientes conexiones: Borne 155(-) Borne 154(+) | IEQ1 | MEG3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202606 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificados terminais quebradicos, com sinais compatíveis com os de sobreaquecimento. O borne 155 do lado interno estava fracamente apertado. Realizada substituicao dos terminais afetados, e reapertados adequadamente. Realizado ensaio com carga e inspecao com termografia na regiao e constatada a efetividade da intervencao, com um delta de temperatura de 8 graus mesmo após 20 minutos de funcionamento. Liberado equipamento em condicoes ideais de uso.
202601452 | STE | 202600026 | N055A030 | PAINEL DE COMANDO EL. 115 - PC-115 | 1654.011-5 | 202605 | 30/01/2026 13:39:42 | Realizar reapriete de conexiones de contactos y borneras relacionadas el botón de emergencia 13B0 y realizar las siguientes verificaciones: 1-Pulsar el botón de emergencia en el panel PC-115 y verificar mensaje de falla en la IHM. Repetir 3 veces dando con intervalos de 5 seg. entre pruebas. 2-Dejar el 13B0 accionado por 6 horas continuas. Verificar la persistencia de indicación de falla en la IHM en ese periodo. Finalizado los ensayos, dejar equipo en condicion normales de operación. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202607 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo, verificada funcionalidad normal en actuación repetitiva. Sin embargo, luego de mas de 6 horas con el pulsador activo , fue encontrado el alarmero limpio, sin informar de la falla activa de "Pulsador de emergencia 115". Fotografías en anexo, luego de ensayos, el sistema fue reseteado y puesto en funcionamiento normal.
202601441 | STE |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202605 | 30/01/2026 10:42:06 | Verificar/Solucionar motivo por el cual actúa la protección térmica de la bomba de circulación de agua helada N3 (Int. 52-4), al momento de partir la misma. | OUO2 | MEG3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202606 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e encontrado contator posição C4 com defeito. Substituído o mesmo por outro de mesmas características código do almoxarifado 527904. Realizado ensaio de Tensão: AB-452Vca, BC-453Vca, AC-454vCA, Corrente A - 67,2A, B - 65,6A, C - 66,1A, IN - 78A. Megger - 711Mohm, T - 27,6ºC, UR - 79%. IB Megger - 3201. Efetuado ensaios de partida e parada com apoio da operação, apresentando funcionamento normal, liberado para a operação.
202601424 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202605 | 29/01/2026 16:25:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tensão de alimentação do painel de comando da ponte N21 se encontra com valores anormais. R/M=266V, S/M=125V, T/M=268V. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202605 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificado que um dos links de conexão do barramento de alimentação da ponte N21 encontrava-se aberto. O referido link foi reconectado de maneira adequada. Após a reconexão, foram medidos valores normais de tensão: R/S = 454,9 V, S/T = 455,1 V e R/T = 457,0 V. A ponte N21 foi deixada em condições normais de funcionamento e operação.
202601416 | STE |  | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202605 | 30/01/2026 07:53:02 | Verificar e solucionar motivo do acionamento intemitente do alarme "GEN_DIESEL_2 PRE CALENT FALLA". | OUO5 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202606 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado acionamento real do alarme (temperatura encontrada 38.8C / alarme 40C). Verificado termostato T3 desajustado. Realizado ajuste do termostato em 60C conforme OA.0234.R02 e constatado temperatura do óleo flutuando entre 60 e 73C sem ocorrência de novos acionamentos de alarme. Deixado sistema em condições ideais de uso.
202601345 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202605 | 28/01/2026 16:55:01 | Substituir duas luminárias LED circular de 24W no banheiro masculino no Edifício dos Bombeiros. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202605 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificada a existência de 4 luminárias LED 24W inoperantes nos banheiros do edifício do corpo de bombeiros. As luminárias foram substituídas por novas, com as mesmas características técnicas. A iluminação dos referidos locais foi restabelecida, ficando em condições normais de funcionamento e operação.
202601185 | STE | 202518931 | J006F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 2-P2-L | 0497.002-0 | 202605 | 27/01/2026 10:04:25 | Solicitamos apoio para desconexão dos contatos do pressostato 44SP1. Após a substituição do componente efetuado por MAM2, os contatos deverão ser reconectados novamente. Atividade prevista para realizar-se dia 09/02/2026 na parte da tarde. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202607 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado pressostato e conectado novo instrumento retirado do laboratório, que não passou nos testes em campo, por isso ele foi eletricamente desconectado e a mecânica retirou o novo instrumento e recolocou o antigo, que foi reconectado e realizados os ensaios funcionais com resultados satisfatórios. O sistema foi deixado em condições normais de uso.
202601184 | STE | 202518930 | J005F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 1-P2-L | 0497.001-2 | 202605 | 27/01/2026 10:04:34 | Solicitamos apoio para desconexão dos contatos do pressostato 44SP1. Após a substituição do componente efetuado por MAM2, os contatos deverão ser reconectados novamente. Atividade prevista para realizar-se dia 02/02/2026 na parte da manhã. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202606 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Brindado apoyo con desconexión y reconexión eléctrica de presostato. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del componente. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202601077 | STE |  | N049A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.008-4 | 202605 | 26/01/2026 08:15:38 | Durante instalação stopolog jusante UG13 verificado erro: "Limite superior de emergência da elevação principal". Solicita-se verificar/solucionar. Obs: Após realizar tentativas de operar, o sistema respondeu aos comandos, voltando a operar sem intervenção no dispositivo de emergência. | MAM2 | MEG3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202607 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspección y ensayos en conjunto con MAM2 y MEL2, verificando falta de actuación del limite superior de parada de la elevación (Limite controlado mediante encoder) y alcanzado el contrapeso de parada de emergencia, realizado ajuste del limite de parada superior por parte de MEL2, realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202601042 | STE | 202600216 | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINAÇÃO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202604 | 23/01/2026 16:43:33 | Solicitamos apoyo para el ensayo y conexión de los cables C66014 y C66015 del sistema de iluminación externa de la Subestación Margen Derecha. Trabaro referente a la sustitución de los tableros TIE-4A y TIN-4A. Servicio previsto para el 29/01/2026. Diseños en anexo. | MEG2 | MEG3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202605 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio dos cabos obtendo como resultado:C66014 - 1//TERRA=135000Mohm, 2/TERRA=165000Mohm, 1/2=80000Mohm.Cabo C66015 - 1/TERRA=13000Mohm, 2/TERRA=15000Mohm, 1/2=90000Mohm. Megger , t=32,5°C, UR= 40,5%. Efetuado a desconexão dos cabos antigos e conectado os cabos novos no QBIE para teste do comando da iluminação. Posteriormente reconectado cabos antigos, aguardando a migração total do painel TIN-4A/TIE-4A.
202601022 | STE |  | J043A011 | QUADRO QL-23062 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.307-3 | 202604 | 23/01/2026 13:52:54 | Substituir relé de subtensão posição 27.1 com defeito no quadro QL-23062, AMD3, cota 127. Defeito detectado durante a execução da SSA 202600528. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202605 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no QL-23062 é constatado relé de subtensão 27.1 com defeito. Substituído por outro de mesmas características. Ajustado o relé em 6 minutos conforme OA.0591. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202600984 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202604 | 23/01/2026 05:27:20 | Verificar e solucionar iluminação deficiente nos seguintes locais: Poço da turbina da U18 (2 lâmpadas) e da U18A (4 lâmpadas). Na cota 92 próximo a U11 (1 lâmpada), U13 (1 lâmpada) e U18 (1 lâmpada). | OUO6 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 09 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600916 | STE | 202510320 | N041A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.006-0 | 202604 | 23/01/2026 08:32:32 | Solicito apoio para desabilitar o limite rotativo do sistema de elevação auxiliar da ponte 13 a fim de realizar a substituição do cabo de aço (previsão de necessidade dia 28/01). Realizar posterior reabilitação após conclusão da substituição do cabo de aço. | MAM2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202605 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado o limite foi desabilitado pela MEL2 com a SSA 202601021. Após a conclusão das atividades realizadas pela MAM2, o limite foi normalizado pela MEL2. Logo o fim de curso rotativo foi reajustado pela MEG3 nas posições de redução e parada do movimento conforme OA.0489. Após deixado equipamento em condições normais de operação.
202600882 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202604 | 22/01/2026 13:48:32 | Substituir uma tomada do tipo 2P+T, 16 A, danificada, localizada no AMD1, próximo da oficina caldeiraria, eixo C/D. foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202606 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído a tomada avariada por outra de mesmas características. Deixado em condições normais de funcionamento.( foto em anexo)
202600862 | STE |  | J047A009 | QUADRO QL-04121 U03/U04 | 0698.318-9 | 202604 | 21/01/2026 13:54:42 | Sustituir el disyuntor reserva por un disyuntor 2P 40A código 65439 para la alimentación de la futura sala de asesoria 50Hz. El cable de alimentación será lanzado por SOCM.DT y será conectado con otro documento. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202605 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme a solicitud, realizado sustitución de disyuntor con código almox(65439) el conductor de alimentación será lanzado por SOCM.DT y será conectado con otro documento.
202600844 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202604 | 21/01/2026 09:27:35 | Se solicita la intervención del equipo de mantenimiento eléctrico para la normalización de las luminarias del circuito 52-1. Tras la SSA anterior (20250136), donde se procedió a la desconexión preventiva debido al disparo del disyuntor por presencia de agua, se confirma que las causas raíz (infiltración de agua por el techo) han sido completamente subsanadas por el equipo de infraestructura/obras civiles. | OUO7 | MEG3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado conexão de 5 luminárias que foram desconectadas com a SSA 202520136, devido a infiltração que foi resolvido pela MCI1. Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600843 | STE |  | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202604 | 21/01/2026 08:42:41 | Desconectar y retirar la tomada instalada en la SSA 202510520. El prototipo fue retirado en fecha 16/01/2026. Coordinar los trabajos con MEG2 (SSA 202600830) donde será realizado la desconexión de la alimentación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202604 | EDSON FERREIRA | Retirado tomada 2P+T/16A e cabo 3x2,5mm² de alimentação para sistema de proteção anticorrosivo, solicitado pela SMMC.DT, na U01, el.132. Material retirado e guardado na oficina da meg3, el.133.
202600841 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202604 | 21/01/2026 08:42:46 | Verificar ausencia de tensión en el tablero QMWH-1 y señalizar como descomisionado para posibilitar el inicio de los trabajos de construcción del nuevo espacio de salud de la dirección técnica. Desactivar la localización del tablero QMWH-1. Coordinar con la SSA 202600834 a MEG2 para desconectar y retirar el cable de alimentación del tablero QMWH-1 desde el tablero QDG. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Após a isolação do circuito que alimenta o QMWH-1 no QDG-220V, constatado ausência de tensão e identificado o QMWH-1 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202600822 | AIM |  | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202604 | 21/01/2026 07:19:24 | Inspeccionar VAV 26.2 en el 1er Piso del EM, el mismo permanece totalmente abierto mismo que el master y los demas slaves de la derivacion 26 modulan normal (en mayor parte del tiempo totalmente cerrado). | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202605 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado mal funcionamento do difusor do damper e emitida SSA 202601505 solicitando PT para IEQ2 sobre a falta de especificação de sobresalentes.
202600816 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202604 | 23/01/2026 03:52:33 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U01, U04 e U08. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada inspeção e encontrada lâmpadas queimadas no poço das turbinas das U01/02/04/08. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600748 | STE | 202600524 | L021D008 | QUADRO IEM 4CRL-1 125VCC | 1588.006-8 | 202604 | 19/01/2026 16:35:04 | Solicitamos apoyo para la desconexión, ensayo y reconexión del cable M43013 que alimenta el tablero IEM de la caseta 4CRL-1 debido a que la carga será transferida del tablero TDCC al tablero QDS-7. Servicio previsto para el 22/01/2026. | MEG2 | MEG3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202604 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Ao realizar a desconexão do cabo alimentador 125Vcc no quadro IEM, constatado que o mesmo foi retirado do local e o cabo conectado em quadro provisório instalado pela SOCM.DT. Emitido SSA 202601186 solicitando a IEQ2 prazo para instalação do novo quadro IEM na casseta . Efetuado ensaio de megger no cabo obtendo os resultados:+/TERRA=50GOHM, -/TERRA= 50GOHM, +/ -=40GOHM. Megger IB-3198/Termohigrómetro IB-5436/Temperatura: 23,3 °C./Humedad: 52.2 %
202600747 | STE |  | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202604 | 19/01/2026 14:14:21 | Durante operación del montacargas fue informado de inoperancia del mismo por personal de MAM2. Indicando que la puerta no cierra. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando "Llave de fin de curso anti-esmagamento" actuado y trabado, realizado destrabamiento verificando correcta operación del mismo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202600720 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202603 | 17/01/2026 23:49:15 | CONSTATADO ILUMINACION REFERENTE AL PASILLO DEL SISTEMA SPRINKLER DE LA U9A DEFICIENTE (PISCANDO), EJE B-C, ELEV 95.00. | OUO5 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202604 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Verificada a existência de 1 luminária led 24W com defeito. Foi substituída por uma nova com a mesma característica técnica e deixada em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600660 | STE | 202518820 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202603 | 16/01/2026 15:44:27 | Verificar ajustes de configuración de los sensores de movimiento confome documento en anexo. Anexar ajustes a la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202604 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección en los 4 sensores de presencia conforme solicitado, Jumpers en posición modo "DIA" y "10s". Anexo imagen del sensor.
202600310 | AAT |  | N053A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1468.001-2 | 202602 | 09/01/2026 07:47:53 | Durante execução da SSP 20264941 foi verificado que o rastelo não realiza o movimento de elevação. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202604 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado fim de curso de limite superior travado na posição atuado. Executado o destravamento mecânico, a limpeza e lubrificação de partes móveis e executados diversos ensaios comprovando a efetividade da intervenção. Deixado equipamento em condições ideais de uso. Durante ensayos fue verificado que IHM instalado no corresponde al Limpia Rejas, emitida SSA 202601099 solicitando a MEL2 Realizar verificación del mismo.
202520136 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202601 | 29/12/2025 04:24:24 | Verificar e solucionar o motivo do disparo do disjuntor 52-1 do painel QINC-2A. Obs.: no momento da ocorrência ocorria infiltração de água da chuva nas luminárias próximas ao painel 2S1-1. | OUO7 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202601 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspeção nas luminárias do circuito 52-1 e verificado que havia presença de água sobre os contatos de alimentação de algumas destas luminárias causando o disparo do disjuntor. Realizado desconexão destas luminárias e isolado os cabos de alimentação protegendo os mesmas do contato com a água. As luminárias serão normalizadas quando o problema da infiltração de água pelo teto for solucionado. Fechado o disjuntor para alimentar as demais luminárias do circuito.
202520070 | STE |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202552 | 23/12/2025 10:41:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não é possível partir a bomba BSN-1202 em manual. | OUO2 | MEG3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202602 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Fue verificado un falso contacto en el botón de parada de la bomba. Se verificó que el botón de reinicio térmico estaba roto y se reemplazó por otro de las mismas características. Se realizó un ajuste general y se confirmó el correcto funcionamiento del sistema. Fue solicitado un contactor el cual no fue utilizado y devuelto a stock debido a que con limpieza y lubricación se recuperó el contactor original posc. K9 de la gaveta 52.2. Se adjunta fotografía del equipo en funcionamiento.
202520009 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202552 | 22/12/2025 15:06:17 | Verificar e solucionar o motivo das luminárias próximas ao painel 2S1-1 causarem o disparo do disjuntor 52-1 do painel QINC-2A devido a infiltracão de água pelo teto da casa de relés. | OUO7 | MEG3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202552 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspeção nas luminárias e no circuito correspondente ao defeito e não foram encontrados pontos possíveis de falhas nem mesmo umidade. Testado e liberado circuito para operação.
202519955 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202551 | 19/12/2025 14:14:43 | Verificar e solucionar o aterramento da porta LM-268 que está rompido. Porta que da acesso ao elevador E-08, cota 144, montante. | OUO1 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202601 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO A RECOMPOSIÇÃO DA CORDOALHA DE ATERRAMENTO E MELHORADO A CONEXÃO DOS TERMINAIS.( FOTO EM ANEXO).TERMINAIS UTILIZADOS PROVENIENTE DE MATERIAIS SOBRESALENTES NA OFICINA DA MEG3. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202519944 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202551 | 19/12/2025 08:28:54 | Solicitamos apoyo para la remoción de una luminaria ubicado en el pozo de mantenimiento próximo a la UG15. El viernes 19/12/2025 a las 08:00hs. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202551 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado, foi realizada a desmobilização de uma luminária que se encontrava desativada desde o período de modernização para LED e que ainda não havia sido retirada. A remoção irá facilitar à MMU2 a instalação de dispositivo destinado à manutenção e à descida de materiais.
202519941 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202551 | 20/12/2025 23:50:26 | Reinstalar luminária que desprendeu do suporte, localizada na UG13 el. 92 eixo CD. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202552 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Reinstalada luminária que desprendeu do suporte, localizada na UG13 el. 92 eixo CD. Deixada a luminária em condições normais. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519740 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202551 | 15/12/2025 15:54:33 | Solicitamos apoio para realocação de luminária localizada no poço de manutenção do servo, próximo a unidade 15, por motivo de estar alinhada com passagem de caixa de ferramentas pela abertura das plataformas. Contato: Edson, ramal 9585. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202551 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realocado a luminaria para facilitar passagem de material. Imagem em anexo.
202519708 | STE |  | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202551 | 15/12/2025 11:18:59 | Substituir a bateria da plataforma, devido a não acumulo de carga, tornando o equipamento não operante.(carregador ok). BP 719360. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202551 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado inspeção e constatado bateria com defeito. Retirado bateria do almox. e verificado que não é compatível com a instalada. Emitido SSA 202519804 para MAM2 relatando o defeito.
202519707 | STE |  | K043A010 | QUADRO QL-28061 U18V1 - EL. 125 | 0698.406-1 | 202551 | 15/12/2025 10:32:15 | Retirar los disyuntores de los circuitos 1 y 2 (circuitos reserva) e instalar el disyuntor 3P 50A código 94439 para alimentación del tablero QL-28061A. Sustituir los bornes BF-12, 13 y 14 por el código 216348 y su separador 529427. Lanzar cables de 10mm2 código 717795 desde el disyuntor hasta los bornes BF-12, 13 y 14. Diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202551 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a retirada dos disjuntores dos circuitos 1 e 2 e instalado novo disjuntor na posição do CIRC1 para alimentar o QL28061A. Realizado adequação dos cabos e bornes. Valor de ensaio do DJ em anexo. Medido tensão de saída do circuito, R/S 227V; R/T 228V e S/T 229V. Emitido SSA202519920 para atualização de desenho.
202519638 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202550 | 12/12/2025 09:24:12 | Luego de la normalización del control 125Vcc, la IHM presentó falla en los valores de mediciones, luego de 30min los valores no normalizaron. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202551 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando PLC inoperante, señalizando BF (Bus failure) sin posibilidad de rearme. Substituido el mismo, realizado carga de Software a través de Laptop Siemens PG, realizado carga de configuraciones de sensores conforme PLC retirado. Emitida SSA 202520062 a IMA0 solicitando gestión de reparo del PLC Retirado. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202519505 | STE |  | J091E003 | QUADRO KL-01 | 0572.001-0 | 202550 | 11/12/2025 06:24:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado o alarme "CLOACA KL-01 CONDICION ANORMAL" no SCADA estando sem alarme no convencional. | OUO5 | MEG3 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202551 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado relé temporizado posición 27.1 averiado, sustituida por otro de iguales características técnicas. código del material Almox(525197). desapareciendo así la condición de anormalidad. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202519489 | STE | 202312382 | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202550 | 10/12/2025 16:29:27 | Para continuar con la especificación y compra, solicitamos que se tomen las siguientes medidas de la resistencia de calentamiento: - Diámetro del tubo - Largo total de la pieza - Longitud de las aletas - Medidas del niple | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202551 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme a solicitud, se anexa imagen con las dimensiones de referencia de la resistencia de calentamiento instalado en campo.
202519452 | STE |  | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202550 | 10/12/2025 08:01:24 | Realizar adequação das tomadas 2P+T/16A, localizadas no AMD3, UN01 e UN03, devido a desmobilização do Sistema Busca Pessoa. Substituir tomada do Rack 133.2 de 2P+T/15A por tomada 2P+T/16A na UN05/06, todas as tomadas estão localizadas na cota 133. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202551 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada adequação das tomadas 2P+T/16A, localizadas no AMD3, UN01 e UN03 e substituída a tomada do Rack 133.2 de 2P+T/15A por tomada 2P+T/16A na UN05/06.Medido tensão de 228V nas tomadas. Deixadas em condições normais de funcionamento.
202519418 | STE | 202519064 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202550 | 09/12/2025 15:55:35 | Prestar apoyo a ILA1 para la instalación de analizador de red en el chiller 2, conforme solicitado en la SSA 202519417. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202550 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Prestado apoio à ILA1 para a retirada de analisador de energia.
202519415 | STE |  | K008K002 | QUADRO QA-PORTA-02 | 0531.034-1 | 202550 | 09/12/2025 16:19:27 | Verificar motivo pelo qual Porta Rápida 02 da estufa de pintura da UPAC não se movimenta. | MCI4 | MEG3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202550 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Verificado fim de curso de reversão, posição S3, desalinhado impedindo o acionamento da porta. Realizado ajuste do fim de curso e ensaios funcionais, comprovando o correto funcionamento. Liberado equipamento em condições de operação.
202519257 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 08:43:05 | Solicito a confecção de 2 extensões trifásicas, com conectores macho e fêmea de 16 A, com aproximadamente 20 metros de comprimento. | MAM2 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202550 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Confeccionado 2 extensões 2P+T/16A com conectores macho e fêmea, entregue para Rafael SMMA.DT.
202519194 | STE | 202511480 | N055A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMD | 1648.002-2 | 202549 | 04/12/2025 07:02:26 | Solicito apoyo y acompañamiento a la contratista para desconexión del conductor de 120 mm2 y conexión del nuevo conductor de 95mm2 de alimentación del montacargas en el Panel PED-AMD proveniente del QM-01. Verificar TAG, punto a punto y conexiones adecuadas. Realizar ensayo de resistencia de aislamiento 500 vcc/1min en el nuevo conductor respecto a tierra. Fecha prevista para los trabajos: 9/12/2025. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202550 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento durante desconexión del conductor de 120 mm2 y conexión del nuevo conductor de 95mm2 de alimentación del montacargas en el Panel PED-AMD proveniente del QM-01. Realizados verificación de Tag, Punto a Punto y Ensayo de Aislación 500vcc/1min.: R + R´ vs Tierra: 60000 MOhms; R + R´ Vs T+T´: 90000 MOhms; R + R´ Vs S+S´: >100000 MOhms. T:27°C H: 59%. Realizados ensayos func. verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202519179 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202549 | 05/12/2025 08:45:35 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a válvula do Hotgas não fecha mesmo quando o CLP envia o comando de fechamento. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202550 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección sin encontrar alarmas, realizada apertura y cierre de la válvula a través del comando manual, verificando envio del Comando por CLP, y su respectiva apertura o cierre. Equipamiento sin desperfectos eléctricos, equipo dejado en condiciones normales de operación.
202519120 | STE |  | J049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.033-6 | 202549 | 03/12/2025 06:13:19 | Verificar e solucionar tomada sem a tampa de proteção. Localizado na El. 92,00 em frente ao Cuno flo 03. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202549 | JAIR FORQUIM | Foi verificado que a tampa de proteção da tomada estava desencaixada e caída para o lado interno. A tampa foi fixada e o conjunto foi deixado em condições normais de funcionamento. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519010 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 15:59:59 | Solicitamos sustituir 2 plug 2P/10A por plug 2P+T/16A y 2 tomas de los prolongadores del sector MCI1. | MCI1 | MEG3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202549 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO MONTAGEM DE DUAS EXTENCOES ELETRICAS, COM PLUGES 2P+T/16A E TOMADAS DE 20A. CABO FORNECIDO PELA MCI1.
202519005 | STE | 202510166 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202549 | 01/12/2025 13:29:12 | Instalar software TechView 15.0 en adjunto en la notebook Asus Rog Strix SN: N7NRKD00400426G de propiedad de la MEG3 y realizar prueba de conexión en el controlador del chiller. Procedimientos de instalación del programa en la pag. 115 del manual del Chiler en anexo (seguir a partir del punto 4). Anexado también el manual de utilización del software Techview. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202549 | ALISSON BITTENCOURT | Instalado o software TechView 15.0 no notebook Asus ROG Strix SN: N7NRKD00400426G, utilizando-se o cabo USB–Serial RS232 (cód. 709458) para realizar a conexão com o controlador Tracer CH530 do chiller. Foram anexados o instalador do TechView 15.0, o driver RTWD_17.02 for TechView15 e o driver Prolific para o cabo conversor serial–USB. Nos testes em campo, confirmou-se o acesso aos sensores e às placas conectadas ao barramento de comunicação, ampliando os recursos disponíveis para diagnóstico.
202518964 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202548 | 29/11/2025 06:04:03 | Verificar e sanar motivo que os LEDs dos indicadores de bomba parada estão apagados mesmo com acionamento de teste de lâmpadas (imagens em anexo). | OUO6 | MEG3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202549 | SAVIO SILVA JARDIM | Realizados testes e constatado que, por princípio de funcionamento, os leds verdes estão funcionando normalmente. Provavelmente, os leds verdes foram testados pela botoeira “teste de lâmpadas” quando os agitadores estavam ligados e, nessa condição, não é esperado que eles liguem. Ver anexos. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202518948 | STE | 202212750 | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202548 | 28/11/2025 15:45:16 | Instalar un voltímetro con selector de fases en el tablero de la llave seccionadora, de modo a tener una verificación redundante de la presencia de tensión en la barra del puente grúa Utilizar materiales con cod. stock: 314463 y 582832. Utilizar diseño de referencia en anexo y emitir SSA para actualización de diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202549 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada instalación de un voltímetro con selector de fases en el tablero de la llave seccionadora de puesta a tierra, conforme solicitado en la emisión. En anexo, fotografías de los componentes instalados. Emitida SSA 202519358 para IEQ2 solicitando actualizar y disponibilizar diseño en el SAT. Emitida SDS-15788 Solicitando revisión de LMR para incluir componentes.
202518865 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202548 | 27/11/2025 09:15:38 | Brindar apoyo a MAM3 para verificación de bloqueo de los Chillers 1 y 2. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202548 | ALISSON BITTENCOURT | Efetuado apoio e inspeções nos chillers QCH3101 e QCH3102, em suporte à MAM3, visando identificar a causa da inoperância desses equipamentos. Foi emitida a SSA 202518989 para que a MEG3 realize a análise e a solução da atuação do relé 4M1A1–Kriwan INT69 TY Diagnose X13651630010, que ocasionou a falha do chiller QCH3102. No chiller QCH3101, verificou-se que o pressostato de alta pressão permaneceu atuado mesmo com a pressão do circuito já normalizada, ficando as providências a cargo da MAM3.
202518858 | APV |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202548 | 27/11/2025 17:32:39 | Durante la ejecución de la SSP20253673 se constato que las luminarias externas ubicadas en ( lado Montante BR, Jusante BR y Jusante PY ) no responden al comando encender luminarias. Verificar y solucionar. | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202549 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificadas luminárias em final de vida útil. Substituída luminária Jusante PY por outra de características semelhantes, retirada do almoxarifado sob o código 714532 e realizado reparo provisório nas outras duas, o que não dispensa sua substituição assim que possível, porém o estoque foi zerado. Emitida SSA 202519437 para IMA0 repor o estoque. O serviço será concluído assim que houverem projetores disponíveis.
202518852 | STE |  | N050A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.006-8 | 202548 | 27/11/2025 17:38:39 | Durante la ejecución de la SSP 20253645 se constato que el aparejo de mantenimiento no responde a comando de subir y bajar gancho. Verificar y solucionar anormalidad. | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202549 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado contacto 95/96 del relé 10RT con resistencia alta, realizado limpieza y reaprieto, realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202518839 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202548 | 27/11/2025 08:12:32 | REVISAR E SUBSTITUIR LAMPADAS QUEIMADAS NA SALA U15 , COTA 122 EIXO- CD. | MAM3 | MEG3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202549 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | ENCONTRADO 8 LUMINÁRIAS LED COM DEFEITO NA SALA, REALIZADA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS NOVAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS RESOLVENDO O PROBLEMA DE ILUMINAÇÃO DA SALA.
202518835 | STE | 202408029 | P041B005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0834.002-1 | 202548 | 27/11/2025 08:11:47 | Acompañar en conjunto con MAM3 servicio de montaje de sensores a ser realizado por FRIOBRASIL. | MAM3 | MEG3 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202549 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento en la instalación del sensor de nivel posición LICA1.408 en el equipamiento (PLAC-0902) no fue posible realizar las pruebas de funcionamiento debido a que el equipamiento cuenta con restricciones mecánicas para su operación.
202518817 | STE |  | R025C004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.019-1 | 202548 | 26/11/2025 11:15:46 | Realizar o aterramento das miscelâneas metálicas instaladas sobre a Sala de Controle do Gerador Diesel lado 50Hz, na cota 133. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202548 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado aterramento no guarda corpo instalado sobre a sala de controle do gerador diesel, na cota 133. Deixado em condições normais de operação. Material fornecido pela SOCM.DT.
202518763 | STE |  | J042A006 | QUADRO QL-09031 U09/U09A - EL. 128 | 0698.018-0 | 202548 | 25/11/2025 10:14:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o contator 27.2 do QL09031 encontra-se inoperante com ambos fusíveis F1 e F2 queimados. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202548 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substuido contator temporizado 27.2 e contator C1com bobinas em curto no QL09031, por outros novos com as mesmas características. Deixado o sistema de comando do QL09031 em condições normais.
202518287 | STE | 202518279 | H012A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV01 | 0284.001-4 | 202547 | 17/11/2025 08:15:06 | Solicitamos apoio para desconexão da bóia de nivel do sistema de reposição automatica do tanque diario do GDV01 para verificação e ajuste. Após a verificação por MAM2, o mesmo deverá ser reconectado novamente. Atividades programadas para execução por MAM2 no dia 01/12/2025 pela manhã. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202549 | ELVIS ECCEL | Realizado desconexão dos cabos do nível pos." NI" do tanque diario do GDV01. Foi novamente conectado após conclusão da verificação e ajuste executada por MAM2. O nível ficou em condições normais de funcionamento.
202518253 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202547 | 17/11/2025 10:33:27 | Verificar e solucionar iluminação deficiente na elevação 78, U13 eixo AB. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202547 | EDSON FERREIRA | verificado e substituido luminaria led 24W deficiente na U13 por outra nova de mesma caracteristicas. tambem substitudo luminarias 24W e lampadas bulbo 13,5W led na U10, U11, U12 e U15. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518199 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202546 | 14/11/2025 10:32:23 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor de alimentação da bomba 2 | OUO6 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202548 | SAVIO SILVA JARDIM | Realizada inspeção no circuito completo sem constatação de anomalias. Medição de isolamento (1.410 Mohms; 26,2C; 60,6%; IB 1679), das resistências ôhmicas do motor (1,08; 1,06; 1,06 ohms), dos níveis de tensão (456-458-456V). As correntes medidas (8,0; 7,5 e 7,9A) estão abaixo da nominal (12,9A). Equipamento deixado em observação sem novas ocorrências de falha do disjuntor em tela. Bomba liberada e operando normalmente.
202518177 | STE |  | J079B027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U09 | 0003.027-4 | 202546 | 14/11/2025 15:36:24 | DURANTE ATIVIDADES DE DESMONTAGEM DA BOMBA BDR-0902 (SSA:202517035), VERIFICADO QUE A TALHA DE MANUTENÇÃO NÃO APRESENTA OPERACIONALIDADE, OU SEJA, NÃO ATENDE OS COMANDOS DA BOTOEIRA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202547 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado cable suelto en botonera de mando, realizada reconexión y reaprieto de las conexiones. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202518145 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202546 | 14/11/2025 16:18:35 | Verificar y solucionar luminaria desprendida con riesgo de caída en la sala del KZ-04. | OUO1 | MEG3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202547 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a substituição de luminária LED avariada por outra proveniente da retirada das luminárias de cima da sala segura. Deixada a iluminação da sala do KZ-04 em condições normais. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518074 | STE |  | J090B019 | MOTOBOMBA 50 Hz DOSADORA BWP-E04-012 RESERVA | 0511.028-7 | 202546 | 13/11/2025 07:58:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible ajustar la dosificación de la dosadora BWP-E04-012 de reserva. Obs: Verificado que no varia los valores en el variador de frecuencia. | OUO0 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202547 | SAVIO SILVA JARDIM | Realizada inspeção que constata inversores V1 a V4 do quadro TBV-01 configurados em frequência fixa. Configurados os inversores conforme comentários do código de programação do PLC (0v-0Hz / 10v-70Hz). Emitida Recomendação N° 6897 solicitando elaboração de Ordem de Ajuste. Realizados ensaios funcionais verificando correta operação do equipamento. Equipamento em condições normais de operação. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202518072 | STE |  | J090B017 | MOTOBOMBA 50 Hz DOSADORA BWP-E04-009 SULFATO AL | 0511.026-3 | 202546 | 13/11/2025 07:58:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible ajustar la dosificación de la dosadora BWP-E04-009 de sulfato. Obs: Verificado que no varia los valores en el variador de frecuencia. | OUO0 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202547 | SAVIO SILVA JARDIM | Realizada inspeção que constata inversores V1 a V4 do quadro TBV-01 configurados em frequência fixa. Configurados os inversores conforme comentários do código de programação do PLC (0v-0Hz / 10v-70Hz). Emitida Recomendação N° 6897 solicitando elaboração de Ordem de Ajuste. Realizados ensaios funcionais verificando correta operação do equipamento. Equipamento em condições normais de operação. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202518071 | STE |  | J090A007 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0511.020-2 | 202546 | 13/11/2025 07:59:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible ajustar la dosificación de la dosadora BWP-E04-003 de pre-cloracion. Obs: Verificado que no varia los valores en el variador de frecuencia. | OUO0 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando que inversores V1 a V4 del cuadro TBV-01 están configurados en frecuencia Fija. Configurados los variadores conforme comentarios en el código de programación del PLC (0v-0Hz / 10v-70Hz). Emitida Recomendación N° 6897 solicitando elaboración de Orden de Ajuste. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202517995 | STE | 202517957 | J090B011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.193-8 | 202546 | 13/11/2025 14:07:11 | SOLICITAMOS APOIO DE MODO A IDENTIFICAR O MOTIVO DA INTERMITÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DA FLUXOMÊTRO DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA DA ETA-01 ADICIONAL. CASO O PROBLEMA NÃO SEJA, ELÉTRICO REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO/REPARO EM BANCADA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificado que totalizador de caudal consta con indicación de 4 casas decimales, lo que produjo que no se indique el volumen total de agua consumido. Realizada configuración del mismo para dejarlo en 1 casa decimal (Caudal máximo de 35m3/h) igual al caudalímetro de la ETA-1. No fueron observadas otras intermitencias o funcionamiento anormal. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202517801 | AIM |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202545 | 07/11/2025 08:41:00 | Usuário relatou que o monta cargas não inicia movimento indicando sensor de presença. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificada imposibilidad de ajuste para que no actúe debido a intensa luminosidad ingresando por la puerta, interfiriendo con el sensor.
202517758 | STE |  | K090A023 | RESERVATORIO RWP-F17-001 ÁGUA POTAVEL PARA BP/VERTEDOURO | 0516.010-3 | 202545 | 06/11/2025 15:33:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual indica nivel alto de agua en la torre E2 estando esta vacia. | OUO0 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada inspección verificando sensor ultrasónico en estado de error y substituido por un sensor piezoeléctrico (código de almox 692239) conforme PT de IEQ2 na SSA 202415301. Realizadas pruebas funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Emitida SSA 202513281 solicitando actualización de diseño. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202517714 | AIM |  | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202545 | 06/11/2025 16:31:25 | Verificar motivo pelo qual o DAC 1014 apresenta falha no pressostato de alta, e assim como demonstrado em anexo o referente disjuntor encontra-se desarmado. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202546 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Emitido SSA:202518457 para PT debido a disparo recurrente en el disyuntor posición Q10.
202517711 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202545 | 06/11/2025 16:31:43 | Verificar motivo pelo qual o equipamento apresenta falha "LOSS AIR FLOW". OBS: Anomalia recorrente, conforme SSA 202509190. Verificar possível anomalia em inversor de equipamento. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202546 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, encontrando que ventilador de evaporador no parte, verificado tensión de fuerza 460vca en estado normal y tensión de control 7.0vcc normal, Verificado que el ventilador es un conjunto acoplado internamente con un inversor (EBMPAPST mod.: R3G450-AG33-01). Emitida SSA 202518232 a MAM3 para verificación y reparo o substitución del mismo.
202517505 | STE |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202545 | 03/11/2025 11:10:42 | Realizar relevo en campo de los materiales instalados en el tablero TAA-2CRL3 de tal forma a obtener información de piezas para elaboración de LMR (SDS-15285). Para referencia utilizar el diseño 6456DFJ5601E marcado en la SSA 202413447 (Sin lista de Material). Colocar los siguientes datos en la Lista: Tag, Cant. Instalada, Descripción, Fabricante, modelo/referencia. Anexar fotografías. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202545 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o levantamento dos descritivos dos componentes instalados no painel TAA-2CRL3. A lista de componentes e as respectivas fotos seguem em anexo.
202517503 | STE |  | P094A031 | QUADRO DE COMANDO TM-44 | 2189.020-2 | 202545 | 03/11/2025 11:19:09 | Verificar motivo por el cual temperatura de la Cafetería del edificio del LQEE se encuentra a 27°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado que sensor que regula temperatura de ambiente de la Cafetería se encuentra en el corredor, alejado del local, donde es influenciado por acondicionadores de otras salas. El sensor fue desplazado a un local más próximo a la cafetería, verificando subsanación del problema. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de Operación.
202517491 | STE |  | K075C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U15 | 0003.026-2 | 202545 | 05/11/2025 07:47:08 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO EM FINAIS DE CURSO DA TALHA DO POÇO QUE APRESENTA INTERMITÊNCIA DE FUNCIONAMENTO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202546 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado fin de curso de elevación FC1 y realizado ensayo en el mismo sin ninguna anormalidad. Encontrado desmontado el accionamiento mecanico del fin de curso, el cual sera realizado el montaje por MAM1 durante la normalización del tambor del Aparejo, dentro de la SSA 202517593. Equipo electrico dejado en condición normal.
202517477 | STE | 202516732 | J090A007 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0511.020-2 | 202545 | 03/11/2025 14:41:30 | SOLICITAMOS RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO APÓS A MANUTENÇÃO E REPARO DA MESMA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do motor. Foi realizado ensaio elétrico com valores normais: R.isolação - 69,9MΩ/26°C/URA82,7%. Na energização do motor (0,25KW/In:1,19A) foi realizado as medições: 1)corrente U/V/W(In1,19): 0,8/0,8/0,8A; 2)tensão UV/UW/VW/:220,5/220,8/220,2V. A motobomba ficou em condições normais de operação.
202517476 | STE | 202515198 | J090A005 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA | 0511.018-3 | 202545 | 03/11/2025 14:41:37 | SOLICITAMOS RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA DOSADORA DE CARBONATO DE SÓDIO APÓS A MANUTENÇÃO E REPARO DA MESMA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do motor. Foi realizado ensaio elétrico com valores normais: R.isolação - 69MΩ/26°C/URA82,7%. Na energização do motor (0,25KW/In:1,19A) foi realizado as medições: 1)corrente U/V/W(In1,19): 0,7/0,7/0,7A; 2)tensão UV/UW/VW/:220,6/220,5/220,6V. A motobomba ficou em condições normais de operação.
202517454 | STE |  | N087A008 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.005-3 | 202545 | 03/11/2025 08:17:53 | Durante execução da SSP 20253620 foi verificado que o fim de curso de descida do moitão está fora do suporte. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202546 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y realizado la reposición de la llave fin de curso a su respectivo soporte, realizado test de movimiento en la subida y bajada constatándose su funcionamiento normal para la parada.
202517451 | STE |  | N087A011 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO CARRO | 3166.022-0 | 202545 | 03/11/2025 08:18:01 | Durante execução da SSP 20253620 foi verificado que os limites fim de curso da direção do carro não estão funcionando. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202546 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado llave fin de curso con su soporte de fijación flojo, realizado reaprieto y posterior test de movimiento en la translación constatándose su funcionamiento normal.
202517332 | STE |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202544 | 30/10/2025 10:41:09 | Verificar/solucionar motivo por el cual el Secador de Aire 1, no acepta el comando de apagado. | OUO2 | MEG3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e encontrado contator posição C1 referente ao compressor com presença de impurezas no núcleo do contator. Realizado limpeza. logo realizado ensaios de partida e parada do sistema apresentando funcionamento normal. Realizado ensaios de tensão AB-462,1 Vca. BC- 462,3 Vca, AC- 463,2 Vca, corrente A - 7,6A, B - 7,5A, C - 7,3A, iN - 12A. Liberado para a operação.
202517175 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202544 | 28/10/2025 11:33:27 | Solicito la revisión del sistema de acondicionador de aire de la sala 118 de Patrones - SMIL.DT debido a que la temperatura y humedad registrada se encuentran fuera de las condiciones específicas para realizar los servicios de calibración. Observación: Los valores esperados son 23 ºC ± 2 ºC y 50 % HR ± 15 % HR. | ILA3 | MEG3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando controlador ECL-300 Offline, realizada reconfiguración del mismo, confirmando subsanación del problema. Encontrado además válvula 3 vías de aire acondicionado reserva (FC-2P-118B) inoperante, Emitida SSA 202517718 para MAM3 solicitando verificación del problema. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202517100 | STE |  | J005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-01 | 0542.001-6 | 202544 | 27/10/2025 10:28:23 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | ELVIS ECCEL | Realizado instalação do dispositivo nos respectivos cubículos: neutro do gerador (CX-01); resistor de aterramento (HG-01) e; circuito de chegada do gerador GD01 (CP-01). Após instalação as tampas foram fixadas e o painel ficou em condições normais de operação.
202517098 | STE |  | J006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-02 | 0542.002-4 | 202544 | 27/10/2025 10:28:33 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | ELVIS ECCEL | Realizado instalação do dispositivo nos respectivos cubículos: neutro do gerador (CX-02); resistor de aterramento (HG-02) e; circuito de chegada do gerador GD02 (CP-02). Após instalação as tampas foram fixadas e o painel ficou em condições normais de operação.
202517097 | STE |  | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202544 | 27/10/2025 10:28:40 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado, realizado la instalación de manijas en las puertas del CP-03. Anexo imagen. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202517067 | STE |  | K006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-04 | 0542.004-0 | 202544 | 27/10/2025 09:19:25 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202544 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado, realizado la instalación de manijas en las puertas del CP-04 durante la ejecución de la SSP: 20251364(1A). Anexo imagen. Equipo dejado en condiciones normales de operación
202516930 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202543 | 23/10/2025 10:44:15 | Solicito apoyo para acompañar a la empresa tercerizada MSE/TRANE para levantamiento de pendencias de todo el sistema de Aire acondicionado del Edificio de mantenimiento. Fecha prevista: 27/10 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202544 | ALISSON BITTENCOURT | Realizado acompanhamento da equipe MSE/Trane nas melhorias e novas aplicações do sistema de automação HVAC do painel QAT-SC. Implementado controle de temperatura por votação de zonas conforme demanda de aquecimento e resfriamento. Disponibilizado controle de velocidade de fan-coils e bombas primárias da BAGS. Corrigidos relatórios de demanda térmica e pendências na visualização de gráficos do supervisório.
202516895 | SEE | 202516859 | N086A007 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.004-1 | 202543 | 23/10/2025 07:35:07 | Solicito verificar possível causa elétrica em falha de abertura de freio do motor do sistema de elevação da ponte rolante de 10 ton da oficina industrial. | MAM2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202546 | GARAY VERON VENANCIO
202516617 | STE |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202542 | 17/10/2025 09:50:21 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516615 | STE |  | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202542 | 17/10/2025 09:50:30 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516613 | STE |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202542 | 17/10/2025 09:51:01 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516612 | STE |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202542 | 17/10/2025 09:51:12 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516611 | STE |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202542 | 17/10/2025 09:51:23 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516610 | STE |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202542 | 17/10/2025 09:51:29 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516609 | STE |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202542 | 17/10/2025 09:51:41 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516576 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202542 | 16/10/2025 17:04:37 | En el marco del contrato 4500069888/4500069894 solicito apoyo para desconectar la alimentación de los splits AA3 y AA4 desde los bornes Z1 28/27 y 32/31 respectivamente. En los mismos bornes conectar conductores de alimentación de dos splits provisorios, que serán lanzados por la SOCM.DT. Coordinar trabajos con la SOCM.DT- MAURICIO DIAS PAIXAO DA SILVA OBS: El trabajo corresponde a una instalación provisoria y no es necesario emitir SSA para actualización de diseño | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202543 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Trabalho foi realizado pela empreiteira com acompanhamento da SOCM.DT e OPUO.DT. Não foi realizada a desconexão dentro do painel e sim foi feita a ligação dos aparelhos temporários em caixa de passagem próxima aos aparelhos de ar condicionados existentes, que seão substituídos após comissionamento do novo sistema de ar condicionado.
202516543 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202542 | 16/10/2025 14:56:24 | A bomba de água da guarita de entrada principal da SEMD não está partindo de forma automática por nível baixo de água na caixa d'água. Observação: no modo "manual" parte normalmente. | OUO7 | MEG3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202543 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Feito inspeção e encontrada boia fora de ajuste. Realizado ajuste e deixada em condições normais de operação. Fotos em anexo. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516485 | STE |  | N045A007 | SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 0527.024-3 | 202542 | 16/10/2025 15:12:05 | Durante utilização da ponte rolante rolante N17 a baixa velocidade da elevação principal parou de funcionar. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | ELVIS ECCEL | Realizado teste e constatado que o motor de baixa velocidade da elevação (pos."M11") está funcionando sem movimentar o gancho principal. Foi emitida SSa202517103 para MAM2 verificar o acoplamento da transmissão.
202516427 | STE | 202514797 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202542 | 16/10/2025 09:38:31 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO E ATERRAMENTO DA MOTOBOMBA BSN-1302. OBS: INSTALADO MOTOR NOVO COD:152382. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do motor elétrico e do cabo de aterramento após instalação por MAM1. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 90000MΩ (URA57,1%/ 23,9ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento: 1,27/1,26/1,26Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 457,8/459,9/458,2V; 4)corrente (In:12,9A) R/S/T: 7,8/7,5/7,9A; 5)Resistencia isolação/corrente/tensão do resistor de aquecimento: >100GΩ/0,1A/224,4V.Constatado funcionamento normal do motor.
202516401 | STE | 202515198 | J090A005 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA | 0511.018-3 | 202542 | 15/10/2025 15:36:12 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DA MOTOBOMBA DOSADORA BWP-E04-001 PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO E REPARO. OBS: RECONEXÃO ELÉTRCIA SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA SSA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202542 | ELVIS ECCEL | Realizado desconexão dos condutores para intervenção por MAM1 da bomba dosificadora BWP-E04-001 conforme solicitado. A normalização será executada com nova solicitação.
202516368 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202542 | 15/10/2025 10:44:43 | Verificar motivo por el cual el montacargas se encuentra inoperante. IHM indica: Falla de Relé de Protección 1KRS1. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202542 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, encontrando Relay 1KRS1 actuado, verificado continuidad en bornes s11-s12 y s21-s22, No fueron encontrados actuaciones de botoneras de emergencia ni limitadores de emergencia (Contrapeso), realizado reset en el relay constatando rearme del mismo. Realizado ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202516324 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202542 | 14/10/2025 14:32:15 | Verificar Motivo de Salas 215 al 221 con temperatura elevada. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202542 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado Termostato de Sala 217 inoperante. Emitida SSA 202516811 derivada a IMA0 solicitando adquisición de un termostato para aplicación inmediata. Fue instalado provisoriamente un sensor de temperatura.
202516192 | STE |  | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202541 | 11/10/2025 23:06:49 | Verificar e solucionar iluminação deficiente da Ponte Rolante N8. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202542 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado luminaria posición 14H25 con funcionamiento deficiente (piscando), realizada sustitución por otro de mismas caracteristicas tecnicas (cod. alox: 714351). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202516125 | SCA |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202541 | 10/10/2025 08:01:54 | En el marco del contrato 4500069888/4500069894 solicito apoyo para desconectar la alimentación de los splits AA3 y AA2 desde los bornes Z1 28/27 y 24/23 respectivamente. En los mismos bornes conectar conductores de alimentación de dos splits provisorios, que serán lanzados por la SOCM.DT. Trabajo solicitado para la SEM42. Coordinar con la SOCM.DT- MAURICIO DIAS PAIXAO DA SILVA OBS: El trabajo corresponde a una instalación provisoria y no es necesario emitir SSA para actualización de diseño | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202542
202516124 | STE |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 202541 | 10/10/2025 08:01:46 | En el marco del contrato 4500069888/4500069894 solicito apoyo para desconectar la alimentación de los splits AA3 y AA2 desde los bornes Z1 28/27 y 24/23 respectivamente. En los mismos bornes conectar conductores de alimentación de dos splits provisorios, que serán lanzados por la SOCM.DT. Trabajo solicitado para la SEM42. Coordinar con la SOCM.DT- MAURICIO DIAS PAIXAO DA SILVA OBS: El trabajo corresponde a una instalación provisoria y no es necesario emitir SSA para actualización de diseño | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202542 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão da alimentação dos ar splits AA3 y AA2 do quadro de iluminação da TN 2CRL-2 e alimentados nos circuitos correspondentes (12 e 14) dois ar splits provisórios. Deixado a alimentação elétrica dos ar splits provisórios em condições normais, os quais serão retirados com outro documento.
202515898 | STE |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202540 | 03/10/2025 23:50:18 | Verificar e solucionar iluminação interna do painel inoperante. | OUO7 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202542 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e encontrado lâmpada no interior do quadro queimada, substituído o mesmo por outras de mesmas características e deixado em condições normais de operação |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202515881 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202540 | 03/10/2025 13:44:18 | Complementando la SSA 202515518, desconectar y aislar todos los conductores marcados en el diseño anexo. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202542 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado e complementando a SSA 202511518, foram desconectados e isolados cabos no KP-03 referente ao PDAC-9A11. Deixados cabos isolados na bandeja para serem retirados pela SOCM.DT. Deixado painel KP-03 em condiciones normais de operação. OBS. Já emitido SSA 202515950 para a atualização de desenhos.
202515879 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202540 | 03/10/2025 11:17:58 | Complementando la SSA 202515519, desconectar y aislar todos los conductores marcados en el diseño anexo. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202542 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado e complementando a SSA 202511519, foram desconectados e isolados cabos no KP-06 referente ao PDAC-1011. Deixados cabos isolados na bandeja para serem retirados pela SOCM.DT. Deixado painel KP-06 em condiciones normais de operação. OBS. Já emitido SSA 202515949 para a atualização de desenhos.
202515737 | STE | 202514797 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202540 | 02/10/2025 09:32:04 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA PARA POSSIBLITAR SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BSN-1302. RECONEXÃO ELÉTRICA SERÁ EMITIDA OUTRA SSA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202542 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizada desconexión eléctrica del motor, cables dejados aislados. Reconexión será hecha con otro documento.
202515695 | STE |  | K052D010 | QUADRO QL-10031-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.163-1 | 202540 | 01/10/2025 13:32:17 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10031-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 1er Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515694 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10031-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515656 | STE |  | J090A007 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0511.020-2 | 202540 | 03/10/2025 08:20:59 | verificar y solucionar motivo por el cual al accionar la partida de la bomba dosadora la misma no parte | OUO0 | MEG3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202542 | ELVIS ECCEL | Encontrado inversor (SIEMENS SINAMICS G110) do motor com o seguinte alarme no display: F0011(sobrecarga). Realizado ensaio elétrico com valores normais: R.isolação - 3,88MΩ/21,4°C/URA88,6%; R.ohmica - 16,8/16,8/16,7 Ω. Na energização do motor (0,25KW/In:1,19A) foi realizado as medições: 1)corrente U/V/W(In1,19): 1,8/1,8/1,8A; 2)tensão UV/UW/VW/frequencia:60/60/60V/11,63Hz. Na energização do circuito ocorreu novamente o alarme. Emitida SSa202516732 para MAM1 verificar bomba dosificadora. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202515644 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 30/09/2025 15:59:20 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita retirar caja metálica instalada junto al servomotor lado PY, debido al riesgo de golpe y corte con parte metálica al momento de acceso a la luminaria principal encima del servomotor durante los mantenimientos, replicar retiro en las 20 unidades generadoras (U01 hasta U18A). Fotos ilustrativa en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi retirada 14 caixas metálicas entre as unidades geradoras (U01/ U18A).
202515639 | STE |  | J052D012 | QUADRO QL-9A012-0 - EL. 145 | 0698.340-5 | 202540 | 01/10/2025 07:52:02 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 9A012-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515630 para desconexión de los cables de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A012-0 no CLF13, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515638 | STE |  | J052D011 | QUADRO QL-9A011-0 - EL. 145 | 0698.076-7 | 202540 | 30/09/2025 16:03:34 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 9A011-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515630 para desconexión de los cables de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A011-0 no CLF13, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515635 | STE |  | K052D009 | QUADRO QL-10012-0 - EL. 145 | 0698.414-2 | 202540 | 30/09/2025 15:59:06 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10012-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515631 para desconexión de los cables de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10012-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515633 | STE |  | K052D008 | QUADRO QL-10011-0 - EL. 145 | 0698.162-3 | 202540 | 30/09/2025 15:59:27 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10011-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515631 para desconexión de los cables de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10011-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515613 | STE |  | J047A004 | QUADRO QL-23121 AMD1/AMD4 | 0698.298-0 | 202540 | 30/09/2025 16:32:51 | Verificar y determinar la causa por la cual, encontrándose el tablero en condiciones normales de operación y con alimentación en tensión alterna (AC), se produce el encendido de las luminarias de emergencia del tablero QX-24121. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202542 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Fue detectado relé-temporizador con defecto en el QL-23141 de la cota 98 eje CD, AMD3, responsable del accionamiento automático de la iluminación de emergencia con el QX-24121, fue emitido la SSA 202516292 para cambiar el componente. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202515596 | STE |  | N057A001 | ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0887.001-2 | 202540 | 30/09/2025 09:14:08 | Verificar ausencia total de tensión en el Ascensor para portadores de necesidades especiales para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515593 para desconexión de los cables de alimentación del equipo desde el QL-9A011-0. La localización será desactivada mediante la SSA 202515290 (IME3->MAM2). Dejar señalizado como desenergizado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202540 | GARAY VERON VENANCIO | Após a isolação do circuito que alimenta o elevador para portadores de necessidades especiais no QL-9A011-0, constatado ausência de tensão e identificado o painel como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515593 | STE |  | J052D011 | QUADRO QL-9A011-0 - EL. 145 | 0698.076-7 | 202540 | 30/09/2025 09:13:27 | Desconectar circuito de alimentación del Elevador para portadores de necesidades especiales conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202540 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado desconexión de los cables de la bornera BF-40;41;42. Aislado los cables y dejado fuera del cuadro a ser retirados por SOCM.DT. Emitida SSA 202516001 para IEQ2 solicitando actualizar y disponibilizar diseño en el SAT.
202515578 | STE |  | P048B008 | PDAC-1011 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1011 | 0830.046-1 | 202540 | 30/09/2025 07:34:41 | Verificar ausencia total de tensión en el PDAC-1011 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515519 para desconexión de los cables de salida del KP-06. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202540 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após a isolação do circuito que alimenta o PDAC-011 no KP-06, constatado ausência de tensão e identificado o painel como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515577 | STE |  | P047B008 | PDAC-9A11 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A11 | 0830.035-6 | 202540 | 30/09/2025 07:34:23 | Verificar ausencia total de tensión en el PDAC-9A11 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515518 para desconexión de los cables de salida del KP-03. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202540 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após a isolação do circuito que alimenta o PDAC-9A11 no KP-03, constatado ausência de tensão e identificado o painel como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515519 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202540 | 29/09/2025 11:07:48 | Desconectar circuitos de alimentación del PDAC-1011 (disyuntores 52.4 y 52.12), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202540 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado la desconexión de los cables de alimentación de 460VCA/220VCA/120VCA, confirmación de estado "LIGADO/DESLIGADO" y "TERMICO ACTUADO" en el panel KP-06, referentes ao PDAC-1011. Dejado panel KP-06 en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 202515949 para actualización de diseños.
202515518 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202540 | 29/09/2025 11:07:57 | Desconectar circuitos de alimentación del PDAC-9A11 (disyuntores 52.13 y 52.31), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202540 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado la desconexión de los cables de alimentación de 460VCA/220VCA/120VCA, confirmación de estado "LIGADO/DESLIGADO" y "TERMICO ACTUADO" en el panel KP-03, referentes ao PDAC-9A11. Dejado panel KP-03 en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 202515950 para actualización de diseños.
202515517 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202540 | 29/09/2025 10:49:00 | Substituir tomada T1 que apresenta fragilidade da conexão dos cabos. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Devido à fragilidade na fixação dos cabos da tomada T1, esta foi substituída por um novo modelo de mesmas características técnicas, código 712299. O conjunto foi instalado e testado, permanecendo em condições normais de funcionamento.
202515502 | STE | 202515478 | P042B007 | EVAPORADOR EV-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0814.005-7 | 202540 | 29/09/2025 09:36:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual do UNITOP 1102 apresenta falha no LICA1408 ao acionar o equipamento. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202540 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Verificado y encontrado valor correspondiente al nivel 0% del evaporador fuera de rango con 3,7mA con el Unitop parado (4mA=0%; 20mA=100%), provocando falla en la lectura de nivel al partir el Unitop. Realizado reset del nivel 0% del sensor LICA1408 dejando con valor de 4mA. Realizado ensayos funcionales en conjunto con MAM2 verificando correcta actuación del sensor de nivel. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202515454 | STE |  | P041E001 | PAINEL COMANDO E CONTROLE FILTROS AUTO-LIMPEZA PFWR-0901 | 0829.001-6 | 202539 | 26/09/2025 14:01:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual actúa la limpieza del filtro de forma continua. Obs: aislado alimentación eléctrica y de aire. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202540 | ELVIS ECCEL | Encontrado relé cíclico mecânico (M24 com haste do micro travado no disco de temporização e, mantendo atuação constante das válvulas solenóides. Realizado substituição do micro e após testes funcionais foi constatado funcionamento normal do sistema de auto-limpeza. Painel PFWR-0901 ficou em condição normal de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202515452 | STE |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202539 | 26/09/2025 14:01:08 | Verificar e solucionar atuação do relé térmico do disjuntor 52.03 de alimentação da motobomba BCH-0901. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202540 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção nas conexões, dispositivos do circuito e ensaios no motor da bomba BCH-0901 : 1)resistência de isolação: 3770MΩ (URA78,6%/24,7ºC/500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica RS/RT/ST: 0,26/0,25/0,24 Ω 3)tensão RS/RT/ST: 454,4/456,2/456,1V; 4)corrente (In:64A) R/S/T: 62,2/64,8/64,8A. O motor ficou em observação, sendo constatado condições de funcionamento com valores de corrente e tensão normal. Deixado em operação sem anormalidades.
202515227 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202539 | 23/09/2025 11:06:13 | Verificar y solucionar iluminación deficiente en la sala de Aire Acondicionado DAC-1008 de la elevación 139 (FRENTE A LA SALA DE SUPERVISIÓN ESAI/ME) . Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202539 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Durante inspeção foi verificado iluminação com defeito. Realizado substituição e deixado em condições normais de funcionamento.
202515223 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202539 | 23/09/2025 09:26:51 | Verificar y recomponer abrazadera hurtado del cable de puesta a tierra del agarra mano en la escalera que se encuentra al lado del elevador 14 (Elev: 144, U13, Eje CD). Foto en enexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202539 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado cabo de aterramento da escada que fica ao lado do elevador 14 (Elev: 144, U13, Eje CD), sem a abraçadeira de fixação. Foi restaurada e deixada em condições normais de funcionamento. Utilizado sobra de material da oficina Meg3.
202515222 | STE |  | K040A004 | QUADRO QL-15021 U14/U15 - EIXO BC | 0698.087-2 | 202539 | 23/09/2025 09:26:05 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra del QL-15021 hurtado. Imagen en Anexo | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202539 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrada falta de cabo de aterramento no quadro QL15021. Foi recomposto e deixado em condições normais de funcionamento. Utilizado sobra de material da oficina Meg3.
202515219 | STE |  | K040A003 | QUADRO QL-13021 U12/U13 - EIXO BC | 0698.086-4 | 202539 | 23/09/2025 09:25:39 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra del QL-13021 hurtado. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | 202539 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrada falta de cabo de aterramento no quadro QL13021. Foi recomposto e deixado em condições normais de funcionamento. Utilizado sobra de material da oficina Meg3.
202515197 | SCA |  | J099A001 | QUADRO ALIMENTACAO - SUB-SISTEMAS AP/APV | 2162.001-7 | 202539 | 23/09/2025 08:11:21 | En virtud a la desactivación del sistema de bombeamiento de agua potable del LQEE, desactivar la localización del tablero de alimentación de las bombas del sistema AP/APV. Desmontar el tablero y enviar para descarte. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202540
202515185 | STE |  | P093B063 | SPLIT-SYSTEM UE-2P-304 TUBUL./DUTOS/INSTR E ACESSÓRIOS | 2192.001-4 | 202539 | 25/09/2025 14:00:43 | VERIFICAR/ SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL AIRE ACONDICIONADO ESTA TRABAJANDO DE MANERA INTERMITENTE. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202540 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y mediciones eléctricas de tensión y corriente en el ventilador: 215V/4,2A; VN:220V, IN: 4,5A y compresor: 372/371/372V; 9,2/9,1/9,1A; VN:380V/IN:10A. Realizado ensayos funcionales en modo manual y automatico no encontrando ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202515107 | STE |  | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202538 | 19/09/2025 15:50:32 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QROM-01 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutadas las SSAs 202514633 y 202514634 para desconexión de los cables de salida de los paneles CLF-17 y CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202539 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel CLF-17 e CLF-18, constatada ausência de tensão no circuito do Quadro QROM-01 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202514969 | STE |  | N050A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA TRANSLACAO PORTICO | 3163.009-2 | 202538 | 18/09/2025 08:45:49 | Durante execução SSP20253644 foi verificado que a chave cruzeta da translação do pórtico não está funcionando corretamente, não executa o comando de redução e parada. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202539 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada limpieza y lubricación del mecanismo interno de la llave cruceta, realizado ensayos funcionales en conjunto con MAM2 con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202514954 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202538 | 17/09/2025 16:47:49 | Verificar e solucionar iluminação deficiente na sala do quadro QL-9A222, na elevação 131. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202539 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada substituição de 2 lâmpadas tuboLed 9W queimadas por outras novas das mesmas características e substituida uma luminária de 2 lâmpadas fluorecentes de 40W por luminária LED de 38W. Deixada a iluminação das salas em condições normais.
202514771 | STE |  | J056C002 | QUADRO QL-3.4 - EL. 141 F15/16 | 0698.353-7 | 202538 | 15/09/2025 16:35:55 | Durante a execução da SSA 202514155, constatou-se que a fase R do circuito 7 de tomadas do quadro QL-3.4 não está fechando corretamente, permanecendo desenergizada mesmo com o disjuntor em posição de ligado. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202539 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado disjuntor com alta resistência nos contatos internos. Realizado desmontagem e limpeza dos contatos e deixados em condições normais de funcionamento. Tensão medida FASES R/S 215V, R/T 215V e S/T 217V. Resistência dos contatos após limpeza FASE R:30 miliohms, FASE S:22 miliohms e FASE T:20 miliohms.
202514656 | STE |  | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 202537 | 12/09/2025 16:01:55 | Desconectar y aislar todos los cables de salida del tablero QTVE-06 para posibilitar el desmontaje de los totems de carga de vehículos eléctricos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202538 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foram retirados os cabos de saída do painel QTVE-06, que alimentavam sete totens de carregadores de baterias. Foi emitida a SSA 202515112 para a IEQ2 para atualização de desenho. Após a retirada, o painel QTVE-06 permaneceu com oito disjuntores de reserva.
202514655 | STE |  | J057D001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DO VERTEDOURO | 1241.010-8 | 202537 | 12/09/2025 15:59:52 | Verificar y solucionar 6 tomas de corriente 220Vca/20A - 2P+T dañadas. Fotos en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202538 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Durante inspeção foram encontradas seis tomadas 2P+T com defeito, foram substituídas e deixadas em condições normais de funcionamento.
202514635 | SCA |  | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202537 | 12/09/2025 16:01:25 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QROM-01 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutadas las SSAs 202514633 y 202514634 para desconexión de los cables de salida de los paneles CLF-17 y CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202538 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel CLF-17 e CLF-18, constatada ausência de tensão no circuito do Quadro QROM-01 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202514626 | STE |  | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202537 | 12/09/2025 10:11:08 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de iluminación de emergencia del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação das luminárias de emergência do edifício de produção foram desconectados do QL-10073-0 com a SSA 202511279. Deixado iluminação de emergência do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514625 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202537 | 12/09/2025 10:11:23 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de tomacorrientes 220V del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação das tomadas do edifício de produção foram desconectados dos QLs através das SSAs 202511689/11688/10713/10712/10711/10710/10702/10698/10694/10693/ 09092/09091/09023/09022/12284/11283/12282/12281/12280/11279/12278/12277/12276/12275/12273 e 12272. Deixado tomadas do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514624 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202537 | 12/09/2025 10:12:26 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de iluminación principal del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação da iluminação principal do edifício de produção foram desconectados dos QLs através das SSAs 202511689/11688/10713/10712/10711/10710/10702/10698/10694/10693/ 09092/09091/09023/09022/12284/11283/12282/12281/12280/11279/12278/12277/12276/12275/12273 e 12272. Deixado sistema de iluminação do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514623 | STE |  | J052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.015-7 | 202537 | 12/09/2025 10:12:55 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de iluminación de emergencia del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação das luminárias de emergência do edifício de produção foram desconectados do QL-9A071-0. Deixado iluminação de emergência do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514622 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202537 | 12/09/2025 10:13:07 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de tomacorrientes 220V del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação das tomadas do edifício de produção foram desconectados dos QLs através das SSAs 202511689/11688/10713/10712/10711/10710/10702/10698/10694/10693/ 09092/09091/09023/09022/12284/11283/12282/12281/12280/11279/12278/12277/12276/12275/12273 e 12272. Deixado tomadas do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514621 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202537 | 12/09/2025 10:13:18 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de iluminación principal del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação da iluminação principal do edifício de produção foram desconectados dos QLs através das SSAs 202511689/11688/10713/10712/10711/10710/10702/10698/10694/10693/ 09092/09091/09023/09022/12284/11283/12282/12281/12280/11279/12278/12277/12276/12275/12273 e 12272. Deixado sistema de iluminação do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514572 | AIM | 202514560 | P060C006 | SELF CONTAINED AA2 | 0783.099-3 | 202537 | 11/09/2025 10:46:23 | Realizar testes de funcionamento de parâmetros do equipamento, afim de se encontrar possíveis falhas que ocorrem no sistema, em conjunto com equipe da MAM3. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202538 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizados vários ensaios funcionais e jumpeados relés posicoes TDR1 e CLO para averiguar seu funcionamento. Deixado equipamento operacional para observar seu funcionamento com o jumper. Após deixado em observação verificado novas atuações do alarme. Retirado os jumpers e emitido SSA 202516341 para IEQ2
202514546 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202537 | 10/09/2025 15:32:43 | En virtud de lo acordado en el acta AR/ENEE.DT/063/2024, proceder con la implementación del programa modificado (adjunto) en el PLC, con el objetivo de habilitar la operación continua en modo manual de la bomba reserva BWP-E04-005. Utilizar la notebook adquirida vía SSA 202208670, con el TIA Portal V17. Realizar ensayos funcionales de la bomba con el fin de verificar su correcto desempeño operativo. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202539 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada la instalación del programa modificado en el PLC, realizado ensayos funcionales en conjunto con Operación con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202514529 | STE |  | N051A046 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DIRECAO DO CARRO | 3166.014-0 | 202537 | 11/09/2025 10:36:20 | Durante execução da SSP 20253672 foi realizado teste de movimentos de direção do carro e verificado que os limites de parada montante e jusante não estão funcionando. (obs: redução funciona normalmente) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202539 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado con falla en el mecanismo de la llave cruceta 45S1y sustituido por otros dela misma caracteristica. Realizada limpieza y lubricación del mecanismo interno de la llave cruceta 45S2, realizado ensayos funcionales en conjunto con MAM2 con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202514527 | STE |  | N051A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DO PORTICO | 3223.004-5 | 202537 | 11/09/2025 10:46:06 | Durante execução da SSP 20253672 foi verificada que a iluminação na perna do pórtico tem várias lâmpadas apagadas e sem o vidro de proteção. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202539 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada la sustituición de 12 lámpara fluorescente compacta (LFC) en espiral, por LED BULBO 13,5W 240V 6500K E27. Dejada la iluminación de la pierna del portico en condiciones normales.
202514484 | AIM |  | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202537 | 10/09/2025 07:16:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual el compresor 2 no parte. | OUO0 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202537 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Aguardando Parecer Técnico referente a falta de sobressaliente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202514476 | STE |  | P088B010 | SELF-CONTAINED DAC1044 - RESERVA SALA REDOM - 3# PAV | 0783.072-1 | 202537 | 09/09/2025 14:49:51 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1044 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202537 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1044 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202514474 | STE |  | P087A010 | SELF-CONTAINED DAC9A30 - 2# PAV | 0783.031-9 | 202537 | 09/09/2025 14:49:52 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A30 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202537 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A30 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202514461 | STE |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202537 | 09/09/2025 10:33:16 | Verificar motivo pelo qual a luminária BL-36, banheiro feminino, encontra se apagada. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202537 | ALISSON BITTENCOURT | Foi identificado que o cabo de alimentação do drive da lâmpada BL-36 estava desconectado. Após reconectado, a lâmpada retornou às condições normais de funcionamento.
202514363 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202537 | 08/09/2025 06:42:28 | Verificar / sanar motivo do disjuntor 2F5 ter disparado, com alarme "Falha Circuito de Alimentação" na IHM. | OUO6 | MEG3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202538 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado capacitor (0,68 microF, 630V, código do almoxarifado 659487) do conjunto do IGV em curto circuito para a carcaca. Substituído capacitor por outro de mesmas características e realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Liberado equipamento em condicoes ideais de uso.
202514354 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202536 | 06/09/2025 17:47:30 | Verificar solucionar as iluminárias da UG06 que está piscando e outra em frente ao Elevador 12 que está apagada, ambas localizadas na El 78,00. Conforme anexos. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202537 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de duas luminárias LED inoperantes nas proximidades de U06 na elevação 78. Elas foram substituídas por novas com com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação na região da referida região em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202514348 | STE |  | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202536 | 06/09/2025 11:04:38 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o equipamento DAC-102 não funciona em automático nem em manual. | OUO7 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202538 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Encontrado contator posição C2 com a carcaça deformada, impedindo seu fechamento. Realizada criteriosa inspeção e nao encontrados vestígios de sobreaquecimento em cabos, terminais, bornes e demais componentes do circuito. Substituído contator por outro de mesmas características (3P, 1NA+1NF, 24V, 80A, código do almoxarifado 718394) e realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Deixado equipamento em condições ideais de uso. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202514330 | STE | 202514247 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202537 | 08/09/2025 10:36:40 | Realocar o cabo de 6mm² lançado pela SSA 202512630 devido à mudança de posicionamento dos aparelhos de ar condicionado, conforme email e desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202538 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realocado os cabos do circuito AC1, proveniente do QL-10221, para atender a dois ar condicionados que serão instalados na sala da operação da cota 131. foi emitido a SSA 202515147 para IEQ2 para atualização de desenhos. Apos reposicionado, esse circuito ficou em condições de atender aos dois aparelhos que serão instalados.
202514327 | STE |  | K040A011 | QUADRO QTVE-04 U15/16 - EIXO CD | 2160.002-0 | 202537 | 08/09/2025 10:36:42 | Reconectar o circuito TVE-2, desconectado pela SSA 202513717, pois esse totem será ainda utilizado pela SOCM. Realizar as marcações no desenho 6201DC15238E. Coordenar com Lindomar. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a reconexão de um TOTEM de carregamento de veículos elétricos ao circuito TVE-02. TOTEM fixado a sua posição pela SOCM.DT. As alterações de desenhos referentes ao serviço executado nessa SSA, estão contempladas pela SSA 202514143. Realizado verificação de ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação nos cabos, tendo sido obtidos 30 Gohms entre fases e massa e 70 Gohms entre fases. Deixado TOTEM em condições normais de funcionamento.
202514206 | STE |  | J090A023 | RESERVATORIO RWP-F05-001 ÁGUA POTAVEL PARA BP/VERTEDOURO | 0516.005-7 | 202536 | 04/09/2025 08:05:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba de recalque de la ETA 2 no parte en automático estando la Torre E1 vacía. | OUO0 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202537 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección y reaprieto en el sistema de comando bomba de recalque, no fueron detectados anormalidades, realizado pruebas de funcionamiento en donde no se encontró ninguna anormalidad. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202514155 | STE |  | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202537 | 09/09/2025 08:44:26 | Durante maniobras de aislación de tomadas localizadas en la elev. 141, verificado que aún después de la abertura del circuito correspondiente conforme diagrama (QL 3.4 - C7), las mismas permanecían con tensión (160Vca +-), solamente fue posible desenergizarlas por completo después de la abertura del disjuntor (QL 3.4 - C8). Obs. Responsable de la AT 202507900 en conocimiento. | OUO1 | MEG3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202538 | ALISSON BITTENCOURT | Foi identificado na passarela da cota 141, entre os blocos 18 e 19, que os circuitos de iluminação C8 e C9 estavam misturados com o circuito de tomadas C7. Após a separação correta e a reconexão nas respectivas luminárias e tomadas, os circuitos C7, C8 e C9 permaneceram individualmente conectados conforme o projeto. Quando isolados, o nível de tensão em cada circuito apresentou valor zero, confirmando a correção do problema.
202514118 | STE | 202514111 | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202536 | 02/09/2025 11:17:43 | Solicito apoio para desconexão e reconexão após substituição da chave de fluxo do compressor N2 em KV-1 | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202536 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Brindado apoyo durante substitución de flujostato posición 4S6. Realizada desconexión y reconexión eléctrica posterior a la sustitución del flujostato. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202514110 | STE |  | J094A001 | QUADRO KV-01 | 0351.001-8 | 202536 | 02/09/2025 15:30:47 | Durante a manutenção preventiva do equipamento, encontrado falha na sinalização de falta de água do compressor N1. Verificar | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202537 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada inspeção no circuito e encontrado contato 51/52 do contador 2K7 com elevada resistência ohmica. Realizada limpeza criteriosa dos contatos e verificada a normalização da situação. Realizados vários ensaios funcionais com auxílio da operação da usina é constatado funcionamento conforme o esperado. Deixado painel em condições ideais de uso.
202513920 | STE | 202513811 | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202535 | 29/08/2025 15:56:29 | Favor brindar apoyo para realizacion de balanceamiento solicitado en SSA matriz, el mismo será realizado conforme procedimiento provisto por Ingenieria de Proyectos ENEE.DT y a ser validado por la SMIM.DT. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foi prestado apoio à MAM3 para a realização de testes e configurações de velocidade e pressão de insuflamento no sistema supervisório HVAC do Edifício de Manutenção, com o objetivo de viabilizar os ensaios e a manutenção relacionados ao fan-coil QP-UMA-1P.
202513918 | STE | 202513812 | P100C002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-03 | 1767.004-8 | 202535 | 29/08/2025 15:56:36 | Favor brindar apoyo para realizacion de balanceamiento solicitado en SSA matriz, el mismo será realizado conforme procedimiento provisto por Ingenieria de Proyectos ENEE.DT y a ser validado por la SMIM.DT. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foi prestado apoio à MAM3 para a realização de testes e configurações de velocidade e pressão de insuflamento no sistema supervisório HVAC do Edifício de Manutenção, com o objetivo de viabilizar os ensaios e a manutenção relacionados ao fan-coil QP-UMA-2P.
202513781 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202535 | 26/08/2025 16:36:53 | En virtud de lo acordado en el acta AR/ENEE.DT/063/2024, realizar el backup del programa instalado en el PLC para su posterior análisis y alteraciones correspondientes a modo de posibilitar la operación en manual de forma contínua de la bomba reserva BWP-E04-005. Utilizar la notebook adquirida vía SSA 202208670, con el TIA Portal V17. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202536 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado el backup conforme solicitado. En anexo se encuentra el ultimo archivo de programación con comentarios proveído por Rieder al equipo de SMMG.DT, actualizado de la versión v13 a v17 a través del software Tía Portal v17. También se encuentra en anexo la versión descargada del PLC sin los comentarios de programación.
202513779 | STE | 202513641 | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202535 | 26/08/2025 17:12:47 | Favor brindar apoyo para realizacion de balanceamiento solicitado en SSA matriz, el mismo será realizado conforme procedimiento provisto por Ingenieria de Proyectos ENEE.DT mostrado en documentación adjunta. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foi prestado apoio à MAM3 para a realização de testes e configurações de velocidade e pressão de insuflamento no sistema supervisório HVAC do Edifício de Manutenção, com o objetivo de viabilizar os ensaios e a manutenção relacionados ao fan-coil QP-UMA-PB.
202513677 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202535 | 25/08/2025 12:03:03 | Verificar / sanar motivo do disjuntor 2F5 ter disparado com alarme "Falha Circuito de Alimentação" na IHM. | OUO6 | MEG3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202535 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y realizado resistencia de aislación en el circuito que es alimentado por el disyuntor 2F5 medición RS/TIERRA= 3500Mohm temperatura 19°c UR=61,2% IB=3828. posteriormente normalizado circuito, medición de corriente con valor de 0.5A, equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202513623 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202535 | 26/08/2025 07:13:31 | Verificado que quando atua alarme de Falha no Ar condicionado AA3, no painel TAA, atua o alarme "SALA_BAT HIDROGENIO NIVEL ANORMAL" no SCC. OBS: verificado que o alarme de falha do ar condicionado só atua com ele em automático. OBS2: O nível de hidrogênio na sala está normal. | OUO7 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202535 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando que al actuar el contactor CAO.6 (Falla de Aire Acondicionado AA3), en panel 2COC reporta alarma SALA_BAT HIDROGENIO NIVEL ANORMAL, cuándo debe actuar "Falla de Unidad Acondicionadora Sala de Batería" emitida SSA 202514042 a MEL4 solicitando verificación de anormalidad. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202513589 | STE | 202408480 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202534 | 22/08/2025 14:57:39 | Posterior al acompañamiento de efectividad de modificaciones implementadas con las SSAs 202507561 y 202509383, solicitamos modificar circuito e incluir contacto NC del contactor ARG para inhibir supervisión de falla de pre-calentamiento. Ver documentos anexos. Obs: Corroborados en el PI que en cada partida del grupo diésel ocurre accionamiento intermitente de falla de pre-calentamiento por descenso brusco de temperatura indicada en el controlador 26W1. Realizar ensayos conforme anexo. | IEQ1 | MEG3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202535 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada modificación eléctrica, incluyendo contactos 41-42 del contactor ARG en la linea de "Falla de precalentamiento", para inhibir esta alarma durante la partida y funcionamiento del GD. Realizada simulación con simulador de RTD, verificando funcionamiento como descrito en documento de emisión "Procedimiento y ensayos - inhibición". Emitida SSA 202514034 a IEQ1 solicitando actualización de diseño. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202513544 | STE |  | P060A030 | SELF CONTAINED DAC-401 | 0783.097-0 | 202534 | 21/08/2025 17:02:36 | Verificar motivo pelo qual o equipamento encontra-se com operação intermitente. Durante ssa 202513365 foi verificado parâmetros normais do dac. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202535 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando falta de parada por temperatura alcanzada, verificado con programa de PLC, bloque de histéresis de temperatura inoperante. Realizado reinicio completo del PLC y descargado nuevamente el programa completo al PLC. Realizados ensayos funcionales verificando subsanación del error. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202513507 | STE |  | P060C006 | SELF CONTAINED AA2 | 0783.099-3 | 202534 | 21/08/2025 15:37:25 | Verificar presença de falhas recorrentes no dac, verificado durante ssa 202513420 que condições dos equipamentos encontra-se dentro o esperado. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202535 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada verificación de componentes eléctricos sin encontrar anormalidades. Realizados ensayos funcionales de operación y verificado correcta operación del equipamiento. Emitida SSA 202514060 para MAM3 solicitando verificación de presostato de alta y sugerida la substitución del mismo por uno de rearme manual, debido a actuación de la misma durante ensayos.
202513136 | STE |  | P045A006 | FAN-COIL DAC-3103 AMD3-SALA MEDICO DUTOS/AGREG E ACESSOR | 0815.013-3 | 202533 | 15/08/2025 16:58:42 | Favor realizar conexión eléctrica del motor. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202534 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada reconexión eléctrica del motor y mediciones eléctricas de Resist. aislación: 3100Mohm, 27°C 53%HR; Resist. ohmica: 10,2/10,2/10,2ohms; Tensión RS/RT/ST: 225/225/226V; Corriente IR/IS/IT: 2,2/2,1/2,1A. VN:220V; IN: 2,6A. Realizado ensayos funcionales y verificación de sentido de giro con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202513098 | STE |  | N053A050 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.006-1 | 202533 | 15/08/2025 08:09:16 | Verificar motivo por el cual el movimiento de translación en alta velocidad dirección izquierda reduce velocidad de manera intermitentemente en los puntos 2, 3 y 4, tanto radiocontrol como cabina. La falla ocurre cerca del punto de Ancoraje. Fue observado que el sensor inductivo (SENSOR DE POSICÁO DO PÉNDULO) del enrollador actuaba de forma intermitente. Detectado durante el mantenimiento 4A Ref. SSP: 20255580 | MEL2 | MEG3 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202536 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado ensayos funcionales en conjunto con MEL2 y MAM2 constatando la falla mencionada en la emisión. Verificado que misma situación ya se encuentra relatada en la SSA: 202505491y se encuentra aguardando Parecer Técnico por parte de IEQ2 con SSA: 202506617. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202513079 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202533 | 14/08/2025 16:56:26 | Verificar correto funcionamento do inversor que alimenta o ventilador, bem como a correta conexão elétrica entre os dois componentes. Ocorrência descrita na SSA 202510019. Realizada inspeção e não encontradas avarias mecânicas aparentes no ventilador. Obs.: Alimentação na entrada do inversor verificada na SSA202509190. | MAM3 | MEG3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202534 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y reaprieto de conexiones eléctricas, no encontrada ninguna anormalidad. Realizado ensayos funcionales y medciones eléctricas de tensión RS/RT/ST: 458/459/458V; corriente: IR/IS/IT: 0,6/0,6/0,7A; VN: 480V; IN: 1,85A; Dejado en observación funcionando por 2hs sin presentar fallas. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202512864 | STE | 202512804 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 11/08/2025 11:24:01 | Verificar en el sistema supervisorio o mediante ensayos funcionales, que los valores mostrados en la lógica como "Analog Input" con el título "TE-2 TEMPERATURA DUTO RETORNO" correspondan efectivamente a la temperatura medida por el sensor TE-2 y no a la del sensor TE-1, de modo a verificar que no se trate de un tipeo incorrecto de dicho título en el diagrama. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foram realizados novos ensaios funcionais para verificar se a utilização do sensor de temperatura TE-2 para o controle de temperatura não se tratava apenas de um erro de nomenclatura de variável. Para isso, o sensor TE-2 foi desabilitado, a tela gráfica do programa foi regenerada e confirmou-se que o TE-2 está efetivamente sendo utilizado no controle, em desacordo com o projeto e o memorial descritivo do sistema.
202512793 | STE |  | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202532 | 08/08/2025 17:18:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual la resistencia de calentamiento de aceite del compresor no esta calentando. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202534 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado resistor de calentamiento quemado. Emitida SSA: 202513276 para MAM3 para cambio de resistor. Resistor dejado desconectado y aislado.
202512792 | STE |  | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202532 | 08/08/2025 17:18:28 | Verificar/solucionar motivo por el cual la resistencia de calentamiento de aceite del compresor no esta calentando. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202534 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado resistor de calentamiento quemado. Emitida SSA: 202513389 para MAM3 para cambio de resistor. Resistor dejado desconectado y aislado.
202512790 | STE |  | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.076-0 | 202532 | 08/08/2025 17:18:42 | Verificar/solucionar motivo por el cual la resistencia de calentamiento de aceite del compresor no esta calentando. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202534 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado resistor de calentamiento quemado. Emitida SSA: 202513454 para MAM3 para cambio de resistor. Resistor dejado desconectado y aislado.
202512750 | STE | 202511698 | J090B049 | MOTO-AGITADOR 50 Hz TANQUE FLOCULADOR | 0513.015-7 | 202532 | 08/08/2025 13:50:56 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO MOTOAGITADOR DO TANQUE FLOCULADOR. OBS: REALIZADO REPARO COM TROCA DE ROLAMENTOS DO MOTOR EM OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202533 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada conexión eléctrica del motor y realizados ensayos de aislación, tensión y corriente. Resistencia de aislación: 14.100 MOhms; T:15°C, H:83%. Tensión VAB/VAC/VBC: 215/216/216V. Corriente: IA/IB/IC:1,4/1,4/1,4A. In: 2,05A. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202512656 | STE |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202532 | 07/08/2025 09:10:05 | Durante o comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), foi verificado que a chave de fluxo de água FS-2 (LIMIER LRAT) indica ausência de fluxo, enquanto o sensor de vazão FT-1 registra 7,3 L/s. Devido a leitura de FT-1, a indicação de falta de fluxo pelo FS-2 pode ser uma falha. Necessário verificar e solucionar a ocorrência. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Foi constatado que o microinterruptor da chave de fluxo de água FS-2, com contato normalmente fechado, estava inoperante. O componente foi substituído por outro novo, de mesmas características técnicas. Os sensores de fluxo da central de água gelada foram deixados em condições normais de funcionamento.
202512654 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202532 | 07/08/2025 08:52:33 | Foram encontrados disparados os disjuntores 1Q13 e 1Q19, referentes aos motores 3M5 e 4M5 do chiller QCH-3101. Também foi constatada a falha “Circuito de Refrigeração 1 – Perda de Carga”. No momento, o chiller encontra-se parado devido a essa falha. Necessário verificar e solucionar as ocorrências. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Foram encontrados disparados os disjuntores 1Q13 (motor 3M5) e 1Q19 (motor 4M5). Também foi verificada a possibilidade de entrada de água pelos cabos desses motores até a caixa de conexão. Após reposicionar os cabos para evitar a entrada de água, foram realizados ensaios de resistência de isolamento, medições de tensão e corrente elétrica, obtendo-se valores satisfatórios. O chiller QCH-3101 foi deixado em condições normais de funcionamento. Em anexo, seguem os registros dos ensaios realizados.
202512566 | STE |  | N029A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.005-7 | 202532 | 06/08/2025 16:53:31 | Solicitamos apoio para verificação do correto funcionamento dos componentes elétricos do sistema de elevação auxiliar da ponte N12. Redutor se encontra montando e aguardando verificação para normalização do sistema. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202533 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado componentes eléctricos correspondientes al sistema de elevación auxiliar puente grúa N12, encontrándose estos en condiciones normales para funcionamiento.
202512493 | STE |  | P089B009 | SELF-CONTAINED DAC1037 - 4# PAV | 0783.053-0 | 202532 | 05/08/2025 16:24:34 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1037 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1037 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512492 | STE |  | P089B008 | SELF-CONTAINED DAC1036 - 4# PAV | 0783.052-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:35 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1036 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1036 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512490 | STE |  | P089B007 | SELF-CONTAINED DAC1035 - 4# PAV | 0783.051-3 | 202532 | 05/08/2025 16:24:40 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1035 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1035 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512489 | STE |  | P089B006 | SELF-CONTAINED DAC1034 - 4# PAV | 0783.050-5 | 202532 | 05/08/2025 16:24:40 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1034 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1034 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512488 | STE |  | P089B004 | EXAUSTOR VVT1060 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.018-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:41 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1060 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1060 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512487 | STE |  | P089B003 | EXAUSTOR VVT1053 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.017-3 | 202532 | 05/08/2025 16:24:43 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1053 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1053 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512486 | STE |  | P089A010 | SELF-CONTAINED DAC9A40 - 4# PAV | 0783.049-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:45 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A40 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A40 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512484 | STE |  | P089A009 | SELF-CONTAINED DAC9A39 - 4# PAV | 0783.048-3 | 202532 | 05/08/2025 16:16:42 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A39 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A39 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512483 | STE |  | P089A008 | SELF-CONTAINED DAC9A38 - 4# PAV | 0783.047-5 | 202532 | 05/08/2025 16:16:08 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A38 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A38 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512481 | STE |  | P089A007 | SELF-CONTAINED DAC9A37 - 4# PAV | 0783.046-7 | 202532 | 05/08/2025 16:24:46 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A37 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A37 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512480 | STE |  | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202532 | 05/08/2025 16:24:52 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A36 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A36 do sistema de ar condicionado 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512479 | STE |  | P089A004 | EXAUSTOR VVT9A60 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.016-5 | 202532 | 05/08/2025 16:13:42 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A60 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A60 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512478 | STE |  | P089A003 | EXAUSTOR VVT9A53 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.015-7 | 202532 | 05/08/2025 16:17:31 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A53 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A53 do sistema de ventilação do 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512471 | STE |  | P088B009 | SELF-CONTAINED DAC1033 - 3# PAV | 0783.044-0 | 202532 | 05/08/2025 16:24:51 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1033 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1033 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512469 | STE |  | P088B008 | SELF-CONTAINED DAC1032 - 3# PAV | 0783.043-2 | 202532 | 05/08/2025 16:13:51 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1032 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1032 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512468 | STE |  | P088B007 | SELF-CONTAINED DAC1031 - 3# PAV | 0783.042-4 | 202532 | 05/08/2025 16:16:02 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1031 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1031 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512467 | STE |  | P088B006 | SELF-CONTAINED DAC1030 - 3# PAV | 0783.041-6 | 202532 | 05/08/2025 16:14:09 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1030 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1030 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512466 | STE |  | P088B004 | EXAUSTOR VVT1059 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.014-9 | 202532 | 05/08/2025 16:14:51 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1059 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1059 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512465 | STE |  | P088B003 | EXAUSTOR VVT1052 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.013-0 | 202532 | 05/08/2025 16:14:45 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1052 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1052 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512463 | STE |  | P088A010 | SELF-CONTAINED DAC9A35 - 3# PAV | 0783.040-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:03 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A35 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A35 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512462 | STE |  | P088A009 | SELF-CONTAINED DAC9A34 - 3# PAV | 0783.039-4 | 202532 | 05/08/2025 16:14:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A34 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A34 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512461 | STE |  | P088A008 | SELF-CONTAINED DAC9A33 - 3# PAV | 0783.038-6 | 202532 | 05/08/2025 16:14:16 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A33 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A33 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512460 | STE |  | P088A007 | SELF-CONTAINED DAC9A32 - 3# PAV | 0783.037-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:22 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A32 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A32 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512459 | STE |  | P088A006 | SELF-CONTAINED DAC9A31 - 3# PAV | 0783.036-0 | 202532 | 05/08/2025 16:15:55 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A31 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A31 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512457 | STE |  | P088A004 | EXAUSTOR VVT9A59 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.012-2 | 202532 | 05/08/2025 16:14:38 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A59 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A59 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512456 | STE |  | P088A003 | EXAUSTOR VVT9A52 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.011-4 | 202532 | 05/08/2025 16:16:16 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A52 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A52 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512438 | STE |  | P087B009 | SELF-CONTAINED DAC1029 - 2# PAV | 0783.035-1 | 202532 | 05/08/2025 15:15:10 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1029 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1029 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512437 | STE |  | P087B008 | SELF-CONTAINED DAC1028 - 2# PAV | 0783.034-3 | 202532 | 05/08/2025 15:15:19 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1028 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1028 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512436 | STE |  | P087B007 | SELF-CONTAINED DAC1027 - 2# PAV | 0783.033-5 | 202532 | 05/08/2025 15:15:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1027 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1027 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512435 | STE |  | P087B006 | SELF-CONTAINED DAC1026 - 2# PAV | 0783.032-7 | 202532 | 05/08/2025 15:15:37 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1026 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1026 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512433 | STE |  | P087B004 | EXAUSTOR VVT1058 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.010-6 | 202532 | 05/08/2025 15:15:48 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1058 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1058 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512432 | STE |  | P087B003 | EXAUSTOR VVT1051 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.009-2 | 202532 | 05/08/2025 15:16:07 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1051 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1051 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512431 | STE |  | P087A009 | SELF-CONTAINED DAC9A29 - 2# PAV | 0783.030-0 | 202532 | 05/08/2025 15:15:57 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A29 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A29 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512430 | STE |  | P087A008 | SELF-CONTAINED DAC9A28 - 2# PAV | 0783.029-7 | 202532 | 05/08/2025 15:16:22 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A28 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A28 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512429 | STE |  | P087A007 | SELF-CONTAINED DAC9A27 - 2# PAV | 0783.028-9 | 202532 | 05/08/2025 15:16:38 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A27 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A27 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512428 | STE |  | P087A006 | SELF-CONTAINED DAC9A26 - 2# PAV | 0783.027-0 | 202532 | 05/08/2025 15:16:53 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A26 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A26 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512427 | STE |  | P087A004 | EXAUSTOR VVT9A58 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.008-4 | 202532 | 05/08/2025 15:17:01 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A58 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A58 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512426 | STE |  | P087A003 | EXAUSTOR VVT9A51 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.007-6 | 202532 | 05/08/2025 15:17:12 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A51 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A51 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512406 | STE |  | P089B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-09 - 4# PAV | 0874.010-0 | 202532 | 05/08/2025 11:15:41 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-09 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-09 do sistema de ar condicionado 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512405 | STE |  | P088B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-08 - 3# PAV | 0874.008-9 | 202532 | 05/08/2025 11:15:35 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-08 para posibilitar los trabajos de reforma del 3ro piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-08 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512403 | STE |  | P087B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-07 - 2# PAV | 0874.006-2 | 202532 | 05/08/2025 11:15:20 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-07 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-07 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512402 | STE |  | P089A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-04 - 4# PAV | 0874.009-7 | 202532 | 05/08/2025 12:58:54 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-04 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-04 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512401 | STE |  | P088A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-03 - 3# PAV | 0874.007-0 | 202532 | 05/08/2025 14:45:07 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-03 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-03 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512400 | STE |  | P087A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-02 2# PAV | 0874.005-4 | 202532 | 05/08/2025 14:45:18 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-02 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QSAC-02 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512395 | STE |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202532 | 05/08/2025 10:48:00 | Desconectar circuitos de alimentación del QASC-07, QASC-08 y QASC-09, conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en los pisos 2, 3 y 4. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado foram desconectados os circuitos referentes à alimentação dos QASC-07, QASC-08 e QASC-09, referente a alimentação do sistema de ar condicionado do Edifício da produção, para possibilitar a reforma. Cabos retirados do painel e isolados para a remoção a ser realizada pela SOCM.DT. Emitida SSA 202513370 para a atualização de desenhos.
202512394 | STE |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202532 | 05/08/2025 10:48:20 | Desconectar circuitos de alimentación del QASC-02, QASC-03 y QASC-04, conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en los pisos 2, 3 y 4. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado foram desconectados os circuitos referentes à alimentação dos QASC-02, QASC-03 e QASC-04, referente a alimentação do sistema de ar condicionado do Edifício da produção, para possibilitar a reforma. Cabos retirados do painel e isolados para a remoção a ser realizada pela SOCM.DT. Emitida SSA 202513259 para a atualização de desenhos.
202512385 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202532 | 05/08/2025 08:53:47 | Complementar los ensayos de comisionamiento (SSA 202507250) realizando los ensayos funcionales citados en el documento en anexo. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foram realizados os ensaios adicionais de falha no sensor de temperatura TE-1 e no sensor de pressão DPS1. Em anexo, segue o relatório com os resultados obtidos.
202512384 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202532 | 05/08/2025 08:53:54 | Complementar los ensayos de comisionamiento (SSA 202507250) realizando los ensayos funcionales citados en el documento en anexo. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foram realizados os ensaios adicionais de falha no sensor de temperatura TE-1 e no sensor de pressão DPS1 do painel QP-UMA-1P. Em anexo, segue o relatório com os resultados obtidos.
202512383 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202532 | 05/08/2025 08:54:08 | Complementar los ensayos de comisionamiento (SSA 202507250) realizando los ensayos funcionales citados en el documento en anexo. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foram realizados os ensaios adicionais de falha no sensor de temperatura TE-1 e no sensor de pressão DPS1 do painel QP-UMA-2P. Em anexo, segue o relatório com os resultados obtidos.
202512363 | STE |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202532 | 05/08/2025 07:20:23 | Favor verificar/solucionar motivo por el cual el equipo no enfría la sala. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202532 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado inversor de frecuencia en el panel TF-01 con display encendido pero sin ninguna información, realizado reset (ON/OFF) del inversor comprobando que volvió a funcionamiento normal. Verificado posteriormente enfriamiento correcto de las salas. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202512284 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202531 | 01/08/2025 14:24:47 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511836 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10052-0 no CLF-15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512283 | STE |  | K052D015 | QUADRO QL-10053-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.464-9 | 202531 | 01/08/2025 14:25:16 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10053-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512282 | STE |  | J052D018 | QUADRO QL-9A053-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2. PAVIM. | 0698.459-2 | 202531 | 01/08/2025 14:25:21 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A053-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512281 | STE |  | J052D017 | QUADRO QL-9A052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2. PAVIM. | 0698.342-1 | 202531 | 01/08/2025 14:25:26 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511834 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A052-0 no CLF-13, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512280 | STE |  | K052D017 | QUADRO QL-10072-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3.PAVIM | 0698.166-6 | 202531 | 01/08/2025 14:25:33 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511838 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10072-0 no CLF-16, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512279 | STE |  | K052D018 | QUADRO QL-10073-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3.PAVIM | 0698.465-7 | 202531 | 01/08/2025 14:25:38 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10073-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512278 | STE |  | J052D021 | QUADRO QL-9A073-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3. PAVIM. | 0698.460-6 | 202531 | 01/08/2025 14:25:41 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A073-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512277 | STE |  | J052D020 | QUADRO QL-9A072-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3. PAVIM. | 0698.080-5 | 202531 | 01/08/2025 14:25:47 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511835 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A072-0 no CLF-14, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512276 | STE |  | K052D020 | QUADRO QL-10092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.417-7 | 202531 | 01/08/2025 14:25:50 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511838 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10092-0 no CLF-16, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512275 | STE |  | K052D021 | QUADRO QL-10093-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.466-5 | 202531 | 01/08/2025 14:25:54 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10093-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512273 | STE |  | J052D024 | QUADRO QL-9A093-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4. PAVIM. | 0698.461-4 | 202531 | 01/08/2025 14:25:58 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A093-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512272 | STE |  | J052D023 | QUADRO QL-9A092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4. PAVIM. | 0698.343-0 | 202531 | 01/08/2025 14:26:04 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511835 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A092-0 no CLF-14, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512226 | STE |  | P060A002 | SELF CONTAINED DAC-002 SALA DE CONTROLE | 0783.074-7 | 202531 | 01/08/2025 10:58:21 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o compressor lado direito não liga. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202532 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado el compresor 2 y no encontrado anormalidades. Realizado ensayos, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 452V, Vbc:454V e Vac: 452V Corriente: Ia: 18,2A, Ib: 18,2A e Ic: 18,7A. In= 35A Megger: 1790 Mohms, Temperatura: 25.4ºC e RH: 70.7% en el compresor 2. Con apoyo del operador verifcado que el equipamiento entra en funcionamiento sin ningun anormalidad.
202512150 | STE | 202512022 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202531 | 30/07/2025 16:54:39 | Forzar provisoriamente, a través del sistema supervisorio, la apertura al 50% de todos los difusores de aire (del PB, 1P y 2P) con el fin de permitir el funcionamiento del sistema en modo calefacción y evitar el problema indicado en la SSA 202512022. Esta condición se mantendrá hasta que la contratista resuelva el problema señalado en la SSA 202512022. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202531 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, a abertura dos dampers foi fixada em 50% via sistema supervisório, até que seja solucionada a pendência da SSA 202512022 referente ao controle automático de abertura e fechamento dos dampers nos modos de resfriamento e aquecimento.
202512039 | STE | 202510948 | J043A011 | QUADRO QL-23062 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.307-3 | 202531 | 29/07/2025 11:13:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator de subtensão do painel QL-23062 se encontra inoperante. Defeito identificado durante a execução da SSA 202510948. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator de acionamento da iluminação suplementar do recinto dos geradores diesel se encontrava inoperante. Substituído contator com defeito por novo com as mesmas características técnicas. Deixado QL-23062 em condições normais de funcionamento e operação.
202511954 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202530 | 27/07/2025 16:38:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interruptor 52.20 del tablero QT-01(alimentación del Portico 50Hz de la tomada de agua). Verificado lluvia en el momento de la ocurrencia. | OUO5 | MEG3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202531 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y constatado baja aislación a tierra en la fase 'R' del disyuntor 52-20 del panel QT-01, correspondiente al cable de alimentación del portico toma de agua 50Hz. Emitida SSA 202512225 para MEG2 prestar apoyo. Localiz. falla del cabo en la bajada de la el. 225m p/ el.214m. Efect. sustitución del cable dañado desde el QT-01 hasta la caja de pasaje del bloque F9/10. Efectuado ensayo de resist. de aisl.:Fases R/⏚;S/⏚;T/⏚: 211; 181;156MΩ, R/S;R/T;S/T= 270;289;255MΩ. Liberado para operación.
202511790 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202530 | 23/07/2025 23:31:47 | Verificar y solucionar actuación de la alarma "LICA 1.408 falha medição" referente al Unitop 1102. Obs: El mismo acepta rearme y luego de un determinado tiempo acciona nuevamente. | OUO6 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202531 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado alarma "LICA 1.408 - Nivel del Condensador" rearmada y equipo en funcionamiento. Encontrado alarma de: "PIZA 1.303 - Evaporador presión baja". Emitida SSA: 202512109 para MAM3.
202511561 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202530 | 21/07/2025 08:21:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "Segurança do painel de Potencia", sin rearme. | OUO6 | MEG3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202531 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado alarma rearmada y equipo en funcionamiento. Según relato de Operación fue encontrado relé termico 49.2 actuado y procedido a rearmar, dejando equipo en funcionamiento normal. Encontrado alarma de: "Evaporador presión baja". Emitida SSA: 202512109 para MAM3. No fue encontrado TAG EZ-1203 "Seguranca do painel de potencia" en lista de alarmas conforme diseño.
202511463 | STE |  | P045A005 | PDAC-3103 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-3103 | 0830.013-5 | 202529 | 18/07/2025 06:08:10 | Verificar y solucionar motivo de actuación del relé térmico del DAC-3103. | OUO5 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ELVIS ECCEL | Após medição de resistência de isolação (2340MΩ/21,7ºC/URA64,4) o motor foi energizado e constatado os seguintes valores: corrente R/S/T: 15/15/15A; tensão RS/RT/ST: 228,5/228,1/228,4V. Foi verificado corrente muito acima da nominal (IN2,6A) sem movimentação do rotor e com ruído anormal. Emitida SSA202511794 para MAM solicitando intervenção para reparo.
202511443 | STE |  | J091E003 | QUADRO KL-01 | 0572.001-0 | 202529 | 17/07/2025 16:14:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual el voltímetro de medición de entrada se encuentra indicando aproximadamente 200 V con el correspondiente tablero aislado. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado voltímetro com indicação incorreta com o circuito desenergizado (200V) e indicação de 440V energizado. Realizado substituição do voltimetro por outro de mesma característica e, constatado indicação conforme esperado: 0V desenergizado e 440V energizado. O painel KL01 foi deixado normalizado para operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202511227 | ADM |  | P041C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0903 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 0903 | 0827.002-3 | 202529 | 15/07/2025 11:07:28 | Verificado atuação do alarme AUXILIAR_CA KX2 CONDITION no sistema SCADA e alarmes de temperatura alta e pressão baixa no painel local do LIQUIFRIGOR 0903. | OUO5 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202531 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encotrado relé de temperatura posición D143 inoperante, realizado sustitución por otro de mismas caract. (cod. almox: 708904). Realizado jumper en los contactos 1 y 2 del relé D143 para inhibir alarma de temp. alta en el compresor 2 debido a que el mimso se encuentra en reparo en conjunto con el sensor de temp. Jumper será normalizado con la reconexión del compresor. Demas alarmas rearmadas sin inconvenientes en el PLAC903 y KX-02. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202511148 | STE |  | K078B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U18A | 0003.023-7 | 202529 | 15/07/2025 11:22:36 | Verificar e solucionar funcionamento intermitente da talha do poço anti inundação da U18A. Em alguns momentos as botoeiras de comando não respondem aos comandos do operador. | MAM1 | MEG3 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202531 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e encontrado botoeiras de acionamento quebradas no interior da caixa de proteção das botoeiras. Substituído as mesmas por outras de mesmas características. Realizado ensaio, apresentando funcionamento normal e liberado para a operação. OBS. realizado ajuste no cabo de aço que sustenta a botoeira suspensa, pois ela encontrava se maior ficando assim a botoeira suspensa pelo cabo de comando, forçando assim os contato internos.
202510980 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202528 | 13/07/2025 06:06:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os AA1 e AA2 permaneceram conectados com temperatura da sala em 20ºC e sistema em automático. | OUO7 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado sinalização ligada de condicionador AA1 e AA2 operando e sem climatização com temperatura ambiente de 20,6ºC. Conforme desenho (anexo) é verificado que essa sinalização não indica compressor/evaporador em operação. No circuito essa sinalização (pos."L1.1" e "L2.1") sempre permanece ligada se não ocorrer alarme de incêndio, hidrogênio anormal e falta de tensão de comando. Sendo assim, o equipamento apresenta condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202510977 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202528 | 12/07/2025 17:44:03 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve desligamento do Unitop pelo alarme "Temp. Oleo Apos Resfr. Muito Alta". Verificado no histórico que tem ocorrido o acionamento dos alarmes "Temp. Oleo Apos Resfriador Alta", "Temp. Oleo Apos Resfr. Muito Alta", "Temp. Saida Agua Evap. Baixa" e "Temp. Agua Evaporador Muito Baixa". | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ELVIS ECCEL | Verificado relé posição "20k9", referente ao fechamento do IGV, com anormalidade. Foi substituído por outro novo de mesmas características e constatado operação normal do UNITOP 1101 sem alarmes, liberado para operação.
202510952 | STE |  | J005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-01 | 0542.001-6 | 202529 | 14/07/2025 15:21:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual no ocurre la transferencia automática y/o manual a la fuente principal de control (125 Vcc) del correspondiente tablero. OBS_1: Anomalía reincidente de la SSA 202501963. OBS_2: Verificado interruptor 72.7 del QO-01 cerrado. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ELVIS ECCEL | Encontrado relé pos."15K1" e " 15KM1", referente ao circuito principal da fonte de controle (125Vcc), inoperantes. Realizado substituição dos dispositivos e constatado operação normal do circuito de controle para transferência de fonte. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202510903 | STE |  | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202528 | 11/07/2025 09:38:43 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A57 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do VVT-9A57 do sistema de Ventilação da elevação 145 EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510902 | STE |  | P086A005 | EXAUSTOR VVT9A61 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.003-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:48 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A61 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A61 do sistema de ventilação do 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510901 | STE |  | P086A003 | EXAUSTOR VVT9A50 E QUADRO GMV- 1# PAV | 0875.001-7 | 202528 | 11/07/2025 09:38:53 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A50 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A50 do sistema de ventilação do 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510900 | STE |  | P086A011 | SELF-CONTAINED DAC9A25 - 1# PAV | 0783.020-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:14 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A25 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A25 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510899 | STE |  | P086A010 | SELF-CONTAINED DAC9A24 - 1# PAV | 0783.019-0 | 202528 | 11/07/2025 09:38:20 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A24 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A24 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510898 | STE |  | P086A009 | SELF-CONTAINED DAC9A23 - 1# PAV | 0783.018-1 | 202528 | 11/07/2025 09:38:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A23 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A23 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510897 | STE |  | P086A008 | SELF-CONTAINED DAC9A22 - 1# PAV | 0783.017-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:32 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A22 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A22 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510896 | STE |  | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202528 | 11/07/2025 09:38:58 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A21 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A21 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510895 | STE |  | P086A006 | SELF-CONTAINED DAC9A20 - 1# PAV | 0783.015-7 | 202528 | 11/07/2025 09:39:03 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A20 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A20 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510894 | STE |  | P086B004 | EXAUSTOR VVT1057 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.005-0 | 202528 | 11/07/2025 09:39:10 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1057 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1057 do sistema de Ventilação da elevação 145 E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510893 | STE |  | P086B003 | EXAUSTOR VVT1050 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.004-1 | 202528 | 11/07/2025 09:39:15 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1050 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1050 do sistema de Ventilação do 1º E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510892 | STE |  | P086B005 | EXAUSTOR VVT1061 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.006-8 | 202528 | 11/07/2025 09:39:20 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1061 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1061 do sistema de Ventilação do 1º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510891 | STE |  | P086B011 | SELF-CONTAINED DAC1025 - 1# PAV | 0783.026-2 | 202528 | 11/07/2025 09:39:26 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1025 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos no painel QSC-02, constatada a ausência de tensão no circuito DAC-1025 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510890 | STE |  | P086B010 | SELF-CONTAINED DAC1024 - 1# PAV | 0783.025-4 | 202528 | 11/07/2025 09:39:32 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1024 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1024 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510889 | STE |  | P086B009 | SELF-CONTAINED DAC1023 - 1# PAV | 0783.024-6 | 202528 | 11/07/2025 09:39:38 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1023 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1023 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510888 | STE |  | P086B008 | SELF-CONTAINED DAC1022 - 1# PAV | 0783.023-8 | 202528 | 11/07/2025 09:39:44 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1022 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1022 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510887 | STE |  | P086B007 | SELF-CONTAINED DAC1021 - 1# PAV | 0783.022-0 | 202528 | 11/07/2025 09:39:49 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1021 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1021 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510886 | STE |  | P086B006 | SELF-CONTAINED DAC1020 - EL.141,90 | 0783.021-1 | 202528 | 11/07/2025 09:39:54 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1020 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1020 do sistema de ar condicionado na elevação 141,90 do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510884 | STE |  | P090A006 | SELF-CONTAINED DAC9A41 - 5# PAV | 0783.054-8 | 202528 | 11/07/2025 09:40:00 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A41 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A41 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510883 | STE |  | P090A007 | SELF-CONTAINED DAC9A42 - 5# PAV | 0783.055-6 | 202528 | 11/07/2025 09:40:05 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A42 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A42 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510882 | STE |  | P090A008 | SELF-CONTAINED DAC9A43 - 5# PAV | 0783.056-4 | 202528 | 11/07/2025 09:40:11 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A43 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A43 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510881 | STE |  | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202528 | 11/07/2025 09:40:16 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A44 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A44 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510880 | STE |  | P090A002 | INSUFLAMENTO VVT9A55 - 6# PAV | 0875.019-0 | 202528 | 11/07/2025 09:40:22 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A55 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A55 do sistema de Ventilação do 6º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510879 | STE |  | P090A005 | EXAUSTOR VVT9A62 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.022-0 | 202528 | 11/07/2025 09:40:27 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A62 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A62 do sistema de Ventilação do 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510878 | STE |  | P090A004 | EXAUSTOR VVT9A56 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.021-1 | 202528 | 11/07/2025 09:40:33 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A56 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A56 do sistema de Ventilação do 6º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510877 | STE |  | P090A003 | EXAUSTOR VVT9A54 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.020-3 | 202528 | 11/07/2025 09:40:37 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A54 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A54 do sistema de Ventilação do 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510869 | STE |  | J090B049 | MOTO-AGITADOR 50 Hz TANQUE FLOCULADOR | 0513.015-7 | 202529 | 14/07/2025 09:40:51 | verificar y solucionar motivo por el cual actuo el rele termico del moto agitador durante comando manual para atender la AT 202505878 | OUO0 | MEG3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202530 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando Guardamotor disparado, realizado ensayo de aislación: 0.75 MOhms, resistencia de bobinas: 7,5; 7,6; 7,5 Ohms. Realizada inspección del motor encontrando eje trabado, emitida SSA 202511698 Solicitando a MAM1 Inspección del conjunto motor-caja reductora. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202510862 | STE |  | P090B006 | SELF-CONTAINED DAC1038 - 5# PAV | 0783.059-9 | 202528 | 11/07/2025 07:02:45 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1038 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1038 do sistema de ar condicionado 5º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510861 | STE |  | P090B007 | SELF-CONTAINED DAC1039 - 5# PAV | 0783.060-2 | 202528 | 11/07/2025 07:02:56 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1039 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1039 do sistema de ar condicionado 5º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510859 | STE |  | P090B008 | SELF-CONTAINED DAC1040 - 5# PAV | 0783.061-0 | 202528 | 11/07/2025 07:03:05 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1040 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1040 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510857 | STE |  | P090B009 | SELF-CONTAINED DAC1041 - 5# PAV | 0783.062-9 | 202528 | 11/07/2025 07:03:11 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1041 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1041 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510855 | STE |  | P090B003 | EXAUSTOR VVT1054 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.023-8 | 202528 | 11/07/2025 07:03:20 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1054 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1054 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510838 | STE |  | P091B002 | INSUFLAMENTO VVT1055 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.024-6 | 202528 | 10/07/2025 16:31:22 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1055 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1055 do sistema de ventilação 6º piso EP. Deixado à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510837 | STE |  | P091B003 | EXAUSTOR VVT1056 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.025-4 | 202528 | 10/07/2025 16:31:23 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1056 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1056 do sistema de ventilação 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510835 | STE |  | P094C026 | QUADRO DE COMANDO TM-30 | 2189.035-5 | 202528 | 10/07/2025 15:49:10 | Durante ejecución de la SSP: 20250134, encontrado led verde posición H4 quemado. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202529 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado sustitución de led señalizador por otro de mismas caracteristicas (cod. almox: 714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510834 | STE |  | P091B006 | SELF-CONTAINED DAC1042 - 6# PAV | 0783.064-5 | 202528 | 10/07/2025 16:31:27 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1042 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1042 do sistema de ar condicionado 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510832 | STE |  | P094C018 | QUADRO DE COMANDO TM-32 | 2189.034-3 | 202528 | 10/07/2025 15:49:32 | Durante ejecución de la SSP: 20250134, encontrado led verde posición H2 quemado. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202529 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado sustitución de led señalizador por otro de mismas caracteristicas (cod. almox: 714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510831 | STE |  | P091B007 | SELF-CONTAINED DAC1043 - 6# PAV | 0783.065-3 | 202528 | 10/07/2025 16:31:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1043 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1043 do sistema de ar condicionado 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510810 | STE |  | P090A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-05 - 5# PAV | 0874.011-9 | 202528 | 10/07/2025 14:46:34 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-05 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-05 no QSC-01, que alimentava o sistema de ar condicionado 5º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-05 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510809 | STE |  | P086A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-01 - 1# PAV | 0874.003-8 | 202528 | 10/07/2025 15:08:51 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-01 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-01 no QSC-01, que alimentava o sistema de ar condicionado 1º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-01 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510807 | STE |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202528 | 10/07/2025 10:44:25 | Desconectar circuitos de alimentación del QASC-01 y QASC-05, conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en los pisos 1 y 5. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202529 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado foram desconectados os cabos de alimentação dos painéis QASC-01, QASC-05 para possibilitar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Obs. Cabos isolados na bandeja para posterior retirada pela SOCM.DT e disjuntores referentes aos painéis ficaram abertos no quadro QSC-01. Os desenhos serão atualizados após a desconexão total dos cabos de alimentação dos quadros de alimentação dos ar condicionados do edifício de produção.
202510794 | STE |  | P086B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-06 - 1# PAV | 0874.004-6 | 202528 | 10/07/2025 15:08:27 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-06 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-06 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 1º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-06 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510793 | STE |  | P090B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-10 - 5# PAV | 0874.012-7 | 202528 | 10/07/2025 14:46:44 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-10 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-10 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 5º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-10 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510790 | STE |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202528 | 10/07/2025 10:44:51 | Desconectar circuitos de alimentación del QASC-06, QASC-10 y QASC-11, conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en los pisos 1, 5 y 6. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202529 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado foram desconectados os cabos de alimentação dos painéis QASC-06, QASC-10 e QASC-11 para possibilitar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Obs. Cabos isolados na bandeja para posterior retirada pela SOCM.DT e disjuntores referentes aos painéis ficaram abertos no quadro QSC-02. Os desenhos serão atualizados após a desconexão total dos cabos de alimentação dos quadros de alimentação dos ar condicionados do edifício de produção.
202510766 | STE |  | P091B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-11 - 6# PAV | 0874.013-5 | 202528 | 10/07/2025 15:08:38 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-11 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-11 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 6º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-11 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510733 | SEE |  | N044A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.017-0 | 202528 | 10/07/2025 14:51:52 | Durante execução da SSP 20253630 foi verificado que a sinalização de equipamento disponível na cor verde não está funcionando. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202530 | GARAY VERON VENANCIO
202510727 | STE |  | N044A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.013-4 | 202528 | 10/07/2025 14:53:32 | Durante execução da SSP 20253630 foi verificado que limite superior de emergência (limite contrapeso) não esta funcionando. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202530 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado el fin de curso 19S1 del limite superior de emergencia de elevación auxiliar y encontrado con resistencia de contacto alto y efectuado limpieza del mismo, con prueba electrica exitosa. Realizado ensayo de funcionamiento con comando real con apoyo de SMMA.DT dejando en condición normal de operación.
202510667 | STE |  | J091E003 | QUADRO KL-01 | 0572.001-0 | 202528 | 09/07/2025 06:09:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado o alarme "CLOACA KL-01 CONDICION ANORMAL" no SCADA estando sem alarme no convencional. | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ELVIS ECCEL | Encontrado Quadro KL-01 em condições normais de operação. Foi executado teste real de todos os pontos de alarmes com monitoramento na régua XS, sendo constatado atuação e rearme dos mesmos. Posteriormente o teste foi realizado em conjunto com a operação para verificar os alarmes no SCADA E ASP e, verificado funcionamento normal. Foi observado que o alarme de disjuntor 52.1 e 52.2 aberto somente atua no SCADA (conforme o desenho) . Após inspeção foi deixado KL01 normalizado para operação.
202510622 | STE |  | P041C002 | CCM KX-02 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.001-3 | 202528 | 08/07/2025 15:19:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao partir o compressor 2 do UNITOP-0903, disparou o disjuntor 52.2 do KX-02. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202529 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e ensaios e encontrado o compressor 02 com discrepância nos valores entre bobinas, U/V- 1,36 ohm, U/W - 0,76 ohm e V/W - 0,76 ohm e baixa isolação para terra com valor de 0,3 Kohm, T-22,4ºC UR - 64,4%. BP megger - 707515. Obs. Deixado o compressor já desconectado para a MAM3.
202510455 | STE |  | J090A009 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-005 RESERVA | 0511.022-6 | 202527 | 04/07/2025 16:45:33 | Solicitamos verificar intermitencia en el funcionamiento de la bomba peristáltica BWP-E04-005 según baja de SSA 202415305. | MAM1 | MEG3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ELVIS ECCEL | Foi verificado que o programa atual, para comando manual, permite a partida da bomba de maneira momentanea durante 30s. Conforme parecer técnico (SSA202511604) referente as modificações solicitadas na ata AR/ENEE.DT/063/2024 não serão implementadas, pois o contrato do fabricante se encontra cancelado e, devido a atualização tecnológica um novo sistema será implementado.
202510447 | STE |  | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202527 | 04/07/2025 15:21:10 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TP-CI-PB ubicado en la sala de TELECOM 1er piso del edificio de mantenimiento, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19048-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15652. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202528 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-TP-CI-PB. Emitido recomendação 6099 para elaboração de ordem de ajuste, recomendação 6098 para elaboração de PIC, SDS 15668 para elaboração de LMR e SSA 202510826 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15652 e também em anexados a esta SSA. Deixado painel TS-TP-CI-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202510359 | STE |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202527 | 03/07/2025 12:03:40 | Verificar e solucionar motivo da atuação do alarme bandeirola 47(sobre-frequência) sem rearme. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202528 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e encontrado o quadro KX-01 em condições normais e sem nenhum alarme, bandeirola 47 rearmada. Realizada teste de lâmpadas do anunciador apresentando funcionamento normal. Equipamento em condições normais de operação.
202510341 | STE |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202527 | 03/07/2025 08:17:42 | Verificar motivo de Montacargas detenido entre las cotas 115 y 122, sin completar movimiento. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202528 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado inoperancia del montacarga sin presentar alarmas en el IHM y con todos los componentes normalizados. Realizado reinicio del sistema, verificando subsanación del problema. Situación recurrente, por lo que fue emitida SSA 202508474 para entrar en contacto con la contratista y determinar causa de falla.
202510016 | STE | 202509848 | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202527 | 30/06/2025 07:19:43 | Respecto a la SSA 202509848, verificado que el valor de ensayo 12×In = 1200 A se encuentra próximo al límite de la curva de actuación térmica y, estadísticamente, puede interferir con la misma. Por lo tanto, repetir los ensayos magnéticos a 20×In = 2000 A. Curva en anexo. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202527 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi reensaiado o disjuntor 9Q1 do painel TS-UMA-PB, tendo sido obtidos o valor de 94,04s para a atuação da proteção térmica com 200% da corrente nominal em ensaio simétrico e valores de 59ms, 39ms e 88ms para a proteção magnética com aplicação de 2000A nas fases R, S e T respectivamente. Imagem do ensaio em anexo. Disjuntor 9Q1 reinstalado e deixado painel TS-UMA-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202509818 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202526 | 26/06/2025 08:07:44 | Verificar e sanar motivo que os LEDs dos indicadores de bomba parada estão apagados mesmo com acionamento de teste de lâmpadas (imagens em anexo). | OUO6 | MEG3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202527 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado inspeção e ensaios de teste de lâmpadas e constatado que os LEDs dos indicadores de bomba parada estam acesas, (imagens em anexo). Realizado teste sem encontrar anormalidade, deixando painel em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202509790 | STE | 202203205 | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202526 | 24/06/2025 15:01:02 | Solicitamos proceder con la descarga del programa en la IHM (entregado al Sr. Marlos), incorporando las adaptaciones realizadas por el proveedor, con el fin de realizar pruebas de compatibilidad y funcionalidad del software. En caso de correcto funcionamiento, dejar instalado el IHM con el software actualizado. El archivo actualizado se encuentra adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202526 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada descarga del programa en anexo, abierto con TIA Portal V17 en notebook PG M6 (BP717120), actualizado el firmware del IHM de versión 15.0.0 a 16.0.0. Realizada descarga del programa, realizada substitución del IHM en campo, energizado el mismo verificando correcta operación del componente. Realizada partida y parada del UNITOP a través del IHM, verificando correcta funcionalidad del mismo. IHM Nuevo proveído por IEQ2 e IHM antiguo fue entregado a IEQ2. Adjunto fotos de IHM instalado.
202509778 | STE |  | K094B010 | SECADOR DE AR S2 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.002-7 | 202526 | 24/06/2025 14:40:22 | Verificar não funcionamento do compressor do secador S2, sendo que o indicador do painel indica ligado, porém o mesmo não parte. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202527 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado que el compresor del secador S2 estaba operando en condiciones normales. monitoreado durante algunas horas sin anormalidad, equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202509774 | STE |  | N086A009 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DIREÇÃO | 1547.001-8 | 202526 | 24/06/2025 14:46:55 | Durante execução da SSP 20253619 foi verificado que a ponte rolantes apresenta defeito no circuito de alimentação. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202527 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado pino e aislador dañado, sustituido los mismos por otros igual caracteristica proveido por SOCM.DT. Dejando en condición normal de operación.
202509661 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202526 | 24/06/2025 17:11:58 | Solicita-se apoio para realizar ensaio de comissionamento, em atendimento à tabela 3.3 da planilha, em anexo, conforme abaixo: 1) Verificar o correto funcionamento do sistema limitador contra sobrecarga. 2) Desativar e reativar o sistema limitador contra sobrecarga quando solicitado. | MAM2 | MEG3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202526 | ELVIS ECCEL | Foi realizado acompanhamento do procedimento de calibração executado pelo técnico da empresa contratada e, constatado atuação do limitador de pesagem no teste real com carga (110%). O limitador foi desativado para aplicação de uma carga de 6 toneladas (120%) para testes e, posteriormente novamente habilitado. Os parâmetros do indicador de pesagem (ALFA, mod.3102C) registrados foram anotados (ver anexo).
202509660 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202526 | 24/06/2025 17:12:08 | Solicita-se apoio para realizar ensaio de comissionamento, em atendimento à tabela 3.3 da planilha, em anexo, conforme abaixo: 1) Verificar o correto funcionamento do sistema limitador contra sobrecarga. 2) Desativar e reativar o sistema limitador contra sobrecarga quando solicitado. | MAM2 | MEG3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202526 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Fue realizado acompañamiento al procedimiento de calibración ejecutado por la empresa contratada, constatado actuación del limitador de peso con ensayo de carga real (110%) con resultados satisfactorios. Parametros del indicador de pesaje (ALFA, mod.:3102C) registrados en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202509343 | STE |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202525 | 16/06/2025 16:29:22 | Verificar motivo pelo qual o Monta Carga AMC encontra-se inoperante. Monta carga está na cota 144 com as portas abertas e não aceita comando e nem seleção de cotas. | MEG3 | MEG3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202525 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando barrera infraroja desalineada. Realizado alineamiento hasta lograr actuación del mismo, verificando subsanación del problema. Realizados ensayos funcionales verificando que correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202509275 | STE | 202505816 | N087A007 | FREIO DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.009-4 | 202525 | 16/06/2025 17:22:46 | Solicitamos apoio para conectar e testar freio da ponte N024, serviço será realizado na semana 26 no dia 25/06. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202526 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado reconexión y mediciones eléctricas de Resist. de aislación: 45000Mohm, 17°C, HR: 51%; Resist. ohmica: 0,64/0,66/0,69 ohms; tensión RS/RT/ST: 215/217/216V; corriente IR/IS/IT: 4,1/4,0/4,1A; VN:220V, IN: no posee. Anexo placa. Realizado ensayos funcionales con apoyo de MAM2 con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202509269 | STE | 202203204 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202525 | 16/06/2025 08:08:19 | Solicitamos proceder con la descarga del programa en la IHM (entregado al Sr. Marlos), incorporando las adaptaciones realizadas por el proveedor, con el fin de realizar pruebas de compatibilidad y funcionalidad del software. El archivo actualizado se encuentra adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202526 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada descarga del programa en anexo, abierto con TIA Portal V17 en notebook PG M6 (BP:717120), actualizado el firmware del IHM de versión 15.0.0 a 16.0.0. Realizada descarga del programa a través de cable de red, realizada substitución del IHM en campo, energizado el mismo verificando correcta operación del componente. Luego de ensayos de verificación de funcionalidad del IHM, el mismo fue retirado y devuelto a SMIE, dejando reinstalado el IHM Original.
202509209 | STE |  | N049A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DO PORTICO | 3223.002-1 | 202525 | 16/06/2025 08:26:54 | Durante execução da SSP 20253639 foi verificado que a iluminação da perna do pórtico não esta funcionando. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202526 | GARAY VERON VENANCIO | Fue verificado y encontrado el interruptor averiado. Sustituido por otro nuevo de la misma caracteristica tecnica retirado de almacen. Realizado ensayo del mismo dejando en condiciones normal de operación.
202509208 | STE |  | N049A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.008-4 | 202525 | 16/06/2025 08:47:04 | Durante execução da SSP 20253639 foi verificado que o sistema anticolisão não esta funcionando, verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202526 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada inspección en sensor óptico, encontrado el mismo en estado normal. Realizado reinício del mismo verificando normalización del sensor. Verificado en IHM que la puente quedo liberado para movimiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202509190 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202525 | 16/06/2025 17:23:03 | Verifica / solucionar motivo da ocorrência de alarme "Loss of Airflow". Ocorrência descrita na SSA 202509167. Realizada inspeção e não encontradas avarias mecânicas aparentes. | MAM3 | MEG3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202526 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando tensión de alimentación y de control normal en la llegada del ventilador del evaporador. Constatada operación intermitente del conjunto ventilador-inversor. El inversor se encuentra acoplado, en el involucro del ventilador. Emitida SSA 202510019 solicitando inspección a SMMA para verificación y diagnostico del mismo.
202508942 | APV |  | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202524 | 11/06/2025 13:34:36 | Verificar motivo de controlador de temperatura "Smart" de la sala 106 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202524 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando Modulo de control ECC-VAV Inoperante. Verificado falta de material sobresaliente en almacenes, emitida SSA derivada solicitando provisión de la misma.
202508824 | APV |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202524 | 10/06/2025 08:02:23 | Solicitud de ajuste de temperatura en la Sala 226 - SMIT.DT | IMA0 | MEG3 | ALDERETE BRITEZ RODRIGO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado salas 225, 226, 224A y 224B sin divisorias. Verificado que Controlador de Dumper ECC-VAV de sala 224A y 225 con falla global según IHM. Realizado intento de reset sin resultados satisfactorios. Durante retirada de material, verificado carcasa quebrada. Necesaria la substitución de los controladores de Dumpers junto con los controladores de temperatura. Verificado ausencia de material de reserva en almacenes, emitida SSA 202509071 Derivada para IMA0 solicitando compra de material
202508696 | STE | 202506381 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202524 | 09/06/2025 11:22:17 | Realizar a instalação do relé modelo (XPSDMB1132), conforme Parecer Técnico, OBS. O relé foi fornecido pela SOCM.DT. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado a instalação do relé de segurança marca Schneider modelo XPSDMB1132, fornecido pelo SOCM.DT. Logo realizado ensaios e apresentando funcionamento normal. OBS. O rele instalado provisoriamente fornecido pela IEQ2, foi retirado e entregue a IEQ2 e emitido SSA 202509234 solicitando gestão do reparo do rele com defeito.
202508694 | ADM |  | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202523 | 06/06/2025 14:42:50 | Durante execução da SSA 202508594, foi constatado que o moitão de elevação auxiliar interrompe movimento de descida com distância aproximada de 6 m do piso. | MAM2 | MEG3 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202525 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Aguardando a normalização por parte da MAM2, do cabo de aço que se rompeu durante atendimento.
202508678 | STE |  | P094D011 | FAN-COIL FC-2P-214 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.048-2 | 202523 | 06/06/2025 10:57:14 | Favor verificar funcionamiento del equipo, el equipo no esta enfriando la sala 214. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado que sala 214 y sala 215 se encuentran unidas sin divisorias, verificado que control de aire acondicionado de la sala 215 se encontraba inoperante debido a equipamiento común de sala 215/217/218/219/220/221 Fancoil TM-1 se encontraba en estado de error, el mismo fue atendido en SSA 202508561. Fancoil TM-13 de sala 214 se encontraba normalizado y 100% de apertura de válvula 3 vías sin descenso de la temperatura. Luego de atención a TM-1, temperatura reportada en TM-13 fue normalizado.
202508601 | STE |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202523 | 06/06/2025 16:52:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual no enciende el led de indicación de sobrecorriente con prueba de lampara. | OUO2 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202524 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado led señalizador amarillo posición H9 quemado. Realizada sustitución por otro de mismas caracteristicas (cod. almox: 707805). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202508561 | STE |  | P094D018 | QUADRO DE COMANDO TM-01 | 2189.040-0 | 202523 | 06/06/2025 07:07:06 | Verificar motivo de temperatura sala 220 en 25°C, Setpoint en 21°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado Controlador ECC-VAV Inoperante en salas 220 y 219, substituidos los mismos por otros de iguales características. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202508548 | STE |  | N050A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.021-8 | 202523 | 05/06/2025 10:55:03 | Durante execução da SSP 20253643 verificamos que a iluminação da cabine de comando apresenta funcionando intermitente e possui varias presilhas de fixação quebradas. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202526 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado luminaria con defecto, sustituido por otra de iguales características técnicas, codigo del material Almox(714351) dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202508546 | STE |  | N050A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.009-6 | 202523 | 06/06/2025 07:47:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o pórtico não está parando a movimentação durante a translação mesmo após passar do limitador, falha ocorre nos dois sentidos PY e BR. (Ver anexo) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202526 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado llave rotativa fin de curso fuera de posición, realizado reposicionamiento, con apoyo de MAM2 realizado los test de translación y confirmación de la desaparición de anormalidad, equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202508541 | STE |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202523 | 04/06/2025 16:41:45 | Realizar la instalación a fin de verificar compatibilidad y correcto funcionamiento del controlador. Marca: Distech Controls Modelo: Allure EC-Smart-Vue-M Ref.: PDITE-SMRTVUM-00 Adquisición: vía SMDTC-2416. Observación: En caso de confirmarse la compatibilidad y el funcionamiento adecuado, el controlador podrá permanecer instalado de forma definitiva. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada Instalación y ensayo de "controlador termostato", el mismo debe ser conectado a una subred a través de terminales RJ45, los controladores de flujo de aire ECC-VAV instalados no poseen este puerto, por lo que fue utilizado el PLC ECL-300 como Gateway, logrando una conexión exitosa a la red LONWorks. Se estima que el Allure EC-Smart-Vue-M solo será 100% compatible, reemplazando el ECC-VAV actual por nuevo ECL-VAV. En anexo, esquema de prueba realizado y propuesta de actualización.
202508540 | STE |  | J091E003 | QUADRO KL-01 | 0572.001-0 | 202523 | 04/06/2025 16:32:43 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "CLOACA KL-01 CONDICION ANORMAL" no SCADA e no convencional, sem rearme. | OUO5 | MEG3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202524 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado relé temporizado posición 27.1 averiado, sustituida por otro de iguales características técnicas. código del material Almox(192783). desapareciendo así la condición de anormalidad. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202508397 | STE |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202523 | 03/06/2025 13:39:45 | Verificar motivo pelo qual o compressor está com o painel de comando apagado. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202523 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado fusíveis pos."F1/F3" da seccionadora abertos. Realizada substituição dos fusíveis por novos e inspeção do circuito de alimentação do compressor. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 61000MΩ (URA72,7%/22,7C; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento: 0,1/0,1/0,1Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 451,1/452,2/452,7V; 4)corrente (In:187A; FS:1,21) R/S/T: 196,2/200,3/202,7A. Foi executado teste de funcionamento e deixado o compressor em condição normal de operação.
202508184 | STE |  | P041C002 | CCM KX-02 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.001-3 | 202522 | 30/05/2025 06:06:19 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ficou acionado o alarme "condicao anormal" no painel ASP e SCADA, após transferencia do sistema auxiliar. Obs.: Verificado no Unitop 0903 alarme de "Subtensao CCM" sem aceitar rearme. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202524 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado fusible posición F6 quemado en el KX-02, realizado sustitución por otro de mismas caracteristicas (fusible proveido por CCR). Constatado alarmas rearmadas. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202508177 | STE |  | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202522 | 30/05/2025 14:45:53 | Verificar/solucionar gancho auxiliar da ponte N14 não aceita comando. | MAM2 | MEG3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202524 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Emitida SSA em duplicidade. A anomalia no sistema da elevação auxiliar será tratada dentro da SSA 202508694, que encontra-se emitida no código de localização correto.
202508051 | STE |  | J006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-02 | 0542.002-4 | 202522 | 29/05/2025 10:45:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora tierra "89TB" no indica cerrada, estando la misma en dicha posición. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202523 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado haste de accionamiento del fin de curso de señalización quebrado, realizado reemplazo por otro mismas caracteristicas (stock propio de MEG3, fabricado en imp. 3D). Realizado ensayos funcionales con apoyo de Operación con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508006 | STE |  | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202522 | 28/05/2025 05:50:43 | Verificar el accionamiento de la alarma "GEN. DIESEL - TQ ALMACEN COMBUSTIB NIVEL BAJO ACTUADO" sin rearme, estando el tanque con nivel normal. Obs: Se registraban lluvias al momento del accionamiento de la alarma. | OUO7 | MEG3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202522 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e encontrado o alarme rearmado, logo verificado o fim e curso de acionamento do alarme, não apresentado nenhuma anormalidade. OBS. Realizado a melhoria na isolação da tampa com a aplicação de silicone para evitar entrada de umidade. Deixado em observação, não repetindo a anormalidade, liberado para a operação.
202507979 | STE | 202506433 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202522 | 27/05/2025 13:44:54 | Reemplazar relé de seguridad RS2 (SCHNEIDER, XPSDMB1132) por el relé sustituto adquirido por la SMDTC-2442 (SCHNEIDER XPSUS12AP). Ajustar, Start =1 y Function = 5. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202522 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado foi instalado o rele SCHNEIDER XPSUS 12AP na posição RS2 fornecido pela IEQ2 Logo ao realizar os ensaios foi constatado que o funcionamento do mesmo não é compatível com o antigo relé. Realizado adequações no circuito de controle da cabine de jateamento para que o mesmo fique funcional. OBS. em anexo o circuito marcado conforme instalado. Aguardando provisionamento de um novo relé.
202507942 | STE | 202506927 | P087A007 | SELF-CONTAINED DAC9A27 - 2# PAV | 0783.028-9 | 202522 | 28/05/2025 09:22:51 | Favor realizar la conexión eléctrica del compresor, presostatos y resistencia del equipo. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202522 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizada conexión del compresor, resistor y presostatos medido resistor 554 ohms, 0.45A/227V, compresor 1.89/1.91/1.90 ohms, resistencia de aislación 1750 Mohms, 14°C 66.5% Ura, IB 1625, VAB/AC/BC=405/403/404 V, IA/B/C=12.3/12.2/12.3 A IN=19.6 A. dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202507701 | STE | 202203204 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202521 | 22/05/2025 07:12:28 | Realizar backup del programa del IHM para posibilitar las adaptaciones correspondientes por parte de la contratada. Obs: Ante cualquier duda o dificultad para realizar el backup, entrar en contacto con el proveedor vía SMIE.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202522 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado y encontrado Backup presente en computador PG Simatic, los mismos se encuentran en Anexo.
202507552 | STE |  | P044C001 | PDAC-1401 TABLERO COMANDO/CONTROL E AGREGADOS DAC-1401 | 0830.008-9 | 202521 | 20/05/2025 16:20:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula de tres vías oscila entre la posición abierta y cerrada sin parar. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202522 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada criteriosa inspeção e não observado fenômeno descrito na SSA (vídeo anexo) nem vestígios que pudessem dar causa a tal anomalia. Efetuados ensaios funcionais com resultados conforme esperado do projeto e executado reaperto de toda a linha, deixando o sistema em observação ao longo do dia, sem que fossem observados desvios de funcionamento. Deixado equipamento em condições ideais de uso. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202507475 | STE |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202521 | 21/05/2025 15:13:58 | Verificar possível falta de alimentação do compressor 2 da UPAC. O mesmo encontra-se com o painel apagado. | MCI4 | MEG3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202524 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado fusível pos."F2 e F3" da seccionadora aberto. Realizado substituição dos fusíveis e inspeção do circuito de alimentação do compressor. Medições elétricas efetuadas: 1- resistência de isolação: 60000MΩ/70000MΩ/100000 (URA72,5%/7,9ºC; 500V/1min); 2- resistência ohmica do enrolamento: 0,1/0,1/0,1Ω; 3- tensão RS/RT/ST: 456,6/454,1/456,7V; 4- corrente (In:187A; FS:1,21) R/S/T: 190,2/189,1/193,7A. Foi executado teste de funcionamento e deixado o compressor em condição normal de operação.
202507440 | STE |  | J090A023 | RESERVATORIO RWP-F05-001 ÁGUA POTAVEL PARA BP/VERTEDOURO | 0516.005-7 | 202522 | 29/05/2025 07:24:15 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento constante de la alarma ¨AGUA_POTAB TORRE_E1 NIVEL MUY_BAJO ACTUADO". | OUE4 | MEG3 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202524 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado atuacao intermitente e problema recorrente. Constatada a existencia da SSA 202415301 para IEQ2 solicitando PT para solucao definitiva e aguardando resposta. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507362 | STE |  | K078B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U18A | 0003.023-7 | 202520 | 13/05/2025 15:45:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a talha do poço anti-inundação 18A não esta funcionado. OBS: Efetuado a checagem da alimentação da talha pela operação, e encontrava-se normal . | MAM1 | MEG3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202521 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado botonera inoperante, sustituidos por otro de iguales características técnicas, código de material en almox(180726) desapareciendo el problema, dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202507250 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-03 | 1508.017-0 | 202520 | 12/05/2025 09:03:03 | Realizar el comisionamiento del TABLERO DE POTENCIA UMA-03, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15578). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QP-UMA-2P. Foram emitidas a SSA 202512972 para atualização dos desenhos, recomendação 5814 para elaboração do PIC, recomendação 5881 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15593 para elaboração de LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS-15578. Os desenhos marcados, arquivo com os parâmetros do inversor, lista de material e planilha de comissionamento seguem em anexo.
202507248 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-02 | 1508.015-7 | 202520 | 12/05/2025 09:03:12 | Realizar el comisionamiento del TABLERO DE POTENCIA UMA-02, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15577). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QP-UMA-1P. Foram emitidas a SSA 202512916 para atualização dos desenhos, recomendação 5814 para elaboração do PIC, recomendação 5880 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15592 para elaboração de LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS-15577. Os desenhos marcados, arquivo com os parâmetros do inversor, lista de material e planilha de comissionamento seguem em anexo.
202507214 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-01 | 1508.014-5 | 202520 | 12/05/2025 07:03:50 | Realizar el comisionamiento del TABLERO DE POTENCIA UMA-01, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15576). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QP-UMA-PB. Foram emitidas a SSA 202512856 para atualização dos desenhos, recomendação 5814 para elaboração do PIC, recomendação 5879 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15591 para elaboração de LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS-15576. Os desenhos marcados, arquivo com os parâmetros do inversor, lista de material e planilha de comissionamento seguem em anexo.
202507149 | STE | 202506927 | P087A007 | SELF-CONTAINED DAC9A27 - 2# PAV | 0783.028-9 | 202520 | 12/05/2025 07:59:00 | Favor realizar desconexion eléctrica (compresor, presostatos, resistencia) del equipo DAC-9a27. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202521 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada desconexión del compresor y accesorios. Será reconectado con otro documento. Equipo dejado aislado electricamente.
202506902 | STE |  | P100C003 | QUADRO TS-UMA-2P | 1508.013-3 | 202519 | 06/05/2025 16:43:50 | Realizar comisionamiento del Tablero TS-UMA-2P (SDS-15566), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202521 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o comissionamento do quadro TS-UMA-2P. Emitido SSA 202510139 para atualização de desenhos, recomendação 5878 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5881 para elaboração de ordem de ajuste e SDS 15593 para criação de LMR. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados em anexo e enviada via SDS-15566. Deixado painel TS-UMA-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202506901 | STE |  | P100B003 | QUADRO TS-UMA-1P | 1508.012-1 | 202519 | 06/05/2025 16:44:02 | Realizar comisionamiento del Tablero TS-UMA-1P (SDS-15565), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202521 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO QUADRO TS-UMA-1P , planilha 6928-83-19038-E , devolvida com SDS-15565. Emitida SSA 202509576 para atualização de desenho, recomendação 5877 para elaboração de PIC, recomendação 5880 para ordem de ajuste, SDS 15592 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202506900 | STE |  | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202519 | 06/05/2025 16:36:50 | Realizar comisionamiento del Tablero TS-UMA-PB (SDS-15564), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202521 | ALISSON BITTENCOURT | Realizado o comissionamento do quadro TS-UMA-PB, localizado no piso térreo do novo edifício de manutenção. Em anexo, seguem a planilha de comissionamento 6928-83-19037-E (enviada via SDS-15564), os registros de ensaios e medições, e os desenhos marcados. Foram emitidas as seguintes solicitações: - SSA 202508339 de atualização de desenhos para IEQ2. - Recomendação 5876 para elaboração do PIC. - Recomendação 5879 para elaboração da ordem de ajuste. - SDS-15591 para elaboração do LMR.
202506799 | STE |  | N054A041 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE DIREÇÃO DO CARRO DA LANÇA | 1475.002-0 | 202518 | 30/04/2025 15:00:58 | Durante la ejecución de la SSP 20253662 se constato que la dirección de carro de la lanza no responde a ningún comando. Verificar y solucionar motivo por el cual el componte no responde a comandos de operación. | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202519 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado sistemas elétricos em perfeito funcionamento. Emitida SSA 202507239 para MEL2 verificar funcionamento do CLP. Conforme resposta da SSA, a equipe de MEL2 encontrou componentees danificados e realizou a reprogramacao do CLP, devolvendo as funcionalidades do equipamento.
202506747 | STE |  | J102H002 | QUADRO TS-ELEVADOR-02 | 2401.004-8 | 202519 | 06/05/2025 07:03:41 | Realizar comisionamiento del tablero TS-ELEVADOR-02 referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Planilla en anexo y emitida a través de la SDS-15560. Diseños de referencia en el protocolo anexado y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202520 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-02 , planilha 6928-83-19041-E , devolvida com SDS-15560. Emitida SSA 202508613 para atualização de desenho, recomendação 5945 para elaboração de PIC/FEI e SDS 15610 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202506744 | STE |  | J102H001 | QUADRO TS-ELEVADOR-01 | 2401.003-6 | 202519 | 06/05/2025 07:03:46 | Realizar comisionamiento del tablero TS-ELEVADOR-01referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Planilla en anexo y emitida a través de la SDS-15559. Diseños de referencia en el protocolo anexado y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202519 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-01 , planilha 6928-83-19040-E , devolvida com SDS-15559. Emitida SSA 202508609 para atualização de desenho, recomendação 5945 para elaboração de PIC/FEI e SDS 15610 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202506709 | STE |  | N052A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.008-4 | 202518 | 29/04/2025 16:30:35 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a talha de manutenção durante os movimentos de translação não realiza parada pelos fins de curso elétricos. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202521 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado fines de curso fuera de posición con los tornillos de fijación flojos, realizado reaprieto y fijación de los fines de curso, desapareciendo así el problema. dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202506571 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202517 | 26/04/2025 12:09:07 | Verificar falta de energía eléctrica en el trecho comprendido entre la entrada Mirante-MD y Garita-MD ubicada cerca del pie del vertedero, conforme se visualiza en la imagen anexa. La falta de energía afecta al puesto de control ubicado cerca del pie del vertedero en el área restringida, el cuál es crítico para la Seguridad Empresarial, conforme se relata en el correo en anexo. | OUO5 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202518 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada inspeção e verificado sistema de iluminação na região da descida do trampolim do vertedouro em condições normais de operação. Iluminação do local já havia sido restabelecida em 25/04/25 com SSA 202506371. Inspecionado também o trecho entre a entrada do mirante MD e guarita bravo 55, que encontra-se em operação, com 3 das 13 luminárias apagadas, as quais serão substituídas na semana 2025/20 com SSA 202506145. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202506468 | STE |  | J076B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U03 | 0003.030-5 | 202517 | 25/04/2025 14:15:00 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E REPARO EM TALHA ELÉTRICA DO POÇO QUE NÃO RESPONDE AOS COMANDOS (INOPERANTE). | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202519 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado botonera de comando averiado, sustituido por otro de iguales características técnicas. desapareciendo así la anomalía. código del material en almox: 307599. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202506454 | STE |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202517 | 24/04/2025 16:53:58 | Durante a execução da SSP 20255666 não foi possível partir o compressor C1, indicando sobrecarga no motor principal. Verificar anomalia. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202519 | ELVIS ECCEL | Encontrado fusível pos."F2" da seccionadora aberto. Realizado substituição do fusível e inspeção do circuito de alimentação do compressor. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 60000MΩ (URA67,5%/24,9ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento: 0,09/0,1/0,1Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 451,6/454,1/452,7V; 4)corrente (In:187A; FS:1,21) R/S/T: 200,2/201,1/201,7A; 5). Foi executado teste de funcionamento e deixado o compressor em condição normal de operação.
202506381 | STE |  | S060G015 | CÂMARA DE TRABALHO | 0938.003-3 | 202517 | 23/04/2025 10:53:29 | Verificar motivo pelo qual cabine de jateamento da UPAC não esta habilitando a ligar após fechamento da porta. | MCI4 | MEG3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202517 | GARAY VERON VENANCIO | Foi constatado que o relé pos. "RS2" (Ref. XPSDMB1132, Schneider Electric) está inoperante e impedindo funcionamento do relé pos."KP1" e "KP2" (referente sistema pneumático da pressurização do jateamento). Defeito solucionado dentro da SSA 202508696.
202506281 | STE |  | P093A011 | FAN-COIL FC-2P-127 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.002-7 | 202517 | 23/04/2025 13:41:07 | Verificar/solucionar motivo de alta temperatura de la sala 127. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202519 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección sin encontrar anormalidades. Verificado con termohigrometro que temperatura de sala se encontraba a 22°C, conforme configurado en el PLC. Realizado ensayo funcional, estableciendo el setpoint a 18°C, verificando que la temperatura descendió, corroborando buen funcionamiento del equipamiento. Reestablecidas las configuraciones, dejando el equipo en condiciones normales de operación.
202506155 | STE |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202516 | 17/04/2025 17:23:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual está accionando la alarma " TRATAM_AGUA TRATAMENTO. COND. ANORMAL", sin rearme. Confirmado en el tablero que no hay ninguna alarma relacionado en el mismo. | OUO6 | MEG3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202519 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando estado normal de la ETA-02. Verificado en sistema SIRI que la alarma fue actuada y rearmada por ultima vez el 20/04/2025, sin nuevas actuaciones. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202505953 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202516 | 14/04/2025 08:54:34 | Verificar y solucionar interruptor 2Q1 referente al compresor 2. disparado. Obs: interruptor abierto para posibilitar rearme de la alarma. | OUO2 | MEG3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202519 | SAVIO SILVA JARDIM | Em ensaios realizados c/ operacao, nao foi possível reproduzir o defeito relatado. Medido resist. ohmica AB-AC-BC c/ resultado de 0,04 ohms; megger 2.370 Mohms, BP 704417, 24,7°C e 63,4% URA. Já as medicoes dinamicas Vab/Vac/Vbc 453/456/455V e correntes sem carga Ia/Ib/Ic 55,2/55,5/58,7A. Compressor em carga obteve as correntes 139,8/146,2/144,0A sendo a nominal da máquina 179A. Deixado em observacao ao longo do dia sem apresentar anormalidades. Equipamento liberado em condicoes de utilizacao.
202505931 | STE |  | P041A004 | TROCADOR DE CALOR DO MOTOR TURBOCOMPRESSOR E ACESSÓRIOS | 0839.001-0 | 202515 | 12/04/2025 23:53:29 | Verificar alarma intermitente en el IHM de "Baixo fluxo de agua de resfriamento do motor - FSL-035". | OUO5 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202517 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Executados vários ensaios em conjunto com a operação da usina sem obter sucesso em reproduzir a falha descrita. Realizada inspeção da linha e não encontrados vestígios que apontem alguma inconformidade. Reaperdados pontos referentes ao circuito e liberado equipamento para operação.
202505837 | STE |  | N087A007 | FREIO DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.009-4 | 202515 | 11/04/2025 14:09:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a ponte apresenta defeito no movimento de elevação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202516 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado sistema de freno inoperante realizado mediciones de corriente en las bobinas IA,IB,IC=12.3,14.2,20.1A. Encontrándose estas mediciones desbalanceadas. emitida SSA:202505816 para MAM2. OBS. : Dejado sistema del freno desconectado.
202505745 | STE | 202505630 | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 202515 | 11/04/2025 08:41:23 | Solicitamos apoio para conexão e testes do motor de freio 17F3 após a substituição, serviço esta programada para o dia 15/04. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202516 | SAVIO SILVA JARDIM | Reconectado freio da ponte rolante 17F3. Executados ensaios funcionais (medido AB 499V, AC 500V e BC 500V, e megger 29G ohms - BP 704417, T 24,3C e umidade 68,7%; corrente elétrica de operacao Ia 1,45A; Ib 1,46A e Ic 1,44A sendo a corrente nominal 1,8A) sendo esses resultados em conformidade com o esperado. Liberado o equipamento em condicoes de utilizacao. Emitida SSA 202506108 para MEL2 conferir os níveis de tensao sobre o sistema de freio. Emitida SSA 202506137 para atualizar desenhos.
202505500 | STE | 202504701 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202515 | 08/04/2025 07:31:59 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202517 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada conexión y descarga de Archivo de Configuración de Relé Siemens 7SR10 del PMT. Archivo de configuración e Informe en Anexo.
202505499 | STE | 202504104 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202515 | 08/04/2025 07:32:06 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202517 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada conexión y descarga de Archivo de Configuración de Relé Siemens 7SR10 del PMT. Archivo de configuración e Informe en Anexo.
202505491 | AIM |  | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202515 | 08/04/2025 08:49:04 | Durante execução da SSP 20253649 foi verificado que a translação para o lado Paraguai funciona de maneira intermitente. (ver vídeo anexo) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202517 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando lenta reacción del enrolador de cabos, emitida SSA Derivada a IEQ2 solicitando P.T. sobre parámetros del inversor.
202505490 | STE | 202504229 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202515 | 08/04/2025 07:32:12 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202517 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada conexión y descarga de Archivo de Configuración de Relé Siemens 7SR10 del PMT. Archivo de configuración e Informe en Anexo.
202505457 | STE |  | N028A058 | MOTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL JUSANTE | 3243.008-0 | 202515 | 07/04/2025 14:48:13 | Verificado caída importante de resistencia de aislamiento en el motor 23M1 (=12 MOhm) medido en la SSP 20250403 en comparación a los valores del comisionamiento (14.000 MOhm). Repetir los ensayos de la SSP inicialmente con el motor en estado frio y posteriormente tras haber puesto en funcionamiento el motor por un período determinado. Registrar ambos resultados. Realizar medidas de Índice de polarización. Registrar BP instrumento, Temperatura, Humedad relativa. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202517 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado medición de resistencia de aislación en el motor 23M1 valores obtenidos a los 60/600s fueron=1110/2180 MOhm, indice de polarización= 1.9 estando el motor en frio, posterior a funcionamiento las mediciones no sufrieron alteraciones. UR=56% Temp=26°C. megger IB=3200.
202505456 | STE |  | N028A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL MONTANTE | 3243.007-9 | 202515 | 07/04/2025 14:47:59 | Verificado caída importante de resistencia de aislamiento en el motor 19M1 (=12 MOhm) medido en la SSP 20250403 en comparación a los valores del comisionamiento (29.500 MOhm). Repetir los ensayos de la SSP inicialmente con el motor en estado frio y posteriormente tras haber puesto en funcionamiento el motor por un período determinado. Registrar ambos resultados. Realizar medidas de Índice de polarización. Registrar BP instrumento, Temperatura, Humedad relativa. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202517 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado medición de resistencia de aislación en el motor 19M1 valores obtenidos a los 60/600s fueron=1180/1510 MOhm, indice de polarización= 1.2 estando el motor en frio, posterior a funcionamiento las mediciones no sufrieron alteraciones. UR=56% Temp=26°C. megger IB=3200.
202505451 | STE | 202416960 | N086A005 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3243.017-2 | 202515 | 07/04/2025 14:14:48 | Solicitamos apoio para desconexão e conexão do motor de elevação da ponte rolante N23. (Obs: Troca do motor será realizada no dia 11/04) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202515 | SAVIO SILVA JARDIM | Desconectado e reconectado o motor da ponte rolante N23. Executados ensaios funcionais (medicao de tensao AB 216V, AC 218V e BC 219V, nível de isolamento com megger superior a 100G ohms BP 704417, T 23,9C e umidade 65,1%; corrente elétrica de operacao Ia 23,1A Ib 24,1A e Ic 24,6A sendo a corrente nominal 52,2A) sendo esses resultados em conformidade com o esperado. Liberado o equipamento em condicoes de utilizacao.
202505443 | STE |  | N034A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.003-6 | 202515 | 07/04/2025 15:45:59 | Verificar motivo por el cual el Freno Eldro (Electro-Hidraulico) no realiza acción de apertura. Fueron realizadas pruebas de accionamiento manual constatando que el mismo no esta trabado el los mecanismos de apertura. | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202515 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección del freno posición 17F3 y encontrado bobina del motor abierta. Emitida SSA 202505630 para MAM2 efectuar reparación del motor. Observación: Dejado conexión eléctrica del motor desconectada.
202505441 | STE |  | N028A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.017-1 | 202515 | 07/04/2025 14:48:28 | Encontrado bajos valores de resistencia de aislamiento en las resistencias: 27BR1/30BR /33BR1 = 0.78 / 0.68/ 0.38 MOhm, durante la ejecución de la SSP 20250403. Repetir los ensayos de la SSP directamente en los terminales de la resistencia. Realizar limpieza interna de cada equipo antes de los ensayos. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202517 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado limpieza y posterior medición de resistencia de aislación en los terminales de los bancos de resistencias: 27BR1/30BR1/33BR1 obteniendo los siguientes valores = 90000 / 3.23/ 2.57 MOhm (500v/min). UR=56% Temp= 26°C, megger IB=3200.
202505205 | STE |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202514 | 03/04/2025 15:24:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor DJ8 (circuito de iluminação deste painel) está disparado. | OUO7 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202515 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección y reaprieto en los bornes de conexión del disyuntor DJ8 de 6A. se procedió al rearme del disyuntor, corriente medida 1.3A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202504881 | STE |  | P047A001 | KP-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.001-7 | 202514 | 31/03/2025 17:34:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el multimedidor correspondiente a la alimentación del tablero, proveniente del QF-01, se encuentra indicando 308.70 V. Conforme se muestra en el anexo. | OUO5 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202515 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e encontrado fio quebrado no borne na entrada H1 do TP 05 , substituído terminal e normalizado, deixando em condições normais de operação. Realizado medições; Entrada TP-05 - 464,1 Vca, saida TP-5 - 160,2 Vca. OBS. foto do multimedidor em anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504828 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202514 | 31/03/2025 13:41:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual al desenergizar el tablero "TAA 2CCB-1", cayó y rearmó la alarma "SISTEMA AIRE ACONDICIONADO PLC CONDICION ANORMAL", debiendo esta alarma quedar accionado durante el tiempo que el panel esté desnergizado. | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202515 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspección y ensayos funcionales de actuación de alarmas en conjunto con MDAU, no fue encontrada ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202504613 | STE | 202503302 | P086A009 | SELF-CONTAINED DAC9A23 - 1# PAV | 0783.018-1 | 202513 | 27/03/2025 17:47:34 | Realizar as desconexões elétricas dos compressores do DAC 9A23 | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202514 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela MAM3, foi efetuado a desconexão elétrica do compressor do DAC 9A23. A reconexão desse componente será executada com outro documento.
202504516 | STE |  | P093A011 | FAN-COIL FC-2P-127 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.002-7 | 202513 | 27/03/2025 08:59:08 | Durante a manutenção semestral, foi verificada falha no acionamento do FAN-COIL FC-2P-127. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202515 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando Termostato de Temperatura de Retorno Inoperante. Realizada substitución del mismo, verificando subsanación del problema, realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202504490 | STE |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202513 | 26/03/2025 14:05:08 | Verificar e solucionar mal funcionamento da tela da IHM(Cabine), tela esta piscando de maneira intermitente, apresenta alteração de cor e memória da imagem (Burn-in). | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202515 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando IHM en estado anormal. Emitida SSA 202504534 a IEQ2 solicitando P.T. sobre equipo en garantía, fue contactada a la empresa y marcada la fecha de substitución para el 07/04/2025. Realizado acompañamiento a empresa contratista durante substitución de componente, realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202504463 | STE |  | J091D006 | QUADRO KZ-04 | 0570.003-5 | 202513 | 25/03/2025 13:36:26 | Durante manutenção periódica (SSP20253930 - 4A) foi verificado que o contator pos."K17" , referente bloqueio de nível mínimo, está travado e inoperante. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202513 | ELVIS ECCEL | Encontrado contator pos."K17" referente bloqueio para nível mínimo com núcleo móvel travado e inoperante. Realizado substituição por outro de mesma característica e constatado funcionamento normal com atuação do nível mínimo.
202504461 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202513 | 27/03/2025 14:26:56 | Realizar verificación e inspección de la lampara LED verde que indica puente energizada, no esta encendiendo. OBS: Ya fue verificado circuito de mando de encendido y esta llegando tensión en terminales de la lampara. | MEL2 | MEG3 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202513 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 28/03/2025 Realizada inspección, encontrado lampara señalizadora verde quemada posición 11H2, emitida SSA: 202504642 para IEQ2 debido a falta de material sobresaliente. 13/02/2026 realizado sustitución de lampara señalizadora por otra de iguales características técnicas cod material almox(5000372), dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202504457 | STE |  | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202513 | 26/03/2025 08:52:20 | Estando el cuadro en manual la bomba 1 (BSN 1701), y el agitador 1 (ASN 1701), no aceptan comando de partida. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202514 | SAVIO SILVA JARDIM | Diagnosticado falha na contatora K7 que impedia a partida da bomba. Encontrado falha na contatora K13 que impossibilitava a partida do agitador. Substituídas ambas as contatoras (cód. almox 126241). Executados ensaios funcionais com apoio da equipe de operacao obtendo resultados em conformidade com o esperado. Liberado o equipamento em condicoes de utilizacao.
202504432 | STE | 202400441 | K090B004 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA QUADRUPLEX BD-01 | 0512.011-0 | 202513 | 25/03/2025 16:48:56 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO E RECONEXÃO DE MOTOBOMBA QUADRUPLEX. | MAM1 | MEG3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202514 | ELVIS ECCEL | Executado desconexão do motor. Após conclusão dos serviços por MAM1 um novo motor foi reconectado. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 26000MΩ (URA83%/26ºC/ 500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica do enrolamento: 11,6/11,6/11,6Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 231/229/231V; 4)corrente (In:1,77A) R/S/T: 1,2/1,1/1,2A. A nova moto bomba dosadora quadruplex ficou em condições normais de funcionamento e disponível para operação.
202504302 | STE |  | J091E003 | QUADRO KL-01 | 0572.001-0 | 202512 | 22/03/2025 05:34:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado o alarme "CLOACA KL-01 CONDICION ANORMAL" no SCADA estando sem alarme no convencional. | OUO5 | MEG3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202513 | ELVIS ECCEL | Encontrado Quadro KL-01 em condições normais de operação. Foi executado teste real de todos os pontos de alarmes com monitoramento na régua XS e identificados no desenho 6258DC7071E, sendo constatado atuação e rearme dos mesmos. Posteriormente o teste foi realizado em conjunto com a operação para verificar os alarmes no SCADA E ASP e, constatado funcionamento normal. Executado reaperto na régua e deixado KL01 normalizado para operação.
202504248 | STE |  | J091E003 | QUADRO KL-01 | 0572.001-0 | 202513 | 25/03/2025 10:23:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible conectar la moto-bomba N2 en manual. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202513 | ELVIS ECCEL | Verificado no desenho 5001DFA3565P que para a condição manual é necessário selecionar a moto-bomba (01 ou 02) pela chave pos."CS1". Foi executado teste funcional no local e verificado funcionamento em condições normais conforme o diagrama elétrico. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202504213 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 20/03/2025 14:12:51 | Realizar manutenção corretiva no gerador de emergência BP 696720, marca Toyama TG 2800CXE, que apresenta problemas na partida. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202512 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado a inspeção e constatado que o gerador apresentado problemas na bateria e presença de impurezas e vazamento no reservatório de combustível do carburador, Realizada a desmontagem, limpeza e a substituição do anel o-ring, por outro de mesmas características e também substituído a bateria por outra de mesmas características. Logo realizado a ensaios de partida e parada do gerador apresentando funcionamento normal, logo liberado.
202504183 | STE |  | J094A001 | QUADRO KV-01 | 0351.001-8 | 202512 | 21/03/2025 09:06:11 | Durante os ensaios 3M do compressor N3, constatado que o mesmo apresenta intermitência para entrar em carga. Verificar anomalia encontrada. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202514 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado falso contato na chave 7b1 (chave de alívio/carga) do compressor N3. Ajustadas as fechaduras do compartimento do painel referente ao compressor N3. Medida toda a linha de comando do compressor 3. Executados ensaios funcionais com apoio da equipe de operacao obtendo resultados em conformidade com o esperado. Liberado o equipamento em condicoes de utilizacao.
202504049 | STE |  | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202512 | 19/03/2025 09:00:13 | Realizar revisão completa no sistema de lubrificação da ponte N08, afim de atestar o correto funcionamento de todos os componentes elétricos do sistema. (Obs: Conforme executado na ponte N07) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202514 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado lanzamiento y conexión de los conductores faltantes e identificado con TAGs correspondientes a las borneras de destino según diseño. Realizado ensayo eléctrico funcional verificando correcta operación conforme proyecto. Equipamiento eléctrico dejado en condiciones normales de operación.
202504010 | STE |  | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202512 | 18/03/2025 14:40:21 | Favor de realizar la conexión eléctrica del compresor 2 y la resistencia de calentamiento del DAC-904 | MAM3 | MEG3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202512 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do compressor após instalação por MAM3: 1)resistência de isolação: 15000MΩ (URA70%/25,1ºC/ 500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica do enrolamento: 0,9/0,9/0,9Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 222,2/223,4/224,6V; 4)corrente (I-oper. max:18,3A) R/S/T: 15,5/14,6/14,1A. Resistor de aquecimento com resistência de isolação 45000MΩ; resistência ohmica1360Ω; tensão/corrente 227V/0,1A. O compressor ficou em condições normais de funcionamento e disponível para operação.
202503956 | STE |  | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202512 | 18/03/2025 08:04:34 | En virtud de la desactivación del antiguo patio de pinturas, desactivar del sistema SAM la localización del tablero de la cabina de granallado. Datos para la baja de la SSA: Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202512 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Painel removido pela SOCM.DT, conforme contrato 4500072538 e encaminhado para o almoxarifado.
202503929 | STE |  | S060A013 | QUADRO COMPRESSOR DE AR ​​- PÁTIO DE PINTURA | 1598.001-8 | 202512 | 17/03/2025 16:40:25 | En virtud de la desactivación del antiguo patio de pinturas, desactivar del sistema SAM la localización del tablero de alimentación del compresor. Datos para la baja de la SSA: Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202512 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Painel removido pela SOCM.DT, conforme contrato 4500072538 e encaminhado para o almoxarifado.
202503795 | STE | 202410178 | G080A003 | MOTOR DIESEL OM-447-LA E ACESSÓRIOS | 0285.005-4 | 202511 | 14/03/2025 09:21:21 | Atendiendo a la incapacidad de la resistencia de calentamiento actual (1000w/220V) de mantener la temperatura del tanque en días con baja temperatura ambiente, reemplazar la misma por la resistencia cod. 161705 (2000W/220V). | IEQ1 | MEG3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202514 | ELVIS ECCEL | Realizado substituição do resistor de aquecimento conforme parecer técnico (SSa202410178). Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 41,6MΩ (URA66,2%/21,8ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do resistor: 26,8Ω; 3)tensão: 207,9V; 4)corrente: 8,0A. Emitida SDS-15545 para revisão de LMR. O resistor de aquecimento ficou em condições normais de funcionamento.
202503686 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202511 | 13/03/2025 15:57:17 | Acompañar y supervisar el proceso de modernización del montacargas AMD relacionado al contrato 4500066024, realizado por la empresa "Solução Industrial". | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Realizado acompanhamento e supervisão de desmontagem dos equipamentos elétricos do Monta Carga AMD, executado pela empresa contratada "Solução Industrial".
202503586 | STE | 202503302 | P086A009 | SELF-CONTAINED DAC9A23 - 1# PAV | 0783.018-1 | 202511 | 12/03/2025 14:13:03 | Favor realizar desconexion eléctrica de la resistencia de calentamiento del compresor 2 (derecho) del DAC-9A23, una vez sustituida la resistencia por MAM3 realizar nuevamente la conexión eléctrica y medir parámetros eléctricos del compresor. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202511 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado resistor de aquecimento queimado, logo desconectado e o mesmo foi substituído pela MAM3. Após reconectado e realizados medições: 519 ohms, 220 volts, 0,4 amperes. Realizados ensaios funcionais em conjunto com a equipe mecânica e constatado o funcionamento de acordo com o esperado. Deixado equipamento em condições ideais de uso.
202503384 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202511 | 11/03/2025 10:56:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor DJ-08 (BAGS-TE-02) se encuentra abierto/disparado. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202512 | ELVIS ECCEL | Encontrado disjuntor com cartão de bloqueio devido vazamento da bomba (SSa202503817 para MAM3). Na inspeção com MAM3 foi verificado que a bomba está travada, motivo do disparo do disjuntor. Realizado ensaio de isolação no motor: 5800 Mohm; 25,1°C / UR 77,7%. Normalização da moto-bomba BAGS-TE-02 será executa após reparos por MAM3. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202503288 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202511 | 12/03/2025 15:00:12 | Sala 219 (Gerencia SMIL.DT) encontra-se sem refrigeraçao, verificaçao inicial realizada pela "SMMA.DT", informou que controlador encontra-se inoperante. | ILA0 | MEG3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202512 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando termostatos digitales de las salas 215, 217, 219, 220 y 221 Inoperantes. Inhibidos los mismos dejando el control de todas las salas sobre el termostato de la sala 218. Durante ejecución de SSA 202416474 (Sala 219 y 220) fue verificada ausencia de termostatos sobresalientes en almacén y fue solicitada la compra de los mismos a IMA0 en SSA 202416744. Configuración temporal en PLC en Anexo.
202503256 | STE | 202412340 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202510 | 06/03/2025 15:52:34 | Instalar provisoriamente relé posição CLO retirado do Self contained AA3 a modo de manter dois equipamentos em operação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202510 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Instalado provisoriamente o rele posição CLO retirado do AA3 com a SSA 202503255, a fim de deixar 2 equipamentos de ar condicionado em funcionamento. Realizados ensaios, constatando AA1 com funcionamento normal.
202503255 | STE | 202412340 | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202510 | 06/03/2025 15:52:49 | Retirar provisoriamente relé posição CLO do Self contained AA3 e instalar no Self contained AA1 a modo de manter dois equipamentos em operação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202510 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Instalado relé nuevo en el AA1 con SSA:202600056. Realizado reposición del relé posición CLO correspondiente al AA3 con material nuevo de iguales características técnicas, código del material almox(720719) AA3 indisponible por ruido anormal en evaporador emitida SSA: 202315788 para MAM3.
202503222 | APV |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202510 | 05/03/2025 11:54:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el AA1 y AA2 desconectan sus compresores con valor del termostato por encima de 18°C, estando la temperatura de la sala en 25°C. Obs: Dejado los termostatos en el valor de 15°C y constatado compresor operativo. | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202511 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificados ambos os termostatos inoperantes. Realizado o empenho de material 502604 devido a falta do mesmo em estoque. Aguardar a chegada do material para realizar troca e normalizar a situacao. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202503193 | STE |  | P047A001 | KP-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.001-7 | 202510 | 05/03/2025 11:13:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el multimedidor correspondiente a la alimentación del tablero, proveniente del QF-01, se encuentra indicando 306.23 V. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Encontrado fusível (2A) posição "F10" de entrada do TP inoperante. Substituido o fusível por outro de mesma caracteristica. O circuito foi energizado e constatado funcionamento normal do valor de tensão no multimedidor. Tensão média indicada : 460,99V. O painel KP-01 ficou em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202502899 | STE |  | P060A024 | PDAC-01 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-101/102 | 2955.001-7 | 202509 | 26/02/2025 03:18:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorre de forma intermitente o desligamento da motobomba sem causa aparente. No momento estava selecionada a motobomba BWR-201. | OUO7 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202511 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección en panel, bornes, boya de la torre y demás componentes sin encontrar anormalidades. Realizadas simulaciones sin lograr la condición de falla descrita. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202501754 | STE |  | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202506 | 06/02/2025 10:28:59 | Realizado inspección por temperatura alta en sala de MEG-2 y encontrado cables quemados entre disyuntor DJ1 y contactor C1 correspondientes al compresor 1. Anexo foto. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202506 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando contactor Posición C1 con carcasa deformada impidiendo desconexión de 2 fases. Realizada substitución del mismo y de los cables afectados. Realizado ensayo de tensión y corriente: VRS/RT/ST: 225/225/224; IR/IS/IT: 20,5A/19,9A/20,0A. IN: 30,6A. Realizada inspección termográfica, verificando valores normales. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202500938 | STE |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202504 | 22/01/2025 11:29:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o monta cargas não esta funcionando no modo automático. Obs: Não libera sinaleiro para validar movimento. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202504 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado que a cortina de luz apresentava funcionamento deficiente, devido a colisão de um caminhão ao ingressar ao interior do Monta cargas. Com o apoio da MAM2 foi realizado o ajuste da cortina de luz, reposicionando em seu local correto, logo realizado ensaios apresentando funcionamento normal, e liberado para a operação.
202500789 | STE |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202504 | 21/01/2025 09:28:21 | Verificar y solucionar alarma intermitente de "Temp. Saida Agua Evap. Baixa" y en la secuencia "Temp. Saida Agua Evap. Muito Baixa" . | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202505 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Medido PT100 e confirmado valor coerente com a indicação do termômetro de mercúrio do sistema 6,4/7,0 °C. Realizada inspeção e reaperto em toda linha de monitoramento de temperatura do evaporador e não encontradas anormalidades com potencial de gerar distorções na medição. Deixado equipamento em observação, sem que ocorressem novas atuações. Liberado equipamento em condições de uso.
202500775 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202504 | 21/01/2025 07:49:42 | Realizar desconexión en el tablero de los conductores de los fines de curso de las puertas, indicadores de subida/bajada del montacargas, botoneras de llamada del montacargas, sirenas e indicadores de posición del montacargas en los pisos. OBS: Servicio relacionado al contrato 4500066024. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202504 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada la desconexión en el tablero de los conductores de los fines de curso de las puertas, indicadores de subida/bajada del montacargas, botoneras de llamada del montacargas, sirenas e indicadores de posición del montacargas en los pisos para possibilitar los servicios de modernizacion com seguridad.
202500767 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202504 | 20/01/2025 03:30:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o display do multimedidor encontra-se apagado. | OUO6 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202505 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando multimedidor en estado normal. Realizadas pruebas funcionales sin encontrar anormalidades. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500368 | STE | 202416983 | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202502 | 10/01/2025 17:24:16 | Desconectar o motor do ventilador do condensador do DAC-9A15 e conectar o mesmo no DAC-9A16, a fim de manter um equipamento em condições de operação, uma vez que os dois equipamentos reservas apresentam falha. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202503 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado pela MAM3, foi realizado a desconexão do ventilador do condensador do DAC-9A15, retirado pela MAM3 e instalado no DAC-9A16 e conectado com SSA SSA 202500285, a fim de manter um equipamento em condições de operação, uma vez que os dois equipamentos reservas apresentavam falha. Realizado ensaios com apoio da MAM3, de tensão R/terra - 222,3Vca, corrente - R - 2,9A, IN- 3,0A. Apresentando funcionamento normal, liberado para a operação.
202500356 | STE | 202500136 | P086A006 | SELF-CONTAINED DAC9A20 - 1# PAV | 0783.015-7 | 202502 | 10/01/2025 17:26:38 | Verificar/solucionar motivo por el cual el compresor no entra en funcionamiento. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202503 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado criteriosa inspecao no compressor e verificado baixa isolacao das bobinas para a massa (1,1kΩ) causando a abertura do disjuntor imediatamente após sua energizacao. Identificados e isolados cabos, deixando compressor livre para ser retirado. Emitida SSA 202500741 para MAM3 relatando o ocorrido.
202500315 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202502 | 09/01/2025 00:00:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ATUAÇÃO DO ALARME "SSAA_50 VENTILACION KH-04 CONDICION ANORMAL", SEM REARME. OBS.: ENCONTRADO DISJUNTOR 51QF1 (KH-04) DISPARADO. | OUO5 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202503 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado disyuntor posición 51QF1 averiado despues de actuación. Sustituido disyuntor por otro de iguales características técnicas, código del material en almox: 497860, equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Ensayo del disyuntor en anexo. La origem del disparo será corregida con la SSA 202500713, emitida para las cargas dependientes del cuadro KH-04.
202500291 | STE | 202418527 | P086B011 | SELF-CONTAINED DAC1025 - 1# PAV | 0783.026-2 | 202502 | 08/01/2025 16:31:17 | Favor realizar conexión eléctrica del compresor, presostatos de baja y alta presion y resistencia del equipo. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202503 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado contactor posición CMC y disyuntor TMA1 averiados, realizado sustitución por otras de iguales características técnicas, código material almox (624160, 664170).Conformé solicitado realizado conexión del compresor, resistor y presostatos y medido resistor 554 ohms, 0.25A/227V, compresor 1.89/1.91/1.90 ohms, 90000 Mohms, 25/665% Ura, IB 1625, VAB/AC/BC=445/446/448 V, IA/B/C=11.3/12.2/11.3 A IN=15.6 A. dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202500285 | STE | 202304984 | P096B004 | SELF-CONTAINED DAC-9A16, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.080-3 | 202502 | 09/01/2025 15:27:11 | Desconectar o motor do ventilador do condensador do DAC-9A16 e conectar o mesmo no DAC-9A15. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202503 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitadopela MAM3, foi realizado a desconexão do ventilador do condensador do DAC-9A15, com SSA 202500368 e instalado no DAC-9A16. Obs. O texto de emissão desta SSA foi equivocado, conforme esclarecimento via email anexo.
202500223 | STE |  | N055A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.001-9 | 202502 | 07/01/2025 13:44:52 | Prestar apoyo a la empresa Solución Industrial (contrato 4500066024) para la retirada de las puertas de las cotas 144,133,122,115,108 y 98. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202503 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Prestado apoio para a terceirizada, criando as condições ideais para a completa retidrada das portas do monta cargas da margem direita (jumpeando a informação de porta fechada) e desconectando a parte de força dos motores e freios das portas, para possibilitar sua retirada e a colocação de anteparos provisórios em cada andar.
202420326 | STE |  | K054C001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.055-0 | 202452 | 29/12/2024 04:40:58 | Verificar y solucionar comandos de "Ligar/Desligar" iluminacion invertidos conforme se observa en anexo. Luminaria ubicada cerca del acceso a la viga hueca entre la U15 y AMC1 (F32/F33) en la elev 141. | OUO6 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202502 | JAIR FORQUIM | Inspecionado o interruptor da iluminação da galeria é constatado alimentação do mesmo da invertido. Realizado a inversão da alimentação e normalizado a iluminação na galeria. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202420273 | STE | 202420233 | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202452 | 27/12/2024 15:50:59 | Realizar desconexion eléctrica del compresor 2 (derecha) del DAC-904 | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202502 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a desconexão elétrica do compressor 2 (lado Brasil) do DAC -904. Deixados cabos isolados e identificados.
202420268 | STE |  | P041A004 | TROCADOR DE CALOR DO MOTOR TURBOCOMPRESSOR E ACESSÓRIOS | 0839.001-0 | 202452 | 26/12/2024 14:09:42 | Verificar alarma intermitente en el IHM de "Baixo fluxo de agua de resfriamento do motor - FSL-035". | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202502 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Em inspecao em conjunto com a divisao mecanica, nao encontrados indicios de uma atuacao real. Realizado ajuste no mecanismo atuador e deixado em observacao, sem novas atuacoes.
202420246 | STE | 202420244 | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202452 | 23/12/2024 16:35:30 | Solicitamos apoio para realizar a conexão elétrica do sensor de líquido da condensadora em UNITOP 1102. OBS: sensor retirado de UNITOP 0902 (SSA 202420245). | MAM3 | MEG3 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202452 | ELVIS ECCEL | Após instalação do sensor por MAM3 foi executado conexão elétrica do mesmo. O UNITOP 1102 ficou em condições normais de operação.
202420245 | STE | 202420243 | P041B008 | CONDENSADOR CD-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0813.002-7 | 202452 | 23/12/2024 16:35:49 | Solicitamos apoio para realizar a desconexão elétrica do sensor de líquido da condensadora de UNITOP 0902 para instalação no UNITOP 1102. | MAM3 | MEG3 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202452 | GARAY VERON VENANCIO | Foi realizado desconexão elétrica do sensor para possibilitar remoção do mesmo conforme solicitado (MAM3). O sensor foi instalado no UNITOP 1102 (SSa202420246) para possibilitar sua operação. A conexão elétrica de um novo sensor no UNITOP 0902 será executado com emissão de outra SSa. O UNITOP 0902 permanecerá inoperante até conclusão da SSa202419813(MAM3) e SSa202420275(MEG3).
202420232 | STE |  | J091D006 | QUADRO KZ-04 | 0570.003-5 | 202452 | 23/12/2024 14:14:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual las bombas 1 y 2 no parten, encontrándose en el tablero KZ-04 la llave CS-2 en la posición automático y con nivel de partida. Obs: Realizada partida de las dos bombas en manual, con suceso. | OUO5 | MEG3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202502 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado contactor posición K20 averiado, realizado sustitución por otra de iguales características técnicas, realizado los ensayos funcionales en posición automático de forma satisfactoria, equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202420200 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202451 | 20/12/2024 15:41:21 | Verificar a ausência de cabo de aterramento no corredor entre o By Pass das unidades 16 e 17, barragem principal, elevação 179. Fotos em anexo. | OUO2 | MEG3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202502 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | CONSTATADO A AUSÊNCIA E RECOMPOSTO O CABO DE INTERLIGAÇÃO DE ATERRAMENTO DAS MISCELANEAS METALICAS, NO RECINTO DAS VALVULAS DE BY PASS UNIDADES 16 E 17, COTA 179. (IMAGENS EM ANEXO). |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202420163 | STE |  | N055A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.002-8 | 202451 | 20/12/2024 16:00:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monta- carga AMD ficou inoperante ao iniciar a ancoragem na cota 122. | MAM2 | MEG3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202452 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado sensor fim de curso de posicionamento na cota 144 travado na posição atuado, impedindo demais comandos a partir da chegada na cota 122. Substituído fim de curso por outro, de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 101834. Efetuado ajuste de posicionamento e realizados diversos ensaios com resultados conforme o esperado. Liberado equipamento em condições ideais de uso.
202420046 | STE |  | P089B006 | SELF-CONTAINED DAC1034 - 4# PAV | 0783.050-5 | 202451 | 19/12/2024 13:59:23 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o compressor do DAC-1034 não liga. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202502 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado circuito de comando con conexiones flojas motivo posible vibración, realizado reaprieto. equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202419992 | STE | 202419809 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202451 | 18/12/2024 14:40:24 | Verificar/solucionar posible mal contacto del terminal conectado al borne 136, que corresponde al circuito de alimentación del pre-calentamiento del motor, debido a discrepancia de temperatura con la conexión opuesta de dicho borne. Ver documentos anexos. | IEQ1 | MEG3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202452 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado terminal do borne 136 mal prensado. Substituído por outro, constatado a uniformidade de pega e elevada resistência a tração, características desejáveis atribuídas a um cabo considerado bem prensado. Realizada investigação para apurar possíveis efeitos do aquecimento, contudo não encontrados vestígios visíveis e adicionalmente conferido o reaperto em toda a régua. Efetuada termografia com temperatura uniforme (ver anexo) e liberado equipamento em condições ideais de uso.
202419958 | STE | 202419343 | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202451 | 18/12/2024 09:07:37 | Realizar conexion electrica de los compressores, pressostatos e resistências de aquecimento do DAC-904. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202451 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado reconexión eléctrica de los compresores y accesorios, realizadas mediciones electricas de tensión y corriente, Comp1= 223,2/224,4/223,5V; 19,6/19,4/18,8A; VN=220V, IN=30,6A; Comp2= 223,2/224,4/223,5V; 12,8/11,3/12,4A; VN=220V, IN=17,9A. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202419817 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202450 | 13/12/2024 16:33:10 | Verificar e solucionar eletroduto desacoplado do painel PLAC 1101 sistema de água gelada. | OUO2 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202451 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado ajuste no flexível e fixado firmemente ao box giratório, recompondo as condições ideais de segurança e uso. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419816 | STE |  | P042A009 | MOTOBOMBA 60 HZ DE ÓLEO BO-QCH-1101 | 0824.001-9 | 202450 | 13/12/2024 16:33:17 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel desacoplado PLAC 1101 do sistema água gelada 60Hz. | OUO2 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202451 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado ajuste en el flexible y fijado firmemente a la base del giratório, dejando en condiciones normal de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419815 | STE |  | P041B009 | MOTOBOMBA 50 HZ DE ÓLEO BO-QCH-0902 | 0823.002-1 | 202450 | 13/12/2024 16:33:28 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel desacoplado da motobomba 0902 do sistema de água gelada da 50Hz. | OUO2 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202451 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado ajuste no flexível e fixado firmemente ao box giratório, recompondo as condições ideais de segurança e uso. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419728 | STE |  | P087A009 | SELF-CONTAINED DAC9A29 - 2# PAV | 0783.030-0 | 202450 | 12/12/2024 10:41:42 | Verificar motivo de não acionamento de compressor do DAC 9A29. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202451 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y Encontrado resistencia alta en el contacto 95/96 del PTC, realizado reaprieto del mismo, efectuado ensayos Tensión = 399/399.8/401.5V, Corriente:12.6/12.5/13.3A, posterior se dio comando de partida del mismo verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202419626 | STE | 202419343 | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202450 | 10/12/2024 16:58:09 | Desconectar os compressores, pressostatos e resistências de aquecimento do DAC-904. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202450 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada desconexión de ambos compresores y sus accesorios. Reconexión será realizada con otro documento.
202419412 | STE |  | P047A001 | KP-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.001-7 | 202450 | 09/12/2024 05:46:27 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o multimedidor fonte QF-01 está indicando 300v. | OUO5 | MEG3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202450 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado fusible posición F10 (2A - Diazed), realizada sustitución de fusible por otro de mismas caracteristicas, fusible proporcionado por OPUO. Verificado que la lectura de tensión promedio en el multimedidor volvio a valor normal (458V ). Equipo dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202419348 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202449 | 06/12/2024 10:37:26 | Verificar y solucionar ventilador interno del DAC inoperante. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202450 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado ventilador con plug de conexión flojo, realizado reaprieto y constatado funcionamiento normal, equipamiento dejado en condiciones normales de operacion. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202419347 | STE |  | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202449 | 06/12/2024 10:37:42 | Verificar y solucionar interruptor interno Q10 disparado. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202450 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección en el circuito referente al ventilador del condesador y realizado ensayo de tensión corriente sin encontrar anormalidades. V: 457/456/456 I:1,0/0,9/1,1A, IN= 1,3A, VN= 480V. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202419179 | STE | 202418848 | P087A009 | SELF-CONTAINED DAC9A29 - 2# PAV | 0783.030-0 | 202449 | 03/12/2024 17:00:52 | Realizar conexão de compressor, resistência de aquecimento e pressostatos, após substituição de compressor em SSA 2024/19003. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202449 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme a solicitud realizado reconexión eléctrica del compresor, resistencia y presostatos. realizado ensayos eléctricos en el compresor, resistencia de aislación= 1200mohm,resistencia óhmica entre bobinas =1.3/1.3/1.3 ohm. tensión VR,S,T=397,397,400 V. corriente nominal 19.6A corriente IA,B,C= 13.3,14.0,13.5A. equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202419076 | STE |  | K008K003 | QUADRO QA-PORTA-03 | 0531.035-3 | 202449 | 02/12/2024 09:38:21 | Realizar comisionamiento del tablero QA-PORTA-03 de la cabina de pintura de la UPAC referente al contrato 4500041509. Planilla de comisionamiento en adjunto y emitida mediante la SDS-15378. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202450 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QA-PORTA-03. Emitido SSA 202420000 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Emitido recomendação 5288 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5289 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15403 para elaboração de LMR. Segue em anexo a planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202419073 | STE |  | K008K002 | QUADRO QA-PORTA-02 | 0531.034-1 | 202449 | 02/12/2024 09:38:27 | Realizar comisionamiento del tablero QA-PORTA-02 de la cabina de pintura de la UPAC referente al contrato 4500041509. Planilla de comisionamiento en adjunto y emitida mediante la SDS-15377. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202450 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QA-PORTA-02. Emitido SSA 202419999 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Emitido recomendação 5288 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5289 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15403 para elaboração de LMR. Segue em anexo a planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202419070 | STE |  | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202449 | 02/12/2024 09:38:34 | Realizar comisionamiento del tablero QA-PORTA-01 de la cabina de pintura de la UPAC referente al contrato 4500041509. Planilla de comisionamiento en adjunto y emitida mediante la SDS-15376. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202449 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QA-PORTA-01. Emitido SSA 202419994 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Emitido recomendação 5288 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5289 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15403 para elaboração de LMR. Segue em anexo a planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202419003 | STE | 202418848 | P087A009 | SELF-CONTAINED DAC9A29 - 2# PAV | 0783.030-0 | 202448 | 29/11/2024 12:48:55 | Desconectar o compressor, resistência de aquecimento e pressostatos para possibilitar a substituição do compressor. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202449 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada desconexión del compresor y sus accesorios, equipo dejado aislado eléctricamente.
202418933 | STE |  | J076B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U03 | 0003.030-5 | 202448 | 28/11/2024 11:10:26 | Durante la operación del aparejo eléctrico el controlador del dispositivo quedo atascado en las tuberías, arrancando los cables de operación. | MAM1 | MEG3 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202448 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado controle arrancado dos cabos de comando, com botoeiras danificadas. Substituído controle e cabo de comando por outros de mesmas caracteristicas, fornecidos pela SMMA.DT. Realizados ensaios funcionais em conjunto com a própria SMMA.DT e constatado funcionamento da talha dentro de suas especificações originais. O material retirado foi entregue à SMMA.DT para descarte. Liberado equipamento em condições normais de uso.
202418910 | STE | 202416990 | N047A023 | MOTOR 02 DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO (Montante) | 1223.002-9 | 202448 | 28/11/2024 11:24:36 | Realizar a desconexão elétrica do motor de translação do pórtico para posterior envio a MMU3 para revisão completa. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202449 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Desconexión del motor queda cancelada de acuerdo con MAM2 debido a falta de stock para sustitución de rodamientos del motor de translación. Trabajo será realizado con otro documento. Anexo correo de comunicación MAM2 - MEG3.
202418888 | STE |  | P086A006 | SELF-CONTAINED DAC9A20 - 1# PAV | 0783.015-7 | 202448 | 27/11/2024 15:37:06 | Verificar DAC-9A20 desligado, estando los interruptores de alimentación cerrados. | OUO0 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202449 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado fusible de 5A en circuito de comando quemado, sutituido por otro de mismas caracteristicas (cod. almox: 187607), no encontrado ninguna otra anormalidad. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202418540 | STE |  | P060A015 | QUADRO ELETRICO QFAC-01 | 1440.001-8 | 202447 | 21/11/2024 15:06:49 | Em conjunto com a MEG2 (SSA 202418532) e a MEL4 (SSA 202417403) simular trip em um disjuntor de saída do QFAC-01 para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202448 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi identificado no QFAC-01 o ponto da régua de borne BC-17/18 (cabo A711065) para envio de alarme referente os disjuntores pos. DJ02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14. Realizado simulação de abertura/trip dos disjuntores, sendo constatado atuação no painel CGCA e reportado para o SCC conforme execução de teste por MEG2 (SSa202418532). Painel QFAC-01 ficou em condição normal de operação.
202418528 | STE |  | P060A020 | QUADRO ELETRICO QFAC-02 E TRAFOS TR-101/102/201/401 | 1440.003-1 | 202447 | 21/11/2024 11:24:24 | Verificar y solucionar barra de conexión con señales de sobrecalentamiento, aguas abajo del contactor AUX-RFSF1 en la fase "S". | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202448 | ELVIS ECCEL | Encontrado barramento de saída do contator AUX-RFSF1 da fase "S" com material termocontrátil branco apresentado manchas escuras (referente SSa202002452), sendo o mesmo parcialmente removido. Foi conferido aperto de todas as conexões e executado medições: tensão: AB/AC/BC - 448,8/450,1/450,9V; corrente A/B/C - 25,9/26,6/26,0A e; inspeção utilizando termovisor (IB4308) com imagen do circuito desenergizado/energizado (ver anexo). Quadro QFAC-02 ficou em condições normais de operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202418428 | APV |  | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202447 | 19/11/2024 08:44:51 | Durante ejecución de SSP 202437757 encontrado resistencia de aislamiento bajo del barramento de los puentes N13/N14. Valores encontrados: R/S;R/T;S/T;A/massa;B/massa;C/Massa: 4,92/5,02/5,04/3,94,4,06/1,09MOhm. Valor mínimo de referencia - PIC: 25MOhm. | MEG3 | MEG3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202449 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada la sustitución parcial de los aisladores de dichas barras en el tramo de la maquina Unidad 16 Face C, U17, U18 y U18A completo. Utilizado el material con código de stock: 359599. Posteriormente, realizar ensayos de resistencia de aislamiento entre R-Tierra, S-Tierra, T-Tierra, R-S, R-T y S-T en cada tramo, aplicando 500 Vcc/1min mediones en anexo. Emitida SSA: 202517191 para IMA0 para compra de material.
202418357 | STE |  | K091A004 | MOTO-AGITADOR 60 HZ ASN-1202 | 0514.005-6 | 202447 | 22/11/2024 16:19:59 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel quebrado do agitador ANS-1202 do KZ-02. | OUO2 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202449 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado flexibles resecados, realizado sustitución por otra nueva de mismas características técnicas, material proveído por almox, código de material: 327611, equipamiento dejado en condiciones normales de operación. foto en anexo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418356 | STE |  | K091A003 | MOTO-AGITADOR 60 HZ ASN-1201 | 0514.004-8 | 202447 | 22/11/2024 16:20:12 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel quebrado do agitador ANS-1201 do KZ-02. | OUO2 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202449 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado flexibles resecados, realizado sustitución por otra nueva de mismas características técnicas, material proveído por almox, código de material: 327611, equipamiento dejado en condiciones normales de operación. foto en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418313 | STE |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202447 | 18/11/2024 10:21:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual al seleccionar la selectora de tensión "CTV-1" en la posición "OFF", el voltímetro "V1" indica aproximadamente 100 V, discrepante al voltímetro "V2". | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202449 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado voltímetro com mecanismo de ajuste local danificado, impossibilitando um ajuste de zero com repetitibilidade. Substituído voltímetro por outro de mesmas características, retirado do almox sob o código 154032 e realizadas medicoes com resultados conforme o esperado. Medido na entrada 446/446/448V e indicado aproximadamente 450V e próximo de zero, quando sem tensao. Fotos anexas. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202418308 | STE |  | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202447 | 18/11/2024 10:23:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante el accionamiento manual del agitador "ASN 0201", éste se desconecta de manera autónoma. OBS_1: Verificado defecto similar durante el accionamiento manual de la moto-bomba "BSN 0201". OBS_2: Verificado que el defecto es intermitente. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202449 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando resistencia alta en los botones de parada de la bomba BSN 0201 y el Agitador ASN 0201. Ocasionando parada intermitente de estos motores. Realizada limpieza y reaprieto constatando subsanación del problema. Equipo dejado en condiciones normales de Operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202418267 | STE | 202415712 | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202446 | 14/11/2024 16:49:14 | Favor Verificar/solucionar funcionamiento-accionamiento de válvula tres vías. No regula temperatura. OBS: By-pass se encuentra abierto. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202449 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Instalado válvula após reparo por ILA2 (202504345) e nova fixação do suporte por MAM3(202504346). Executado conexões dos cabos e posterior energização da válvula. Foi realizado testes funcionais e constatado condições normais de operação.
202418157 | STE | 202418111 | P052A002 | SELF CONTAINED DAC-GD03/04 | 0783.089-0 | 202446 | 13/11/2024 14:35:52 | Verificar funcionalidade de termostato, tendo em vista diferença de temperatura apresentado em SSA matriz. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202448 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção não encontrando nenhuma anormalidade, logo realizado acompanhamento de partida e parada do sistema, realizando leitura de temperatura no sistema de retorno do ar. Ajuste do termostato em aproximadamente 21,0ºC, equipamento liga com 23,2ºC, desliga com 21,0ºC e a temperatura na sala em torno de 22,6ºC, equipamento em condições normais de operação. Obs. Durante funcionamento o circuito 1 se encontra com pressões de gás diferentes do circuito 2. Termohigrometro IB- 3616.
202418127 | STE |  | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202446 | 13/11/2024 14:36:10 | Durante execução da SSP 20240273 foi verificado que a sinalização na cor verde não está funcionando. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202448 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 2024/49: Verificado Señalizador inoperante, verificada ausencia de material sobresaliente en almacenes, emitida SSA para compra: 202419027. 2026/07: Realizada substitución de señalizador inoperante, realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202418108 | STE |  | N087A003 | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO | 1541.002-2 | 202446 | 13/11/2024 08:12:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o movimento de elevação apresenta funcionamento anormal (não ocorre parada na descida, de forma intermitente). | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202447 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado contactores con defecto. Contactos principales pegados correspondiente al movimiento de elevación. Realizado sustitución de los contactores de descida y subida por otros de iguales características técnicas. Material retirado de almox código del material 522988. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202418039 | STE |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202446 | 11/11/2024 16:37:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Int. 52.2 se encuentra trabada con imposibilidad de colocar bloqueo. | OUO2 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202446 | ELVIS ECCEL | Realizado instalação de nova manopla no disjuntor 52.2 (fornecido por ILA3) e, durante o teste foi verificado anormalidades no mecanismo que impediam seu fechamento. Para possibilitar operação do compressor (UNITOP 1102) foi retirado o disjuntor 52.2 do KX-1 (SSa202420752) para instalar no KX-3. Medições realizadas no disjuntor com carga (300CV/In 385A) : corrente R/S/T=340,7/ 345,7/353,2A; tensão RS/RT/ST=451,5/ 454,2/453,5V. O CCM KX-03 ficou em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418014 | STE |  | P086B011 | SELF-CONTAINED DAC1025 - 1# PAV | 0783.026-2 | 202446 | 11/11/2024 16:29:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual el disyuntor del sistema del Compresor 1 se encuentra desarmado. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202447 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y realizado ensayo de medicion de resistencia de aislación encontrando compresor 1 en corticircuito a masa. Emitida SSA: 202418527 para MAM3. Obs: dejado compresor 1 desconectado y disyuntor del compresor 1 abierto.
202418011 | STE |  | P041B008 | CONDENSADOR CD-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0813.002-7 | 202446 | 11/11/2024 15:14:55 | Realizar conexão elétrica de sensor de líquido da condensadora no UNITOP 0902. OBS: Sensor retirado de UNITOP 1102 (SSA 202417660), durante reparo de motor elétrico de UNITOP 0902 (202416609). | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202446 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada conexión del sensor de liquido de la condensadora de UNITOP 0902 posterior al montaje del mismo por MAM3. Sensor retirado de UNITOP 1102 con SSA:202417660. Dejando en condición normal de operación.
202417758 | STE | 202409466 | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202445 | 07/11/2024 14:51:24 | Realizar lanzamiento y conexión de los conductores faltantes conforme diseños marcados en verde en la ejecución de la SSA 202416335. Utilizar conductores cod. 291838 identificar con TAGs correspondientes a las borneras destino según diseño. Luego, en conjunto SMMA realizar ensayos de funcionamiento de inicio y fin de ciclo de c/u de los 3 sistemas. Verificar funcionamiento de 1H10, 1h13, 1h11, 1h14, 1h15 forzando las actuaciones de 1N1, 1PS1, 1N2, 1PS2, 1N3 y 1PS3 respectivamente. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202448 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado lanzamiento y conexión de los conductores faltantes e identificado con TAGs correspondientes a las borneras de destino según diseño. Realizado ensayo eléctrico funcional verificando correcta operación conforme proyecto. Equipamiento eléctrico dejado en condiciones normales de operación. El diseño disponible en el SAT se encuentra actualizado y conforme al "As Built".
202417660 | STE |  | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202445 | 05/11/2024 15:36:26 | Realizar a retirada do sensor de líquido da condensadora de UNITOP 1102 para instalação no UNITOP 0902 (SSA relacionada de instalação de motor elétrico: 202416609). | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202445 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada desconexión del sensor de liquido de la condensadora de UNITOP 1102 para realizar demontaje del mismo por MAM3.
202417375 | STE |  | J048A004 | QUADRO QL-07091 U07/U08 EIXO AB | 0698.053-8 | 202444 | 30/10/2024 15:36:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se enciende las luminarias correspondientes al circuito 8 al poner el panel en mantenimiento. Al abrir el panel se verificó presencia de humo proveniente del contactor C4. Obs: interruptor de dicho circuito se encuentra cerrado. | OUO5 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202445 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado contator C4 correspondente ao circuito C8 com defeito, realizado substituição por outro novo de mesmas características resolvendo o problema. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202417322 | STE |  | P060C006 | SELF CONTAINED AA2 | 0783.099-3 | 202444 | 29/10/2024 15:41:10 | Realizar avaliação de aspectos elétricos em equipamentos de Casseta 2CCB-1, visto frequente anormalidades registradas. OBS: SSAs relacionadas 202408674, 202417217, 202402448, 202221140, 202305074, 202311464. OBS2: Aspectos mecânicos de pressão e temperatura normais. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202446 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Instalado PLC para supervisión de componentes electromecánicos, verificada actuación de "Presostato de Presión Alta" actuada, ocasionando parada del equipamiento. Demás componentes eléctricos en correcto estado de funcionamiento. Informe en anexo. Luego de ensayos, retirado el PLC dejando el equipamiento en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202504404 para MAM3, verificar anomalidad.
202417299 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202444 | 29/10/2024 13:43:36 | Realizar el comisionamiento eléctrico del puente grúa de 5 tn de la UPAC. Planilla en adjunto y emitida vía SDS-15353. Planos de referencia listados en el ítem 1.1. OBS: para el plano 3238DCG9334E utilizar el adjuntado en esta SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202446 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento da PONTE N22 5T UPAC, planilha 3238-83-19009E, devolvida com SDS-15353. Emitida SSA 202513159 para atualização de desenho, recomendação 6208 para elaboração de PIC, recomendação 6207 para ordem de ajuste e SDS 15681 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202417226 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202444 | 28/10/2024 14:14:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual as tomadas de piso do auditório da SMIL.DT apresentam 127V quando deveriam ser 220V. | ILA1 | MEG3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202445 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado cabo em curto-circuito devido a presença de água na tubulação do piso. Efetuado a limpeza do eletroduto e substituído o cabo no trecho com defeito. Após normalização, medido tensão de 220V. Deixado em condições normais de operação.
202417218 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202444 | 28/10/2024 04:41:57 | Verificar e solucionar queda de luminária em frente aos painéis CLD-14 e LIP-14. | OUO6 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202445 | EDSON FERREIRA | Substituição de luminária executada dentro da SSP 20245092. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202417216 | STE |  | K055B001 | QUADRO QLEX-K EL. 170,00 | 0698.474-1 | 202443 | 27/10/2024 23:44:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación interna de la sala SUBESTACIÓN-K se encuentra inoperante. | OUO6 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202445 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e limpeza e substituído lâmpadas queimadas da iluminação principal da sala da subestação K. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202417215 | STE |  | K055B001 | QUADRO QLEX-K EL. 170,00 | 0698.474-1 | 202443 | 27/10/2024 23:45:19 | Verificar motivo por el cual el voltímetro se encuentra con defecto conforme se observa en el anexo. | OUO6 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202445 | JAIR FORQUIM | Realizada inspeção e encontrado chave seletora do voltímetro com defeito, substituído por outro de mesmas características técnicas. Deixado em condições normais de funcionamento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202417209 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202443 | 26/10/2024 00:13:13 | Verificar y solucionar motivo del desacoplamiento y caida de la luminaria, ubicada frente a la entrada lado PY del housing del generador de la U01, elevación 98 eje AB. | OUO5 | MEG3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202445 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 luminária 72W, de tecnologia led queimadas por outra nova. Deixada Luminária em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202417199 | STE |  | G083C001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-3 220 V | 2221.001-4 | 202443 | 25/10/2024 17:49:35 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del contactor "C1". | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202445 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | INSPECIONADO A CONTATORA C1 E ENCONTRADO RESIDUOS DE CORROSÃO NO NUCLEO MAGNÉTICO, REMOVIDO A CORROSÃO E EFETUADO A LIMPEZA, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.(VIDEO EM ANEXO). |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202417181 | STE |  | K043A011 | QUADRO QL-26063 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.396-0 | 202444 | 28/10/2024 15:26:49 | Desconectar los circuitos que alimentan las salas de herramientas ubicadas en la sala del grupo diésel AMC2 elevación 127. Estas salas serán desmobilizadas para posibilitar el montaje de nuevos equipos de la actualización tecnológica. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202445 | EDSON FERREIRA | Apedido da IEQ2 desconectado circuito de Iluminação C1 e circuitos de tomadas T3 e T5 do QL26063 que alimentam a sala de ferramenta localizada na Sala de Grupo diesel AMC2 na El. 127. Emitido SSA 202417861para atualização de desenho.
202417179 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202443 | 25/10/2024 13:57:29 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando el circuito de las luminarias 65-05 y 65-06 alimentada por la SE-6 para posibilitar los trabajos de reubicación de las luminarias a ser realizados por la SOCM.DT. Al finalizar, verificar el estado general de las modificaciones antes de normalizar el circuito. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202445 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme P.T. da IEQ2, SSA 202417742, as luminárias permanecerão na localização atual, pois a modificação implicaria na introdução do risco de trabalho em altura, contrariando os princípios do SGTS.
202417009 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202443 | 23/10/2024 17:37:52 | Solicito la verificación del sistema de acondicionador de aire de la sala blindada 118, que se encuentra con una temperatura superior a la de 27°C, la cual supera a la temperatura límite especificada para realizar las calibraciones. | ILA3 | MEG3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202445 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando Sensor de flujo de aire posición P1 fuera del ducto, ocasionando parada del equipo, insertado nuevamente y realizado reaprieto del mismo verificando correcta fijación del mismo. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del mismo, equipo dejado en condiciones normales de operación.
202416994 | STE |  | N047A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO | 1446.001-5 | 202443 | 23/10/2024 15:02:32 | Durante la ejecución de la SSP 20240270 fue verificado que al realizar movimientos de traslación lado PY no realiza la acción de reducción al aproximarse al local de anclaje. | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202444 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado verificación, encontrado llave rotativa fin de curso averiado, instalado otro de iguales características técnicas código del material 719327 provisto por el almacén. , realizado ensayos de translación arrojando resultados satisfactorios. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202416931 | SCA |  | P041A008 | CONDENSADOR CD-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0813.001-9 | 202443 | 23/10/2024 07:53:54 | Realizar a desconexão elétrica do sensor de líquido da condensadora e efetuar a conexão desta no UNITOP 0902. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202443 | MARLOS ROGERIO FISCHER
202416886 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202443 | 21/10/2024 16:52:55 | Verificar en campo las conexiones modificadas por la contratista durante el comisionamiento del montacargas AMC, relacionados al: - Retiro del sensor binario y modificación de utilización de los leds 6H9/10/11/12 del panel PCC pag 85, 90. - Eliminación de la llave rotativa del sist. elevación e instalación de llave cruceta pag. 63 (I8.02, I8.03) y pag 78 (I12.02, I12.03) Utilizar de ref. el diseño 5218DFJ6343P comisionado Emitir SSA para actualización de diseños caso necesario. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202445 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección y realizado levantamiento de diseño conforme conexiones encontradas en campo. Emitida SSA 202417771 para IEQ2 solicitando actualización de diseño. Diseño as built en anexo.
202416822 | STE | 202416760 | N027A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202443 | 21/10/2024 11:00:45 | Solicitamos apoio para desconectar compressor e reconectar após a substituição, serviço será realizado na semana 44. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202444 | GARAY VERON VENANCIO | Brindado apoyo a MAM2 para desconexión y reconexión de motor eléctrico de compresor. Realizada mediciones electricas V=214V, I=7,5A, Resist. de aislación=181Mohm 28.6°C/RH=72.3%,. Valores de placa: 1kW/220V/7,9A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios, dejando en condición normal de operación.
202416749 | STE | 202406342 | P089A008 | SELF-CONTAINED DAC9A38 - 4# PAV | 0783.047-5 | 202442 | 18/10/2024 16:40:13 | Favor realizar conexión del compresor, resistencia y presostatos del equipo. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202444 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a conexao do compressor , resistor e pressostatos e medido: resistor 823 ohms, 0.25A /227 V, modelo HRI1491 70W/220V marca Higher. Compressor 1.56/1.59/1.57 ohms, 90 000 Mohms, 25C/64% URA, IB1625, VAB/AC/BC = 401/401/404 V, IA/B/C=11.3/12.1/11.3 A, placa ilegível. Deixado equipamento em condicoes ideais de uso.
202416686 | STE |  | K090B006 | MOTO-AGITADOR 60 HZ MAG-01 | 0514.006-4 | 202442 | 18/10/2024 15:31:56 | Solicitamos correcta conexión del ducto de los conductores de alimentación del Moto-agitador de tanque de Sulfato de aluminio. | OUO2 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202444 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada la correcta conexión y fijación del ducto de los conductores de alimentación del Moto-agitador de tanque de Sulfato de aluminio. Dejado el equipo en condiciones normales de uso. |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202416655 | STE |  | P094C017 | QUADRO DE FORCA TF-32 | 2188.037-4 | 202443 | 22/10/2024 09:48:12 | Verificar/solucionar falta de borracha de vedaçao na porta do painel o deixando vulnerável à umidade. | OUO1 | MEG3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202444 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Instalado espuma de aislación en la puerta del panel de fuerza TF-32. código del material 232181, material retirado del almacén. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. foto en anexo. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202416609 | STE | 202405892 | P041B003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0902 | 0817.002-9 | 202442 | 18/10/2024 10:55:52 | Conectar motor reparado. El mismo será montado mecánicamente vía AT 202408856. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202443 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Brindado apoyo a MAM3 para desconexión y reconexión de motor eléctrico del compresor. Realizado ensayo de aislación: 2980 MΩ T:28°C H:89%; Ensayo de resistencia de bobinas: 13,3/13,3/13,1Ω; Ensayo de tensión y corriente: VAB/VAC/VBC: 459.0/456.5/457.3V IA/IB/IC: 240,4/242,4/239,3A IN:365A. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202416575 | STE | 202416016 | N043A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.012-3 | 202442 | 16/10/2024 13:55:59 | Cambiar la configuración del sensor anticolisión para que esté normalmente abierto durante el funcionamiento normal del puente y que para una distancia <8m cierre el contacto OUT1 y <3m cierre el contacto OUT2 conforme OA.0476-R01. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202442 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme PT y OA.04676-R1, realizada modificación de configuración del sensor anticolisión. Realizados ensayos funcionales verificando que a una distancia mayor a 8m del puente N03, el puente N02 se desplaza libremente. A una distancia menor a 8m, entra a velocidad reducida y a 3m, el puente bloquea el movimiento de traslación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Archivo de Configuración del Sensor en Anexo.
202416544 | STE |  | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202442 | 16/10/2024 05:42:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o DAC 9A15 encontra-se inoperante com a mensagem de alarme "LOSS OF AIRFLOW". | OUO6 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202442 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada inspección verificando correcta operación del controlador PLC. Verificada inoperancia intermitente del ventilador del evaporador, sin constatar perdida de señal del controlador. Emitida SSA 202416841 solicitando verificar motivo de falla intermitente del ventilador. Dejado cables desconectados para posibilitar retirada del motor. Equipo sin condiciones de operación. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202416474 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202442 | 15/10/2024 09:49:05 | Constatados termostatos en sala 219 y 220 Inoperantes, ocasionando inoperancia del sistema de aire acondicionado. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202442 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Encaminhado termostato ao laboratório e os mesmos apresentam defeito comum no microcontrolador PIC16F648, o qual não permite reparo.
202416435 | STE |  | N049A035 | MOTORREDUTOR 03 DO SISTEMA DE ANCORAGEM (Montante PY) | 3227.007-9 | 202442 | 16/10/2024 15:32:17 | Durante a instalação de stoplog na U12 foi constatado que o motor de ancoragem 03 não respondia aos comandos de soltar/apertar. | MAM2 | MEG3 | FABIANO VIEIRA BERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202444 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección, realizado "reset", arrojando resultados satisfactorios, inconveniente subsanado, pórtico N03 dejado en condiciones de operación.
202416376 | STE |  | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202442 | 15/10/2024 09:03:04 | Durante movimentação da ponte N08, observado que o movimento de translação (sentido BR) ocorre de forma intermitente. Verificar e solucionar anomalia. | MAM2 | MEG3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202442 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado sensor anticolisión fuera de posición de montaje a causa de vibración, realizado reaprieto. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202416335 | STE | 202409466 | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202441 | 11/10/2024 09:40:46 | Realizar levantamiento en campo de las conexiones faltantes mencionadas en la SSA matriz y SSA 202408569. Marcar los diseños 5216DF70956P y 5216DF70879 a modo a tener detalles de los conductores faltantes. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202442 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizado levantamiento en campo, ambos diseños marcados se encuentran en anexo. Obs: marcación en color verde en los diseños indica falta de cables de conexión.
202416178 | STE | 202416073 | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202441 | 08/10/2024 08:12:28 | Verificar / solucionar problema de comando del termostato del DAC-9A44 ubicada en la sala del DT-PY. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202442 | GARAY VERON VENANCIO | Constatado termostato desligado . Realizada inspección visual sin constatar anormalidad. Posteriormente se procedio la normalización . Verificada partida y parada con normalidad del compresor 1 y 2. Temperatura=23.5°C; H%=57. Equipo en condiciones normales de operación.
202416017 | STE |  | P048A011 | FAN-COIL DAC-1007 SALA COMUNICACOES DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.040-0 | 202440 | 04/10/2024 14:53:45 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ventilador do FAN-COIL DAC-1007 não liga. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202442 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando compuerta de insuflamiento de aire cerrada, impidiendo partida del equipamiento. Realizada apertura de la compuerta, verificando normalización de la anormalidad. Realizados ensayos funcionales verificando operación normal del equipamiento. En anexo, fotografía de la compuerta.
202415955 | STE | 202412318 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202440 | 04/10/2024 07:49:50 | Efetuar verificação de sequência de fases na tomada alimentada pelo disjuntor 52.14 do painel QGBT-460. | MEG2 | MEG3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202442 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado foi realizado a verificação da sequência de fase na tomada alimentada pelo disjuntor 52.14, e constatado que a sequência se encontra de fase se encontra correta.
202415667 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202439 | 29/09/2024 11:28:47 | Verificar/solucionar ausencia de tapa de protección del poste de iluminación vial "L221". Localización: patio 220 kV, adyacente a la seccionadora "33TL3", conforme anexos. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202440 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificado a existência de um poste pertencente a iluminação viária sem a tampa de proteção do alojamento dos fusíveis. A tampa foi localizada no chão, próximo ao poste e recolocada no poste. Deixado sistema de iluminação viária da SEMD em condições normais de funcionamento e operação. Foto em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202415648 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202439 | 27/09/2024 17:11:09 | Modificar el circuito de accionamiento de las 2 luminarias instaladas en el tanque de la ETA2 (Bloque F33/34): eliminar el accionamiento por interruptor e instalar un relé fotoeléctrico que posibilite el accionamiento automático de estas 2 luminarias en condiciones de baja iluminación en la zona. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202442 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pela IEQ2, foi modificado o circuito de acionamento por interruptor e substituído por relé fotoelétrico para acionamento automático das luminárias. Emitido SSA 202416746 para atualização de desenho. Foto em anexo.
202415601 | STE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202439 | 27/09/2024 15:12:13 | Verificar las instalaciones eléctricas de la iluminación vial en las inmediaciones de la UPAC, alimentadas a partir de los circuitos 11 y 12 del QLEX-K. En adjunto el protocolo de recepción con las marcaciones de los diseños conforme construido. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202440 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado que ninguno de los circuitos principales (#11,12) correspondientes a la iluminación viaria fueron conectados, la conexión será realizado con SSA 202500973. Emitido P.T. 202501065 con respecto al intercalado de los circuitos que no están conforme padron de las instalaciones existente. Detectado discrepancia entre el diseño y la instalación en campo.Luminarias sin conexión a tierra, Realizado resistencia de aislación en circuitos (#11,12) Documentos en anexo.
202415595 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202439 | 27/09/2024 11:18:38 | SUBSTITUIR LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 10 A 18A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202440 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Sustituido la iluminación monumental de las unidades 10 a 18 A, lamparas de vapor metálico por lamparas de color rosa para atender el evento octubre rosa. En la semana 44, fueron retiradas las lámparas de color rosa y sustituidas por lámparas de color azul para atender el evento noviembre azul. Dejado la iluminación en condiciones normales de operación. Lámparas de color rosa fue devuelto al almacén para stock.
202415594 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202439 | 27/09/2024 11:12:11 | SUBSTITUIR LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 1 A 9A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202440 | GABRIEL ARNO ARENHART | No dia 01/10/2024 foram substituídas as lâmpadas em frente aos condutos forcados por lâmpadas vapor metálico cor rosa. Estas lâmpadas permanecerão instaladas até o final do mês de outubro. No dia 01/11/2024 foram substituídas as lâmpadas em frente aos condutos forcados por lâmpadas vapor metálico cor azul. Deixado as luminárias da iluminação monumental cor azul em condições normais de operação.
202415569 | STE |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202439 | 27/09/2024 10:06:16 | Prestar apoio a SGSS.AD para substituição da chapa da copa da elevação 127 60Hz, por chapas de indução. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202439 | ALISSON BITTENCOURT | Em suporte ao SGSS.AD, foi fornecida uma extensão com 4 tomadas para alimentação das novas chapas de indução instaladas na copa da elev.127m/AMC.
202415554 | STE |  | N053A050 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.006-1 | 202439 | 26/09/2024 17:23:38 | Durante execução da SSP 20243618 verificou-se que a translação do limpa grades para o lado PY funciona de maneira intermitente. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202442 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo funcional verificando operación normal del Limpia Rejas. Fue verificado e informado a los operadores que durante el encendido del Limpia Grades para operación, se debe aguardar unos 15 segundos para completar la inicialización de los inversores y evitar que el limpia rejas se desplace sin desenrollar o enrollar el cable de alimentación. Equipo en condiciones normales de operación.
202415552 | STE |  | N043A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.007-8 | 202439 | 26/09/2024 17:23:52 | Durante execução da SSP 20244163 foi verificado que o sensor anticolisão apresenta funcionamento intermitente. Ponte só translada usando a função aproximação, sendo necessário aproximar a Ponte N3 para que a translação volte a funcionar normalmente. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202440 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo, verificando sensor anticolisión en estado de error cuando la distancia es mayor a 30m. Realizada solicitud de PT a IEQ2 para inversión de lógica del sensor y a su vez, solicitado PT a IEE2 para inversión de lógica en PLC, luego de realizar la inversión de lógica del sensor y del PLC, realizados ensayos funcionales verificando subsanación del problema. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202415471 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202439 | 25/09/2024 17:27:01 | Verificar las instalaciones eléctricas de tomacorrientes 460V 63A de la UPAC en cuanto a montaje y cableado. Realizar ensayo de aislación (500Vcc/1min) a los cables para alimentación de los 6 tomacorrientes. Al finalizar el ensayo, realizar ensayo de secuencia de fase y medición de tensión. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202440 | ALISSON BITTENCOURT | Após a verificação das tomadas de 460V/63A da UPAC, constatou-se que apenas 1 das 6 tomadas está em condições normais de funcionamento. As outras 5 apresentam pendências, para as quais foram emitidas as SSAs 202415966, 202415969, 202415971, 202415976 e 202415955. Em anexo, segue a lista de SSAs emitidas para a gestão dessas pendências, com seus respectivos detalhes, bem como os resultados dos ensaios de resistência de isolamento e tensão.
202415468 | STE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202439 | 25/09/2024 16:51:42 | Prestar apoyo a la SOCC.DT aislando los circuitos C6 y C8; del tablero QF-1P-01 (102) para posibilitar las modificaciones de layout previstas en las salas 209 y 211 del edificio LQEE. Una vez finalizadas las modificaciones, la conexión de los tomacorrientes reubicados será realizado con otro documento. Coordinar los trabajos con Alexandre Kozerski R.: 4723 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202440 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado a desconexão de algumas tomadas das salas 209 e 211, para possibilitar a alteração no layout destas salas pela SOCC.DT. Emitido SSA 202417010 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado demais tomadas das salas 209 e 211 em condições normais de funcionamento.
202415467 | STE |  | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202439 | 25/09/2024 16:51:29 | Prestar apoyo a la SOCC.DT aislando los circuitos C6; C8; C17 y C22 del tablero QF-1P-02 (352) p/ posibilitar las modific. de layout en las salas 209; 211; 214; 215; 225B; 226 del LQEE. P/ las salas 220 y 221, identificar y aislar el circuito de los tomacorrientes instalados a través de canaletas de PVC p/ posibilitar las modific. Una vez finalizadas las modificaciones, la conexión de los tomacorrientes reubicados será realizado con otro documento. Coordinar trabajos con Kozerski R.: 4723 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202440 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Prestado apoio a SOCC.DT isolando os circuitos C6; C8; C17 y C22 do quadro QF-1P-02 (352) p/ possibilitar modificações de layout nas salas 209; 211; 214; 215; 225B; 226 do LQEE. Identificado e isolado o circuito das tomadas instalados através de canaletas de PVC p/ possibilitar as modific. Após termino dos trabalhos deixado o circuito em condições normais de funcionamento. Emitido SSA 202417010 para IEQ2 atualizar desenho.
202415451 | STE |  | P093B063 | SPLIT-SYSTEM UE-2P-304 TUBUL./DUTOS/INSTR E ACESSÓRIOS | 2192.001-4 | 202439 | 26/09/2024 10:10:38 | Verifica e solucionar acionamento intermitente do ventilador do condensador do SPLIT-SYSTEM UE-2P-304 | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202440 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado el ventilador del condensador de SPLIT-SYSTEM UE-2P-304 y encontrado CAPACITOR FIJ POLIP MET 15MF 10% 380V averiado. Sustituido por otros de la misma caracteristica retirado del almacen y realizado ensayo In:4.5, I:4A V: 220.5V. Dejando en condición normal de operación.
202415435 | STE | 202415367 | P092B003 | COMPRESSOR HERMETICO HELICOIDAL CIRC FRIG 01 CP-UR-TE-01 | 2179.001-8 | 202439 | 25/09/2024 15:43:58 | Favor realizar desconexión y conexión eléctrica del sensor de temperatura del evaporador del circuito 1 del CP-UR-TE-01 | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202440 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada desconexión para sustitución del sensor de temperatura del evaporador del circuito 1 del CP-UR-TE-01, por MAM 3. Efectuada reconexión y realizado ensayos funcionales con apoyo de OPUO.DT. Dejado en condición normal de operación.
202415405 | STE |  | K053F011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.052-6 | 202439 | 25/09/2024 08:47:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação na galeria da elevação 156, com entrada no bloco I-20 e da sala de pendulo localizada no bloco I-23, se encontram apagadas. Fotos e e-mail em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202440 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado luminária em curto-circuito, foi substituído a luminárias e cabos, e substituído lâmpadas queimadas da iluminação principal e de emergência. SM: 490408, 490409 DM: 70036555, 70036556
202415396 | STE |  | P047B010 | PDAC-9A09 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A09 | 0830.030-5 | 202439 | 25/09/2024 05:24:02 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma temperatura alta en la Sala del Scada, estando como principal DAC-9A09 | OUO5 | MEG3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202440 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Encontrado actuador y valvula 3 vias con el eje atorado, realizado limpieza y lubricación, realizado ensayos funcionales posteriormente costatando libre movimiento con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202415322 | STE |  | J094A001 | QUADRO KV-01 | 0351.001-8 | 202439 | 24/09/2024 07:32:21 | Durante inspección de MP4A (SSP 20244089), verificado bloco temporizado posición 8K2 (Telemecanique LA2-D22 1NA+1NF) inoperante. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202439 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído bloco temporizado por outro de mesmas características retirado do almoxarifado sob o código 200239. Realizados ensaios conforme IM.EQ.0043 com ajuste de acordo com OA.0855.R00. Valor deixado 30,8 segundos. Liberado equipamento em condicoes normais de uso.
202415307 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 15:22:27 | Durante o comissionamento (SSA 202410924) foi verificado discrepância entre os desenhos 3238-DF-G9270 e 3238-DC-G9269. No primeiro consta os IDRs 1 e 2 no circuito 52.9 e 52.13 (tomadas do escritório) e no segundo os IDRs constam nos circuitos 52.4 e 52.12 (chuveiros). Fisicamente se encontram instalados apenas IDRs de 25A, 30mA nos circuitos 52.9 e 52.13. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202449 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202415314) foram instalados os IDRs 3 e 4 nos circuitos 4 e 12 respectivamente. Este serviço foi executado pela contratada da SOCM.DT. Emitido SSA 202419102 para IEQ2 efetuar atualizar desenhos 3238-DF-G9270 e DC-G9269. Deixado painel QLF-CAR-02 em condições normais de funcionamento e operação. Fotos em anexo.
202415302 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 15:05:28 | Durante o comissionamento (SSA: 202410924) foi verificado que os condutores instalados entre o barramento principal do painel QLF-CAR-02 e os fusíveis de proteção do comando deste painel são de 1,5mm². A proteção a montante deste trecho de cabo é o disjunto 52.5 do painel QGBT-220V que se encontra ajustado em 100A. Desenho 3238-DF-G9270 e foto do painel em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202446 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme o PT da SSA 2024/15310, realizada a modificacao do circuito, com a eliminacao dos fusíveis e a protecao do circuito pelo disjuntor 52.11, que antes era reserva (de acordo com o desenho anexo ). Realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Liberado circuito em condicoes ideais de uso. Emitida SSA 2024/18252 para atualizacao de desenhos.
202415217 | STE | 202410045 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202439 | 23/09/2024 09:36:55 | Repetir los ensayos y mediciones indicados en la SSA 202411718 utilizando una carga >15 Tn. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202440 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado ensayo y mediciones de corriente con carga de 27Tn con apoyo de IEQ2 obteniendo las siguientes mediciones de corriente en el indicador de peso: cota 98 (ancor: 12.86mA, suspen: 13.09mA), cota 108 (ancor: 12.9mA, suspen: 13.17mA), cota 115 (ancor: 12.81mA, suspen: 13.21mA), cota 122 (ancor: 12.82mA, suspen: 13.04mA), cota 133 (ancor: 12.86mA, suspen: 13.04mA), cota 144 (ancor: 12.90mA, suspen: 13.48mA). Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202415179 | STE | 202413538 | K094B010 | SECADOR DE AR S2 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.002-7 | 202438 | 20/09/2024 11:55:23 | Para atender la SSA 202413540 el contratista propone los siguientes cambios: 1 - Invertir la etiqueta del Secador 1 por secador 2 2 - Invertir los cables de alimentación 460 Vca y la Alarma al PLC junto con su TAG de identificacion. Con esos cambios fisicos, los diseños no serán alterados. 3 - Invertir los cables de salida de los disyuntores 52.12 y 52.23 del tablero QGBT-460, con este cambio el diseño queda inalterado. Acompañar al contratista y realizar ensayo punto a punto | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202439 | GABRIEL ARNO ARENHART | Executado por SOCM.DT: 1) modificação da identificação para SECADOR DE AR S2; 2) os cabos de interligação com os painéis CM-UPAC-01 e QGBT-460 foram devidamente trocados e mantidos os Tags AAPE0013 e HAPE0037. As intervenções foram executadas em conjunto com MEG2 no CM-UPAC-01(SSa202415183) e QGBT-460 (SSa202415180). Foi realizado testes e constatado que as conexões ficaram conforme desenhos.
202415175 | STE | 202413540 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202438 | 20/09/2024 11:54:51 | Para atender la SSA 202413540 el contratista propone los siguientes cambios: 1 - Invertir la etiqueta del Secador 1 por secador 2 2 - Invertir los cables de alimentación 460 Vca y la Alarma al PLC junto con su TAG de identificacion. Con esos cambios fisicos, los diseños no serán alterados. 3 - Invertir los cables de salida de los disyuntores 52.12 y 52.23 del tablero QGBT-460, con este cambio el diseño queda inalterado. Acompañar al contratista y realizar ensayo punto a punto | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202439 | ELVIS ECCEL | Executado por SOCM.DT: 1) modificação da identificação para SECADOR DE AR S1; 2) os cabos de interligação com os painéis CM-UPAC-01 e QGBT-460 foram devidamente trocados e mantidos os Tags AAPE0012 e HAPE0036. As intervenções foram executadas em conjunto com MEG2 no CM-UPAC-01(SSa202415183) e QGBT-460 (SSa202415180). Foi realizado testes e constatado que as conexões ficaram conforme desenhos.
202415147 | STE |  | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202438 | 19/09/2024 17:25:03 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTVIO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "GENERADOR DIESEL 2 TANQUE DE ACEITE LUBRICANTE NIVEL BAJO", SIN REARME. OBS.: VERIFICADA INDICACIÓN MECÁNICA EN 76% (ACTUACIÓN DE NIVEL EJUSTADA EN 40%). | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202439 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando desajuste del pino de actuación del mecanismo del fin de curso de la llave de nivel. Realizado reaprieto del mismo verificando subsanación del problema. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del mismo. Equipamiento dejando en condiciones normales de operación.
202415146 | STE |  | P087A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-02 2# PAV | 0874.005-4 | 202439 | 23/09/2024 08:26:14 | Verificar y solucionar interruptor 52.07 disparado. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202440 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado falla en la alimentación del trafo TM, terminal averiariado causando descarga en la carcaza del mismo, Sustituido terminal normalizando el circuito de alimentación. Mediciones en el compressor de resistencia isolación/ohmica/corriente (I-max19,6a)/tensión: 350MΩ /1,2-1,2-1,2Ω /11,3-12,1-11,9A /445,445,446V. Dejado el circuito en condiciones normales de funcionamento.
202415125 | STE |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202438 | 19/09/2024 14:53:26 | Verificar/Solucionar disparo do disjuntor 52.02 (QASC-02) do painel QSC-01. Obs.: Verificado o disjuntor 52.07 (DAC-9A30) do painel QASC-02 também disparado. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202438 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspección visual y mediciones de resistencia de aislación en el tramo QSC-01(52.2) y QASC-02(52.1) con los siguientes valores: Rxt/Sxt/Txt: 15000/18000/17000Mohm y RxS/RxT/Txt: 30000/32000/40000Mohm, 25°C 57%HR. No encontrado ninguna anormalidad. Solicitado a operación normalizar los disyuntores en ambos paneles normalizando el circuito e emitido SSA 202415146 para verificacion del QASC-02, disjuntor 52.07. Demas equipamientos dejados en condiciones normales de funcionamiento.
202415087 | STE | 202408649 | P089B009 | SELF-CONTAINED DAC1037 - 4# PAV | 0783.053-0 | 202438 | 19/09/2024 16:02:17 | Efetuar a conexão do compressor, pressostatos e resistência do carter do DAC 1037. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202439 | GARAY VERON VENANCIO | Reconectado compressor y resistor de calentamiento, el contator del compressor con contacto principal soldado. O resistor fue instalado por MAM3 y posteriormente conectado con mediciones 0,3A/224V. El contactor fue substituído por otro de mesma característica. Mediciones en el compressor de resistencia isolación/ohmica/corriente (I-max19,6a)/tensión: 105MΩ /1,3-1,3-1,3Ω /11,3-12,6-12,6A /445,445,446V. El circuitos dejando en condiciones normales de funcionamento.
202414979 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202438 | 17/09/2024 15:19:24 | Verificar y solucionar equipo de iluminación con defecto, en el pasillo que comunica las cotas 98 y 92m - Bloque U03. | MEG1 | MEG3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202438 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Feito inspeção e encontrada luminárias com defeito, substituídas por outras novas de mesmas características. Deixadas em condições normais de funcionamento.
202414944 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202438 | 17/09/2024 08:44:22 | Solicito apoio para substituição plugue industrial macho 3P+T 440V 63A 11H com falha (código de estoque 670847), do ventilador do nicho da comporta, verificado durante PD 3A da U03. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202438 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado plugue industrial macho 3P+T 440V 63A 11H com defeito, foi substituído por um novo de mesma característica técnica, deixado condições normais de operação.
202414922 | STE |  | P083A001 | SELF CONTAINED DAC-801 | 0783.090-7 | 202438 | 17/09/2024 08:47:11 | Verificar/solucionar o termostato de controle do DAC-801 que apresenta defeito. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202439 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Encontrado termostato posición "TC" inoperante, sustituido por otro de mismas caracteristicas técnicas (cod. almox: 714222). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 202415460 para IMA0 para gestionar reparo del termostato.
202414892 | STE |  | K008G002 | QUADRO QF-OF-01 | 1218.001-0 | 202438 | 16/09/2024 15:02:08 | Durante o comissionamento do painel QF-OF-01 (SSA: 202410921), foi verificado que a identificação da carga dos circuitos 52.3, 52.4, 52.6, 52.10, 52.15, 52.16, 52.17, 52.19 e 52.20, se encontra incorreta. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202449 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no quadro QF-OF-01 e constatado que a identificação dos circuitos 52.3/52.4/52.6/52.10/52.15/52.16/52.17/52.19/52.20 foi corrigida.
202414885 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202438 | 16/09/2024 14:37:15 | Durante o comissionamento do painel QF-OF-01, foi verificado que o motor do portão principal da UPAC não se encontra instalado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202442 | ALISSON BITTENCOURT | Foi constatado que o motor do portão principal da UPAC, modelo Veloz Durata 2.0, está devidamente instalado e operando em condições normais. A medição da corrente elétrica durante o acionamento registrou o valor de 3,8A. Ensaios de resistência de isolamento e verificações ponto a ponto foram realizados durante o comissionamento, conforme SSA 202410921. Documento com os resultados dos ensaios está em anexo.
202414884 | STE | 202414815 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202438 | 17/09/2024 08:48:35 | SOLICITAMOS APOIO DE MODO A VERIFICAR ACIONAMENTO DO ALARME "BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TORRE_E1 NIVEL MUY_BAJO ACTUADO" REPORTADO EM SISTEMA SCADA. OBS: VERIFICADO CORRETO NÍVEL DO RESERVATÓRIO TORRE 1, NA ELEV.219M. OBS2: ETA-1 E ETA1A EM PERÍODO DE CONFIABILIDADE CONFORME CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202438 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando sensor ultrasónico en estado de error, solicitado PT a IEQ2 sobre substitución del mismo por un sensor piezoeléctrico conforme SSA 202415301, luego de parecer favorable, substituido el sensor y realizadas pruebas funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Emitida SSA 202513281 solicitando actualización de diseño. En anexo, manual del sensor instalado.
202414869 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202438 | 16/09/2024 12:07:44 | Verificar e solucionar guarda-corpo com aterramento desconectado, localizado na elevação 89m próximo à escotilha da caixa espiral. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202438 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado aterramento com uma parte faltando na elevação 89m próximo à escotilha da caixa espiral. Efetuado recomposicao do trecho faltante e deixado em condicoes normais de funcionamento. Obs. utilizado sobra do material SSA 202308693. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202414810 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202437 | 14/09/2024 12:06:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lampara ubicada de la "sala de control y supervision" frente al panel "2F4" se encuentra con defecto conforme anexo. | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202438 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Fue encontrado una lampara tubo led de 20W con falla de encendido intermitente, fue cambiado por un lampara nueva de las mismas características técnicas, iluminación dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202414794 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202438 | 16/09/2024 07:11:41 | Verificar solucionar equipo de iluminación caído, cota 98, eje BC, frente al tanque de aire N2 del Regulador de velocidad U01. | OUO5 | MEG3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202438 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Feito inspeção e encontrada luminária com defeito, substituída por outra nova de mesmas características. Deixada em condições normais de funcionamento |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202414782 | SCA |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202440 | 30/09/2024 09:31:37 | Verificar las instalaciones eléctricas de iluminación y tomacorrientes del predio de hidrología de campo, con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto, debido a modificaciones realizadas a través del CT 4500070370 Efectuar marcaciones en el plano (caso sea necesario) para posterior actualización en el SATEDMS | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202442
202414779 | STE |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202437 | 13/09/2024 14:42:32 | Durante o comissionamento do painel QF-CAR-01 (SSA 202410923) foi identificado que os circuitos #13 e #15 se encontram com baixa isolação e que as caixas de passagem nas quais as tomadas estão alojadas se encontram com água acumulada. Ensaios dos circuitos e fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202442 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e verificado que a contratada efetuou a secagem e limpeza das caixas das tomadas 2P+T/220V. Ensaio de resistência da isolação dos cabos dos circuitos 13 e 15: C#13: A/massa;B/massa;A/B= 750/720/880Mohm. C#15: A/massa;B/massa;A/B= 310/400/900Mohm. Temp.= 27°C; UR%=64,9; megger IB3200. Circuitos deixados em condições normais de operação.
202414764 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202437 | 13/09/2024 12:10:28 | Verificar e solucionar iluminação deficiente na sala dos ventiladores, EL. 214, atrás do painel QK. | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202438 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | ENCONTRADO INTERRUPTOR BIPOLAR DA SALA DE VENTILACAO DO VERTEDOURO DANIFICADO. REALIZADO SUBSTITUICAO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERISTICAS RESOLVENDO O PROBLEMA. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202414715 | STE |  | K053F014 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 179 | 0947.014-0 | 202437 | 13/09/2024 11:09:32 | Verificar motivo pelo qual as tomadas referentes ao circuito do disjuntor 52.15 do painel QT-03 encontram-se desenergizadas mesmo estando o disjuntor fechado. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202438 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | ENCONTRADO 2 TOMADAS DE 460V DANIFICADAS E REALIZADO SUBSTITUICAO POR OUTRAS NOVAS DE MESMAS CARACTERISTICAS RESOLVENDO O PROBLEMA. MEDIDO TENSAO DE 456V ENTRE FASES APOS NORMALIZACAO. |  | 72 - EQUIPAMENTO COM SUBCORRENTE
202414558 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202437 | 10/09/2024 22:57:56 | Verificar acionamento do alarme "ETA-1 SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD" reportado no sistema SCADA, com posterior rearme. | OUO5 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202438 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado que el punto corresponde a una maniobra normal de la Eta durante el transporte de productos y no una Alarma de condición anormal. Emitida SSA 202415270 a MEL4 solicitando subsanación del problema.
202414517 | STE |  | J090A030 | QUADRO KTA-01 | 0519.001-0 | 202437 | 10/09/2024 12:00:49 | Verificar/Solucionar motivo por el cual disparo indebidamente el Interruptor DJ3 (Hipocl Agitador). | OUO5 | MEG3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202438 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Encontrado disyuntor DJ3 averiado, Sustituido por otro de iguales características técnicas, código de material: 300551, sustituido relé térmico que que se encontraba averiado por otro de iguales características técnicas, código del material: 518298, realizado ensayo de aislación en el motor (RST/TIERRA=5100 mΩ) realizado mediciones eléctricas tensión VAB/AC/BC=220/220/220V. Corriente IA/B/C: 2,3/2,4/2,3A; IN=3,45A dejado equipamiento en condiciones normales de operación. Anexo, ensayo disyuntor
202414480 | STE |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202437 | 10/09/2024 09:43:14 | Durante o comissionamento do painel QF-CAR-01 (SSA: 202410923), foi verificado que a identificação da carga do circuito 52.21 se encontra incorreta. Atualmente ele se encontra identificado como " Disjuntor 52.21 Alimentação Exaustores" e a identificação correta é "Disjuntor 52.21 Reserva Equipada" | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202447 | GABRIEL ARNO ARENHART | No dia 22/11/2024 foi verificado que a identificação do disjuntor 52.21 do painel QF-CAR-01 foi corretamente substituída pelo texto "DISJUNTOR 52.21 RESERVA EQUIPADA". Serviço realizado pela contratada da SOCM.DT. Foto em anexo.
202414259 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202436 | 06/09/2024 15:56:44 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor "52D22" no abrió automáticamente luego de dar comando de parada del GDV-02. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202438 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificada mola de retorno do eixo de abertura solta (fig.1). Constatado anél elástico da machadinha com folga (fig.2). Encontrada mola de retorno da machadinha fadigada (fig.3). Substituídas as molas e o anél elástico por outros originais oriundos de sobra de montagem, realizado lubrificacao e o ajuste mecânico necessário e realizados os ensaios em conjunto com a operacao, chegando a resultados satisfatórios (video 1). Deixado equipamento em condicoes normais de uso. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202414209 | STE |  | N056A020 | LIMITES DO MOVIMENTO DO SISTEMA E SENSORES | 3158.025-6 | 202436 | 05/09/2024 08:59:38 | A modo de dejar operativo el montacargas en el modo mantenimiento con velocidad elevada de manera temporaria, sin el funcionamiento de la puerta de la cota 133: -Desconectar el cable del borne 4X6-10 referente a la entrada digital puerta cerrada del CLP I6.01 (cota 133). -Retirar los fines de curso 11S1/4 de sus bases para evitar su accionamiento. REF: AR/SMI.DT/077/2024 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202436 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento durante retirada de las dos bases de los fines de curso de la apertura y cerradura de la puerta en la cota 133 (11S1 ~ 11S4). Desconectado también puntos 4X6-10 y 4X6-11, para simulación de puerta cerrada. Una vez finalizada la reparación, fue acompañada la reinstalación de la puerta. Posteriormente, fueron reinstalados los fines de curso y los puntos fueron reconectados. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento.
202413978 | STE | 202413944 | P042A008 | CONDENSADOR CD-QCH-1101 E ACESSÓRIOS | 0813.004-3 | 202436 | 02/09/2024 16:45:18 | Verificar e solucionar alarme de baixo fluxo de água no condensador do UNITOP 1101 | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202436 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verficado en conjunto con MAM2 llave de flujo posición "FSL034" averiada, realizada desconexión y reconexión posterior a la sustitución hecha por MAM2. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202413977 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202436 | 02/09/2024 18:08:52 | Verificar/solucionar atuação do alarme "LICA 1.408 falha medição" referente ao Unitop 1102, com rearme. | OUO6 | MEG3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202436 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado circuito completo e nao encontradas anormalidades. Conferido reaperto e medido borne 45 da régua X2 = 6.24 mA (equivalente a 13.9%) e verificado que a IHM indicava 14,1%. liberado equipamento em condicoes normais de uso.
202413806 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202435 | 29/08/2024 11:22:25 | Verificar y solucionar interruptor 2Q1 referente al compresor 2. disparado. Obs: interruptor abierto para posibilitar rearme de la alarma. | OUO2 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202436 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO INSPECCION, DETECTADO CONTATOR POSICIÓN 4K5 Y 4K7 CON FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE. REALIZADO SUBSTITUICIÓN POR OTROS DE LA MISMA CARACTERISTICA, KLOCKNER MOELLER MODELO CONTACTOR AUX 4NA/4NC 6A 110V 50/60, Y BLOCO AUXILIAR KLOCKNER MOELLER DIL-A-XHI22 2NA+2NF. REALIZADO ENSAYOS, CONSTATANDO FUNCIONAMIENTO NORMAL.
202413455 | STE |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202435 | 26/08/2024 08:59:22 | Favor realizar conexión eléctrica del presostato de baja presión sustituido conforme SSA 202413008. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202435 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada conexión electrica del presostato, realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202412538 | STE | 202302979 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202432 | 08/08/2024 17:10:45 | Instalar disjuntor 352C reparado e aprovado nos testes. Executar comandos remotos de fechamento e abertura. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202433 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada instalación del disyuntor 352-C y con apoyo de la Operación realizados ensayos de comando de cierre y abertura con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202412432 | STE | 202406824 | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202432 | 07/08/2024 14:43:37 | A modo de verificar el funcionamiento en modo automático del TAA 2-CRL3: Con el circuito desenergizado, verificar el punto a punto del circuito de mando (pág. 8,9) según el diseño de referencia en anexo (recibidos vía e-mail, todavía no disponibles en el SAT a la fecha) Luego, realizar los procedimientos indicados en el documento adjunto para verificar funcionalidad en modo automático con el circuito energizado. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202434 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizado el punto a punto en el TAA-2CRL-3,constatado falta del termostato posición TH1, realizado los ensayos funcionales solicitados de forma satisfactoria mediante jumper en los bornes Z2-5 y Z2-6. emitida SSA:202413447 para actualización de diseño, emitida recomendación N°:4644 para elaboración de PIC, emitida recomendación N°:4645 para elaboración de OA, emitida SDS 15285 para elaboración de LMR.
202412340 | STE | 202412301 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202432 | 06/08/2024 14:57:43 | Verificar solucionar motivo de alarma en el equipo. Compresor no entra en funcionamiento. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202433 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 33/2024: Verificado Relé Pos. CLO inoperante, enviado a reparo vía SSA: 202413463. 10/2025: Retirado relé CLO del AA3 vía SSA 202503255 e instalado provisoriamente en AA1. 02/2026: Relé instalado provisoriamente presenta defecto, y es reemplazado con uno nuevo proveniente de almacenes vía SSA: 202600056. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202412308 | STE |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202432 | 05/08/2024 16:47:36 | Verificar e solucionar sensor de temperatura do DAC-9A15 indicando -40°C | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202434 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e não foi encontrada nenhuma anormalidade na indicação de temperatura do sistema de ar condicionado, realizado ensaios de parada e partida, apresentando funcionamento normal. OBS. serviço executado dentro da AT- 202406689.
202412302 | STE |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202432 | 05/08/2024 16:04:54 | Durante o atendimento da SSA 202412128 foi encontrado mufla do cabo de alimentação de entrada do Painel PMT com rompimento na isolação ocasionando curto circuito a massa. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202433 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Posterior a los trabajos de sustitución de los aisladores y muflas de las fases R,S,T alimentación 13.8 Kv panel PMT, realizado por parte de la MCI4 trabajos de pintura en la estructura del panel que se encontraba dañada. dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202412294 | STE |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202432 | 05/08/2024 16:48:14 | Verificar motivo pelo qual equipamento apresenta falha Loss Airflow recorrente. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202434 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e não foi encontrada nenhuma anormalidade no sistema de ar condicionado, apresentando funcionamento normal.
202412192 | STE |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202432 | 05/08/2024 08:25:07 | Verificar solucionar motivo de accionamiento intermitente del compresor izquierdo. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202433 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Durante la verificación encontrado presostato posición PB1 con falla. Emitida SSA:202413008 para sustitución, a ser realizada por la MAM3.
202412163 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202431 | 02/08/2024 11:15:20 | Verificar y solucionar interruptor 2Q1 (compresor 2), disparado. Obs: interruptor abierto para posibilitar rearme de la alarma. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202433 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y Encontrado falla en lo contacto del contactor 2C1, realizado sustituición del mismo por otra de la misma caracteristica, efectuado ensayos de resistencia de aislación=820OHM y resistencia óhmica del compresor 2=1.5/1.5/1.5OHM, T:24.7°C, URA=76% ,Tensión = 460/461/460V, In:179A Corriente:144.1/146.2/146.5A, en conjunto con OUO2, posterior se dio comando de partida del mismo verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación
202412081 | STE | 202412062 | N063C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.014-2 | 202431 | 01/08/2024 09:43:31 | Solicitamos apoio para investigar o motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52-27 do QP-03 (alimentação da ponte rolante auxiliar 100T EL.136). | MEG2 | MEG3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202431 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Fue realizado inspección y constatado que el barramento se encontrava ya energizado atravez de QP-01 no siendo necessário la intervención.
202411992 | STE | 202302979 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202431 | 31/07/2024 14:03:21 | Realizar os ensaios de aceitação no disjuntor 352C Magrini-Galileo modelo B1-50 (resistencia de isolamento, de contato e ensaios funcionais) de acordo com o documento anexo. O disjuntor foi reparado pela empresa W-service através do contrato 4500074280 e SMDTC-1939. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202431 | GARAY VERON VENANCIO | Realizados os ensaios de aceitação no disjuntor 352C Magrini-Galileo modelo B1-50 com resultados dentro dos padroes esperados. Resultados anexos.
202411747 | STE | 202316748 | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202430 | 26/07/2024 11:13:18 | Verificar la conectividad con el conversor USB-RS485 CAREL en poder de Marcos Jiménez. Proceso de conexión marcados en las paginas 38 y 52 del manual del controlador en adjunto. Manual del conversor también en adjunto. OBS.: Verificar la conexión instalando previamente los drivers del Virtual Com Port (VCP) en la PC a utilizar. Adjunto archivo para instalación (compatible para Windows 7 hasta 11). | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202432 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada conexión conforme anexos de emisión. Verificado que además de los pasos indicados, el PLC debe ponerse en pLAN Addres "0" a través del botón "A". Verificado que el acceso al Software está protegido por contraseña. En anexo, captura de pantalla y contacto del fabricante.
202411724 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202430 | 25/07/2024 17:35:58 | Verificar e solucionar horário do CLP desajustado em 78 minutos. | OUO7 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202432 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Confirmado desajuste mencionado. Realizada alteração dos parâmetros referente ao horário do CLP, sem alterar as demais configurações e deixado equipamento em condições normais de utilização. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202411718 | STE | 202410045 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202430 | 25/07/2024 15:17:33 | A modo de verificar la posibilidad de lectura de peso en el montacargas AMD en el sistema existente, verificar el funcionamiento del controlador de la celdas de cargas indicado como "B2" en el plano 5218-DF-8339-P (Pag 13). Utilizar el procedimiento descrito en el documento .doc en adjunto como referencia. En anexo también los detalles del circuito interno del sistema extraído del catalogo 52186083213P (Pags. 197-211). | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202432 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme solicitado foi verificado e constatado que o controlador da célula de carga não estava em funcionamento, retirado os cartões e encaminhado ao laboratório para reparo. Após reparo reinstalado os mesmos e realizado alguns movimentos com o monta cargas em vazio e com carga de aproximadamente 7 toneladas movimentando em todas as cotas. Valores medidos em documento em anexo.
202411633 | AIM |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202430 | 25/07/2024 07:50:23 | Durante atención a SSP 20243711 (1A), encontrada resistencia de recalentamiento alimentado por KM8 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202431 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitido SSA 202411857 para a IEQ2 solicitando especificação e aquisição de resistor devido a falta de sobressaliente.
202411490 | STE | 202411158 | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202430 | 23/07/2024 11:42:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o equipamento apresenta dados de temperatura ambiente discrepante conforme mostrado em anexo. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202430 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado falso contato no borne 2 da régua J3. realizado reaperto e retomada a normalidade da indicacao 19C (thermigrometro 19,2C).
202411400 | STE |  | P094D035 | QUADRO DE FORCA TF-17 | 2188.046-6 | 202429 | 19/07/2024 15:41:19 | Durante inspeção de manutenção da SSP 24244692, verificado ausência de corrente na fase S referente ao humidificador de 1,0 KW do contator C2 (fases R/T = 2,0/2,3A). | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202431 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Conforme Parecer Técnico SSA: 201708319C, realizada substituición del relé de estado sólido posición VP1, por contactor tripolar debido a alto índice de defectos. Realizados ensayos tensión/corriente de la carga accionada RS/RT/ST 378/379/379V, Corriente R/S/T:4,6/4,5/4,4 A. Emitida SSA ACT DISEÑO 202411888 a IEQ2 . Equipo dejado en condiciones normales de operación. Diseño as built en anexo.
202411398 | STE |  | P094A035 | QUADRO DE FORCA TF-51 | 2188.024-5 | 202429 | 19/07/2024 16:03:41 | Durante inspeção da manutenção na SSP 20244757 verificado defeito no relé de estado sólido VP-1. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202431 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme Parecer Técnico SSA: 201708319C, realizada substituición del relé de estado sólido posición VP1, por contactor tripolar debido a alto índice de defectos. Realizados ensayos tensión/corriente de la carga accionada RS/RT/ST 375/377/378V, Corriente R/S/T: 4,5/4,5/4,4A. Emitida SSA 202411887 a IEQ2 solicitando actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Diseños as Built en Anexo.
202411378 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202429 | 19/07/2024 08:07:13 | Durante manutenção preventiva SSP 20244756 encontrado inversor com defeito, do painel TF-47, sala 107. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202430 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada sustitución de inversor por otro de las mismas características técnicas, realizado test funcional con valores de tensión R/S/T:267,6/267,3/268,4V corriente RST:0,5/0,5/0,5A. Resistencia de aislación en motor 10500 Mohm. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202411778 para IMA0 Providenciar el reparo del inversor.
202411373 | STE |  | P094D017 | QUADRO DE FORCA TF-01 | 2188.043-0 | 202429 | 19/07/2024 07:33:01 | Durante manutenção preventiva SSP 20244756 encontrado rele de estado sólido VP1 E VP2 com defeito, do painel TF-01. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202430 | THOBIAS DANIEL | Conforme Parecer Técnico SSA: 201708319C, realizada substituición del relé de estado sólido posición VP1, por contator tripolar debido a alto índice de defectos. Realizados ensayos tensión/corriente de la carga accionada RS/RT/ST 375/377/378V, Corriente R/S/T:5,6/5,5/5,4 A. Emitida SSA ACT DISEÑO 202411886 a IEQ2 . Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202411329 | STE |  | P094B025 | QUADRO DE FORCA TF-25/26 | 2188.031-3 | 202429 | 18/07/2024 10:46:53 | Durante manutenção preventiva SSP 20244756 foram encontrados reles de estado sólido VP1/VP2 com defeito no painel TF-25/26. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202430 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme Parecer Técnico SSA: 201708319C, realizada substituición del relé de estado sólido posición VP1/VP2, por contator tripolar debido a alto índice de defectos. Realizados ensayos tensión/corriente de la carga accionada RS/RT/ST 375/377/378V, Corriente R/S/T:10,8/11,0/10,9 a; 10,8/10,9/10,8A. Emitida SSA 202411882 a IEQ2 solicitando actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202411328 | STE |  | P094B017 | QUADRO DE FORCA TF-27/28 | 2188.030-1 | 202429 | 18/07/2024 10:53:19 | Durante manutenção preventiva SSP 20244756 encontrado rele de estado sólido VP1 E VP2 com defeito, do painel TF-27/28. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202430 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Conforme Parecer Técnico SSA: 201708319C, realizada substituición del relé de estado sólido posición VP1/VP2, por contactor tripolar debido a alto índice de defectos. Realizados ensayos tensión/corriente de la carga accionada RS/RT/ST 375/377/378V, Corriente R/S/T:4,6/4,4/4,4 A; 4,5/4,5/4,5A Emitida SSA 202411884 a IEQ2 solicitando actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Diseño as built en anexo.
202411211 | STE |  | P041C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0903 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 0903 | 0827.002-3 | 202429 | 17/07/2024 17:44:59 | Verificar solucionar motivo de Alarma Compr. Deslg. por Subtensión no CCM. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202430 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando terminal quebrado en transformador TP3 que alimenta el Relé de Sub-Tensión 27.1 en KX-02, en contacto con masa, ocasionando disparo del fusible F6 y actuando alarma de subtensión. Reemplazado terminal y fusible, Realizado Megger 500 VCC 1min= R:1400 Ohms, T:26,9°C; H:79,5%, verificando subsanación del problema. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Fusible proveído por OPUO.DT.
202411159 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202429 | 16/07/2024 05:55:33 | Verificar e solucionar parapeito com aterramento desconectado, localizado na elevacao 132m em frente ao elevador E-07. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202429 | EDSON FERREIRA | Encontrado aterramento do guarda corpo desconectado. Efetuada reconexão e reapertadas as conexões de terra do local. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202411051 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202429 | 15/07/2024 08:32:10 | Verificar solucionar iluminación caída dentro de la sala del QA, El.144 eje AB conforme anexo | OUO6 | MEG3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202429 | EDSON FERREIRA | Encontrada luminária LED caída e reinstalada. Deixada iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202410846 | STE |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202428 | 09/07/2024 17:09:33 | Normalizar sensor anticolisão da translação. Observado que o sensor não liga. Observado presença de água na caixa de ligação do sensor. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202428 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado presença de agua na caixa de passagem dos cabos de alimentação do sensor anti colisão e encontrado emenda de cabo deteriorado devido a presença de agua, Realizada uma nova conexão do cabo, logo realizado ensaios junto com o apoio da MEL2, apresentando funcionamento normal.
202410497 | STE | 202409317 | P090B006 | SELF-CONTAINED DAC1038 - 5# PAV | 0783.059-9 | 202427 | 05/07/2024 09:26:03 | Favor realizar conexión del compresor, resistencia y presostatos del equipo. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202428 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado ensayo de Aislación de compresor instalado: R: 1,79 GΩ T:23,6°C HR:51,5%; Realizada conexión eléctrica y medidos los valores de tensión y corriente: VAB/VAC/VBC:455/453/455 IA/IB/IB:12,0A/12,4A/12,3A IN:19,60 Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202410166 | STE |  | J057B001 | QUADRO QLEX-Q EL. 181,50 | 0698.473-4 | 202426 | 30/06/2024 16:52:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual las luminarias de las vías de acceso a la SEMD, garita de guardias (acceso al AI) y al mirador central MD se encuentran encendidas estando la llave selectora "43.CS" en "AUTO" en el correspondiente tablero. OBS: Desconectada las luminarias manualmente, conforme anexo. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202427 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado rele fotocelula com defeito. Substituída a fotocélula por outra de mesmas caracteristicas, solucionando o problema. Sistema de iluminação em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202410148 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202426 | 29/06/2024 23:31:58 | Verificar y solucionar luminaria desacoplada y desconectada ubicada en la elev. 98 - U12, cerca de los tanques de aire de freno. Imagen en anexo. | OUO6 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202427 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado 1 luminária LED de 72W com defeito na EL98 U12. Realizado substituição por outra nova de mesmas características solucionando o problema. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202410146 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202429 | 15/07/2024 08:32:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual iluminacao está danificada na elevacao 78 no corredor localizado entre as U16 e U17 (eixo BC). Video em Anexo. | OUO6 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202429 | EDSON FERREIRA | Substituído luminária de tecnologia LED 24W, queimada, por outra nova. Deixado iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202410022 | STE | 202409317 | P090B006 | SELF-CONTAINED DAC1038 - 5# PAV | 0783.059-9 | 202426 | 27/06/2024 17:36:45 | Favor realizar desconexión del compresor y de resistencia. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202426 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado foi realizado desconexão dos cabos de alimentação do compressor, pressostatos e resistor de aquecimento. Encontrado resistor de aquecimento inoperante. Medições no compressor de resistencia isolação/ohmica (URA53/21ºC/500V/1min): 981MΩ /1,5-1,5-1,5Ω . Os circuitos permaneceram desconectados e isolados. Para uma nova conexão será emitida outra solicitação.
202409966 | STE |  | K055A002 | LUMIN. PRINC. BARRAGEM PRINC./ESTR.DESVIO/TRANS. EL.225 | 0944.076-3 | 202426 | 26/06/2024 16:20:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o poste da iluminação viária na cota 225 no trecho 12A, encontra se inclinada. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202427 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Verificado a existência de um poste danificado no trecho 12A da iluminação viária. O mesmo foi encaminhado para reparo pela pela MMU3 e pintura anticorrosiva pela MCI4. Após reparo o poste foi reinstalado. Deixado iluminação viária em condições normais de funcionamento.
202409871 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202426 | 25/06/2024 08:00:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual, el compresor N2, realizo varios intentos de partida, conforme lista de eventos del SCADA anexado. Provocando el disparo del interruptor. Observaciónes: 1- Este evento ocurrio estando selectado el compresor N3, como principal. 2- Abierto interruptor del compresor N2, pero la alarma no rearmo. | OUO6 | MEG3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202427 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, realizada lubricación y limpieza en llave selectora de compresor principal. Realizada supervisión verificando subsanación del problema. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202409854 | STE |  | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202426 | 24/06/2024 17:08:04 | Ponte rolante não tem movimento de translação para o lado esquerdo (jusante) quando efetuado o comando de translação no controle remoto. | MAM2 | MEG3 | FABIANO VIEIRA BERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202427 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizados ensayados de funcionamiento del puente sin encontrar anormalidades. Fue verificado que el sensor anticolisión es desenergizado y energizado con el pulsador de liga/desliga en el control remoto del puente, posibilitando el reset del sensor con este procedimiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202409834 | STE |  | K098G003 | QUADRO QF-TE-AT1 | 2149.009-5 | 202426 | 24/06/2024 11:26:33 | Acompañar la desactivación del circuito 103.12 y 103.13 del tablero para la desmovilización de las salas 402 y 403 para la construcción de nuevas salas por parte del CMI. Servicio será realizado por SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202426 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por la IEQ2 fue realizado la desconexión de los cables correspondiente a los circuitos 103.12 y 103.13 del tablero QF-TE-AT1. Los cables fuero dejados con las puntas aisladas e identificados dentro del tablero. Fue emitido la SSA 202410016 para IEQ2 actualizar diseño.
202409832 | STE |  | J098G005 | QUADRO QF-TE-AT2 | 2149.006-0 | 202426 | 24/06/2024 11:26:48 | Acompañar la desactivación del circuito 354.12 y 354.13 del tablero para la desmovilización de las salas 402 y 403 para la construcción de nuevas salas por parte del CMI. Servicio será realizado por SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202426 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por la IEQ2 fue realizado la desconexión de los cables correspondiente a los circuitos 354.12 y 354.13 del tablero QF-TE-AT2. Los cables fueron dejados con las puntas aisladas e identificados dentro del tablero. Fue emitido la SSA 202410008 para la IEQ2 actualizar diseño.
202409830 | STE |  | J098G010 | QUADRO QLF-TE-GE-AT | 2150.004-4 | 202426 | 24/06/2024 11:14:54 | Acompañar la desactivación del circuito 154.3 y la aislación temporal del circuito 154.4 del tablero para la desmovilización de las salas 402 y 403 para la construcción de nuevas salas por parte del CMI. Servicio será realizado por SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202426 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a retirada dos cabos do disjuntor 3 e realizada a isolacao parcial do circuito 4. Os cabos do disjuntor 3 estão soltos e isolados dentro do painel prontos para remoção pela SOCM.DT. Foi emitido SSA202409993 para atualização de desenhos.
202409828 | STE |  | J098G001 | QUADRO QF-TE-AT-AC | 2149.001-0 | 202426 | 24/06/2024 11:15:25 | Acompañar la desactivación de los circuitos 416.6, 416.7 y 416.8 del tablero para la desmovilización de las salas 402 y 403 para la construcción de nuevas salas por parte del CMI. Servicio será realizado por SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202426 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a retirada dos cabos dos disjuntores 6,7 e 8 e deixados como reserva. Os cabos estão soltos dentro do painel com as pontas isoladas prontos para remoção pela SOCM.DT. Foi emitida SSA202409993 para IEQ2 atualizar desenhos.
202409769 | STE |  | J042A002 | QUADRO QL-01031 U01/U02 - EL. 128 | 0698.014-7 | 202425 | 22/06/2024 00:11:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor principal del respectivo QL esta con defecto. Ver archivo adjunto. | OUO5 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202426 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado Disjuntor Geral do QL-01031 com defeito. Realizado a substituição deste por outro novo similar cód. almox. 628786. Realizados ensaios, valores em anexo. Medido tensão após energização, verificado 229,8V. Deixado painel em condições normais de operação. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202409747 | STE |  | J055E021 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 160 - ETA-01 | 0946.052-7 | 202425 | 21/06/2024 16:18:47 | Verificar la posibilidad de reemplazar las tomas de 220Vca localizadas en el laboratorio químico de la ETA-01, para alimentar instrumentos de medición con otro padrón de toma corriente. - REF.: Olmedo (OPUO.DT); - Ramal.: 2400. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202426 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, foram montados adaptadores com plug padrão industrial e tomada padrão brasileiro para permitir a conexão de filtros de linhas que serão utilizados para alimentar os equipamentos do laboratório da ETA1. Deixado tomadas da ETA1 em condições normais de funcionamento e execução. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202409746 | STE |  | J055E021 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 160 - ETA-01 | 0946.052-7 | 202425 | 21/06/2024 16:18:37 | Verificar estado de las tomas de 220Vca localizados en la ETA-01, debido a señales de deterioro por sobre corriente. - REF.: Olmedo (OPUO.DT); - Ramal.: 2400. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202426 | JAIR FORQUIM | SUBSTITUIDO TOMADAS 2P +T/15A POR TOMADAS IND SOBREP 2P+T 200/250V 16A 6H, NA ETA1. DEIXADO O CIRCUITO DE TOMADAS EM CONDICOES NORMAL DE OPERACAO. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202409704 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202426 | 24/06/2024 07:11:31 | Providenciar o aterramento da carcaça dos seguinte equipamentos: - Medidor de Rigidez Dielétrica, Marca Baur, Modelo Oil Tester DTA (BP 714497); - Medidor de Fator de Dissipação, Marca Baur, Modelo Oil Tester DTL (BP 142878) - Localização S017A025. Obs.: Foto do ponto de aterramento anexa. | ILA4 | MEG3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202426 | EDSON FERREIRA | Instalado aterramento elétrico das carcaças metálicas de 2 Medidores (OIL TESTE DTA e DTL) no laboratório químico. Medido e constatado continuidade para terra.
202409520 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202425 | 18/06/2024 14:58:40 | Substituir interruptor da Sala de laboratório de Química, Cromatografia, acessada pela sala 203, que encontra-se com defeito | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202425 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 interruptor de embutir 1 tecla 220V inoperante por outro novo. Deixado circuito de iluminação em condição normal de operação.
202409453 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202425 | 19/06/2024 08:17:20 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable H82005 que se encuentra conectado al disyuntor DJ2 del TN-3CRL-4 (regla Z1 bornes 3/4) para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD. La reconexión será realizada en otro documento. Coordinar los trabajos con Alejandro Gimenez (SOCM.DT) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202425 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos da régua Z1. Cabos ficaram com as pontas isoladas e identificadas dentro do painel.
202409438 | STE |  | P089B009 | SELF-CONTAINED DAC1037 - 4# PAV | 0783.053-0 | 202425 | 18/06/2024 07:34:23 | Verificar motivo pelo qual o compressor do DAC não entra em funcionamento. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202426 | ELVIS ECCEL | Encontrado circuito de alimentação do DAC1037 aberto/isolado. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação do enrolamento/terra: 233MΩ (URA59%/22,7ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento AB/AC/BC: 7,1/8,2/1,4Ω. Na medição de resistência ohmica foi verificado anormalidade no motor do compressor. Emitida SSA 202409852 para substituição do compressor por MAM3.
202408390 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202422 | 28/05/2024 10:10:28 | Verificar motivo pelo qual o compressor 01 não parte por comando automático e nem por manual. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202423 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado contactor posición 2K1 con contacto 23-24 inoperante, realizado sustición del mismo por otro de similares caracteristicas (cod. almox: 571350). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202408334 | STE |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202422 | 27/05/2024 14:46:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Disjuntor DJ15 apresenta defeito no seu contato auxiliar. OBS. detectado durante atendimento da SSP 20243257. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202422 | ELVIS ECCEL | Encontrado contato auxiliar NF sem executar abertura com o fechamento do disjuntor pos. "DJ15" , gerando alarme no sistema SCC. O disjuntor foi substituido por outro de mesma caracteristica. Após instalação foi verificado seu funcionamento normal. Ensaios e testes no anexo.
202408187 | STE |  | J042A017 | QUADRO QAC-ST - SALA TELECOMUNICACOES EL. 124 | 2952.001-3 | 202421 | 24/05/2024 10:24:39 | Para atender la SSA:202210769 solicitamos sustituir el controlador marca COEL modelo K49E actualmente instalado, por un controlador FULLGAUGE modelo MT530 super/05 y efectuar las adecuaciones en el tablero conforme diseño anexo. En anexo manual de referencia, diseños con marcaciones y parametrización sugerida. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202425 | ELVIS ECCEL | Realizado remoção do controlador COEL (mod.K49E) e instalado FullGauge (MT-530E Super/05) fornecido por IEQ2. O novo controlador foi parametrizado conforme ordem de ajuste fornecido e, testado após instalação no local com funcionamento normal. Foi emitida SSa202409766 para atualização de desenho. Emitida recomendação 4342 para atualização de ordem de ajuste e, SDS15208 para LMR. O painel QAC-ST ficou em condições normais de operação.
202408061 | STE | 202407984 | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202421 | 22/05/2024 11:53:03 | Realizar a desconexão elétrica do sensor de nível de líquido. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202421 | ELVIS ECCEL | Realizado desconexão dos cabos do sensor de nível pos."29B1" para execução de ativadade da MAM3. Para reconexão será emitida uma nova SSa.
202408032 | STE | 202408029 | P041B005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0834.002-1 | 202421 | 22/05/2024 09:04:46 | Realizar a desconexão elétrica do sensor de nível da condensadora. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202421 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado desconexão dos cabos do sensor de nível pos."29B1" para execução de ativadade da MAM3. Para reconexão será emitida uma nova SSa.
202407940 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202421 | 21/05/2024 07:28:47 | Realizar a manutenção corretiva na luminária 45-09 da iluminação monumental que encontra-se avariada , localizada em frente ao conduto da UN06, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202423 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição do projetor para lâmpada de 400W vapor metálico que estava danificado por outro novo de mesmas características solucionando o problema.
202407928 | STE |  | J042A003 | QUADRO QL-03031 U03/U04 - EL. 128 | 0698.015-5 | 202421 | 21/05/2024 14:40:54 | Verificar e solucionar disjuntor do circuito 3 de iluminação com defeito. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202422 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o disjuntor do circuito 3 se encontrava inoperante. o mesmo foi substituído por novo com as mesmas características técnicas. Ensaio do disjuntor novo em anexo. Deixado QL-03031 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202407815 | STE |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202420 | 18/05/2024 05:51:25 | Verificar/solucionar motivo por el cual al seleccionar la selectora de tensión "CTV-1" en la posición "OFF", el voltímetro "V1" indica aproximadamente 200 V, discrepante al voltímetro "V2", conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202421 | ELVIS ECCEL | Encontrado voltimetros pos. "V1" e "V2" com indicação discrepante com a chave seletora na posição aberta. Realizado substituição por outros de mesma característica. Após instalação foi testado e constatado seu funcionamento normal. Os voltimetros removidos foram enviados para IMA 0 providenciar reparo (SSa202408052). |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202407785 | STE | 202407737 | N060C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.013-0 | 202420 | 17/05/2024 14:14:54 | Solicitamos apoio para verificar/solucionar motivo do disparo do disjuntor 52-02 do QP-01 (Alimentación Puente Grua Principal), conforme reportado na SSA matriz. | MEG2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202421 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Brindado a apoyo conforme solicitado, realizado mediciones de resistencia de aislación en barramento de alimentación con valores: R/Tierra: 631Mohm, S/Tierra: 654Mohm, T/Tierra: 730Mohm, R/S: 1300Mohm, S/T: 1400Mohm, R/T: 1400Mohm, 20°C, 70%HR. No encontrada ninguna anormalidad, Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202407730 | STE |  | P044A001 | PDAC-1001 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1001 | 0830.006-2 | 202420 | 17/05/2024 07:28:44 | Durante execução da SSP20243644-4A foi encontrada seccionadora DSC01 (referente alimentação 220V do resistor de aquecimento do motor) com fechamento inoperante. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202421 | ELVIS ECCEL | Realizado instalação de outra seccionadora de mesma caracteristica. Após energezição do circuito foi constatado seu funcionamento em condições normais. Medição de tensão/corrente do circuito: 223,2V/0,03A. Medições de resistência de isolação e ohmica ver no anexo.
202407588 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202420 | 15/05/2024 06:08:43 | Verificar/solucionar atuação do alarme "LICA 1.408 falha medição" referente ao Unitop 1102, causando shutdown. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202421 | ELVIS ECCEL | Encontrado alarme do nível baixo do condensador atuado. Realizado teste com aplicação de mili Ampere na entrada do CLP (11A1 ponto22) e verificado rearme do alarme. Com o sensor conectado foi realizado medição de corrente e constatado que não está gerando o 4-20mA. Foi emitida SSA 202407984 para MAM3 solicitando substituição do sensor.
202407561 | STE |  | P047A001 | KP-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.001-7 | 202420 | 13/05/2024 05:16:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual el multimedidor correspondiente a la fuente B, interruptor 52-B(Entrada 460V-50Hz), se encuentra indicando 306,8V conforme anexo. Obs.: Fuente proveniente del Interruptor 522.02 del QF-01. | OUO5 | MEG3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202421 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e encontrado fusível posição F10, 2A queimado. Substituído o mesmo por outro novo de mesmas características, logo o multimedidor apresentou funcionamento normal. Obs. fusível proveido pela OPUO. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202407546 | STE |  | K090A014 | MOTO-AGITADOR 60 HZ AWP-F33-002 SULFATO AL | 0514.002-1 | 202420 | 16/05/2024 09:01:39 | Motoagitador inoperante, En el anunciador endica nivel bajo de sulucion quimica, erroneamente, imposibilitando su operacion | OUE4 | MEG3 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202421 | ELVIS ECCEL | Encontrado bóia de nível baixo do tanque de sulfato de alumínio inoperante. Foi substituída por outra bóia de mesma característica. Após instalação foi realizado teste funcional e constatado operação normal do moto-agitador pos."AWP-F33-002". |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202407495 | STE | 202210622 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202419 | 10/05/2024 14:00:52 | Verificar en campo conexiones en el transformador MT/BT debido diferencia encontrada en la PAG10 del ultimo diseño disponible en el SAT (5225DFJ4838P-R0) con relación a la pagina 10 del diseño adjuntado en la SSA 202210622. El diseño 5225DFJ4838P-R0 corresponde para el N01 y N04 sin embargo han sido verificados diferencias en las marcaciones del comisionamiento entre ambos puentes (PAG 10 - borne X1, X2 y BOR2). Realizar marcaciones conforme instalado caso sea necesario En anexo detalles | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202421 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y verificación en campo. Anexo diseño actualizado conforme instalado en campo y fotos.
202407492 | STE | 202209913 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202419 | 10/05/2024 14:00:58 | Verificar en campo conexiones en el transformador MT/BT debido diferencia encontrada en la PAG10 del ultimo diseño disponible en el SAT (5225DFJ4838P-R0) con relación a la pagina 10 del diseño adjuntado en la SSA 202209913. El diseño 5225DFJ4838P-R0 corresponde para el N01 y N04 sin embargo han sido verificados diferencias en las marcaciones del comisionamiento en ambos puentes (PAG 10 - borne X1, X2 y BOR2). Realizar marcaciones conforme instalado caso sea necesario En anexo detalles | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202421 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección y verificación en campo. Anexo diseño actualizado conforme instalado en campo y fotos.
202407483 | STE | 202210088 | N027A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.018-8 | 202419 | 10/05/2024 14:01:06 | Verificar en campo conexiones en los limites del puente debido a diferencia encontrada en la pagina 41 del ultimo diseño disponible en el SAT (5216DFJ0941P-R0) con respecto al diseño marcado en el comisionamiento adjuntado en la SSA 202210088. Realizar marcaciones en el diseño conforme instalado caso sea necesario. Detalles en anexo | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202421 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y verificación en campo, se encuentra de acuerdo a diseño levantado durante comisionamiento. Anexo diseño y fotos.
202407480 | STE | 202210795 | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202419 | 10/05/2024 14:01:12 | Verificado en ultimo diseño disponible en el SAT (5240DFJ0920P-R2) que existen diferencias con respecto a los diseños marcados adjuntados en la SSA 202210795. Favor verificar en campo la instalación y realizar marcaciones en el diseño conforme instalado caso sea necesario. Detalle en anexo. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202421 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección y verificación en campo. Anexo diseño actualizado conforme instalado en campo.
202407121 | STE |  | J094A001 | QUADRO KV-01 | 0351.001-8 | 202418 | 03/05/2024 10:20:35 | Efetuado análise das leituras semanais e constatado travamento do horímetro de horas totais do compressor N4. Corrigir anomalia encontrada. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202419 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada inspección en el instrumento 9P1 y encontrado contador de tiempo trabado. Fue sustituido por otros de la misma caracteristica, realizado ensayo del instrumento con resultado satisfactorio dejando en condición normal de operación.
202407066 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202418 | 02/05/2024 16:15:08 | Solicito a retirada da iluminação principal e iluminação de emergência em frente aos disjuntores de 500kV da linha LT-IPU-50Hz-MD2, na cota 128 (GIS), para possibilitar os trabalhos relacionados a SSA 202208352. Previsão para retirada: 06/05/2024 no período da manhã. Após a conclusão dos trabalhos relacionados a SSA citada, será necessário instalar novamente a iluminação no local. Previsão de conclusão: 10/05/2024 no período da manhã. Em anexo uma foto das luminárias que precisam ser retirada. | MET3 | MEG3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202419 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Sem. 2024/19: Realizado el retiro de la luminaria principal del circuito 9 y 10, luminaria de emergencia del circuito E5 y del perfilado metálico frente al disyuntor de 500KV de la línea LT-IPU-50Hz-MD2. Sem. 2024/20: Reinstalado luminárias da iluminação principal, circ. 09-10 e, o circuito de emergência E5. Deixado em condições normais de operação.
202407026 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202418 | 02/05/2024 08:06:46 | Testar bobina fabricada pelo laboratório (SSA 202403389) para os disjuntores Magrini-Galileo B1-50-1250A Testar a bobina em ambas posições (abertura e fechamento). Após o teste retirar a bobina nova e reinstalar a bobina original do disjuntor. Códigos de estoque: 497550 (abertura) e 217620 (fechamento). Parâmetros da bobina: Bobina 1 - 49.99mH / 94.93 ohms Bobina 2 - 65.17 mH / 103.67 ohms Obs: disjuntor e bobina descontinuadas. Ref: GCSMIT-2071. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202418 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado ensayo de las bobinas fabricadas por laboratorio con resultados satisfactorios en posición de cierre y abertura del disyuntor 352-A mediante comando eléctrico. Resistencia ohmica de bobinas originales: 97 y 98 ohms. Obs.: favor considerar aumentar la longitud de los cables a 30cm aprox. debido a que al ser instalados en posición de cierre los cables quedan cortos.
202406993 | STE |  | K041J007 | QUADRO QL-18041 U18/U18A | 0698.101-1 | 202418 | 30/04/2024 16:43:19 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando y desconectando los circuitos 9, 10 y 11 del QL-18041, alimentaciones de la garita de acceso al área industrial MI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202418 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado desconectado da bornera no QL os circuitos 9, 10 e 11, referente a alimentação da Guarita-ME. Cabos acomodados na canaleta, isolados e identificados. Emitido SSA 202407303 para atualização de desenho.
202406854 | STE | 202406834 | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202418 | 29/04/2024 11:30:27 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo HT666, referente a alimentacion 220 VCA del panel CTM-16. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 06/05/2024. | MEG1 | MEG3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202419 | EDSON FERREIRA | Realizado apoio a MEG1 no ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto do cabo HT666, referente a alimentação 220VCA proveniente do QL-7.1 para o CTM-16. Resultado do ensaio de isolação: A p/ Massa= 10500Mohms, C p/ Massa= 15000Mohms, Entre A e C= 10500Mohms. Temperatura ambiente 28.1 graus Celsius Umidade 72.6%. IB MEGEER 4260.
202406806 | STE |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202417 | 26/04/2024 16:12:40 | Solicitamos apoyo para la conexión de alimentación de la guillotina CLARK del taller de calderería. Contacto Ever 9642 - Murillo 4989. | MMU3 | MEG3 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202421 | EDSON FERREIRA | Conforme parecer técnico da SSA202224053, foram lançados cabos 10mm2 e instalado disjuntor trifásico 40A, 460V, a fim de alimentar Guilhotina CLARK localizada na oficina da caldeiraria, cota 108m, AMD1. Medido tensão entre fases: 462,2V. Emitida SSA 202408460 para atualização de desenhos. Circuito deixado em condição normal de operação.
202406691 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202418 | 01/05/2024 17:07:31 | SOLICITAMOS SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES DE ILUMINAÇÃO DAS SALAS 225B, 221, SALA 217 E SALA 220. NO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. OS MESMOS ESTÃO COM FUNCIONAMENTO INTERMITENTE. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202419 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | CONFORME AL PARECER TÉCNICO DE LA IEQ2 SSA 202315150 FUE REALIZADA LA SUTITUCIÓN DE LOS SENSORES DE PRESENCIA DE LAS SALAS SOLICITADAS POR INTERUPTORES NUEVOS DE ILUMINACIÓN TIPO SIMPLES BIPOLARES. ILUMINACIÓN EN LAS SALAS DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202406638 | STE | 202406223 | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202417 | 25/04/2024 16:07:30 | Favor realizar conexion electrica del compresor del DAC-9A36. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202418 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Executado conexão do compressor após instalação por MAM3: 1)resistência de isolação: 5400MΩ (URA65%/22ºC/ 500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica do enrolamento: 1,6/1,6/1,5Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 402,6/405,1/402,8V; 4)corrente (I-oper. max:19,6A) R/S/T: 11,1/11,5/12,1A. O compressor ficou em condições normais de funcionamento e disponível para operação.
202406596 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202418 | 29/04/2024 09:00:05 | Verificar e solucionar indicador de nível com variações bruscas, ocasionando atuação intermitente de alarme de nível alto e baixo. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202418 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspección, limpieza y mejoramiento en las conexiones de tierra del sensor de nivel posición "7ML1995" e instrumento indicador posición "UM33A". Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios, dejado en observación por 8 días sin presentar nuevas oscilaciones. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202406489 | STE | 202406223 | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202417 | 23/04/2024 08:25:16 | Realizar a desconexão elétrica do compressor do DAC para substituição deste. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202417 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, realizado a desconexão do compressor 9A38, para a substituição a ser realizada pela MAM3. OBS. Compressor será conectado com outra SSA.
202406487 | STE | 202406342 | P089A008 | SELF-CONTAINED DAC9A38 - 4# PAV | 0783.047-5 | 202417 | 23/04/2024 08:25:25 | Realizar a desconexão elétrica do compressor do DAC para realizar a substituição deste. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202417 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, realizado a desconexão do compressor 9A38, para a substituição a ser realizada pela MAM3. OBS. Compressor será conectado com outra SSA.
202406404 | STE |  | J091D006 | QUADRO KZ-04 | 0570.003-5 | 202417 | 22/04/2024 16:19:56 | Verificar y Solucionar manopla de los interruptores flojos conforme video en anexo. | OUO1 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202417 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado ajuste en el mecanismo de las manoplas de los interruptores, constatándose mejoría. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202406367 | STE |  | J057A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - MONTANTE | 0944.102-8 | 202417 | 22/04/2024 00:01:06 | VERIFICAR E SOLUCIONAR POSTE COM ILUMINAÇÃO VIÁRIA DEFICIENTE. ELEVAÇÃO 144,0m, ENTRE OS CONDUTOS FORÇADOS U5 E U6. VER ANEXO | OUO5 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202417 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção na luminária deficiente da iluminação viária, localizada na elev.144 entre os condutos forçados da U5 e U6. Constatada a necessidade de substituição da luminária por outra com as mesmas caracteriísticas. O serviço de substituição da luminária foi realizado dentro da SSP da iluminação viária 50Hz em execução. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202406364 | STE |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202416 | 21/04/2024 17:55:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o quadro não está funcionando em automático. Ar condicionado conectado em manual. | OUO7 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202417 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme parecer técnico ( SSA: 202406824) instalado jumper en los bornes Z2-5 y Z2-6, ya que no posee termóstato de sala instalado. Los 4 aires acondicionado tipo split instalados en la caseta cuentan con su propio termóstato. Realizado ensayos funcionales en posición automático y manual de forma satisfactorias, Emitida (SSA:202413447) para actualización de diseño. equipamiento dejado en condiciones normales de operación. foto jumper en anexo. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202406350 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202416 | 20/04/2024 00:08:31 | Verificar y solucionar luminaria que no enciende, en la sala de los cuadros "QL-9A131" y "QL-9A132", ubicado al lado del baño masculino en la elev. 145. Ver anexo. Obs: Interruptor del cuadro QL que alimenta a dicha lampara esta cerrado. (Circ. N°11 - QL9A132) | OUO5 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202417 | JAIR FORQUIM | Substituído luminária com defeito intermitente por outra nova de mesmas características. Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202406275 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202416 | 19/04/2024 06:02:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual luminária que está localizada na sala de passagem de cabos, dentro do banheiro masculino na elevação 131, está com funcionamento intermitente. | OUO6 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202416 | EDSON FERREIRA | Luminária com defeito intermitente foi substituída durante a execução da SSP 20240389. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202406272 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202416 | 19/04/2024 05:26:40 | Verificar y solucionar indicador de nivel con variaciones bruscas, ocasionando actuación intermitente de alarma de nivel alto y bajo. | OUO6 | MEG3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202417 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y realizado ensayos funcionales no encontrando anormalidades en sensor de nivel e indicador. Variaciones en la lectura pudo deberse a presencia numerosa de cucarachas que interfieren con el sensor. Fue realizado por la SMMC.DT la fumigación del tanque. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202406217 | STE | 202406203 | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202416 | 18/04/2024 11:54:05 | Solicitamos apoio para verificação da funcionalidade do termostato T1 "Alarme de alta temperatura de água" no grupo gerador diesel do vertedouro GDV2. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202416 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado apoyo a MAM2 para sustituición de la tapa de T1, efectuado desconexión y conexión de termostato T1 del grupo generador diesel de vertedero GDV2. Dejando en condición normal de operación.
202406201 | STE |  | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202416 | 18/04/2024 05:07:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU ALARME "GERADOR DIESEL 2 PRE CALENT. FALLA", SEM ACEITAR REARME. | OUO5 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202416 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado inspeção e constatado o funcionamento normal do sistema de aquecimento do grupo diesel, Realizado ensaios de tensão RS-217,5 VCa, e Corrente R-7,8A, S-7,9A, potencia resistor 2000W. Obs. Já encontrado o alarme rearmado, e a possível causa do alarme foi a queda na temperatura externa. Após ensaios deixado equipamento em condições normais de operação.
202406194 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202416 | 19/04/2024 09:56:52 | Verificar e solucionar presença de formigas no disjuntor DJ-02. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202417 | ELVIS ECCEL | Realizado desmontagem e limpeza do disjuntor. Foi executado por MCI3 dedetização no entorno do painel PF-QE-TE-01. Medições de resistência de isolação efetuadas no disjuntor: R-S/R-T/S-T = 70G/80G/60GΩ; R-Terra/S-Terra/T-Terra =50G/35G/35G (URA 83% /24,7ºC; 500V/1min). O disjuntor ficou em condição normal de operação. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202406151 | STE |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202416 | 17/04/2024 10:57:58 | Verificar y solucionar actuacion de la alarma ''Gen. Diesel precalentamiento falla'' en el SCC, sin aceptar rearme. | OUO7 | MEG3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202417 | ELVIS ECCEL | Encontrado alarme normalizado e verificado resistor de pré aquecimento funcionando. Medição: (tensão/corrente)212V/4,6A (P=1000W); Temperatura ambiente=24ºC; próximo ao bulbo do termostato T2 (aquecimento) e T3(alarme)=30ºC com ajuste de T2=40ºC e T3=25ºC conforme desenho 6475DFA8282P.
202406113 | STE |  | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202416 | 17/04/2024 03:20:11 | Estando conectado o DAC-1044 e com falha de refrigeração, houve a sinalização de transferência por temperatura alta, porém não houve a conexão do DAC-9A35 em automático. | OUO5 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202416 | ELVIS ECCEL | Verificado que o DAC-1044 foi isolado devido anormalidades mecânicas (SSa2024 06110). Foi realizado teste funcional de transferência em conjunto com MAM3 (AT202403371) e constatado condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202406072 | STE | 202400891 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202416 | 16/04/2024 10:18:40 | Proveer alimentación al condensador del aire acondicionado de la sala SOTER con cables de 6mm2. Utilizar el circuito 34 del tablero QL-10241 (60Hz). Lanzar los cables por sobre el forro con electroducto flexible ¾” y bajada con electroducto rígido. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202417 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a instalação da alimentação elétrica para o Ar Condicionado da sala SOTER proveniente do QL-10241. Realizado medições de tensão na saída no DISJ do circuito 34, 232V entre fases. Deixado ar condicionado funcionando em condições normais de operação. Emitido SSA202406532 para IEQ2 atualizar desenhos.
202406003 | STE |  | P091B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-11 - 6# PAV | 0874.013-5 | 202416 | 15/04/2024 14:01:02 | En virtud de la desactivación del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to Piso AR/SM.DT/0003/2024 solicitamos desconectar la alimentación procedente del QASC-11 para posibilitar retirada definitiva del cable. Identificar los disyuntores desactivados como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202416 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, foram desconectados os cabos de alimentação do sistema de resfriamento evaporativo do 6º piso. Disjuntores foram identificados como reserva. Após a retirada dos cabos, normalizado painel e deixado em condições normais de operação. Emitida SSA 202406153 para a IEQ2 atualizar desenhos.
202405973 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 15/04/2024 11:37:50 | realizar confecção de 2 extensão con plug macho de 15A e femia de 16A. | MCI2 | MEG3 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202416 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foram confeccionadas duas extensões elétricas monofásicas de 2 metros, com plug industrial de 16A. As referidas extensões foram entregues para a MCI2.
202405972 | STE |  | G084B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220 VCA - TN 4CRL-1 | 1088.002-2 | 202416 | 15/04/2024 09:34:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator C1 do painel TN-4CRL1 se encontra com ruído anormal. Defeito verificado durante a execução da SSP 20244350. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202416 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator C1 do painel TN-4CRL1 se encontrava danificado. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características técnicas. Deixado painel TN-4CRL1 em condições normais de funcionamento e operação. Serviço realizado dentro da SSP 20244350.
202405870 | STE |  | P094D037 | FAN-COIL FC-2P-120 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.053-7 | 202415 | 11/04/2024 16:43:59 | Verificar e solucionar o acionamento da válvula de água gelada do DAC | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202417 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado sensor de temperatura de retorno posición “T1” inoperante. Realizado sustitución por otro de mismas características (cód. Almox: 710990). Realizado ensayos funcionales comprobando abertura y cierre de electrovalvula de maner automática con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202405855 | STE |  | R070Q003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.055-4 | 202415 | 11/04/2024 10:07:11 | Solicito instalacion de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro CD-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extension del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendecia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202416 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo ao parecer técnico da SSA202406119 foi realizada a instalação da barra de aterramento na parede no fundo do painel CD-01 possibilitando assim conexões à terra durante as manutenções no painel.
202405737 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202415 | 09/04/2024 23:34:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual luminárias da CCR, lado 60Hz, estão apagadas. | OUO6 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202416 | EDSON FERREIRA | Durante a execução da SSP 20240389 foram substituídas as lâmpadas das luminárias da CCR que encontravam-se apagadas, normalizando o sistema de iluminação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202405728 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202415 | 10/04/2024 17:59:17 | Durante inspección termográfica realizada en los dispositivos del Tablero, posteriormente a la corrección de anomalías registradas en la SSA 202404446, fue detectada una anomalía térmica en el DJ-07. Con temperatura máxima de 84,7ºC en el borne inferior fase R. Ver anexo. | ILA1 | MEG3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202416 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção visual no ponto relacionado, sendo verificado deterioração por aquecimento na conexão do barramento da fase R (ver anexo) com entrada do disjuntor. Foi substituído os cabos (6m da SM440688/SSA 202206575) de saída dos disjuntores DJ-7 e entrada do inversor BAGS-TE-01. O circuito foi energizado e medidas as seguintes correntes R/S/T: DJ-7(40A) 35,8/33,8/35,1A. O painel PF QE TE-01 ficou em condições normais de operação.
202405646 | STE |  | N054A027 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1465.002-0 | 202415 | 08/04/2024 16:39:07 | Durante execução da SSP 20243624 verificou que o rastelo não aceita comando de subida, verificar e solucionar o problema. Em anexo foto dos alarmes apresentados. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202415 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme Parecer técnico foi verificado em campo pela MEL2/IEE2 que o fim de curso encontra se funcionando perfeitamente. Logo foram realizado ensaios de atuação subida e limite se subida, apresentando funcionamento normal.
202405641 | STE | 202403923 | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202415 | 08/04/2024 16:38:56 | Solicitamos apoio para desconexão elétrica do motor do compressor N3 em KV-1. Será executado o ajuste do acoplamento do conjunto por MAM2, após execução dos serviços, executar a reconexão elétrica novamente. Serviços programados para inicio dia 16/04/2024 na parte da manhã. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202416 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Executado desconexão do motor. Após conclusão dos serviços por MAM2 o motor foi reconectado. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 3240MΩ (URA60,7%/25,3ºC/ 500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica do enrolamento: 0,16/0,16/0,15Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 461/461/462V; 4)corrente (In:144A) R/S/T: 115/116/118A. O compressor N3 ficou em condições normais de funcionamento e disponível para operação.
202405610 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202415 | 08/04/2024 12:12:44 | Verificar y solucionar lampara con defecto conforme se observa en el video en anexo, ubicada en la elevacion 78 en la unidad U08. | OUO5 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202415 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado luminária LED de 19W com defeito, realizado a substituição por outra nova de mesmas características solucionando o problema da iluminação local. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202405558 | STE |  | G080A002 | GERADOR 250 KVA - 460 VCA | 0286.005-9 | 202414 | 07/04/2024 15:43:05 | Verificar y solucionar actuación de alarma "GEN.DIESEL PRE CALENTAMIENTO FALLA" en el SCC, sin aceptar rearme. | OUO7 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202415 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada a inspeção e não foi encontrada nenhum anormalidade no circuito elétrico do sistema de aquecimento de água do radiador do grupo diesel. Obs. Encontrada persiana entre aberta ocasionando a passagem de ar frio pelo radiador acionando a alarme de falha de PRÉ AQUECIMENTO. Emitida SSA 202405671 para MAM2 verificar e solucionar defeito.
202405546 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202414 | 06/04/2024 18:01:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR LUMINÁRIA DE LED COM FUNCIONAMENTO INTERMITENTE. LOCALIZAÇÃO: ELEVAÇÃO 57,00m, EM FRENTE À JANELA DE INSPEÇÃO DA UG-18A, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202415 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado luminária LED de 19W com defeito, realizado a substituição por outra nova de mesmas características solucionando o problema da iluminação local. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202405531 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202414 | 06/04/2024 09:56:08 | Solicito instalación de toma corriente 220V (Alimentación SSA 50Hz) para alimentación de la consola telefonica del Asistente 60Hz, en caso de aislación del Tablero QF-02. | OUO6 | MEG3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202415 | EDSON FERREIRA | Instalado tomada 2P+T, 220V, para alimentar console telefônico do assistente 60HZ proveniente do QL9A242 do circuito T5, localizado na CCR cota 135. Tomada deixada em condições normais de operação. Tensão medida na tomada 229V.
202405512 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202415 | 13/04/2024 11:45:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual 2 luminárias (localizadas na parte trazeira da proteção da linha 220kV ACY no segundo piso da sala de controle) estão com lâmpadas apagadas. Obs.: Pertencem ao circuito do disjuntor 52.1E do painel QIEC.1A. | OUO7 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202416 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de duas lâmpadas LED queimadas na sala de controle da SEMD. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Utilizado material sobrante da SSP 20240386, SM 468620. Deixado iluminação na sala de controle em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202405434 | STE |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202414 | 04/04/2024 23:59:56 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu disparo do disjuntor 52.02, alimentação do UNITOP 0902. Obs: disjuntor aberto para rearme do alarme. | OUO5 | MEG3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202415 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado inspeção e medições no motor do compressor (MC QCH 0902). Foi constatado que o enrolamento está com baixa isolação. Medições: 1)U1,U2/Terra - 155MΩ; 2)V1,V2/Terra - 0,1KΩ; 3)W1,W2/Terra - 0,1KΩ (URA74,4/28,5ºC/500V/1min; Megger IB1646). Emitida SSa202405892 para MAM3 verificar/solucionar anormalidade no motor. O disj.52.2 permanecerá aberto/isolado até conclusão do serviço por MAM3.
202405413 | STE |  | P091A003 | QUADROS ALIMENT. E CONTROLE MODULOS PRESSÃO A E B | 1002.001-9 | 202414 | 04/04/2024 14:42:57 | En virtud de la desactivación del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to piso conforme AR-SM.DT.003-2024, solicitamos desmontar todos los equipos y enviarlos para descarte en almacén. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202415 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado, foram desconectados os módulos de pressão A e B, e removido os painéis força e controle, sensores, cabos e eletrodutos referente ao sistema de esfriamento. Logo a desconexão interna do painel QASC-11 foi realizada com a SSA 202406003, onde os disjuntores referente a alimentação dos quadros foram deixados como reserva. Material retirado encaminhado para almoxarifado. Emitido SSA 202406153 para a atualização dos desenhos.
202405411 | STE |  | P091A001 | MODULO DE PRESSÃO A (CIRC. EXT.) E B (CIRC. INTERNO) | 1000.001-0 | 202414 | 04/04/2024 14:43:33 | En virtud de la desactivación del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to piso conforme AR-SM.DT.003-2024, solicitamos desmontar todos los equipos y enviarlos para descarte en almacén. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202415 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, foram desconectados os módulos de pressão A e B, e removido os cabos e eletrodutos dos mesmos. A desativação da localização será realizada com a SSA 202405048 ficara a cargo da MAM1. Material devolvido com a SSA 202405413 (DM 70034984).
202405401 | STE | 202405063 | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202414 | 05/04/2024 07:58:15 | Verifiar e solucionar falha recorrente TR 01 AC no inversor de frequencia do DAC-1013. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202415 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Encontrado motor con funcionamiento deficiente, motor sustuido por MAM3, brindado apoyo para desconexión y reconexión. Realizado mediciones electricas de resist. ohmica: 19,9/19,1/18,5ohm, resist. de aislación: 66,6Mohm, 20°C 64%HR, tensión RS/RT/ST: 340/341/343V, corriente IR/IS/IT: 0.9/0.9/1.0A. VN:400V, IN: 1,3A. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en cond. normales de operación.
202405342 | STE |  | N054A015 | ALIMENTACAO E COLECTOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.003-2 | 202414 | 03/04/2024 16:24:06 | Realizar la instalación de los soportes confeccionados mediante las SSA's 202221200 y 202223074 en el enrollador de cables del limpia rejas 60 Hz. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202415 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspeção e constatado que não é possível a instalação do suporte de fixação do cabo jiboia à estrutura do enrolador de cabos, devido à impossibilidade da correta fixação do suporte à estrutura. Pois a espessura da chapa não permite fazer rosca para a fixação e não e possível acessar a parte traseira para fixação com porca. Obs. Constatado que neste equipamento não há sobra excessiva de cabo entre a saída do anel coletor e o ponto de entrada do enrolador de cabo.
202405340 | STE |  | N053A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.001-9 | 202414 | 03/04/2024 16:23:12 | Realizar la instalación de los soportes confeccionados mediante las SSA's 202221200 y 202223074 en el enrollador de cables del limpia rejas 50 Hz. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202415 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspeção e constatado que não é possível a instalação do suporte de fixação do cabo jiboia à estrutura do enrolador de cabos, devido à impossibilidade da correta fixação do suporte à estrutura. Pois a espessura da chapa não permite fazer rosca para a fixação e não e possível acessar a parte traseira para fixação com porca. Obs. Constatado que neste equipamento não há sobra excessiva de cabo entre a saída do anel coletor e o ponto de entrada do enrolador de cabo.
202405288 | STE | 202405048 | P091A001 | MODULO DE PRESSÃO A (CIRC. EXT.) E B (CIRC. INTERNO) | 1000.001-0 | 202414 | 03/04/2024 14:54:10 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DA MOTOBOMBA DE PRESSÃO "A" E DA MOTOBOMBA DE PRESSÃO "B" PARA POSSIBILITAR SUA DESMONTAGEM E DESTIVAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DE SSA MATRIZ. DESCONECTAR ADEMÁS MOTOBOMBA (GRUNDFOS) DE PRESURIZACIÓN DE LINEA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202415 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado la desconexión eléctrica de los motores de los modulos de presión A y B, conforme solicitud.
202405202 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202414 | 02/04/2024 15:28:38 | Solicitamos substituir tomadas 2P+T Antiguas por las nuevas tomadas industriales, las mismas son tomas especificas para los cargadores de los carritos eléctricos (U10). | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202415 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, foi realizada a substituição das tomadas de alimentação dos carregadores dos carrinhos elétricos, 2P+T 10A, pelas novas tomadas 2P+T16h 6H. Deixadas tomadas em condições normais de operação.
202405196 | STE | 202404844 | K090A009 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-005 RESERVA | 0512.005-5 | 202414 | 02/04/2024 14:32:48 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA DOSADORA RESERVA, E, APÓS MANUTENÇÃO/REPARO, REALIZAR RECONEXÃO NOVAMENTE. OBS: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 09/04. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202415 | ELVIS ECCEL | Executado desconexão do motor. Após conclusão dos serviços por MAM1 o motor foi reconectado. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 100GΩ (URA26,7%/79,3ºC/ 500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica do enrolamento: 14,2/14,1/14,2Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 214/214/213,7V; 4)corrente (In:1,33A) R/S/T: 1,01/1,01/0,99A. O motor ficou em condições normais de funcionamento e disponível para operação.
202405081 | STE |  | K041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.037-2 | 202413 | 31/03/2024 04:42:11 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual luminária led localizada na cota 133m, atrás do painel KCC.04, está com funcionamento intermitente. | OUO6 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202414 | JAIR FORQUIM | Substituido luminaria Led de 72W com defeito por outra nova de mesmas características. Deixado a iluminacao em condicoes normais de operacao. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202405071 | STE |  | J057C004 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202413 | 29/03/2024 11:39:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual la motobomba correspondiente a la caseta de guardias se encuentra inoperante. | OUO7 | MEG3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202414 | EDSON FERREIRA | Realizada inspeção do Motobomba e não encontrado nenhuma anormalidade, localizado na guarita do posto de observação do Pátio 66KV. Deixado circuito do MotoBomba em condições normais de operação.
202405050 | STE |  | J091D006 | QUADRO KZ-04 | 0570.003-5 | 202414 | 01/04/2024 07:27:14 | Durante manutenção periódica 1A (SSP20241708) foi constatado sinalização (H1) de "Bomba 1 Ligado" inoperante. No teste de lâmpada foi verificado seu funcionamento normal. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202414 | ELVIS ECCEL | Encontrado contator pos.K4 com núcleo móvel travado e K5 com bobina em curto-circuito (ver anexo). Foi executado substituição dos dispositivos e constatado funcionamento normal da sinalização pos."H1" de indicação de "Bomba 1 Ligada".
202404946 | STE | 202402180 | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202413 | 25/03/2024 17:20:29 | Solicitamos apoio para desconexão elétrica do motor do compressor. Após os serviços a serem realizados por MAM2, efetuar a reconexão elétrica. Serviços programados para iniciar dia 01/04/2024 na parte da manhã. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202414 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Executado deconexão e posterior conexão do motor elétrico após instalação por MAM2. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 22GΩ (URA73%/30,2ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento: 0,17/0,16/0,17Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 435/437/436V; 4)corrente (In:93A) R/S/T: 93/92/93A; Instrumentos: MEGGER, IB1646; Thermohygrometer MINIPA, IB3616; Fluke 376, IB3177. Constatado funcionamento normal do compressor.
202404878 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202413 | 25/03/2024 14:04:33 | REALIZAR TROCA DE INTERRUPTOR DE LUMINÁRIAS DAS SALAS 101, 124, 201, 212, 219 e 405 DO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202414 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo com o Parecer Técnico da SSA 202315150, foi realizada a substituição dos sensores de presença das salas solicitadas por interruptores novos tipo simples bipolares. Deixado sistema de iluminação das salas em condições normais de operação.
202404807 | STE |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202413 | 25/03/2024 17:24:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 não liga. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202414 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado inversor de frecuencia Posición INV.05 con alarma "29 - Sobre temperatura de la placa de potencia", realizado sustitución de inversor por otro de mismas caracteristicas (cod. almox:714958). Realizado mediciones de tensión RS/RT/ST: 366,6/366,5/366,6V, corriente IR/IS/IT: 24,7/24,8/24,6A. VN:380V, IN: 30,6A. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 202405459 para IMA0 reparo de inversor.
202404727 | STE | 202402966 | P087B008 | SELF-CONTAINED DAC1028 - 2# PAV | 0783.034-3 | 202412 | 21/03/2024 07:48:49 | Favor reconectar electricamente moto compresor del DAC-1028. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202412 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado e conexão do compressor conforme solicitado. logo realizado ensaios de tensão AB- 445,5Vca, AC- 446,2 Vca, BC- 446,4 Vca, Corrente A- 12,7A, B- 12,2A, C 12,4A, corrente Max. de operação 19,6A, Megger 600 MOhm, IB -3204. Obs. Durante ensaios encontrado contator posição CMC, marca Siemens, modelo TF44, 220Vca, com defeito. Substituído o mesmo por outro novo de mesmas características. Realizado ensaios, apresentando funcionamento normal, liberado para a operação.
202404700 | STE |  | G083C004 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TE 3CRL-1 220 V | 2235.004-7 | 202412 | 20/03/2024 17:15:36 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentra disparado el interruptor 52.5 del tablero TE 3CRL-1. | OUO7 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202413 | JAIR FORQUIM | Verificado que o disjuntor 52.5, não aceitava rearme devido a problema mecânico. Substituído disjuntor com defeito por outro novo de mesmas características técnicas. Ensaios do disjuntor em anexo. Tensão Medida: 220V. Deixado em condições normais de operação.
202404671 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202412 | 20/03/2024 11:17:07 | Prestar apoyo a la contratada con la desconexión temporal de las luminarias L513 y L514 del patio de 66kV. La reconexión de las luminarias será realizada en otro documento. Coordinar el trabajo con la desconexión del circuito CI-33 del TIN-3A que será realizada por MEG2 – SSA 202404670 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202412 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pela IEQ2, foi desconectado os cabos de alimentação do poste da luminária L513. O referido poste será retirado pela contratada da SOCM.DT e posteriormente reinstalado em outro local com outro documento. Os cabos de alimentação das luminárias L513 e L514 será desconectado do disjuntor de 52.33 do painel TIN-3A pela MEG2 com a SSA 202404670.
202404650 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202412 | 20/03/2024 07:53:41 | Verificar las instalaciones eléctricas realizadas en la sala de lactancia ubicada en el tercer piso del edificio de producción. Ver protocolo de montaje y diseños marcados con las modificaciones en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202414 | ELVIS ECCEL | Realizado verificação da instalação elétrica executada na sala de lactancia. Foi constatado instalações conforme desenhos marcados. Ver anexo com os tipos de luminárias instaladas e marcadas no desenho (4469-DC-15295-E). Constatado funcionamento normal do circuito de iluminação, interruptores e tomadas. Emitido SDS 15094 para revisão da LMR JK181 e recomendação 3784 para revisão de PIC.
202404649 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202412 | 20/03/2024 07:53:47 | Verificar las instalaciones eléctricas realizadas en las modificaciones de los baños femenino y masculino lado 60Hz del cuarto piso del edificio de producción. Ver protocolo de montaje y diseños marcados con las modificaciones en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202414 | ELVIS ECCEL | Realizado verificação das instalações elétricas executadas nos banheiros. Foi constatado instalações conforme desenhos marcados. Ver anexo com os tipos de luminárias instaladas e marcadas no desenho (6701-DC-7008-P). Constatado funcionamento normal do circuito de iluminação, sensores de válvulas e tomadas. Emitido SDS 15094 para revisão da LMR JK181 e recomendação 3784 para revisão de PIC.
202404648 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202412 | 20/03/2024 07:53:52 | Verificar las instalaciones eléctricas realizadas en las modificaciones de los baños femenino y masculino lado 60Hz del tercer piso del edificio de producción. Ver protocolo de montaje y diseños marcados con las modificaciones en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202414 | ELVIS ECCEL | Realizado verificação das instalações elétricas executadas nos banheiros. Foi constatado instalações conforme desenhos marcados. Ver anexo com os tipos de luminárias instaladas e marcadas no desenho (6701-DC-7008-P). Constatado funcionamento normal do circuito de iluminação, sensores de válvulas e tomadas. Emitido SDS 15094 para revisão da LMR JK181 e recomendação 3784 para revisão de PIC.
202404631 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202412 | 19/03/2024 16:03:12 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o monta cargas parou no meio do caminho ao se deslocar da cota 144 para a 133. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202412 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado fim de curso 50S64 (5128DF83339, fl 22, G4) mecanicamente travado na posição atuado, indicando que o monta cargas estaria parado na cota 144. Realizado o destravamento, a limpeza e lubrificação do mesmo, com a posterior execução de vários ensaios funcionais sem que o atuador apresentasse novamente a falha. Por fim, executado o translado do monta cargas entre as cotas 144 e 133 sem que houvesse nenhuma anormalidade. Liberado equipamento em condições normais de uso.
202404555 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202412 | 18/03/2024 21:01:27 | Verificar riesgo de desprendimiento de la base de la luminaria, ubicado en la sala de control central, frente al tablero SIRI UTA17 | OUO7 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202412 | EDSON FERREIRA | Substituídos travas da grade difusora da luminária, quebradas, por outras de mesmas características técnicas, retiradas de luminárias encaminhadas para descarte. Luminária localizada na Sala de Controle da SEMD deixada em condições normais de funcionamento. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202404548 | STE |  | K041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.037-2 | 202412 | 19/03/2024 07:08:12 | Substituir luminárias fluorescentes por luminárias de tecnologia Led na casa de Máquinas do elevador E-26, localizado na UN16/17 , cota 133m. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202414 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado foi realizada a substituição das luminárias com lâmpadas fluorescentes na sala de maquinas do E-26 por luminárias novas de tecnologias LED de 38W. Deixado ambiente em condições normais de operação.
202404546 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202412 | 19/03/2024 07:10:56 | Substituir luminárias fluorescentes por luminárias de tecnologia Led na casa de Máquinas do elevador E-08, localizado na UN08, cota 144m. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202413 | EDSON FERREIRA | Substituído luminárias fluorescentes por outras novas de tecnologia LED, localizado na casa de máquinas do elevador E-08 U08, cota 144. Deixado Iluminação em condições normais de operação.
202404545 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202412 | 19/03/2024 07:11:53 | Substituir luminárias fluorescentes por luminárias de tecnologia Led na casa de Máquinas do elevador E-07, localizado na UN04, cota 144m. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202414 | EDSON FERREIRA | Substituído luminárias fluorescentes por outras novas de tecnologia LED, localizado na casa de máquinas do elevador E-07 U04, cota 144. Deixado Iluminação em condições normais de operação.
202404506 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202412 | 19/03/2024 14:15:11 | Verificar disparo del interruptor 85QF2, cuando es comandado cierre del interruptor 452A. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202412 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e encontrado bobina de fechamento do Disjuntor 452A queimada, ocasionando o disparo do Disjuntor 85QF2. Substituído bobina de fechamento do disjuntor por outra nova de mesmas características, realizado ensaios de abertura e fechamento, apresentando funcionamento normal. OBS. Emitido SSA 202404707 para IMA0 gestionar reparo.
202404446 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202412 | 18/03/2024 14:39:15 | Durante el monitoreo de señales eléctricas en el DJ-04 (SSA 202401730), fueron detectadas algunas anomalías térmicas en dispositivos del Tablero. DJ-06: Borne Fase S con 112ºC BAGS-TE-02 INV-02: Borne Fase S con 97ºC DJ-04: distribución térmica con temperatura máxima de 75ºC. Ver detalles en anexo. | ILA1 | MEG3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202412 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção visual nos pontos relacionados e verificado estado regular sem sinais de deterioração por aquecimento (ver anexo). Foi substituído os cabos (18m da SM440688/SSA 202206575) de saída dos disjuntores DJ-4/6/8 e entrada do soft starter BAGP-TE-01, BAGP-TE- 03 e inversor BAGS-TE-02. Os circuitos foram energizados e medidas as seguintes correntes R/S/T: DJ-4(25A) 22,4/21/22A; DJ-6(25A) 22,7/21,5/23A; DJ-8(40)33/30,2/ 31A. O painel PFQETE-01 ficou em condições normais de operação.
202404306 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202411 | 15/03/2024 14:20:01 | Verificada puerta del Rack ESAI-CCP obstruida por luminaria conforme fotos en anexo. Analizar la posibilidad de mudar de lugar o proceder al retiro definitvo del mismo de manera a facilitar la apertura completa de la puerta. | MEL4 | MEG3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202412 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado foi realizado a substituição das luminárias com lâmpadas tubo LED por outras 2 luminárias LED de 38W possibilitando assim a abertura completa da porta do Rack. Deixado em condições normais de operação.
202404304 | STE |  | K054C047 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - TRECHO H3/4 | 0944.069-0 | 202412 | 18/03/2024 08:30:30 | Verificar motivo e solucionar fuga terra constatado no circuito 13 do QL-7.6, referente as luminárias principais da galeria T4, localizado no trecho H-14, elev.106, canal de desvio. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202413 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção da iluminação da galeria T4, localizado na barragem principal, elev.106, sendo constatado que os soquetes das luminarias e emendas se encontravam com umidade e contaminados por sais solúveis provenientes de infiltrações do concreto. Foram substituídos os soquetes avariados por outros novos da mesma característica, sendo vedada por silicone a entrada das luminárias e refeita as emendas do circuto. Deixado a iluminação da galeria T4 em condições normais de operação.
202404295 | STE | 202404285 | N060C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.013-0 | 202411 | 14/03/2024 07:39:21 | Solicito apoyo para verificar el motivo de actuación de la protección del disyuntor 52-12 (QP-01) que alimenta las barras de los puentes grúas principales de la Casa de Máquinas. | MEG2 | MEG3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202412 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Brindado apoyo a MEG2 para medición de resistencia de aislación del barramento de los puentes N1/N4/N7/N8/N9/N10, obteniendo las siguientes lecturas: AxTierra: 152Mohm, BxTierra: 155Mohm, CxTierra: 163Mohm, AxB: 317Mohm, AxC: 316Mohm, BxC: 321Mohm, 34°C 68%RH. No fue encontrada ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202404294 | STE | 202404282 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202411 | 14/03/2024 07:39:40 | Solicito apoio para verificar motivo da atuação da proteção do disj. 52-29 (QP-03) que alimenta o barramento da ponte rolante da AMC. | MEG2 | MEG3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202412 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Brindado apoyo a MEG2 para medición de resistencia de aislación del barramento de los puentes N2/N3, obteniendo las siguientes lecturas: AxTierra: 535Mohm, BxTierra: 627Mohm, CxTierra: 456Mohm, AxB: 1100Mohm, AxC: 1000Mohm, BxC: 1200Mohm, 29°C 66%RH. No fue encontrada ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202404249 | STE |  | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202411 | 13/03/2024 13:57:06 | Solicito apoyo para desconectar antiguo cable de alimentación CC del motor de arranque del generador diesel y conectar nuevo cable a ser lanzado por PROVOLT. Realizar ensayos punto a punto y de aislación en coordinación con MEG-2. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202412 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado punto a punto, conexión y ensayo de resistencia de aislación en los cabos de alimentación nuevos polo(+)/tierra valor 3390mohm,polo(-)/tierra valor 8200mohm, polos(+/-) valor 11500 mohm. Temp=32°c Ur=63% IB=3200, Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202404248 | STE |  | H012A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.001-0 | 202411 | 13/03/2024 13:57:12 | Solicito apoyo para desconectar antiguo cable de alimentación CC del motor de arranque del generador diesel y conectar nuevo cable a ser lanzado por PROVOLT. Realizar ensayos punto a punto y de aislación en coordinación con MEG-2. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202411 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Brindado apoyo a MEG-2 para identificación, punto a punto y ensayo de aislación de cables de alimentación del motor de arranque del generador diesel GDV-1. Valores Obtenidos: T:32% H: 62%; Resistencia Aislación: (+) vs Terra: 12500 MΩ; (-) vs. Terra: 276 MΩ; (+) vs. (-): 8000 MΩ . Realizada partida del Generador Diesel, verificando correcta operación del equipamiento.
202404240 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202411 | 13/03/2024 10:46:10 | Verificar motivo pelo qual os motoagitadores 1 e 2 não partem por comando manual. Marlos Rogerio Ciente. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202413 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspeção e constatada que, na chave seletora posição CS4 (manual/automático), devido à vibração, os contatos auxiliares se desencaixaram da chave seletora. Realizado ajuste do encaixe e ensaios, apresentando funcionamento normal.
202404235 | STE | 202308070 | P088B008 | SELF-CONTAINED DAC1032 - 3# PAV | 0783.043-2 | 202411 | 13/03/2024 08:55:47 | Para posibilitar la atención de la SSA: 202308070 solicitamos instalar un nuevo termostato en la sala de la superintendencia (PY) en paralelo con el termostato de la sala de la superintendencia (BR). La misma ya fue consensuada con los superintendentes. Verificar en campo el trayecto de los cables. Utilizar termostato modelo 714222. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202412 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado, realizada a instalação de termostato na sala do SM.DT em paralelo com o termostato do ASM.DT. Logo, realizados ensaios, apresentando funcionamento normal. Obs: Emitidas SSAs 202404825 e 202404829 para atualização de desenhos.
202404107 | STE |  | J058A002 | QUADRO QL-MD 220V | 1264.002-0 | 202411 | 11/03/2024 23:31:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor "CIRC. T1 TOMAS ENTRADA" disparou. Observação: Avisado por Quinonez - SMMC.DT que havia problemas com tomadas no mirante. | OUO5 | MEG3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202412 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspeção visual nas tomadas e no painel QL-MD do mirante do vertedouro da MD e não foram encontradas anormalidades, o citado disjuntor T1 encontrava-se fechado com tensão na saída. Também foi realizado medição de tensão em todas as tomadas do mirante e não foram encontradas anormalidades. Deixado em condições normais de operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202404079 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202411 | 11/03/2024 17:25:54 | REALIZAR TROCA DE INTERRUPTOR DE LUMINÁRIAS DA SALA 218 DO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. PINO CIENTE. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202412 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 2 sensores com defeito da iluminação principal do laboratório da SMIL.DT por interruptores bipolares, conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202315150), localizados nas sala 218 e na sala 405. Deixado a iluminação das salas em condições normais de operação.
202404065 | STE |  | K042A015 | QUADRO QCA-MG - SALA MONITORAMENTO GIS EL. 128 | 2953.001-8 | 202411 | 14/03/2024 10:28:25 | Verificar falha no controle da temperatura da sala de monitoramento da GIS. O valor da temperatura no controlador está programado pra 25°C, porém a temperatura está permanecendo em 19°C. | MET3 | MEG3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202413 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o comando de acionamento dos aparelhos de climatização da sala de monitoramento da GIS, quando em automático, não efetuava o desligamento do segundo aparelho de climatização quando a temperatura baixava do valor ajustado. Efetuado alteração no comando (substituição de relé digital por relé temporizador) conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202404930). Emitido SSA 202405043 para atualização de desenhos. Deixado painel QCA-MG em condições normais de funcionamento e operação.
202404063 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202411 | 11/03/2024 13:40:18 | Verificar motivo pelo qual 5 luminárias da iluminação viária encontram-se apagadas(2 lum.próximo a guarita-MD, 1 lum. próximo acesso a SEMD e 2lum. saída do túnel rodoviário). | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202411 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 5 luminárias LED pertencentes a iluminação viária inoperantes. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação viária em condições normais de funcionamento e operação.
202404051 | STE | 202403248 | J005D002 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 1-P2-JW | 0485.001-7 | 202411 | 11/03/2024 09:58:49 | Solicitamos apoio para reconexão do motor da motobomba 1P2-JW. Serviços previsto a serem realizados entre os dias 14 e 15/03/2024. | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202411 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do motor elétrico após instalação por MAM2. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 162MΩ (URA91%/28,6ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento: 50,7/50,8/50,8Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 459,2/460,2/461,9V; 4)corrente (In:1,5A) R/S/T: 0,9/0,8/0,9A; 5)Resistencia isolação/corrente/tensão do resistor de aquecimento: 90000MΩ/0,1A/226,4V. Instrumentos: MEGGER, IB1646; Thermohygrometer MINIPA, IB3616; Fluke 376, IB3177. Constatado funcionamento normal do motor.
202404023 | STE | 202404017 | K053E003 | QUADRO QL-6.3 F29/30 - EL. 214 | 0698.419-3 | 202411 | 11/03/2024 08:30:57 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo HT350, referente a alimentacion 220 VCA del panel CTM-15. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 15/03/2024 | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202411 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado apoio a MEG1 no ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto do cabo HT350, referente a alimentação 220V proveniente do QL-6.3 para o CTM-15. Resultado do ensaio de isolação: B p/ Massa= 40,8Mohms, C p/ Massa=224Mohms, Entre B e C= 216Mohms. Temperatura ambiente 29,2 graus Celsius Umidade 84%.
202403896 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202411 | 11/03/2024 08:29:00 | Verificar e solucionar, luminárias de LED do interior da sala de apoio da MAM3 (AMC2) estão piscando. | MAM3 | MEG3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202412 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 3 luminária LED com defeito operacional na sala da MAM3 na elevação 122 AMC2. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento e operação.
202403849 | STE |  | J094A001 | QUADRO KV-01 | 0351.001-8 | 202410 | 07/03/2024 23:58:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a chave seletora do Compressor 2 do KV-01 está movimentando sua base na hora de trocar a seleção. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202411 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado llave selectora desajustada. Realizado ajuste en la fijación de la llave selectora desapareciendo el problema, equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202403677 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202410 | 06/03/2024 15:19:22 | En apoyo a las pruebas de las luminarias de Philips para la fecha 14/03/2024: *Desenergizar el circuito #9 de la SE-3. También los circuitos #1 #2 #3 #5 y #6 de la SE-4 *Para el circuito #4 de la SE-4 dejar encendidas las luminarias 44-8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Apagar las luminarias marcadas en rojo. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202411 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Ensaio coordenado pela ENEE.DT com apoio da OPUO.DT, sem necessidade de intervenção da SMMG.DT.
202403676 | STE |  | K047A011 | QUADRO QL-15121 U14/U15 | 0698.380-4 | 202410 | 05/03/2024 16:36:50 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor referente ao circuito T2, que alimenta as tomadas da sala da segurança do trabalho. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202411 | EDSON FERREIRA | Realizado inspeção e encontrado disjuntor do circuito T2 fechado no QL-15121, U14/15, cota 108m, sala da Segurança do Trabalho. Medido tensão na saída do disjuntor: 221V. Deixado circuito em condições normais de operação.
202403674 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202410 | 06/03/2024 15:19:43 | En apoyo a las pruebas de las luminarias de Philips para la fecha 14/03/2024: Proveer alimentación 220V (2 fases + tierra) para los 2 controladores de Philips, conectar directamente en los bornes correspondientes (ver adjunto). Los controladores serán utilizados en el conducto forzado de la U1. Además, prestar apoyo a la SMIL.DT para medición de luxes alrededor del conducto forzado de la U13 (SSA 202403675). Fecha prevista para el trabajo 14/03/2024 durante la noche. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202411 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, realizada instalação temporária de cabos para alimentação elétrica para os ensaios dos projetores LED Phillips para a iluminacao monumental, em frente ao conduto da U03. Após os ensaios os cabos foram recolhidos.
202403550 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202412 | 21/03/2024 10:19:19 | Verificar y solucionar traba con defecto (rosca desgastada) del dispositivo de inserción/extracción del disyuntor 63 QF1 conforme anexo. | OUO1 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202414 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado ajuste y colocado traba rosca química en el dispositivo de inserción y extracción del disyuntor. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202403542 | STE |  | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202410 | 04/03/2024 11:28:30 | Verificar/Solucionar motivo por el cual ocurrio el disparo del Interruptor perteneciente al circuito T9. Obs: Verificada tomada en corto circuito en la CCR. | OUO5 | MEG3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202411 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por la IEQ2 fue desactivado y retirado los tomacorrientes de piso trifásicos y los cables pertenecientes al circuito T9 del QL 9A242. Fue emitido la SSA 202411022 para IEQ2 actualizar diseño.
202403446 | STE | 202402123 | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202409 | 29/02/2024 17:25:43 | Realizar a conexão elétrica do compressor do DAC. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202410 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do compressor após instalação por MAM3: 1)resistência de isolação: 318MΩ (URA55%/20ºC/ 500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica do enrolamento: 1,5/1,6/1,5Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 399,6/400,1/402,8V; 4)corrente (I-oper. max:19,6A) R/S/T: 13,1/14,5/13,1A. O compressor ficou em condições normais de funcionamento e disponível para operação.
202403440 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202409 | 29/02/2024 05:38:02 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "KP-06 CONDIÇÃO ANORMAL" en el ASP-02, sin rearme. Alarma accionado luego de transferencia del servicio auxiliar. | OUO6 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202411 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a inspeção e constado relé de supervisão de tensão de barra, posição 27.1, marca Ward, modelo TXD-E4, 120 Vca com defeito, ocasionando o alarme de CONDIÇÃO NAORMAL. Substituído o mesmo por outro retirado do almoxarifado de mesmas características. Ajuste deixado em 5s conforme OA.0970. Após realizado ensaios, apresentando funcionamento normal, liberado para a operação. OBS. Emitido SSA 202404145 para IMA0 gestionar reparo.
202403373 | STE |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202409 | 29/02/2024 08:28:22 | Durante maniobras en el DAC-1014, constatado disparo del interruptor DJ7. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202411 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspeção e constatado curto circuito no conector do barramento DIN tipo pente dos disjuntores. Substituído por outro de mesmas características fornecido pela SGII.AD. Logo realizado ensaios apresentando funcionamento normal, liberado para a operação. OBS. Emitido SSA 202404519 para IEQ2 solicitando especificação e compra barramento DIN tipo pente e conector.
202403364 | AAT |  | J056D033 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 20 | 0945.030-0 | 202409 | 28/02/2024 15:08:42 | VERIFICAR FALLA A TIERRA PROVENIENTE DEL CIRCUITO ALIMENTADO POR INTERRUPTOR 72.12(E-9-7), DEL QNB-09. | OUO5 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202411 | JAIR FORQUIM | Emitida SS-319/2024 para substituição do circuito com defeito pela SOCM.DT.
202403341 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202409 | 28/02/2024 08:52:31 | Sustituir TC del KZ-06 por TC 50/5A entregado a MEG3 para mejorar la lectura de corriente de las cargas asociadas al tablero. En consecuencia, sustituir el amperímetro por el código 504114 con escala de 0-50A. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202411 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme a solicitud, realizado instalación de TC 50/5A posición TC, material provisto por la IEQ2 , Amperímetro escala 0-50A posición P2 código de material 504114, retirado del Almox.. Equipamiento dejado en condiciones normales operación, Emitido SDS 15115 para actualización de LMR, Emitido SSA:202404256 para actualización de diseño.
202403291 | STE | 202314953 | K094A033 | COMPRESSOR N3 60 Hz | 3275.003-8 | 202409 | 27/02/2024 15:32:17 | Solicitamos apoio para desconexão e reconexão do motor elétrico do compressor N3 em KV2. | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202410 | ELVIS ECCEL | Executado desconexão do motor. Após conclusão dos serviços por MAM2 o motor foi reconectado. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 731MΩ (URA63,7%/32ºC/ 500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica do enrolamento: 0,14/0,13/0,13Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 457/455,5/457V; 4)corrente (In:179A) R/S/T: 145,2/148,7/146,5A. O compressor N3 ficou em condições normais de funcionamento e disponível para operação.
202403256 | STE | 202402966 | P087B008 | SELF-CONTAINED DAC1028 - 2# PAV | 0783.034-3 | 202409 | 27/02/2024 08:01:25 | Favor realizar desconexion electrica del compresor del DAC-1028 para sustitucion de la misma | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202410 | ELVIS ECCEL | Executado desconexão dos condutores elétricos do compressor para substituição por MAM3. Após instalação do novo compressor uma nova solicitação (SSa) será emitida para conexão.
202403249 | STE |  | J005D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 1-H1-JW | 0487.001-8 | 202409 | 27/02/2024 07:06:38 | Encontrado bornes de conexión a los resistores resecados y quebrados. Substituir los mismos por otros de mismas características. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202409 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de bornes en la caja de conexión al banco de resistencias del pre-calentador de agua de refrigeración de las camisas.
202403209 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202409 | 26/02/2024 15:00:44 | Realizar el comisionamiento eléctrico del montacargas AMC en el marco del contrato 4500066024. Planilla de comisionamiento enviada a través de la SDS-15091. En adjunto planilla de comisionamiento editable y último diseño funcional enviada por la contratada. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202410 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISIONAMENTO DO MONTA CARGAS AMC, CONFORME PLANILHA 99-40.02.03.01. EMITIDA SSA 202412439 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, RECOMENDAÇÃO 4517 PARA ELABORAÇÃO DE PIC/FEI, RECOMENDAÇÃO 4516 PARA ELABORAÇÃO DE OA, SDS 15264 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. RESULTADOS DOS ENSAIOS SE ENCONTRAM EM PLANILHA ANEXA A ESTA SSA, ENVIADA COM SDS-15091.
202403207 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202409 | 26/02/2024 14:28:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe señalización de protección actuada de la resistencia de calentamiento del Generador, sin disparo del interruptor 75QF1. Ver anexo. | OUO2 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202409 | ELVIS ECCEL | Encontrado cabo de entrada do fusível pos."75FU1" rompido por aquecimento no ponto de conexão com o terminal (ver anexo). Substituído condutor defeituoso e deixado o respectivo circuito do compartimento regularizado. Realizado medição de corrente/tensão: 10,3A/212V. A sinalização ficou normalizada e o compartimento 75QFU, de alimentação dos resistores de aquecimento do gerador/excitatriz, em condições normais de operação.
202403158 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202408 | 25/02/2024 17:53:45 | Verificada lámpara quemada que se encuentra por sobre el espejo, en el baño masculino de la CCR, cota 135. | OUO5 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202411 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituição de lampada realizada dentro da SSP 20240376. Deixado iluminação do local em condições normais. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202403128 | STE |  | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202408 | 23/02/2024 16:24:47 | Substituir projetores LED queimados nas localidades casa de força, elev.108, eixo BC, AMD2/3. Conforme fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202436 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido duas luminárias LED HIGHBAY 23000/26000lm queimadas por outras novas da mesma característica nas localidades da casa de força, elev.108, eixo BC, AMD2/3. Deixado as luminárias em condições normais de operação.
202403121 | STE |  | N033A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DA ELEVACAO AUXILIAR | 3178.001-0 | 202409 | 26/02/2024 07:45:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual elevação auxiliar apresenta falha na abertura do freio. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202411 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado la verificación, encontrado sensor inductivo referente al freno 22F1 fuera de posición. realizado el reposicionamiento y constatándose su funcionamiento normal. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202403061 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202408 | 23/02/2024 09:49:12 | Verificar/Solucionar disparo del interruptor T9 correspondiente al circuito de tomadas. Ver anexos. Obs: Verificado tomada en corto, ubicado en la CCR detrás del panel GUS 12/13. | OUO5 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202409 | EDSON FERREIRA | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi desativado do circuito de tomadas T9 Trifásico 220V, 3P+T do QL-10242, localizado no piso da CCR cota 135/60HZ. Emitido SSA 202410951 para IEQ2 para atualização de desenhos. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202403013 | STE | 202402748 | P086A008 | SELF-CONTAINED DAC9A22 - 1# PAV | 0783.017-3 | 202408 | 23/02/2024 07:43:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el compresor derecho del DAC-9A22 no da partida. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202409 | ELVIS ECCEL | Encontrado relé de sobrecarga atuado. Realizado inspeção do circuito elétrico do compressor sem anormalidade. O relé foi rearmado para teste de funcionamento, sendo verificado corrente de 85A muito acima da nominal(10A). Os cabos ficaram desconectados e isolados para reparo/substituição do compressor. Uma nova solicitação deve ser emitida para conexão.
202402884 | STE |  | K054C008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 135 | 0944.057-7 | 202408 | 22/02/2024 08:36:52 | Verificar/solucionar iluminación deficiente en la sala del sistema "E" de insuflamiento (acceso a la pileta) y en el pasillo en dirección al mismo, conforme anexos. Localización: cota 135, eje A-B, UG18A. | OUO6 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202408 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção nas localidades da barragem principal, UN-18A, elev.135 e verificado que 1 luminária LED 24W e 1 luminária 30W estavam inoperantes. Foram substituidas as luminárias inoperantes por outras novas com as mesmas características. Deixado a iluminação da barragem principal, UN-18A, elev.135, em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202402867 | STE |  | K049A005 | QUADRO QL-18A161 U18/U18A | 0698.151-8 | 202408 | 21/02/2024 08:58:58 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor T1 (tomas U18 - área pozo de la turbina). | OUO3 | MEG3 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202409 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado duas tomadas em curto circuito no poço da turbina da UN18. Substituído as duas tomadas com defeito por outras novas de mesma características.
202402677 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202408 | 21/02/2024 09:16:50 | Solicito reemplazar 1 lámpara fluorescente en sala 209 de edificio SMIL.DT (Laboratorio). La lámpara se encuentra titilando lo que genera un dificultad en la lectura de documentos y pantalla. | ILA4 | MEG3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202408 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído duas lâmpadas tuboled com defeito por outras novas de mesmas características, na sala 209 do laboratório. Deixado a iluminação em condições normais de operação. Material utilizado são sobras da SM 468619.
202402671 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202408 | 19/02/2024 08:47:07 | Durante atención a SSP 4A 20241622, encontrado relé temporizador posición "TDF" Inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202408 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución del bloque temporizado posición "TDF" por otro de mismas características. Realizado ajuste a 30s conforme OA.0234 y realizado ensayo verificando actuación en 30,12s. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202402355 | STE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202406 | 09/02/2024 04:51:51 | Verificar e solucionar iluminação deficiente sobre as bombas de circulação de água da central evaporativa da U08. | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202409 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 38W piscando na região das bombas de circulação da central evaporativa da U08. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características técnicas. Serviço executado dentro da SSP 20243705. Deixado iluminação no local em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202402343 | STE |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202406 | 08/02/2024 16:23:13 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202409 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202402321 | STE | 202402123 | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202406 | 09/02/2024 08:07:24 | Desconectar o compressor, resistência de aquecimento do carter e pressostatos do DAC9A36. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202408 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado desconexión del compressor y resistencia de calentamiento de DAC9A36. Conexión será realizada con otro documento.
202402209 | STE | 202400457 | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202406 | 09/02/2024 08:10:52 | Durante realização da SSA foi identificado o não funcionamento do ventilador da condensadora e identificar/solucionar o defeito. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202409 | ELVIS ECCEL | Encontrado inversor do motor com o seguinte alarme no display: "OI.AC01" (Drive output instantaneous over current). Realizado ensaios elétricos no motor e encontrado valores normais. Na energização do circuito ocorreu novamente o alarme. Após inspeção na caixa de conexão do motor com desmontagem, reaperto e limpeza (IMG1 e IMG2), foi executado um novo teste e constatado funcionamento normal. Corrente: 1,1/1,1/1,1A; tensão:350/349/350V (In/Vn-1,57A/480V) O DAC 1013 ficou disponível para operação.
202402192 | STE |  | J042A006 | QUADRO QL-09031 U09/U09A - EL. 128 | 0698.018-0 | 202406 | 06/02/2024 16:46:42 | SUBSTITUIR CONTATOR COM DEFEITO DO CIRCUITO C2, DO QL 09031, LOCALIZADO NA UNIDADE 09 DA COTA 128. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202406 | JAIR FORQUIM | Substituído contator com defeito do circuito C2, do QL 09031, por outro novo de mesmas características técnicas. Serviço executado com AT 202401166 da SSP 20244202.
202402188 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202406 | 06/02/2024 16:05:13 | Verificar motivo pelo qual a iluminação encontra-se apagada no acesso a galeria T4, na cota 144, trecho H-14. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202408 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção na iluminação de acesso da galeria T4 e constatado a existência de dois refletores de lâmpada de vapor de mercurio 250W com compontentes avariados, um na elev.115 e outro na elev,144. Substituídos refletores antigos avariados por projetores LED 100W. Emitido SSA 202402990 para atualização de desenhos. Deixado a iluminação do acesso da galeria T4 em condições normais de operação.
202402140 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202406 | 05/02/2024 23:15:49 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "KP-06 CONDIÇÃO ANORMAL" no ASP-02 (bandeirola 67), sem rearme. Não foram encontradas anormalidades após inspeção no local. | OUO6 | MEG3 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202406 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado, encontrado relé sub tensión 27.2 con resistencia de contacto alta. realizado limpieza y lubricación, desapareciendo la anormalidad. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202402091 | STE |  | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202406 | 06/02/2024 07:30:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estao abertas as caixas de passagem e de tomadas localizadas no piso da Sala CCR conforme video em anexo. Localizacao: Elev 135, Eixo CD, U9A. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202406 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado duas caixas de passagens de cabos abertas, realizado fechamento das caixas de passagens com parafusos provenientes do deposito da MEG3, regularizando assim o problema. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202402067 | STE |  | J052D018 | QUADRO QL-9A053-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2. PAVIM. | 0698.459-2 | 202405 | 03/02/2024 17:40:20 | Verificar y solucionar interruptor disparado correspondiente al circuito I9. | OUO5 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202406 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado verificação das tomadas alimentadas pelo disjuntor e não foi detectado nenhum problema, foi feito o rearme e deixado em condições normais de operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202401987 | STE |  | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202405 | 02/02/2024 09:59:20 | Verificar motivo pelo qual encontra-se apagada a iluminação no acesso entre os blocos F09 e F10. Anexo foto do local. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202406 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Verificado motivo de iluminação apagada no bloco F09 e F10 da fundação da barragem principal. Encontrado o contator do circuito 01 do QL-4.5 com a bobina avariada e oxidação nos componentes internos. Substituído contator avariado por outro novo com as mesmas características. Deixado a iluminação em condições normais de utilização.
202401981 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202405 | 02/02/2024 09:05:25 | Prestar apoyo a la empresa TECNOELECTRIC S.A con una alimentación 220Vca en la llegada de línea 69kV IPU-COPEL EL.144 AMC-2 a través de un transformador 460/220Vca que será alimentado desde la caja de conexión del tomacorriente TF-10 (ver diseño adjunto). Conectar en el secundario un disyuntor 3P de 40A. Coordinar los trabajos con los contratistas de la modernización del montacargas que están utilizando el tomacorriente TF-10 que quedará sin alimentación durante la conexión. Fecha 12/03/24 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202406 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Na semana 09/2024 foi realizado a desconexão e o recolhimento do transformador e cabos que forneciam alimentação provisória 220Vca a empresa TECNOELECTRIC S.A. Transformador e cabos guardados no cercado da MEG3 na elevação 133. Deixado circuito 460Vca em condições normais de funcionamento e operação.
202401892 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202405 | 01/02/2024 14:19:48 | Encontrado fusible posición 11F2, NH 50A 500V, de alimentación general del Montacarga AMC, disparado. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202406 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado sustitución de fusible con defecto, posición 11F2, NH 50A 500V, por otro nuevo de mismas características técnicas. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202401848 | STE |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202405 | 01/02/2024 08:05:44 | Verificar motivo pelo qual a tomada trifásica de 63A/460V encontra-se mal fixada na parede. Tomada localizada ao lado da porta de acesso da LCR , lado BR na UN07/08, cota 108. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202406 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado tomada trifásica de 63A/460V, com parafusos de fixação soltos. Foi efetuado reaperto nos parafusos e deixado a tomada em condições normais de operação.
202401845 | STE | 202401737 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202405 | 02/02/2024 16:49:40 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR O MOTIVO DO EVENTO DE DESCARGA DE LODO DA ETA-01 NÃO ESTAR REPORTANDO EM IHM. OBS: O EVENTO DE DESCARGA DE LODO DE ETA-01A É INDICADO EM IHM. OBS2. VER SSA'S RELACIONADAS (202401704 E 202401252). | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202408 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado ensayo, verificando que se reporta actuación en IHM, pero no se reporta en SCADA. Emitida SSA 202403493 para IEQ2 solicitando entrar en contacto con Fabricante y MEL4 para enlazar el evento entre ECL y SCADA.
202401627 | STE |  | J047A002 | QUADRO QL-21122 AMD1/AMD4 | 0698.293-0 | 202405 | 30/01/2024 09:44:47 | Verificar e solucionar disjuntor geral de entrada do QL-21122 com defeito. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202405 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado disyuntor con la manopla rota, el disyuntor fue abierto y realizado sustitución de manopla, la pieza utilizada fue recuperada de un disyuntor que se encontraba en el patio de descarte. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202401567 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202405 | 29/01/2024 14:03:23 | Verificar motivo pelo o túnel da cota 57, na Barragem, encontra-se com iluminação deficiente. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202405 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído lâmpadas bulbo Led de 13,5W queimadas por outras novas de mesmas características no túnel de drenagem da cota 56. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202401559 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202405 | 31/01/2024 08:16:42 | Verificar motivo de disparo de disyuntor DJ-4, Perteneciente al BAP-TE-01. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202406 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado mediante termografía (SSA:202401730) existencia de puntos calientes en conductores y terminales, realizada sustitución de los mismos con SSA:202404446. Posterior a los trabajos realizados realizado nueva termografia y ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Realizado mediciones de tensión RS/RT/ST: 373/375/374V, corriente IR/IS/IT: 22/21/22A, DJ-4(25A). Equipo dejado condiciones normales de operación.
202401540 | STE | 202401530 | K053E005 | QUADRO QL-7.2 H6/7 - EL. 214 | 0698.454-1 | 202405 | 29/01/2024 09:46:49 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cabo HT671, referente a alimentación 220 VCA del panel CTM-17. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/02/2024. | MEG1 | MEG3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202405 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado apoio á MEG1 desconectando cabo HT671, refente a alientação 220Vca do painel CTM-17, para realização do ensaio de isolação e do ponto a ponto. Após o ensaio refeita a conexão deixando a alimentação em condições normais de operação.
202401533 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202405 | 29/01/2024 08:30:36 | Verificar motivo por el cual ocurrio el reinicio de la ETA-1 posterior al TRIP debido al disparo de un interruptor (SSA 20401516). - El trip ocurrio con el disparo del interruptor del agitador del tanque de solucion de carbonato el sabado 27/01/2024 - 23:46hs [ANEXO_1] - El reinicio sin intervencion ocurrio el domingo 28/01/2024 - 14:38hs [ANEXO_2] OBS.: verificado que el interruptor DJ1 del KTA-1 continua disparado. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202407 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y constatado defecto en contacto auxiliar del disy. DJ1 del panel KTA-1. Defecto sanado con la sustitución del disy. durante la ejecución de la SSA 202401516. Equipo dejado en condiciones normales. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202401523 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202405 | 29/01/2024 08:38:39 | Verificar/solucionar luminaria inoperante en la cota 95, UG01, eje B-C, frente al sistema anti-incendio (sprinkler) del TU-01, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202405 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Serviço de substituição de luminária com defeito foi realizado durante a execução da SSP 20245085. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202401516 | STE |  | J090A030 | QUADRO KTA-01 | 0519.001-0 | 202404 | 28/01/2024 00:04:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme: 'ETA-1 KTA-1 INT_DJ1 (CARBON AGITADOR) NC ABIERT KTA-01 DJ1" sem rearme. | OUO5 | MEG3 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202407 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado inspección y constatado falla en micro interno de posición abierto/cerrado del disyuntor DJ1. Fue retirado el disyuntor y sustituido por otros de la misma caracteristica, ensayos en Anexo. Con apoyo de OPUO.DT fue realizado ensayos de cierre y abertura del disyuntor constatando su normal funcionamiento.
202401513 | STE |  | J050A001 | QUADRO QL-01181 U01/U02 - EL. 78 | 0698.065-1 | 202404 | 27/01/2024 18:09:02 | Verificar motivo pelo qual a iluminação de emergência está acionada mesmo com a iluminação normal operante. Verificado que o relé 27 do QL não comuta completamente com o painel energizado. | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202405 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado relé falta de tensión posición: 27 con funcionamiento defectuoso, reemplazado por otro de mismas caracteristicas (cod. almox: 656100-contactor, 200239-bloque temp). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202401512 | STE |  | P060A020 | QUADRO ELETRICO QFAC-02 E TRAFOS TR-101/102/201/401 | 1440.003-1 | 202404 | 28/01/2024 11:56:26 | Verificar/solucionar señales de sobrecalentamiento del contactor "KT101" (correspondiente al circuito de fuerza de la torre T-101), conforme anexo. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202406 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado contactor posición KT101 no encontrando ninguna anormalidad solo suciedad superficial, realizado limpieza y reaprieto. Realizado mediciones electricas de tensión RS/RT/ST: 455,1/455,6/456,2V, Corriente IR/IS/IT: 10,2/10,3/10,1A. VN: 460V IN: 11,2A. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo foto. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202401478 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202405 | 31/01/2024 09:25:30 | Verificar, solucionar tomacorriente dañado, localizado en el interior de la LCR 07/08 proximo a la puerta de acceso lado BR. | OUO3 | MEG3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202406 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado, encontrado tomada 10A/220V con defecto, sustituida por otra nueva de iguales características técnicas. Medido tensión de 220V en la toma. Dejado en condiciones normales de uso. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202401407 | STE |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202404 | 25/01/2024 16:07:17 | Verificar motivo por el cual las iluminaciones de la galeria de inspeccion civil del tunel del vertedero no encienden. El local afectado corresponde al acceso al Piezometro PG-A-015 (Segunda puerta, lado jusante con direccion > Casa de Fuerza a SEMD). OBS.: verificado que ambos tableros QL-A y QL-B se encuentran energizados en condiciones normales con todos los interruptores de salida cerrados. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202408 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Foi realizada inspeção na galeria 3 no túnel do vertedouro e detectado ausência de tensão no circuito de iluminação. Foi detectado que o disjuntor 52.I14 do CL11 encontrava-se disparado, realizado testes e verificado que havia falha contra massa em parte do circuito, que deriva para a crista do vertedouro e salto esqui. Foi realizado o seccionamento desta derivação, isolando o defeito e normalizando a iluminação da Galeria 3. Emitida SSA 202404262 para correção da falha à terra. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202401322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 24/01/2024 11:18:37 | FABRICAR 02UN DE ADAPTADORES DE TOMADA SENDO PLUG MACHO 2P+T 15A COM PLUG TOMADA 2P+T 16A. ADAPATADORES SERÃO UTILIZADO NOS CLIMATIZADORES NA ELEV. 92, NAS UG QUE NÃO FORAM ALTERADA AS TOMADAS. | MAM1 | MEG3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202404 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Fabricado 2 adaptadores de tomada, com plug macho 2p+T 15A padrão industrial antigo e plug fêmea 2p+T 16A padrão STECK. Entregue para o setor solicitante.
202401295 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202404 | 24/01/2024 08:57:10 | Verificar las instalaciones eléctricas realizadas en las modificaciones de los baños femenino y masculino lado 60Hz del segundo piso del edificio de producción. Ver protocolo de montaje y diseños marcados con las modificaciones en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202405 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado verificación de las instalaciones eléctricas ejecutadas en los baños. Fue constatado instalaciones conforme diseños marcados. Ver anexo con los tipos de luminarias instaladas y marcadas en el diseño 6701-DC-7008-P. Constatado funcionamento normal del circuito de iluminación, sensores de válvulas y tomadas. Emitido SDS 15094 para revisión de LMR JK181 y recomendación 3784 para revisión de PIC.
202401134 | STE |  | L050F002 | QX-22121 | 0698.230-1 | 202404 | 23/01/2024 07:42:03 | Verificar e solucionar falha à terra proveniente do QX-22121. Obs.: Defeito detectado durante a execução da AT 202400695 (MEG2). Mantido o disjuntor 72.04 do QN-11 aberto. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202405 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado falla a tierra en el circuito E4 debido a acumulación de agua en caja de pasaje de dicho circuito. Se procedió a drenar el liquido y mejorar la aislación en los empalmes, Realizado resistencia de aislación Polo(+,-)/tierra 325 Mohm, temp: 30°C, UR:62.7% Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202401110 | STE | 202400712 | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202404 | 22/01/2024 08:48:45 | Instalar un tomacorriente para alimentación de una TV en elevación 128 de la Casa de Máquinas conforme diseño y esquema adjuntos. Instalar desde el circuito T1 del QL-10031. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202405 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitação da IEQ2, instalado tomada 2P+T/10A/220V, circuito T1do QL-10031 para alimentação TV Localização elevação 128, U10.Após término da instalação medido tensão 220V na tomada. Deixado circuito em condições normais de operação. Emitido SSA 202402113 para IEQ2 atualizar desenhos.
202401037 | STE |  | J040A007 | QUADRO QL-02021 U01/U02 - EIXO BC | 0698.002-3 | 202403 | 19/01/2024 14:01:50 | Verificar o funcionamento do relé de subtensão do QL-02021, devido a iluminação de emergência na UN01/02 na cota 144m encontrar-se acesa. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202404 | EDSON FERREIRA | Substituído relé de substensão com defeito por outro com mesmas características técnicas, no QL-02021, localizado na UN01/02, cota 144m. Deixado painel em condições normais de operação.
202401035 | STE |  | J048A006 | QUADRO QL-21141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.049-0 | 202403 | 19/01/2024 13:58:31 | Verificar o funcionamento do relé de subtensão do QL-21141, devido a iluminação de emergência na AMD1/2 na cota 98m encontra-se acesa. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202405 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido relé de subtensão avariado do sistema de iluminação de emergência da AMD1/2, localizado no QL-21141 , por outro novo com as mesmas características. Deixado o relé em condições normais de operação.
202401034 | STE |  | J047A002 | QUADRO QL-21122 AMD1/AMD4 | 0698.293-0 | 202403 | 19/01/2024 13:54:39 | Verificar o funcionamento do relé de subtensão do QL-21122, devido a iluminação de emergência na AMD1/2 na cota 108 encontra-se acesa. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202405 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado relé sub tensión averiado, Sustituido por otro nuevo de iguales características técnicas código del material 200239. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202401014 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202403 | 19/01/2024 09:50:26 | Verificar motivos por lo cual: 1- La ETA-1 no inicio la produccion de agua industrial al llegar a 15m3 el nivel del tanque de almacenamiento (ajuste de reposicion). Provocando asi la descarga completa del tanque. 2- Reinicio la produccion de agua industrial de forma automatica luego de horas de estar vacio el tanque de almacenamiento, sin intervencion humana aparente al inicio del horario comercial. OBS.: Nivel del tanque y horario de los distintos eventos mostrados en adjunto. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202404 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 2024/04: La ETA-1 se encuentra en periodo de confiabilidad y no puede ser detenida por maniobra de operación para ensayo. 2024/09: No fue posible determinar las causas de la parada ni del reinicio de la ETA-1 Verificado que almacenamiento de los datos no supera los 5 días, emitida SSA 202403487 a MEL4 para aumentar el periodo de almacenamiento de los datos, de manera a poder realizar diagnósticos futuros. Verificado que esta ocurrencia no se repitió hasta la fecha. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202400949 | STE |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202403 | 18/01/2024 10:36:42 | Durante atención a SSA 202400670 en PLAC-1103, Encontrado que el relé K27.1 del KX-04 se encuentra indebidamente actuado. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202403 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo en Relé de Subtensión K27.1. Verificando que el mismo se encuentra inoperante. Efectuada sustitución del rele por otro de mismas caracteristicas. Realizado ensayo en bancada de nuevo relé, Tensión de actuación: 103 V. Tensión de rearme: 111 V. Tiempo de actuación: 4,82 s. Instalado y realizado ensayo funcional, verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202401049 para IMA0 gestionar reparo del relé retirado.
202400940 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202403 | 18/01/2024 09:43:56 | Verificar motivos por lo cual: 1- La ETA-1A no inicio la produccion de agua industrial al llegar a 30m3 el nivel del tanque de almacenamiento (ajuste de reposicion). Provocando asi la descarga completa del tanque. 2- Reinicio la produccion de agua industrial de forma automatica luego de horas de estar vacio el tanque de almacenamiento, sin intervencion humana aparente al inicio del horario comercial. OBS.: Nivel del tanque y horario de los distintos eventos mostrados en adjunto. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202404 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 2024/04: La ETA-1A se encuentra en periodo de confiabilidad y no puede ser detenida por maniobra de operación, impidiendo realización de ensayos. 2024/09: No fue posible determinar las causas de la parada ni del reinicio de la ETA-1A Verificado que almacenamiento de los datos no supera los 5 días, emitida SSA 202403487 a MEL4 para aumentar el periodo de almacenamiento de los datos, de manera a poder realizar diagnósticos futuros. Verificado que esta ocurrencia no se repitió hasta la fecha. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202400910 | STE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202403 | 18/01/2024 16:11:57 | Verificar/solucionar iluminación de la central evaporativa de la U2 "ZVT - 0201" deficiente. Ver anexo. | OUO1 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202404 | EDSON FERREIRA | foi substituído 2 luminária 24W, 220V, queimadas por outras novas de mesmas características. Deixado iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202400885 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202403 | 17/01/2024 14:03:08 | Solicito la reparación del sistema de acondicionador de aire de la sala 118, correspondiente al sector patrones de la SMIL.DT, la misma se encuentra con temperatura ambiente superior a 26 °C. | ILA3 | MEG3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202404 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando que el PLC se encontraba incomunicado. Encontrado pino de conexión de red LON con falso contacto. Realizada substitución del pino constatando subsanación del problema. Equipo dejado en condiciones normales de operación. T: 23.7 H:60.4%
202400875 | STE |  | K047A002 | QUADRO QL-25122 AMC1/2/3 | 0698.385-5 | 202403 | 17/01/2024 14:34:49 | Verificar ruido anormal proveniente del interior del cuadro. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202405 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção no QL-25122 e constatado que o ruído provinha do contator travado referente à iluminação complementar que iluminava a tampa dos geradores, removida na atualização tecnológica da iluminação, ficando o sistema de acionamento da iluminação complementar sem utilização. Com Parecer Técnico, SSA 202401888, foram removidos dois contatores, um temporizado e uma chave seletora de duas posições. Não houve necessidade de atual. de des., pois tal modificação não constava no desenho. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202400848 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 17/01/2024 15:57:10 | Substituir lâmpadas convencionais da cabine de pintura por lâmpadas de LED a fim de melhorar a claridade do ambiente. | MCI4 | MEG3 | ACOSTA MIRANDA JUAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202403 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído 14 lâmpadas mista de 160W por lâmpadas de tecnologia Led de 30W no galpão n°2 do pátio de pintura. Deixado sistema de iluminação em condições normais.
202400810 | STE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202403 | 16/01/2024 10:01:00 | Substituir relé de substensão com defeito no QL- 21024, localizado no AMD1,COTA 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202404 | EDSON FERREIRA | Foi substituido rele de subtensão que encontrava-se com defeito no QL-21024, localizado na AMD1, cota 144m, por outro novo de mesmas caracteristicas. Deixado rele em condições de operação.
202400800 | STE |  | P090A002 | INSUFLAMENTO VVT9A55 - 6# PAV | 0875.019-0 | 202403 | 16/01/2024 15:29:29 | Verificar interruptor dañado en el panel GMV-9A55. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202404 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado disyuntor posición 52-1 inoperante. Reemplazado por otro de mismas caracteristicas (cod. almox: 659967). Realizado ensayos y mediciones eléctricas de tensión RS/RT/ST: 454,1/453,6/454,1V, corriente: IR/IS/IT: 6,0/6,1/5,9A, VN:460V, IN: 6,3A. Realizado ensayos funcionales en conjunto con Operación con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202400755 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202403 | 18/01/2024 16:12:08 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor DJ-04 se encuentra disparado. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202404 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo de aislación en motor eléctrico de la bomba BAGP-TE-01: 8200 MΩ T:32°C H:79%. Realizado ensayo de tensión y corriente: VRS/RT/ST: 374/374/375 V IR/IS/IT: 21,7/22,8/20,9A. IN:380V/ 23,3A. Emitida SSA 202401559 Solicitando a ILA1 Supervisión de corriente en el disyuntor DJ-04, após realização de inspeções termográficas pela ILA1, foram solucionadas as anomalias com a SSA 202401559. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202400726 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202403 | 16/01/2024 07:30:38 | Verificar e solucionar iluminacao com oscilacoes em seu funcionamento conforme video em anexo. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202405 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Serviço de substituição de luminaria LED 38W realizado dentro da SSP 20245089. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202400697 | STE | 202400668 | N060C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.013-0 | 202403 | 15/01/2024 09:19:24 | Solicito apoyo para verificar el motivo de actuación de la protección del disyuntor 52-30 (QP-03) que alimenta las barras de los puentes grúas principales de la Casa de Máquinas. | MEG2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202403 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Brindado apoyo a MEG2 para medición de resistencia de aislación del barramento de los puentes N1/N4/N7/N8/N9/N10, obteniendo las siguientes lecturas: AxTierra: 270Mohm, BxTierra: 280Mohm, CxTierra: 308Mohm, AxB: 600Mohm, AxC: 600Mohm, BxC: 600Mohm, 32°C 63%RH. No fue encontrada ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202400690 | STE |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202403 | 15/01/2024 05:12:13 | Verificar motivo pelo qual esta acionado o alarme"Heat Over temp", sem rearme. | OUO6 | MEG3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202403 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado termostato de segurança pos."RS1" com defeito. Substituído o mesmo por outro da marca RS; mod. SPDT/16A/50-300°C, também já instalado no PDAC 1013 conforme parecer técnico (SSa2012/13394C/D). Realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios. O termostato ficou ajustado em 153ºC, conforme termostato retirado (com ajuste fixo de 153ºC). |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202400670 | STE |  | P042C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1103 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 1103 | 0827.005-8 | 202402 | 13/01/2024 04:37:58 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "COMP DESLIG POR SUBTENSÃO NO CCM", sem rearme. | OUO6 | MEG3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202403 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Durante inspección, verificado que la alarma es accionada por el relé de subtensión K27.1 en el panel KX-04, el cual se encuentra actuado indebidamente. Emitida SSA 202400949 para atención del panel referido. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202400559 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202402 | 12/01/2024 20:17:39 | Verificar y solucionar luminaria con defecto, ubicada frente a la caseta 2CRL3, patio de 500Kv. Video en anexo | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202403 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 1 luminária 150w inoperante nas proximidades da caseta 2CRL3. A mesma foi substituída por nova com as mesmas caracteristicas técnidas. Deixado iluminação do local em consições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202400492 | STE |  | J053G001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.105-0 | 202402 | 12/01/2024 10:04:48 | Iluminación inoperante de la Subestación del Trampolín de las bombas del Vertedero (QDCV). Ver anexo. | OUO1 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202403 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de duas lâmpadas bulbo LED de 13,5w inoperantes no interior da subestação localizada próximo ao trampolim do vertedouro. As referidas lâmpadas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202400482 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202402 | 11/01/2024 09:16:46 | Verificar motivo pelo qual as tomadas do circuito T1 da UN07, cota 98, eixo BC encontram-se com falta de fase. Desenhos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202404 | JAIR FORQUIM | Realizada inspeção e encontrado tomada com ligação equivocada. Tomada havia sido instalada por empresa terceirizada. Foi corrigida a ligação e normalizado. Tensão medida: 233,2V.
202400401 | STE |  | N029A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.008-9 | 202402 | 10/01/2024 08:18:01 | Durante a execução da SSP 20243585, notou-se lâmpada de iluminação apagada (posição 9H26), enquanto as demais estavam acesas, ao lado do redutor de elevação principal. Assim solicita-se avaliação e reparo. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202403 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado luminaria quemada, realizado la sustitución de la luminaria por otra nueva de iguales características técnicas código de material 714351. dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202400400 | STE |  | P060A023 | MOTOBOMBA 50 Hz CENTRIFUGA BWR-202 | 2954.002-4 | 202402 | 09/01/2024 18:14:56 | Verificar motivo pelo qual a bomba BWR-202 do sistema de resfriamento ar condicionado da casa de relé está deligando de forma intermitente sem causa aparente. Obs.: Selecionado bomba BWR-201 como principal. | OUO7 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202403 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y ensayos funcionales en conjunto con Operación no encontrando ninguna anormalidad. Funcionamiento intermitente pudo deberse a momento en que Mecanica estaba reponiendo productos quimicos en la torre de enfriamiento alterando el nivel de agua de acuerdo a relato de Operacíon. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202400366 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 10/01/2024 15:42:14 | Confeccionar 2 extensões de 30 metros para uso dos ventiladores/aquecedores da foto em anexo. | MCI4 | MEG3 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202402 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado confecção de duas extensões elétrica com cabo 3x2,5mm² com plug macho e tomada 2P+T de 16A, para MCI4. Extensões entregue ao Sr.Janio.
202400199 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202401 | 05/01/2024 11:01:36 | Substituir rodizios dos transformadores nº série A42510, A42511 e A42512 de posse da Meg3 que encontram-se com defeito. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202402 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído rodizios dos transformadores nº série A42510, A42511 e A42512, por outros novos, de maior capacidade de carga.
202400192 | STE |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202401 | 05/01/2024 11:01:49 | Durante atendimiento de la SSA: 202320731, encontrado inversor de frecuencia posición "INV.5" con alarma codigo "29" sin aceptar rearme. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202403 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado alarma codigo "29 - sobre temperatura en el inversor", realizado limpieza del ventilador interno del inversor y de los ventiladores y filtros de aires ubicados en la puerta del panel. Realizados ensayos funcionales constatando rearme de alarma. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202320839 | STE |  | J040A001 | QUADRO QL-24011 AMD1/AMD4 - EIXO AB | 0698.309-0 | 202401 | 01/01/2024 02:54:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a luminária localizada na sala do QA-01 apresenta oscilação em seu funcionamento. (Segue video) | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202403 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminária Led com defeito por outra nova de mesmas características, na Sala do QA-01, cota 144. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202320731 | STE |  | P092D006 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.001-9 | 202352 | 27/12/2023 16:28:01 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor DJ-04 disparó. Obs: Encontrado la alarma "AL29" en el inversor de la bomba 1. | OUO1 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202401 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y realizado mediciones eléctricas tensión RS/RT/ST:376/377/376V, corriente IR/IS/IT:22,0/21,6/21,6A, resistencia de aislación 7600Mohm 35°C 63% HR, Datos de placa: VN:380V, IN:23,3A. No encontrando ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202400192 con relación a la alarma en inversor por ser correspondiente a la bomba BAGS-TE-01. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202320568 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202352 | 25/12/2023 13:03:16 | Verificar/solucionar brazo desalineado causando dificultad para su cierre, conforme anexo. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202402 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado brazo fuera de posición, reposicionado correctamente comprobando que la puerta del panel abre y cierra de manera correcta. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202320560 | STE |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202351 | 23/12/2023 21:44:04 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionaram vários alarmes sem rearme. Realizada inspeção no local e nenhuma anormalidade foi encontrada. | OUO6 | MEG3 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202402 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado resistencia alta en contacto 57-58 del bloque temporizado del relé posición "d158" que se encuentra en el PLAC 1103. Realizado limpieza y reaprieto. Rearmado todas las alarmas y realizado ensayos funcionales en conjunto con Operación con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202320554 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202351 | 23/12/2023 05:50:32 | Verificar e solucionar luminária com defeito no estacionamento da sala de controle central da SEMD. | OUO7 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202402 | EDSON FERREIRA | Substituido 1 Luminaria 150W, 220V, com defeito por outra nova de mesmas caracteristicas. Deixado em condiçoes normais de operacao. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202320541 | APV | 202320446 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202352 | 26/12/2023 16:55:18 | Verificar y reparar aire acondicionado de las salas 225B e 227 que se encuentran sin funcionar. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202401 | GARAY VERON VENANCIO | Termostato digital sem possibilidade de reparo por ILA2. Emitida SSA derivada para IMA0 disponibilizar material no estoque.
202320419 | STE | 202320132 | P091B006 | SELF-CONTAINED DAC1042 - 6# PAV | 0783.064-5 | 202351 | 21/12/2023 07:26:51 | Favor realizar desconexion electrica del compresor derecho del DAC-1042. Reconectar una vez sustituido la misma. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202352 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada desconexión y posterior reconexión eléctrica del compresor y mediciones eléctricas de resistencia de aislación: 90.000Mohm 25°C 56%HR, resist. ohmica de bobinas: 2,3/2,3/2,3 ohm, tensión RS/RT/ST: 443,6/443,3/447,1Vca, corriente: IR/IS/IT: 11,9/13,0/11,6A. Datos de placa: 460V/15,9A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202320395 | STE |  | N050A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.006-8 | 202351 | 22/12/2023 07:22:07 | Durante a execução da SSP 20235446, verificou-se algumas anomalias no funcionamento da talha de elevação: - A talha somente funciona se o pórtico estiver ligado e pronto para operação; - Não é possível desligar a talha utilizado os botões de liga/desliga da botoeira local; - Não é possível movimentar direção da talha sentido Paraguai para Brasil, pois o botão está travado; - Movimento de baixar gancho está muito lento, com barulho anormal no motor. Solicita-se verificar e sanar anomalias. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202402 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | -Cambio en alimentación de la talha hecha por MEL2 SSA:202404428. -Verificado y encontrado inoperantes contactor posición 10X3 y señalizador LED posicíon HT1, sustituidos por otro de mismas caracteristicas (cod. almox:126225 y 710933). -Realizado cambio de botoneras de translación (cod. alomx: 250236). -Verificado contacto con resistencia alta en contactor posición 10D, realizado limpieza, constatando funcionamiento normal. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202320301 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202351 | 18/12/2023 23:52:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACTUO LA ALARMA: "CONDICION ANORMAL TN-3CRL4" SIN REARME. | OUO7 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202351 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado alarme "condição anormal" rearmado. Não encontrado nenhuma anormalidade. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202320270 | STE | 202320217 | P041B007 | EVAPORADOR EV-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0814.002-2 | 202351 | 19/12/2023 15:22:52 | Verificar y solucionar alarma intermitente "Temp. Saida Agua Evap. Baixa" y "Temp. Agua Evaporador Muito Baixa". Obs: recorrente. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202351 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado relé posición 20K9 con funcionamiento deficiente provocando ruido eléctrico (interferencia) en señales de entrada del PLC correspondiente al sensor "TICZA1.306 - Temp. Saida Agua Evap" durante comando de cierre del IGV. Sustituido relé por otro de mismas caracteristicas técnicas (cod. almox: 717627). Realizado ensayos y dejado en observación por 96hs con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiones normales de operación.
202320244 | STE |  | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202351 | 19/12/2023 14:57:19 | A fim de atender a GCSMIT-2090 onde se solicita a reposição da sonda de nível e, uma vez que esta apresenta dificuldades de reposição, solicita-se apoio para retirar a sonda do tanque a fim de que se possa aferir o nível de atuação desta e com isso especificar um modelo substituto. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202401 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado, foi realizado apoio para a IEQ1, na retirada da sonda para a aferição do nível de atuação e rearme do alarme. Medições realizadas pela IEQ1. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202320131 | STE |  | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202350 | 15/12/2023 08:30:37 | Durante la ejecución de mantenimiento (4A SSP: 20235406) fue encontrado funcionamiento anormal en el sistema eléctrico marcando en el panel de lubricacion la luz piloto de (Defecto) | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202401 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y enoncontrado contacto 55-56 del relé posición K900 con resistencia alta, realizado limpieza y reapriete. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202320124 | STE | 202320120 | P042A013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÓLEO | 0127.252-7 | 202350 | 14/12/2023 10:18:39 | Verificar/solucionar alarme de temperatura do óleo alta sem rearme. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202350 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y encontrado sensor de temperatura posición TIZA 1103 inoperante, sustituido por otro de iguales características técnicas retirado del almacén código 711611, verificado en el IHM el rearme de la alarma y con apoyo del operador se procedió a dar comando de partida del UNITOP constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202320121 | STE |  | P041A005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0834.001-3 | 202350 | 14/12/2023 10:18:11 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o UNITOP-0901 apresenta alarme de IGV aberto na partida do compressor. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202351 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado el UNITOP-0901 y encontrado sin alarma. Realizado ensayo de partida y parada en forma manual/automatico del turbocompresor CP-QCH-0901 y accesorios con apoyo de operación, equipo en condición normal de operación.
202320086 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202350 | 14/12/2023 06:31:49 | Verificar accionamiento de la alarma "KX-03 Condición Anormal" en el SCADA, verificado en el UNITOP -1101, el accionamiento de la alarma "Temp. Oleo Pos Resfriador Alta", sin aceptar rearme. | OUO6 | MEG3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202351 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado que alarma fue accionada por defecto de componente en el UNITOP 1101 que fue solucionado con SSA: 202320124. Encontrado panel KX-03 y UNITOP 1101 en condiciones normales de operación. Alarma rearmada el dia 15/12/2023 segun datos del SIRI en anexo.
202320069 | STE |  | P042E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1101 E ACESSÓRIOS | 0816.004-0 | 202350 | 13/12/2023 16:25:05 | Favor verificar/solucionar conector de accionamiento de válvulas que no actúan. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202351 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado conectores de electroválvulas inoperantes, realizada sustitución de los mismos por otros de mismas caracteristicas técnicas (cod. almox: 710446). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202320068 | STE |  | P042E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1102 E ACESSÓRIOS | 0816.005-8 | 202350 | 13/12/2023 16:24:56 | Favor verificar/solucionar conector de accionamiento de válvulas que no actúan. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202351 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado conectores de electroválvulas inoperantes, realizada sustitución de los mismos por otros de mismas caracteristicas técnicas (cod. almox: 710446). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202320067 | STE |  | P041E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0902 E ACESSÓRIOS | 0816.002-3 | 202350 | 13/12/2023 16:24:45 | Favor verificar/solucionar conectores de accionamiento de válvulas que no actúan. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202351 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado conectores de electroválvulas inoperantes, realizada sustitución de los mismos por otros de mismas caracteristicas técnicas (cod. almox: 710446). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202320066 | STE |  | P041E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0901 E ACESSÓRIOS | 0816.001-5 | 202350 | 13/12/2023 16:24:32 | Favor verificar/solucionar conector de accionamiento de válvulas que no actúan. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202351 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificado y encontrado conectores de electroválvulas inoperantes, realizada sustitución de los mismos por otros de mismas caracteristicas técnicas (cod. almox: 710446). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202320048 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202350 | 13/12/2023 16:37:36 | Acompañar y supervisar el proceso de desmontaje del montacargas AMC, para atender el contrato 4500066024, realizado por la empresa "Solução Industrial". | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202351 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento y supervisión de desmontaje de equipos electricos del montacarga AMC, realizado por la empresa contratada "Solução Industrial".
202320047 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202350 | 13/12/2023 13:35:54 | Solicito conexiones eléctricas provisorias para 10 computadoras en el Auditorio José Roberto Ribeiro de Souza en el 1° piso del Laboratorio de la SMIL.DT. Los mismos ya están conectados a las tomas eléctricas de las mesas pero las mismas no están energizadas. Los equipos se utilizarán por 30 días aproximadamente y luego serán desmontados nuevamente luego de terminar la reforma de pisos de la cota 139. En Anexo algunas fotos. | ISI1 | MEG3 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202350 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi confeccionado e disposto extensão para alimentação elétrica para 10 computadores na sala de reuniões do 1° piso do laboratório da SMIL.DT a serem utilizados de forma temporária.
202319976 | STE |  | G083C004 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TE 3CRL-1 220 V | 2235.004-7 | 202350 | 12/12/2023 14:17:50 | Durante execução da SSa202319687 no painel TN-3CRL-1 (ref. alarme de condição anormal) foi constatado que o contato auxiliar (11-14) do disjuntor DJ3 (TE 3CRL-1) está atuando indevidamente mesmo sem manobrar o disjuntor. Imagem do disjuntor no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202350 | ELVIS ECCEL | Realizado substituição do disjuntor com bloco auxiliar por outro de mesma especificação. Após instalado foi realizado teste de funcionamento e constatado atuação normal do contato auxiliar com disjuntor fechado e aberto. Ensaio e imagem do disjuntor no anexo. O painel TE 3CRL-1 ficou em condição normal de operação.
202319972 | STE | 202309234 | J091A004 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-0202 | 0513.005-0 | 202350 | 12/12/2023 11:10:10 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE MOTO-AGITADOR ASN-0202 APÓS REPARO EM OFICINA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202350 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado reconexión eléctrica del motor y mediciones eléctricas de resistencia de aislación: 3920Mohm 33°C 76%HR, resist. ohmica de bobinas: 3,5/3,5/3,5 ohm, tensión RS/RT/ST: 222;221.8;221.9Vca, corriente: IR/IS/IT: 4.8;4.8;4.7A. Datos de placa: 220V/5,2A. Realizados ensayos funcionales con apoyo de Operación. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202319870 | STE |  | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202349 | 07/12/2023 16:52:30 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÒ ALARMA "GERADOR DIESEL 2 PRE CALENT. FALLA", SIN ACEPTAR REARME. | OUO5 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202350 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado resistor pre calentamiento quemado, sustituido por otra de iguales características técnicas (cod. almox: 269824), realizado mediciones de Tensión: 216.9V, corriente: 8.1A. Datos de placa: 115/230V 2000W. verificado alarma rearmada en el sistema SCADA, equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202319869 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202349 | 07/12/2023 17:01:11 | Verificar/solucionar resorte del interruptor 52.D11 no para de cargar. | OUO5 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202350 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado mecanismo interno del disyuntor 52-D11 de accionamiento de fin de curso de resorte cargado fuera de posición, recolocado en posición correcta, realizados ensayos funcionales con apoyo de OUO5 de apertura y cierre del disyuntor mediante comando electrico con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202319840 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202350 | 11/12/2023 10:00:51 | Realizar ensayos previos en los componentes internos de los paneles nuevos del montacargas AMC del contrato 4500066024 conforme las planillas en anexo. Coordinar el desmontaje de los componentes internos para los ensayos con la empresa contratada -"Solução industrial". Los resultados de los ensayos serán anexados a la planilla de comisionamiento final del equipo. Se adjunta también el ultimo plano eléctrico de los paneles enviado por la empresa a la fecha. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202350 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizados ensayos previos internos de los paneles como solicitado. Planilla completada parcialmente en anexo. Se aguarda emisión de SSA de comisionamiento con nuevos códigos de localización para finalizar puesta en servicio.
202319798 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202349 | 06/12/2023 14:16:59 | Se solicita apoyo para realizar desconexión y conexión de tomas durante la instalación de pisos nuevos de la sala de técnicos de la cota 139. Previsión de inicio: 11/12/23. | MCI1 | MEG3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202350 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado apoio para a retirada das tomadas de piso e posterior instalação devido a colocação do novo piso na cota 139. Deixado as tomadas em condições normais de operação.
202319754 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202349 | 06/12/2023 07:55:48 | Adequar circuitos de alimentação para substituição das chapas elétricas por fornos de indução nas copas do Edifício de Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202350 | EDSON FERREIRA | Foi adequado circuitos de alimentação para substituição das chapas eletricas por fogão de indução das copas do 1 ao 5 Piso do Edificio de produção. Deixado em condições normais de operação.
202319697 | STE |  | P086B008 | SELF-CONTAINED DAC1022 - 1# PAV | 0783.023-8 | 202349 | 05/12/2023 15:17:22 | Verificar solucionar motivo por el cual disyuntor se encuentra desarmado. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202350 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Encontrado disyuntor TMA1 disparado perteneciente al compresor 1, realizao inspección y mediciones eléctricas de Resist. de aislación: 1300Mohm 23°C 57%HR, Resist. ohmica de bobinas: 1.71/1.71/1.73ohm, tensión RS/RT/ST: 445/446/444V, corriente IR/IS/IT: 10.6/11.4/11.5A. Datos de placa: 460V, 15.6A. Rearmado disyuntor y dejado equipamiento en funcionamiento en observación por 24hs sin encontrar otras anormalidades. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202319689 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202349 | 05/12/2023 11:46:49 | Verificar/solucionar luminaria deficiente ubicada frente al CTM-03 en la cota 214, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202350 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituido 2 luminarias led 30W danificadas por outras novas de mesmas caracteriscas. deixado em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202319687 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202349 | 04/12/2023 18:05:48 | Verificar/solucionar motivo de la alarma ''CONDICION ANORMAL'' en la sala 3CRL-1, sin rearme. | OUO7 | MEG3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202350 | ELVIS ECCEL | Encontrado alarme atuado e sem rearme. Realizado teste/inspeção e verificado que o contato auxiliar (11-12/14) do disjuntor DJ3 do painel TE-3CRL-1 é a causa do alarme. O contato está com atuação indevida mesmo sem manobrar o respectivo disjuntor. Foi emitida SSA 202319976 para substituir contato auxiliar com defeito do disjuntor no painel TE 3CRL-1.
202319605 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202348 | 03/12/2023 18:00:39 | Verificar/solucionar iluminación deficiente ubicada en las casetas 3CRL-1 y 3CRL-3, conforme anexos. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202349 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido sensores de presença avariados da iluminação do hall de entrada das casetas 3CRL-1 e 3CRL-3, por outros sensores das mesmas características. Deixado o a iluminação das casetas em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202319543 | STE | 202210616 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202349 | 04/12/2023 08:39:31 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE RELES. OBS: MOTOBOMBA PASSOU POR REFORMA E AJUSTE EM OFICINA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202349 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado la conexión eléctrica y con apoyo de MAM1 fue realizado ensayos en la motobomba constatando corriente elevada del mismo Ia=9,4; Ib=9,6; Ic=10,0A , IN de la placa= 2.1A , se procedió a desconectar nuevamente y encaminado a la oficina por MAM1.Obs: La reconexión será realizada con otro documento.
202319538 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202348 | 01/12/2023 09:29:35 | Realizar a divisão em dois circuitos a iluminação da Sala de Reunião da SO.DT no 2ºPiso do Edifício da Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202349 | EDSON FERREIRA | Para melhor visualização das apresentações na tela interativa Smartboard, realizado a divisão em dois circuito da iluminação da Sala de Reunião da SO.DT no 2ºPiso do Edifício da Produção. Emitido SSA 202319999 para IEQ2 atualizar desenhos.
202319501 | STE |  | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202348 | 01/12/2023 07:39:44 | Verificar solucionar motivo por el cual el disyuntor del compresor se encuentra desarmado. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202349 | GARAY VERON VENANCIO | Constatado disyuntor disparado. Realizada inspección visual y ensayos de resistencia de aislación (cabo+motor_compresor/tierra)= 3500Mohm sin constatar anormalidad. Posteriormente se procedio al rearme del disyuntor. Verificada partida y parada con normalidad del compresor 1. Efectuadas mediciones de corriente y tensión de trabajo del Compresor 1. IA/B/C=9.8/10.5/10.2A ; IN=15.6A ; VRS/VST/VRT=396,2/397,1/398,7V ; Temperatura=25.4°C; H%=58. Equipo en condiciones normales de operación.
202319496 | STE |  | P060A021 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-201 E ACESSÓRIOS | 0784.004-6 | 202348 | 30/11/2023 16:27:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual no conecta el ventilador de la torre TWR-201. | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202349 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado Termostato posición TC inoperante, reemplazado por otro de mismas caracteristicas (cod. almox: 661147). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ajuste dejado en 30°C conforme a la OA.0993-R00 perteneciente a la torre TWR-101, emitida recomendación nro: 3605 para elaboración de OA. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202319479 | STE |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202348 | 30/11/2023 13:32:34 | VERIFICAR A INTEGRIDADE DOS CABOS REFERENTES ÀS ALIMENTAÇÕES (T30 E T60) DO FOGÃO ELÉTRICO LOCALIZADO NA COPA, APÓS PRINCÍPIO DE INCÊNDIO. VER ANEXO. | OUO6 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202348 | EDSON FERREIRA | Efetuado inspeção visual e verificado que o principio de incêndio ocorreu na chapa que é de responsabilidade da SGSS.AD. Realizado ensaio de isolação dos cabos obtendo resultados satisfatórios: circuito T30 - R/terra=>100Gohms, S/terra=>30Gohms, circuito T60 - R/terra=>35Gohms, T/terra=>40Gohms; entre fases, os dois circuitos=>60Gohms, U.R.: 52,3% , T.:24,7°C. Deixado circuitos em condições normais de operação.
202319473 | STE |  | N049A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.002-9 | 202348 | 01/12/2023 09:31:21 | Normalizar atuação dos sensores do sistema de ancoragem Jusante ME do PCF60Hz. Os sensores de pino extraído e inserido não estão atuando corretamente. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202349 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado sensor fuera de posición, realizado ajuste, dejado en 2.5 Cm conforme planilla de comisionamiento. Realizado ensayo funcionales con resultados satisfactorio. Equipo dejado en condición normal de operación.
202319471 | STE | 202319447 | P083A002 | SELF CONTAINED DAC-802 | 0783.083-9 | 202348 | 01/12/2023 07:43:20 | Solicitamos apoio para análise e condições de funcionamento dos pressostatos do DAC, tendo em vista o acionamento do pressostato de baixa do compressor da esquerda e do pressostato de alta do compressor da direita. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202348 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado apoyo a MAM3 para verificar la actuación de los presostatos de baja (Compresor 1) y alta (Compresor 2). Constatado falta de gas en el compresor 1, MAM3 procedió a cargar el gas y verificado su funcionamiento normal. El compresor 2 actuaba la alta presión debido a que existía SSA 202319447 por perdida de agua y quedo cerrada la válvula del mismo, ocasionando alta presión de gas en el sistema. Luego de solucionar la perdida de agua fue verificado su normal funcionamiento.
202319465 | STE | 202319330 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202348 | 30/11/2023 15:17:44 | A modo de verificar la influencia del conductor del sensor en la lectura de temperatura conforme el problema indicado en la SSA 202319330, realizar el cambio provisorio del cable del sensor DPWC110000 (desde los bornes BC52/53/54/55 al sensor) por el cable blindado con código de stock 159824. Monitorear la temperatura en la IHM después del cambio. Caso no existan oscilaciones de temperatura durante el monitoreo, realizar la instalación definitiva del conductor. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202349 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada sustitución temporal del cabo del sensor por el cabo blindado recomendado por esta SSA. Observada persistencia de la oscilacion en los valores de temperatura apesar de instalción del cabo blindado. Al final de los ensayos fue retirado el cabo blindado y el equipo fue dejado en las mismas condiciones iniciales.
202319359 | STE |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202348 | 01/12/2023 07:31:21 | No Pórtico Canal de Fuga 60Hz. Normalizar sensor de freio aberto 17F1 da elevação principal com carga que está com indicação intermitente. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202349 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado sensor fuera de posición, realizado ajuste, dejado en 2.5 mm conforme planilla de comisionamiento. Realizado ensayo funcionales con resultados satisfactorio. Equipo dejado en condición normal de operación.
202319344 | STE | 202315060 | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202348 | 28/11/2023 10:47:01 | Solicitamos apoio para reconexão dos termostatos do radiador do GDV02. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202348 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado reconexión de los termostatos del radiador del GDV02. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202319325 | STE | 202317616 | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202348 | 27/11/2023 16:12:15 | Realizar un levantamiento y señalar en los diseños que corresponda, los postes de iluminación vial con difícil acceso para mantenimiento con el camión cesta y/o áreas dónde no sea posible la utilización del camión cesta con las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante (sección 2 del manual en adjunto) o dónde el mismo opere fuera del área de operación recomendada (sección 1 del manual en adjunto). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202349 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e não encontrado nenhuma dificuldade no acesso aos postes da iluminação viária para efetuar a substituição.
202319323 | STE | 202317615 | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202348 | 27/11/2023 16:01:19 | Realizar un levantamiento y señalar en los diseños que corresponda, los postes de iluminación vial con difícil acceso para mantenimiento con el camión cesta y/o áreas dónde no sea posible la utilización del camión cesta con las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante (sección 2 del manual en adjunto) o dónde el mismo opere fuera del área de operación recomendada (sección 1 del manual en adjunto). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202349 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado 4 situações com dificuldade de acesso com o caminhão Hidrabasquet da MEG3 para efetuar substituição de luminárias na manutenção preventiva. Luminárias marcadas nos desenhos em anexo.
202319296 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 29/11/2023 15:33:56 | Solicitamos apoio na fabricação de duas unidade de adaptador do padrão de tomadas novo para o antigo com 1m de comprimento: tomada fêmea 16A (padrão novo) para plugue macho 15A (padrão antigo). | MMU1 | MEG3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202348 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Confeccionados dois adaptadores, com extensão de um metro cada, com plugue macho padrão antigo e plugue fêmea padrão novo. Disponibilizado material ao solicitante.
202319253 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202348 | 27/11/2023 04:42:42 | Verificar/solucionar luminaria inoperante localizada en la cota 92 - UG01, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202348 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada luminária inoperante, foi substituída por outra nova e com mesmas características técnicas. A iluminação foi deixada em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202319223 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202347 | 24/11/2023 23:33:18 | Verificar y solucionar luminaria caida, en la unidad 12 elev. 92 antes del pozo de la turbina. Foto en anexo. | OUO6 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202348 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada luminária inoperante, foi substituída por outra nova e com mesmas características técnicas. A iluminação foi deixada em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202319187 | STE | 202319045 | K005D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 3-H1-JW | 0487.005-0 | 202347 | 24/11/2023 10:45:38 | Durante atendimiento de la SSA: 202319045 encontrado resistor de calentamiento posición 3-H1-JW en corto circuito a tierra. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202348 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Con apoyo de MAM2, realizado sustitución de los resistores de calentamiento posición 3-H1-JW por otros de mismas caracteristicas (cod. almox. 152749). Mediciones eléctricas realizadas en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202319134 | STE |  | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202347 | 23/11/2023 14:13:05 | Verificar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "INTERRUPTOR DE SALIDA ABIERTO O PROTECCION ACTUADA DEL QU-02" en el SCADA, y "CONDICION ANORMAL QU-02" en el ASP. Verificado QU-02 en condiciones normales y sin interruptores disparados. OBS.: la alarma acciono en el momento de realizar comando de parada en el GD-02 posterior al ensayo en carga del generador el dia 23/11/2023. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202348 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado fusible 67FU2 abierto. Sustituido el mismo por otro de mismas caracteristicas. Verificado rearme de la alarma tanto en el SCADA como en el ASP. Equipo dejado en condiciones normales, sin alarmas. Obs.: Fusible proveído por la OPUO.DT.
202319127 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202347 | 23/11/2023 09:49:40 | Acompañar al fabricante DIAMONT la verificación de la configuración del PLC del DAC-0907 para investigar la configuración del des-humidificador y determinar si la misma está operando correctamente. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202348 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado acompañamiento al fabricante DIAMONT para la verificación del PLC del DAC 0907, posterior a la verificación fue constatado el correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202319122 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202347 | 23/11/2023 08:53:28 | Substituir lâmpadas fluorescentes por luminárias de tecnologia Led no bloco B-9A, cota 142. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202348 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido luminárias com lâmpadas fluorescentes por luminárias de tecnologia LED no bloco B-9A, cota 142, área de controle central 60Hz. Emitido SSA 202319527 para IEQ2 referente a atualização de desenhos. Deixado a iluminação do bloco B-9A, cota 142, em condições normais.
202319045 | STE |  | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202347 | 21/11/2023 16:51:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma en el Sistema SCADA "SSAA_60 GER_DIESEL_3 DISJ SAIDA ABERTO OU CCM PROTECAO NC ATUADO QU-03". Obs.: Verificado que en el tablero QU-03 se encuentra disparado el interruptor 63QF1 referente a la bomba de Pre-Circulación de Agua de Enfriamiento de las Camisas conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202347 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificado y encontrado resistor de calentamiento posición 3-H1-JW en corto circuito a tierra. Resistencias reemplazadas con SSA: 202319187. Equipo dejado en condiones normales de operación.
202318982 | STE |  | P042D002 | PAINEL SEQUENCIAL PSAC-1101 | 0828.002-4 | 202347 | 21/11/2023 10:07:21 | Verificar/solucionar horario discrepante en el IHM, con respecto al horario usina. Ver anexo. | OUO5 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202348 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado ajuste de horario conforme horario usina. Anexo Foto. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202318927 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202347 | 20/11/2023 11:39:55 | Verificar/solucionar lámpara inoperante localizada en la caseta 4CRL-1 (patio 66 kV), conforme anexo. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202347 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrada luminária inoperante. Foi aberta a caixa de passagem e o cabo que alimenta a luminária estava com uma das fases com mau contato na régua de bornes. Foi realizado reaperto e deixada luminária em funcionamento normal. Atividade foi executada dentro da SSP 20232750. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202318892 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202346 | 17/11/2023 17:37:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VARIAÇÕES RÁPIDAS NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA IHM. VER ANEXO. | OUO7 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202347 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Instalado cable blindado en SSA 202319465 sin resultados satisfactorios. Solicitado P.T. a IEQ2 vía SSA 202319330, en respuesta fue proveído código fuente modificado de PLC. Substituido PLC PCO5+ por PCO5+HS. Realizado upload con NB ASUS ROG con software "1tool" adquirido en contrato 4500065041. En anexo, software final instalado. Realizados ensayos, verificando correcta oper. del equipo. Emitida SDS-15731 para act. de LMR. En diseños no constan modelos de PLC, por lo que no requiere SSA de act. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202318883 | STE | 202318878 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202346 | 17/11/2023 15:36:01 | Solicito apoio para verificar motivo da atuação da proteção do disj. 52-29 (QP-03) que alimenta o barramento da ponte rolante da AMC. | MEG2 | MEG3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202347 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección del barramento AMC y ensayos de resistencia de aislación en el circuito que alimenta el disyuntor 52-29 del QP-03 hasta el barramento de los puentes N02 y N03 con valores R/Tierra: 810Mohm, S/Tierra: 1200Mohm, T/Tierra: 1050Mohm, R/S: 2050Mohm, R/T:1900Mohm, S/T: 2100Mohm, BP Megger: IB3949, 27°C HR:57%, no encontrado ninguna anormalidad. Equipamiento en condiciones normales de operación .
202318853 | STE |  | P093A032 | FAN-COIL FC-2P-131 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.005-2 | 202346 | 17/11/2023 16:44:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a eletroválvula de água gelada não está abrindo. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202347 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada inspección en la electrovalvula, encontrando pino del terminal quebrado. Realizada substición del mismo, y realizado ensayo funcional verificando correcta regulación de la valvula. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202318841 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202346 | 19/11/2023 05:56:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual luminária da sala da Central de Água Gelada 60Hz, está com funcionamento intermitente. | OUO5 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202347 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontradas 02 luminárias inoperantes que foram substituidas por outras novas de mesmas caracteristicas técnicas. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202318835 | STE |  | J058A002 | QUADRO QL-MD 220V | 1264.002-0 | 202346 | 16/11/2023 23:05:52 | Realizar limpeza no interior do quadro QD MIRANTE. | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202347 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrado um rato e uma lagartixa no interior do quadro QD , ocasionando desligamento dos circuitos de tomada. Realizada limpeza e verificado continuidade dos disjuntores. Feito reaperto e limpeza do barramento e colocado novas cintas plásticas no chicote de cabos. Colocada identificação nos cabos que alimentam o disjuntor principal e colocado terminais nos cabos de distribuição que não continham. Tampado eletrodutos para evitar que outros animais acessem o interior do quadro. Fotos em anexo. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202318752 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202346 | 17/11/2023 07:48:51 | Efetuar conexão elétrica de 03 mesas para alimentação de estações de trabalho, na sala de ensaios da ENES.DT, 1°P EP. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202347 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Efetuado conexão elétrica de 03 mesas para alimentação de estações de trabalho, na sala de ensaios da ENES.DT, 1°P EP.
202318597 | STE |  | J055E002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 225 | 0947.050-3 | 202346 | 14/11/2023 14:30:24 | Verificar e solucionar tomada 460V/63A, com tampa danificada na UN-02, na elevacäo 225. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202348 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma tomada 460Vca 63A danificada na elevação 225 próximo a U02. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Verificado sequência de fase e tensão (R/Massa=266,0V; S/Massa=266,7V; T/Massa=266,7V; R/T=461,6; R/S=462,7; S/T=460,8V). Deixado tomada em condição normal de funcionamento e operação.
202318573 | STE |  | N039A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.010-3 | 202346 | 13/11/2023 08:13:25 | Durante abertura das tampas do gerador, em atendimento ao PD 3S da U02, constatado que a ponte não está transladando sentido BR. Verificar/ solucionar anomalia. | MAM2 | MEG3 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202346 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado llave rotativa fin de curso 36S1 fuera de posición, realizado ajuste conforme a planilla de comisionamiento realizado ensayos funcionales satisfactorios, equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202318474 | STE | 202318312 | N048A036 | MOTORREDUTOR 04 DO SISTEMA DE ANCORAGEM (Montante BR) | 3227.004-3 | 202345 | 10/11/2023 13:37:14 | Normalizar falha de atuação dos sensores de pino extraído e inserido no sistema de ancoragem Montante ME. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202346 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado sensor de pino inserido del motor 33M2 actuado cuando el pino se encontraba recogido. Esta falla se devio a que el sensor fotoelectrico se encontraba obstaculizado por telas de araña en su rango de medición.. Realizada limpieza y efectuado ensayo en el mismo con resultado satisfactorio, dejando en condición normal de operación.
202318421 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202345 | 09/11/2023 15:14:43 | Verificar iluminação no local do CTM-05, sensor não está atuando para realizar o desligamento no tempo programado. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202345 | JAIR FORQUIM | Feito Inspeção e encontrado sensor de presença inoperante, foi substituído por outro novo de mesmas características técnicas . Deixado em condições normais funcionamento e operação.
202318336 | STE |  | N031A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.005-3 | 202345 | 08/11/2023 14:17:22 | Durante ejecución de SSP:20230152 encontrado interruptor de iluminación 09S2 inoperante. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202345 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituido interruptor de iluminación que se encontraba averiado por otro de mismas caracteristicas. Realizados ensayos con resultados satisfactorios. Sistema de iluminacion en condiciones normales.
202318278 | STE |  | J043A004 | QUADRO QL-21062 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.310-3 | 202345 | 08/11/2023 10:20:06 | Verificar motivo pelo qual o DR-63A do QL-21062, circuito que alimenta a chapa elétrica da copa 127, lado 50hz, apresenta constantes desarmes. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202346 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e substituído DR-63A, da posição 52.13 do QL-21062, por outro de mesmas características. Ensaio em anexo.
202318122 | STE | 202210616 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202345 | 06/11/2023 09:33:31 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE RELES. OBS: MOTOBOMBA PASSOU POR REFORMA E AJUSTE EM OFICINA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202345 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | No fue posible realizar la conexión debido a baja resistencia de aislación de las bobinas del motor R=0,23Mohm y desequilibrio de resistencia ohmica de las bobinas Rab/Rbc/Rac=10,5/14,1/14,2ohm.
202318119 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 03/11/2023 15:26:14 | En apoyo a la aceptación del equipo, realizar pruebas de campo a la CAMARA MULTIFUNCIONAL CON SONDA, marca RUNPOTEC, modelo RUNPOCAM RC2-50m. Confirmar el pleno funcionamiento del cargador de baterías y batería recargable suministradas con el equipo. Fecha límite: 10/11/2023. Nota: Adquirido por OC 4500072272 - RC:SM.DT/0010071605. | MEG1 | MEG3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202345 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado, foi efetuado teste de campo com a câmera multifuncional com sonda, marca RUMPOTEC, modelo RUMPOCAM RC2-50M. Os testes se mostraram satisfatórios, sendo possível efetuar boa visualização do interior de eletrodutos. Também foi verificado o correto armazenamento das imagens no cartão de memoria e o funcionamento adequado do carregador de baterias.
202318111 | STE |  | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202345 | 06/11/2023 07:26:05 | Durante la ejecucion de la SSP 20232730 en la prueba de movimientos fue notada una falla en el limite de translacion de portico limpia rejas el cual no respondia a la accion de reduccion y parada. | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202345 | GARAY VERON VENANCIO | Realizados ensayos eléctricos no encontrando anormalidades. También se realizo la translación del pórtico con acompañamiento de la mecánica verificando reducción y parada del pórtico. Equipo en condiciones normales de operación.
202318083 | STE |  | K044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.038-6 | 202344 | 03/11/2023 11:19:59 | Substituir lâmpadas fluorescente compacta por Lâmpadas de tecnologia Led na iluminação de emergência das cotas 115/122. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202345 | EDSON FERREIRA | Substituído lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas de tecnologia Led na iluminação de emergência das cotas 115/122 60hz. Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação. Material utilizado são sobras das SM’s 430402 e 393307. Emitido SSA 202318963 para IEQ2 atualizar desenhos.
202318060 | STE |  | L050G018 | QX-17091 | 0698.253-0 | 202344 | 03/11/2023 09:45:05 | Realizar secagem interna do painel QX-17091 localizado na elevação 98, U17, eixo AB. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202345 | JAIR FORQUIM | Foi realizado inspeção e limpeza no painel QX-17091 localizado na elevação 98, U17, eixo AB e, nao foi encontrado sinais de água ou umidade. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202317824 | STE |  | N052A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.008-4 | 202344 | 01/11/2023 09:33:49 | Durante la ejecucion de la SSP 20235038 el equipo Aparejo De Mantenimiento no responde a los comandos de la botoneta. | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202345 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada talla eléctrica con funcionamiento normal. (Ob: Conforme diseño eléctrico 5186-DF-J0941-P del pórtico y test en campo el comando eléctrico del Pórtico debe de estar encendido para que la talla funcione). Emitida SSA:202318847 para IEQ2 emitir PT referente a necesidad de alimentación de comando para habilitar energización de la talla.
202317609 | STE |  | P087A007 | SELF-CONTAINED DAC9A27 - 2# PAV | 0783.028-9 | 202344 | 30/10/2023 16:02:57 | Verificar solucionar motivo por el cual disjuntor del compresor se desarma. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202345 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Con apoyo de OPUO.DT y cámara termográfica, realizado inspección constatándo-se punto caliente en los bordes del disyuntor DMC. Realizada sustitución de cable y terminales. Realizado reaprieto en los bornes de conexión eléctrica, desapareciendo dicho punto caliente. Realizado ensayo de resistencia de aislación 1600 Mohm y eléctricos Va=403.8 Vb=400.9 Vc=401.8Vca corriente Ia=13.2A Ib=14.0A Ic=13.3A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202317601 | STE | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202344 | 30/10/2023 16:03:27 | Realizar conexão elétrica total e definitiva do motor do moto agitador . | MAM1 | MEG3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202345 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la conexión eléctrica del motor agitador, realizado ensayos funcionales: Tensión; A/B=459,9; B/C=461,1; A/C=460,9V, Corriente; Ia=1,1; Ib=1,0; Ic=1,1A; Resistencia óhmica; A/B=16,5,B/C=16,5;A/C=16,5 ohm, IN de la placa 2,6A; Resistencia de aislación 17400 Mohm; temperatura: 25,4°C, URA 58,5%.Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202317546 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202343 | 28/10/2023 05:18:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual las lámparas ubicadas en la elev. 92 en el pozo de la turbina de la unidad 10 se encuentran apagadas. Fotos en anexo. | OUO6 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202344 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | La sustitución de lámparas fue ejecutado durante la SSP 20232672. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202317472 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202343 | 27/10/2023 07:27:49 | Substituir lâmpadas da iluminação monumental para cor azul em frente aos condutos das unidades 10 a 18 A. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202344 | JAIR FORQUIM | Sem. 2023/44 foi realizada a substituição de lâmpadas brancas por lâmpadas cor azul em frente aos condutos forçados. Sem. 2023/48 foi feita a substituição das lâmpadas cor azul por lâmpadas brancas, normalizando a condição do sistema de iluminação monumental.
202317471 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202343 | 27/10/2023 07:28:06 | Substituir lâmpadas da iluminação monumental para cor azul em frente aos condutos das unidades 01 a 09A. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202344 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Sem. 2023/44 foi realizada a substituição de lâmpadas brancas por lâmpadas cor azul em frente aos condutos forçados. Sem. 2023/48 foi feita a substituição das lâmpadas cor azul por lâmpadas brancas, normalizando a condição do sistema de iluminação monumental.Material utilizado proveniente da SM 464421 e DM 70033716 para stock.
202317459 | STE |  | K006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-04 | 0542.004-0 | 202343 | 26/10/2023 16:08:37 | Durante la ejecucion de la SSP :20230761 1A encontrado solenoide 18L2 de la Seccionadora Tierra 89TB con bobina inoperante. | MEG3 | MEG3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202343 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada bobina abierta del solenoide 18L2 referente a la seccionadora de tierra 89TB. Sustituida selenoide por otra de mismas caracteristicas retirada del almacen. Realizados ensayos funcionales con resultados sastifactorios, dejado equipo en condiciones normales de operación.
202317414 | STE | 202315788 | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202343 | 27/10/2023 15:28:07 | Realizar a desconexão elétrica do motor elétrico do ventilador do DAC. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202344 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado desconexão dos cabos do motor ventilador do evaporador. Circuito ficou isolado até reparo e instalação do motor por MAM3 (SSa202315788). A normalização da conexão do motor será executada após nova solicitação.
202317199 | STE |  | N049A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.008-4 | 202343 | 24/10/2023 07:18:52 | Durante a execução da SSP 20235456, detectou-se que o pórtico não habilitava movimento de translação no sentido do Brasil para Paraguai. Notou-se que o sensor de proximidade estava com "ERROR" e na IHM a luz de habilitação do "Lim.Parada MD %100074" não acende. Assim solicitamos apoio para resolução desta anormalidade. Fotos em anexo. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202344 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección en sensor óptico, encontrado el mismo en estado de "error". Realizado reinício del mismo verificando normalización del sensor. Verificado en IHM que la puente quedo liberado para movimiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202317108 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202343 | 23/10/2023 13:49:02 | Efetuar a instalação de nova tomada 220vca no 4º Piso do Edifício de Produção OPUE.DT/Pós Operação próximo a impressora IMP-105. Tomada para alimentar trituradora de papel e plastificadora (Ver anexo). | OUO0 | MEG3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202344 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la instalación de la tomada 220 Vca, para alimentar la trituradora de papel que se encuentra próximo a la impresora IMP-105.
202317090 | STE |  | G084C001 | QUADRO TIE-GCP2 220V - GUARITA PERIMETRAL SETOR 66kV | 2951.001-9 | 202344 | 30/10/2023 10:04:50 | Verificar/solucionar disparo del interruptor de alimentación correspondiente al circuito de iluminación de la garita. Conforme anexo. | OUO4 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202345 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e, encontrado luminária com defeito. A mesma foi substituída por outra de mesmas características. Deixado em condições normais de operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202317068 | STE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202342 | 20/10/2023 07:15:55 | Durante manutenção periódica 1A (SSP20230922) encontrado chave rotativa pos.43T.2 (três posições) com acoplamento da manopla seletora danificado e, impossibilitando sua manobra. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202342 | ELVIS ECCEL | Encontrado chave seletora pos."43T-2" inoperante. Realizado substituição por outra de mesma característica (cód.0597759, modelo CA10.A210.600.E, Kraus & Naimer. Após instalação foi testado e constatado funcionamento normal da chave seletora e do respectivo circuito elétrico (6080DF83948P R4 f.03).
202317061 | STE |  | P041E002 | PAINEL COMANDO E CONTROLE FILTROS AUTO-LIMPEZA PFWR-0902 | 0829.002-4 | 202342 | 20/10/2023 07:46:19 | Verificar solucionar motivo por el cual no son accionadas las válvulas del filtro. | MAM3 | MEG3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202344 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Constatado que as válvulas FY-FWR 0902-A/B/C/D não estão operando. Foi testado e verificado que o circuito elétrico da alimentação das eletroválvulas está normal. Emitida SSA 202317990 para MAM3 inspecionar e corrigir falha dos dispositivos.
202317060 | STE |  | P041E001 | PAINEL COMANDO E CONTROLE FILTROS AUTO-LIMPEZA PFWR-0901 | 0829.001-6 | 202342 | 20/10/2023 07:47:01 | Verificar solucionar motivo por el cual no son accionadas las válvulas del filtro. | MAM3 | MEG3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202344 | ELVIS ECCEL | Constatado que a válvula FY-FWR 0901-B não está operando. Foi testado e verificado que o circuito elétrico da alimentação da eletroválvula está normal. Emitida SSA 202317988 para MAM3 inspecionar e corrigir falha do dispositivo.
202317054 | STE |  | P042E002 | PAINEL COMANDO E CONTROLE FILTROS AUTO-LIMPEZA PFWR-1102 | 0829.005-9 | 202342 | 20/10/2023 07:47:14 | Verificar solucionar motivo por el cual no son accionadas las valvulas del filtro. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202344 | ELVIS ECCEL | Constatado que a válvula FY-FWR 1102-D não está operando. Foi testado e verificado que o circuito elétrico da alimentação da eletroválvula está normal. Emitida SSA 202318074 para MAM3 inspecionar e corrigir falha do dispositivo.
202317053 | STE |  | P042E001 | PAINEL COMANDO E CONTROLE FILTROS AUTO-LIMPEZA PFRW-1101 | 0829.004-0 | 202342 | 20/10/2023 07:47:39 | Verificar solucionar motivo por el cual no son accionadas las valvulas del filtro. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202344 | ELVIS ECCEL | Constatado que as válvulas FY-FWR 1101-A/D não estão operando. Foi testado e verificado que o circuito elétrico da alimentação das eletroválvulas estão normais. Emitida SSA 202318075 para MAM3 inspecionar e corrigir falha do dispositivo.
202317042 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202342 | 19/10/2023 15:10:27 | Verificar y solucionar tomacorriente TIE.22 con signos de quemadura. coforme anexo. | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202343 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado tomada em curto circuito no pátio de 66KV. Substituído por outra nova de mesmas características. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de operação. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202317029 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202342 | 19/10/2023 11:29:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ILUMINACION DEFICIENTE EN EL RECINTO DE LAS VALVULAS DE LLENADO DEL TUBO DE SUCCION (21ES Y 22ES), CONFORME ANEXOS. OBS_1: EL ACCESO ES DESDE LA COTA 92, EJE C-D, UG08. OBS_2: ANOMALÍA REINCIDENTE DE LA SSA 202225151. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202344 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | La sustitución de lámparas fue ejecutada durante la SSP 20232668. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202316923 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202342 | 18/10/2023 13:49:35 | Verificar iluminacao do recinto do CTM05 que encontra-se inoperante, detectado que o interruptor do local apresenta defeito. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202342 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado interruptor com defeito. Substituído por outro novo e deixado a iluminação em condições normais de operação.
202316913 | STE | 202316056 | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.003-2 | 202342 | 17/10/2023 11:27:34 | Solicitamos apoio para verificar valores de corrente de bomba hidráulica BAGP-TE-03,. OBS: observar parecer fornecido por IEQ2 em SSA 202005912C, e parecer mecânico por IME2 em SSA 202220020. | MAM3 | MEG3 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202344 | ELVIS ECCEL | Após regulagem de fluxo de água realizada pela MAM3, realizado as seguintes medições: 1) CORRENTE R/S/T: 21,3/22,0/21,8A; 2) TENSÃO RS/RT/ST: 374/375/376V. Na placa do motor da bomba BAGP-TE-03 é especificado 11KW(15HP); 50Hz; 380V; 23,3A e SF 1,0 (ver anexo). Constatado que os valores medidos estão normais. A bomba ficou em operação com pressão de 3,5bar (ver anexo) sem anormalidade.
202316890 | STE |  | G080A002 | GERADOR 250 KVA - 460 VCA | 0286.005-9 | 202342 | 17/10/2023 07:47:54 | Verificar motivo por el cual, durante el proceso de partida del generador diesel, acciona la alarma "GEN. DIESEL TENSION ANORMAL" ocasionando la parada del mismo. Obs.: En la tercera prueba de partida del generador, el mismo concluyó el proceso de partida satisfactoriamente. | OUO7 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202342 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção não encontrado nenhuma anormalidade, logo realizado reaperto na parte elétrica do sistema de controle de tensão e velocidade do grupo gerador. Realizado varias partidas e paradas do grupo diesel, não repetindo a anormalidade, liberado para a operação.
202316872 | STE |  | P048A002 | PDAC-1002 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1002 | 0830.036-4 | 202342 | 16/10/2023 16:21:58 | Verificar motivo pelo qual o equipamento não está resfriando. Obs.: Temperatura entrada 21°C e saída 23°C. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202344 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado falso contacto en los terminales del sensor de temperatura. Realizado reaprieto de bornes y conexiones electricas con resultados satisfactorios. Temperatura de entrada/salida: 10/17°C. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202316843 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202342 | 16/10/2023 14:10:39 | Realizar la readecuación de la iluminación de la oficina de la OPSP.DT (4to piso Edif. Prod.) modificando el circuito de las 7 luminarias marcadas en el diseño adjunto para el circuito 23a. Realizada prueba en la SSA 202315297 para verificación de impacto al show de la iluminación monumental. En adjunto el parecer de las áreas involucradas. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202344 | EDSON FERREIRA | Conforme pedido de IEQ2, realizado readequação da alimentação de 7 luminárias do setor da OPSP.DT (4to piso Edif. Prod.), transferidos para o circuito 23A do QL-9A091-0. Emitido SSA 202318162 para atualização de desenhos. Deixado circuitos em condições normais de funcionamento.
202316594 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202341 | 09/10/2023 15:17:06 | Durante la ejecución de la SSA: 202315469, fue encontrado que una luminaria no enciende (Pos. L333) durante el ensayo funcional del panel QIN-6A.Foto en anexo. | MEG2 | MEG3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202342 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | FOI ENCONTRADO UM PROJETOR LED NA TORRE L333 DANIFICADO, REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DESTE POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS NORMALIZANDO A ILUMINAÇÃO DA TORRE.
202316545 | STE |  | K054C035 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 65 | 0945.062-9 | 202340 | 08/10/2023 11:47:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou sem rearme, alarme de "falha a terra", proveniente do circuito E4.9 (disjuntor 72.20 do QNB-04). | OUO6 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202341 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de baixa isolação no circuito E4.9 devido a defeito nos cabos e nas luminárias. Substituído os cabos com defeito e reparado as luminárias. Resistencia de isolação após reparo: +/Massa=2,38MΩ; -/Massa=1,15 MΩ; +/- = 1,95 MΩ. Tensão em carga +85,2Vcc, -46,4Vcc e 132,0Vcc. Deixado circuito E4.9 em condições normais de funcionamento e operação.
202316528 | STE |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202340 | 06/10/2023 12:11:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando os alarmes "KTA-02 BOMBEAMENTO CONDIÇÃO ANORMAL" e "KTA-02 ESTAÇÃO DE TRATAM. COND. ANORMAL", sem rearme. Confirmado com o operador da ETA que o referido quadro encontra-se sem alarmes acionados. | OUO6 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202342 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Conforme resposta do parecer técnico, SSA 202317155, isolados os pontos 301 e 304 da régua C4 no painel KTA02. Reconexão dos pontos será executada de acordo com a definição do Parecer Técnico da SSA 202504157.
202316491 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202340 | 05/10/2023 16:32:07 | Verificar a sequência de fase da tomada trifásica 460V/63A, localizada no interior da Sala de Óleo Lubrificante AMD,cota 98. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202341 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a tomada 63A/460V localizada no interior da sala de armazenamento de óleo lubrificante do AMD se encontrava com a sequência de fase incorreta. Efetuado a alteração na sequência de fase. Deixado a referida tomada em condições normais de funcionamento.
202316401 | STE | 202314600 | J007A003 | MOTOBOMBA 50 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA X-P1/B-RW | 0483.004-0 | 202340 | 04/10/2023 11:30:18 | Solicitamos apoio para reconexão do motor elétrico da bomba X-P1/B-RW. Serviços programados para serem executados no dia 09/10/2023. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202341 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado reconexión del motor y mediciones eléctricas, Megger motor= 29,8Mohm, HR=74,6%, 23,1ºC , resistência ohmica del motor= 0,14/0,14/0,14Ω; tensión RS/RT/ST= 458/460/461VCA, corriente IR/IS/IT= 78,8/81,2/80,2A, Vn= 440V, In= 124A. Megger R. de calentamiento= 1800Mohm, resistencia ohmica del calentamiento= 610ohm, , tensión y corriente en R. de calentamiento= 222,1V/0,3A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202316279 | STE | 202316009 | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202340 | 03/10/2023 08:23:52 | Devido ao sintoma apresentado pela compressor, liga e desliga repetidamente, suspeita-se de desregulagem do prestotato. Para verificar a possível falha, será necessário remover o equipamento e inspecioná-lo em bancada. Dessa forma solicitamos apoio para desconexão de prestotato do compressor de ar da ponte N07, e após verificação/regulagem em bancada, conectar fios elétricos novamente. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202342 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme solicitado, brindado apoyo para desconexíon y posterior reconexión de los presostatos. Realizados ensayos funcionales en conjunto con MAM2 con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202316278 | STE | 202223453 | N035A009 | SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 0528.009-5 | 202340 | 02/10/2023 15:19:15 | Solicitamos apoio para testar e realizar ligação final dos motores de elevação auxiliar da ponte rolante N18. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202342 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y ensayo en bancada de motores de elevación auxiliar. Resistencia de Aislación: MLV: >100 GΩ; MLL: 35 GΩ T:26°C H:78%. Realizada conexión de ambos motores. Realizado verificación de sentido de giro y ensayo de tensión y corriente: V:459/461/461V. Marcha Veloz: IR/S/T: 4,4/4,0/4,5A. IN:7,3A. Marcha Lenta: IR/S/T: 1,2/1,3/1,3A IN:1,61A. Anexo Fotografías. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202316204 | STE | 202316012 | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.026-8 | 202340 | 02/10/2023 15:21:39 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESONEXÃO E, APÓS SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202341 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión y posterior conexión de nuevo motor eléctrico de bomba BSN-4101. Realizado ensayo de aislación de motor: R. U-V-W vs Masa: >100GΩ Temperatura: 21°C Humedad Relativa: 87%; Realizado ensayo de tensión y corriente: VAB/VAC/VBC: 232/232/231V; IA/IB/IC: 1.5/1.5/1.5A; IN: 1,87A. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202316074 | STE |  | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202339 | 28/09/2023 09:44:23 | Durante execução da SSP20234819 foram encontrados 9 refletores inoperantes do lado jusante, identificados como: 49-01/49-04/49-07/49-09/410-04/410-06/410-07/410-09/410-10/. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202340 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituidas 9 lâmpadas vapor metálica 2000W queimadas das luminárias da iluminação monumental da barragem jusante 50Hz, por outras com as mesmas características. Deixado a luminárias em condições normais de operação.
202316057 | STE | 202302782 | P086B007 | SELF-CONTAINED DAC1021 - 1# PAV | 0783.022-0 | 202339 | 28/09/2023 09:42:53 | Desconectar o compressor, resistência do carter e pressostatos e reconectar após a substituição do compressor. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202339 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado desconexión eléctrica de la resistencia del carter, presostatos y compresor , posterior a la sustitución del compresor por MAM3, fue realizado la conexión del mismo. Ensayos realizados: Tensión: AB=446,5; BC=447,6; AC=448,8V, Corriente: Ia=9,8; Ib=10,1; Ic=10,0A, Resistencia de aislación 287Mohm, Resistencia óhmica AB=1,98; BC=1,99;AC=1,98 Ohm, Temperatura 22,5°C, URA 60%, IN=15,9A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202315989 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202340 | 04/10/2023 08:11:49 | Verificar o motivo pelo qual durante a partida do GD-01 nao acionou no SCADA o alarme " VERT GEN_DIESEL_1 KDV-01TENSION 24VCC". Obs: Verificado que o alarme acionou no KVD-01, ASP e SCADA apenas quando aberto o disjuntor 24Vcc. | OUO5 | MEG3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202342 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y realizado ensayos en conjunto con Operación viendo que el funcionamiento es correcto y conforme al diseño. Indicación local de falla es instantánea por medio del relé STB e indicación remota es por medio del relé STBX que tiene una temporización de 5s conforme a la OA.0234.R01. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202315977 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202339 | 28/09/2023 15:50:07 | Verificar/solucionar motivo por el cual la referida motobomba no parte con nivel de partida de bomba principal (60mm), conforme video en anexo. | OUO2 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202341 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado que la bomba dos no parte en automatico y encontrado el contactor auxiliar K10 con carcaza deformada inpidiendo el cierre normal del contacto. Sustituido por otro de la misma caracteristica y realizado ensayo funcional del mismo con resultado satisfactorio conforme anexo. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202315944 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202339 | 28/09/2023 15:50:29 | Verificar e solucionar lâmpada quebrada e sem invólucro (invólucro encontrado próximo) na sala de estocagem de óleo diesel, elevação 135, AMC. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202341 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Foi encontrada luminaria com lampada quebrada e foi substituida por outra nova de tecnologia led de 50W. Atividade foi executada na SSA202205387. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202315856 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202339 | 26/09/2023 07:57:58 | Substituir lâmpadas da iluminação monumental para cor rosa em frente aos condutos das unidades 10 a 18 A. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202339 | JAIR FORQUIM | Substituído na iluminação monumental das unidades 10 a 18 A, lâmpadas de vapor metálico por lâmpadas na cor rosa para atender evento outubro rosa. Na semana 44, retiradas lâmpadas cor rosa e reinstaladas lâmpadas vapor metálico, normalizando a condição da iluminação monumental.
202315854 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202339 | 26/09/2023 07:58:36 | SUBSTITUIR LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 1 A 9A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202339 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SEM 202339 FORAM SUBSTITUIDAS LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 1 A 9A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. SEM 202344 FORAM RETIRADAS AS LAMPADAS DE COR ROSA E INSTALADAS LAMPADAS DE COR AZUL PARA ANTENDER O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL.
202315829 | STE |  | N054A007 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.027-0 | 202338 | 22/09/2023 16:39:48 | Solicito la desactivación de la localización N054A007 por tratarse de una localización antigua, correspondiente al equipo antes de su modernización. Transferir la misma a la localización S098Z001. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202339 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Tramitação de documento para desativação da localização devido a modernização do equipamento.
202315828 | STE |  | N053A007 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.026-1 | 202338 | 22/09/2023 16:39:58 | Solicito la desactivación de la localización N053A007 por tratarse de una localización antigua, correspondiente al equipo antes de su modernización. Transferir la misma a la localización S098Z001 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202339 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Tramitação de documento para desativação da localização devido a modernização do equipamento.
202315827 | STE |  | N047A007 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.020-2 | 202338 | 22/09/2023 16:39:40 | Solicito la desactivación de la localización N047A007 por tratarse de una localización antigua correspondiente al equipo antes de su modernización. Transferir la misma a la localización S098Z001 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202339 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Tramitação de documento para desativação da localização devido a modernização do equipamento.
202315819 | STE |  | J053F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.046-2 | 202338 | 22/09/2023 16:12:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió el derretimiento de la tomada ubicada en el bloque D-36 D4, ocasionando humo y actuación del Sistema Anti-Incendio. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202341 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a inspeção e constatado 2 tomadas 2P+T/15A/220V com defeito. Substituído as tomadas por outras novas com as mesmas características. Medido tensão 221V.Deixado as tomadas em condições normais de operação.
202315752 | STE |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202338 | 21/09/2023 16:54:56 | Verificar/Solucionar accionamento de la alarma "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" en el SCC. Obs.: Verificado en el local bloqueo del aire acondionado AA3 por "falha sobrecarga motor evaporador AA3" sin rearme. | OUO7 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202338 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado que motor ventilador da evaporadora encontra se com ruído anormal, o mesmo parte e após algum tempo aumenta o ruído e trava, ocasionando o alarme e bloqueio do AA3, devido ao disparo do disjuntor. Emitido SSA 202315788 para a MAM-3 verificar e solucionar defeito.
202315709 | STE | 202313390 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202338 | 22/09/2023 11:19:21 | Durante verificação da lógica de acionamento do compressor da translação foi verificado que o contato do pressostato do compressor está ligado em NA. Informação discrepante com a fornecida na SSA 202310147. Corrigir ligação para que o contato abra após 8 bar. Também foi identificado vazamento de ar no pressostato do compressor. Obs.: Não conseguimos ultrapassar os 7 bar. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202339 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Encontrada llave de posición off/automático en posición "off". Realizado cambio a posición "automático" constatando normal funcionamiento de partida y parada del compresor. Constatado contacto utilizado NC conforme diseño suministrado en SSA:202310147. Equipo en condiciones normales de operación. Tambien fue resolvida la perdida de aire comprimido por parte de la MAM2 con SSA: 202315559.
202315707 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202338 | 21/09/2023 14:25:53 | Substituir tomadas de piso danificadas no interior da sala MEG-1 cota 139. Avaliar possibilidade de que as tomadas substituídas sejam padrão brasileiro. | MEG1 | MEG3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202339 | DIAZ ISASI RUBEN | Conforme solicitado substituido 6 tomadas en la sala de la MEG-1 cota 139. Dejado en condiciones normales para su uso.
202315698 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202338 | 21/09/2023 09:43:19 | Sustituir las lámparas fluorescentes T5 14W instaladas en la sala de control central (CCR) y en el despacho de carga por las lámparas tubo LED adquiridas en la SMDTC-1294, conforme parecer de la SSA 202100329. Las lámparas se encuentran para aplicación inmediata bajo el código 7001082. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202341 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme parecer técnico da SSA202100329 foram substituídas as lâmpadas fluorescentes de 14W da parte inferior da CCR por novas de tecnologia LED de 9W. Após instalação foram realizados testes de funcionamento deixando local em pleno funcionamento de operação.
202315686 | STE |  | K055C001 | QUADRO QLEX-L EL. 175,00 | 0698.475-9 | 202338 | 22/09/2023 17:05:55 | O disjuntor 52B encontra-se instalado de maneira que impossibilita a colocação de bloqueio de reenergização conforme NR-10. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202341 | GABRIEL ARNO ARENHART | Readequado posição do disjuntor 52B, de maneira que possibilite colocar bloqueio de reenergização conforme NR-10. Deixado disjuntor em condições normais de funcionamento. Fotos em anexo.
202315680 | STE |  | P041C002 | CCM KX-02 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.001-3 | 202338 | 21/09/2023 08:21:38 | Verificar e solucionar: Não é possivel realizar o Teste de Função (TF) no anunciador do quadro KX.02 conforme vídeo em anexo. | OUO5 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202341 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificada botonera de test de función y test de lamparas con defecto. Substituidas las mismas por otras de mismas caracteristicas (código de almacen: 271438). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202315595 | STE |  | K090B015 | QUADRO KTX-02 | 0678.002-4 | 202338 | 19/09/2023 17:41:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual permanece acionado alarme de "Condição anormal" no referido painel após pique de tensão no QT-05. | OUO6 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202339 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección del Cuadro KTX-02 , no encontrando ninguna anormalidad, constatada alarma de "CONDICIÓN ANORMAL" rearmada en CCR. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202315594 | STE |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202338 | 19/09/2023 17:42:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual permanece acionado alarme de "Condição anormal" no referido painel após pique de tensão no QT-05. | OUO6 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202339 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado panel KTA-02 no encontrando ninguna anormalidad, constatada alarma de "CONDICIÓN ANORMAL" rearmada en CCR. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202315588 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202338 | 20/09/2023 08:17:51 | Realizar readequações na alimentação elétrica das estações de trabalho na OPSH.DT, conforme layout em anexo. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202339 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo com o solicitado, foi realizado conexão elétrica para alimentação de 14 mesas extras no escritório da OPSH.DT. Deixado em condições normais de operação.
202315517 | STE |  | N050A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.003-0 | 202338 | 19/09/2023 09:02:06 | Normalizar sensor de pino extraído do sistema de ancoragem Jusante ME (51B5) do Pórtico Canal de Desvio. O mesmo está na condição sempre ativo. A condição atual impede remoção da ancoragem pelo operador. Sensor conectado à entrada lógica %I101. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202339 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección y constatado que el sensor de pino extraído de ancoraje Jusante ME(51B5), se encontraba fuera de posición debido a la vibración del mismo , se procedió a reposicionar el sensor, posteriormente fue realizando varios ensayos de pino extraído e inserido constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202315482 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202337 | 16/09/2023 23:49:42 | Verificar luminária com defeito na AMC3. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202338 | ALISSON BITTENCOURT | Encontrada luminária LED sobrepor 30W, cota 108, no AMC3, com defeito e substituído por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202315416 | STE |  | P048A001 | KP-04 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.003-3 | 202337 | 15/09/2023 10:04:58 | Realizar modificación de indicación de tensión y corriente conforme Parecer Técnico en SSA 202309594. Instalando 2 multimedidores Cod.:713175 , retirando 6 amperímetros digitales y 2 voltímetros analógicos. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202345 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Efectuada sustitución de amperímetros y voltímetros por multimedidores conforme PT de IEQ2 (SSA 202309594). Emitida SSA 202315457 para pintura de Chapas, para cubrir los huecos de los amperímetros y voltímetros retirados. Emitida SSA 202318675 de Actualización de Diseños y SDS-14958 para actualización de LMR. Realizados ensayos funcionales verificando correcto funcionamiento del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202315415 | STE |  | P047A001 | KP-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.001-7 | 202337 | 15/09/2023 10:05:13 | Realizar modificación de indicación de tensión y corriente conforme Parecer Técnico en SSA 202309594. Instalando 2 multimedidores Cod.:713175 , retirando 6 amperímetros digitales y 2 voltímetros analógicos. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202345 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Efectuada sustitución de amperímetros Y voltímetros por multimedidores conforme PT de IEQ2 (SSA 202309594). Emitida SSA 202315456 para pintura de Chapas, para cubrir los huecos de los amperímetros, voltímetros y llaves selectoras retiradas. Emitida SSA 202318717 de Actualización de Diseños y SDS-14958 para actualización de LMR. Realizados ensayos funcionales verificando correcto funcionamiento del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202315382 | STE |  | K055C001 | QUADRO QLEX-L EL. 175,00 | 0698.475-9 | 202337 | 14/09/2023 17:03:23 | Ensayar y conectar al disyuntor 52-C (marcado en el diseño adjunto) el cable de alimentación perteneciente al ESAI. El cable ya se encuentra lanzado por la empresa contratada. La carga actual del disyuntor 52-C será desconectada. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202338 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado ensaio no disjuntor 52-C e ensaio no cabo de alimentação de UPS pertencente ao sistema ESAI. Ensaios estão em anexo. Realizada conexão do cabo à saída do disjuntor 52-C. Emitida SSA 202315740 para IEQ2 atualizar desenho. Quadro QLEX-L foi deixado em condições normais de operação.
202315359 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202337 | 14/09/2023 14:10:24 | Realizar alimentação elétrica das estações de trabalho na sala da atualização tecnológica no 5°P do Edifício da Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202338 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado 8 pontos de energia nas estações de trabalho da sala de reunião "Atualização Tecnológica" do 5°P do Edifício da Produção, 50Hz. Foram utilizado eletrodutos e conduletes de PVC, tomadas de 10A padrão brasil e cabo 2,5mm. Deixado as tomadas das estações de trabalho em condições normais de utilização.
202315357 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202337 | 15/09/2023 16:21:27 | Verificar motivo por el cual el disyuntor 52D22 permaneció cerrado luego del comando de parada del GDV-02. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202338 | ELVIS ECCEL | Encontrado disjuntor pos."52D22" aberto. Realizado inspeção e limpeza dos mecanismos móveis aplicando lubrificante nos mesmos. Efetuado inspeção e teste nos relés do circuito de abertura 27(1-11); TDF(66-67); DT(23-24) e DG(13-14) conforme desenho 6090DF90096P(f.01) sendo verificado atuação normal para o comando de abertura. Foi solicitado para operação acionamento do gerador e constatado fechamento/abertura do disjuntor sem anormalidade. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202315297 | STE | 202308871 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202337 | 13/09/2023 15:10:40 | Instalar 6 luminarias código 714351 de forma provisoria en la sala de OPSP.DT (4to piso Ed. Prod.) en las posiciones marcadas en el diseño adjunto, con el fin de realizar una prueba en conjunto con la División de Turismo (ATIT.GB) y la División de Programación (OPSP.DT) sobre el perjuicio o no, al show de la iluminación monumental, de luminarias encendidas en la OPSP.DT durante la presentación. La prueba está coordinada entre los involucrados para la fecha 19/09/2023 durante la noche. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202338 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foram instaladas de maneira provisória 6 luminárias LED 38W nas dependências da OPSP.DT no 4º piso. Após a realização dos ensaios, as mesmas foram desmontadas. Utilizado luminárias que serão aplicadas na SSA 202209450. Deixado iluminação na condição normais de funcionamento e operação.
202315164 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202337 | 12/09/2023 10:18:02 | Realizar verificação e reparo do circuito de tomadas que apresenta oscilação de tensão. Este circuito alimenta computadores na sala 221 no 2º andar da SMIL.DT. | ILA3 | MEG3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202337 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção no circuito de tomadas que apresentava oscilação de tensão e detectado uma fase em curto para terra dentro do eletroduto no piso. Efetuada a substituição dos cabos danificados com as mesmas características técnicas. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202315138 | STE | 202315060 | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202337 | 12/09/2023 08:14:17 | Solicitamos apoio para desconexão dos termostatos do radiador do GDV02. O radiador será enviado para reparo externo. As atividades serão executadas por MAM2 com previsão de inicio dia 26/09/23 entre as 09:00 e 10:30 da manhã. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202339 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado foram desconectados os termostatos de controle de temperatura e o de alarme de temperatura baixa, para a retirada do radiador para reparo por MAM2. Os termostatos serão reconectados após reparo e instalação do radiador, com documento específico.
202315070 | STE | 202314701 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202337 | 11/09/2023 11:56:46 | Solicito apoio para verificar motivo da atuação da proteção do disj. 52-29 (QP-03) que alimenta o barramento da ponte rolante da AMC. | MEG2 | MEG3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202337 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección del barramento AMC encontrando cuerpo de Paloma muerta, realizados ensayos de resistencia de aislación en el circuito que alimenta el disyuntor 52-29 del QP-03 hasta el barramento de los puentes N02 y N03 con valores R-Tierra: 768Mohm, S-Tierra: 1300Mohm, T-Tierra: 1000Mohm, R-S: 2000Mohm, R-T:1800Mohm, S-T: 2200Mohm, BP Megger: IB3949, 27°C HR:57%, no encontrada ninguna anormalidad. Equipamiento liberado para su utilización.
202315050 | STE | 202314993 | P041B007 | EVAPORADOR EV-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0814.002-2 | 202337 | 11/09/2023 16:38:33 | Solicitamos apoio para verificar e solucionar motivo de alarme de "TEMPERATURA AGUA EVAPORADOR MUITO BAIXA", conforme relatado em SSA matriz. OBS: Alarme recorrente. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202337 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado actuación real de la alarma debido al mecanismo de abertura y cierre del IGV que se encuentra pesado, dificultando su accionamiento y su correspondiente ajuste. Ya existe SSA 202314997 para MEG3 y derivada 202315508 para MAM3 para solucionar este problema.
202315048 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202337 | 12/09/2023 09:17:01 | Verificar motivo por el cual el disyuntor DJ-04 (Bomba BAGP-TE-01) se encuentra disparado. Verificar además porque los chiller 1 y 2 se encontraban bloqueados conforme alarma de falta de flujo mostrada en la foto anexa. OBS.: Luego de rearmar las fallas y estando la llave de sustitucion en la posicion "OFF" hubo partida de la bomba BAGP-TE-03 en vez de la BAGP-TE-02. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202338 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección, realizado ensayo de aislación en motor BAGP-TE-01 R:2560 Mohms. Realizada partida del motor, midiendo Tensión y Corriente: Vab/Vac/Vbc: 374/376/374V Ia/Ib/Ic: 23,1/23,3/23,6A In: 23,3A. Emitida SSA 202316056 para MAM3 respecto a corriente por encima de la nominal. La bomba BAGP-TE-02 es la substituta de BAGP-TE-01 o BAGP-TE-03, con la llave en posición off, BAGP-TE-02 no partirá. Flujograma parcial del programa en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202314997 | STE |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202336 | 07/09/2023 04:14:11 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "POSIÇÃO IGV ABERTO (GIS 1.127)" no PLAC-0902, sem aceitar rearme. Imagem em anexo. | OUO5 | MEG3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202337 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado e encontrado el potenciómetro del IGV con defeito. O mismo foi substituido por otra de mismas caracteristicas. Luego realizado ajuste conforme OA.0974-R00 (abertura mínima IGV 4% = 120 Ohm - abertura máxima 66% = 528 Ohm), verificando rango de trabajo en la IHM. Realizado ensayos verificando equipo en condiciones normales de operación.
202314989 | STE | 202314719 | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202336 | 06/09/2023 17:33:43 | Solicitamos apoio para verificar/solucionar motivo do alarme de Umidade alta, conforme relatado em SSA matriz. OBS: testar resistências de aquecimento p/ verificar funcionamento. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202337 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, sin encontrar anormalidades. Temperatura encontrada: 21.2 Humedad: 55.1% Realizado ensayo, partiendo resistencias de calentamiento verificando funcionamiento normal de todas las resistencias. Dejado bajo observación por 5 días sin encontrar anormalidades en este periodo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202314980 | STE |  | P083A001 | SELF CONTAINED DAC-801 | 0783.090-7 | 202336 | 06/09/2023 17:33:52 | Verificar/solucionar o funcionamento do termostato de controle. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202337 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado Termostato y encontrado inoperante, sustituido el mismo por otros de la misma caracteristica tecnica. Realizado ensayo dejando en condición normal funcionamiento.
202314803 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202336 | 05/09/2023 14:50:17 | Solicito conserto de tomada de 220 Vac localizada na sala da plataforma de testes da SMIN.DT na El. 115, eixo C-D, próximo ao elevador de cargas da U15. Houve um curto-circuito na tomada correspondente ao circuito T5 conforme anexo. Obs.: a porta fica normalmente trancada, favor coordenar o serviço com Gabriel, no ramal 3451 ou 9414. | IEE1 | MEG3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202337 | JAIR FORQUIM | Realizada inspeção e encontrado tomada embutida solta. Ao utilizar a mesma, entrava em contato com as partes metálicas da caixa ocasionando curto-circuito. Efetuado a fixação correta da tomada e deixado em condições normais de operação.
202314747 | STE |  | N050A061 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.003-6 | 202336 | 04/09/2023 15:03:44 | Durante execução da MP 3M, SSP 20235445, constatado intermitência na translação do pórtico. | MAM2 | MEG3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202337 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y ensayos del PCD constatando intermitencia en la translación del mismo, se procedió a ajustar el micro switch (espiral lleno/vacío) del enrollador de cabo. Con apoyo de MAM2 se realizo movimientos de translación del Pórtico, verificando el correcto funcionamiento del mismo. Equipo dejado en perfectas condiciones de operación.
202314621 | STE |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202335 | 01/09/2023 05:44:06 | Verificar/Solucionar accionamento de la alarma "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" en el SCC. Obs.: Verificado en el local bloqueo del aire acondionado AA3 por "falha sobrecarga motor evaporador AA3" sin rearme, luego de maniobras de transferencia de servicio auxiliar. | OUO7 | MEG3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202336 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando disyuntor Guardamotor DJM1 Disparado. Realizado ensayo de aislación en motor del evaporador: 35.000 MOhms; T: 23°C;H: 68%; Rearmado el Guardamotor y medida tensión y corriente: VAN:219; IA:1,8A. IN: 1,8A. Ajuste del guardamotor en: 2,5A. Realizado ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202314596 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202335 | 31/08/2023 16:44:34 | VERIFICAR ILUMINACION DE LA SALA 130 (PLANTA BAJA) Y SALA 203 (PRIMER PISO) DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO - SMIL.DT, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN SIN ILUMINACION. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202336 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme P.T. da IEQ2, SSA 202315150, foram substituídos sensores de presença de parede por interruptores bipolares nas salas 130, 203, 211 e 224, normalizando a iluminação das salas.
202314594 | STE |  | K055B001 | QUADRO QLEX-K EL. 170,00 | 0698.474-1 | 202335 | 01/09/2023 08:23:01 | Ensaiar e instalar na posição 52-UPS o disjuntor a ser fornecido pela Protek (contrato 4500064363). Ensaiar e conectar ao disjuntor 52-UPS o cabo para alimentação da UPS do sistema de controle de acesso. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202337 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitação da IEQ2, Instalado disjuntor 52-UPS de 16A, no quadro QLEX-K, para alimentação da UPS do sistema de controle de acesso. Desenhos (6961-DF-A4651-E; 6961-DF-A4652-E; 6961-DF-A4653-E; 6961-DF-A4654-E) já constam atualizados no SAT. Disjuntor fornecido pela Protek. Ensaios em Anexo.
202314561 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202335 | 31/08/2023 16:34:37 | Solicitamos revisão e troca de tomadas do interior da sala pertencente ao setor Turbina - MMU2, sala localizada no bloco da UG04, cota 108. Contato: Jeison - 9641. | MMU2 | MEG3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202336 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a substituição de cinco tomadas de parede antigas por tomadas de 10A novas padrão brasil, localizadas na sala MMU2, Un-04, cota 108, eixo CD. Deixado as tomadas da sala em condições normais de utilização.
202314473 | STE |  | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202335 | 30/08/2023 07:54:18 | Conectar cable de 2,5 mm2 de sección proveniente del repetidor nuevo del Sistema de Detección de Incendios correspondiente al Contrato 4500065282 al disyuntor BF49 del tablero QT-ECB. Realizar ensayo de aislación 500V/1min. antes de conectar. Diseño con marcaciones en anexo. Coordinar servicio con Almada de SOCM (TMR 4701) | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202338 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado ensaio nos cabos e no disjuntor. Instalado disjuntor marca ABB, 2P/C10, fornecido pela SOCM.DT e conectado o cabo de 2,5mm para o novo sistema de detecção de incêndio do quadro CEPAI, que é alimentado pelo quadro QT-ECB. Após normalização, foi medido tensão de 220V entre fases e 128V entre fase e terra. Folhas dos ensaios do disjuntor e dos cabos e fotos do disjuntor instalado está no anexo. O desenho está atualizado no sistema SAT.
202314430 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 31/08/2023 09:21:26 | Solicitamos a substituição dos plugues de três motobombas portáteis para o padrão 2P+T/16A. Além disso, confeccionar três extensões de 6m com uma ponta fêmea 2P+T/16A e outra macho 2P+T/16A. Tratar com Roberson: 9347/2162. | MMU1 | MEG3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202335 | ELVIS ECCEL | Foi executado montagem de extensões elétricas e substituição dos plugues das três motobombas portáteis utilizando o padrão 2P+T/16A, sendo disponibilizados para uso conforme solicitado.
202314412 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202335 | 28/08/2023 23:17:58 | Verificar e solucionar falha apresentada conforme video em anexo na região onde está localizado o painel do CTM-03 na elevação 214. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202335 | JAIR FORQUIM | Realizada inspeção e, encontrado o sensor de presença com defeito (falha de atuação), o mesmo foi substituído por outro de mesmas características e deixado a iluminação da região do CTM-03 em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202314410 | STE | 202303198 | J007A003 | MOTOBOMBA 50 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA X-P1/B-RW | 0483.004-0 | 202335 | 29/08/2023 07:50:20 | Solicitamos apoio para reconexão do motor elétrico da bomba de água bruta. Atividades previstas para 31/08/23 na parte da tarde. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202335 | ELVIS ECCEL | Realizado ensaios no motor: 1)resistência de isolação: 793MΩ (URA74,6%/ 23,1ºC/ 500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica do enrolamento: 0,14/0,14/0,14Ω; 3)resistência de isolação do resistor de aquecimento: 33KΩ, sendo constatado baixa isolação. Emitida SSa202314600 para MAM2 verificar/ solucionar anormalidade. A conexão será executada com uma nova SSA.
202314400 | STE |  | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202335 | 28/08/2023 15:38:52 | Relocar luminária para realizar manutenção preventiva com segurança, localizada na ETA2, cota 160, Barragem Principal.Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202338 | EDSON FERREIRA | Realocada 1 Projetor LED 140W e instalado 1 suporte na COTA 160, ETA2 para realizar manutenção preventiva com segurança. Deixado luminária em condições normais de operação.
202314320 | STE |  | N051A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.007-6 | 202335 | 29/08/2023 08:01:35 | Durante a execução da SSP 20235033 verificado que os movimentos de translação e elevação da talha auxiliar ocorrem em sentido contrário ao que está marcado nos botões da botoeira de comando. | MAM2 | MEG3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202336 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección y verificado que los movimientos de translación y elevación de la talha auxiliar se encontraba en sentido contrario con relacion a la botonera de comando , se precedió a invertir una de las fases en la regla de borne 1X-8 y 1X-9 , realizado ensayos de movimientos constatando el funcionamiento normal del mismo . Equipo dejado en condiciones normales de uso.
202314307 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202335 | 29/08/2023 08:01:49 | Favor realizar nueva tomada eléctrica para equipo informático, en la sala de tecnicos Elev. 139. precisamente en la sala de ventilación SMMA.DT/MAM-3. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202337 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme Parecer Técnico 202315180, realizado a Instalação da tomada padrão BR para estação de trabalho desde o circuito TC12 do QL-08262-A. Após ensaios, deixado em condições normais de operação. Emitido SSA 202315135 para IEQ2 solicitando a atualização de desenhos. Material utilizado proveniente de sobras almacenadas en la oficina de la MEG3.
202314278 | STE |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202334 | 25/08/2023 16:03:05 | REALIZAR READEQUAÇÃO DE TOMADAS 220V DA SALA 05 DE MAM1 CONFORME INSTALAÇÃO DAS NOVAS ESTAÇÃO DE TRABALHO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202337 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da MAM1, foi readequado as posições das tomadas da sala 05 da cota 127 60Hz. Emitido SSA 202315431 para IEQ2 para atualização de desenhos. Deixado as tomadas da sala 05 em condições normais de funcionamento.
202314274 | STE | 202314268 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202334 | 25/08/2023 07:55:34 | Solicito apoio para verificar motivo da atuação da proteção do disj. 52-29 (QP-03) que alimenta o barramento da ponte rolante da AMC. | MEG2 | MEG3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202335 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado inspección visual del barramento que alimenta los Puentes Rolantes, posteriormente se procedió a realizar ensayos de resistencia de aislación del mismo no encontrando ninguna anormalidad. Con apoyo de los operadores se energizo el barramento constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo ensayos.
202314196 | STE | 202314186 | J006C006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR | 0129.092-4 | 202334 | 24/08/2023 16:44:44 | Realizar desconexão e após a substituição do pressostato, a conexão do mesmo. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202334 | GARAY VERON VENANCIO | Durante mantenimiento preventivo, brindado apoyo a personal de MAM2 para desconexión y posterior reconexión de presostato de aire comprimido, posición 69SP2. Realizados ensayos funcionales verificando correcta actuación del dispositivo.
202314099 | STE |  | P043A002 | FAN-COIL DAC-0101 U01/U02 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.001-0 | 202334 | 23/08/2023 17:27:58 | Verificar/solucionar o acionamento da válvula de água gelada 3 vias do DAC-0101. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202335 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y ensayos funcionales de apertura y cierre de la valvula, no constatando ninguna anormalidad. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Anexo video.
202314041 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 30/08/2023 08:05:22 | CONFECCIONAR EXTENSÃO ELÉTRICA DE 50 METROS DE COMPRIMENTO COM PLUGUE 2P+T/15A E TOMADA 2P+T/16A. | MCI3 | MEG3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202335 | ELVIS ECCEL | Realizado montagem de extensão elétrica conforme solicitado.
202313914 | STE |  | R015C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.009-5 | 202334 | 22/08/2023 08:03:10 | Recompor aterramento da escada metálica localizada na cota 214/60Hz no trecho I-11. fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202337 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Foi encontrada escada marinheiro sem aterramento no trecho I -11 na cota 214/60 Hz. Foi instalado 5 metros de cabo aterramento de 70 mm2 e conectado no cabo de aterramento da bandeja de cabeamento.
202313890 | STE |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202334 | 22/08/2023 10:21:57 | Conforme se ha solicitado en la SSA 202210171 para el puente grúa N11 y cuya misma solución será aplicada a los demás paneles de media tensión de los puentes grúas, realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión del puente N10, el cual debe permitir la abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202336 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo fotos.
202313837 | STE |  | J047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.009-2 | 202334 | 21/08/2023 00:01:17 | Suporte da luminária de emergência encontra-se desacoplado na LCR 03/04, próximo da UAM03. Obs.: Risco de queda. Fotos em anexo. | OUO5 | MEG3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202334 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção é constatado a falta de porca 1/4" para fixação da luminária no forro na sala LCR 03/04 . Efetuado a fixação da luminária e deixada em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202313819 | STE |  | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202333 | 20/08/2023 10:01:48 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual ocorre o disparo do disjuntor de entrada 252B do QU.02 ao fechar o disjuntor 72.2 (QU.02) do QO.02. obs: mantida seleção da fonte 125Vcc do QU.02 em "QO.01", não ocorrendo mais o referido problema. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202334 | ELVIS ECCEL | Encontrado relé pos."84k1" (6207DF90361-I-R1) do circuito de comutação de fonte CC do painel QU-02 com funcionamento deficiente e constatado atuação da proteção após alguns testes funcionais. Realizado substituição por outro de mesma característica(cód.499196) e após testes de funcionamento foi verificado operação normal da comutação de fonte CC. Também foi constatado condição normal do disjuntor 252B(QU-02) durante fechamento do disjuntor.72.2 do QO-02. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202313798 | STE |  | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202333 | 18/08/2023 17:17:52 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual não houve transferência automática da fonte de alimentação do quadro após parada do GD-02 (252A abriu e 252B não fechou). | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202334 | ELVIS ECCEL | Encontrado contato auxiliar do relé temporizado pos."89KT1" (6207DF90361-I-R0-F.94) com defeito para fechar. Realizado substituição do dispositivo por outro de mesma característica (cód.526274). Nos testes funcionais foi verificado condição normal de operação do disjuntor 252B. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202313736 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202333 | 18/08/2023 11:33:01 | Efetuar retirada de cabo PP sem utilização proveniente do interior de tomada 460V localizada na sala de tratamento de óleo AMD. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202334 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado que o cabo é de responsabilidade da SMMT.DT, sendo oriundo do painel KW-01. Não efetuada retirada do cabo. Efetuada identificação da tomada.
202313694 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202333 | 17/08/2023 11:59:40 | Verificar e solucionar iluminação externa que encontra-se acionada durante o dia (não efetuando o desligamento automatico). | OUO6 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202336 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Verificado a iluminação externa e constatado acendimento através de interruptor no interior da sala.Instalado foto célula, para acendimento automático.Emitido SSA 202315227 para atualização de desenho. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202313634 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 18/08/2023 09:49:36 | Confeccionar 2 extensiones de 10m, una con plug de 2P+T/16A y toma 2P+T/15A y la otra con plug 2P+T/16A y toma 2P+T/10A. | MCI2 | MEG3 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202334 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado la confeccion de dos extensiones conforme solicitado y disponibilizado al personal de MCI2.
202313611 | STE |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202333 | 18/08/2023 07:50:57 | Verificar/solucionar motivo por el cual el voltímetro asociado a la fuente “B” del tablero QSC-01 se encuentra trabado en 100V. Conforme anexo. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202335 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación del voltímetro del Cuadro QSC-01 (posición V2) y constatado que se encontraba averiado, fue sustituido por otro de iguales características técnicas retirado del almacén , posterior fue verificado su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo foto. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202313585 | STE |  | J050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.012-2 | 202333 | 16/08/2023 11:29:26 | Verificar e solucionar luminaria de emnergência que encontra-se sem lampada conforme video em anexo. (localização: elev.78, U01) | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202333 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado instalación de lampara faltante en luminaria de emergencia. material proveniente de sobras de la SSP 20232667. Verificado funcionamiento normal. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202313579 | STE |  | K049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.043-2 | 202333 | 16/08/2023 11:29:53 | Verificar e solucionar luminária localizada no corredor de acesso ao sistema acionamento do sprinkler dos transformadores na elev 95 da U15 conforme video em anexo. | OUO6 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202333 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificado y encontrado vidrio protector con suciedad incrustrada, realizado limpieza. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202313576 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202333 | 16/08/2023 09:56:45 | Verificar e solucionar rompimento do circuito de alimentação do projetor 76-10 da iluminação monumental, ocorrido durante o recapeamento asfáltico da pista nas proximidades do prédio de Hidrologia.Anexo fotos. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202334 | JAIR FORQUIM | Após substituição dos eletrodutos danificados, realizada pela SOCC.DT, foram lançados novos cabos do circuito de alimentação do projetor 76-10 da iluminação monumental, que foi rompido durante o recapeamento asfáltico da pista nas proximidades do prédio de Hidrologia. Os mesmos foram substituídos por outros de mesmas características e deixado a iluminação monumental em condições normais de operação. O material danificado foi descartado pela SOCC.DT.
202313574 | STE |  | J049A004 | QUADRO QL-08161 U07/U08 | 0698.063-5 | 202333 | 16/08/2023 11:30:21 | Verificar e solucionar a oscilação existente na luminária localizada na região da monovia (cota 92) da U07 logo acima da escada de acesso a tampa da turbina conforme video em anexo. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202333 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada sustitución de luminaria Led de 30W con defecto, por otra nueva de similares características técnicas.Luminaria utilisada proveniente de sobras de la SM 450805.Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202313573 | STE |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202333 | 17/08/2023 12:03:33 | Conectar cabo de equalização do aterramento rompido na porta de acesso ao painel QK conforme video. Localização: Vertedouro, cota 214, bloco A-15. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202333 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado cabo de aterramento da porta rompido no acesso ao Quadro QK no vertedouro. Efetuado a substituição do mesmo e deixado em condições normais o aterramento da porta. Material utilizado proveniente de sobras de aterramento no depósito da MEG3. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202313562 | STE |  | S060A013 | QUADRO COMPRESSOR DE AR ​​- PÁTIO DE PINTURA | 1598.001-8 | 202333 | 18/08/2023 15:20:06 | Realizar readecuaciones al tablero de aliment. del compresor del patio de pint. adquirido con OC-4500071642 (ver diagrama adjunto). Instalar 1 contacto aux cód. 715923 a la seccionadora principal conforme instrucción en adjunto. Retirar los 2 relés auxiliares y devolver para stock cód. 707988 y la base cód. 710630. Retirar llave rotativa y tapar orificio con chapa. Instalar 2 bornes cód. 713334 para conexión de la salida del trafo 460/24V El diseño será oficializado en el SAT con la ENEE.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202335 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado readecuaciones al tablero de alimentación del compresor, instalado 1 contacto auxiliar en la seccionadora principal , también 2 bornes para realizar la conexión en la salida del trafo (460/24V), fueron retirados 2 relés auxiliares y llave rotativa que fueron devueltos al almacén. El tablero quedara a cargo de MEG3 , el mismo será instalado con otro documento. Emitida SSA 202315296 para IEQ2 actualizar y disponibilizar en S.A.T diseño funcional del Cuadro.
202313437 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202333 | 14/08/2023 14:11:01 | Corrigir conexão de eletroduto a condulete, que encontra-se desconectada. Localizado na cota 144, U01 eixo CD. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202333 | GARAY VERON VENANCIO | Encontrado electroducto fuera de pocisión, reposicionado el electroducto y reapretado las abrazaderas y reconectado al condulete. Dejando en condicion normal.
202313250 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202332 | 09/08/2023 16:49:54 | A pedido de la EN.DT: retirar sensor de movimiento para accionamiento de la iluminación de la sala del superintendente de la EN.DT (área resaltada en el diseño adjunto). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202332 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado pela IEQ2 , desconectado sensor de presença na sala da EN.DT. Deixado o sensor instalado e desconectado para futura conexão se necessário.
202313229 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202332 | 10/08/2023 16:17:45 | Recompor ponto de aterramento localizado na escada da U18A, eixo CD, próximo da el.115m. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202334 | JAIR FORQUIM | Realizada inspeção e encontrado pedaço de cabo de aterramento solto na escada. Efetuado a remoção do mesmo pois a escada já se encontra aterrada.
202313219 | STE |  | J043B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.027-1 | 202332 | 10/08/2023 16:18:47 | Instalar tampa em condulete localizado na ele. 127m, recinto do Gerador Diesel 50Hz. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202334 | JAIR FORQUIM | Realizado inspecao e encontrado caixa de passagem sem tampa. Confeccionado tampa em aluminio e instalado na caixa de passagem. Material fornecido pela MMU3.
202313216 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202332 | 10/08/2023 16:19:13 | Efetuar instalação de tampa em condulete localizado na elev. 122m, U04, próximo ao painel QL-04081. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202334 | JAIR FORQUIM | Realizado inspecao e encontrado caixa de passagem sem tampa. Confeccionado tampa em aluminio e instalado na caixa de passagem. Material fornecido pela MMU3.
202313215 | STE | 202302979 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202332 | 09/08/2023 10:17:06 | Solicitamos apoio e disponibilização do disjuntor 452C para realização de ensaio de medição do tempo de abertura dos contatos principais e de arco. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202332 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado brindado apoyo a IEQ2 para extracción y disponibilización del disyuntor 452.C, mediciones realizadas a cargo de IEQ2. Disyuntor inserido posterior a mediciones. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202313214 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202332 | 10/08/2023 16:20:01 | Corrigir fixação de perfilado do sistema de iluminação da elev. 122m, U14, que encontra-se suspenso por meio de arame. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202334 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado perfilado suspenso com arame e suporte de fixação deslocado. Retirado arame de sustentação e reposicionado suporte para correta fixação do perfilado.
202313212 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202332 | 10/08/2023 16:20:38 | Verificar e solucionar existência de cabo de aterramento com ponta solta na escada na escada localizada na AMC1, eixo D el. 122m. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202334 | JAIR FORQUIM | Retirado cabo de aterramento com ponta solta na parede da escada, conforme foto em anexo.
202312943 | STE | 202303198 | J007A003 | MOTOBOMBA 50 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA X-P1/B-RW | 0483.004-0 | 202331 | 04/08/2023 10:18:52 | Solicitamos apoio para desconexão do motor elétrico da bomba reserva de água bruta do GD02. Atividade prevista para retirada do motor dia 08/08/2023 por MAM2. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202332 | ELVIS ECCEL | Executado desconexão do motor da bomba de circulação de água X-P1/B-RW. O circuito (67QF1 do painel QU-02) permanecerá isolado até conclusão do serviço por MAM2. A conexão será realizada com uma nova SSA.
202312910 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202331 | 04/08/2023 05:51:04 | Verificar possibilidade de ligar a luminária da saída do elevador E26 no circuito de "iluminação normal". Atualmente a luminária se encontra no circuito de "iluminação de manutenção". | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202334 | GABRIEL ARNO ARENHART | Por questão de segurança foi alterado a alimentação de uma luminária localizada na elevação 115 em frente ao elevador E26. A referida luminária foi conectada ao circuito C10 que não é desligado ao passar a chave localizada no QL-16101 para a posição "normal". Emitido SSA 202313876 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado iluminação da elevação 115m em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202312895 | STE | 202224635 | J006A003 | INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO MOTOR | 0470.002-3 | 202331 | 04/08/2023 11:48:49 | Instalar caixa de passagem CP para abrigar o transmissor MMT330 Vaisala, lançar par de cabos A5X31140 e A5X31141 do quadro KB-02 à caixa de passagem e providenciar eletrodutos para ligação do sensor. Materiais base e sugestões de instalação anexos. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202333 | ELVIS ECCEL | Realizado lançamento de cabos especificados e instalado painel para o sensor/transmissor MMT330 VAISALA. Após conexão dos cabos por MEL1 no painel KB-02 foi energizado e testado o sensor com o motor do gerador em funcionamento. Foi constatado operação do sensor sem anormalidade. Emitida SSa 202315804 para atualização de desenhos. Emitida SDS-14965 para atualização de LMR (JK49).
202312851 | STE | 202305060 | J048A014 | QUADRO QL-07141 U07/U08 - EIXO CD | 0698.327-8 | 202331 | 03/08/2023 13:58:05 | Verificar/reparar disjuntor do circuito CT (cabines telefônicas) do quadro QL-07141, que se encontra inoperante. | MEL3 | MEG3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202332 | ELVIS ECCEL | Encontrado disjuntor do circuito CT com defeito. Realizado substituição por outro novo de mesmas características (cod.144940). Ensaios do disjuntor (2x10A) no anexo. Após instalação, constatado funcionamento normal da iluminação das cabines telefonicas.
202312834 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202331 | 03/08/2023 06:05:40 | Verificar luminarias com defeito na cota 214 unidades 17 e 18A. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202334 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada 1 luminária de 38W com LED's piscando na unidade 17 e 1 luminária de 72W inoperante na unidade 18A. Foram substituídas por outras novas e com mesmas características técnicas. A SSA, foi executada durante manutenção preventiva da SSP20232627. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202312833 | STE |  | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202331 | 04/08/2023 05:18:41 | Verificar e solucionar luminária com defeito no bloco D48 da cota 225, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202333 | EDSON FERREIRA | Encontrado 1 luminária 150W, com defeito na Barragem Principal cota 225, BLD bloco D48, e substituída por outra nova. Deixada em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202312715 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202331 | 01/08/2023 10:33:20 | Favor avaliar/solucionar problema com tomadas na área OP.DT/GSS (4o piso, em frente a copa). Obs: Pino Sepulveda ciente. | SOA0 | MEG3 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202335 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado inspeção e constatado tomadas com os polos e terminais frouxos. Efetuado reaperto dos polos e terminais das tomadas. Deixado as tomadas em condições normais de operação. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202312547 | STE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202330 | 28/07/2023 15:45:11 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor da tomada 460V/63A encontra-se disparado sem aceitar rearme. Tomada localizada no EDD, próximo aos elevadores 15/16, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202331 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção na tomada e encontrado disjuntor disparado e sem aceitar rearme . Substituído por outro de mesmas características. Disjuntor utilizado proveniente de sobra da SSA 202312675.
202312540 | STE | 202310381 | J040A012 | QUADRO QTVE-01 U9/9A - EIXO BC | 2159.001-0 | 202331 | 31/07/2023 11:37:09 | Prestar apoyo al área AM.GP para readecuaciones que serán realizadas en los cargadores de vehículo eléctrico TVE-05 y TVE-07. Aislar estos dos circuitos para posibilitar los trabajos. Además, realizar verificaciones en las tensiones presentes en el tablero y en la llegada a los cargadores TVE-05 y TVE-07. Trabajo para realizar en fecha 03/08/2023. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202331 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado prestado apoyo para readecuaciones llevadas a cabo por la Asesoria de movilidad eléctrica. Confirmado TVE-05 y TVE-07 con tensión de alimentación 230V proveniente del QTVE-01. El Circuito TVE-07 quedo aislado con candado de OPUO.DT debido a que el cargador correspondiente fue retirado para reparo por personal de AM.GP.
202312532 | STE | 202219084 | G080A002 | GERADOR 250 KVA - 460 VCA | 0286.005-9 | 202330 | 28/07/2023 16:50:02 | Con el objetivo de mejorar el sistema de supervisión y control de precalentamiento del GD-SEMD: - Retirar los termostatos T1 y T2 con sus respectivos sensores. - Instalar un RTD tipo PT100 cod.712294 en el tanque. - Instalar en el tablero USCA, el controlador C514 cod.717598, conexión y parametrización de acuerdo a documentos en anexo. | IEQ1 | MEG3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202517 | ELVIS ECCEL | Realizado desconexão dos cabos dos termostatos pos. "T1" e "T2" para remoção por MAM2. Instalado PT100 (cód.712294) no trocador de calor e o controlador (cód.717598) no painel USCA. Após parametrização do controlador foi realizado teste funcional e, verificado funcionamento do resistor de aquecimento: atuação de alarme com 25ºC e desligamento do aquecimento com 40ºC. Emitida SSa 202506461 para atualização de desenho e SDS-1554para elaboração de LMR.
202312494 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 04/08/2023 09:30:32 | Reemplazar enchufes convencionales de dos ventiladores secadores por enchufes de tipo industrial, los ventiladores se encuentran en el patio de pinturas. Ante dudas contactar con el señor Acosta al ramal: 6813. | MCI4 | MEG3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202332 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado a instalação de 2 plug 2P+T/16A nos ventiladores secadores e montado duas extensões com plug e tomada de 2P+T/16A para ligar os mesmos. Plugues fornecidos pela MEG3, SM 439112.
202312491 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 07/08/2023 09:50:29 | Realizar una inspección y diagnóstico para identificar la causa del mal funcionamiento del cuadro de distribución de energía del galpón 6 del patio de pinturas. Se requiere tomar las medidas correctivas necesarias para solucionar el problema. Ante dudas entrar en contacto con el señor Acosta al ramal 6813. | MCI4 | MEG3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202332 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspeção é encontrado curto-circuito na emenda dentro da caixa de passagem ocasionando disparo do disjuntor do circuito da iluminação no quadro geral do galpão 6. Efetuado reparo da emenda e deixado em condições normais de utilização a iluminação.
202312445 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202330 | 27/07/2023 12:06:57 | Verificar e solucionar lampada com defeito na U04 | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202331 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Substituicao da luminaria LED com defeito realizado dentro da SSP20232667. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202312344 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202330 | 27/07/2023 11:48:26 | Realizar a manutenção ou substituição de uma luminária de emergência localizada na sala 405 (sala de ensaios Alta Tensão - SMIL.DT). | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202335 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária de emergência inoperante no interior da sala 405. A mesma foi substituída por nova com características similares. Deixado iluminação de emergência da sala 405 em condições normais de funcionamento e operação.
202312267 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202330 | 25/07/2023 16:08:46 | Verificar e solucionar ausência de iluminação dentro do recinto dos ventiladores do sistema B da U-13, jusante, elevação 144. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202330 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado inspeção e encontrado luminária Led de 30W com defeito. Substituída por outra de mesmas características.Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202312228 | STE | 202311682 | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202330 | 25/07/2023 07:14:15 | Realizar desconexión eléctrica del ventilador dañado. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202330 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado desconexão elétrica do ventilador. Disjuntor de alimentação (1Q45-5) ficou aberto para execução da SSa202311682 por MAM3. A normalização do mesmo será executada após conclusão do trabalho com novo documento.
202312224 | STE | 202312137 | P041C003 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP1-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.001-4 | 202330 | 25/07/2023 07:14:45 | Verificar e solucionar problemas apresentados durante acionamento do equipamento liquifrigor conforme alarmes mostrados em anexo. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202330 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada alarma de presion baja de gas refrigerante en la succión. Constatado en conjunto con operación y MAM3 falta de gas en el sistema. Realizada carga de gas por parte de la MAM3. Efectuados ensayos de partida y parada del QCH-903 con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202312189 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202329 | 22/07/2023 17:21:15 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento intermitente de la alarma "SSAA_60 AUXILIAR_CA KX-03 CONDICAO ANORMAL" en el sistema SCADA, en el local verificado en el UNITOP 1101 alarma de bajo flujo de agua resfriamiento (condensador). | OUO6 | MEG3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202330 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado llave de flujo Posición FSL034 con resistencia de contacto alta, realizada limpieza y ensayos funcionales en conjunto con Operacíon con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202312188 | STE |  | K048A010 | QUADRO QL-10141 U10/U11 - EIXO CD | 0698.476-3 | 202329 | 22/07/2023 17:24:57 | Verificar e solucionar luminaria apresentando oscilacao conforme video em anexo. Localizacao: na regiao traseira do UMCC da U11, eixo CD, cota 98. | OUO6 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202330 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado luminária com defeito , atrás do UMCC da UN11, cota 98.Substituída por outra nova de mesmas características. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202312163 | STE | 202309169 | K094A044 | MOTOR N4 60 Hz | 3276.004-4 | 202329 | 21/07/2023 16:52:47 | Solicitamos apoio para reconexão elétrica do motor elétrico do compressor N4 de KV-2. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202330 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do motor elétrico após instalação por MAM2. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 62,2MΩ (URA64%/23,5ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento: 0,21/0,2/0,19Ω; 3)corrente (150Cv/In:179A) R/S/T= 279,8/280,2/ 280,6A (com valores acima da nominal); 4)Resistencia isolação/corrente/tensão do resistor de aquecimento: 6200MΩ/0,3A/225,2V. Instrumentos: MEGGER, IB1646; Thermoh. MINIPA, IB3616; Fluke 376, IB3177. Circuito ficou impedido devido anormalidade.
202312133 | STE |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202330 | 25/07/2023 10:47:44 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202331 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo fotos.
202312031 | STE | 202311968 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202329 | 20/07/2023 15:56:15 | Verificar/solucionar ocorrência de alarme recorrente em SSA matriz: Verificar/solucionar acionamento do alarme do alarme no SCC: "sala_bat aire_acond_1 falla" e na IHM local, "Falha refrigeração AA1. Obs: sistema frigorífico em condições normais de funcionamento. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202330 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado y encontrado resistencia de contacto elevada en contacto auxiliar NA 3-4 del contactor posición "C" del equipamiento AA1. Realizado limpieza con liquido limpia contacto y verificado correcto funcionamiento. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202312029 | STE |  | P094D036 | QUADRO DE COMANDO TM-17 | 2189.043-5 | 202329 | 20/07/2023 08:16:06 | Durante manutenção periódica (SSP 20231083 - 4A) foi encontrado sinalizador Led verde (cód.0714025) inoperante na posição "H1". | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202329 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Reemplazado led señalizador por otro de mismas características (código almox:714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202312027 | STE |  | P094D018 | QUADRO DE COMANDO TM-01 | 2189.040-0 | 202329 | 20/07/2023 08:16:19 | Durante manutenção periódica (SSP 20231083 - 4A) foi encontrado sinalizador Led verde (cód.0714025) inoperante na posição "H1". | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202329 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Reemplazado led señalizador por otro de mismas características (código almox:714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202312020 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202329 | 19/07/2023 23:53:38 | Verificar e solucionar luminaria com defeito na área da U18. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202329 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituição de luminária realizada durante a SSP 20232699. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202312005 | STE |  | P094D004 | FAN-COIL FC-2P-213 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.047-0 | 202329 | 20/07/2023 07:35:10 | Durante manutenção periódica (SSP 20231083 - 4A) foi encontrado termostato de segurança (cód.714209) inoperante. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202329 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución del termostato de seguridad 1NC 80°C posición TS, por otro de iguales características técnicas retirada del almacén (código almox.714209), realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202311970 | STE |  | P094C010 | QUADRO DE COMANDO TM-39/40 | 2189.033-1 | 202329 | 19/07/2023 17:20:27 | Durante manutenção periódica (SSP 20230145 - 4A) foi encontrado sinalizador Led verde (cód.0714025) inoperante na posição "H5". | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202329 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Reemplazado led señalizador por otro de mismas características (código almox:714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202311947 | STE |  | P045A007 | PDAC-3104 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-3104 | 0830.014-3 | 202329 | 19/07/2023 16:17:33 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o equipamento está inoperante. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202330 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado inspección en el cuadro PDAC-3104 y constatado ausencia de tensión, debido a la apertura y bloqueo del disy. 52-36 en el panel KG-04, para atender la AT 202306255 de la MAM3. Gestionado por la OPUO.DT con la MAM3 la normalización del dicho disyuntor en el cuadro KG-04 para permitir ensayos. Posterior a la normalización, verificado el correcto funcionamiento del panel PDAC-3104. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202311911 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202329 | 19/07/2023 05:45:56 | Verificar e solucionar luminaria desprendida/danificada, localizada próximo ao elevador E14, EL 92m. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202330 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado luminária LED de 30W com defeito.Substituído 1 luminária Led de 30W por outra nova de mesmas características, na UN13, cota 92. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311876 | STE | 202206153 | K007A004 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.156-3 | 202329 | 19/07/2023 07:54:14 | Solicitamos apoio para desconexão elétrica do motor da válvula motorizada da água bruta do GD04. Após atividades de substituição da válvula pelo setor MAM2, será efetuado a reconexão elétrica do motor e se necessário ajustes nos fim de curso do conjunto. Atividades previstas para o dia 25/07/2023 apartir das 08:00H. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202330 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo para la desconexión electrica y posterior a la sustitución de la válvula principal motorizada de agua bruta del GD-04 , realizado la conexión del mismo. Realizado ensayos funcionales con apoyo de MAM-2, TENSIÓN A1/A2=129,7 VCC, CORRIENTE= 0,7A; IN=1,1A; Resistencia de aislación 27 GOHM; Temperatura 23,6°C; Ura= 78,5%.Equipo dejado en condiciones normales de operacion.
202311804 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202329 | 18/07/2023 12:11:04 | Iluminação deficiente no poço da turbina da U11. | OUO6 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202331 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Lâmpadas foram substituídas durante a manutenção preventiva, SSP 20232671. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311794 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202329 | 18/07/2023 00:09:52 | Verificar e solucionar luminaria com defeito próximo ao QT.01 (região da U04). | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202330 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido luminária led de 38W queimada por outra da mesma característica em frente ao QT.01, elev.214, barragem principal, 50Hz. Deixado a iluminação em condições normais. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311793 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202329 | 18/07/2023 00:09:58 | Verificar e solucionar iluminação inoperante no CTM-06. | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202330 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído sensor de presença queimado por outro novo com mesmas características na região do CTM-06 na elev. 214m, un-06, barragem principal 50Hz. Deixado a iluminação em condições normais. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311790 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202329 | 17/07/2023 23:58:35 | Verificar e solucionar luminaria queimada na ccr. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202329 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado inspeção e constatado duas lâmpadas queimadas. Substituído 2 lâmpadas por outras novas de mesmas características. Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311789 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202329 | 17/07/2023 23:58:01 | Verificar e solucionar luminárias queimadas na ccr. | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202332 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Serviço realizado durante a execução da preventiva SSP 20231026. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311728 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202329 | 17/07/2023 05:13:08 | Verificar e solucionar luminaria desacoplada/danificada, localizada no poço da turbina da unidade 02, elevação 92m. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202329 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Inspecionado poço da turbina UN02 e encontrado luminária caída com o suporte de fixação solto e lâmpada quebrada no interior da mesma. Realizado reaperto e substituído lâmpada danificada por outra nova de mesmas características. Lâmpada utilizada proveniente da SSP 20232671, SM 456253. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311719 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202328 | 16/07/2023 18:13:03 | Verificar e solucionar luminária com defeito na area da u15. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202329 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituição de luminária realizada durante a SSP 20232699. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311676 | STE |  | N041A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.006-5 | 202329 | 17/07/2023 11:12:20 | Durante a Execução da SSP 20232098, notou-se que o interruptor de iluminação, montante/lado Paraguai estava fora de posição. Favor verificar e solucionar. Foto em anexo. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202330 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado interruptor con los tornillos flojos debido a vibraciones, realizado reaprieto y dejado en la posición correcta.
202311674 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 17/07/2023 09:33:51 | Favor confeccionar dos extensiones eléctricas, una para alimentación de exaustor y otra para alimentación de cargadores de baterías para herramientas manuales del sector MCI2. Sr. Pino en conocimiento. | MCI2 | MEG3 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202330 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado montagem de 2 extensões elétrica com plug 2P+T/15A e tomada 2P+T/16A, sendo uma com 30m e outra com 5m. Extensões entregue ao sr Fabiano do setor MCI2.
202311663 | STE |  | J048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.010-6 | 202328 | 14/07/2023 15:45:42 | DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS POR GRUPO DE TRABALHO DE CORREÇÃO DE ANOMALIAS NAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (SEMANA 28/2023), FOI CONSTATADO AUSÊNCIA DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NA ELEVAÇÃO 98, ATRAZ DO PAINEL EC03. | MEG1 | MEG3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202330 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Colocada luminária de emergência que faltava atrás do painel EC-03, cota 98. Luminária foi testada deixada em condições normais de operação. Fotos em anexo.
202311586 | STE |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202328 | 13/07/2023 12:14:26 | Verificar/Solucionar acionamento do alarme "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" no SCC. Obs.: Verificado no local bloqueio do ar condionado AA3 por "falha motor evaporador AA3". | OUO7 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202329 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado capacitor del motor evaporador averiado.Substituido el mismo por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen. Constatado normalización de las alarmas y la partida/parada del AA3 con normalidad. Equipo en condiciones normales de operación. OBS. El sistema de monitoreo del Hidrogênio no compete al setor MEG3.
202311390 | STE |  | P093A036 | QUADRO DE COMANDO TM-03 | 2189.006-6 | 202328 | 11/07/2023 11:27:08 | Durante ejecución de la SSP: 20231773 (4A) encontrado led señalizador posición H2 quemado. LED 220VCA color Verde. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202328 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Reemplazado led señalizador por otro de mismas caracteristicas (codigo almox:714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202311386 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 11/07/2023 14:37:06 | Em apoio a aceitação do equipamento, realizar ensaios em campo no Localizador de cabos avançado, marca Amprobe, modelo AT-8030, N°Serie 57100012. Confirmar pleno funcionamento dos carregadores de baterias e baterias recarregáveis fornecidos com o equipamento. Prazo: 19/07/2023. Obs.: Adquirido pela OC 4500070575 - RC:SM.DT/0010068724. | MEG1 | MEG3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202329 | ALISSON BITTENCOURT | A confirmação do pleno funcionamento do equipamento foi feita tanto em modo energizado quanto desenergizado. A eficiência do equipamento na identificação e localização de disjuntores foi comprovada, assim como a funcionalidade dos carregadores de baterias e baterias recarregáveis fornecidos com o equipamento.As operações seguiram fielmente as especificações e procedimentos descritos no manual do equipamento. Equipamento atendeu as condições descritas e está em perfeitas condições para utilização
202311362 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 11/07/2023 10:48:25 | Solicito apoio para confecção de adaptador para alimentação 220V 2F+T modelo antigo com 1m de cabo. Será utilizado para carregar plataformas elevatórias Genies na cota 111 durante reaperto de junta de dilatação do conduto forçado da UG 13. | MMU2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202328 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a montagem de dois adaptadores com plug 2P+T/15A(cód.283240) e tomada 2P+T/16A(cód.711613) para utilização do setor MMU2. Cabo utilizado proveniente de sobras da oficina da MEG3.
202311324 | STE |  | J041J006 | QUADRO QL-07041 U07/U08 | 0698.011-2 | 202328 | 10/07/2023 11:57:37 | Verificar e solucionar iluminacao apresentando oscilacao em seu funcionamento conforme video em anexo. Localizacao: Elev. 132, eixo A-B, U07, logo na saida do E-08. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202328 | JAIR FORQUIM | Verificado e encontrado luminária com defeito substituído por outra nova de mesma características nas proximidades do elevador E-8, cota 132. Deixado a iluminação em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311306 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202328 | 10/07/2023 11:53:23 | Verificar e solucionar cabo de aterramento desconectado na regiao traseira do tanque N2 em frente ao regulador de velociadade da U07, elev. 98, eixo CD. Conforme video. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202328 | JAIR FORQUIM | INSPECIONADO E ENCONTRADO CABO DE ATERRAMETO SOLTO. CONECTADO AO TERMINAL DE ATERRAMENTO E REALIZADO REAPERTO. DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202311302 | STE |  | J005B002 | ESTATOR | 0472.001-6 | 202328 | 10/07/2023 11:57:18 | Verificar as condições no interior do equipamento, com relação à possibilidade de presença de umidade, após evento de vazamento de água no trocador de calor do gerador. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202328 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección en el interior del equipamiento( Estator GD) no fue encontrado humedad aparente. Realizado resistencia de aislación del estator (2500v/1min): 1300Mohm, 26°C, 68,2% RH. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202311293 | STE | 202311281 | P041B003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0902 | 0817.002-9 | 202328 | 10/07/2023 15:04:33 | Solicitamos apoio para verificação de anomalia descrita em SSA matriz: aciona de forma intermitente alarme de "Baixo fluxo de agua de Resfriamento do Motor", causando desconexão de UNITOP 0902. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202328 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a inspeção na chave de fluxo com apoio da MAM-3 constatado a mesma se encontrava com mecanismo com deficiência na movimentação, acionando de forma intermitente o fim de curso. No mesmo foi realizado a limpeza e a lubrificação do mecanismo. Logo realizado ensaios, apresentando funcionamento normal, liberando para a operação.
202311277 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202327 | 09/07/2023 11:52:27 | Verificar e solucionar luminária que está apresentando oscilacoes em uma das lampadas conforme video em anexo. Localizacao: Elev. 98, eixo CD, U01, logo acima dos motores PAP. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202329 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Luminária foi substituída na manutenção preventiva da SSP20232659. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311261 | STE |  | G082E008 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TE-2CCB-1 220V | 3114.002-9 | 202327 | 09/07/2023 10:36:19 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a iluminação externa da caseta 2CCB1 encontra-se acionada continuamente conforme video. | OUO7 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202329 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada iluminação acionada e foi constatado defeito na fotocélula. Fotocélula foi substituída por outra nova e refletores foram deixados apagados. Foi testado tampando a fotocélula e refletores acenderam e depois apagaram quando foi destampada. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311120 | STE |  | L050B006 | QX-08041 | 0698.180-1 | 202327 | 06/07/2023 08:45:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o circuito E7 do QX-08041 se encontra sem tensão. Defeito verificado durante a execução da SSP 20232643. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202328 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o disjuntor do circuito E7 não apresentava condução elétrica em um de seus polos. Em conformidade com o parecer técnico da IEQ2 (SSA 202405750), o disjuntor com defeito foi substituído pelo disjuntor da posição reserva 2. Emitido SSA 202405805 para IEQ2 atualizar desenho. Ensaio do disjuntor em anexo. Deixado QX-08041 em condições normais de funcionamento.
202311085 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202327 | 05/07/2023 16:48:20 | Durante ensayos a la bomba de recalque BWP-E05-007, verificado actuación intermitente del flujostato de confirmación de agua de recalque, Posición FS-E05-108. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202329 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo verificando que el flujostato FS-E05-108 Actúa de manera normal con la Bomba BWP-E05-008. Sin embargo, con la nueva bomba instalada en SSA 202309961 BWP-E05-007, El flujostato indica un menor caudal. Realizado ajuste en el flujostato conforme Bomba BWP-E05-007 verificando funcionamiento normal. Sistema de Recalque de la ETA1 En condiciones normales de operación.
202311078 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202327 | 05/07/2023 16:47:28 | Verificar motivo pelo qual iluminação da barragem principal, na cota 214, unidade 6, está inoperante. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202327 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrado sensor de presença inoperante e luminárias apagadas. Foi substituído o sensor de presença com defeito e programado para desligar em 5 minutos. Realizado o teste de aproximação e o sensor ligou as luminárias e desligou depois de 5 minutos conforme programado.
202311004 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202327 | 05/07/2023 08:22:50 | Verificar e solucionar motivo da existência de cabos desencapados no interior de uma caixa de conexão pertencente aos circuitos de iluminação e tomadas da elevação 98 eixo CD U02 e localizada nas proximidades do tanque de expansão. Defeito verificado durante a execução da SSA 202307980. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202327 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o cabo elétrico se encontrava desencapado devido ter sido esmagado pela tampa da caixa de conexão. Efetuado o reparo do referido cabo e fechado adequadamente a caixa de conexões. Deixado iluminação e tomadas da elevação 98 eixo CD U2 em condições normais de funcionamento e operação.
202310896 | STE |  | N038A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.013-0 | 202327 | 03/07/2023 16:36:40 | Se solicita apoyo para realizar inspecciones dimensionales en los pantógrafos del puente N08. OBS: Solicitar desenergización de la barra de alimentación durante la inspección. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202329 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo para IEQ2 en la realización de inspecciones dimensionales de los pantografos del puente N08.
202310895 | STE |  | N037A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.014-2 | 202327 | 03/07/2023 16:36:34 | Se solicita apoyo para realizar inspecciones dimensionales en los pantógrafos del puente N07. OBS: Solicitar desenergización de la barra de alimentación durante la inspección. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202329 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo para IEQ2 en la realización de inspecciones dimensionales de los pantografos del puente N07.
202310833 | STE | 202302979 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202327 | 03/07/2023 14:31:35 | Realizar ensaios de isolamento CC 500V/1mim, de resistência de contato nas três fases e inspeção geral no disjuntor 352A a fim de se levantar dados para elaboração da especificação técnica de reparo do disjuntor 352C. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202327 | ELVIS ECCEL | Realizado ensaios no disjuntor 352A: 1)resistência de isolação: AA’/BB’/CC’= >100GΩ / >100GΩ / >100GΩ e; AMassa/BMassa/CMassa= >100GΩ/ >100GΩ / >100GΩ (URA66,9%/23,5ºC/500V/1min; instrumentos: Megger IB3201/ termo-higrômetro IB1612; 2)resistência ohmica de contato AA’/BB’/CC’= 86,2µΩ /81,2µΩ /148,5µΩ; instrumento Megger DLRO 10X IB4127.
202310821 | STE | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202327 | 03/07/2023 09:40:01 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO DE CONJUNTO MOTOAGITADOR ASN-F17-001 PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO/REPARO DO MECANISMO REDUTOR. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202327 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión eléctrica del moto-agitador. Equipo deberá permanecer aislado para posibilitar mantenimiento por parte de MAM1.
202310802 | STE |  | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202326 | 01/07/2023 23:01:43 | Verificar e solucionar luminárias apagadas nos blocos D06 e D36, e luminária piscando no bloco D48. | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202328 | JAIR FORQUIM | Nos postes dos blocos D06 e D036 foram substituídos 2 fusíveis queimados fornecido pela OPUO, e no poste do bloco D48 não foi encontrado nenhuma anomalia, conforme vídeo em anexo. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202310728 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202326 | 30/06/2023 10:58:47 | Verificar y reemplazar luminarias no operativas en pozo de turbina UG9A | MMU2 | MEG3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202326 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | La sustitución de lámparas fue ejecutada durante la SSP 20232668.
202310720 | STE |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202326 | 30/06/2023 10:54:52 | Substituir uma luminária LED 72W em frente a saída do monta carga na elevação 133. Luminária danificada pelo caminhão da contratada da SOCM.DT. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202327 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada luminária danificada e foi substituída por outra nova. A luminária que foi instalada foi deixada em condições normais de operação. Foto em anexo.
202310673 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202326 | 29/06/2023 10:24:56 | Realizar modificações no sistema elétrico do Monta cargas a fim de permitir a movimentação do monta cargas AMC durante a execução do contrato de modernização (4500066024), realizada pela SOLUÇÃO INDUSTRIAL. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202328 | ELVIS ECCEL | Realizados alterações no circuito de comando do Monta Cargas - AMC para possibilitar remoção das portas das elevações, pela empresa contratada para modernização. Com isso foi mantida a movimentação do Monta Carga, com restrição somente para uso do contratado, entre as elevações, até o início da remoção do painel principal de alimentação/ controle. O elevador de carga permanecerá ancorado na elevação 108 até conclusão dos trabalhos de modernização e comissionamento.
202310672 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202326 | 29/06/2023 09:37:26 | En razón a los trabajos civiles realizados frente al hall de visitantes de ENZO DEBERNARDI, eliminar tomacorriente T3 proveniente del QL-21021 marcada en el diseño adjunto debido a la contrucción de un cantero elevado en la zona marcada. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202328 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 retirada a tomada T3 que se localizava em frente ao hall dos visitantes Enzo Debenardi. A tomada e os cabos retirados foram enviados para sucata, o disjuntor do circuito T3 foi mantido como reserva. Emitido SSA 202311675 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado demais circuitos do QL-21021 em condições normais de funcionamento.
202310602 | STE |  | K044A003 | QUADRO QL-11081 U10/U11 - EL. 122 | 0698.121-6 | 202326 | 28/06/2023 11:23:04 | Verificar/Solucionar disparo del interruptor (Tomada ¨T1¨) durante la utilización del mismo para la ejecucion de trabajos de limpieza. | OUO2 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202327 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección del interruptor T1 y encontrado normalizado, verificado tomadas no constatando ninguna anormalidad. Equipo en condiciones normales de uso.
202310411 | STE |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202325 | 25/06/2023 00:01:32 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL A ILUMINAÇÃO NA ELEV. 225 DOS BLOCOS F7/8 ATÉ F19/20 PERMANECEU ACESA DURANTE A APRESENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL. | OUO5 | MEG3 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202326 | ALISSON BITTENCOURT | Detectamos um problema na antena responsável pela desativação da iluminação proveniente do QL-1.4, uma vez que apresentava um alarme de falha de comunicação, conforme foto em anexo. O setor da MEL2, responsável pela antena verificou e corrigiu o problema com a SSA 202310393. Além disso, foi ativada a fotocélula e aberto o contato que desativa a iluminação que confirmou normal funcionamento. Após estas ações, deixamos o QL-1.4 operando em condições normais de funcionamento.
202310331 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202325 | 23/06/2023 08:59:45 | Realizar instalação de plug e tomada nas luminárias do poço da turbina das UN10 a UN18A, para facilitar a manutenção das mesmas. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202327 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada instalación de plug y tomada en todas luminarias del pozo de la Turbina desde la Unidad 10 hasta la Unidad 18 para facilitar el mantenimiento de las mismas. En la U18A no fue hecha la instalación pues no es necesario retirar la luminaria de su posicion para efectuar mantenimiento.
202310273 | STE |  | J045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.038-1 | 202325 | 22/06/2023 14:05:04 | Retirar eletroduto danificado e sem utilização associado ao QL-01071. Encontrado durante grupo de trabalho, inspeções das instalações industriais. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202327 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado o eletroduto danificado e sem uso, retirado o eletroduto e fechado o furo 3/4 do QL com um tampão.
202310261 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202325 | 22/06/2023 11:07:49 | Substituir tomada localizada na elevação 108 eixo CD, unidade 14 por tomada 2P+T do novo padrão. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202327 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado de acordo foto em anexo caixa de derivação com 2 tomadas de 2P 10A na EL.108 U14 eixo CD. Realizado substituição por outra nova de 16A modelo STECK. Deixado circuito em condições normais de operação.
202310152 | STE | 202218239 | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202325 | 22/06/2023 11:15:04 | Solicitamos apoio para desmontagem e substituição do sensor de nível do reservatório de óleo diesel do grupo gerador da SEMD. serviço previsto para realizar-se no dia 11/07/23. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202328 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado apoyo para la desconexión eléctrica del sensor de nivel del reservatorio de combustible para la sustitución del mismo, posterior a los trabajos realizados por MAM2 se procedió a realizar la conexión eléctrica constatando su normal funcionamiento . Equipo dejado en condiciones normales de operación .
202310150 | STE | 202309139 | K005F006 | MOTOBOMBA 60 HZ DE PRE-CIRCULAÇÃO DE ÓLEO LUBRIF 3-P3-L | 0500.001-7 | 202325 | 21/06/2023 16:48:27 | Solicito apoio para desconexão elétrica da bomba de pré aquecimento 3-P3-L do GD03, após manutenção efetuada por MAM2, será efetuado a reconexão elétrica. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202326 | ELVIS ECCEL | Executado desconexão do motor e conexão após trabalhos da MAM2. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 4,4GΩ (URA59%/25ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento: 14/14/14Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 456,7/460,2/459,2V; 4)corrente (1,5HP/In:2,5A) R/S/T: 2,5/2,5/2,5A; 5)Resistencia isolação/corrente/tensão do resistor de aquecimento: 780MΩ/0,1A/223,4V. Instrumentos: MEGGER, IB1646; Termohigrometro, IB3616; Fluke376, IB3177. O motor ficou em condições normais de funcionamento.
202310129 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 22/06/2023 16:28:04 | Reemplazar disyuntores con mal funcionamiento del cuadro de distribución de energía del galpón 6 del patio de pinturas. Ante dudas contactar con el señor Acosta al ramal: 6813. | MCI4 | MEG3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202326 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección del cuadro de distribución de energía eléctrica y verificado que el mismo se encontraba lleno de hormiga y suciedad , fue realizado limpieza y reaprieto de los disyuntores constatando el buen funcionamiento de los mismos. Equipo dejado en condiciones normales de uso.
202310118 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202325 | 21/06/2023 07:26:58 | Verificar e solucionar o seguinte defeito identificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabos exposto fora da eletrocalha nas seguinte localidade: cota 115, Eixo C-D, AMD2, entrando na sala de carpintaria da MCI2 (próximo ao ar condicionado). Foto em anexo | MEG2 | MEG3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202328 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Verificado a existência de um cabo PP 3x2,5mm² lançado por fora das eletrocalhas no eixo CD AMD2. O referido cabo estava conectado a uma tomada 220Vca e a um aparelho de ar condicionado. O cabo foi retirado e foi acordado com o senhor Betineli (SMMC.DT) que o referido aparelho de climatização será removido. O cabo retirado foi enviado para sucata. Foto em anexo.
202310078 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202325 | 21/06/2023 16:12:46 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual as luminárias dos banheiros localizados na cota 98, entre a U01 e AMD4, não estão acendendo. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202326 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a iluminação do banheiro se encontrava apagada devido ao disjuntor T5 do quadro QL-23141 estar com defeito. Também foi verificado a existência de uma luminária LED queimada. O disjuntor foi substituído por novo durante a execução da SSA 202309307. A luminária foi substituída por nova durante a execução desta SSA. Deixado iluminação do banheiro da elevação 98 AMD4 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202309961 | STE | 202209338 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202325 | 19/06/2023 09:49:49 | REALIZAR RECONEXÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS DA MOTOBOMBA BWP-E05-007 APÓS A SUBSTITUIÇÃO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202326 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo de aislación de motor: 45000 Mohms, T:22,7°C H:70,9%. Realizada substitución de electroducto flexible debido a nueva posición de la caja de conexiones del motor. Realizado ensayo de tensión y corriente: VRS/RT/ST: 453,5/456,7/454,5 V; IR/IS/IT: 10,0/9,8/10,1; In: 12,3A. IP:55. Emitida SSA 202310936 a IEQ2 sobre falta de resistencia de calentamiento, respuesta de IEQ2 indica que nuevos motores no precisan de resistencia de calentamiento. Eqto. en condiciones normales de operación
202309793 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202324 | 15/06/2023 15:33:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, um tomada 220V localizada no 2º piso do edifício de produção junto aos escritórios da SMMT.DT se encontra em curto circuito. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202324 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de um plug 220V que alimentava uma estação de trabalho da SMMT.DT em curto circuito devido ao deslocamento do anel de fixação da tomada. Substituído a tomada e o plug por padrão brasileiro de 20A. Deixado a tomada em condições normais de funcionamento e operação. Fotos em anexo.
202309626 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202324 | 13/06/2023 11:28:03 | Realizar inspeção na iluminação do prédio do Corpo de Bombeiros e substituir luminárias inoperantes. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202324 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Encontradas 04 luminárias e 01 interruptor inoperantes. Foram substituídos por outros novos e deixada iluminação em condições normais de operação.
202309623 | STE |  | K054B010 | QUADRO QL-10.3 F25/26 - EL. 95 | 0698.441-0 | 202324 | 13/06/2023 11:03:24 | Durante execução da SSP 2023276 na iluminação da barragem inferior, foi encontrada a iluminação de emergência em operação. Realizada inspeção nos quadros de iluminação e encontrado Relé 27X com defeito no QL-10.3. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202324 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada iluminação de emergência acesa nas galerias inferiores da barragem principal. Substituído o relé de subtensão pos. 27 que estava inoperante no painel QL-10.3, solucionando o problema. Relé pos. 27X citado na emissão da SSA encontra-se em funcionamento normal.
202309615 | STE |  | G084B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220 VCA - TN 4CRL-1 | 1088.002-2 | 202324 | 13/06/2023 11:37:25 | Verificar/Solucionar ruido anormal proveniente del interior del panel conforme video en anexo. | OUO7 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202325 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado contactor de fuerza del A.A.2 con defecto (Ocasionando el ruido anormal). Realizada substitución del mismo por otro de mismas características retirado del almacén. Efectuados ensayos de partida tanto en manual como en automático sin verificar otros ruidos anormales. Equipo dejado en condiciones normales de Operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202309583 | STE | 202215116 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202324 | 13/06/2023 08:13:46 | Realizar a substituição dos resistores de aquecimento no PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW, que foram instalados de forma provisória com a SSA 202215128, devido a chegada dos novos resistores. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202324 | MARLOS ROGERIO FISCHER | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO COM APOIO DA MAM-2, QUE ESTAVAM INSTALADOS DE FORMA PROVISÓRIA CONFORME P.T. 202215221 E INSTALADOS COM A SSA 202215128. APÓS REALIZADO ENSAIOS DE TENSÃO: AB-457,2VCA, AC- 457,4VCA , BC-455,8VCA, CORRENTE BANCO 01: A-11,1A, B-10,6A, C-10,6A, BANCO 02: A-10,8A, B-10,8A, C-11,3A POTENCIA DO RESISTOR 9.5KW, CADA BANCO. LOGO DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. OBS. RESISTORES ENCAMINHADO A SUCATA, POIS NÃO ATENDIAM AS ESPECIFICAÇÕES.
202309517 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202324 | 12/06/2023 14:09:17 | Realizar readecuaciones en la caseta del compresor del ECB debido a la sustitución del compresor actual. Instalar caja cód. 638579 montando en su interior 3 disyuntores (1 p/ toma de compresor cód 638064 (32A), 1 p/ toma del analizador cód. 711098 y 1 p/ iluminación cód. 713323). Sustituir disy. 3P 30A por disy. 3P 40A cód. 607070 de la caja de dist. indicada en el diseño 3834DC15228P. Aislar desde el disyuntor TF1 del tablero QDG. Instalar en la caseta 2 lumin. LED 19W con int. cód 703806 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202325 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi instalado um quadro de distribuição para atender um compressor, uma tomada monofásica e duas luminárias LED de 19W no edifício do corpo de bombeiros. Ensaios dos disjuntores em anexo. Emitido recomendação 2973 para codificação e elaboração de PIC para o quadro de distribuição e SSA 202310617 para atualização de desenhos. Desenho marcado em anexo. Deixado instalações elétricas da sala do compressor em condições normais de funcionamento e operação.
202309479 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202324 | 12/06/2023 05:40:51 | Lâmpadas piscando na CCR, próximo ao IHM da ETA e em frente aos painéis GUS 5 a 9. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202325 | ALISSON BITTENCOURT | Lâmpadas piscando na CCR, próximo a IHM da ETA foram substituídas durante a execução da SSP 20231024 de iluminação do edifício de produção. Deixado a Iluminação da CCR em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202309469 | STE |  | G082E007 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN-2CCB-1 220 V | 3114.001-7 | 202323 | 11/06/2023 05:06:28 | Todos os refletores externos da caseta 2CCB-1 encontram-se apagados. | OUO7 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202326 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que la iluminación externa de la casa de relé no contaba con diagrama eléctrico y verificado que la conexión eléctrica de la fotocélula se encontraba invertida. posteriormente se identifico el disyuntor que alimenta la iluminación ( DJ010 ), se normalizo la conexión eléctrica de la fotocélula y con apoyo de OUO7 se procedió a normalizar el circuito, constatando su normal funcionamiento. Emitida SSA 202320923 para IEQ2 actualizar diseño. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202309419 | STE | 202309234 | J091A004 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-0202 | 0513.005-0 | 202324 | 12/06/2023 09:46:46 | Solicitamos desconexão elétrica do motor do moto-agitador ASN-0202 para possibilitar execução de SSA matriz. | MAM1 | MEG3 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202324 | ELVIS ECCEL | Realizado desconexão elétrica do moto-agitador ASN-0202. Alimentação do motor e resistor de aquecimento permaneceu isolado para execução da SSa202309234 (MAM1). Após conclusão dos trabalhos as conexões serão normalizadas com uma nova solicitação.
202309332 | STE |  | J056D034 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 20 | 0946.061-6 | 202323 | 06/06/2023 14:41:33 | Verificar tomadas na cota 20 referente ao circuito 52-11 do QL-5.4, devido a corrente estar acima da nominal do disjuntor. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202325 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada 2P+T 10A com defeito no túnel da cota 20. Realizado substituição por outra nova de mesmas características resolvendo o problema. Tensão medida de 215V entre fases.
202309330 | STE |  | J056C014 | QUADRO QL-5.4 - EL. 40 F17/18 | 0698.363-4 | 202323 | 06/06/2023 14:28:37 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor do circuito 52-11,In 30A não desarma com a corrente acima da nominal( R=52,2A/S=6,7A/S=50,9A). | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202325 | ALISSON BITTENCOURT | Detectamos um problema no disjuntor 52.11 do QL-5.4, uma vez que não estava atuando corretamente em situações de sobrecarga. Conforme o P.T da IEQ2 com a SSA 202309436, substituímos o disjuntor problemático por um novo, de 25A e 3 polos, cujo código é 612677. Além disso, elaborado SDS nº 14863, que visa à revisão da LMR. Após essas ações, deixamos o QL-5.4 operando em condições normais de funcionamento. Ensaios em Anexo. Emitido SSA 202310547 para IEQ2 para atualização de desenhos.
202309307 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202325 | 21/06/2023 16:13:08 | Verificar motivo pelo qual a iluminação suplementar (chave 43CS em "manutenção"), está acendendo/apagando de forma intermitente. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202326 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator do circuito 7 e o disjuntor do circuito T5 do QL-23141 se encontravam com defeito. Os mesmos foram substituído por novos. Ensaios do disjuntor em anexo. Deixado QL-23141 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202309151 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202322 | 02/06/2023 11:40:18 | Verificar e solucionar luminária danificada e inoperante, localizada na U08 em frente ao painel CLD-08 | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202323 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado inspeção e constatado luminária Led de 72W com defeito no acesso do poço da turbina da UN08,cota 92. Substituída por outra nova de mesmas características. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202308951 | STE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202322 | 31/05/2023 08:06:18 | Prestar apoyo a la SMMT.DT para rehacer algunos ensayos de la puesta en marcha de la UPS-GIS60 mediante una alimentación temporal. Sustituir disyuntor reserva por disyuntor 2P 40A código 65439 en el tablero QL-10031 ubicado en la elevación 128 (ver diseño adjunto) y lanzar extensión bifásica temporal con cable código 159093 hasta la sala de monitoreo (misma solución ofrecida en la SSA 202305967). Plazo estimado máximo para los ensayos: 2 días. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202323 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Desconectados e retirados cabos de alimentação provisória da UPS-GIS60. Substituído disjuntor 2P 40A por 2P 25A deixado QL-10031 conforme projeto e em condicoes normais de operação. Desenho já se encontra atualizado no SAT.
202308950 | STE |  | J042A013 | QUADRO QDLF - ESCRITORIO/OFICINA ALTA TENSÃO - COTA 128 | 2265.001-9 | 202322 | 31/05/2023 08:06:39 | Prestar apoyo a la SMMT.DT para rehacer algunos ensayos de la puesta en marcha de la UPS-GIS50 mediante una alimentación temporal. Instalar disyuntor 2P 40A código 711245 en el tablero QDLF ubicado en la elevación 128 (ver diseño adjunto) y lanzar extensión bifásica temporal con cable código 159093 hasta la sala de monitoreo (misma solución ofrecida en la SSA 202305966). Plazo estimado máximo para los ensayos: 2 días. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202323 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Retirado alimentação provisória para a UPS-GIS50 proveniente do QDLF. Cabos e disjuntor instalado no QDLF enviado para descarte.
202308914 | STE | 202308078 | K094A044 | MOTOR N4 60 Hz | 3276.004-4 | 202322 | 30/05/2023 15:41:23 | Solicitamos apoio para a reconexão elétrica do motor do compressor N4 em KV-2. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202322 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado apoyo a MAM3 para la conexión eléctrica del motor del compresor N4, pero durante ensayos realizados constatado que la resistencia de calentamiento del mismo se encontraba abierto. Emitida SSA 202309169 para MAM2 verificar y solucionar defecto. Dejado motor N4 desconectado para reparo. El mismo será conectado con otro documento.
202308882 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202322 | 30/05/2023 08:58:41 | Realizar instalação de plug e tomada nas luminárias do poço da turbina das UN01 a UN9A, para facilitar a manutenção das mesmas. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202324 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada instalación de plug y tomada en todas luminarias del pozo de la Turbina desde la Unidad 01 hasta la Unidad 09 para facilitar el mantenimiento de las mismas. En la U9A no fue hecha la instalación pues no es necesario retirar la luminaria de su posicion para efectuar mantenimiento.
202308869 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202322 | 29/05/2023 17:45:24 | Prestar apoio à Solução Industrial (contrato 4500066024) para a retirada das portas das cotas 108 e 133, para reforma. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202322 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado foi realizado apoio à Solução Industrial (contrato 4500066024) para a retirada das portas das cotas 115 e 122, para reforma, onde foram desconectados os fins de curso de proteção da porta do monta cargas. Obs.: As portas foram retiradas pela solução industrial e serão montadas durante o processo de modernização. Demais apoios serão realizadas com a SSA 202310673.
202308855 | STE |  | J043A010 | QUADRO QL-23063 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.304-9 | 202322 | 29/05/2023 17:02:44 | Recompor aterramento do quadro QL – 23063, localizado dentro da sala do gerador diesel 50Hz. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202324 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o QL-23063 se encontrava sem aterramento. O mesmo foi devidamente aterrado utilizando materiais sobrantes da SSA: 202309765. Foto em anexo.
202308742 | STE |  | P060A024 | PDAC-01 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-101/102 | 2955.001-7 | 202321 | 26/05/2023 05:26:45 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CANALETA PLASTICA PARA CABLES PRESENTA SEÑALES DE SOBRECALENTAMIENTO. VER ANEXO. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202322 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Efectuado inspección y verificado perfectas condiciones de los conductores que pasan por la canaleta. (Ver foto en anexo). Realizada limpieza de la tapa. Dejado equipo en condiciones normales. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202308715 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202321 | 25/05/2023 14:13:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra com a tampa quebrada no hall dos visitantes lado jusante. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202321 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a substituição da tampa quebrada por outra nova de mesmas características no posto do guarda lado jusante na cota 145 .
202308711 | STE |  | P094A018 | QUADRO DE COMANDO TM-47 | 2189.018-3 | 202321 | 25/05/2023 17:23:45 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL VENTILADOR VE-1P-106 SE ENCUENTRA CON INDICACION DE FALLA EN EL PANEL. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202323 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando terminales en la salida del inversor invertidos, realizada corrección, verificando subsanación del problema. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202308709 | STE |  | K047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.041-6 | 202321 | 25/05/2023 14:19:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual falta uma luminária de emergência na elevação 108 eixo CD U17. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202324 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que estava faltando uma luminária de emergência na elevação 108 Eixo D U17. Foi instalado uma luminária nova. Deixado iluminação de emergência em condições normais de funcionamento e operação. Foto da luminária nova em anexo.
202308707 | STE |  | J051A002 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U1/2 EIXO AB | 0945.081-5 | 202321 | 25/05/2023 14:20:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária de emergência se encontra sem vidro na escada da U2 eixo AB. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202322 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta de vidro das luminárias de emergência na escadaria da UN02, eixo AB, da cota 144 a 124. Substituídas 7 luminárias, sanando o problema. Deixado as luminárias em condições normais.
202308706 | STE |  | K051A012 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - AMC1 EIXO D | 0945.078-5 | 202321 | 25/05/2023 14:26:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária de emergência se encontra sem vidro na escada do AMC1 eixo D. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202322 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta de 2 vidros das luminárias de emergência na escada no AMC1, eixo CD.Instalado vidros da luminárias faltante e deixado em condições normais.Material utilizado proveniente substituição da iluminação da cruzeta inferior da UN12, SSA 202211998.
202308705 | STE |  | K041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.035-1 | 202321 | 25/05/2023 14:27:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária de emergência se encontra sem vidro na elevação 133 eixo CD U18. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202322 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta de vidro na luminária do circuito de emergência.Devido a falta de vidro no estoque, substituído a luminária completa. Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação.
202308700 | STE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202321 | 25/05/2023 15:02:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra sem tampa na elevação 108 eixo AB U17. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202324 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta de tampa na caixa de passagem. Confeccionado tampa em chapa galvanizada e instalada na caixa de passagem. Material fornecido pelo setor MMU3.
202308604 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202321 | 23/05/2023 15:32:30 | Efectuar lanzamiento de cable (Cod.714306) entre los sensores de la bomba de recalque y el tablero UAC-ETA-1 y efectuar adecuación del tablero conforme proyecto adjunto. El sensor nuevo ya está instalado. Ver en campo la distancia del cable a ser retirado en almacén. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202322 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de cable de alimentación de llave de flujo por el solicitado en el texto de emisión. Realizada conexiones en tablero UAC-ETA1 Conforme diseño en anexo. Realizado ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme del sensor de flujo. Emitida SSA 202309161 para IEQ2 Solicitando actualización de diseño. Equipo dejado en condiciones normales para operación.
202308586 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202321 | 25/05/2023 17:20:26 | Verificar/solucionar iluminação deficiente na área da estação de drenagem N4, elevação 55m, bloco F19/20 da barragem principal. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202322 | ALISSON BITTENCOURT | Após verificado que a iluminação da estação de drenagem da cota 55 bloco N4 estava inoperante, foi substituído 6 luminárias de vapor metálico de 250W, por 6 luminárias LED de 140W código 714532. Emitido a SSA 202309345 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado a iluminação da estação de drenagem em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202308569 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202321 | 23/05/2023 05:59:14 | Solucionar falla en la lámpara próxima al tanque aire-aceite de la unidad 18-A | OUO6 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202321 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado lâmpada bulbo Led piscando próximo ao tanque de ar-óleo na UN18A,eixo BC. Substituída por outra nova de mesmas características. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202308544 | STE |  | J057B001 | QUADRO QLEX-Q EL. 181,50 | 0698.473-4 | 202321 | 22/05/2023 15:51:16 | Ensaiar e instalar na posição 52-UPS o disjuntor a ser fornecido pela Protek (contrato 4500064363). Ensaiar e conectar ao disjuntor 52-UPS o cabo de 2x10mm², para alimentação da UPS do sistema de controle de acesso. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202322 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi ensaiado e instalado no painel QLEX-Q um disjuntor de 16A para atender uma UPS. Também foi ensaiado e conectado ao disjuntor o cabo de alimentação da UPS que conforme e-mail da IEQ2 em anexo é de 2x2,5mm² e não de 10mm². Ensaios em anexo. Disjuntor fornecido pela contratada da SOCM.DT. Os desenhos já se encontram atualizados no SAT. Deixado QLEX-Q em condições normais de funcionamento e operação.
202308511 | STE | 202305136 | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202321 | 22/05/2023 15:52:08 | Verificar se as dimensões do TC em anexo são compatíveis para substituição do atual TC instalado no KZ-06. Verificar se as medidas do barramento do KZ-06 estão conforme diagrama unifilar em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202322 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada medición de dimensiones físicas del barramento: 25x3.5mm. Según especificaciones, el TC cabria sin problemas. Fotografías en anexo.
202308483 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202320 | 20/05/2023 17:54:59 | Verificar/solucionar motivo de anomalía en la indicación de estado de "Resistencia de calentamiento de la Excitatriz" (interruptor 75QF1), conforme se muestra en anexo. | OUO5 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202321 | ELVIS ECCEL | Encontrado indicação de sinalização normal. Realizado extração da gaveta 75QF1 para inspeção. Executado novo aperto em todos os pontos de conexão do circuito de controle do aquecimento da Excitatriz. No local onde está posicionado o termostato na Excitatriz também foi realizado novo aperto em todas as conexões. Após energização foi testado atuação do relé pos.K2, contator KM2 e sinalizações sem anormalidades. O funcionamento do circuito ficou em observação durante 2h com resultado satisfatório. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202308360 | STE |  | N048A046 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO CARRO | 3166.005-9 | 202320 | 19/05/2023 09:14:14 | Durante a execução da SSP 20235436 verificou-se a seguinte anormalidade no funcionamento da direção do carro: - O movimento do carro, quando se está movimentando sentido jusante, chega a reduzir, porém não para de movimentar. Assim encosta o STOP mecânico e patina a roda do truck no trilho. Solicitamos apoio para verificar e solucionar anormalidade. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202320 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección y ensayo en conjunto con MAM2, verificando funcionamiento normal de los limites de movimiento posición: 45S1/S2/S3/S4 en reducción y parada sentido montante y jusante. Indicación normal de actuación en display de cabina de operador. Realizado limpieza con líquido limpia contactos de los microswitch. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202308359 | STE |  | N048A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.004-1 | 202320 | 19/05/2023 09:18:42 | Durante a execução da SSP 20235436 verificou-se a seguinte anormalidade no funcionamento da talha de elevação: - O movimento do gancho, quando se está abaixando, ocorre apenas em velocidade reduzida. O correto seria iniciar em movimento reduzido e depois elevar para velocidade nominal. Solicitamos apoio para verificar e solucionar anormalidade. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202320 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado bloque temporizado del relé posición 10A3-1 con defecto, realizada sustitución por otro de mismas caracteristicas (cod. almox: 200239). Ajuste dejado en: 1s, de acuerdo con el manual de operación y mantenimiento HPB-1924/25/26 diseño Nro.: 5220-80-7800P-R0C. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202308275 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202320 | 18/05/2023 05:19:51 | Verificar e solucionar interruptor danificado (iluminação do poço da turbina da U01, jusante). | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202325 | ALISSON BITTENCOURT | Encontrado um interruptor bipolar inoperante na cota 92 U01 e substituído por outro novo de mesmas características técnicas. Deixado a iluminação do local em condições normais de funcionamento. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202308238 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202320 | 17/05/2023 15:49:45 | Solicitamos apoyo y acompañamiento para posibles modificaciones de ubicación de tomas eléctricas, durante la modificación del layout en el 5to piso del edificio de producción lado 60Hz, a ser ejecutada con la SSA 202308096. | MCI2 | MEG3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202321 | JAIR FORQUIM | Realocados alguns pontos de alimentação de estações de trabalho no 5°P do Edifício da Produção, conforme novo layout.
202308143 | STE |  | P044A001 | PDAC-1001 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1001 | 0830.006-2 | 202320 | 17/05/2023 11:29:34 | Verificar e solucionar mecanismo das seccionadoras DSC, DSC-1 e DSC-2 desacoplado durante a execução da AT 202304278. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202320 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado mecanismo (Apertura/cierre) de las seccionadoras con soporte y encastre flojos. Realizado ajuste y efectuados ensayos de maniobras con resultados satisfactorios. Mecanismo de las seccionadores en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202308066 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202320 | 16/05/2023 05:55:46 | Solucionar aterramento solto na escada de acesso ao painel KA-04 na cota 92 U14. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202321 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado falta de fixação de terminal de aterramento da escada marinheiro que permite acesso ao KA-04 da UN14,cota 92. Fixado o terminal de aterramento com parafuso e porca de latão 3/8". Deixado o aterramento em condições normais de funcionamento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202308065 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202320 | 16/05/2023 04:46:40 | Verificar e solucionar luminaria (do circuito de manutenção) com defeito na area do anti-incêndio sprinkler do TU-18A. Cota 95 AB. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202321 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado luminária com defeito, na região anti-incêndio sprinkler da UN18A,cota 95,eixo AB. Substituído por outra nova de mesmas características. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202308051 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202319 | 14/05/2023 23:45:20 | Iluminação deficiente no poço da turbina da U9. Há uma luminária com proteção danificada. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202321 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado 3 lâmpadas Led de 30W queimadas.Substituido por outras novas de mesmas características.Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202308045 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202319 | 14/05/2023 12:08:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ILUMINAÇÃO DEFICIENTE, CONFORME ANEXO. LOCALIZAÇÃO: ELEVAÇÃO 95,0m, ÁREA DO SISTEMA SPRINKLER DA UG 10. | OUO6 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202321 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de luminária tipo LED de 38W danificado por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202308026 | STE |  | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202320 | 17/05/2023 08:24:15 | VERIFICAR/CONSERTAR CAIXA ELETRICA LOCALIZADA NA SALA ZVT0201, PROXIMO AO VVT-0214, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MAM3 | MEG3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202321 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituicao das fitas isolantes das emendas dos cabos e foi feito o fechamento da tampa da caixa de derivacao. Deixado em condicoes normais de operacao.
202307974 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202319 | 12/05/2023 10:33:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está faltando uma luminária na elevação 98 eixo CD AMD4. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202320 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrada luminária caída no piso, atrás do tanque de óleo lubrificante (AMD). Substituído luminária danificada por outra de mesmas características (Led de 72W). Deixado a iluminação em condições normais de funcionamento.
202307970 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202319 | 12/05/2023 10:08:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma tomada 460V localizada na elevação 98 eixo CD U3 se encontra com a tampa aberta. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202322 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a tampa de uma tomada 460V/250A localizada na elevação 98 eixo CD U3 se encontrava semiabertas devido estar com dois parafusos quebrados. Os referidos parafusos foram substituídos por novos com características similares. Utilizado parafusos sobrantes de outra atividade. Deixado tomada em condições normais de funcionamento e operação. Foto em anexo.
202307965 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202320 | 18/05/2023 09:23:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual diversas estruturas metálicas se encontram sem aterramento na elevação 92. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202323 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que varias estruturas metálicas localizadas entre a U01 e U04 da elevação 92 se encontravam sem aterramento. As mesmas foram devidamente aterradas. Fotos em anexo.
202307964 | STE |  | J049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.033-6 | 202319 | 12/05/2023 08:43:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tomada 460V instalada na elevação 92 U8 se encontra com a tampa quebrada. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202322 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Verificado a tomada de 460V é encontrado tampa quebrada. Substituída por outra tampa em boas condições disponível na oficina da MEG3. Deixado a tomada em condições normais de uso.
202307941 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202319 | 12/05/2023 14:10:58 | Verificar e solucionar parapeito da escada de acesso à escotilha da caixa espiral da U17 com aterramento desconectado. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202322 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta da braçadeira de aterramento na escadaria de acesso a caixa espiral da UN17. Instalado braçadeira nova com as mesmas características. Deixado o aterramento em condições normais. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307938 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202319 | 12/05/2023 14:11:49 | Verificar e solucionar parapeito da escada de acesso à escotilha da caixa espiral da U13 com aterramento desconectado. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202322 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta da braçadeira de aterramento. Instalado braçadeira nova com as mesmas características. Deixado o aterramento em condições normais. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307903 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202319 | 12/05/2023 14:12:48 | Verificar/solucionar lamparas deficientes conforme anexo en la UG 9A.- | OUO5 | MEG3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202322 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | La sustitución de lámparas fue ejecutada durante la SSP 20232668. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202307871 | STE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202319 | 11/05/2023 14:38:16 | Substituir iluminação fluorescente por luminárias Led na sala do setor MCI, bloco F1/2, cota 144, Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202320 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a substituicao das luminarias com lampadas fluorescentes por novas luminarias de tecnologia LED. Emitido SSA 202308266 para IEQ2 atualizar desenhos no SAT.
202307799 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202319 | 10/05/2023 14:02:56 | RECOMPOR ATERRAMENTO NA COTA 124/AB ENTRE AS UNIDADES 16 A 18A. DEFEITO FOI DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20232690. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202321 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramento entre a unidade 16 a 18A. Foto em anexo. Cópia do e-mail recebido com o número da ocorrência 28957 realizada pela SEOC, que foi acionada no dia que foi detectado a ausência de aterramento.
202307795 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202319 | 10/05/2023 14:04:28 | RECOMPOR ATERRAMENTO NA COTA 124/AB NA ÁREA DE MONTAGEM AMD3. DEFEITO FOI DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20232690. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202321 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramento entre a AMC1 e AMC3. Fotos em anexo. Cópia do e-mail recebido com o número da ocorrência 28957 realizada pela SEOC, que foi acionada no dia que foi detectado a ausência de aterramento.
202307794 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202319 | 10/05/2023 14:05:57 | RECOMPOR ATERRAMENTO NA COTA 124/AB ENTRE AS UNIDADES 9 A 11. DEFEITO FOI DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20232690. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202321 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramento entre a unidade 9 a 11. Foto em anexo. Cópia do e-mail recebido com o número da ocorrência 28957 realizada pela SEOC, que foi acionada no dia que foi detectado a ausência de aterramento.
202307792 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202319 | 10/05/2023 14:07:34 | RECOMPOR ATERRAMENTO NA COTA 124/AB ENTRE AS UNIDADES 12 A 15. DEFEITO FOI DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20232690. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202321 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramento entre as unidades 12 a 15. Fotos em anexo. Cópia do e-mail recebido com o número da ocorrência 28957 realizada pela SEOC, que foi acionada no dia que foi detectado a ausência de aterramento.
202307738 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202319 | 10/05/2023 08:19:22 | Prestar apoio à Solução Industrial (contrato 4500066024) para a retirada das portas das cotas 115 e 122, para reforma. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202321 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado foi realizado apoio à Solução Industrial (contrato 4500066024) para a retirada das portas das cotas 115 e 122, para reforma, onde foram desconectados os fins de curso de proteção da porta do monta cargas. Obs.: As portas foram retiradas pela solução industrial e serão montadas durante o processo de modernização. Demais apoios serão realizadas com a SSA 202310673.
202307696 | STE |  | N049A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.008-4 | 202319 | 09/05/2023 17:24:44 | Durante a execução da SSP 20235451, notou-se que o limite elétrico da direção do carro não está funcionando. Visto que o carro carro continua avançando, mesmo após passar pela chave fim de curso elétrica, se chocando com o fim de curso mecânico. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202321 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y ensayo en conjunto con MAM2, verificando funcionamiento normal de los limites de movimiento posición: 45S1/S2/S3/S4 en reducción y parada sentido montante y jusante. Indicación normal de actuación en display de cabina de operador. Realizado limpieza con líquido limpia contactos de los microswitch. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202307627 | STE |  | N054A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 1456.002-6 | 202319 | 10/05/2023 08:44:15 | Normalizar limite de rastelo totalmente aberto (55S3). Este não está atuando na abertura do rastelo. Observado parafuso de fixação quebrado. Obs.: Limite foi testado manualmente e atuou normalmente. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202321 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado fin de curso 55S3 y encontrado fuera de posición, realizado ajuste de fin de curso 55S3 del limite de rastrillo totalmente abierto. Con apoyo de MAM 2, realizados ensayos de abertura y cierre del rastrillo constatando su normal funcionamiento. Observación: Sustituido tornillo roto por otro de mismas características disponible en la oficina de MEG3 y dejado el equipo en excelentes condiciones de fijación.
202307621 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202319 | 09/05/2023 08:47:50 | Verificar motivo por que el compresor numero 1 del DAC-0907 no entra en partida. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202321 | GARAY VERON VENANCIO | Encontrado flujostato 1 con mecanismo pesado y sin actuacion. Realizada lubricacion y limpieza normalizando funcionamiento. Posteriormente verificada correcta partida y parada del Compressor 1. Equipo en condiciones normales de operacion.
202307595 | STE |  | K097C001 | QUADRO KQ-02 | 0348.002-0 | 202319 | 11/05/2023 14:27:45 | Reintalar bandeirolas desprendidas do anunciador do painel KQ-02. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202321 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizada la recolocación de las banderolas del anunciador del cuadro KQ-02. Dejado el anunciador en excelente estado de funcionamiento. Anexo foto. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202307567 | STE |  | P094A021 | VENTILADOR EXAUSTAO VE-2P-106 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2191.011-3 | 202319 | 08/05/2023 15:45:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual no parte el motor. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202321 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección del ventilador exhaustor VE-2P-106 y constatado que el inversor de frecuencia posición INV2, se encontraba en manual, se procedio a colocar en automatico y realizado ensayos funcionales; Tensión AB=376,8; BC=376,6;AC=377,9V; Corriente Ia=0,6;Ib=0,6:Ic=0,6A; (IN 1,0A), verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202307517 | SCA |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202318 | 06/05/2023 05:50:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR LUMINARIA CAIDA PROXIMO AO CUBICULO DO DISJUNTOR 85L03. | OUO5 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202319 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202307515 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202318 | 06/05/2023 05:49:35 | VERIFICAR/SOLUCIONAR LUMINARIA CAIDA EN LA COTA 128, EJE AB, UG05. CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202319 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída luminária de 72W que desprendeu-se devido à quebra do encaixe de sustentação por outra de mesmas caracteríticas. Atividade executada dentro da SSP 20232674. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202307504 | STE | 202210171 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202318 | 05/05/2023 16:51:35 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202321 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202307323 | STE |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202318 | 03/05/2023 14:45:16 | Durante execução de preventiva 1M, SSP 20235451, não foi possível iniciar a movimentação do pórtico para os devidos testes, disparando o alarme na IHM: "Disjuntor de freios TP jusante Aberto 27Q3". | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202318 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado inspeccion y constatado disparo del disyuntor posicion 27Q3, referente a los frenos 27Y1/27Y2 (Montante). Fueron realizados ensayos de resistencia de aislacion 27Y1= 3650 Mohm; 27Y2=3450 Mohm (500Vcc/1min), no encontrando ninguna anormalidad. Se procedio a realizar los movimientos de translacion del portico realizando mediciones de Tension: 227,5V; Corriente 27Y1=0,6 A y 27Y2=0,6 A (Potencia 110W), constatando su normal funcionamiento.
202307287 | STE |  | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202318 | 03/05/2023 05:41:41 | Verificar motivo pelo qual esta atuado o alarme de umidade alta sem rearme. | OUO6 | MEG3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202321 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada inspección y constatada alarma de humedad alta actuada. Verificada humedad en 61%, por lo tanto se procedió al rearme de la misma con resultados satisfactorios. No fueron constatadas nuevas alarmas de humedad alta. (Constatada configuración de actuación de humedad alta en 70%). Equipo en condiciones normales de operación. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202307275 | STE |  | J090A023 | RESERVATORIO RWP-F05-001 ÁGUA POTAVEL PARA BP/VERTEDOURO | 0516.005-7 | 202318 | 02/05/2023 16:20:37 | Verificamos que cuando tenemos vacías los reservorios E1 y E2 (cota 219), la bomba de recalque no parte estando seleccionada en automático. | OUE4 | MEG3 | VILLAGRA CACERES ALEJANDRO | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202318 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado que la no partida de las motobombas de recalque fue correcta debido a la aislación del panel QNB-02 (fuente de alim. para el control de nivel de la Torre 2) y selección de la ETA-1 para Manual. Informe con descripción completa en anexo. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202307265 | STE |  | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202318 | 02/05/2023 15:17:50 | Durante atendimineto de la SSP: 2023/0760(1A) encontrado mecanismo interno quebrado de señalización de posición de la seccionadora de tierra 89TC3 durante maniobras de aislamiento de parte de la Operación. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202318 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado reemplazo de la haste rota por otra de mismas caracteristicas (pieza fabricada en 3D según SSA:2022/12688 para stock de la MEG3). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202307257 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202318 | 02/05/2023 16:16:57 | Durante execução da SSP: 20234826 da iluminação monumental, foi detectado que os refletores da subestação 5, refletor 54-03 e da subestação 7, refletor 79-05 encontram-se com os vidros quebrados. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202318 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídos vidros quebrados dos refletores por outros novos e com as mesmas características técnicas. Os refletores que foram retirados do almoxarifado foram guardados sem os vidros na sala de oficina da MEG3 na cota 214 da barragem principal. Deixado luminárias 54-03 e 79-05 em condições normais de operação.
202307256 | STE |  | J055A001 | QUADRO CL-01 | 0357.001-0 | 202318 | 03/05/2023 16:57:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR VOLTIMETRO "V1" CON PROTECCION FRONTAL ROTA, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202319 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado vidro do voltímetro quebrado no CL01, UN03 na cota 214. Substituído por acrílico de 3mm de espessura e deixado em condições normais de operação. Acrílico fornecido pelo setor MCI2. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202307224 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202318 | 03/05/2023 05:44:16 | Iluminação deficiente no poço da turbina da U9A. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202318 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Regularização da iluminação do poço da turbina da U9A foi executada durante a manutenção preventiva (SSP 20232666). |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202307213 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202317 | 29/04/2023 17:18:53 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "KP-06 CONDIÇÃO ANORMAL" no ASP-02 (bandeirola 67), sem rearme. Não foram encontradas anormalidades após inspeção no local. Foto do alarme em anexo. | OUO6 | MEG3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202319 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y verificación del accionamiento de la alarma "KP-06 CONDIÇÃO ANORMAL" en el ASP-02 (banderola 67) , encontrando contacto pegado del relé falta tensión en la barra del KP-06, posición 27-1, contacto 6/7.realizado reaprieto y limpieza con limpia contacto constatando su normal accionamiento y verificando rearme de la alarma en el ASP-02.
202307211 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202321 | 24/05/2023 13:42:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação encontra-se apagada. (conforme anexo). Localização: Região da tampa da turbina, U07, cota 92, eixo CD. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202321 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído duas lâmpadas Led de 30W queimadas por outras novas de mesmas características no poço da turbina da UN07. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202307159 | STE |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202317 | 28/04/2023 16:54:26 | Verificar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52-3 no comando de partida da motobomba BCH-1101. Obs.: O disjuntor foi aberto para rearme do alarme no anunciador e SCADA. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202319 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado inspección y constatado que el micro interno de posición abierto/cerrado del disyuntor 52-3, se encontraba fuera de ajuste. Fue desmotado el disyuntor y realizado ajuste de posición del mismo. Realizado ensayo MEGG:298 Mohm. Res. Ohm AB: 0,15Ohm AC:0,15Ohm BC:0,15Ohm. Tens: AB:457V, AC:454V, BC:455V, CORRENTE: IA:60,1A, IB:59,9A, IC:61A, IN:78A, TEMP: 21,4ºC, UMIDADE 72,7% Con apoyo OPUO fue realizado ensayos de cierre y abertura del disyuntor constatando su normal funcionamiento.
202307126 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202317 | 27/04/2023 17:52:50 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o disjuntor 52.3 esta disparado. | OUO7 | MEG3 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202318 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado o mal funcionamento do disjuntor bipolar de 10A 53.3, do circuito de iluminação. Substituído por outro novo de mesmas características. Deixado painel em condições normais de operação.
202307072 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202317 | 27/04/2023 10:56:35 | No dia 25/04/23 foi detectado disparo no disjuntor geral do quadro (DR), não aceitando rearme. No dia 26/04/23 foi possível rearmar, normalizando a alimentação do painel e suas cargas. Obs.: no dia 25 houve muita chuva, indicando provável falha pra terra devido a alta umidade ou presença de água em alguma parte do circuito. | MEL4 | MEG3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202318 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e constatado a atuação do DR devido a fuga por baixa isolação do cabo do circuito DJ3. Conforme parecer técnico, SSA 202307497, retirado o circuito DJ3 de iluminação dos balizadores embutidos no piso, correspondente ao quadro QMWH-1. Emitido SSA 202514331 para atualização de desenho.
202306942 | STE |  | J044A011 | QUADRO QL-01101 U01/U02 - EL. 115 | 0698.038-4 | 202317 | 25/04/2023 16:26:49 | VERIFICADO ACCIONAMIENTO INDEBIDO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA POR COMANDO PROVENIENTE DEL QL-01101. OBS: CONSTATADO DEFECTO INTERMITENTE CUANDO EXISTE PIQUE DE TENSION EN EL SECTOR 50 HZ. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202318 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no relé de subtensão pos. 27-1 e constatado falha no funcionamento. Substituído por outro novo de mesmas características. Deixado o relé em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202306863 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 24/04/2023 14:46:01 | Fabricar três extensões com 20metros de cabo 3x2,5mm², para o evento "50 Anos do Tratado de Itaipu". | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202317 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado fabricação de três tóten de tomadas com 20m de cabo 3x2,5mm² cada uma uma tomada 2P+T de 16A e 4 tomadas de padrão Brasil , para atender o evento "50 ANOS DO TRATADO DE ITAIPU". Extensões serão guardadas no deposito da MEG3, na cota 133, para utilizar em futuros eventos.
202306855 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202317 | 24/04/2023 14:36:57 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en la SE 66/13.8kV ubicada en AMD-2 El.144, a través de un transformador 460/220Vca que será alimentado desde la toma 460V 63A. Conectar en el primario del transformador un enchufe cód 670847 y en el secundario una toma cód 712179. Para las conexiones utilizar cable de como mínimo 6mm2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202317 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitação da IEQ2, na sem.17/2023, instalado trafo de 25KVA, 460V/220-127V na AMD2, cota 144 , para apoiar serviço da empreiteira TECMONT na substituição do cabo a óleo de 66KV. Sem.46/2023, desmobilizado trafo e cabos de alimentação na AMD2. Material utilizado guardado no cercado da MEG3, AMD3 na cota 133.
202306727 | STE |  | P094A024 | VENTILADOR EXAUSTAO VE-2P-109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2191.014-9 | 202316 | 20/04/2023 17:01:52 | Verificar motivo por el cual el ventilador VE-2P-109 no gira en automatico ni en manual. Encontrado intermitencia de señalizacion de falla en el TM-47, y ruido anormal con señalizacion de falla intermitente en el variador de frecuencia CF-5 del tablero TF-47. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202317 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado y encontrado motor ventilador VE-2P-109 con sobre corriente IA/IB/IC=0,7/0,7/0,7A IN=0,579A tensión=AB/AC/BC=376/377/377V, y mensaje de alarma: "Limite de torque" en el inversor de frecuencia posición INV.5. Realizado ensayo de resistencia de aislación=3200Mohm 25°C 65%HR. Emitida SSA: 2023/07102 para MAM3. Equipamiento dejado en posición desactivado. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202306722 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202316 | 20/04/2023 17:02:29 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA LUMINARIA "44-03" NO ENCIENDE. OBS: VERIFICADO TODOS LOS INTERRUPTORES CERRADOS Y TODOS LOS CONTACTORES PRINCIPALES ATRACADOS. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202318 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado lâmpada de 2000W vapor metálica com defeito, realizado substituição por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202306698 | STE | 202306121 | P047A009 | FAN-COIL DAC-9A05 PROGRAM-TREINAM DUTOS/AGREG E ACESSORI | 0815.028-1 | 202317 | 24/04/2023 17:01:24 | Realizar ensayos post reparo en ATUADOR DA VÁLVULA ELETROMECÂNICA 3 VIAS marca Tour & Andersson. Hablado con Elvis Eccel. | ILA2 | MEG3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202317 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada instalación y ensayos funcionales del actuador de la valvula 3 Vías con resultados satisfactorios. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202306544 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202316 | 20/04/2023 08:04:19 | Verificar y solucionar lampara quemada frente a los filtros de la caja de vedacion de la unidad 9A conforme video anexado. | OUO5 | MEG3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202317 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado luminária led com defeito. Substituída por outra nova de mesmas características. Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202306538 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202316 | 19/04/2023 11:07:21 | Disponibilizar alimentação provisória ao lado da escada rolante da margem direita, cota 145 do hall de entrada, para evento "50ANOS DO TRATADO DE ITAIPU" , que ocorrerá no dia 26/04/2023. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202317 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202307271, instalado quadro, disponibilizando tomadas trifásicas de 32A e tomadas bifásicas de 16A para alimentação definitiva de futuros eventos no hall da cota 145, lado jusante. Emitido SSA 202317281 para IEQ2 atualizar desenhos.Ensaio em anexo.
202306449 | STE | 202221397 | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202316 | 18/04/2023 15:21:06 | Em atendimento a SSA 202221397 instalar sinalizador (cód. almox. 704719) para falta de tensão fim de substituir a bandeirola eletromecânica. Projeto anexo. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202318 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizada la sustitución de la banderola señalizadora de falta de tensión 125VCC por un LED amarillo indicador de presencia de tensión. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA: 2023/07551 para actualización de diseño. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Foto en anexo.
202306444 | STE |  | J006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-02 | 0542.002-4 | 202316 | 18/04/2023 17:26:21 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual não há indicação de abertura/fechamento da seccionadora de terra 89TB. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202317 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado pieza de mecanismo interno de señalización quebrada, realizado reemplazo por otra de mismas caracteristicas (pieza fabricada en 3D según SSA:2022/12688 para stock de la MEG3). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202306389 | STE | 202306015 | P086B006 | SELF-CONTAINED DAC1020 - EL.141,90 | 0783.021-1 | 202316 | 18/04/2023 16:17:09 | Verificar motivo por el cual el compresor 2 no entra en funcionamiento. En caso de motor averiado, realizar desconexión/conexión del compresor. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202317 | ELVIS ECCEL | Realizado ensaios no compressor: 1)resistência de isolação: 121MΩ (URA63,3%/25,8ºC/ 500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica do enrolamento: 2,0/2,0/1,8Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 442,1/444,9/444V; 4)corrente (I-oper. max:15,6A) R/S/T: 10,8/10,8/11,7A. O compressor ficou uma hora em observação, sendo constatado condições de funcionamento com valores de corrente e tensão normal. Deixado DAC1020 em operação sem anormalidades.
202306387 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202316 | 17/04/2023 15:39:22 | Substituir 5 luminárias com lâmpada tuboled de 20W, do circuito 12, conforme parecer técnico da SSA 202212172, no hall de entrada jusante, bloco U-10, cota 145,42.Desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202316 | EDSON FERREIRA | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202212172, substituído 5 luminárias para lâmpada tuboled de 20W por luminária led de 38W e trilho alimentador das luminárias por eletroduto 3/4" com cabo de 2,5mm². Emitido SSA 202306703 para IEQ2 para atualização de desenhos.
202306354 | STE | 202304547 | P041F007 | MOTOR 50 HZ DA BOMBA BCH-0903 | 0821.003-9 | 202316 | 17/04/2023 16:22:37 | Favor realizar conexión electrica del motor de accionamiento de la bomba BCH-0903. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202317 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada la conexión eléctrica de la bomba BCH-903, realizados ensayos electricos de resistencia de aislación=100000Mohm 25°C 68%HR, tensión RS/RT/ST=453/455/454V, corriente IR/IS/IT=54,7/54,9/53,2A. VN=440V, IN=75,7A. Resistencia de calentamiento=226.9V/0,2A. Fotos de placa en anexo. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios, equipo dejado en condiciones normales de operación.
202306352 | STE |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202316 | 17/04/2023 06:16:24 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "LICA 1.408 Falha Medicao", con rearme. | OUO5 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202317 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando alarma rearmada. Realizada lectura de corriente del transductor, verificando valores estables. Realizada simulación de variación de nivel de refrigerante con inyector de corriente, verificando correcta lectura del PLC. Realizado reaprieto de conectores dejando equipamiento en condiciones normales de operación.
202306265 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202315 | 14/04/2023 09:51:30 | Substituir 25 lâmpadas tuboled de 20W cód. 712981, que encontram-se queimadas no edifício da produção, sendo 17un no 5°P, 06un no 4°P, 2un no 2°P. Lâmpadas queimadas detectada na inspeção da manutenção preventiva,SSP 20231022. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202316 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de lâmpadas tuboled com defeito por outras novas de mesmas características, sendo 17 unidades no 5°Piso, 06 unidades no 4°Piso e 02 unidades no 2°Piso. Deixado iluminação em condições normais de operação.
202306089 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202315 | 12/04/2023 10:17:12 | Proveer alimentación a dos tomacorrientes instalados en la oficina del SO.DT 2do piso del Edif. de Prod. Alimentar un tomacorriente desde el circuito T13 del QL-9A052-0 y el otro desde el circuito I5 del QL-9A053-0 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202315 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conectado tomada ao circuito I5 do QL-9A053-0 para alimentar estação de trabalho no setor SOCM.DT e outra tomada conectada no circuito T13 do QL-9A052-0 para alimentar TV na sala do SO.DT. Material utilizado fornecido pela SOCM.DT.
202306068 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202315 | 11/04/2023 17:27:05 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en el patio de 66kV de la SEMD a través de un transformador 460/220Vca que será alimentado desde la toma TF.22. Conectar en el primario del transformador un enchufe cód 714504 y en el secundario una toma cód 712179. Para las conexiones utilizar cable de como mínimo 6mm2. Trabajos a ser realizados desde el 14/04/2023. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202315 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação da IEQ2, na sem.15/2023 ,instalado trafo de 45KVA, 460V/220-127V no pátio de 66KV para apoiar serviço da empreiteira TECMONT na substituição do cabo a óleo de 66KV. Sem.46/2023, demobilizado trafo e cabos de alimentação do pátio de 66KV. Material utilizado guardado no cercado da MEG3, AMD3 na cota 133.
202305967 | STE | 202305774 | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202315 | 11/04/2023 09:36:20 | Prestar apoyo a la SMMT.DT para puesta en marcha de la UPS-GIS60 mediante una alimentación temporal para realizar ensayos contemplados en la planilla de comisionamiento. Sustituir disyuntor reserva por disyuntor 2P 40A código 65439 en el tablero QL-10031 ubicado en la elevación 128 (ver diseño adjunto) y lanzar extensión bifásica temporal con cable código 159093 hasta la sala de monitoreo (tramo aproximado de 35 metros). Plazo estimado máximo para los ensayos: 3 días. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202316 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Susbtiuído disjuntor posição reserva (25A) por um disjuntor bipolar de 40A e lançado circuito para alimentar provisóriamente a UPS instalada na área central da GIS. Após ensaios, foi retirado disjuntor bipolar de 40A e enviado para estoque, reinstalado disjuntor bipolar de 25A e retirados os cabos e enviados para sucata, normalizando a condição do painel QL-10031.
202305966 | STE | 202305775 | J042A013 | QUADRO QDLF - ESCRITORIO/OFICINA ALTA TENSÃO - COTA 128 | 2265.001-9 | 202315 | 11/04/2023 08:42:52 | Prestar apoyo a la SMMT.DT para puesta en marcha de la UPS-GIS50 mediante una alimentación temporal para realizar ensayos contemplados en la planilla de comisionamiento. Instalar disyuntor 2P 40A código 711245 en el tablero QDLF ubicado en la elevación 128 (ver diseño adjunto) y lanzar extensión bifásica temporal con cable código 159093 hasta la sala de monitoreo (tramo aproximado de 10 metros). Plazo estimado máximo para los ensayos: 3 días. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202316 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Adicionado um disjuntor 40A 2P e lançado circuito para alimentação temporária de uma UPS 50HZ na área central da GIS. Após conclusão dos ensaios, retirado disjuntor do quadro QDLF, enviado para estoque e retirados os cabos e enviados para sucata, normalizando a condição operativa do painel QDLF.
202305958 | STE | 202222683 | N031A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.005-0 | 202315 | 11/04/2023 09:47:28 | Se ha verificado en campo que la parte inferior del soporte de la escobas de los pantógrafos dañan los aisladores de la barra de alimentación del puente (SSA 202302999). Por este motivo se solicita realizar la modificación del soporte de las escobas según el diseño adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202317 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada retirada de los pantógrafos para recorte de soporte (10mm) conforme solicitado y según diseño anexo en la emisión de la SSA, además se paso una capa de pintura en la parte recortada. Posteriormente fueron reinstalados y probados trasladando el puente desde el AMD hasta la unidad 18A. Verificado que la parte metálica de los pantógrafos ya no entra en contacto con los aisladores. Anexo Fotos.
202305956 | STE | 202222683 | N041A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.006-2 | 202315 | 11/04/2023 09:47:12 | Se ha verificado en campo que la parte inferior del soporte de la escobas de los pantógrafos dañan los aisladores de la barra de alimentación del puente (SSA 202302999). Por este motivo se solicita realizar la modificación del soporte de las escobas según el diseño adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202317 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada retirada de los pantógrafos para recorte de soporte (10mm) conforme solicitado y según diseño anexo en la emisión de la SSA, además se paso una capa de pintura en la parte recortada. Posteriormente fueron reinstalados y probados trasladando el puente desde el AMD hasta la unidad 18A. Verificado que la parte metálica de los pantógrafos ya no entra en contacto con los aisladores. Anexo Fotos.
202305951 | STE |  | J043A011 | QUADRO QL-23062 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.307-3 | 202315 | 11/04/2023 10:56:18 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR "T3" SE ENCUENTRA DISPARADO. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202316 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção é encontrado tomada 2P+T-15A/220V em curto circuito. Substituído por outra nova de mesmas características. Tensão medida após substituição 228V. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202305944 | STE | 202222683 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202315 | 11/04/2023 09:44:57 | Se solicita realizar el conteo de las cantidades de aisladores de barra dañados por los pantógrafos de los puentes N14 y N13. Realizar el registro fotográfico de los mismos. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202317 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada verificación y conteo de los aisladores raspados superficialmente por el soporte metálico de los pantógrafos, contabilizándose 106 en el lado de 60HZ y 32 en el lado 50Hz. Anexo fotos de algunos de ellos.
202305942 | STE | 202222683 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202315 | 11/04/2023 09:44:31 | Realizar el ensayo de resistencia de aislamiento en las barras de alimentación de los puentes con relación a tierra (500 Vcc / 1 min), Fase R x Tierra, Fase S x Tierra, Fase T x Tierra. Abrir la llave de aterramiento 07Q1 y desacoplar de la barra los pantógrafos de los puentes N13 y N14 al momento de realizar los ensayos. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202317 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado realizado ensayo de resistencia de aislación (500 Vcc / 1 min) de las barras de alimentación de los puentes N13/N14 con los siguientes valores (Fase x Tierra) R/S/T=2.86/3.31/3.06Mohm; (Fase Fase) RS/ST/RT=6.30/6.46/6.51Mohm; %H=72; Temperatura:28°C.
202305901 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202315 | 10/04/2023 10:19:21 | Verificar/solucionar toma corriente localizado en la cota 108, LCR de la U7 que se encuentra desacoplado conforme anexo. | OUO3 | MEG3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202315 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Encontrado tomada trifásica de 30A em curto circuito. Substituída por outra nova de mesmas características. Após instalada, medido tensão entre fase de 228V. Deixado a tomada em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202305886 | STE |  | P086A005 | EXAUSTOR VVT9A61 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.003-3 | 202315 | 10/04/2023 04:59:09 | Realizar secagem do quadro GMV-9A61. Água proveniente de vazamento no dreno do segundo piso. | OUO5 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202315 | ELVIS ECCEL | Realizado secagem de toda água acumulada na base do painel e, posterior limpeza interna do compartimento com soprador. Foi energizado e efetuado teste funcional do GMV-9A61 sem anormalidade. Deixado painel em condições normais de operação. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202305779 | STE |  | P041E004 | PAINEL COMANDO CONTROLE DAS BOMBAS DE CONDENSACAO KBE-01 | 0841.001-1 | 202314 | 04/04/2023 11:59:15 | Durante atendimento SSa202305269 (CCM KX-02), referente baixa isolação do circuito proveniente do QR-04(52-19), foi constatado que o circuito do disjuntor 52-17 ( 220V~50Hz - 2∅) no KX-02 está com resistência de isolação baixa. Medições realizadas com disjuntor 52.17: 1) aberto Fase R-terra / T-terra: 4200MΩ/3600MΩ; 2) fechado Fase R-terra / T-terra: 9,7kΩ/12KΩ (URA76,5/26,9ºC/500V/1min; Megger IB1646). Obs.: o disjuntor 52-17(no KX-2) alimenta o circuito de aquecimento dos motores no KBE-01. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202315 | ELVIS ECCEL | Encontrado no ponto de conexão do cabo de aquecimento, na caixa de ligação do motor (BWR-0901), fios expostos (anexo) sem isolação e pequeno contato com carcaça. Realizado nova conexão dos cabos de aquecimento e verificado normalização da isolação: 6400MΩ (URA65,5%/28,6ºC; 500V/1min/ Megger IB1646). Corrente/tensão do resistor (motor BWR-0901): 0,23A/224,8V. Deixado circuito em condições normais de operação.
202305723 | STE | 202222962 | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202314 | 05/04/2023 07:36:30 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BSN-0202. OBS: MOTOR REPARADO EM OFICINA ELÉTRICA CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202315 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do motor elétrico BSN-0202. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 100000MΩ (URA89%/25,5ºC; 500V/1min); 2) resistência ôhmica do enrolamento: 1,5/1,5/1,5Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 460,4/461,4/ 462,1V; 4)corrente (In:14A) R/S/T: 9,5/9,8/ 10,8A (medição sem carga devido indisponibilidade de correias e aguardando compra - SSA 202305266). Instrumentos: MEGGER, IB1646 : Thermohygrometer MINIPA, IB3616; Fluke 376, IB3177. Constatado funcionamento normal do motor.
202305595 | STE | 202305571 | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202314 | 03/04/2023 11:04:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el DAC-9A15 se encontra con mensage de "Loss of Airflow" | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202314 | ELVIS ECCEL | Realizado ensaios no motor do ventilador: 1)resistência de isolação: 73,2MΩ (URA64%/22,8ºC/500V/1min; Megger IB1646); 2)tensão RS/RT/ST: 393,5/393,5/394,8V; 3)corrente (In:1,60A) R/S/T: 0,8/0,8/0,9A. O ventilador ficou cinco horas em observação, sendo constatado condições de funcionamento com valores de corrente e tensão normal. Deixado DAC9A15 em operação sem anormalidades.
202305572 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202313 | 02/04/2023 06:01:18 | Verificar e solucionar lampada de iluminação com defeito na U18, conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202314 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO INSPEÇÃO É ENCONTRADO LÂMPADA QUEIMADA NO POÇO DA TURBINA UN18. SUBSTITUÍDO LÂMPADA 30W/220V, QUEIMADA POR OUTRA NOVA DE MESMAS CARACTERÍSTICAS . |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202305531 | STE |  | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202315 | 11/04/2023 11:03:47 | Ajustar limite de subida do gancho principal. Durante a subida sem carga em ponto 4 não existe espaço suficiente para redução e parada, ocorrendo o acionamento do limite superior de emergência. Condição verificada durante manutenção preventiva SSP 20230369. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202315 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA derivada a IEQ2 Solicitando parecer técnico para desactivación de fin de curso rotativo 37S1 y sugerido realizar controles de limites a través del encoder 18E1, en respuesta fue solicitado inspeccionar funcionamiento del sensor rotativo, una vez comprobada su inoperancia, el mismo fue substituido y ajustado conforme valores en OA BT4238. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo en condiciones normales de operación.
202305489 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 31/03/2023 09:17:11 | FABRICAR DUAS RAMPAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1000X700MM E OUTRA 1000X500MM, PARA FACILITAR ACESSO DE GUINCHO DE APOIO DA MEG3 NA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL JUSANTE NA COTA 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202315 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FABRICADO DUAS RAMPAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1000X700MM E OUTRA 1000X500MM, PARA FACILITAR ACESSO DE GUINCHO DE APOIO DA MEG3 NA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL JUSANTE NA COTA 144.
202305446 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202313 | 30/03/2023 17:12:26 | Substituir vidro quebrado na luminária 44-05 da Iluminação Monumental, localizada próxima a SE-4, Bloco 08/09, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202313 | JAIR FORQUIM | Substituido luminária 44-05 da Iluminação Monumental com vidro quebrado, localizada próximo a SE-4, Bloco 08/09, cota 144, por outra da mesma característica. Guardada a luminária usada sem vidro na oficina da MEG3 elev.144. Deixado a luminária em condições normais de utilização.
202305406 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202313 | 30/03/2023 17:50:03 | Verificar y solucionar Luminaria caída en la sala de los TAC’s lado 60HZ, elev. 131, frente a los armarios. Foto en anexo. | OUO6 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202313 | EDSON FERREIRA | Substituída 01 luminária 72W que encontrava-se danificada por outra nova de mesmas características. Deixado luminária em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202305311 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202313 | 30/03/2023 11:41:02 | Substituir vidro quebrado da luminária 63-04 da Iluminação Monumental, localizada em frente a SE-6, Bloco 32/33, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202313 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido luminária 63-04 da Iluminação Monumental com vidro quebrado, localizada em frente a SE-6, Bloco 32/33, cota 144, por outra da mesma característica. Guardada a luminária usada sem vidro na oficina da MEG3 elev.144. Deixado a luminária em condições normais de utilização.
202305298 | STE | 202300632 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202313 | 30/03/2023 08:35:35 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA E ENSAIOS DE ACIONAMENTO EM MOTOR DE MOTOBOMBA BWP-F33-007 APÓS MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLAMENTOS DO CONJUNTO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202314 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do motor elétrico após instalação por MAM1. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 8200MΩ (URA80%/26,7ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento: 1,6/1,6/1,6Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 462/464,7/463,3V; 4)corrente (In:10,7A) R/S/T: 10,1/10,2/10,2A; 5)Resistência isolação/corrente/tensão do resistor de aquecimento: 760MΩ/0,3A/217,2V. Instrumentos: MEGGER, IB1646; Fluke 376, IB3177. Constatado funcionamento normal da motobomba.
202305279 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202313 | 29/03/2023 17:09:26 | Acompañar modificación a ser realizada por RIEDER en el tablero UAC-ETA-01 en virtud de la sustitución de los sensores de flujo (SSA 202300308/mecánica) de los filtros de arena A y B. El servicio consistirá en las siguientes actividades: - Retirada de cables de interconexión 2x1 - Lanzamiento de nuevo cable de interconexión 3x1 - Conexión a los sensores de flujo - Instalación de bornera de tierra para referencia 0+ del sensor - Modif. en tablero UAC conf. diseño anexo | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202316 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento a contratada para lanzamiento de cables. Realizado punto a punto verificando conexión conforme diseños en anexos. Realizado ensayo funcional de los nuevos sensores de flujo verificando correcta operación del mismo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202307973 para actualizar desenhos.
202305269 | STE |  | P041C002 | CCM KX-02 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.001-3 | 202313 | 30/03/2023 07:40:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual durante atendimento à SSA 202304203, verificada a integridade do interruptor 52.19 (QR-04) e dos cabos até a carga (QR-04 / KX-02) por meio do ensaio de resistência de isolamento: fase A/B/C = 1010 / 896 / 1020 Mohms, (30,5C/71,9% URA, IB 4069), contudo, quando a operação fecha o disjuntor da carga, a isolação cai para 3,2 Kohms em ambas as fases. | MEG2 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202314 | ELVIS ECCEL | Realizado medição de resistência de isolação nos circuitos do KX-02 alimentados pelo disjuntor 52-19 do QR-04. Foi constatado que o circuito do disjuntor 52-17 ( 220V~ 50Hz - 2∅) está com resistência de isolação baixa. Medições realizadas com disjuntor 52.17: 1) aberto Fase R-terra / T-terra: 4200MΩ/3600MΩ; 2) fechado Fase R-terra / T-terra: 9,7kΩ/12KΩ (URA76,5/26,9ºC/500V/1min; Megger IB1646). Emitida SSa20235779 para verificar/solucionar anormalidade no painel KBE-01.
202305268 | STE |  | P047A009 | FAN-COIL DAC-9A05 PROGRAM-TREINAM DUTOS/AGREG E ACESSORI | 0815.028-1 | 202313 | 29/03/2023 16:59:42 | Verificar/solucionar acionamento da válvula 3 vias do DAC-9A05 que apresenta mal funcionamento. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202315 | ELVIS ECCEL | Realizado ensayos de la valvula 3 vias y encontrado inoperante, retirado y encaminado para laboratorio realizar reparo. Posterior al reparo el mismo fue reinstalado y ensayado (SSA:202306698),constatando su normal funcionamiento y ensayos con resultados satisfactorios.
202305232 | STE |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202313 | 29/03/2023 09:59:18 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202314 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202305231 | STE |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202313 | 29/03/2023 09:58:47 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202314 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202305230 | STE |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202313 | 29/03/2023 09:59:28 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202315 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202305229 | STE |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202313 | 29/03/2023 09:59:38 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202315 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202305215 | STE | 202304859 | P092C004 | COMPRESSOR HERMET HELICOIDAL CIRC FRIG 02 CP2-UR-TE-02 | 2179.004-3 | 202313 | 29/03/2023 08:26:01 | Realizar a desconexão e conexão do sensor de temperatura que encontra-se danificado. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202313 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado, realizada desconexión eléctrica del sensor de temperatura del refrigerante en la entrada del evaporador posición 5R58-2. Posterior a la sustitución del mismo por MAM3, realizado la conexión eléctrica del sensor verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202305143 | STE | 202303941 | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSÓRIOS | 0784.003-4 | 202313 | 28/03/2023 08:24:59 | Realizar a conexão elétrica do motor do ventilador da Torre. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202313 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO CONEXIÓN ELECTRICA Y ENSAYOS FUNCIONALES.TENSIÓN: RS: 455V, ST:454.6V, RT:453.7V, In:10.9A CORRENTE: R-10,1A, S-10,2A, T-10,3A, MEGGER- 420MOHM, T-21,3ºC, UR-68%. DEJANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN.
202305102 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202313 | 27/03/2023 15:46:50 | Substituir tomadas 2P+T/15A, com defeito no AMD3, UN01 e UN04, lado Montante da cota 144. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202313 | EDSON FERREIRA | Substituídas 3 tomadas 2P+T 220V que encontravam-se danificadas por outras novas de mesmas características na AMD3, UN01 e UN04, lado montante da cota 144. Deixado tomadas em condições normais de operação.
202305101 | STE |  | J040A009 | QUADRO QL-06021 U05/U06 - EIXO BC | 0698.004-0 | 202313 | 27/03/2023 15:46:15 | Substituir Disjuntor 2x10A do circuito 1 da iluminação da galeria UN05, QL-06021, que apresenta defeito. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202313 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Substituído disjuntor bipolar padrão NEMA 10A referente ao circuito 1 que encontrava-se com defeito por outro novo de mesmas características. Realizado ensaios de funcionamento, ficha em anexo e medido tensão pós instalação, valor obtido 229V entre fases e 132V para massa. Deixado em condições normais de operação.
202305078 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202313 | 27/03/2023 09:35:57 | Verificar/Solucionar motivo por el cual una de las lámparas de iluminación se enciende y apaga de forma intermitente.Conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202314 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituída lâmpada que encontrava-se com defeito (piscando) por outra de mesmas características, na parede da localidade do eixo da turbina na UN17, elev.92m. Deixado a iluminação do local em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202305075 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202312 | 26/03/2023 00:00:54 | Verificar y solucionar luminaria desacoplada en la terraza del 6to piso, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202313 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Inspecionado luminária e encontrada desprendida da sua fixação.Realizado fixação com parafusos mais comprido e deixado em condições normais de operação. Parafusos utilizados retirado na oficina da MEG3, cota 133. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202305040 | STE | 202304984 | P096B004 | SELF-CONTAINED DAC-9A16, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.080-3 | 202312 | 24/03/2023 16:55:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o DAC-9A16 encontra-se com mensagem de "Compressor 1 High Pressure/Thermal Overload". | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202313 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a inspeção e ensaios e encontrado moto ventilador em curto circuito para massa, ocasionando o alarme de ¨Compressor 1 High Pressure/Thermal Overload", devido a falta de fluxo de ar no condensador. Deixado ventilador desconectado para a MAM-3 realizar substituição ou reparo do mesmo.
202305038 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202312 | 24/03/2023 15:23:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS LUMINARIAS "44-03" ; "44-04" Y "44-06" NO ENCIENDEN AL COLOCAR LA LLAVE 43LR EN COMANDO MANUAL. OBS: VERIFICADO TODOS LOS INTERRUPTORES CERRADOS Y TODOS LOS CONTACTORES PRINCIPALES ATRACADOS. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202313 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituição de lâmpadas realizado durante inspeção da manutenção preventiva, SSP 20234813, normalizando a condição operativa das luminárias. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202304956 | STE |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202312 | 24/03/2023 07:23:28 | Durante atendimiento de la SSA: 202303952 encontrado fin de curso S8 (posición disyuntor DG inserido) con defecto intermitente impidiendo el cierre del disyuntor DG por comando eléctrico. Anexo diagrama interno del disyuntor | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202314 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección del fin de curso S8 (posición disyuntor DG inserido) y constatado que el disyuntor no se encontraba totalmente inserido , no actuando el fin de curso para dar comando de cierre del mismo, se procedió a retirar el disyuntor y posteriormente se volvió a inserir verificando el cierre por comando eléctrico constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202304943 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202312 | 23/03/2023 13:45:29 | Retirar 2 unidades del proyector código 714529 para realizar pruebas de iluminación y prestar apoyo al proyecto de mejoria de iluminación en la elevación 111 facilitando una alimentación provisoria para estos proyectores en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202316 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado instalação temporária de 2 projetores LED nos tanques de água da EL-111 entre as U9 e 9A para testes da IEQ2 e realizado desmontagem após conclusão dos testes.
202304855 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202312 | 23/03/2023 07:35:56 | Verificar deficiência na iluminação monumental na região da U18A. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202312 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado curto circuito na luminária 71-06 de 600W e eletroduto danificado entre as luminárias 71-04 a 71-06, localizadas ao redor do conduto da UN18A. Substituído eletroduto galvanizado de 3/4" com apoio da MCI1 e cabos 6mm² de alimentação das luminárias. Eletroduto galvanizado de 3/4" fornecido pela SOCM.DT. Sistema de iluminação deixado em condições normais de operação.
202304712 | STE |  | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202312 | 22/03/2023 10:16:38 | Comissionar a ponte N19 após a modernização (contrato 4500066024), conforme planilha em anexo (5218-83-19328-P). | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202312 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, realizado comissionamento da PONTE N19, conforme planilha 5218-83-19328-P. Emitida SSa 202306172 para atualização de desenho, recomendação 2563 para revisão de PIC/FEI, OA 1057 já implementada, SDS 14833 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios estão no anexo. Devolução de planilha e desenho com a SDS:14788.
202304688 | STE |  | K090A016 | RESERVATORIO RWP-F33-001 CARBONATO NA | 0515.004-3 | 202312 | 21/03/2023 11:22:42 | Durante mantenimiento preventivo 4A SSP:20235170 encontrada averiada boya de nivel de liquido del tanque de Carbonato NA. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202312 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de boya averiada del reservatorio RWP-F33-001 por otra de mismas características retirada del almacén. Efectuados ensayos funcionales de nivel con resultados satisfactorios. Boya eléctrica de nivel en condiciones normales de operación.
202304687 | STE |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202312 | 21/03/2023 11:25:44 | Durante mantenimiento preventivo 4A SSP:20235170 encontrado averiado pulsador de partida de la Motobomba BWP-F33-006. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202312 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de pulsador de partida referente a la Motobomba BWP-F33-006 que se encontraba averiado por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen. Efectuados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202304645 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202312 | 20/03/2023 17:53:10 | Encontrada iluminación desprendida y rota, próximo al CFM de la unidad 15. Conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202313 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de uma luminária LED de 67W que encontrava-se danificada por outra nova de mesmas características. Deixado iluminação na regisão do painel CFM-15 em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202304573 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 21/03/2023 07:53:37 | Proveer alimentación para tomacorriente de carga de vehiculo eléctrico en la oficina de SMMC cercana al patio de pintura. Mover alimentación de iluminación y tomacorrientes de la sala junto con el circuito de la iluminación del baño. Sustituir el disyuntor de 2P 10A por el disyuntor 2P 30A código 65420 y lanzar cable de 6mm2 hasta el tomacorriente ya instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202313 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foram unificados os circuitos de iluminação e tomadas do escritório da SMMC.DT no pátio de pintura e o circuito de iluminação dos banheiros. Foi substituído disjuntor de 10A oriundo da unificação por disjuntor 2P de 30A e lançado cabo 1kV 6mm² do disjuntor até o ponto de carregamento de veículos elétricos ao lado do escritório da SMMC.DT e conectado à tomada já instalada. Dados de ensaios do disjuntor em anexo.
202304397 | STE | 202300632 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202311 | 17/03/2023 16:50:15 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA BWP-F33-007 PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO E REPARO NO CONJUNTO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202312 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado, realizada desconexión eléctrica de la motobomba BWP-F33-007 para reparo del conjunto. La conexión sera realizada con otro documento.
202304393 | STE | 202300633 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202311 | 17/03/2023 16:50:23 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA E ENSAIOS DE ACIONAMENTO EM MOTOR DE MOTOBOMBA BWP-F33-008 APÓS MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLAMENTOS DO CONJUNTO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202312 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Posteriormente a la substitución de rodamientos de la motobomba BWP-F33-008 por parte de la mecánica, realizados ensayos en el motor de Resistencia de aislación (500V, 1min)=17500Mohm (BP megger 3211). Fue efectuada la conexión eléctrica del motor y medido: Tensión AB/BC/AC= 458/459/459V; Corriente IA/B/C=9,4/9,3/9,6A; IN=10,7A; %H=68 ; T=30°C. Todos los ensayos arrojaron resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202304363 | STE |  | N048A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.007-2 | 202311 | 15/03/2023 16:15:17 | Realizar ajuste de la llave rotativa (posición 43S1), referente al fin de curso de parada en la subida, para permitir el retiro de stop log del nicho del UG04 y trasladar hasta UG03. Necesario realizar en fecha 16/03/2023 periodo de la tarde. | MAM2 | MEG3 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202312 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ajuste en el sensor rotativo del sistema de elevación del pórtico. Realizado ensayo con personal de MAM1, verificando correcto desplazamiento del pórtico con stop log izado. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202304306 | STE |  | J055E024 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 144 | 0945.091-2 | 202311 | 15/03/2023 14:12:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA ILUMINACION DE EMERGENCIA UBICADA ENTRE LOS CUADROS CNB-09 Y CNB-10 SE ENCUENTRA ENCENDIDA. OBS: VERIFICADO QL-3.3 EN POSICION NORMAL Y EL INTERRUPTOR E-10.1, CORRESPONDIENTE AL QNB-10, CERRADO. VER ANEXO. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202312 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado o relé de subtensão do QL-4.1 da elevação 124m com ajuste em 1,2x, ocasionando o acionamento da iluminação de emergência mesmo com a iluminação principal normal. O relé foi ajustado em 0,9x, conforme demais painéis QL da barragem principal. Deixado a iluminação em condições normais de funcionamento. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202304252 | STE |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202311 | 14/03/2023 15:00:26 | Comissionar a ponte N20 após a modernização (contrato 4500066024), conforme planilha em anexo (5218-83-19327-P). | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202311 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, realizado comissionamento da PONTE N20, conforme planilha 5218-83-19327-P. Emitida SSa 202306171 para atualização de desenho, recomendação 2563 para revisão de PIC/FEI, OA 1055 já implementada, SDS 14833 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios estão no anexo. Devolução de planilha e desenho com a SDS:14782.
202304229 | STE |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202311 | 14/03/2023 10:07:40 | Verificar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52.4, que alimenta a bomba de circulação de água gelada durante a partida do UNITOP 0902. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202311 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado ensaios e verificado bobinado do motor da bomba MCH-0903 com baixa isolação para terra. Emitido SSA 202304547 para a MAM-3 verificar e solucionar defeito. Obs. Moto bomba já desconectado.
202304206 | STE |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202311 | 13/03/2023 18:01:47 | Disjuntor 52-14 disparado referente resistência de aquecimento MB 0903. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202311 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspeção e ensaios e constatado que o resistor de aquecimento interno do motor da motobomba MB-0903 encontrava-se em curtocircuito para a terra. Emitido SSA 202304547 para MAM3 verificar e solucionar defeito. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202304205 | STE |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202311 | 13/03/2023 18:01:58 | Anunciador não realiza teste de Led e teste de função. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202311 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme parecer técnico (SSA:202304597) realizada la sustitución de fuente de alimentación 24VCC posicón G1, realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202305623 para actualización de diseño. Diseño de nueva fuente en anexo. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202304199 | STE | 202210096 | K090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.002-9 | 202311 | 17/03/2023 16:51:21 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOVARIADOR DO FLOCULADOR DA ETA-02. MOTOVARIADOR COD:155560 DISPONIBILIZADO EM ESTOQUE CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA. DADOS DE PLACA EM ANEXO. | MAM1 | MEG3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202312 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizados ensayos eléctricos de Resistencia de aislación del nuevo motovariador: 90.000 Mohm; Fue efectuada la conexión eléctrica del nuevo motovariador y medido: Tensión VAB/BC/AC= 225.1/226.3/224.8V; Corriente IA/B/C=1.7/1.7/1.6A; IN=1.92; %H=69 ; T=31°C. Todos los ensayos arrojaron resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202304190 | STE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202311 | 14/03/2023 07:15:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor 42E.I1 del CL 14 se encuentra con ruido anormal. Defecto verificado durante la ejecución de la SSP 20230886. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202312 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contactor 42E.I1se encontrava com ruído anormal devido a presença de sujeira no entreferro. Efetuado a limpeza do entreferro. Deixado contactor 42E.I1 em condições normais de funcionamento e operação.
202304165 | STE | 202303216 | H013A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV02 | 0284.003-0 | 202311 | 14/03/2023 08:32:00 | Solicitamos apoio para verificação do correto funcionamento do sistema de reposição de óleo combustível do GDV02. Serviços previstos para semana 2023/12 entre os dias 20 e 23/03/2023 | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202312 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado apoio para verificação do funcionamento do sistema de reposição de óleo combustível do GDV02. Com apoio da MAM-2 realizado ensaios de reposição e parada do combustível, apresentando funcionamento normal, liberado para a operação.
202304140 | STE |  | P048A015 | FAN-COIL DAC-1012 SALA DESPACHO DUTOS/AGREG E ACESSÓRIOS | 0815.042-7 | 202311 | 13/03/2023 13:46:23 | Verificar motivo por el cual el contactor auxiliar posición C1X1, no da comando para la indicación ventilador ligado/conectado del Cuadro KP-04. Obs. La señalización del ventilador del PDAC-1012 se encuentra ligado/conectado. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202311 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada a inspeção e constatado contator posição C1X1, marca telemecanique, modelo CA2-DN, 120VCA, com bobina queimada. Substituído o mesmo por outro de mesmas características, realizado ensaios, apresentando funcionamento normal. Realizado a verificação no painel KP-04 e comprovando a sinalização do PDAC-1012 ligado.
202304138 | STE | 202303202 | P042C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1103 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 1103 | 0827.005-8 | 202311 | 14/03/2023 11:15:56 | Desconectar a chave de fluxo FSL 1106 e reconectar após a substituição. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202311 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme solicitado desconectado a chave de fluxo FSL-1106 para a substituição a ser realizada pela MAM3. Após a substituição o mesmo foi reconectado, realizado ensaios com apoio da MAM3 e OPUO.DT, apresentando funcionamento normal, liberado para a operação.
202304121 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202311 | 15/03/2023 23:31:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual el amperimetro no esta indicando corriente con los agitadores y con la bomba conectada conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202312 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección sin encontrar anormalidades, solicitado apoyo a asesoría 60Hz para realizar partida del motor del conjunto motobomba verificando correcta operación del amperímetro. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Obs.: Emitida SSA solicitando parecer técnico sobre escala de amperímetro: 202305136 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202304109 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202310 | 10/03/2023 23:48:17 | Desprendimento de lúminaria do perfil metálico de fixação em frente ao painel EC-18. | OUO6 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202311 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção e constatado que o suporte da luminária LED de 72W próxima ao painel EC-18, na elev.98, un-18, estava desengatada do suporte do perfilado. Foi realizado o reparo no engate e fixada a luminária no suporte. Deixada a luminária em condições normais de utilização. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202304092 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202310 | 10/03/2023 16:01:35 | Substituir tomada atual (foto anexo) para uma padrão de tomada BR 20 A para poder conectar uma cafeteira de potência 1.340W. Localização: sala anexa ao Despacho de Carga de Itaipu, cota 145. | OSO0 | MEG3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202317 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202304105, este equipamento deve ser instalado na copa. Caso haja insuficiência de tomadas deverá ser solicitado instalação de uma nova tomada na copa.
202304006 | STE |  | N039A051 | FREIO 01 DO SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3215.007-0 | 202310 | 10/03/2023 15:58:15 | Durante a execução de trabalhos de apoio ao PD da U04, o operador da ponte rolante notou alarme na IHM da cabine, sendo que o alarme indica "Pastilha gasta no freio 22F1 da elevação auxiliar". Verificando em campo pela equipe de manutenção mecânica que as pastilhas de freio encontram-se novas, não sendo real o alarme. Assim, solicita-se para equipe de manutenção elétrica, verificar e tomar providências para reparo. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202312 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado y encontrado sensor de desgaste fuera de posición, reposicionado conforme al espesor de la pastilla de freno (posición correcta, no posee OA), realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios y alarma rearmada. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202303983 | STE | 202303941 | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSÓRIOS | 0784.003-4 | 202310 | 10/03/2023 15:58:23 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO DE MOTOR ELÉTRICO DA TORRE TWR-101, PARA POSSIBILITAR SOLUCIONAR SSA MATRIZ. | MAM3 | MEG3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202311 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado pela MAM-3, foi realizado a desconexão da alimentação do moto ventilador da torre de resfriamento TWR-101, para possibilitar a manutenção. Obs. o motor será conectado com outro documento.
202303953 | STE | 202300633 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202311 | 13/03/2023 10:34:41 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA BWP-F33-008. DESCONEXÃO NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLAMENTOS DE CONJUNTO MOTOBOMBA. OBS: SERÁ ANALISADO POSSIBILIDADE EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR PARA POSSIBILITAR DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO MAIS BREVEMENTE. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202311 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado por la mecánica realizada desconexión eléctrica de la motobomba BWP-F33-008. La conexión será realizada con otro documento.
202303952 | STE |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202310 | 09/03/2023 15:23:37 | Conforme se ha solicitado en la SSA 202210171 para el puente grúa N11 y cuya misma solución será aplicada a los demás paneles de media tensión de los puentes grúas, realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión del puente N01, el cual debe permitir la abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202312 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado instalado dispositivo para abertura manual del disyuntor DG del panel PMT con la puerta cerrada. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202303919 | STE | 202303832 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202310 | 09/03/2023 13:49:31 | Favor realizar desconexión eléctrica del compresor del circuito 1 y 2 del DAC-0803 y conectar luego después de la sustitucion del la misma. | MAM3 | MEG3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202311 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizada desconexión y conexión de los compresores 1 y 2, posteriormente realizados ensayos eléctricos de tensión RS/RT/ST: 221,0/222,0/222,4V, corriente IR/IS/IT: 20,5/21,5/19,3A, Megger: 1350Mohm 29°C,55%HR, VN:220V, IN:28A(Compresor1) // tensión RS/RT/ST: 221,0/222,0/222,4V, corriente IR/IS/IT: 10,6/11,2/11,3A, Megger: 1455Mohm 29°C,55%HR, VN:220V, IN:30,6A(Compresor2), equipo dejado en condiciones normales de operación.
202303900 | STE |  | J053B001 | QUADRO CL-12 | 0357.007-0 | 202310 | 08/03/2023 10:44:10 | Verificar motivo pelo qual o contator do circuito de iluminação I2 do painel CL-12 não liga a iluminação do corredor do BLD. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202310 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el contactor 42M.I2 se encontraba con la bobina abierta, el mismo fue sustituido por otro de la misma característica técnicas retirado del almacén. Posteriormente fue verificado el correcto funcionamiento de la iluminación del corredor BLD. OBS: El servicio fue ejecutado con la AT: 202301925.
202303803 | STE |  | P094A010 | QUADRO DE COMANDO TM-50 | 2189.017-1 | 202310 | 07/03/2023 15:45:23 | Verificar motivo pelo qual a temperatura das salas atribuídas a este encontra-se com elevada temperatura. Conforme verificado em anexo as válvulas termostáticas encontra-se fechadas e temperatura da sala segue elevada. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202310 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado falso contacto en los terminales de alimentación de la valvula de agua helada, por lo cual la misma permanecia cerrada. (Con la valvula cerrada el sistema de aire acondicionado funciona solo como ventilación). Una vez realizado reaprieto en los terminales, fue constatado normal funcionamiento de la valvula y normalización de las temperaturas de las salas. Anexo fotos.
202303777 | STE |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202310 | 07/03/2023 09:22:31 | Verificar tomada dañada con señales de corto circuito, fotos en anexo. Obs: disparado interruptor T6 en el tablero QL - 04161 (Cota 92 eje CD Unidad 4). | OUO3 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202311 | ALISSON BITTENCOURT | Encontrado tomada danificada na unidade 04 da cota 92 devido a um curto-circuito ocasionado pelo uso de um bebedouro com plug macho de modelo incompatível com a tomada. Foi substituído a tomada danificada e o plug do bebedouro por um de modelo compatível com a tomada. Deixado o circuito T6 do QL-04161 em condições normais de funcionamento.
202303756 | STE |  | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202310 | 07/03/2023 07:42:29 | Restabelecer funcionamento do limite 35S1 (limite de redução e parada para esquerda). O mesmo encontra-se com os leds "Power" e "Error" acesos, mas não está emitindo o laser. A ponte N02 encontra-se com a translação para esquerda inoperante por conta deste problema. Problema identificado durante preventiva SSP 20235570. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202311 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando que el PLC se encuentra en estado de error. Realizada re-carga de parámetros a través de la PC, reseteando el sensor anticolisión. Comprobados los parámetros conforme OABT4242-N2. Archivo de parámetros del sensor cargados en el sensor en anexo. Realizados ensayos funcionales con apoyo de Operador de grua verificando correcta actuación y rearme del sensor. Equipamiento en condiciones normales de operación
202303710 | STE |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 202310 | 06/03/2023 12:30:40 | Verificar/solucionar motivo por el cuál acciona alarma "TE/TN INTERRUPTOR MCB ABIERTO" en el momento en que entra en funcionamiento el conjunto de aire split reserva, estando todos los interruptores cerrados en los tableros TE/TN. | OUO7 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202311 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado ensaios funcionais no comando de acionamento dos aparelhos de ar condicionado da sala 2CRL2 e verificado que o mesmo se encontra em condições normais de funcionamento e reportando adequadamente o alarme com o TAG "2CRL2 CONDIÇÃO ANORMAL" tanto quando da entrada do conjunto de ar reserva quanto quando da atuação de algum disjuntor nos painéis TN ou TE. O alarme de TAG "TE/TN INTERRUPTOR MCB ABIERTO" não corresponde a nenhum equipamento de ar condicionado sob responsabilidade da MEG3.
202303633 | STE |  | P048A001 | KP-04 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.003-3 | 202309 | 03/03/2023 16:15:49 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a gaveta 52-07 (PDAC-1012) não indica ventilador ligado/conectado, estando o mesmo em funcionamento. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202311 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspeção e constatado que o defeito estava do painel PDAC-1012, emitido SSA 202304140, onde foi encontrado contator auxiliar com bobina queimada. O mesmo foi substituído, logo apresentando funcionamento normal na sinalização. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202303619 | STE |  | P058A001 | QUADRO AUXILIAR | 0831.008-4 | 202310 | 06/03/2023 08:09:18 | Desactivar la localización correspondiente al tablero auxiliar asociado al Self Contained (codigo: P058A002, ya desactivado) que fue desmontado conforme solicitado en la SSA 2011/12876A. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202311 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Devido a desativação do equipamento DAC-9A13.
202303533 | STE |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202309 | 02/03/2023 10:43:48 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202311 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC por otro de misma marca y nuevo modelo. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5. Realizado levantamiento de parámetros y emitida Recomendación no.2455. Emitida SSA 202304708 para a atualizacion del desenho 5204-DF-G2177-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303531 | STE |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202309 | 02/03/2023 10:43:58 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202311 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5 (fornecido por IEQ2). Realizado levantamiento de los parámetros y emitida recomendación no.2455 para elaborar OA. Emitida SSA 202304708 para a actualizacion del desenho 5204-DF-G2177-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303530 | STE |  | P096B003 | PDAC-9A16 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A16 | 0830.051-3 | 202309 | 02/03/2023 10:44:06 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202311 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC por otro de misma marca y nuevo modelo. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5. Realizado levantamiento de parámetros y emitida Recomendación no.2455. Emitida SSA 202304706 para a atualizacion del desenho 5204-DF-G2175-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303529 | STE |  | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202309 | 02/03/2023 10:44:20 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202311 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5 (fornecido por IEQ2). Realizado levantamiento de los parámetros y emitida recomendación no.2455 para elaboracion de OA. Emitida SSA 202304706 para a actualizacion del desenho 5204-DF-G2175-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303527 | STE |  | P096A005 | PDAC-9A14 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A14 | 0830.049-4 | 202309 | 02/03/2023 10:44:28 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202310 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC por otro de misma marca y nuevo modelo. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5. Realizado levantamiento de parámetros y emitida Recomendación no.2455. Emitida SSA 202304705 para a atualizacion del desenho 5204-DF-G2176-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303523 | STE |  | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202309 | 02/03/2023 10:44:45 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202310 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC por otro de misma marca y nuevo modelo. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5. Realizado levantamiento de parámetros y emitida Recomendación no.2455. Emitida SSA 202304705 para a atualizacion del desenho 5204-DF-G2176-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303521 | STE |  | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202309 | 02/03/2023 10:45:04 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202310 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5 (fornecido por IEQ2). Realizado levantamiento de los parámetros y emitida recomendación no.2455. Emitida SSA 202304705 para a actualizacion del desenho 5204-DF-G2176-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303351 | STE |  | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202309 | 28/02/2023 13:32:54 | Instalar aterramento que faltam nas caixas de passagens de cabos das tomadas de 460V, instaladas na cota 141 nos trechos F2/F3 e F6/F7. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202311 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado reposição dos cabos de aterramento das caixas de passagens das tomadas de 460V da EL.141 50Hz, normalizando o sistema de aterramento destes componentes.
202303345 | STE | 202302881 | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202309 | 28/02/2023 13:33:53 | Verificar e solucionar o motivo que o QL08021 da cota 144 máquina 8, está enviando sinal de forma contínua para acionar o QX08041 da cota 133 , sendo que o QL não apresenta falta de tensão. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202311 | ALISSON BITTENCOURT | Após inspeção realizada no QL-08021, constatou-se que o contator de subtensão encontrava-se inoperante. Em seguida, o contator foi removido e submetido a uma limpeza interna, além de ter sido testado em bancada para verificar seu correto funcionamento. Posteriormente, o contator foi reinstalado e o QL foi deixado em condições normais de operação.
202303322 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202309 | 28/02/2023 07:47:45 | Verificar e corrigir tomada no piso que encontra-se solta da caixa, na OPSO.DT 4° piso. | OSO0 | MEG3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202309 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección y encontrada tomada suelta , se procedió a fijar nuevamente al soporte del piso dejando en condiciones normales de uso.
202303307 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202309 | 27/02/2023 12:02:12 | Conexão de aterramento rompida na porta da sala "ZVT-1601" do sistema "E" de ventilação e do guarda-corpo da passarela de ligação entre o a central evaporativa das unidades 16 e 17. | OUO6 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202311 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramento na porta do ZVT-1601 e do guarda corpo da passarela entre a unidade 16 e 17 na cota 135. Materiais usados para recompor aterramento é sobra da SSA202300607 unidade 09 a 11, com a SM 442137. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202303242 | STE |  | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202308 | 24/02/2023 14:45:26 | Disponibilizar alimentação provisória ao lado da escada rolante da margem direita, cota 145 do hall de entrada, para evento que ocorrerá dia 28/02/2023. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202309 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitada fue instalada la alimentación eléctrica provisoria al lado de la escalera mecánica de la cota 145 (Hall de entrada), para la realización del evento que fue realizado el día 28/02/2023. Al culminar el evento la alimentación provisoria fue retirada nuevamente.
202303223 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202309 | 01/03/2023 11:05:16 | Solicitamos substituição de plug de tomada para novo padrão industrial, pertencente ao cabo do carregador do carrinho elétrico Jacto do setor de MAM1. (Ramais 3363 ou 3149 para disponibilização do carregador). | MAM1 | MEG3 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202310 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado substituição de plug macho 2P+T, 15A por outro modelo novo, (STECK) 2P+T 16A. Deixado carregador em condições normais de operação. Plug de 16A instalado, fornecido pela MEG3 com SM 439114.
202303156 | STE |  | J055E002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 225 | 0947.050-3 | 202308 | 22/02/2023 17:55:51 | Verificar e solucionar caixa de passagem das tomadas 460V aparentemente em curto circuito. Localizada na elevção 225, UN9A. Obs: Verificado no local presença de fumaça, e derretimento da caixa de passagem. | OUO5 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202311 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección en la caja de pasaje y constatado que la misma se encontraba en corto circuito dañando la caja de pasaje y cabos que alimentan la tomada 460 VCA . se sustituyeron los mismos por otros nuevos retirado del almacén. Realizado ensayos de resistencia de aislación en los cabos ( ensayos en anexo) , posteriormente se procedió a energizar el circuito verificando su normal funcionamiento. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202303153 | STE |  | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202308 | 21/02/2023 23:25:43 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS LAMPARAS DE ILUMINACION (TRECHO F1/2 a F11/12, COTA 214) SE ENCUENTRAN APAGADAS. VER ANEXO. OBS: TABLERO QL-1-2 EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. | OUO5 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202309 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección de las lamparas de iluminacion del (Trecho F1/2 a F11/12, Cota 214), constatando que las mismas se encontraban encendidas, no encontrando ninguna anormalidad.OBS: En el local cuenta con botoneras de LIGA/DESLIGA para el comando de encendido y apagado de las luminarias. Anexo fotos. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202303104 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202307 | 17/02/2023 16:44:10 | Verificar motivo pelo qual a iluminação no BLD, cota 214, encontra-se apagada e ao acionar a "botoeira liga" não acende. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202310 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el defecto se encontraba en el CL-12, circuito 42.I2. Fue emitida la SSA 202303900 para el codigo de localización correcto, con la cual fue sanado el defecto.
202303100 | STE | 202209338 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202307 | 17/02/2023 16:30:57 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAENTO DA MOTOBOMBA DE RECALQUE BWP-E05-007 PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202310 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión eléctrica del motor del conjunto motobomba de recalque BWP-E05-007 para posibilitar substitución. Dejados las punteras aisladas y los acoplamientos de tierra desconectados. La reconexión y ensayos serán realizados con otro documento. Equipamiento aguardando instalación de conjunto motobomba.
202303098 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202307 | 17/02/2023 16:01:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESENCIA DE AGUA DENTRO DE LAS LUMINARIAS ¨105-03¨ Y ¨106-04¨ CORRESPONDIENTES A LA ILIMUNICACION MONUMENTAL. VER ANEXOS. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202309 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Encontrado luminárias com água acumulada na parte interna das luminárias ¨105-03¨ e ¨106-04¨ da iluminação monumental, localizada na subestação 10 na elevação 225, BLD. Executada drenagem da água acumulada e limpeza com um pano, e revisada vedações. Deixado as luminárias em condições normais de utilização. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202303097 | STE |  | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202307 | 17/02/2023 16:26:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O DAC-9A13 APRESENTA ALARME. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202309 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando el equipamiento en condiciones normales de operación. Consultado alarmas activas sin encontrar ninguna al momento de la inspección. Realizada partida del equipamiento verificando correcto funcionamiento del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202303053 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202307 | 17/02/2023 16:41:13 | Substituir tomada de 2P+T/220V/15A, que encontra-se danificada por curto-circuito na unidade 5, cota 144 aliemntada pelo circuito T1 do QL- 06021 . Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202310 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido tomada de 2P+T/220V/15A danificada, alimentada pelo circuito T1 do QL- 0602, na localidade da elev.144 UN-05 por outra de mesmas características. Deixado a tomada em condições normais de utilização. Tensão medida: R-S: 227V, R-Terra: 132V, S-Terra: 133V.
202303007 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202307 | 16/02/2023 17:19:12 | Verificar e solucionar luminária com suporte solto em frente ao UMCC da U04. | OUO6 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202308 | EDSON FERREIRA | Substituido 1 Luminaria Led 67W, (COD.:714352), avariada por outra nova de mesmas caracteristicas. Deixado luminaria em condiçoes normais de Operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202302999 | STE | 202222683 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202307 | 16/02/2023 16:08:48 | Solicito apoyo para realizar una inspección de los aisladores de la barra de alimentación en los puentes grúas N13/14 con el fin de determinar la causa por la cual los pantógrafos están dañando dichos aisladores. OBS.: prever solicitar el aislamiento de la barra durante la inspección. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202308 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado acompañamiento a IEQ2 para verificación de las causas por las cuales los pantógrafos están dañando los aisladores. Encontrado que el soporte metálico de las escobas del pantógrafo sobresalen un poco por encima de las escobas, ocasionando una leve raspadura en los aisladores de soporte del barramento del puente. Anexo foto conforme observado en campo.
202302971 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202307 | 16/02/2023 14:27:43 | Sustituir tomacorriente identificada en el diseño adjunto por tomacorriente código 237990, para alimentación del cargador del carrito eléctrico. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202308 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 tomada 2P+T, 220V, 20A, (COD.:237990) por outra nova padrão Brasil, afim de alimentar carregador carrinho elétrico (COPA BOMBEIRO). Deixada tomada em condições normais de operações.
202302963 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202307 | 16/02/2023 16:04:31 | Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "ESGOTO KZ-06 TQ 1/TQ 2 NIVEL BAIXO". Verificado que a bomba só para no nível mínimo. | OUO6 | MEG3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202308 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando sensor de nivel con huelgo, realizado reaprieto constatando correcta fijación del mismo. Realizados ensayos y dejado bajo supervisión, verificando subsanación del problema. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202302884 | STE |  | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202307 | 16/02/2023 15:42:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TOMACORRIENTE (CORRESPONDIENTE AL QL-05051), UBICADA EN LA COTA 124, EJE A-B, UG06, PRESENTA PARTES QUEMADAS, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202308 | EDSON FERREIRA | Substituido 1 tomada 2P+T 220V, 15A queimada, por outra nova Steck, (COD.:703495) Tomada ind. sobrep. 2P+T, 16A, 6H, na Cota 124/50HZ U06. Material utilizado da SSA202206783 da cota 124/128-50HZ. Deixado tomada em condições normais de operação. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202302881 | STE |  | L050B006 | QX-08041 | 0698.180-1 | 202307 | 16/02/2023 15:42:26 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA ILUMINACION DE EMERGENCIA SE ENCUENTRA ENCENDIDA EN LA COTA 133 EJE C-D, CONFORME ANEXO. OBS: VERIFICADO QUE DICHO CUADRO SE ENCUENTRA EN AUTOMATICO. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202309 | ALISSON BITTENCOURT | A acionamento do QX-08041 foi ocasionada pela recepção de um sinal emitido pelo QL-08021, o qual estava operando com alimentação elétrica em condições normais. Foi expedida uma SSA Derivada, número 202303345, a fim de solucionar a situação. A SSA Derivada já foi solucionada e o QX-08041 se encontra em condições normais de funcionamento. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202302722 | STE |  | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202307 | 14/02/2023 10:30:21 | Verificar motivo pelo qual o termostato digital de temperatura esta con indicación de error sin posibilidad de ajustar temperatura de la sala. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202308 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución del termostato por otro de iguales características. Realizada verificación en sistema constatando correcto funcionamiento de la unidad de resfriamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202302669 | STE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202307 | 13/02/2023 16:27:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação dos postes da barragem de enrocamento entre os trechos E117 e E122 encontra-se inoperante. Conectado iluminação em manual, sem sucesso. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202308 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado verificacao no local e constatado a queima dos fusíveis dos postes no trecho citado na SSA, realizado a substituicao dos mesmos por outros novos, deixado em condicoes normais de operacao. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202302664 | STE | 202210847 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202307 | 13/02/2023 16:15:00 | Para atender la SSA 202210847, ajustar el Setpoint de humedad relativa de 55% para 45%. Solicitar acompañamiento de laboratorio para el nuevo ajuste del control de humedad. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202307 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, ajustado set point para 45%, deixando o DAC 0907 como principal sendo monitorados a temperatura e umidade pelo instrumento da ILA-1 da sala durante 7 dias para avaliar o comportamento da temperatura e umidade da sala após o ajuste. Após esse período foi retirado o instrumento de monitoramento. Em anexo os ensaios realizados pela ILA-1 no período de comissionamento e também do período da semana 2023/09. OBs. Set point retornado ao 55% conforme planilha de comissionamento.
202302632 | STE |  | P042C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1103 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 1103 | 0827.005-8 | 202307 | 13/02/2023 16:26:56 | Verificar motivo pelo qual o UNITOP 1103 não parti em automático e nem em manual. Obs.: ocorre atuação do alarme:"FALTA FLUXO DE ÁGUA CONDENSACION". | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202308 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y ensayos del flujostato posición FSL 1106 (flujo de agua de condensación), con apoyo de OUO2, verificando inoperancia del mismo. Emitida SSA 202303202 para MAM3 verificar y solucionar inoperancia del mismo.
202302590 | STE | 202213926 | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202306 | 10/02/2023 16:48:39 | Conectar compressor, resistência do carter e pressostatos do DAC-9A21. Efetuar teste de giro, verificar e reaperar circuito de comando e força. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202307 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção do circuito de força, comando e posterior conexão elétrica do compressor, resistor de aquecimento e pressostatos. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 70000MΩ (URA62,41%/22,4ºC); 2)resistência ohmica do enrolamento: 1,98/1,98/ 1,98Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 395,5/394,8/397,8V; 4)corrente (I-oper max 15,60A) R/S/T: 11,4/11,7/11,3A; 5)Corrente/tensão do resistor de aquecimento: 0,4A/226V. Constatado funcionamento normal da unidade DAC-9A21.
202302587 | STE | 202302110 | P086A011 | SELF-CONTAINED DAC9A25 - 1# PAV | 0783.020-3 | 202306 | 10/02/2023 16:48:55 | Conectar compressor, resistência do carter e pressostatos do DAC-9A25. Efetuar teste de giro, verificar e reaperar circuito de comando e força. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202307 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção do circuito de força, comando e posterior conexão elétrica do compressor, resistor de aquecimento e pressostatos. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 201MΩ (URA62,41%/22,4ºC); 2)resistência ohmica do enrolamento: 1,90/1,90/ 1,88Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 401,9/398,8/398,3V; 4)corrente (I-oper max 15,60A) R/S/T: 11,01/10,9/9,5A; 5)Corrente/tensão do resistor de aquecimento: 0,4A/227,8V. Constatado funcionamento normal da unidade DAC-9A25.
202302578 | STE | 202222962 | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202307 | 13/02/2023 16:18:49 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA BSN-0202 PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202307 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión eléctrica de motor de accionamiento de la bomba de agua servida BSN-0202. Dejado las punteras aisladas. Aguardando recolocación de bomba para realizar reconexión eléctrica, esta acción será realizada con la emisión de una nueva SSA.
202302408 | STE |  | J090A034 | RESERV. TWP-E04-001 DEPOSITO CARBONATO NA | 3034.001-7 | 202306 | 09/02/2023 15:55:05 | En virtud de la carta respuesta sobre Interrupción del Periodo de Confiabilidad ETA 1 / ETA 1A p.7/7 en anexo: - Acompañar al contratista RIEDER a realizar una inspección y ensayos funcionales a los sensores capacitivos SN-E04-19 y SN-E04-20. - Caso necesario, acompañar la sustitución de los mismos por nuevo a ser proveído por el contratista. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202307 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento a la contratada durante inspección y substitución de los sensores capacitivos. Realizados ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme de los sensores. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado dentro de la AT 202301603.
202302407 | STE |  | J090B031 | RESERVAT. PWP-E04-004 COLETOR DOSIF. DE PO SULF. ALUMIN. | 3038.002-7 | 202306 | 09/02/2023 15:55:10 | En virtud de la carta respuesta sobre Interrupción del Periodo de Confiabilidad ETA 1 / ETA 1A p.7/7 en anexo: - Acompañar al contratista RIEDER a realizar una inspección y ensayos funcionales a los sensores capacitivos SN-E04-17 y SN-E04-18. - Caso necesario, acompañar la sustitución de los mismos por nuevo a ser proveído por el contratista. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202307 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento a la contratada durante inspección y substitución de los sensores capacitivos. Realizados ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme de los sensores. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202302405 | STE |  | J090B032 | RESERV. PWP-E04-003 COLETOR DOSIF. DE PO CARBONATO NA | 3037.004-6 | 202306 | 09/02/2023 10:47:51 | En virtud de la carta respuesta sobre Interrupción del Periodo de Confiabilidad ETA 1 / ETA 1A p.7/7 en anexo: - Acompañar al contratista RIEDER a realizar una inspección y ensayos funcionales a los sensores capacitivos SN-E04-13 y SN-E04-14. - Caso necesario, acompañar la sustitución de los mismos por nuevo a ser proveído por el contratista. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202307 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento a la contratada durante inspección y substitución de los sensores capacitivos. Realizados ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme de los sensores. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202302404 | STE |  | J090B031 | RESERVAT. PWP-E04-004 COLETOR DOSIF. DE PO SULF. ALUMIN. | 3038.002-7 | 202306 | 09/02/2023 13:57:33 | En virtud de la carta respuesta sobre Interrupción del Periodo de Confiabilidad ETA 1 / ETA 1A p.7/7 en anexo: - Acompañar al contratista RIEDER a realizar una inspección y ensayos funcionales a los sensores capacitivos SN-E04-15 y SN-E04-16. - Caso necesario, acompañar la sustitución de los mismos por nuevo a ser proveído por el contratista. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202307 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento a la contratada durante inspección y substitución de los sensores capacitivos. Realizados ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme de los sensores. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202302388 | STE | 202302073 | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202306 | 09/02/2023 10:16:11 | Realizar a conexão elétrica do compressor de ar e resistência. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202307 | ELVIS ECCEL | Realizado conexão elétrica do compressor e resistor de aquecimento. Medições elétricas efetuadas:1)resistência de isolação: 5300MΩ (URA64,2%/23,8ºC); 2)resistência ohmica do enrolamento: 1,33/1,33/1,32Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 397,8/397,4/400,8V; 4)corrente (I-oper max 19,60A) R/S/T: 12,8/14,8/13,3A; 5)Corrente/tensão do resistor de aquecimento: 0,4A/227,6V. Constatado funcionamento normal do compressor e resistor de aquecimento.
202302384 | STE |  | P087A006 | SELF-CONTAINED DAC9A26 - 2# PAV | 0783.027-0 | 202306 | 09/02/2023 07:54:41 | Verificar/solucionar motivo por el cual compresor no entra en funcionamiento. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202307 | ELVIS ECCEL | Encontrado relé térmico atuado. Realizado seu rearme e as seguintes medições no compressor: 1)resistência isolação: 7000MΩ (URA61,7%/22,6ºC); 2) resistência ohmica enrolamento: 1,5/1,5/1,5 Ω; 3) tensão RS/RT/ST: 399,2/396,5/397V; 4) corrente R/S/T: 17,2/18,2/16,5A (In 18,2A). Após os testes e ensaios o compressor ficou em condição normal de operação.
202302378 | STE |  | J042A008 | QUADRO QL-01051 U01/U02 - EL. 124 | 0698.026-0 | 202306 | 10/02/2023 14:09:27 | Verificar motivo pelo qual a contatora do Circuito C3 do QL-01051 da cota 124/50HZ entre U01/U02 não funciona . Verificado em inspeção realizada na SSP 20232673. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202307 | EDSON FERREIRA | Substituido 1 contator ABB 3P, 1NA/1NF 32A, 220V, (COD. ALMOX.:606421) avariado por outro novo de mesmas caracteristicas. Deixado circuito de iluminação em condicões normais de operação.
202302276 | STE |  | P086B007 | SELF-CONTAINED DAC1021 - 1# PAV | 0783.022-0 | 202306 | 08/02/2023 11:17:35 | Verificar motivo pelo qual o ar condicionado DAC-1021 não parti o compressor quando selecionado a chave ligar/desligar para ligar. | OUO6 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202307 | ELVIS ECCEL | Verificado funcionamento da chave durante teste de partida do compressor. Nas medições de corrente do compressor (In:16A) realizadas R/S/T: 20,2/20,4/21A, ficou constatado valores acima da nominal e, com isso atuando a proteção e bloqueando o comando pela chave liga/desliga. Foi emitida SSA202302782 para MAM3 inspecionar o compressor. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202302171 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202306 | 06/02/2023 16:02:23 | Substituir iluminação queimada/danificada em torno do eixo da turbina das unidades geradoras 4 e 6. Ver fotos anexas. | OUO5 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202307 | EDSON FERREIRA | Substituido, 3 lâmpadas led 30W, queimadas por outras novas de mesmas caracteristicas, no eixo da turbina nas Unidades 04 e 06 da cota 92 . Deixada a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202302104 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202305 | 05/02/2023 11:39:43 | Verificar e solucionar iluminação deficiente próximo a U9A, eixo CD, cota 92m. | OUO5 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202306 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Efetuada substituição de luminária LED de 38W danificada por outra nova de mesmas características na U9A el. 92,40m. Deixado em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202302102 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202305 | 05/02/2023 11:44:21 | Verificar e solucionar iluminação deficiente próximo a U11, eixo CD, cota 108m. | OUO6 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202306 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 1 luminária LED 38W queimada por outra da mesma característica próximo a U11, eixo CD, elev.108. Deixado a luminária em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202302079 | STE |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202306 | 10/02/2023 17:05:37 | Ajustar posicionamento dos sensores de freio aberto dos freios da elevação sem carga (17F1 e 17F2) do PCF60HZ. Os sensores em questão estão oscilando o sinal de saída. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202308 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado ajuste de posición en sensores 54B1 y 54B3 de freno abierto, ajuste dejado en 2,5mm según planilla de comisionamiento (OA en elaboración). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202302076 | STE |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202306 | 06/02/2023 07:33:18 | Verificar e solucionar falta de aterramento nas tomadas do circuito 52.14E do painel QIEC-1A. Defeito verificado durante a execução da SSA 202219428. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202307 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Foi instalado cabo para aterramento nas tomadas do circuito 52.14E, proveniente do quadro QIEC-1A. Tomadas foram deixadas em condições normais de funcionamento e após normalização foi medido tensão entre fases de 215 Volts e entre as fases para terra de 127 Volts. Foi emitida SSA:202302978 para IEQ-2 atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho 6455-DC-0307-P. Foto em anexo do desenho.
202301987 | STE |  | P096D002 | CPAA01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 50 Hz | 2281.001-9 | 202305 | 03/02/2023 10:23:18 | Verificar/substituir trava plástica da alavanca dos disjuntores tripolares que estão danificadas (DJ-01, DJ-03, DJ-05). | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202306 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando pieza plastica despegada de los disyuntores. Recolocados los mismos y asegurados a presión. Realizados ensayos verificando correcta operación de los disyuntores. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202301955 | STE |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202305 | 02/02/2023 12:14:06 | Verificar e solucionar iluminação deficiente atrás do painel KT-18A. | OUO6 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202306 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido luminária led 38W queimada por outra da mesma característica, localizada atrás do painel KT-18A, na galeria dos trafos, elev.108, un.18A. Serviço realizado dentro da SSP 20230992. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202301928 | STE |  | P086B008 | SELF-CONTAINED DAC1022 - 1# PAV | 0783.023-8 | 202305 | 02/02/2023 14:14:09 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o compressor lado esquerdo do DAC-1022 não liga. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202306 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando disyuntores y sensores de presión rearmados e parada del compresor por temperatura de sala baja. Realizada ensaios, constatada partida del compresor normalmente. Realizado ensayo de aislación: R: 2160 Mohms, T: 23,5°C H: 57,4% de Tensión y Corriente: VRS/RT/ST: 443,7/445,0/447,5V IR/IS/IT: 11,2/12,6/12,6A IN:15,6A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202301905 | STE |  | P047A001 | KP-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.001-7 | 202305 | 02/02/2023 23:25:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la medición de tensiones, conforme indicado en anexos. | OUO1 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202306 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Encontrado fusível tipo diazed de 2A posição F10 queimado. O mesmo foi substituído por outro de mesmas características fornecido pela OPUO. Realizados ensaios funcionais, apresentando a tensão correta nos voltímetros em comparação com o multimetro. VAB/VAC/VBC: 455/456/455V. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202301799 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202305 | 01/02/2023 16:35:24 | Reparar tomada 220V localizada na SEMD próximo à saída da linha 3 (Referência: ao lado da seccionadora 94LI3), tomada encontra-se com os terminais oxidados e apresenta problemas de mal contato(TL.36 / QIN.4A - 52.E4). Ver imagens em anexo. | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202306 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída tomada de 3P/220V/15A que estava com os contatos oxidados, por outra nova e com as mesmas caracteristicas técnicas. Tomada está localizada próximo a saída de linha no pátio de 500kV, ao lado da seccionador 94LI3.Após normalizada foi medida tensão entre as fases e encontrado 227 V, e fase para terra 116V. Foto em anexo.
202301678 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202305 | 31/01/2023 07:41:56 | Verificar motivo pelo qual a iluminação do hall do elevador E-25, na cota 144, montante, encontra-se apagada. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202305 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído interrupor inoperante, por outro novo e com mesmas caracteristicas técnicas no Hall do elevador E-25, na cota 144. Deixada a iluminação em condições normais de funcionamento.
202301523 | STE |  | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202304 | 27/01/2023 15:18:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual el disyuntor DJC-2 se encuentra disparado. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202306 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Constatado disyuntor disparado. Realizada inspección visual y ensayos de resistencia de aislación (cabo+motor_compresor/tierra)= 3200Mohm sin constatar anormalidad. Posteriormente se procedio al rearme del disyuntor. Verificada partida y parada con normalidad del compresor 1. Efectuadas mediciones de corriente y tensión de trabajo del Compresor 1. IA/B/C=9.3/10.7/10.3A ; IN=15.6A ; VRS/VST/VRT=397,3/396,3/399,2V ; Temperatura=24.5°C; H%=57. Equipo en condiciones normales de operación.
202301427 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202304 | 27/01/2023 09:58:58 | Durante atendimento a SSA202300795, Constatou que o circuito da tomada 220 vca (TIE.22), proveniente do quadro TIE-4A disj. 52-1, Apresenta sinais de curto-circuito conforme foto em anexo. E resistência de isolação baixa (1,5k ohms) para terra. | MEG2 | MEG3 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202305 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída tomada 3P/15A por outra nova e com mesmas características técnicas. que estava inoperante localizada no pátio de 66kv, na subestação da margem direita. Foi realizado ensaio de isolação nos cabos e encontrado R/S: 2GΩ, R/Terra: 2GΩ, S/Terra: 2 GΩ. (Meghometro IB 3832). Após normalização foi medido tensão entre fases de 214V e fase para terra de 115V. (Alicate amperímetro IB 4158). Tomada foi deixada em condições normais de funcionamento.
202301331 | STE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202304 | 25/01/2023 11:20:46 | Instalar un tomacorriente código 703495 para alimentación del cargador del carro eléctrico de los bomberos en la elevación 108, eje AB - Bloque AMC-2. Instalar desde el circuito T4 del QL-25071. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202304 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado realizado instalação de tomada 2P+T, 16A modelo STECK no circuito T4 do QL-25071 região AMC2 próxima a porta de entrada da galeria dos trafos. Após normalização medido tensão 221V entre fases. Emitido SSA 202301527 para IEQ2 atualizar desenho.
202301119 | STE |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202304 | 23/01/2023 08:03:03 | Avaliar integridade do painel devido ao vazamento de água relatado na SSA 202301118. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202304 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado inspección del tablero KX-3 debido a la perdida de agua en la tubulación del filtro FRW-1101, se procedió al secado del mismo y realizado resistencia de aislación del barramento no encontrando ninguna anormalidad. R/TIERRA=15 Mohm; S/TIERRA=16 Mohm; T/TIERRA=17 Mohm; R/S=1250 Mohm; S/T=1360 Mohm; R/T=1300 Mohm; Temperatura 24,6°C;URA 68,54%; BP Megger IB-3200 . Con apoyo de OUO2 se normalizo el tablero verificando su normal funcionamiento. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202301115 | STE |  | K055B001 | QUADRO QLEX-K EL. 170,00 | 0698.474-1 | 202304 | 23/01/2023 00:11:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación correspondiente a dicha subestación se encuentra apagada. Obs.: cuadro no acepta comando manual ni automático estando en condiciones normales de operación. | OUO5 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202304 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, encontrando contactor principal "C" inoperante. Verificada bobina de contactor en cortocircuito, realizada búsqueda de material sobresaliente en almacén y substituido el mismo por uno de igual característica. Realizado ensayo, verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202300742 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202302 | 13/01/2023 17:05:38 | Verificar/Solucionar motivo por el cual iluminacion principal de la sala de control y supervision se encuentra quemada conforme anexo. | OUO7 | MEG3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202303 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado inspeção é encontrado lâmpada com defeito.Substituída por outra nova de mesmas características. Lâmpada utilizada proveniente da SM 442469. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202300730 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202302 | 13/01/2023 14:06:59 | Verificar condición de instalación que alimenta las tomas de la sala (228) Copa del predio de la SMIL.DT. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202303 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que as tomadas da sala 228 (copa do prédio da SMIL.DT) se encontram em condições normais de funcionamento e operação. Efetuado ensaio do DR-2 do painel QLF-1P-GE (proteção diferencia das tomadas da sala 228) com apoio da ILA1 (SSA: 202301062). Resultado dos ensaios em anexo.
202300650 | STE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202302 | 12/01/2023 16:28:23 | Verificar/solucionar iluminação dentro da sala dos ventiladores do Sistema E da U02 (montante), proveniente do QL-07111 e próximo KH.03, esta com luminárias apagadas. | OUO1 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202303 | JAIR FORQUIM | Verificado a existência de uma luminária danificada de 67W (Cod. 714352) dentro da central evaporativa do Sistema E da U02. Substituído por outra nova de mesma característica, deixado a iluminação em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202300618 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202302 | 12/01/2023 10:54:09 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122, da unidade 16 a 18A , por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202303 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto e substituído cabos e conectores de aterramento do QL’s e QX’s da cota 115 e 122 da unidade 16 a unidade 18A, por cabos cobreados, sem valor comercial. Fotos em anexo.
202300617 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202302 | 12/01/2023 10:54:20 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122, AMC, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202303 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto e substituído cabos e conectores de aterramento do QL’s e QX’s da cota 115 e 122 na área do AMC/1/2/3, por cabos cobreados, sem valor comercial. Fotos em anexo.
202300616 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202302 | 12/01/2023 10:54:42 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 12 a unidade 15, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202303 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto e substituído cabos e conectores de aterramento do QL’s e QX’s da cota 115 e 122 da unidade 12 a unidade 15, por cabos cobreados, sem valor comercial. Fotos em anexo.
202300614 | SCA |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202303 | 16/01/2023 10:43:18 | Se solicita apoyo para realizar desconexión y conexión de tomas durante la instalación de pisos nuevos en el primer piso del Edificio de Producción. Previsión de inicio: 23/01/23. | MCI1 | MEG3 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202318
202300613 | SCA |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202303 | 16/01/2023 10:43:27 | Se solicita apoyo para realizar desconexión y conexión de tomas durante la instalación de pisos nuevos en el primer piso del Edificio de Producción. Previsión de inicio de trabajos: 23/01/23. | MCI1 | MEG3 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202318
202300607 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202302 | 12/01/2023 10:54:51 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 09 a unidade 11, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202304 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto e substituido cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 09 a unidade 11, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos.
202300606 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202302 | 12/01/2023 10:53:51 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 05 a unidade 08, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202304 | JAIR FORQUIM | Substituídos/recompostos cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs (quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 05 a unidade 08, por cabos cobreados, sem valor comercial, a fim de evitar furtos.
202300602 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202302 | 12/01/2023 10:55:00 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 01 a unidade 04, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202304 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto e substituido os cabos e conectores de aterramento dos quadros QL's e QX's das cotas 115 e 122 da unidade 01 á unidade 04, por cabos cobreados de , sem valor comercial. Fotos em anexo.
202300450 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202302 | 10/01/2023 05:20:58 | Verificar/Solucionar iluminación en la LCR de la unidad U14 según anexo. | OUO6 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202303 | GABRIEL ARNO ARENHART | Substituído uma lampa LED 20W que se encontrava inoperante na sala LCR da unidade 14. Serviço realizado dentro da SSP: 20232697. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202300301 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202301 | 06/01/2023 09:05:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual contator 27.1 do QL- 03051 está inoperante acionando iluminação de emergência através do quadro QX- 04051. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202302 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado inoperancia de los contactores posición 27-1 y 53-3, sustituido los mismos por otros de iguales características técnicas retiradas del almacén. Realizado ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en funcionamiento normal.
202300252 | STE |  | K053C001 | QUADRO CL-08 | 0357.012-6 | 202301 | 05/01/2023 15:17:13 | Ensaiar o disjuntor 52.5 do quadro CL-08 conforme IM.EQ.0190 e o cabo HT257 lançado pela SOCM. Conectar o cabo HT257 no disjuntor 52.5 do quadro CL-08, para alimentação do quadro QL-8.5. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202302 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio do disjuntor 52.5 do quadro CL-08 e do cabo HT257 lançado pela SOCM.DT, que alimenta o QL-8.5 a partir do CL-08, obtendo resultados satisfatórios. Ensaios em anexo. Conectado cabo HT257 no disjuntor 52.5 do quadro CL-08 ,deixado o QL-8.5 alimentado com tensão VAB=VAC=VBC=222V.
202300241 | STE |  | J090A016 | RESERVATORIO RWP-E04-001 CARBONATO NA | 0515.020-0 | 202301 | 05/01/2023 11:00:04 | Verificar motivo el accionamiento sin rearme de la alarma "TQ. SOL. Carbonato de sodio alto" estando el nivel en 1012 litros (valor IHM ETA y SCADA)". Verificado que el agitador se encuentra girando durante el accionamiento de la alarma. | OUO5 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202302 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección en campo encontrando operación normal de la ETA. En la emisión no está especificado el nivel mecánico del tanque para determinar si fue un error de medición del sensor. Realizada inspección en el tanque constando que el nivel de tanque se encuentra acorde a la indicación en IHM ETA. Verificados también puntos de accionamiento de los niveles en 900L para tanque lleno y 1000L para alarma. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202300209 | STE |  | J090A023 | RESERVATORIO RWP-F05-001 ÁGUA POTAVEL PARA BP/VERTEDOURO | 0516.005-7 | 202301 | 04/01/2023 17:49:10 | Verificar motivo pelo qual permanece sinalizado apenas no SCADA os alarmes de "TORRE E1 N. M. BAIXO" e "TORRE E2 N. M. BAIXO". Imagem anexa. | OUO5 | MEG3 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202302 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección en campo encontrando operación normal de la ETA. Previa autorización de operación, realizado ensayo desenergizando sensores de torres, encontrando acuse de rearme en sistema SCADA y señalización en sistema local, constatando inversión de la lógica en sistema remoto. Emitida SSA 202300457 a MEL4 Solicitando verificación del problema.
202300208 | STE |  | J090A030 | QUADRO KTA-01 | 0519.001-0 | 202301 | 04/01/2023 17:43:57 | Verificar motivo pelo qual o ponto de "PARADA DE EMERGÊNCIA ACCIONADO" está sinalizando no SCADA. Sistema operando normal. | OUO5 | MEG3 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202302 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección en campo encontrando operación normal de la ETA. Previa autorización de operación, realizado ensayo presionando botón de emergencia, encontrando acuse de rearme en sistema SCADA y parada de emergencia en la planta, constatando inversión de la lógica en sistema remoto. Emitida SSA 202300457 a MEL4 Solicitando verificación del problema.
202300161 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202301 | 04/01/2023 13:38:09 | Relocar dois pontos de alimentação 220V, devido ao novo layout de duas estações de trabalho no setor da SOCM.DT, 2°piso do Edifício da Produção.. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202301 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado relocação de dois pontos de alimentação para alimentar estações de trabalho,atendendo o novo layout no setor da SOCM.DT,2ºP do Edifício da Produção.Deixado o circuito de tomada em condições normais de operação.Tensão medida na tomada:223V.
202300145 | STE | 202223882 | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202301 | 04/01/2023 17:16:48 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a resistência de aquecimento permanece ligada mesmo quando o FAN-COIL 118A está desligado. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202302 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando sensor de presión de ducto de ventilación inoperante, realizada limpieza verificando subsanación del problema. Realizado ensayo verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202300106 | STE | 202223723 | P091B006 | SELF-CONTAINED DAC1042 - 6# PAV | 0783.064-5 | 202301 | 04/01/2023 17:18:11 | Realizar desconexión y conexión del compresor 2. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202302 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado fue realizada la desconexión y posterior conexión eléctrica del motor compresor 2 del DAC-1042. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo ensayos realizados.
202300032 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202301 | 02/01/2023 14:16:08 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, CON SUFICIENTE NIVEL EN EL TANQUE, LA MOTO-BOMBA BSN-1302 NO PARTE EN AUTOMATICO NI EN MANUAL. OBS: SELECCIONADA MOTO-BOMBA BNS-1301 COMO PRINCIPAL. | OUO6 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202301 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección y verificando falso contacto en la regla, punto TM15, debido a la vibración existente. Realizado reaprieto y posterior ensayos de partida y parada en manual y automático de la moto-bomba BSN-1302 constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202225137 | STE | 202223453 | N035A009 | SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 0528.009-5 | 202301 | 02/01/2023 09:23:28 | Em virtude dos dados obtidos pela SSA 202223657 (D), pede-se apoio para desconectar motores de baixa velocidade e alta velocidade da elevação auxiliar, e avaliar/confirmar a anormalidade no motor de elevação de alta velocidade da elevação auxiliar da ponte N18. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202301 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada desconexión eléctrica de los motores, resultados de evaluación ya fueron anexados en la emisión de esta SSA, ensayos realizados con la SSA:2022/23657. Se recomienda encaminar motor de alta velocidad para el taller eléctrico para verificación del bobinado.
202225111 | STE |  | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202252 | 30/12/2022 09:42:56 | Conforme la descripción de falta de neutro en la SSA202224887, solicitamos disponibilizar tensión 220 para el equipo DAC-9A17. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202305 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Lançado cabo e conectado na barra de neutro do quadro CPAA-01, localizado na cota 135/50Hz, para disponibilizar tensão de 220Vca para o circuito trifásico que alimenta o DAC-9A17, localizado na Elevação 127/50Hz. Após normalização, foi medido tensão entre fases de 380V e entre fases/neutro de 220V. Verificado funcionamento normal da unidade evaporadora na el.131m. Deixado DAC-9A17 em condições normais de operação.
202225099 | STE | 202224438 | P088B008 | SELF-CONTAINED DAC1032 - 3# PAV | 0783.043-2 | 202252 | 30/12/2022 07:26:31 | Verificar e solucionar sensor de temperatura que apresenta divergência no acionamento de temperatura com temperatura ambiente. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202301 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Encontrado termostato posição TVC com interferências de temperatura externa, por estar posicionado próxima a janela lado jusante da sala da superintendência ASM.DT. Reposicionado o mesmo para a parte montante da sala, não sofrendo assim interferências externas. Após, realizados ensaios, apresentando funcionamento normal, mantendo a temperatura conforme o valor ajustado.
202225031 | STE |  | J054A001 | QUADRO QL-A | 0698.366-9 | 202252 | 28/12/2022 14:24:20 | Prestar apoyo a la empresa TECMONT contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en la caja de empalme 3 (cercana a la entrada del tunel del vertedero - sentido MD-->AI) a través del disyuntor reserva 3P 40A del QL-A (ver diseño adjunto). Conectar en el extremo de la extensión un disyuntor 3P 32A C. Trabajos programados p/ iniciar el 05/01/23. Coordinar los trabajos con CARRERAS --> Interno: 2557, 9559 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202301 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | SEM 2023/02, conectado cabo 3x6mm² no circuito reserva, 3P, 40A, do QL-A para fornecer alimentação de 220V a empresa TECMONT. SEM 2023/04, desconectado cabo 3x6mm² do circuito reserva , 3P, 40A do QL- A,normalizando a condição do painel.
202224962 | STE | 202224873 | P046A007 | PDAC-4104 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-4104 | 0830.024-0 | 202252 | 27/12/2022 09:03:22 | Solicitamos apoio para efetuar ensaios no painel PDAC-4104, devido a disparo do disjuntor 52-41 (KG-40) conforme SSA 202224873. | MEG2 | MEG3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202252 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MEG2, para realizar ensayos de Resistencia de Aislación en los cabos que alimentan al cuadro PDAC-4104, proveniente del disyuntor 52-41 (kG-40). R/Tierra=2200 Mohm; S/Tierra=2300 Mohm; T/Tierra= 2400 Mohm; R/S=5500 Mohm; S/T= 5600 Mohm; R/T= 5700 Mohm. OBS: No encontrado ninguna anormalidad, se procedió a normalizar el circuito. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos del motor Ventilador en anexo
202224893 | STE |  | J054A002 | QUADRO QL-B | 0698.365-0 | 202251 | 23/12/2022 09:42:28 | Prestar apoyo a la empresa TECMONT contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en la caja de empalme 4 (cercana la salida del tunel del vertedero - sentido MD-->AI) a través del disyuntor reserva 3P 40A del QL-B (ver diseño adjunto). Conectar en el extremo de la extensión un disyuntor 3P 32A C. Trabajos programados p/ el 27/12/22. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202252 | GABRIEL ARNO ARENHART | SEM.2022/52, conectado cabo ao circuito reserva do QL-B,para fornecer alimentação de 220V a empresa TECMONT. SEM.2023/02, desconectado cabo do circuito reserva no QL-B, após finalização da conexão na caixa 4.Deixado o QL-B em condições normais de operação.
202224887 | STE |  | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202251 | 23/12/2022 08:08:28 | Verificar parámetros eléctricos de alimentación del equipo conforme sugerencia de empresa tercerizada encargada del mantenimiento de la MD. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202252 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado mediciones de tensión en la alimentación del DAC 9A17: Entrada R/S= 394,7 V; S/T=395,4 V; R/T=395,2 V. Obs: El proyecto no contempla la conexión del neutro al equipo. Utilizando la tierra como neutro, ocasiona fluctuación en la tensión, debido al que el secundario del transformador TR-SAAR no posee referencia a la tierra.
202224735 | STE |  | P042A006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA TURBOCOMPRESSOR RO-QCH-1101 | 0838.003-1 | 202251 | 21/12/2022 05:42:59 | Verificar caja de conexión sin tapa, ubicado a la salida de agua bruta del intercambiador de agua/aceite. | OUO5 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202251 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que la caja de conexión del sensor de agua bruta se encontraba sin la tapa correspondiente , se procedió a instalar la tapa normalizando la caja de conexión. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202224683 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202251 | 20/12/2022 10:57:32 | Providenciar acerto de iluminação na sala de simulação do SCADA (DTS), pois está com duas luminárias com lâmpadas apagadas (não acendem). | OUO0 | MEG3 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202251 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído 9 lâmpadas fluorescentes tubulares 20W queimadas por outras da mesma característica da sala de simulação do SCADA (DTS), elev.135, casa de força. Deixado iluminação em condições normas de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202224640 | STE |  | L050D003 | QX-04051 | 0698.204-2 | 202251 | 20/12/2022 04:54:09 | Ilumição de emergência ligada estando em automático, com iluminação principal normal. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202301 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Verificado durante inspeção, que o quadro de iluminação de emergência QX-04051 está com a iluminação de emergência acionada devido ao contator 27.1 do painel QL-03051 estar inoperante, acionando assim a iluminação de emergência. Emitida SSA 202300301 para o MEG3 solucionar o problema no painel QL-03051. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202224591 | STE |  | K045B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.006-9 | 202252 | 27/12/2022 09:03:45 | Verificar y solucionar el motivo por el cual la tomada se encuentra sin tensión 460Vac. Tomada ubicada en la Galería de los Transformadores en la Cota 108 AMC. | MET1 | MEG3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202301 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção e verificação de tensão e sequência de fases em tomada 460Vac, localizada na elev.108, amc01, eixo AB, não sendo encontrada nenhuma anormalidade. Deixado a tomada em condições normais de operação. Foto e vídeo dos testes em anexo. Tensão entre fase R-S: 461V Tensão entre fase R-T: 460V Tensão entre fase S-T: 461V Tensão entre fase S-Terra: 265V Tensão entre fase S-Terra: 265V Tensão entre fase S-Terra: 264V
202224451 | STE |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202250 | 16/12/2022 10:53:42 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202251 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224448 | STE |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202250 | 16/12/2022 10:53:48 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202251 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224447 | STE |  | P096B003 | PDAC-9A16 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A16 | 0830.051-3 | 202250 | 16/12/2022 10:53:53 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202251 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224446 | STE |  | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202250 | 16/12/2022 10:53:59 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202251 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224445 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202250 | 16/12/2022 13:31:01 | Verificar motivo por el cual la luminaria 35-06 correspondiente a la subestacion SE-03 se encuentra inoperante. Confirmado disyuntor correspondiente cerrado y contactor de accionamiento atracado. Conforme anexos. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202251 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado 1 lâmpada de 2000W vapor metálico com defeito, realizado substituição por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202224443 | STE |  | P096A005 | PDAC-9A14 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A14 | 0830.049-4 | 202250 | 16/12/2022 10:54:04 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202251 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224442 | STE |  | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202250 | 16/12/2022 10:54:11 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202251 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224441 | STE |  | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202250 | 16/12/2022 10:54:17 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202251 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224432 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202250 | 16/12/2022 10:00:53 | Substituir 20 lâmpadas tubulares LED de 20W inoperantes no Edifício de produção, sendo: 4 lâmpadas no 5° piso, 5 lâmpadas no 4° piso, 8 lâmpadas no 3° piso, 2 lâmpadas no 2° piso e 1 lâmpada no 1° piso. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202252 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Substituído 20 lâmpadas tuboled de 20W,queimadas por outras novas de mesmas características,do 1ºP ao 5°P do Edifício da Produção.
202224347 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202250 | 15/12/2022 00:15:35 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROTECCION DE LA LUMINARIA DESACOPLADA, CONFORME ANEXO. SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA SEMD, EN LA SALA ¨MICROONDAS¨. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202251 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado inspeção e constatado grade da luminária solta e danificada.Retirado a grade para reparo devido as aletas encontrarem-se amassadas.Reinstalada e deixada em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202224346 | STE |  | N054A014 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.002-5 | 202250 | 15/12/2022 07:51:59 | Durante a execução da SSP 20225261, verificou-se que a talha de manutenção está com anormalidades no funcionamento: - Motor de direção do carro gira bem para apenas um lado. Para o outro não funciona, chega abrir o freio, da uma ou duas voltas e para; - Outro problema é o fim de curso de emergência não está atuando, pois o gancho não para de subir, e chega mesmo a se chocar na estrutura da talha. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202251 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada una inspección verificando inoperancia de fin de curso del movimiento de translación. Verificado desconexión de una de las fases del motor de traslación, reconectado el mismo verificando correcta operación en ambos sentidos. Constatadas modificaciones en el control de la talla durante modernización del limpia rejas, inhibiendo el fin de curso de parada de subida. Realizadas las correcciones en las conexiones del control verificando correcta operación del equipamiento.
202224329 | STE |  | J091E003 | QUADRO KL-01 | 0572.001-0 | 202250 | 14/12/2022 15:14:58 | Prestar apoyo a la empresa TECMONT contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en la caja de empalme 5 (cercano al edificio del laboratorio) a través de un trafo 460/220Vca que será alimentado desde la caja de interconexión CX-KL01, retirando temporalmente la interligación del disyuntor 52-A (Q2) y conectar en dos fases el cable lanzado por TECMONT (ver diseño adjunto). Conectar en el secundario del trafo una toma cód 712179 y el disyuntor cód 707336. Trabajos programados p/ el 19/12/20 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202251 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Na sem. 51/2022, instalado trafo 460/220V, 30KVA, para alimentação provisória em 220V para atender empreiteira TECMONT, afim de realizar emenda do cabo de media tensão. Na sem. 52/2022, realizado desmobilização do trafo.
202224198 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202250 | 13/12/2022 07:10:28 | Verificar/solucionar iluminação deficiente na região da U10 el.144m conforme vídeo anexo. Falha reicidente ref. SSA202223796 | OUO2 | MEG3 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202250 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado 1 reator de 2000W,V.Met,1 reator de 600W,V.Sódio e 2 reatores de 400W,V.Met.com defeito ocasionando disparo do circuito 52.2.Substituído por outros novos de mesmas características,normalizando o circuito. Após substituição realizado medição de corrente:R-32,3A/S:32,5A/T:39,1A e ensaio de Megger:R Terrra => 1,11MΩ /S Terrra => 1,25MΩ /T Terrra => 1,52MΩ(Megger BP 707524 34,2 °C, 63,7% , Termoigrom. IB-3907) . |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202224196 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202250 | 12/12/2022 23:45:53 | Verificar/solucionar motivo por el cual la iluminación en el CTM-01 elev. 214, no enciende mediante el sensor de movimiento. | OUO5 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202251 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído sensor de presença queimado no recinto do CTM-01, elev.214, na barragem principal 50hz, por outro sensor com as mesmas características. Deixado a iluminação do CTM-01 em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202224148 | SCA |  | K054C008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 135 | 0944.057-7 | 202250 | 12/12/2022 10:57:57 | Providenciar acerto de iluminação na sala de simulação do SCADA (DTS), pois está com duas luminárias com lâmpadas apagadas (não acendem). | OUO0 | MEG3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202251 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202224101 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202249 | 11/12/2022 00:09:05 | Verificar y solucionar, motivo por el cual no enciende la banderola "falta tensão alimentação". Obs: fue sustituida la lampara y seguia sin encender | OUO6 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202250 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección en el circuito de alimentación de la banderola "falta tensión de alimentación" y constatado que el disyuntor 21Q1 se encontraba abierto con SSA 202203147, debido a los trabajos que se están realizando en el compresor 4. Con apoyo de OUO2 fue realizado el cierre del disyuntor verificando su normal la actuación de la banderola "falta tensión de alimentación" ,posterior a los ensayos fue dejado nuevamente abierto el disyuntor por parte de OUO2 . |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202224080 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202249 | 09/12/2022 05:57:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS COMPRESORES DEL ¨AA1¨ Y ¨AA2¨ NO CONECTAN CON LA LLAVE SELECTADA EN ¨LIGA MANUAL¨ Y TERMOSTATO MANUAL AJUSTADO EN 20 °C (TEMPERATURA DE LA CASETA EN APROXIMADAMENTE 25 °C SEGUN TERMOMETRO ANALOGICO). OBS: ALARMA INTERMITENTE DE ¨TEMPERATURA ALTA EN LA CASETA¨ EN EL SCC. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202250 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizados ensayos funcionales con llave selectada en manual (através de la disminución y aumento del ajuste de los termostatos) y constatada entrada y salida de compresores de los AA1 y AA2 de manera correcta. Equipo en condiciones normales de operación. Anexo fotos de temperaturas medidas con instrumento digital y analógico en la caseta 2CRL1. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202224073 | STE |  | P048A002 | PDAC-1002 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1002 | 0830.036-4 | 202249 | 08/12/2022 17:51:02 | Verificar motivo pelo qual o equipamento não está resfriando. Obs.: Temperatura entrada 20°C e saída 22°C. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202250 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado inspección con apoyo de MAM3, del DAC-1002, Aire reserva del SCADA, no encontrando ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo foto de temperatura en la entrada y salida del equipo. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202224070 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202249 | 08/12/2022 10:14:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual varia la indicación de temperatura en el ihm | OUO7 | MEG3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202250 | ELVIS ECCEL | Realizado substituição do sensor de temperatura por outro de mesma característica (CAREL, mod.DPWC110000, cód.0718916). Ficou em observação e foi verificado que a indicação ficou estável, sem apresentar oscilações. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202224028 | STE |  | K053E020 | QUADRO QL-8.5 F33/34 - EL. 144 | 0698.482-0 | 202249 | 07/12/2022 11:12:43 | Realizar comisionamiento del tablero QL-8.5 instalado por la contratada en el taller de la SMMC.DT, bloques F34/35 Elev. 144 de la Presa Principal. Planilla de comisionamiento enviada a tráves de la SDS-14721. En adjunto planilla de comisionamiento editable y diseños. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202252 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi efetuado o comissionamento do painel QL-8.5 na cota 144 bloco F34/35. O painel já foi adicionado pela IEQ-2 na PIC.EQ.0233-R3 na última atualização. Emitido a SDS-14785 para criação de LMR para o painel. Emitido a SSA 202304499 para IEQ2 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados enviadas via SDS-14721. Deixado o QL-8.5 em condições normais de funcionamento.
202224015 | STE |  | N053A045 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE GIRO DA LANÇA | 1478.001-1 | 202250 | 12/12/2022 10:12:28 | Realizar a substituição da chave fim de curso 53S4(giro da lança) que se encontra travando quando acionada. Investigar e solucionar o porquê a chave fim de curso tipo cruz da translação(44S1) não está desacelerando e parando o limpa grade. | MEL2 | MEG3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202303 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la empresa CIE para substitución del Fin de curso 53S4 y reparo de la llave tipo Cruceta 44S1, además implementado un techo de metal a la llave cruceta de manera a protegerla de la lluvia. Realizados ensayos eléctricos con resultados satisfactorios. Anexo fotos.
202223872 | STE |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202250 | 12/12/2022 10:12:48 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor do painel de média tensão da ponte N07 foi encontrado desarmado em várias ocasiões. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202251 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada inspección verificando actuación de bobina de mínima tensión en el disyuntor, emitida SSA derivada 202224999 para IEQ2 solicitando PT sobre retirada del mismo. Realizado retiro de la bobina de mínima tensión del disyunto DG conforme parecer técnico. Emitida SSA 202302118 para IEQ2 solicitando actualización de diseño. Equipo en condiciones normales de operación.
202223844 | STE |  | K052D008 | QUADRO QL-10011-0 - EL. 145 | 0698.162-3 | 202249 | 07/12/2022 14:27:19 | Proveer alimentación para reloj marcador en el hall del edificio de producción Elev.145 conforme consensado, conectarlas al circuito T2 del QL-10011-0. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202251 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado alimentação de relógio ponto apartir do circuito T2, QL-10011-0.Cabo 2,5mm² utilizado, são sobras proveniente da SSA 202220129,SM 434338.Medido tensão:223V.Emitido SSA 202225005 para IEQ2 atualizar desenho.
202223796 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202249 | 05/12/2022 10:16:37 | Verificar/solucionar iluminação deficiente na região das UG9A/10 el.144m. | OUO2 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202249 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado inspeção e encontrado 1 reator de 2000W e outro de 400W queimado. Substituído por outros novo de mesmas características. Deixado a iluminação em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202223782 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202248 | 04/12/2022 12:05:47 | verificar e solucionar o motivo pelo qual luminária 36-07 (Bloco E4 / Elev. 144) encontra-se danificada. Isolado circuito de alimentação (SE3 - Disj. 52-A7). | OUO5 | MEG3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202249 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado inspeção e constatado luminária com vidro quebrado,substituído por uma nova, devido a falta de vidro.Luminária com defeito guardada no depósito da MEG3 aguardando reposição do vidro. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202223757 | STE |  | J047A006 | QUADRO QL-02121 U01/U02 | 0698.345-6 | 202249 | 07/12/2022 09:32:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor del circuito T1 no acepta mando de cierre. | OUO1 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202251 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido disjuntor de 15A avariado, do circuito T1 do QL-02121, localizado na elev.108, casa de força 50Hz, por outro da mesma característica. Folha de ensaio do disjuntor em anexo. Deixado o circuito T1 do QL-02121 em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202223683 | STE | 202221326 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202248 | 01/12/2022 16:04:14 | REALIZAR DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DO UNITOP 1101 PARA POSSIBILITAR TROCA DE ROLAMENTOS E MEDIÇÃO DE BATIMENTO. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202250 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizada la desconexión eléctrica del motor del compresor QCH-1101. Posterior a los trabajos realizados por MAM3 (sustitución de ruleman) , fue realizado la conexión eléctrica del compresor QCH-1101 y ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo Ensayos.
202223657 | STE | 202223453 | N035A009 | SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 0528.009-5 | 202248 | 01/12/2022 16:07:31 | Durante a inspeção inicial para verificar falha do equipamento, verificou-se funcionamento irregular no sistema de embreagem (eletrofreio). Aparentemente o eletrofreio esta com funcionamento intermitente (muitas vezes deixa de funcionar). Pede-se apoio para verificar sistema elétrico. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202249 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado tensión de alimentación proveniente del estator del motor M3 al rectificador del electrofreno con valores discrepantes con relación al motor M3 del puente N17 ocasionando defecto en el accionamiento del electrofreno. Valores de tensión medidos en anexo. Realizado ensayos de resistencia de aislación de bobina de electrofreno: 90.000Mohm, alimentación proveniente del estator del motor M3: 90.000Mohm, HR:66,43%, 26.9°C.
202223655 | STE | 202223641 | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 202248 | 30/11/2022 16:42:11 | Realizar por reemplazo del freno 17F4 (pendencia de contrato 4500048818): 1)Punto a punto y mediciones de resistencia de aislación del circuito de fuerza y mando del freno 17F4 conforme diseño en anexo. 2) Test de resistencia de aislación y resistencia del bobinado del motor del freno. 3) Marcar diseño conforme construido para actualización de diseño. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202250 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado comisionamiento del nuevo freno 17F4 de la elevación sin carga. Emitida SSA: 2022/25107 para actualización de diseño. Anexo diagramas marcados y hoja de mediciones y ensayos solicitados. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202223652 | STE | 202223639 | N033A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.002-4 | 202248 | 30/11/2022 16:42:19 | Realizar por reemplazo del freno 17F4 (contrato 4500048818): 1)Punto a punto y mediciones de resistencia de aislación del circuito de fuerza y mando del freno 17F4 conforme diseño en anexo. 2) Test de resistencia de aislación y resistencia del bobinado del motor del freno. 3) Marcar diseño conforme construido para actualización de diseño. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202301 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado comisionamiento del nuevo freno 17F4 de la elevación sin carga. Emitida SSA: 2023/00172 para actualización de diseño. Anexo diagramas marcados y hoja de mediciones y ensayos solicitados. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202223628 | STE |  | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202248 | 01/12/2022 16:09:33 | Durante la ejecución del SSP 20222109, se detectó que la parada de emergencia no esta funcionando. | MAM2 | MEG3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202250 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizados ensayos funcionales y actuación manual del fin de curso 24S1(contra peso) reportando alarma en display de cabina de operación y verificado actuación correcta de los contactos electricos, no encontrada ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202223463 | STE | 202203893 | J090A027 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. DE FILTRACAO | 0477.010-2 | 202248 | 29/11/2022 08:39:43 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E, APÓS SUBSTITUIÇÃO/REPARO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DOS FLUXOSTATOS DO FILTRO DE AREIA "A" E FILTRO DE AREIA "B". ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 30/11. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202248 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión y reconexión de llaves de flujo de la linea de agua limpia de los filtros de arena A y B y de la linea de agua potable de la ETA-1. Realizados ensayos verificando actuación en cada repetición de ensayo. Emitida SSA 202224202 para IEQ2 solicitando aumento del tiempo de espera para confirmación de flujo en la linea de agua potable.
202223394 | STE | 202215193 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202247 | 25/11/2022 14:43:41 | Instalar la pieza de cierre/carga de resorte en el disyuntor 352C (50QF2) del tablero QU-03 para comprobar su funcionamiento. Pieza provista por IEQ1. Obs: Pieza adquirida a través de la SMDTC-1440, fabricada en acero SAE-1020, según escaneo 3D de una pieza sana. | IEQ1 | MEG3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202248 | ELVIS ECCEL | 2022/48: instalado a nova peça fornecida e executado testes de fechamento/abertura do disjuntor. Após diversas manobras foi constatado funcionamento deficiente no mecanismo de carregamento de mola do disjuntor, sendo necessária o envio para o reparo.. 202307 emitido SSA 202302979 para IEQ-1 solicitando gestão para reparo do disjuntor.
202223248 | STE | 202223211 | N052A022 | MOTOR 01 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Jusante PY) | 3298.005-3 | 202247 | 23/11/2022 15:27:26 | Verificar continuidad de los cables de alimentación de los motores de translación desde la salida del inversor hasta los bornes de alimentación de los motores; medir resistencia ohmica y resistencia de aislación del motor para determinar la razón del reporte de fallo en el IHM " Falla en inversor de translación". | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202248 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado continuidad en los cabos de alimentación del motor de translación 25M1 (Jusante PY ); resistencia ohmica de la bobina R/S=0,29; R/T=0,29; S/T=0,29 OHM y resistencia de aislación del motor 4250 mohm ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. No encontrado ninguna anormalidad.
202223246 | STE | 202223212 | N052A023 | MOTOR 02 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Jusante BR) | 3298.006-5 | 202247 | 23/11/2022 15:27:06 | Verificar continuidad de los cables de alimentación de los motores de translación desde la salida del inversor hasta los bornes de alimentación de los motores; medir resistencia ohmica y resistencia de aislación del motor para determinar la razón del reporte de fallo en el IHM " Falla en inversor de translación". | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202248 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado continuidad en los cabos de alimentación del motor de translación 25M2 (Jusante BR ); resistencia ohmica de la bobina R/S=0,29; R/T=0,29; S/T=0,29 OHM y resistencia de aislación del motor 5600 Mohm ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. No encontrado ninguna anormalidad.
202223245 | STE | 202223214 | N052A024 | MOTOR 03 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante PY) | 3298.007-7 | 202247 | 23/11/2022 15:26:39 | Verificar continuidad de los cables de alimentación de los motores de translación desde la salida del inversor hasta los bornes de alimentación de los motores; medir resistencia ohmica y resistencia de aislación del motor para determinar la razón del reporte de fallo en el IHM " Falla en inversor de translación". | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202248 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado verificada continuidad de los cables de alimentación del motor de translación 27M1. Además medida resistencia óhmica RS/RT/ST=0.21/0.21/0.21 OHM. Resistencia de aislación =9900Mohm; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. Por ultimo fue realizado reaprieto en los bornes y puntos de conexión del motor de translación. No encontrado ninguna anormalidad.
202223244 | STE | 202223215 | N052A025 | MOTOR 04 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante BR) | 3298.008-9 | 202247 | 23/11/2022 15:25:38 | Verificar continuidad de los cables de alimentación de los motores de translación desde la salida del inversor hasta los bornes de alimentación de los motores; medir resistencia ohmica y resistencia de aislación del motor para determinar la razón del reporte de fallo en el IHM " Falla en inversor de translación". | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202248 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado verificada continuidad de los cables de alimentación del motor de translación 27M2. Además medida resistencia óhmica RS/RT/ST=0.20/0.20/0.20 OHM. Resistencia de aislación =10500Mohm; ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. Por ultimo fue realizado reaprieto en los bornes y puntos de conexión del motor de translación. No encontrado ninguna anormalidad.
202223135 | STE | 202223026 | S060A010 | SECADOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 3079.003-0 | 202247 | 23/11/2022 15:05:28 | Prestar apoio técnico na área elétrica a MAM2, na identificação e reparo do secador de ar da Oficina Industrial. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202249 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspeção com apoio da MAM-2 e verificado que na IHM existe duas funções de partida do sistema, ¨Partida Remota¨ e ¨Partida Local¨, logo constatado que estava seletado para a Partida remota, não sendo possível ligar o equipamento pela IHM. ao configurar para a Partida Local o mesmo habilitou o botão de partida, partindo o equipamento.
202223018 | STE |  | K052D003 | QUADRO QL-10242 - EL. 135 | 0698.412-6 | 202247 | 21/11/2022 11:17:12 | Sustituir el disyuntor del circuito T2 por el disyuntor código 65412. Proveer una extensión de 5 metros con cables de 4mm2 y toma hembra código 710449 para alimentación temporal del nuevo tablero del ESAI para ensayos conforme solicitado por la SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202247 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi instalado temporariamente um disjuntor de 20A no circuito T2 do QL-10242 e providenciado extensão para alimentação temporária do novo painel do ESAI. Após finalizada as mudanças no ESAI, foi reestabelecido o circuito T2 do QL-10242 para o disjuntor original e gerado DM para o estoque. A extensão fornecida foi guardada na oficina da cota 133. Deixado o QL em condições normais de funcionamento.
202223017 | STE |  | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202247 | 21/11/2022 11:17:20 | Sustituir el disyuntor del circuito T2 por el disyuntor código 65412. Proveer una extensión de 5 metros con cables de 4mm2 y toma hembra código 710449 para alimentación temporal del nuevo tablero del ESAI para ensayos conforme solicitado por la SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202247 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi instalado temporariamente um disjuntor de 20A no circuito T2 do QL-09A242 e providenciado extensão para alimentação temporária do novo painel do ESAI. Após finalizada as mudanças no ESAI, foi reestabelecido o circuito T2 do QL-09A242 para o disjuntor original e gerado DM para o estoque. A extensão fornecida foi guardada na oficina da cota 133. Deixado o QL em condições normais de funcionamento.
202222956 | STE | 202210093 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202247 | 21/11/2022 14:08:32 | Solicitamos a confecção de uma botoeira manual para partida e parada da bomba de pré-circulação 3-P3-L de óleo lubrificante do GD02. Esta bomba será utilizada no processo de substituição do óleo lubrificante. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202247 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado fue confeccionado una botonera manual e instalado en el circuito eléctrico de la motobomba de pre-circulación de aceite 3-P3-L, para facilitar la sustitución del aceite del motor del GD-02. Al termino el mismo fue retirado la botonera normalizando el circuito eléctrico. OBS: Los materiales reaprovechados utilizados en apoio a eventos de la meg3. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202222891 | STE |  | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202246 | 18/11/2022 07:21:14 | Evaluar posibilidad de instalar supervisión de nivel bajo del tanque reservorio provisorio de combustible del Diesel. | OUO7 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202247 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado, realizado instalación de la llave de nivel bajo del tanque reservorio provisorio instalado por MAM2. Realizado ensayos funcionales quedando en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202222863 | STE | 202222841 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202246 | 18/11/2022 08:59:09 | Solicito apoyo para verificar el motivo de no accionamiento de la alarma "Agua en tanque aceite lubricante" (Dispositivo 9BW1). | MEL1 | MEG3 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202247 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, realizado ensaios e substituição do sensor de água no óleo do RESERVATORIO DE SERVICO DE OLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L com apoio da MAM-2, onde foi verificado que o sensor não atende, pois o mesmo ao entrar em contato com o óleo/água muda sua resistência para 700 KOHM, fora da faixa de ajuste do relé, que seria de 100 a 390 KOHM não sensibilizando o relé de água no óleo. Emitido SSA 202223664 pela MAM-2 solicitando PT. OBS. ssa executada dentro da AT 202210335.
202222842 | STE | 202222697 | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202246 | 17/11/2022 09:28:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante o atendimento da SSA 202222697 o disjuntor motor posição DJ-04 apresentou defeito. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202246 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Encontrado disyuntor DJ-4 con defecto Soft Starter SS3 inoperante; sustituido disyuntor por otro de mismas características (ensayos en anexo), Soft Starter pos. SS3 sustituido por otro de mismas características con condigo (714951), emitida SSA 202222936 para IMA0 gestionar reparo. Realizado parametrizaciones conforme OABT-4264/2015. Realizado ensayos de tensión VAB/VAC/VBC:376.7/377.2/376.6V, corriente IA/IB/IC:22.8/22.9/23.1A, IN:23.3A/380V. Equipo en condiciones normales de operación.
202222824 | STE |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202246 | 16/11/2022 22:26:40 | Verificar/solucionar alarme reincidente "LICA 1.408 Falha Medição", com rearme. | OUO5 | MEG3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202247 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspeção, não encontrado nenhuma anormalidade no circuito elétrico. Solicitado apoio da MAM-3 SSA 202222835, onde foi verificado que o equipamento estava com o nível de gás abaixo do normal, logo realizado a recarga de gás pela MAM-3. Equipamento seletado como principal, deixado em observação, não repetindo a anormalidade.
202222809 | STE |  | K053F007 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - ELE 196 | 0944.051-8 | 202246 | 18/11/2022 13:48:02 | De manera a eliminar riesgo de golpe contra luminaria durante traslado del personal por la cota 196, verificar posibilidad de reposicionar luminaria y padronizar con las demás luminarias instaladas en el local. Ver anexo. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202247 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Com o objetivo de eliminar o risco de colisão com a cabeça, foi realocado uma luminária no corredor da cota 196, máquina 15. Deixada luminária alinhada conforme o padrão já existente na galeria. Deixada iluminação da cota 196 em condições normais de funcionamento.
202222721 | STE |  | J094A001 | QUADRO KV-01 | 0351.001-8 | 202246 | 14/11/2022 14:39:07 | Verificar motivo por el cual, estando la central KV-02 seleccionada como principal: se encuentra partido el compresor principal del KV-01, estando parado el compresor principal del KV-02. (Conforme anexo). | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202246 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Com apoio da MAM, foram realizado ensaios no pressostato P1A, e constatado que ele encontrava se fora da sua faixa de ajuste. O mesmo foi ajustado pela MAM em 7,7 Bar, com a SSA 202222722, logo realizado ensaios com apoio da OPUO, apresentando funcionamento normal na seleção de prioridade dos KV´s. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202222697 | STE | 202212225 | P092D006 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.001-9 | 202246 | 14/11/2022 14:58:08 | Conectar o motor elétrico da MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202246 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado conexão do motor da motobomba BAGP-TE-01 Realizado ensaios de tensão VAB/VAC/VBC:376.7V/377.2V/376.6V, corrente IA/IB/IC: 22.8A/22.8A/23.1A ,IN: 23,3A Equipamento deixado em condições normais de operação.
202222645 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202245 | 12/11/2022 11:58:56 | Verificar suporte de lâmpada com perigo de queda na CCR. Ver anexos | OUO5 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202246 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o difusor de uma luminária instalada na CCR em frente ao painel digital se encontrava com um de seus engates de fixação solto. Efetuado a fixação do referido difusor a luminária de maneira adequada. Deixado iluminação na CCR em condições normais de funcionamento e operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202222607 | STE | 202222437 | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202245 | 11/11/2022 13:56:52 | Reconectar as ligações elétricas do motor de acionamento do Fan-coil 1401. | MAM3 | MEG3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202245 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme solicitado, realizado reconexão do motor do ventilador após a troca do mesmo. Tensão AB-454,8V; BC-456,1V; AC-457,3V; Corrente: A-5,7A; B-5,6A; C-5,7A. Megger 100.000MOhm, IB-3200, T-23,1ºC, UR- 62,7%, Corrente nominal 8,32A. Tensão nominal 440V. Deixado em condições normais de operação.
202222589 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202246 | 14/11/2022 04:44:11 | Verificar/Solucionar iluminación en la LCR de la unidad 5 según anexo. | OUO5 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202246 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de duas lâmpadas Tubo LED 20W piscando na sala LCR da unidade 05. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Utilizado material sobrante da SM: 435831. Deixado a iluminação na sala LCR da unidade 05 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202222498 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202246 | 17/11/2022 09:38:38 | Verificar/solucionar luminária danificada próxima à fase B do TEP-16. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202247 | JAIR FORQUIM | Verificado a existência de uma luminária danificada próxima à fase B do TEP-16. Substituído por outra nova de mesma característica deixado a iluminação em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202222463 | STE |  | K054C011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.058-5 | 202245 | 10/11/2022 11:00:21 | Reinstalar um projetor LED 140W na escada de acesso a fundação da barragem na elevação 124 entre os blocos F32 e F33. Ausência da luminária verificada durante a execução da SSP: 20221991. Fotos do local em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202249 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | INSTALADO LUMINÁRIA LED DE 100W DEVIDO A FURTO OCORRIDO NA ESCADA DA COTA 124,BLOCO F32/33.NOTIFICADO O FURTO A SEGURANÇA EMPRESARIAL ATRAVÉS DO Nº03/2022.DEIXADO A ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202222379 | STE |  | K054B010 | QUADRO QL-10.3 F25/26 - EL. 95 | 0698.441-0 | 202245 | 08/11/2022 10:41:12 | Substituir relé de subtensão com defeito no QL-10.3.Defeito constatado durante a inspeção da SSP 20221991. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202245 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o relé de subtensão do QL-10.3 se encontrava inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. serviço realizado dentro da SSP: 20221991. Deixado o QL-10.3 em condições normais de funcionamento e operação.
202222341 | STE |  | P044C001 | PDAC-1401 TABLERO COMANDO/CONTROL E AGREGADOS DAC-1401 | 0830.008-9 | 202245 | 07/11/2022 22:25:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo actuación de alarma de sobrecarga del referido DAC. Obs.: abierto interruptor en el KG para rearme de la alarma. | OUO6 | MEG3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202245 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o rotor do moto ventilador encontrava se travado, ocasionando sobrecarga no painel. Emitido a SSA 202222437 para a MAM-3, verificar e solucionar a causa do travamento do rotor do motor. OBS. deixado motor já desconectado.
202222335 | STE |  | J056D044 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 132 | 0947.058-5 | 202245 | 07/11/2022 16:14:45 | Al finalizar la conexión del cable de alimentación de las tomas 460V/63A al tablero CK-01 por parte de MEG2 (SSA 202222334) realizar ensayo de secuencia de fase y medición de tensión en las nuevas tomas instaladas. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202246 | ELVIS ECCEL | Após conexão dos cabos de alimentação das tomadas no painel CK-01 pela MEG2, realizado ensaios de ponto a ponto, ensaios de sequência de fase, Megger Fase R/S/T - 38,6Mohm, 55,6Mohm, 58,0Mohm, temperatura 25,1ºC, umidade 68,0% e tensão RS/RT/ST - 461,3V/462,5V/463,1V.Tomadas deixadas em condições normais de uso.
202222333 | STE |  | J042A008 | QUADRO QL-01051 U01/U02 - EL. 124 | 0698.026-0 | 202245 | 07/11/2022 16:36:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o relé 27 e o contator C3 (correspondente ao circuito 5), apresentam falha em seu funcionamento. Detectado durante SSP20221182. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202245 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no QL-01051 é encontrado relé de substensão e contator C3 danificados. Substituído por outros novos de mesmas características. Deixado o quadro em condições normais de operação.
202222294 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202245 | 07/11/2022 11:09:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual interruptor de teclas simples, que aciona iluminacao principal da galeria na cota 214 próximo ao QL- 1.0, está inoperante. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202247 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído interruptor inoperante, por outro novo e deixado iluminação em condições normais de operação.
202222119 | STE |  | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202244 | 03/11/2022 10:44:51 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma de caja de desague nivel alto(según anexo) y no acepta rearme. | OUO7 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202245 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrada indicación de nivel normal en el cuadro SNTE-2CCB1 pero alarma de "caja de desague nivel alto" en el cuadro 2COC (q/ hace el reporte). Debido a esta anormalidad fueron realizados ensayos eléctricos en coordinación con electrónica y operación, detectando lógica invertida en el cuadro 2COC.Una vez realizada la corrección de la lógica por parte de la electrónica se constato el rearme y funcionamiento normal del sistema de alarma de nivel. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202222117 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202244 | 03/11/2022 10:45:17 | Verificar motivo por el cual el aire acondicionado AA1 no conecta y se encuentra con alarmas según anexo. Obs. Verificado que las alimentaciones se encuentran cerradas. | OUO7 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202245 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 2022/45: Encontrado Relé falta de fase averiado. Sustituido provisoriamente por otro de características similares cod.709247. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA: 202222692 (D) Solicitando P.T. referente a falta sobresaliente de relé "WEG mod:RMW17-FSF". 2022/47: Respuesta favorable de IEQ2 p/ utilización.Obs: Emitida recomendación 1823 p/ elaboración de OA, realizado comentário na SDS 11637 para atualizar a LMR PP.250, não sendo neces. atual. desenhos. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202222099 | STE |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202244 | 03/11/2022 13:32:28 | Acompañar al equipo del contratista para el levantamiento de datos para el diseño de la estructura del panel PMT, realizar la extracción del disyuntor para estudio del mecanismo. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202245 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme solicitado realizado acompañamiento al equipo de contratista para el levantamiento de datos para el diseño de la estructura del Cuadro PMT.
202222056 | STE | 202218239 | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202244 | 02/11/2022 14:46:11 | Solicito apoio na desconexão elétrica das chaves de nivel localizadas no tanque diário e reservatório de combustível. Atividades programadas para iniciar-se dia 07/11/22 as 08:00H pelo setor MAM2. Após término dos trabalhos previstos para 08/11/22 ás 11:00, realizar a reconexão das referidas chaves. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202245 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conf. solicitado realizado apoyo para la desconexión eléctrica de las llaves de nivel del tanque diario y reservatorio de combustible , posterior a los trabajos realizados por MAM2 fue realizado la conexión eléctrica. Durante los ensayos realizados por MAM2 fue constatado perdida de combustible en el tanque reservorio, se procedió a desconectar la llave de nivel y el tanque fue sust. por otro antiguo. Emitida SSA: 202222891 para realizar la conexión de la llave de nivel del tanque reservorio.
202221924 | STE | 202220872 | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202244 | 01/11/2022 10:28:24 | Instalar un tomacorriente para alimentación de una TV en la Sala de la SMM.DT, 2do piso del Edif. de Prod. Instalar desde el circuito T16 del QL-10052-0. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202245 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalada uma tomada de 10A/220V para alimentar TV na Sala da SMM.DT, 2do piso do Edifício de Produção, alimentada pelo circuito T16 do QL-10052-0.Deixada tomada em condições normais de operação.
202221918 | STE |  | R035A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.025-9 | 202244 | 02/11/2022 14:58:30 | Verificar y solucionar cuerda de puesta a tierra suelta, de la puerta de la sala del DAC-9A08 ubicada en la El. 131. Ver anexos. | OUO1 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202244 | ALISSON BITTENCOURT | Realizado inspeção é encontrado aterramento da porta com falta de terminal em uma das pontas do cabo.Substituído cabo de aterramento da porta e normalizado o aterramento da porta.Serviço realizado com material existente na oficina da MEG3. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202221894 | STE |  | G080A002 | GERADOR 250 KVA - 460 VCA | 0286.005-9 | 202244 | 01/11/2022 23:52:21 | Verificar/solucionar actuación de la alarma "GEN.DIESEL PRE CALENTAMIENTO FALLA" en el SCC, sin aceptar rearme. | OUO7 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202244 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada inspección y encontrada alarma "GEN.DIESEL PRE CALENTAMIENTO FALLA" en el SCC rearmada. Realizados ensayos funcionales verificando normal funcionamiento del sistema. Equipo en condiciones normales de operación.
202221857 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202244 | 31/10/2022 17:31:15 | Verificar y solucionar caída de la puerta del panel de 220Vca, que se encuentra debajo de la Guarita del guardia ubicado en el vertedero en la elevación 225, presa principal. | OUO5 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202244 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado inspeção é encontrado porta solta do painel.Extraída dobradiças da porta para retirar parafusos quebrados.Substituído os parafusos das dobradiças e normalizado o correto funcionamento da porta do painel. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202221795 | STE |  | J052D007 | QUADRO QL-08262 - EL. 139 | 0698.331-6 | 202243 | 29/10/2022 11:28:41 | Verificar circuitos de tomas T1/T2/T3/T4/T5 debido a pérdida de agua en el baño de la elevación 139. | OUO6 | MEG3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202244 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado reparo nas isolações das emendas das derivações e retirada água acumulada das caixas de passagem das tomada de piso dos circuitos T1, T2, T3, T4, T5, do QL-08262, localizados na elev.139, un-19. Realizado teste de isolação dos cabos, dados em anexo. Deixado os circuitos em condições normais. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202221789 | STE |  | P048A001 | KP-04 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.003-3 | 202243 | 28/10/2022 23:58:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR IDENTIFICACAO DANIFICADA DOS DISJUNTORES DE COMANDO E SINALIZACAO CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO6 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202244 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificada identificación deficiente en los disyuntores de control del cuadro. Recolocados los identificadores correspondientes. Foto en anexo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202221786 | STE |  | P048A010 | PDAC-1007 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1007 | 0830.040-2 | 202243 | 29/10/2022 00:02:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DAC1007 NAO ESTA ACIONANDO EM AUTOMATICO E EM MANUAL CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO6 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202244 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando Dumper de renovación de aire de la sala cerrado, el cual impide la partida del aire acondicionado. Realizado normalización del dumper con apoyo de operación, verificando subsanación del problema. Realizado ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202221783 | STE |  | P047B004 | PDAC-9A07 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A07 | 0830.033-0 | 202243 | 29/10/2022 00:03:08 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL APARENTEMENTE ESTÁ ATUANDO UM RELE NESTE SENSOR APRESENTADO NO VIDEO EM ANEXO. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202244 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando actuación normal de la válvula 3 vías. El ruído de atuacción aparente és a la acción del fin de curso de apertura/cierre de la válvula 3 vias. Realizado ensayos verificando correcta operación del equipamiento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202221782 | STE |  | P047A008 | PDAC-9A05 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS PDAC-9A05 | 0830.028-3 | 202243 | 29/10/2022 00:03:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DAC 9A05 NAO CONECTA TANTO EM MANUAL QUANTO EM AUTOMATICO. (VIDEO EM ANEXO) | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202244 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizados ensayos con Operación constatando normal funcionamiento del DAC-9A05. Equipo en condiciones normales de operación. Obs: Tener en cuenta que el DAC-9A05 esta interclavado con el DAC-9A09 y no acepta comando de partida en manual o automático si el DAC-9A09 Se encuentra funcionando en Automático. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202221744 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202244 | 02/11/2022 08:16:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual temperatura de la sala 118 se encuentra a 26,3 grados, lo cual se encuentra por encima de la tolerancia. Además la sala 112 se encuentra a 19 grados, por debajo de la temperatura especificada. | ILA3 | MEG3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202245 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección de las salas 112 (Temperatura 21,20°C; URA 53,5%) y 118 (Temperatura 21,24°C; URA 55,2%), verificando que los valores de temperatura y humedad, se encuentran dentro de los parámetros ajustados( Cool Set Point 21,0°C; Humidity 50%, +/-10%) , no encontrando ninguna anormalidad. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202221646 | STE |  | K006K003 | TRANSFORMADOR A SECO 48TM4 60 HZ 630 KVA | 0537.002-7 | 202243 | 26/10/2022 16:41:46 | Durante mantenimiento preventivo encontrado relé temporizado 84KT1 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202243 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Substituido relé temporizado debido a inoperancia en la temporización. Substituido por otro de mismas características. Realizado ensayo del nuevo relé temporizado verificando correcta operación del mismo. Tiempo de actuación: 2.604s; esperado segun OA.0509-R00: 2.5s. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202221604 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202243 | 26/10/2022 10:27:25 | Substituir lâmpadas da iluminação monumental da cor rosa para cor azul em frente aos condutos das unidades, devido ao evento Novembro AZUL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202244 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Durante a semana 2022/44, foram substituídas as lâmpadas de vapor metálico de cor rosa em frente aos condutos forçados por outras de cor azul. Serviço executado durante da SSP 20221986. Durante a semana 2022/48, foram substituídas as lâmpadas de vapor metálico de cor azul por lâmpadas de vapor sódio em frente aos condutos, durante da SSP 20221987. Iluminação deixada em condições normais de operação.
202221603 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202243 | 26/10/2022 10:27:35 | Substituir lâmpadas da iluminação monumental da cor rosa para cor azul em frente aos condutos das unidades,devido ao evento Novembro AZUL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202244 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Durante sem. 2022/44 ,substituído lâmpadas vapor metálico de cor rosa em frente aos condutos forçados por outras de cor azul,serviço executado durante da SSP 20221974. Na sem. 2022/48, foram substituídas as lâmpadas de cor azul por lâmpadas de vapor sódio em frente aos condutos durante da SSP 20221975. Iluminação deixada em condições normais de operação.
202221439 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202243 | 24/10/2022 05:59:46 | Verificar/solucionar luminária oscilando no corredor principal da cota 92 próximo ao resfriamento da U18. Vídeo anexo. | OUO6 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202244 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 38W inoperante no corredor da U18 na elevação 92. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP: 20220232. Deixada iluminação na U18 Elevação 92 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202221418 | STE |  | L050D002 | QX-02051 | 0698.203-4 | 202242 | 22/10/2022 05:18:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ENCONTRA-SE CONECTADA ESTANDO EM AUTOMÁTICO, COM ILUMINAÇÃO PRINCIPAL NORMAL. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202243 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Verificado o QX 02051 e não encontrado nenhuma anormalidade.Ocorreu que a iluminação de emergência estava acionada pelo relé de substensão do QL-01051.Solucionado o problema no QL-01051 com a SSA 202221329 a iluminação de emergência voltou a normalidade. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202221413 | STE |  | G080A007 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS H3 | 3209.001-9 | 202242 | 21/10/2022 17:50:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR SULFATACION EN LAS TERMINALES DE LA BATERIA CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202243 | MARLOS ROGERIO FISCHER | REALIZADO INSPEÇÃO E CONSTATADO PRINCÍPIO DE SULFATAÇÃO NO TERMINAL POSITIVO DA BATERIA DE PARTIDA DO GRUPO DIESEL. REALIZADO LIMPEZA DO POLO AFETADO E DOS DEMAIS POLOS DAS DUAS BATERIAS, LOGO APÓS LIMPEZA APLICADO PASTA DE PROTEÇÃO. DEIXADO EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202221392 | STE |  | N087A003 | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO | 1541.002-2 | 202242 | 21/10/2022 16:47:35 | Como auxilio al proyecto de retrofit del puente grúa, realizar levantamiento del panel de comando y protección para elaboración de diseño eléctrico (de comando y fuerza), indicando características principales de los componentes (marca/modelo, tensión, corriente, sección de cables). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202244 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado levantamiento del Cuadro de comando y protección para la elaboración de diseño eléctrico. Debido a la falta de padronización e identificación ilegible de la placa no fue posible levantar demás datos. Anexo Diagrama de fuerza y comando.
202221390 | STE |  | N086A003 | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO | 1541.001-0 | 202242 | 21/10/2022 16:47:52 | Como auxilio al proyecto de retrofit del puente grúa, realizar levantamiento del panel de comando y protección para elaboración de diseño eléctrico (de comando y fuerza), indicando características principales de los componentes (marca/modelo, tensión, corriente, sección de cables). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202244 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme solicitado fue realizado levantamiento del Cuadro de comando y protección para la elaboración de diseño eléctrico. Debido a la falta de padronización e identificación ilegible de la placa no fue posible levantar demás datos. Anexo Diagrama de fuerza y comando.
202221329 | STE |  | J042A008 | QUADRO QL-01051 U01/U02 - EL. 124 | 0698.026-0 | 202242 | 21/10/2022 13:35:49 | Verificar/solucionar motivo por el cual los fusibles se encuentran quemados. Obs: Fue realizado el cambio de ambos fusibles, posteriormente se volvió a quemar uno de ellos. Ver anexo. | OUO1 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202243 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado inspeção e encontrado fusível F2 de 2A queimado.F2 alimenta o relé de subtensão e as bobinas dos contatores dos circuitos de iluminação.Constatado que a bobina do contator C5 no QL-01051 estava queimada, ocasionando a queima do F2.Substituído contator e deixado o QL em condições normais de operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202221280 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202242 | 20/10/2022 10:06:17 | Solicitamos substituição das lâmpadas queimadas. Localização: SMIL – Salas blindadas | ILA3 | MEG3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202243 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO 17 LÂMPADAS LEDS QUEIMADAS, DAS SALAS BLINDADAS (SMIL), NO LABORATÓRIO MD, POR OUTRAS DE MESMA CARACTERÍSTICAS.
202221219 | STE | 202203026 | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202243 | 25/10/2022 09:55:18 | Realizar a conexão elétrica do motor do vvt9a57. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202244 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo de aislación en motor a ser conectado: R: 60.000MΩ T:24,6°C; H:54.7%. Realizado ensayo de tensión y corriente VAB/AC/BC: 451/452/453; IA/IB/IC: 0.3/0.3/0.3A. IN: 0.35A. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202221125 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202242 | 19/10/2022 15:23:45 | Verificar/solucionar luminária oscilando no corredor da monovia da U16 em frente ao painel LIP (cota 92). | OUO6 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202244 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 38W inoperante na região do painel LIP16. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP: 20220232. Deixada iluminação na U16 Elevação 92 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202221000 | STE |  | K048A007 | QUADRO QL-18091 U18/U18A - EIXO AB | 0698.142-9 | 202242 | 17/10/2022 13:52:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual tomada de 220V/15A, localizada no eixo AB, do circuito T3, do quadro QL - 18091está inoperante. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202243 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído disjuntor bipolar 15A avariado por outro da mesma característica, referente ao circuito T3 do QL-18091, localizado na elev.98, unid. 18, eixo AB. Dados do ensáio do disjuntor está em anexo. Deixado o circuito T3 do QL-18091 em condições normais de operação.
202220972 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202242 | 17/10/2022 08:11:16 | Recompor aterramentos de dutos de ventilação, quadros eletricos e prumadas de cabos, na galeria da cota 127 da unidade 5 a 8. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202243 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Recomposto aterramentos de dutos de ventilação, quadros eletricos e prumadas de cabos, na galeria da cota 127 da unidade 5 a 8. Deixado os aterramentos em condições normais.
202220970 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202242 | 17/10/2022 08:11:58 | Recompor aterramentos de dutos de ventilação, quadros eletricos e prumadas de cabos, na galeria da cota 127 da unidade 1 a 4 e AMD1 a AMD4. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202242 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | RECOMPOSTO ATERRAMENTO CONFORME SOLICITADO NA COTA 127 DA UNIDADE 1 A 4 E AMD1 A AMD4.
202220969 | STE |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202241 | 14/10/2022 16:38:34 | Verificar/solucionar motivo por el cual la aguja de indicación del voltímetro V2 se encuentra trabada. Ver anexo. | OUO1 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202242 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado que o voltímetro posição V2, marca HB Brasil, 460/115v encontrava se travado. Substituído por outro de mesmas características, apresentando funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação. OBS. retirado material com a SM 435856, mas o mesmo apresentou defeito e foi devolvido com a DM 70029376 para sucata. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202220875 | STE |  | K041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.035-1 | 202241 | 14/10/2022 13:44:57 | Substituir lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9/13,5W, da iluminação de emergência na galeria da cota 133. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202243 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído 70 lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9/13,5W, da iluminação de emergência na galeria da cota 133 da casa de força. Emitido SSA 202221134 de atualização de desenho para IEQ2. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202220848 | STE |  | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.003-2 | 202241 | 14/10/2022 08:47:30 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR TENSÃO E CORRENTE DOS MOTORES ELÉTRICOS DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA PRINCIPAIS APÓS REGULAGEM EM VÁLVULA DE RECALQUE. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202242 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada medición de tensión y corriente posterior al ajuste de válvula por parte de MAM-3 Valores obtenidos Tensión VAB/VBC/VAC= 375.6/375.1/375.5; Corriente= 22.3/22.7/22.9A; IN=23.3A. Realizada Medición de Aislación: 7500Mohms; T:22.6°C; H: 95.4%. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202220847 | STE |  | P092D007 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-02 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.002-0 | 202241 | 14/10/2022 08:47:39 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR TENSÃO E CORRENTE DOS MOTORES ELÉTRICOS DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA PRINCIPAIS APÓS REGULAGEM EM VÁLVULA DE RECALQUE. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202242 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada medición de tensión y corriente posterior al ajuste de válvula por parte de MAM-3 Valores obtenidos Tensión VAB/VBC/VAC= 375.6/375.1/375.5; Corriente= 22.7/22.2/22.1A; IN=23.3A. Realizada Medición de Aislación: 6500Mohms; T:22.6°C; H: 95.4%. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202220782 | STE |  | N046A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.024-6 | 202241 | 11/10/2022 16:34:17 | Aislar la alimentación del puente de grúa de mantenimiento para la ejecución de los trabajos de modernización (contrato 4500066024). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202241 | ELVIS ECCEL | Realizado a desconexão nos bornes, no interior ao painel de alimentação do monta carga, da ponte auxiliar de manutenção do monta carga. Aguardando a conclusão do contrato para a normalização 4500066024. Semana 11 foi reconectado a alimentação para os ensaios de comissionamento.
202220780 | STE |  | N046A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.024-6 | 202241 | 11/10/2022 16:34:25 | Acompañar los trabajos de modernización del puente grúa de mantenimiento (contrato 4500066024: modernización de los montacargas AMC/AMD y sus puente grúas). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202241 | ELVIS ECCEL | Realizado acompanhamento do fabricante para execução da modernização da ponte N20. Após instalação do painel de controle, motor da elevação e dispositivos auxiliares foi emitida SSA 202304252 por IEQ2 para realização do comissionamento.
202220523 | STE |  | K042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.036-0 | 202240 | 06/10/2022 07:21:22 | Substituir lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9/13,5W, da iluminação de emergência das galerias das cotas 124 e 128. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202243 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído 159 lâmpadas fluorescente compactas de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9/13,5W, da iluminação de emergência das galerias das cotas 124 e 128 da casa de força. Emitido SSA 202220525 de atualização de desenho para a IEQ2. Deixado o sistema de iluminação em condições normais de operação.
202220510 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202241 | 10/10/2022 16:10:51 | Verificar y solucionar porque iluminacion enciende y apaga durante intervalos de tiempo. Localizacion unidad 11. Video en anexo | OUO2 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202242 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído sensor de presença com defeito, por outro novo e com as mesmas características técnicas. A iluminação no CTM 11 foi deixada em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202220283 | STE | 202219975 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202239 | 30/09/2022 17:14:23 | Instalar un tomacorriente para alimentación de TV LED en el hall de entrada (planta baja) del Laboratorio en AMD-1. Instalar desde el circuito 24 del QF-TE-02 (351), bajar el cable de alimentación a través de electroducto visible. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202241 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitação pela IEQ2, instalado 1 tomada 15A, 220V, derivado do circuito 22 do QF-TE-02 (351) para alimentar TV LED no hall de entrada do Laboratorio em AMD-1. Emitido SSA:2022/20960 para IEQ2 atualizar desenhos. Eletroduto utilizado é sobra da SM 430728. Tensão medida na tomada: 220V.
202220273 | STE |  | K053E010 | QUADRO QL-7.4 H3/4 - EL. 144 | 0698.421-5 | 202239 | 30/09/2022 16:21:28 | Realizar ensayo de aislación (500Vcc/1min) del cable de alimentación del QL-7.4A lanzado por SOCM.DT. Realizar ensayo al disyuntor 52.13 conforme hoja de medición adjunta y luego conectar el cable al disyuntor. Coordinar los trabajos con SOCM.DT (Alceu). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202241 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizados ensayo de resistencia de aislación de los cabos lanzados por SOCM.DT y ensayos eléctricos al disyuntor 52.13, ambos con resultados satisfactorios. Hojas de mediciones en anexo. Realizada la conexión del nuevo cable de alimentación al disyuntor. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 2022/20934 para actualización de diseño.
202220216 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 29/09/2022 14:55:11 | Conforme solicitação da ENNC.DT, instalar uma tomada 2P+T de 15A/220V para alimentar aparelho de TV na sala de reunião TUPI no 1ºP do Edifício da Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202240 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitação da ENCC.DT, foi instalado uma tomada 2P+T de 15A/220V para alimentar aparelho de TV na sala de reunião TUPI no 1ºP do Edifício da Produção.
202220212 | STE |  | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202239 | 30/09/2022 16:21:47 | Realizar ensayos de aislación (500Vcc/1min) en los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de las nuevas tomas de 63A 460V. Caso el resultado sea satisfactorio, realizar la conexión de los cables en la caja PT-250 y realizar ensayo de secuencia de fase y medición de tensión en las nuevas tomas instaladas. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202241 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado ensaio de resistência de isolação nos cabos de alimentação das novas tomadas 460Cva 63A instaladas pela SOCM.DT na elevação 111 entre as unidades geradoras 16 e 18A. Resultados dos ensaios em anexo. Realizado ensayos de secuencia de fase en todas las tomadas verificando correcta secuencia. Deixados cabos conectados e tomadas em condições normais de operação.
202220211 | STE |  | J053G001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.105-0 | 202239 | 29/09/2022 14:56:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual galeria 4, localizada no túnel do vertedouro, no lado montante está com iluminação principal inoperante. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202242 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS 20 LÂMPADAS BULBO LED INOPERANTES, POR OUTRAS NOVAS E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202220189 | STE |  | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202239 | 28/09/2022 16:40:16 | Verificar motivo pelo qual a bandeirola FALTA ALIM. 125Vcc não rearma ao pressionar o botão de rearme. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202242 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Verificado y encontrado banderola de señalización posición H1 quemada, solicitado P.T a IEQ2 con SSA: 2022/21397 debido a falta de sobresaliente. En respuesta a solicitud de P.T emitida SSA: 2023/06449 para cambio de banderola de señalización por LED señalizador (cód. almox. 704719). Realizada sustitución de banderola por LED señalizador. Realizado ensayos funcionales con result. satisfactorios. Emitida SSA: 2023/07551 para actualización de diseño. Eq. dejado en condiciones normales de operación |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202220155 | STE | 202212225 | P092D006 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.001-9 | 202239 | 29/09/2022 10:12:10 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR TENSAO E CORRENTE DOS MOTORES ELETRICOS DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA PRINCIPAIS APOS REGULAGEM EM VALVULA DE RECALQUE | MAM3 | MEG3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202242 | ELVIS ECCEL | Não foram realizados os ensaios, pois o motor não encontra se instalado no local, a MAM-3 aguarda a SSA 202212427 realizar a especificação técnica para a aquisição motor.
202220145 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202239 | 28/09/2022 16:07:10 | Verificar motivo pelo qual uma luminária está oscilando sua intensidade luminosa. Sua localização está na cota 108m, eixo CD, sala LCR das unidades 12 e 13, ao lado do painel UAM13. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202240 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de 2 lampadas tuboled danificadas por outras novas de mesmas característics. Deixado em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202220140 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202239 | 28/09/2022 00:08:56 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a bomba 2 não está partindo em automático e manual, permanecendo os agitadores em funcionamento e nivel 62,2 mm. Obs: Seletado bomba 1 que permaneceu funcionando normalmente. | OUO6 | MEG3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202239 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | realizada inspección verificando falso contacto en la regla, punto TM15. Realizado reaprieto verificando subsanación del problema. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202220129 | STE | 202219978 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202239 | 27/09/2022 16:11:19 | Instalar un tomacorriente para alimentación de TV LED en el hall frente a los elevadores E-15 y E-16 de la cota 108, bloque AMD-1. Instalar desde el circuito T1 del QL-21121. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202240 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ-2, foi adicionado uma tomada ao circuito T1 do QL 21121 para atender a uma TV LED, em frente ao hall dos elevadores 15 e 16. Emitido SSA:202220583 para IEQ-2 para atualização de desenhos. Os eletrodutos foram fornecidos pela SOCM.DT.
202220125 | STE | 202219971 | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 27/09/2022 15:17:55 | Instalar un tomacorriente para alimentación de TV LED en el hall frente a los elevadores E-23 y E-24 del 2do piso del Edif. de Prod. Instalar desde el circuito T25 del QL-9A052-0. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202240 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado instalado tomada para alimentar TV no corredor em frente aos elevadores do segundo piso. Emitido SSA202220343 para IEQ2 atualizar desenhos.
202220123 | STE | 202219836 | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 27/09/2022 15:18:22 | Instalar un tomacorriente para alimentación de TV LED en el hall frente a los elevadores E-23 y E-24 del 3er piso del Edif. de Prod. Instalar desde el circuito T25 del QL-9A072-0. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202240 | EDSON FERREIRA | INSTALADO 1 TOMADA 2P+T 220V NO CIRCUITO T25 DO QL-9A072-0, PARA ALIMENTAÇÃO DE TV LED NO HALL DOS ELEVADORES E-23 E E-24, DO 3°PISO. EMITIDO SSA202220360 PARA IEQ2 PARA ATUALIZAÇÃO DESENHO. DEIXADO CIRCUITO DE TOMADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202220117 | STE | 202219969 | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 27/09/2022 15:18:47 | Instalar un tomacorriente para alimentación de una TV en la Sala de la SMIS.DT, 3er piso del Edif. de Prod. Instalar desde el circuito T13 del QL-9A072-0. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202240 | JAIR FORQUIM | Instalação de tomada 2P+T, 10A, para alimentacao de tv na sala da SMIS.DT do 3 piso do Edifício de Produção. Medido tensão de 223V. Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA 202220356 para IEQ2 para atualizar desenhos.
202219977 | STE |  | K053F011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.052-6 | 202239 | 27/09/2022 08:20:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual no encienden lamparas de la escalera correspondiente al acceso de los By Pass de las unidades Unidades 16 y 17. Video en adjunto | OUO2 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202240 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado duas lâmpadas bulbo Led de 13,5W queimadas.Substituídas por outras novas de mesmas características na escada de acesso ao by pass da UN16/17. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202219974 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202238 | 23/09/2022 16:59:40 | SUBSTITUIR LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 10 A 18A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202239 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizada substituição das lâmpadas em frente aos condutos das unidades geradoras 10 a 18A, por outras de cor rosa para atender ao evento do outubro Rosa. Serviço executado dentro da SSP 20221985. Retirada as lâmpadas do evento outubro rosa na SSP 20221986, e devolvidas para estoque no almoxarifado da margem esquerda.
202219973 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202238 | 23/09/2022 16:57:43 | SUBSTITUIR LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 1 A 9A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202239 | ALISSON BITTENCOURT | Na semana 2022/39 foram substituídas 70 lampadas em frente aos condutos forçados por outras de cor rosa. Na semana 202/44 foram substituídas as lâmpadas de cor rosa pelas de cor azul para atenderem aos eventos do Outubro Rosa e Novembro Azul respectivamente. Trabalhos executados dentro das SSPs 20221973 e 20221974.
202219926 | STE |  | J053E002 | QUADRO QL-1.1 BLD - EL. 214 | 0698.468-1 | 202238 | 23/09/2022 16:02:28 | Verificar o solucionar o motivo que a iluminação viária do bloco E do BLD na cota 225 está se mantendo acionada durante o dia. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202239 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de um relé fotoelétrico inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Deixada iluminação em condições normais de funcionamento e operação.
202219906 | STE |  | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.003-2 | 202238 | 23/09/2022 09:34:30 | Verificar motivo por el cual, estando en operación la bomba BAGP-TE-03, disparo el disyuntor de alimentación DJ-6. La bomba operaba en sustitución de la BAGP-TE-01 durante la ejecución de los trabajos de la AT 202208291. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202239 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e encontrado disjuntor posição DJ-6 disparado. Com apoio da operação o disjuntor foi rearmado e realizado ensaios de tensão RS-378,4Vca, ST-380,1Vca, RT-378,6, corrente R-24,8A, S-25,1A, T-24,4A, Megger 6800Mohn, T-20,2ºC, UR-78,2%, IN-23,3A, constatando corrente acima da nominal do motor. Conforme P.T da IME2 202220020, onde solicita regular o fluxo de agua da tubulação de descarga da bomba. Os novos ensaios de tensão e corrente serão realizados com a SSA 202220848. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202219845 | STE |  | K043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.037-8 | 202238 | 22/09/2022 09:46:59 | Substituir lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9W, na iluminação de emergência da galeria da cota 127 e recinto do Gerador Diesel,60hz. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202239 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituído lâmpadas compacta fluor.de 23W por lâmpada bulboled de 9W na galeria da cota 127 e recinto do Gerador Diesel,lado 60Hz.Desenhos do recinto do Gerador Diesel encontram-se atualizados no SAT.Emitido SSA 202220170 para IEQ2 atualizar desenhos da galeria 127.Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação.
202219817 | STE |  | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202238 | 21/09/2022 16:31:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ambas sinalizações de aberto/fechado do disjuntor 63QF1 se encontram apagadas. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202239 | ELVIS ECCEL | Executado inspeção e constatado falta de contato elétrico no plug de conexão de cabos (localizado no interior do compartimento). Após reparo do ponto de conexão (1SP-09) foi verificado que a sinalização ficou em condição normal de funcionamento. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202219809 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202238 | 22/09/2022 07:36:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária Led de 38W está piscando dentro do banheiro na cota 144, localizado na entrada que dá acesso aos elevadores no EDD. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202239 | JAIR FORQUIM | Substituído luminária danificada por outra de mesma característica (Led de 38W). Trabalho executado na SSP: 20220724.
202219766 | STE |  | K097C001 | QUADRO KQ-02 | 0348.002-0 | 202238 | 21/09/2022 09:58:00 | Verificar e solucionar o motivo da ausência de tensão de controle. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202239 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando fusible posición 0F5 (4A) de transformador de control quemado, realizado substitución por otro de iguales características. Fusible proveído por operación (CCR). Verificado correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202219609 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202238 | 19/09/2022 10:54:50 | Verificar y solucionar electroducto que se encuentra dañado, ubicado en la base de la torre de microondas detras de la sala de supervision y control de la SEMD conforme anexo. | OUO7 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202239 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUIDO 5 CONDULETES DE 1”, DOS CIRCUITOS 52.23E DO QIEC-1A ILUMINAÇÃO DANIFICADOS, POR OUTROS NOVOS DE MESMAS CARACTERISTICAS. LOCALIZADO NA TORRE DE MICROOANDAS NA SEMD. DEIXADO CIRCUITOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202219606 | STE |  | L051A005 | QX-10.2 - EL. 83,00 | 0698.472-7 | 202238 | 19/09/2022 10:50:37 | Verificar y solucionar Falla a Tierra en el cuadro QX-10.2, constado durante pesquisa de falla a tierra. | OUO2 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202239 | JAIR FORQUIM | Inspecionados circuitos de emergência e encontrado circuito E2 com fuga terra, constatado com medição de Megger: +/terra = 18k ohms, -/terra = 20k ohms. Realizado melhoria da isolação das conexões nas derivações do circuito E2, no bloco H6/7. Medido novamente resistência de isolação: +/terra = 2M ohms, -/terra = 3M ohms. Tensão medida entre + e - : 130,2 VCC.
202219605 | STE |  | L050G020 | QX-18A091 | 0698.255-7 | 202238 | 19/09/2022 16:59:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó interruptor 72.11 en el QN-10, correspondiente al QX-18A091. | OUO2 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202238 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y ensayos de resistencia de aislación de los cabos que alimentan el Cuadro QX-18A091, proveniente del disyuntor 72.11 del Cuadro QN-10, con resultados satisfactorios (Positivo/Tierra=167,5 mohm; Negativo/Tierra=2600 mohm; Positivo/Negativo= 2500 mohm; Temperatura=24,75°C; URA=88,9%). Posterior se procedió a normalizar el disyuntor 72.11 con apoyo de OUO1, no constatando ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202219579 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202237 | 18/09/2022 05:47:43 | Verificar e solucionar iluminação deficiente na cota 92 U12 próximo ao poço da turbina. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202238 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída luminária com defeito, por outra nova e com as mesmas características técnicas. A iluminação foi deixada em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202219504 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202237 | 16/09/2022 11:43:32 | Verificar y solucionar luminarias defectuosas en los depósitos y la sala de consolas de sonido del auditorio del Edificio de Producción, El 145. Se adjuntan imagenes de los locales. Para acceso al auditorio comunicarse con Thiago Bispo (Ramal 3109/9313) o Graciele de Oliveira (Ramal 3991 o 3954). | OUO0 | MEG3 | RECALDE CANETE GONZALO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202237 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO 11 LÂMPADAS BULBO LED 9W,QUEMADAS POR OUTRA NOVAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS NO AUDITÓRIO DO EDIF. DE PRODUÇÃO. DEIXADO ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202219465 | STE |  | N041A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.006-6 | 202237 | 16/09/2022 08:08:37 | Corrigir posicionamento do sensor de freio aberto 17F2 que não está atuando. A falha do sensor impede o movimento do gancho principal. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202238 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando correcta actuación del sensor de inducción del freno. Realizado ajuste preventivo, conforme OA.1489.R00, EN 2mm. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202219453 | STE |  | N041A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.006-6 | 202237 | 16/09/2022 08:09:27 | Os sensores de desgaste de pastilha dos freios 17F1 (sensor da sapata inferior) e 17F2 (ambos os sensores) não estão atuando. Solicitamos correção da atuação e verificação de indicação na IHM. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202238 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección en los frenos, verificando sensores desajustados. Realizado ajuste de los mismos y realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación del equipo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. OBS. emitida la recomendación 1540, solicitando la inclusión en la OA el ajuste del sensor de desgaste de pastilla de freno.
202219451 | STE |  | N031A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.005-4 | 202237 | 16/09/2022 08:09:38 | Nenhum dos 4 sensores de desgaste de pastilha dos freios 17F2 e 17F3 estão funcionando. Solicitamos correção da atuação destes sensores e verificação da atuação na IHM. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202238 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección en los frenos, verificando sensores desajustados. Realizado ajuste de los mismos y realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación del equipo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202219428 | STE |  | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202237 | 15/09/2022 09:36:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual, las cargas (tomadas de la sala de control) referente al interruptor 52.12E, se encuentran sin tension. | OUO7 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202238 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que as tomadas T10 e T12 se encontravam sem tensão devido a inexistência de cabos de alimentação e falta de acesso através das tubulações existentes. Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202219742) a tomada T10 foi substituída por tampa cega e a tomada T12 foi substituída por modelo sobreposto e conectada ao circuito 52.14E do painel QIEC-1A. Emitido SSA: 202302044 para atualização de desenhos. Deixado tomada T12 em condições normais de funcionamento e operação.
202219424 | STE |  | P060A030 | SELF CONTAINED DAC-401 | 0783.097-0 | 202237 | 16/09/2022 16:07:43 | Verificar motivo pelo não acionamento do compressor 1(esquerdo), mesmo com demanda de climatização das salas. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202238 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado pressostato de alta pressão inoperante impossibilitando entrada do compressor 1. Realizado a desconexão, logo a substituição do pressostato foi realizado pela MAM3, com a SSA 202219614. Após realizado a conexão e ensaios, apresentando funcionamento normal. Deixado em condições normais de operação.
202219416 | STE |  | J057A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES DE ACESSO AO MIRANTE MD | 0944.100-3 | 202237 | 14/09/2022 21:45:11 | Verificar/Solucionar iluminação viária apagada no acesso ao mirante do vertedouro da margem direita. Aproximadamente 16 luminárias apagadas, confome vídeo anexo. | OUO7 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202238 | EDSON FERREIRA | Inspecionado a iluminação viária e encontrado disjuntor disparado do circuito 52.5 do QLEX-Q. Normalizado o circuito e realizado uma nova inspeção e constatado 5 postes apagados. Substituído 1 luminária queimada por outra nova de mesmas características e 8 fusíveis de 4A em 4 Postes. Deixado a iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202219351 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202237 | 14/09/2022 10:16:55 | Verificar iluminarias caídas cerca de la Unidad 16, cota 92. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202237 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizada inspeção e constatado que a iluminação do corredor da unidade 16, cota 92, encontrava-se totalmente desprendido dos seus pontos de fixação. Efetuado a desmontagem das luminárias e perfilados e posteriormente montagem. Deixada a iluminação em condições normais de operação. Fotos em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202219314 | STE |  | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202237 | 13/09/2022 17:16:43 | Desconectar y retirar las tomas, electroductos y cables instalados en las mesas de la sala 223 del edificio del laboratorio, correspondientes al circuito 13. Desconectar a partir de las cajas de conexión para abajo. Dejar las cajas de conexión QDI1 y 2 para instalaciones futuras. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202237 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitação da IEQ2 foram removido os cabos de alimentação elétrica das tomadas das estações de trabalho da sala 223 do laboratório eletro-eletrônico, alimentados pelas caixas de conexão QDI01 e QDI02.
202219181 | STE |  | N043A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.007-8 | 202237 | 13/09/2022 08:50:30 | Durante os trabalhos de rotina, verificou-se que a translação da ponte apresentava erro, não movimentando para o sentido jusante, sendo necessário apertar o botão "Aproxima" e assim movimentar em velocidade "Ponto 1", caso contrário a ponte não avançava neste sentido. No entanto o resto dos movimentos funcionava normalmente, incluindo de a translação para montante. Trata-se de um erro intermitente, visto que hoje o equipamento funcionou normalmente após aproximar da ponte N03. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202238 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y ensayos dinámicos con apoyo del Operador de Puentes , verificado en el manual que el sensor posee el "comportamiento de error" indicando que este error se corrige cuando se realice una maniobra de aproximación hasta el límite del puente opuesto, luego se debe comenzar un nuevo desplazamiento en sentido contrario para comenzar una nueva lectura de medición. Otra opción de corregir es realizando un ciclo de desernegización/energización del puente. Anexo texto del manual.
202219160 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202236 | 10/09/2022 03:19:04 | Verificar/solucionar sensor de presença queimado causando princípio de incêncio. Localização: Sala Genesis, 4° piso do Edifício de produção. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202237 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido sensor de presença queimado na sala da reunião Genesis, localizada no 4° piso do Edifício de Produção, por outro sensor das mesmas características. Deixado sistema de iluminação em condições normais de operação.
202219143 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202236 | 09/09/2022 15:11:49 | A fim de padronizar com o painel KDV-02, e segundo parecer técnico 202218232, instalar relé Siemens 3RP2540-1BW30 125 Vcc/2RV/Off Delay cód. 500844 na posição STA. Ajustar temporizado em 1 segundo, devido a falta de sobre saliente. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202237 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado la padronización del Cuadro KDV-02, fue instalado relé Siemens 3RP2540-1BW30 en la posición STA (ajuste del temporizado en 1 segundo), posterior fue realizado ensayos constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 2022/19561 para actualización de diseño. Emitida SDS:14587 para actualización de orden de ajuste. Emitida recomendación Nro.:1395 para actualización de LMR.
202219138 | STE |  | N050A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA TRANSLACAO PORTICO | 3163.009-2 | 202236 | 09/09/2022 15:29:42 | Durante a execução da SSP 20224080 notamos que ao passar com pórtico pelo ponto de ligação do cabo jibóia, o pendulo fica a 90° e assim o pórtico para de se movimentar. Tendo que ser empurrado manualmente para que o pórtico volte a andar. Solicitamos apoio para sanar essa questão. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202237 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspeção e constatado fim de curso posição C1 (cabo cheio) desajustado. Realizado ajuste e ensaios funcionais constatando funcionamento normal do portico.
202219132 | STE |  | J049A005 | QUADRO QL-9A161 U09/U09A | 0698.064-3 | 202236 | 09/09/2022 11:26:22 | Detectado durante a SSA202218797 que o contator 27 do QL9A161 encontra-se com defeito causando a atuação da iluminação de emergência indevidamente. O auxíliar temporaziado esta funcionando corretamente. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202237 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição do contator 27 que estava com defeito causando atuação da iluminação de emergência indevidamente. Substituído por outro de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202219079 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202236 | 08/09/2022 15:37:13 | Verificar e regularizar tomada solta no piso da estação de trabalho do PIIT ,localizada na SMMG.DT. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202237 | JAIR FORQUIM | Inspeccionado tomada e encontrado solta no piso.Realizado correta fixação ao suporte no piso e normalizado o circuito. Medido tensão de 230V. Deixado em condições normais de operação.
202218968 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202236 | 06/09/2022 14:00:13 | SUBSTITUIR LUMINÁRIA LED DE EMERGENCIA DANIFICADA POR OUTRA NOVA. A LUMINÁRIA ESTA LOCALIZADA NA SAÍDA DA ESCADA QUE DA ACESSO AO PRIMEIRO PAVIMENTO DO LABORATÓRIO. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202237 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA DANIFICADA POR OUTRA NOVA DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (CÓD. ALMÓX 714884). DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202218905 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202236 | 05/09/2022 11:26:15 | Realizar adecuación de tomacorrientes conforme diseño adjunto atendiendo a las reformas realizadas en la sala de reuniones del 5to piso del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202237 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitado pela IEQ2 foi realizado a relocação de 2 tomadas de piso 220V 15A para atender novo layout da sala de reunião do 5to piso do edifício de produção. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202218863 | STE |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202235 | 02/09/2022 16:47:40 | Se solicita AT para la desenergización de las barras 13,8kV que alimentan al puente N02 para realizar mediciones de la plataforma montada sobre el carro del puente con el fin de analizar mejorias/modificaciones a ser realizadas por IME2. Ref.: acta de reunión en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202236 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, foi realizado a isolação do barramento de alimentação das pontes rolantes AMC, e acompanhado a MAM-2 e a IME-2 na realização das medições necessárias para a modificação da plataforma montada sobre o carro principal da Ponte N02, que se encontra próxima ao barramento de 13,8Kv, fora da área de segurança. OBS. A plataforma é usada somente na manutenção corretiva das luminárias do teto do EDC. Estudos de melhorias a cargo da IME-2.
202218830 | STE |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202235 | 02/09/2022 11:01:01 | Sustituir las luminarias de vapor de sodio de 400W y 250W por los reflectores LED de 200W adquiridos a través de la OC-4500065759. Debe ser instalada un total de 231 reflectores LED conforme los diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202310 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção da substituição de projetores vapor de sódio de 250W e 400W por projetores LED de 200W no túnel rodoviário do vertedouro. Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira. Emitido SSA 202303720 para IEQ2 atualizar desenhos e recomendação 2398 para atualizar PIC.
202218797 | STE |  | L050G009 | QX-09141 | 0698.244-1 | 202235 | 01/09/2022 22:53:00 | Ilumição de emergência ligada estando em automático, com iluminação principal normal. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202236 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspeção no QX09141 e nos circuitos de atuação de emergência e foi detectado que a falha esta no QL9A161, desta forma foi emitida SSA202219132 para solucionar o defeito com nova AT e no QL que esta causando a atuação indevida. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202218793 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202235 | 01/09/2022 17:20:38 | Substituir botoeira de comando da iluminação com defeito da galeria,cota 56,bloco F21. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202235 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 3 conjutos de botoeiras avariadas do comando da iluminação principal da elev.56, da B.P. por outras da mesma característica. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202218738 | STE |  | J091C006 | QUADRO KZ-03 | 0570.002-7 | 202235 | 01/09/2022 11:26:31 | Verificar/solucionar botoeira de rearme do disjuntor 52.1 (Bomba BSN-F05-001) danificada. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202236 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Substituido botón de rearme del térmico de la gaveta 52.1. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202218692 | STE |  | G080A002 | GERADOR 250 KVA - 460 VCA | 0286.005-9 | 202235 | 31/08/2022 14:42:24 | Verificar y solucionar actuación de alarma "GEN.DIESEL PRE CALENTAMIENTO FALLA" en el SCC, sin aceptar rearme. | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202236 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Constatados termostatos T2 y T3 referentes a alarma y control de Precalentamiento de Generador Diesel averiados. Substituidos los mismos por otros retirados del almacen. Ajustes dejados T2:40'C y T3:20'C. Conforme PT: SSA:201307831B. Realizados ensayos funcionales con el calibrador de termostatos FLUKE 9103, verificado correcto funcionamiento en campo. Equipo en condiciones normales de operación.
202218677 | STE | 202207984 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202235 | 31/08/2022 11:43:20 | Solicito una AT de inspección para acceder a característica del inversor de frecuencia que se encuentra inaccesible desde el exterior, a fin de atender la SSA 202207984. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202235 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada inspección en conjunto con IEQ2. Anexo datos del inversor.
202218658 | STE |  | N049A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.008-4 | 202235 | 31/08/2022 08:31:48 | Solicitamos apoyo para ajustar límite de reducción de velocidad durante descenso del sistema de elevación. | MAM2 | MEG3 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202235 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado ajuste en conjunto con MAM2 en fin de curso de reducción durante el descenso del sistema de elevación principal. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202218653 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202235 | 31/08/2022 08:32:14 | Atendiendo al PR 083/2022: verificar las instalaciones eléctricas de las luminarias instaladas en la isla del canal de desvío (ver luminarias marcadas en el diseño adjunto). Realizar ensayos en los cables del circuito 2 luego conectar y realizar ensayos funcionales accionando en forma manual y automática, verificando la correcta actuación del contactor K2 y el funcionamiento de las luminarias. OBS.: los disyuntores ya fueron ensayados en el comisionamiento del tablero QLEX-ISLA. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202236 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2 foi efetuado ensaio de resistência de isolamento dos condutores elétricos do circuito 02 do QLEX-ILHA, obtendo valores satisfatórios. Após conectar os cabos, foi efetuado ensaio funcional em modo automático e manual e verificado seu correto funcionamento do contator K2 e do QLEX. Emitido SSA:202219176 para IEQ-2 para atualização de desenhos referente a adição deste circuito. Folha de ensaio em anexo com valores de resistência de isolamento, tensão e corrente.
202218571 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202235 | 29/08/2022 15:58:21 | Realizar desconexão e conexão das luminárias L 364/366 referente ao circuito QIN 7A/14 e luminárias L 365/367 referente ao circuito QIE 7A/10,para readequar eletroduto que interfere na construção de um pilar da nova LT 500KV,SEMD-YGU.Readequação do eletroduto será realizado pela SOCM.DT, | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202235 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado foi desconectado os cabos dos circuitos QIN7A/14 e QIE7A/10 para permitir a relocação do eletroduto. Após a relocação do mesmo pela SOCM.DT os cabos dos respectivos circuitos foram reconectados. Realizado ensaios de resistência de isolação entre os cabos e a massa antes da reconexão: Circuitos QIN7A/14: 280Mohms; QIE7A/10: 11,4Mohms; temperatura de 27,3ºC e umidade de 44%. Megger IB-1646 e Termo higrômetro IB-3676.
202218437 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202234 | 26/08/2022 11:27:32 | Verificar y solucionar interruptor 2Q1 referente al compresor 2. disparado. Alarma accionada: "DEFEITO MOTOR COMPRESSOR 2". | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202235 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y realizado ensayos de resistencia de aislación y resistencia óhmica del compresor 2, no constatando anormalidades, se procedió a normalizar el Disyuntor 2Q1 en conjunto con OUO2, posterior se dio comando de partida del mismo verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. OBS: Equipo dejado en observación durante 24 horas sin ninguna anormalidad. Anexo ensayos.
202218431 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202234 | 26/08/2022 16:29:26 | Verificar y solucionar la toma corriente está con falla (Falso contacto) ubicado en el Edificio de producción, 4° Piso, area de la Oficina de Gss. (QL-10091-0/Circuito T4) | OUO0 | MEG3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202236 | EDSON FERREIRA | Reparado tomada 2p+T do circuito T4, QL-10091, com mau contato, na Sala da GSS Edifício de produção, 4° Piso. Deixado a tomada em condições de operação.
202218424 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202234 | 26/08/2022 11:03:42 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciona en el IHM del PLAC-1101 la alarma de "Falha Medicao" sin aceptar rearme. OBS: Constatado discordancia en la posición del difusor entre IHM(0%) y la indicación mecánica (30%).” | OUO6 | MEG3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202235 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada inspección verificando terminales quebrados en modulo 20A2, Referente al transductor del potenciómetro de posición del difusor. Realizada substitución de los mismos verificando normalización de la lectura. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Materiales utilizados sobresalientes de otros servicios. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202218421 | STE |  | J043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202234 | 26/08/2022 09:47:43 | Verificar las inconsistencias encontradas en el diseño con respecto a lo instalado en campo y luego informar las divergencias encontradas. Se anexan diseños con marcaciones y correo de ENEE.DT | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202236 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado, realizado inspeção e verificação local no laboratório de acordo aos desenhos enviados e realizado anotações nos desenhos dando resposta ao que foi solicitado. Desenhos respondidos estão em anexo.
202218409 | STE | 202216894 | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202234 | 26/08/2022 09:53:41 | Desconectar y retirar las tomas, electroductos y cables instalados en las mesas de la sala 215 del edificio del laboratorio. Desconectar a partir de la caja de conexión para abajo. Dejar la caja de conexión para instalaciones futuras. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202236 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi retirados cabos, eletrodutos e tomadas das mesas da sala 215 do laboratório. Deixado a caixa de conexão para futura instalações.
202218232 | STE | 202216319 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202234 | 24/08/2022 14:45:52 | Instalar relé Siemens 3RP2540-1BW30 125 Vcc/2RV/Off Delay cód. 500844 na posição STA. Ajustar temporizado em 1 segundo. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202236 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de relé de subtensión conforme solicitado. Realizado ajuste de temporización de 1 segundo. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Emitida SDS-14587 Solicitando alteración de LMR. Emitida Recomendación 1395 solicitando alteración de Orden de Ajuste. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202218138 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202234 | 23/08/2022 14:22:31 | Normalizar tomadas da estação de trabalho da Sala Verano, 4ºP do Edifício de Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202235 | EDSON FERREIRA | Instalado três tomadas para ativar estação de trabalho na Sala Verano,4ºP.Deixado a estação de trabalho em condições normais de operação.
202218084 | STE |  | N029A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.010-9 | 202234 | 25/08/2022 09:47:00 | Normalizar indicação de Desgaste de Pastilha do freio da Elevação Principal 17F2 da Ponte Rolante N12. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202235 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue normalizado indicación de pastilla desgastada del freno de la Elevación Principal 17F2, el mismo se encontraba fuera de posición por la vibración existente durante el uso del Puente, se procedió a reposicionar el sensor verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202218052 | STE |  | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202234 | 22/08/2022 14:35:34 | Durante colocação de stop-logs à montante, em atendimento ao PD 3S da U15, percebeu-se o desprendimento de abraçadeiras de fixação do cabo de alimentação do enrolador de cabos, conforme anexos. | MAM2 | MEG3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202234 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme Parecer Técnico, com apoio do Consórcio, foi desenrolado todo o cabo de alimentação do enrolador e ajustado o mesmo para que não houvesse excesso de sobra na entrada do enrolador. Após ajuste o cabo foi novamente enrolado no enrolador de cabos. Deixado em condições normais de operação. Obs. Trabalho realizado dentro da At 202406987 e SSA 202405895.
202217946 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202233 | 19/08/2022 05:49:03 | REEMPLAZAR VIDRIO DE LA LUMINARIA QUE SE ENCUENTRA ROTO CONFORME SE APRECIA EN EL VIDEO. | OUO6 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202234 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído vidro de luminária do poço da turbina,UN16,quebrado por outro novo.Material fornecido pelo setor MCI2. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202217941 | STE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202233 | 19/08/2022 10:46:06 | Comisionar el sistema de iluminación del cañón de luz de la presa principal en la elevación 225 conforme planilla y diseños en adjunto. SDS-14566 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202235 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do quadro de comando do canhão de luz da elevação 225. Deixado quadro de comando do canhão de luz da elevação 225 em condições normais de funcionamento e operação. Emitido SDS 14583 para criação de LMR e SSA: 202219013 para IEQ2 atualizar desenhos. Planilha de comissionamento e desenhos marcados em anexo.
202217848 | STE |  | J057C003 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DA SEMD | 1241.003-9 | 202233 | 17/08/2022 11:23:02 | Solicitamos apoyo para desmontaje de las luminarias ubicadas por cielorraso externo de la garita, debido a la necesidad de retirar cielorraso mencionado que será ejecutado con la SSA 202206346. Obs: posterior al retiro del cielorraso las luminarias deben volver a ser instaladas por el techo de la garita. | MCI2 | MEG3 | ADELAR FRONZA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202233 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado desmontagem de 4 luminárias LED do andar superior da guarita da SEMD para desmontagem do forro de PVC e pintura do teto de laje pela MCI, e posteriormente realizado a montagem das mesmas luminárias agora fixas no teto.
202217847 | STE |  | J057C004 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202233 | 17/08/2022 11:23:10 | Solicitamos apoyo para desmontaje de las luminarias ubicadas por cielorraso externo de la garita, debido a la necesidad de retirar cielorraso mencionado que será ejecutado con la SSA 202206346. Obs: posterior al retiro del cielorraso las luminarias deben volver a ser instaladas por el techo de la garita. | MCI2 | MEG3 | ADELAR FRONZA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202233 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado desmontagem de 4 luminárias LED do andar superior da guarita da SEMD para desmontagem do forro de PVC e pintura do teto de laje pela MCI, e posteriormente realizado a montagem das mesmas luminárias agora fixas no teto.
202217817 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202233 | 16/08/2022 17:12:36 | Solicitamos apoio para instalação de tomadas para veículo elétrico Renault Twizy. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202235 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado apoio a ODMS.CD para substituição de tomada 2P+T,16A/220V por eletroposto do carro Twizy, nas imediações do laboratório-MD.Após implantação do eletroposto medido tensão:R/terra=125Vca, S/terra=125Vac, R/S=221Vac.Emitido SSA 202219009 para IEQ2 atualizar desenho.
202217801 | STE |  | J099C001 | MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA APV | 2165.001-0 | 202233 | 16/08/2022 17:37:43 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E CONEXÃO DE PRESSOSTATO. | MAM1 | MEG3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado, realizada desconexión y posterior conexión del presostato. Realizados ensayos con resultados satisfactorios. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación. Obs. SSA ejecutada con AT:202207232.
202217716 | STE | 202210842 | P041A008 | CONDENSADOR CD-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0813.001-9 | 202233 | 15/08/2022 11:56:32 | Realizar a conexão elétrica do motor do unitop. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202233 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado fue realizada la conexión eléctrica del compresor QCH-0901. Posterior a los trabajos realizados por MAM3, fue realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo Ensayos.
202217706 | STE |  | J053I001 | QUADRO CL-16-TRAMPOLIM DO VERTEDOURO | 1508.009-0 | 202233 | 15/08/2022 11:40:37 | Comisionar el sistema de iluminación del cañón de luz del vertedero (tablero CL-16, transformador y tablero de comando del cañón de luz)conforme planilla en anexo. SDS-14564. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202235 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do quadro de comando do canhão de luz no vertedouro, deixado em condições normais de funcionamento e operação. Emitido SDS 14594 para criação de LMR e SSA: 202219620 para IEQ2 atualizar desenhos. Planilha de comissionamento e desenhos marcados em anexo.
202217683 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202233 | 15/08/2022 09:01:35 | Solicito apoio para instalação de uma tomada 460V próximo a bancada do empregado Neri Xavier, na oficina de caldeiraria. | MMU3 | MEG3 | NERI XAVIER DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202245 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | INSTALADO ELETRODUTO 1", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA TRIFÁSICA, 460V/63A E A DEVIDA TOMADA, NO CIRCUITO 3TF2, QUADRO QFC, NA COTA 108, OFICINA DE CALDEIRARIA, AMD1. FEITO TESTE DE TENSÃO ENTRE FASES: RS = 456V, RT = 459V, ST = 457V. EFETUADO TESTE DE SENTIDO DE FASE: "SENTIDO HORÁRIO". EMITIDO SSA PARA IEQ2, PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO.(SSA - 202222446)
202217661 | STE |  | P047A001 | KP-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.001-7 | 202233 | 15/08/2022 05:25:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao seletar o voltimetro da coluna 2 do KP-01 as medicas de tensão nas fases RS e ST encontran-se discrepantes. | OUO5 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202235 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando fusible posición F2, referente a alimentación del transformador de medición T1, disparado. Substituido el mismo por otro de igual característica. El fusible proveído por OPUO.DT (CCR). Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202217521 | STE |  | L050J010 | QX-18A181 | 0698.287-5 | 202232 | 12/08/2022 07:26:27 | Verificar motivo pelo qual não acende a iluminação de emergência do circuito E2 do QX 18A181,na UN18/18A,cota 78. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202234 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido disjuntor de 10A com defeito do circuito 2 do QX-18A181, localizado na elevação 78 da un-18A, por outro da mesma característica. Dados do ensaio do disjuntor estão e anexo. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202217476 | STE |  | K056B001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO - QL 220 V | 1264.001-5 | 202232 | 10/08/2022 17:25:26 | Prestar apoio na realização de ponto a ponto e megger, referente à alimentação do Quadro QMWH-1 (alimentação painel de LED da Praça da Técnica), para fins de comissionamento (SSA 202216587) | MEL4 | MEG3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202233 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado apoio conforme solicitado e ensaio de resistência de isolamento dos cabos de alimentação do painel de Led, localizado na Praça da Técnica. Fase A/Terra=3380Mohms,Fase B/Terra=3600Momhs, A/ B = 4150Momhs,Temp. 23,7°C, 70%.Termohigrômetro IB 1612,Megger BP 707516.
202217303 | STE | 202210842 | P041A003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0901 | 0817.001-0 | 202232 | 08/08/2022 16:03:25 | Realizar a desconexão elétrica do motor de acionamento do compressor QCH-0901. | MAM3 | MEG3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202232 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizada la desconexión eléctrica del compresor QCH-0901. La conexión del mismo será realizado con otra SSA posterior a los trabajos realizados por MAM3.
202217211 | STE |  | J094A041 | MOTOR N1 50 Hz | 3274.001-0 | 202231 | 05/08/2022 17:11:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual al partir en manual el compresor 1, indica falla motor en el anunciador del KV.01. Adjunto imagen. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202232 | ELVIS ECCEL | Encontrado contato auxiliar(41-42)do disjuntor pos."1Q1" com atuação irregular durante manobra do disjuntor. Realizado inspeção, limpeza e reaperto do contato auxiliar. Foi executado testes e verificado funcionamento normal do comando do compressor 1 sem alarme de falha. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202217174 | STE | 202202787 | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202231 | 05/08/2022 14:57:01 | Desconectar el circuito 34 del QL-10241 que alimenta el deshumidificador de la sala Matrix debido a que dicha carga será alimentada desde el circuito protegido por el disyuntor 52.17 del KCC-02. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202232 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Desconectado e retirado os cabos de alimentação do circuito 34 do QL-10241, que alimentava o desumidificador da sala Matrix. Emitida SSA 202217775 para atualização de desenhos. Deixado o circuito 34 como reserva. O QL-10241 ficou em condições normais de operação.
202217123 | STE |  | J048A010 | QUADRO QL-03141 U03/U04 - EIXO CD | 0698.319-7 | 202231 | 04/08/2022 14:22:42 | Verificar automatismo do relé de subtensão no QL,devido a atuação da iluminação de emergência na UN03/04,cota 98. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202232 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | SUBSTITUÍDO CONTATOR COM DEFEITO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS, DO CIRCUITO C3 DO QL 03141.MEDIDO TENSÃO:FASE/FASE=224V.
202217029 | STE | 202216337 | P051A002 | SELF CONTAINED | 0783.088-8 | 202231 | 05/08/2022 07:39:24 | Desconectar e posterior conectar o motor elétrico do ventilador do condensador do DAC GD-01-02 | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202232 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada desconexión y reconexión del motor-ventilador, realizadas mediciones eléctricas de Resistencia de aislamiento: 777Mohm/25°C/HR=65%, Tensión: Vab/Vac/Vbc=231/230/231V, Corriente: Ia/Ib/Ic= 10,3/10,4/10,2A. Datos de placa: V=220/380V, I=11,9/6,9A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202216990 | STE | 202216669 | P041C002 | CCM KX-02 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.001-3 | 202231 | 03/08/2022 10:41:47 | Durante atendimento da SSA 202216669 constatado que a falha é proveniente do relé de subtensão 27.1 do painel KX-02. Verificar e solucionar atuação intermitente do relé 27.1. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202231 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo en bancada de un nuevo relé de falta de tensión con temporizador, ajuste dejado: 4,879s, conforme OA.0676-R00 (5s). Realizada substitución del mismo y realizado ensayos funcionales verificando correcta actuación de la alarma. Equipamiento en condiciones normales de operación. Enviado el relé antiguo para reparo con SSA 202217212 para IMA0.
202216924 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202231 | 03/08/2022 07:42:40 | Durante la ejecución de la SSA 202216776 verificada inoperancia de la Luminaria 51-07. (ubicado entre los trechos 14 y 15, entre bloques 18 y 19) | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202231 | GABRIEL ARNO ARENHART | Serviço de substituição de reator V.M. 2000W queimado por outro das mesmas características realizado dentro da SSP 20221983.
202216897 | STE |  | J056C015 | QUADRO QL-5.5 - EL. 45 F15/16 | 0698.364-2 | 202231 | 02/08/2022 11:33:49 | Encontrada inoperante durante a execução da SSP: 20220728, resistência de aquecimento, contatora Bi-estavel referente ao circuito 52.1 do QL-5.5 e fechadura da porta do quadro. Verificar e Solucionar. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Substituída resistência de aquecimento, contator referente ao circuito 52.1 e fechadura da porta do quadro inoperantes, por outros novos de mesmas características técnicas. Deixado o QL- 5.5 em condições normais de funcionamento.
202216896 | STE |  | J056C013 | QUADRO QL-5.3 - EL. 45 F19/20 | 0698.362-6 | 202231 | 02/08/2022 11:34:20 | Encontrada inoperante durante a execução da SSP: 20220728, resistência de aquecimento e contatora Bi-estavel referente ao circuito 52.4 do QL-5.3. Verificar e solucionar. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Substituída resistência de aquecimento e o contator referente ao circuito 52.4 inoperante, por outros novos de mesmas características técnicas. Deixado o QL- 5.3 em condições normais de funcionamento.
202216895 | STE |  | J056C012 | QUADRO QL-4.5 - EL. 70 F11/12 | 0698.358-8 | 202231 | 02/08/2022 10:42:54 | Verificar e solucionar resistência de aquecimento do QL-4.5 encontrada inoperante durante a execução da SSP: 20220728 | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Substituída resistência de aquecimento inoperante por outra nova de mesmas características técnicas. Deixado o QL-4.5 em condições normais de funcionamento.
202216891 | STE |  | J056C007 | QUADRO QL-3.5 - EL. 111 F17/18 | 0698.354-5 | 202231 | 02/08/2022 10:43:49 | Verificar e solucionar resistência de aquecimento do QL-3.5 encontrada inoperante durante a execução da SSP: 20220728 | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Substituída resistência de aquecimento inoperante por outra nova de mesmas características técnicas. Deixado o QL-3.5 em condições normais de funcionamento.
202216889 | STE |  | K050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.044-0 | 202231 | 03/08/2022 16:12:42 | Durante manutenção periódica da SSP:20221994, detectado que a iluminação de emergência não atuou durante ensaios no QL-18181,na UN18/18A,cota78. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202232 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Efetuado inspeção no QX-18A181 é encontrado disjuntor geral atuado.Verificado que a manopla de acionamento do disjuntor encontrava-se desencaixada.A manopla foi encaixada e lubrificado o mecanismo de acionamento.Com operador realizado ensaio da iluminação de emergência e deixado em condições normais de operação.
202216852 | STE | 202216759 | J048A011 | QUADRO QL-03142 U03/U04 - EIXO CD | 0698.320-0 | 202231 | 01/08/2022 16:36:57 | Em apoio a SSA 202216759, verificar automatismo do relé de subtensão no QL,devido a atuação da iluminação de emergência. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202231 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado que o QUADRO QL-03142 não apresenta nenhuma anormalidade. Logo constado que a falha se encontra no QUADRO QL-03141. Emitido SSA 202217123, para a verificação e solução do defeito.
202216774 | STE |  | J055E012 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 179 | 0945.019-0 | 202230 | 29/07/2022 17:27:56 | Verificar/solucionar accionamiento de "Falla a tierra" en el panel QNB-02, identificado la falla en el interruptor 72.15 (E2-3). Obs.: Abierto el int. 72.15. | OUO5 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído trecho de cabo danificado da bandeja da cota 214 e da escadaria da barragem na unidade 03 da cota 185 até a cota 150, referente ao circuito de alimentação da iluminação de emergência do circuito 2.3. Após substituição dos cabos, foi efetuado ensaio de resistência de isolamento obtendo valores de (+/terra = 3,6Mohm, -/terra = 3,7Mohm), T-16,1ºC, UR-72,5%, Megger BP-707524, Termohigrometro IB1612. Deixado o circuito E-2.3 do QNB-02 em condições normais de funcionamento.
202216760 | STE |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202231 | 01/08/2022 11:42:53 | Verificar/solucionar motivo por el cual Bomba de Circulación de Agua Helada Número 1 (Interruptor 52-3) no acepta comando de partida. | OUO2 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202231 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado Fin de Curso de Disyuntor cerrado (52.3) averiado. Substituido el mismo por otro de mismas características retirado del almacén. Verificado en conjunto con operación partida y parada de la bomba con normalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202216759 | STE |  | L050G003 | QX-03141 | 0698.238-7 | 202230 | 30/07/2022 14:15:03 | Ilumição de emergência ligada estando em automático, com iluminação principal normal. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202231 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado defeito no automatismo do relé subtensão do QL-03141, UN03, cota 98, onde o defeito foi solucionado com a SSA 202217123 e AT-202207047. OBS. quadro QX em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202216702 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202230 | 29/07/2022 11:46:58 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ILUMINACION DEFICIENTE UBICADA EN LA ELEV. 92 (U09) CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202231 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Serviço executado dentro da SSP20220227. AT 202206818. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202216669 | STE |  | P041C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0903 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 0903 | 0827.002-3 | 202230 | 28/07/2022 18:05:19 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "COMP DESLIG POR SUBTENSÃO NO CCM", sem rearme. | OUO5 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202231 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado que o sinal para o alarme "COMP DESLIG POR SUBTENSÃO NO CCM", no DAC-0903 era proveniente do relé de subtensão, posição 27.1 do painel KX-02. Emitido SSA 202216990 para a verificação do alarme.
202216636 | STE | 202216313 | K090A008 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-004 POS CLORACAO | 0512.004-7 | 202230 | 28/07/2022 16:49:32 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA AVARIADA E CONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA NOVA. | MAM1 | MEG3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202231 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión y posterior reconexión de nuevo motor de dosificador. Realizado ensayo de aislación U+V+W/Masa: 80 GΩ; T: 21,4°C H:78,8%. Realizado ensayo de tensión y corriente: VAB: 216,4 VAC: 216,6 VBC: 216,0. IA: 1,1A IB: 1,1A IC: 1,1A IN:1,43A. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operaciones.
202216592 | STE |  | K049A005 | QUADRO QL-18A161 U18/U18A | 0698.151-8 | 202230 | 27/07/2022 17:18:01 | Verificar y solucionar interruptor T2 disparado. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202230 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído tomada 2P+T de 15A com defeito,por outra nova de mesmas características na UN18,próximo ao painel KK,cota 92.Após substituída medido tensão:223V. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202216591 | STE | 202216537 | J090A027 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. DE FILTRACAO | 0477.010-2 | 202230 | 27/07/2022 17:17:52 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E, APÓS SUBSTITUIÇÃO/REPARO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DOS FLUXOSTATOS DO FILTRO DE AREIA "A" E FILTRO DE AREIA "B". | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202231 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada verificação em conjunto com MAM1, ENEE.DT e RIEDER para constatar atuação intermitente dos fluxostatos dos filtros de areia. Tambem foi constatado que o ajuste do temporizador solicitado em resposta de RNCSMDT-95 não atende. OBS.: As chaves de fluxo não foram desconectadas, conforme solicitado, pois aguarda Parecer técnico por parte de ENEE.DT, referente a substituição do modelo e marca do fluxostato.
202216585 | STE |  | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202230 | 29/07/2022 16:04:02 | Ensayar e instalar un disyuntor en el tablero QT del ECB para alimentación del nuevo rack de telefonía. También, ensayar y conectar los cables de alimentación del rack de telefonía que fueron lanzados por SOCM.DT. El disyuntor será suministrado por la SMIN.DT. Conversar con Ariel Acosta R.: 9417 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202231 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado,realizado ensaio de resistência de isolamento dos cabos do disjuntor 52.15 até o rack da central telefônica,(Fase S/terra=19000Mohms,Fase T/terra= 24600Mohms.Umidade=78%,temp.23ºC).Emitido SSA 202217366 para IEQ2 p/atualizar desenho e ensaio do disjuntor em anexo.Cabo lançado e disjuntor fornecido pela SOCM.DT.
202216557 | STE |  | K040A005 | QUADRO QL-26021 AMC1/AMC3 - EIXO BC | 0698.392-8 | 202230 | 27/07/2022 09:34:33 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para la instalación de 3 unidades del reflector código 714176 en el circuito 9A del QL-26021. Las luminarias fueron solicitadas por Seguridad Empresarial para mejorar la iluminación en la isla del canal de desvío. La instalación de los reflectores será realizada por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202232 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado inspeção nos 3 refletores instalados no canal de desvio pela SOCM.DT, e constatado que estão de acordo com o circuito 9A do QL- 26021. Medido corrente nas fases R =7,4 A / S =7, 8 A. Emitido SSA: 202217814 para IEQ-2 atualizar desenho e dispor em arquivo técnico ( SAT ). Deixada iluminação em condições normais de operação.
202216478 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202230 | 26/07/2022 12:04:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ILUMINACIONES DEFICIENTES UBICADAS EN LA ELEV. 92 (U04 Y U06) SEGUN ANEXOS. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202231 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Serviço executado dentro da SSP20220227. AT 202206818. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202216466 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202230 | 26/07/2022 10:53:09 | Verificar y solucionar motivo del disparo del interruptor 52.5 (CFAP-SEMD4) | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Durante e execução da SSA não foram encontrados anormalidades. Executado ensaio de resistência de isolamento do circuito 52.5 do painel TN-3CRL-1 obtendo valores satisfatórios. Também foi executado leitura de corrente obtendo a valor de 0,3A e tensão de 215,4V entre fase. Foi normalizado o circuito de deixado em condições normais de funcionamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202216382 | STE |  | N050A005 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.028-6 | 202230 | 25/07/2022 14:33:44 | Durante PD 3S de la UG17 fue detectado la necesidad de ajuste del límite de parada superior a fin de posibilitar el retiro total de la compuerta de mantenimiento (stop-log). Solicitamos realizar ajuste en los límites de parada superior e inferior del sistema de elevación del pórtico del canal de desvío. | MAM2 | MEG3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202231 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, con apoyo de MAM2 fueron realizados los ajustes de los limites de reducción y parada superior e inferior para el sistema de elevación. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Valores de ajustes en anexo.
202216356 | STE |  | P087B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-07 - 2# PAV | 0874.006-2 | 202230 | 27/07/2022 12:10:07 | Verificar y solucionar interruptor 52.06 (DAC-1029), disparado. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202230 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | ENCONTRADO TRAFO DE COMANDO 460/220 VCA POSICIÓN "TM" AVERIADO, REALIZADA LA SUBSTITUCIÓN DEL MISMO POR OTRO DE MISMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DEL ALMACEN CODIGO (516945). REALIZADOS ENSAYOS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EQUIPO EN CONDIONES NORMALES DE OPERACIÓN. RESULTADOS DE ENSAYOS EN ANEXO. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202216344 | STE |  | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202230 | 25/07/2022 15:46:30 | Durante execução da SSP 20224312 foi detectado, na cota 60, caixa de passagem elétrica no teto,sem a tampa de proteção, próximo a extensiômetro EM-U - 030. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202230 | EDSON FERREIRA | Instalado tampa de caixa de passagem, que encontrava-se sem a mesma, na U6, cota 60. Material utilizado são sobras da Caldeiraria, MMU3.
202216340 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202230 | 25/07/2022 15:12:08 | Durante manutenção da SSP: 20224312, foi detectado que na entrada da escotilha na cota 78, lado montante, unidade 9A, falta uma luminária Led de 19 W na escada conforme instalado nas demais unidades geradoras. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202230 | ALISSON BITTENCOURT | Instalado uma luminária led de 19W que estava faltando no acesso da escotilha da cota 78 unid 9A. Deixado a iluminação em condições normais de funcionamento.
202216215 | STE |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202229 | 22/07/2022 11:27:56 | Durante mantenimiento preventivo 1A, encontrado resistencia anti condensación del cuadro inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202229 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de resistencia de calentamiento del cuadro por otro de mismas características. Realizada medición: 221,5V y 0,5A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202216032 | STE |  | N032A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.003-0 | 202229 | 21/07/2022 14:33:24 | Normalizar sensor de desgaste de pastilha do freio da elevação 17F1 que está sempre acionado. Entrada digital %I24 do CLP. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202231 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado sensor de pastilla desgastada fuera de posición. Se procedio a reposicionar el mismo con resultados satisfactorios. Realizados ensayos de actuación y rearme con resultados satisfactorios. Anexo foto de pantalla donde consta estado desactuado del Sensor de pastilla desgastada. Observado en el PLC y con el aplicativo VNC Viewer.
202216021 | STE |  | K047A006 | QUADRO QL-11122 U10/U11 | 0698.133-0 | 202229 | 20/07/2022 14:02:05 | Verificar motivo pelo qual disjuntor geral Trifásico 250A, QL-11122 da iluminação cota 108, eixo B/C, U11 esta inoperante. Fotos em anexos. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202229 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO DISJUNTOR GERAL, TRIFÁSICO 225A, DO QL-11122, AVARIADO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. ENSAIO DO DISJUNTO EM ANEXO, SERVIÇO DETECTADO NA SSP 20221959.NA EMISSÃO DA SSA FOI DIGITADO ERRONEAMENTE O VALOR DE 250A,DISJUNTOR INSTALADO ERA DE 225A.
202216009 | STE |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202229 | 22/07/2022 16:04:51 | Verificar/Solucionar motivo por el cual las bombas del cuadro KBE-02 no aceptan comando de partida. | OUO2 | MEG3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202230 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el micro interno de posición abierto/cerrado del disyuntor 52-5, se encontraba fuera de ajuste. Fue desmotado el disyuntor y realizado ajuste de posición del mismo. Con apoyo OPUO fue realizado ensayos de cierre y abertura del disyuntor constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215909 | STE |  | J047A007 | QUADRO QL-02122 U01/U02 | 0698.044-9 | 202229 | 19/07/2022 11:41:55 | Substituir disjuntor danificado referente ao circuito bifásico T5 de 20A, encontrado durante a execução da SSP 20221956 no quadro de iluminação QL 02122 da cota 108 50HZ eixo CD | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202229 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído um disjuntor bipolar de 20A do QL 02122, circuito T5, por outro novo de mesmas características técnicas. Deixado o QL 02122 em condições normais de funcionamento. Ensaios em anexo.
202215735 | STE |  | P093B013 | VENTILADOR EXAUSTAO VE-2P-216 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2191.006-9 | 202228 | 15/07/2022 14:37:11 | Durante mantenimiento periódico SSP:2022561-1A. Fue detectado sobrecalentamiento en algunos conductores que hacen parte de la conexión eléctrica interna del tablero de fuerza TF-07. Ver anexo. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202228 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Sustituidos conductores con señales de sobrecalentamiento correspondientes al trecho de entrada de alimentación de la seccionadora posición 89-1 del cuadro TF-07. Verificado correcto funcionamiento de la seccionadora y demás componentes del cuadro. Obs.: Debido a un error de digitación, la SM fue emitida con la SSA incorrecta.
202215731 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202228 | 15/07/2022 14:38:16 | Durante ejecución de SSP:20223256 encontrado resistor de calentamiento del panel y señalizador luminoso led (Falla Bombas secundarias) averiados. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202228 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada substitución de resistor de calentamiento del cuadro, efectuados ensayos con resultados satisfactorios. V=221V, I=0.5A, PN=150W. También substituido señalizador led con resultado satisfactorio. Componentes funcionando con normalidad.
202215709 | STE |  | J044A008 | QUADRO QL-23101A AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.297-2 | 202228 | 15/07/2022 09:45:07 | Substituir disjuntor inoperante do circuito T2 DO QL-23101. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202228 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído disjuntor inoperante do circuito T2 do QL-23101, por outro novo e com mesmas características técnicas. Ensaio do disjuntor está em anexo.
202215664 | STE |  | P041C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0903 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 0903 | 0827.002-3 | 202228 | 14/07/2022 12:00:10 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "COMP DESLIG POR SUBTENSÃO NO CCM", sem rearme. | OUO5 | MEG3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202229 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado que o alarme já se encontrava rearmado no painel PLAC-0903. Com apoio da OPUO foi realizado a partida e parada dos compressores, apresentando funcionamento normal, liberado para a operação.
202215636 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202230 | 26/07/2022 16:59:01 | Solicitamos apoyo para la reparación de la lampara instalada en el polipasto de nuestra oficina electrica (oficina electrica de SMMU.DT). Contactar con Ever Ramirez 9642/Aponte2242. Se adjuntan fotografias del equipo. | MMU3 | MEG3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada inspección en el local, constatando luminaria instalada sin conexión eléctrica debido a que el proyecto original del aparejo no contempla la instalación de luminaria. Verificada tensión nominal de 440 VCA disponible en el aparejo, no compatible con tensión de alimentación requerida por la luminaria (220 VCA).
202215623 | SCA | 202215240 | P041E015 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA RESF.GRUPO PRINCIPAL | 0127.250-0 | 202228 | 14/07/2022 14:34:24 | Realizar a desconexão e conexão dos sensores de temperatura TIZ-20, TIZ-23, TIZ-24 e TIZ-27 para envio para aferição. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202229
202215606 | STE |  | K050A005 | QUADRO QL-18181 U18/U18A - EL. 78 | 0698.156-9 | 202228 | 15/07/2022 15:49:18 | Verificar y solucionar interruptor T3 disparado. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202229 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído 1 tomada 15A padrão industrial avariada por outra com as mesmas características, localizada na casa de força, un-18A, elev.78, alimentada pelo circuito T3 do QL.18181. Deixado a tomada em condições normais de utilização. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202215538 | STE |  | P093A002 | QUADRO DE FORCA TF-14 | 2188.001-2 | 202228 | 13/07/2022 11:27:19 | Durante mantenimiento preventivo periódico SSP: 20224674 1A, Encontrado contactor posición VP-1 averiado. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202228 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado sustitución del contactor posición VP-1 por otra de mismas características técnicas. Sustituido trecho de conductores de conexión eléctrica entre contactor VP-1 y la carga (resistencias de calentamiento interna del Fan-coil) Tensiones medidas= 380 V; corrientes medidas= 13.4/13.3/13A. P= 7.5 Kw. Realizado ensayos con resultados normales.
202215456 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 12/07/2022 14:09:34 | Durante manutenção periódica 1A, SSP 20220960, encontrado inversor de frequência posição CF4 avariado. | MEG3 | MEG3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202228 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado substituição de inversor de frequencia posição CF4 por outro de mesmas caracteristicas retirado del almacen. Realizado ensaios funcionais, tensão RS/RT/ST - 267,7V; 267,6V; 267,9V; corrente R/S/T - 0,4A; 0,4A/ 0,4A. Emitida SSA:202215572 para IMA0 gestionar reparo del inversor averiado.
202215452 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 12/07/2022 14:09:45 | Durante manutenção periódica 1A, SSP 20220960, encontrado relé posição VP1 avariado. | MEG3 | MEG3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202228 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | REALIZADO INSPEÇÃO E CONSTATADO RELÉ DE ESTADO SOLIDO POSIÇÃO VP1 AVARIADO. VERIFICADO PT (SSA:17/08552A) E SUBSTITUIDO RELE POR CONTATOR. REALIZADO ENSAIOS DE TENSÃO VP1= RS/RT/ST: 375,1V/376,6V/376,7V. CORRENTE R/S/T: 4,6A/ 4,5A/ 4,6A; (IN: 4,5A). DEIXADO EQPTO EM COND.NORMAIS DE OPERAÇÃO. EMITIDA SSA DE ATUALIZAÇÃO DE DESENHO: 202215750.
202215450 | STE |  | P094A009 | QUADRO DE FORCA TF-50 | 2188.020-8 | 202228 | 12/07/2022 14:11:08 | Durante manutenção periódica 1A, SSP 20220960, encontrado relé posição VP1 avariado. | MEG3 | MEG3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202228 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | REALIZADO INSPEÇÃO E CONSTATADO RELÉ DE ESTADO SOLIDO POSIÇÃO VP1 AVARIADO. VERIFICADO PT (SSA:17/08552A) E SUBSTITUIDO RELE POR CONTATOR. REALIZADO ENSAIOS DE TENSÃO VP1(RS/RT/ST): 376,2V/377,6V/378,2V. CORRENTE R/S/T: 9,2A/ 9,3A/ 9,1A; (IN: 9,1A) DEIXADO EQPTO EM COND. NORMAIS DE OPERAÇÃO. EMITIDA SSA DE ATUALIZAÇÃO DE DESENHO: 202215746.
202215334 | STE |  | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202228 | 11/07/2022 14:54:10 | Verificar y reparar un circuito de luminarias de la ETA 02 que se encuentra inoperante (no liga) | OUE4 | MEG3 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202228 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído interruptor danificado da alimentação elétrica da iluminação do hall de entrada da ETA-02 na elev.161, un-15, 60hz, circuito 11 do QL.8.2, por outro da mesmas características. Deixado o circuito de iluminação em condições normais de utilização.
202215330 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202227 | 09/07/2022 06:03:46 | Verificar y solucionar motivo de defecto en la lampara ubicada en la LCR 12-13 frente mismo al acceso a la sala de MEL-1. | OUO6 | MEG3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202228 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída lâmpada inoperante na LCR entre as unidades 12/13, por outra nova e com mesmas características técnicas. Atividade realizada durante execução da SSP:20221205. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202215252 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202227 | 08/07/2022 00:09:52 | Verificar motivo pelo qual uma lâmpada apresenta defeito na LCR das unidades 13/14 (ao lado do ULP da UG13). | OUO6 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202228 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Lâmpada inoperante na LCR, unidades 13/14, foi substituída por outra nova e com mesmas características técnicas. Atividade foi executada dentro da SSP:20221205. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202215181 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202227 | 07/07/2022 10:01:37 | Verificar e solucionar motivo de não acender a iluminação no ZVT - 4102, Sistema G, AMC3, após acionamento do interrruptor que fica localizado na porta atras do KH-66, elevação 122. Obs.: Na porta de acesso do lado oposto, com acionamento do interruptor a iluminação acende. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202229 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Durante inspeção foi verificado que o interruptor localizado detrás do ZVT -4102,sistema G-AMC3, atrás da porta do quadro KH-66, está em condições normais de operação. Vídeo em anexo. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202215179 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202227 | 06/07/2022 16:29:09 | Readecuar tomada para una estación de trabajo en la sala audiovisual de la SMIS.DT en el 3er piso y reubicar a través de una extensión la toma utilizada para la máquina de café. Además, corregir y normalizar las dos tomas correspondientes al circuito T13 del QL-9A072-0 que se encuentran desacoplados. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202229 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Readequado tomada para estação de trabalho na sala de áudio visual na SMIS.DT e instalado uma extensão elétrica, com cabo retirado de uma estação de trabalho sem uso, para ligar máquina de café. Normalizado tomadas que estavam desacopladas do piso. Deixada tomadas em condições normais de operação.
202215146 | STE | 202215120 | J099B001 | MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA AP | 3132.001-6 | 202227 | 06/07/2022 14:12:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAÇÃO E ENSAIOS DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIÇÃO DE PRESSOSTATO DE PARTIDA E PARADA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado apoyo a MAM1, para la sustitución del presostato de la MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA AP. posterior fue realizado ensayo de partida y parada del mismo verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215119 | STE | 202211868 | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202227 | 06/07/2022 09:01:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONECTAR E RECONECTAR MOTO-BOMBA, PARA EFETUAR A TROCA DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO. | MAM1 | MEG3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202227 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado apoyo a MAM1 desconectando presostato referente a bomba 02 del SUB-SISTEMA AP , para realizar la sustitución del tanque Hidroneumático. No fue necesario realizar la desconexión eléctrica del motor. Luego de la sustitución fue normalizado el presostato, realizado ensayos y dejado en condiciones normales de operación.
202215110 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202227 | 07/07/2022 10:03:48 | Verificar/solucionar motivo pelo qual está atuando, de forma intermitente, alarme de falta de alimentação 125Vcc. Obs: Marlos ciente. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202229 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e encontrado Relé posição STA com falha intermitente, o mesmo foi retirado e encaminhado ao laboratório onde o mesmo foi reparado. Logo reinstalado o mesmo, apresentando funcionamento normal. Liberado para a operação. Emitido SSA 202216319 para IEQ-2 solicitando parecer técnico sobre a falta de sobre saliente.
202215090 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202227 | 08/07/2022 09:39:25 | RECOMPOR ATERRAMENTOS NAS PORTAS DA "SALA LIMPA FILTROS" DA U14/15, COTA 122/60HZ, E REPLICAR NAS DEMAIS UNIDADES, DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20221201. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202229 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramentos nas portas das salas ZVT , entre as unidades 9A a unidades 18A, cota 122.
202215087 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202227 | 06/07/2022 10:22:58 | RECOMPOR ATERRAMENTO NAS PORTAS DA SALA LIMPA FILTROS, COTA 122, UNIDADE 02 E REPLICAR O MESMO TRABALHO A TODAS AS UNIDADES 50 HZ E AMD 2. DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20221185. DETALHES NAS IMAGENS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202228 | EDSON FERREIRA | Recompostos aterramentos das portas das salas de limpa filtros e ventilação da cota 122/50hz, do AMD2 A U9A.
202215013 | AIM |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202227 | 05/07/2022 14:46:13 | Readequar tomada de alimentação 440v, 63 A, para energização do equipamento de alta tensão siemens que se encontra na cota 108 em frente caldeiraria! | ILA1 | MEG3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não
202214959 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202227 | 04/07/2022 16:24:07 | Verificar não funcionamento das luminárias do laboratório de alta tensão sala 403B e 405. | ILA1 | MEG3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído sensores de presença com defeito da sala 403B E 405, por outros novos e com mesmas características técnicas. Deixada iluminação em condições normais de operação.
202214846 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202226 | 01/07/2022 16:26:13 | Sustituir disyuntor reserva 2P 10A curva C por disyuntor 2P 32A curva C para conectar alimentación del panel LED de la Plaza de la Técnica. Realizar ensayos al disyuntor nuevo conforme hoja de medición adjunta. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202227 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitação da IEQ2,substituído disjuntor reserva 2P, 10A, curva C, por outro 2P, 32A, curva C, no Painel QMWH-1, para conectar alimentação de painel LED da Praça da Técnica. O mesmo foi fornecido pela SOCM.DT. Disjuntor retirado enviado para estoque. Emitido SSA 202215256 para IEQ2 atualizar desenho.Ensaios em anexo.
202214569 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202226 | 28/06/2022 05:57:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciona en el IHM del PLAC-1101 la alarma de "GIS 1.127 Falha Medicao" de forma intermitente. | OUO6 | MEG3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202227 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado ajuste en el potenciómetro del IGV conforme OA.0974-R00 (abertura mínima IGV 4% = 165 Ohm - abertura máxima 67% = 625 Ohm), verificando rango de trabajo en la IHM. Realizado ensayos verificando equipo en condiciones normales de operación. Dejado PLAC-1101 como principal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214502 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202226 | 27/06/2022 07:48:16 | Instalar 4 luminárias com lâmpada led de 9W,para iluminar galeria de fotos da Superintendência de Operação no 4ºpiso,E.P. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado 4 luminárias com lâmpada Led de 9W, a partir do QL-10092,circuito 54,para iluminar galeria de fotos da Superintendência de Operação no 4ºpiso no Edifício de Produção. Emitido SSA202215096 para IEQ-02 atualizar desenho 6701DC07008P (1). Desenho e foto em anexo. Material fornecido pela OPS.DT
202214500 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202226 | 28/06/2022 05:14:08 | Conectar cabo de aterramento aos corrimãos da escada de acesso à escotilha da caixa espiral, localizada na cota 89 da unidade 17, conforme anexos. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202226 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Verificado a ausencia de conector de aterramento no guarda corpo da escada de acesso a escotilha da turbina da U-17. Realizado colocacao de um novo de mesmo modelo ao anterior, deixado em condicoes normais. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202214372 | STE |  | L050G014 | QX-13091 | 0698.249-2 | 202225 | 23/06/2022 11:16:48 | Após acionamento de alarme verificada a falha a terra no circuito do QX-13091. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202226 | GABRIEL ARNO ARENHART | Sem. 26/2022: Realizada desconexión de circuito aguardando Mantenimiento de la UG-13. Sem. 02/2023: Realizada inspección encontrando agua en el conducto eléctrico, realizado drenaje de la tubería y substituido el tramo de conductor eléctrico comprometido. Realizado ensayo de aislación: R: 22.000 MOhms T: 26,5°C H: 65%. Tensión + vs Tierra: 62.9Vcc; - vs Tierra: 63.2Vcc; + vs -: 131,4Vcc. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202214313 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202225 | 23/06/2022 14:01:56 | Constatado mal funcionamiento de la luminaria ubicada frente a la escalera de emergencia entre las unidades 4 y 5. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202228 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída luminária com defeito, por outra nova e com mesmas características técnicas entre as unidades 4 e 5,cota 108/eixo CD. Atividade realizada dentro da SSP:20221189. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202214231 | STE |  | K053F004 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 214 | 0945.048-3 | 202225 | 22/06/2022 11:36:36 | Realizar readequacao de emendas de cabos de circuito de emergencia E-6.8 proveniente do QNB6 dentro de caixa de derivacao apropriada e fechada. Localizada no trecho I-1. Desenho de referencia 6101-DC-06294. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202226 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituicao da caixa de derivacao existente por outra nova de tamanho maior afim de comportar as emendas de cabos do circuito de iluminacao de emergencia E6.8 do QNB-06. Deixado em condicoes normais de operacao.
202214124 | STE |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202225 | 21/06/2022 17:27:04 | Solicito apoio para instalação elétrica de nova furadeira na oficina de caldeiraria. Foto em anexo. | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202226 | EDSON FERREIRA | SSA baixada indevidamente e com o novo sistema não foi possível retorná-la para execução.Serviço de alimentação da Furadeira de coluna será realizado com SSA:202215381.
202214123 | STE | 202207221 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202225 | 20/06/2022 16:26:03 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA EM MOTOR DE MOTOBOMBA BSN-1202 APÓS REPARO EM OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada conexión eléctrica del motor de la motobomba BSN-1202. Ensayos de corriente Ia=7,9;Ib=7,8; Ic=7,6A; Tensión: AB=454,4; AC=455,2; BC=454,6V; IN=14A; Resistencia de Aislación= 30000Mohm; Tensión de la resistencia 225,4V; Corriente=0,4A; Temperatura=26,8°C; URA=69,4%.OBS: La resistencia de calentamiento fue sustituido por MMU3 mediante SSA: 202212347. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202213987 | STE |  | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202225 | 20/06/2022 08:10:51 | Implementar modificaciones relativos a padronización del tableros KZ-01 conforme ya realizado en paneles KZ-02 y KZ-06 (diseños marcados en SSA 202205012). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202227 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada modificación del tablero KZ-01 Conforme solicitado. Substituidos sensores de nivel magnetrol por 1 indicador yokogawa UM33A y 1 sensor ultrasónico Siemens 7ML5221. Emitida ssa 202217246 para actualización de diseños. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202213854 | STE |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202224 | 15/06/2022 09:04:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO ACIONAR COMANDO DA ILUMINAÇÃO DO 1ºPISO,LADO 60HZ,JUSANTE DO EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO,NÃO ACENDE. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202224 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado limpeza nos contatos do contator WN do QL-10032-0 do 1º piso do Edificio de Produção, 60Hz jusante, onde foi constatada problema de falta de continuidade nos contatos 31e 32, em condição NF. Realizado ensaios e deixado a iluminação em condição normal de operação.
202213821 | STE | 202213799 | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202224 | 14/06/2022 17:40:57 | Acompañar a la SMME.DT para desconexión del cable H80001 que se encuentra conectado al disyuntor DJ-6 (bornes Z1 16/17) para permitir el retrofit de la protección del T04/R04, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión conforme diagramas adjuntos. Coordinar los trabajos de reconexión con SMME.DT. Fecha prevista para desconexión --> 27/06/2022 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202226 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado, na sem 2022/26 foi realizado a desconexao dos cabos dos bornes Z1-16/17 e deixados isolados no painel. Na semana 2022/30 realizado ensaio de ponto a ponto, OK, e de isolacao, R/MASSA= >100G OHMS, T/MASSA= >100G OHMS, R/T= >100G OHMS. Temperatura= 19,9ºC, 53,0%RH. BP MEGGER 706183, Termohigrometro Minipa nao possui registro IB. Logo feito a reconexao dos cabos nos mesmos bornes Z1-16/17.
202213811 | STE |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202224 | 15/06/2022 16:41:25 | Verificar e solucionar lâmpadas queimadas no teto da CCR - Elevação135,00. | OUO5 | MEG3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202225 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS LÂMPADAS DE 55W NO TETO DA CCR INOPERANTES POR OUTRAS NOVAS E MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. TRABALHO REALIZADO DENTRO DA SSP20220426. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202213683 | STE |  | P042D002 | PAINEL SEQUENCIAL PSAC-1101 | 0828.002-4 | 202224 | 14/06/2022 05:16:58 | Verificar/solucionar horario dispecrepante en el IHM, con respecto al horario usina. Ver anexo. | OUO5 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202226 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ajuste de hora del sistema a través del propio IHM. IHM y PLC establecidos en horario de la Central Hidroeléctrica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213645 | STE |  | J041J007 | QUADRO QL-09041 U09/U09A | 0698.012-0 | 202224 | 13/06/2022 16:46:32 | Verificar borne danificado do disjuntor bipolar 15A NEMA do circuito T4 do QL-09041 | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202224 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído disjuntor bipolar 15A NEMA do circuito T4 do QL-09041 com borne danificado por outro disjuntor das mesmas características. Serviço realizado dentro da SSP: 20222268, com AT: 202205063. Medição de tensão do circuito: R+S:232V R+Massa:133V S+Massa:134V. Ensaio do disjuntor em anexo. Deixado o disjuntor do circuito T4 do QL-09041 em condições normais de operação.
202213634 | STE |  | N050A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.006-8 | 202224 | 13/06/2022 15:42:45 | Como apoyo al proceso de modernización del aparejo de mantenimiento del PCD, devolver 168 m de cable de 16mm2 (COD: 159093) al consorcio CIE/GEVISA conforme AR/SM.DT/033/2022. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202224 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado retirado del almacén 168 metros de cable de 16 mm2 y proveído al consorcio CIE/GEVISA conforme AR/SM.DT/033/2022, cabo utilizado para la modernización del aparejo de mantenimiento del PCD.
202213451 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202223 | 09/06/2022 15:50:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A TOMADA DE 63A/460V,NA FASE A DO TA-02 ,ENCONTRA-SE INOPERANTE E CAIXA DE PASSAGEM APRESENTA SINAIS DE CURTO CIRCUITO. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202224 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a tomada de 63A/460V localizada na cela do TA-02 fase A se encontrava danificada devido a infiltração de água na mesma. Também foi verificado um defeito de isolação em uma emenda localizada na caixa de passagem sobre a mesma tomada. Efetuado a recomposição da isolação no ponto com defeito e substituído a tomada por uma nova com as mesmas características. Deixado tomada em condições normais de funcionamento e operação. Após a substituição foi conferido sequencia de fase da mesma.
202213422 | STE |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202223 | 09/06/2022 09:42:21 | Sustituir caja de conexión rota referente al tablero QL-18071 localizado en la cota 108, eje AB (galería de los transformadores), unidad 18A, conforme imagen en anexo. Contacto Milciades Acosta R. 4911. Anomalía observada durante grupo de trabajo de inspección de instalaciones industriales. | MEG1 | MEG3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202225 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído caixa de derivação 3/4" tipo "T" de alumínio quebrada, por outra de mesmas características. Deixado o componente em condições normais.
202213412 | STE |  | K053E005 | QUADRO QL-7.2 H6/7 - EL. 214 | 0698.454-1 | 202223 | 09/06/2022 08:31:26 | Solicitamos regularização de emendas entre cabos e normalização dos conduletes, conforme imagens em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções de industriais. | MEG1 | MEG3 | OSVALDO SGARIONI GILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202225 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado fechamento da caixa de derivacao em frente ao QL-7.2 com tampa fornecida pela SOCM.DT. A outra caixa devido a pertencer a circuito de emergencia será realizado com outra SSA 202214231.
202213169 | STE |  | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202223 | 09/06/2022 18:11:33 | Verificar posible falla electrica del compresor 02, (esta con presion de gas normal y no da partida). | MAM3 | MEG3 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202224 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado compresor 2 trabado y/o defectuoso, actuando proteccion interna del compresor en el arranque. Realizadas mediciones eléctricas de resistencia ohmica= 1,8/1,9/1,8 Ohm, resistencia de aislación= 1160 Mohm, tensión RS/RT/ST= 404/406/405V, corriente en el arranque=97/99/98A después cae a 0A por desconexión de la protección interna del compresor antes de actuar relé termico. Emitida SSA:202213926 para MAM3, compresor dejado desconectado y aislado.
202213078 | STE |  | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202223 | 06/06/2022 15:09:10 | Durante ejecución de la SSP:20223917(1A) encontrado sonda de nivel posición 71LX con Display inoperante/ilegible. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado cambio de sonda por otra de mismas caracteristicas (codigo de almacen:711249), y parametrizado de acuerdo a OABT4134. Emitida SSA:202213444 para IMA0 para gestionar reparo de la sonda sustituida. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202213072 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202223 | 06/06/2022 14:34:55 | Solicita-se a instalação de tomada 220VCA na parede externa da sala da MEG1, cota 98 AMC, para alimentar bebedouro a ser mantido no local. Contato Allan 9548 | MEG1 | MEG3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ALISSON BITTENCOURT | Instalado uma tomada 2p+T 6H de 16A de sobrepor para atender o bebedouro da sala da MEG-1 na cota 98 AMC-2. Emitido SSA:202214552 para ieq-2 para atualizar desenhos. Deixado o circuito T2 do QL-26091 em condições normais de funcionamento.
202213071 | STE |  | J053A001 | QUADRO CL-11 | 0357.006-1 | 202223 | 06/06/2022 14:00:38 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HV-129 A LOS BORNES R/S/T-15 CORRESPONDIENTES AL DISYUNTOR 52-I15. EL CABLE ES PARA ALIMENTAR AL TABLERO CL-11A. ADEMAS, REALIZAR ENSAYO EN EL DISYUNTOR 52-I15 CONFORME PLANILLA DE ENSAYO. AJUSTAR DISPARADOR TERMICO EN: 0,8xIn (100A) VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi realizado ensaio de resistência de isolação elétrica dos cabos do circuito 52.I15(HV-129) do CL-11, ponto a ponto, conexão nos bornes R/S/T-15 e ensaiado disjuntor Merlin Gerin NS250N de 100A com ajuste do térmico em 0.8xln. Folhas de ensaios e desenhos em anexo. Desenhos já estão atualizados no SAT.
202213051 | STE |  | J053A003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO CL-11A - EL. 214 - A15 | 1524.001-6 | 202223 | 06/06/2022 13:59:59 | Efectuar ensayos de comisionamiento del tablero CL-11A instalado con el contrato 4500062184. Realizar marcaciones en los diseños conforme instalado. Ver planilla de comisionamiento y diseños en adjunto. Obs.: Los ensayos de los cables de salida deben ser efectuados en coordinación con SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ2,realizado comissionamento do Painel CL-11A.Emitido SDS-14534 para elaboração de LMR. A PIC.EQ.182 encontra-se em processo de atualização.Desenhos atualizados no SAT.
202213026 | STE | 202212957 | P086B009 | SELF-CONTAINED DAC1023 - 1# PAV | 0783.024-6 | 202223 | 07/06/2022 17:20:31 | Realizar a desconexão e conexão da resistência do compressor danificado. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202224 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada desconexión y posterior conexion de resistencia eléctrica. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Mediciones: I=0.3A; V=227V; PN=70W R=771 OHM. Resistencia funcionando con normalidad.
202212952 | STE | 202212682 | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202222 | 03/06/2022 12:03:46 | Apoio para desconexão e conexão elétrica do pressostato diferencial dos filtros do óleo. | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada desconexión y conexión del presostato conforme solicitado por MAM2. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212930 | STE |  | J049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.011-4 | 202222 | 03/06/2022 10:22:49 | Durante observação do grupo de trabalho de inspeção da usina, foi verificado cabos da iluminação de emergência em frente ao painel CLD na U09, cota 92, para fora do condulete, conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG3 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202224 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado reacondicionamiento de los conductores, reorganizado dentro de los ductos eléctricos.
202212915 | STE |  | K049A002 | QUADRO QL-13161 U12/U13 | 0698.148-8 | 202222 | 02/06/2022 17:23:26 | Durante inspeção do grupo de trabalho foi verificado cabos soltos no condulete, que está com a tampa aberta, localizado ao lado do painel QL-13161, também foi verificado que os cabos são provenientes do próprio painel. Foto em anexo. | MEG1 | MEG3 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202223 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 3 cabos 10mm² com as pontas soltas e isoladas próximo ao QL-13161, os mesmos se encontravam conectados a montante do disjuntor geral do referido QL. Efetuado a desconexão e retirada dos mesmos. Cabos retirados e devolvidos ao almoxarifado como sucata. Fotos em anexo.
202212897 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202223 | 08/06/2022 16:48:58 | Verificar/solucionar iluminación defieciente en la sala del cuadro KL-02 (Estación de Tratamiento de Efluentes 60Hz - cota 144). | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202224 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de duas luminárias LED 72W inoperantes na sala do quadro KL-02. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Deixado iluminação na região do KL-02 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202212894 | STE |  | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.009-8 | 202222 | 03/06/2022 08:24:52 | REALIZAR REPARO EM SISTEMA DE ATERRAMENTO DE MOTOBOMBAS DOSADORAS DE INJEÇÃO DE HIPOCLORITO. VERIFICADO CABO DE ATERRAMENTOS DANIFICADO CONFORME FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202223 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | RETIRADO CABO DE ATERRAMENTO DANIFICADO E SUBSTITUÍDO POR OUTRO CABO DE 70MM². DEIXANDO O ATERRAMENTO DAS BOMBAS DOSADORAS DE INJEÇÃO DE HIPOCLORITO ATERRADAS.
202212887 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202222 | 02/06/2022 17:24:32 | Verificar motivo por el cual el disyuntor 52D22 permaneció cerrado luego del comando de parada del GDV-02. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202223 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | REALIZADO INSPECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A OUO5 PARA EL GIRO SEMANAL DEL GDV-02. CONSTATANDO QUE AL ACCIONAR EL COMANDO DE PÁRADA, EL DISYUNTOR 52D22 ABRIO AUTOMATICAMENTE, NO ENCONTRANDO NINGUNA ANORMALIDAD . EQUIPO DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212825 | STE |  | P060A020 | QUADRO ELETRICO QFAC-02 E TRAFOS TR-101/102/201/401 | 1440.003-1 | 202222 | 01/06/2022 14:54:48 | Durante mantenimiento preventivo 1A SSP:20220690. Encontrado señalizador led amarillo posición L04 del cuadro QFAC-02 averiado. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado Substituição do sinalizador LED amarelho posição L04 (falha na alimentação principal). Realizado ensaios funcionais e deixado em condições normais de operação.
202212822 | STE |  | P060A016 | QUADRO ELETRICO QFAC-03 | 1440.002-0 | 202222 | 01/06/2022 14:27:23 | Durante mantenimiento preventivo 1A SSP:20220690 encontrado termostato de resistencia de calentamiento del cuadro QFAC-03 averiado. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado substituição do termostato de aquecimento do quadro QFAC-03 por outro de mesmas caracteristicas. Deixado em condições normais de operação.
202212692 | STE | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202222 | 01/06/2022 07:41:10 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOAGITADOR APÓS MANUTENÇÃO/REPARO NO EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada reconexión del motoagitador y realizadas mediciones electricas de resistencia de aislamiento: 7500Mohm/22.6°C/66.8%HR, tensión RS/RT/ST: 461/462/462V, corriente Ia/Ib/Ic:1,4/1,3/1,4A, valores nominales de placa de motor: 440V/2,6A. Tensión y corriente en resistor de calentamiento: 219V/0.1A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios, equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212416 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202221 | 26/05/2022 13:59:16 | Recompor conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 da unidade 10 até a unidade 18A. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202223 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 da unidade 10 até a unidade 18A.
202212415 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 26/05/2022 13:59:26 | Recompor conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 do AMD1 até a unidade 09A. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202223 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 do AMD1 até a unidade 09A.
202212404 | STE |  | N053A005 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.006-0 | 202221 | 26/05/2022 09:05:39 | Desinstalar y remitir a ILA1 el inductor de línea L01 del inversor (marca COOTRANS) para rehacer mediciones de inductancia conforme indicaciones en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado la desconexión del inductor L01 y encaminado a ILA2 para realizar mediciones de inductancia. Posterior a los ensayos fue realizado la reconexión del mismo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos en anexo.
202212369 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202221 | 26/05/2022 14:02:47 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 15 a 18A. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS ESCADAS DE ACESSO AS ESCOTILHAS DA TURBINA NA COTA 78 ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 16 A 18A. FOTOS EM ANEXO.
202212368 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202221 | 26/05/2022 14:02:59 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 12 a 15. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS ESCADAS DAS UNIDADES 12 A 15, NA COTA 78. FOTOS EM ANEXO.
202212367 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202221 | 26/05/2022 14:03:09 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 9 a 11. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO CABO DE ATERRAMENTO NAS ESCADAS DE ACESSO AS ESCOTILHAS DAS UNIDADES GERADORAS 9 A 11. FOTOS EM ANEXO.
202212366 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202221 | 26/05/2022 14:03:16 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 5 a 8. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS ESCADAS DE ACESSO AS ESCOTILHAS DAS TURBINAS NA COTA 78, DAS UNIDADES 5 A 8. FOTOS EM ANEXO.
202212364 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 26/05/2022 14:03:25 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 1 a 4. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO ENTRE AS ESCADAS 1 A 4 NA COTA 78, NAS MISCELANEAS CONFORME FOTOS EM ANEXO.
202212347 | STE | 202207221 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202221 | 26/05/2022 18:06:34 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA MOTOBOMBA BSN-1202 PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO/REPARO DO COMPONENTE. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202222 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de motor eléctrico de la bomba BSN-1202 para su retirada y reparo. Aguardando la reposición del mismo para su reconexión. Dejados los conductores con los terminales aislados.
202212276 | STE |  | L050D013 | QX-18A051 | 0698.214-0 | 202221 | 24/05/2022 15:39:25 | Verificar motivo pelo qual a iluminacao de emergencia nao acende quando posto em modo manual no QX 18A05. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202221 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído contator principal de 100A do QX-18A051, que acende as luminárias de emergência da UN-18A na elev.124 da casa de força, que se encontra com a bobina em curto-circuito, por outro das mesmas características. Serviço foi realizado utilizando a AT 202204435, da SSP 20220636. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202212221 | STE | 202205024 | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.009-8 | 202221 | 26/05/2022 18:08:53 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DA MOTOBOMBA APÓS MANUTENÇÃO/REPARO NO EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202222 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada la reconexión de la motobomba BSN-4101, realizado ensayo de resistencia de aislación en el motor: U-V-W/Tierra = >100GΩ Temp: 20.6°, UR: 56.5%. Realizado ensayo funcional y medición de tensión VRS=228V, VST=227.5V, VRT=227.7V Y Corriente R=1.4A, S=1.4A, T=1.4A. valores nominales de la placa: Tensión=220V, corriente= 1.87A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202212178 | STE |  | J050B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.034-4 | 202221 | 23/05/2022 09:23:37 | Durante deslocamento na galeria da Cota 78 - na U05, foi visualizado tomada auxiliar 460V danificada. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202221 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o vidro da tampa de uma tomada de 63A 460Vca localizada próximo a U05 na elevação 78 se encontrava quebrado. O mesmo foi substituído por outro retirado de uma tomada descartada como sucata. Deixado tomada 460Vca em condições normais de funcionamento e operação.
202212135 | STE |  | K006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-04 | 0542.004-0 | 202220 | 20/05/2022 16:46:57 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a seccionadora 89TB estando fechada sinaliza aberta no painel local. Obs.: verificado a correta atuação do bloqueio 86GD.04 com seccionadora 89TB fechada. | OUO6 | MEG3 | IANDRO FICANHA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y encontrado haste de accionamiento de señalización de abertura y cierre de la seccionadora 89TB inoperante., sustituido el mismo por otro de iguales características confeccionado en la impresora 3D por ILA-3 SSA:202212688. Realizado ensayos de abertura y cierre de la seccionadora constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212123 | STE |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202220 | 20/05/2022 16:02:38 | Verfificar/solucionar motivo pelo qual aquecedor interno do painel USCA não está aquecendo. Verificada alimentação normal pelo DJ8. | OUO7 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado resistor de calentamiento posición "CFT" quemado. Realizado sustición por otro de mismas caracteristicas con codigo de almacen 653608. Realizado mediciones eléctricas con valores de tensión: 215,6V y corriente: 1,1A. Valores de placa: 220V, 250W, 50/60Hz. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202212097 | STE | 202206837 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202220 | 20/05/2022 14:12:19 | Extrair disjuntor 452C (interligação QU-04) para comparar com peça (mecanismo de fechamento) do disjuntor 352C(interligação QU-03) referente SSa202206837. O dispositivo do disjuntor 452C será usado para verificar possibilidade de reparo ou confecção de uma nova peça para o disjuntor 352C. O disjuntor 452C ficará indisponível para operação. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202222 | ELVIS ECCEL | Realizado extração do disjuntor 452C(interligação QU-04) para utilizar peça (do mecanismo de fechamento) e possibilitar MMU3 comparar e tentar efetuar os devidos reparos. Após avalições e testes a peça foi novamente instalada no disjuntor 452C. O disjuntor foi novamente instalado no QU-04 e ficou em condição normal de operação.
202212095 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202221 | 23/05/2022 15:52:30 | Atendiendo a la demanda de la ENEE.DT, providenciar e instalar 2 extensiones con cables 3x4mm2 con una ZAPATILLA ELECT 6TOMA 2P+T código 508411 cada una, en la sala de reunión del 1er piso del edificio de producción. Instalación provisoria para alimentación de notebooks del personal de la contratada para la AT. Alimentar desde las tomas del circuito T25 del tablero QL-9A032. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202221 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi instalado 2 extensões com cabos 3x4mm²(cabo remanente da MEG3), com o objetivo de disponibilizar alimentação provisória para os notebooks do consorcio contratado para AT, proveniente do circuito T25 do painel QL-9A032.
202212091 | STE |  | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202221 | 23/05/2022 15:50:17 | Verificar na proxima manutenção a existência de um relé térmico com escala de 0,625 a 1 A ou similar acoplado ao relé térmico 67FR1 da gaveta A02. Registrar o nome do componente, escala, ajuste, carga supervisionada e revisar o desenho funcional do painel. | IEQ1 | MEG3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificado que el relé térmico acoplado al relé 67FR1 forma parte del mismo. En el se realiza el ajuste del conjunto para la supervisión de corriente de sobrecarga de la bomba de agua bruta. Para valores del relé mencionado de 0.625-1 el relé 67FR1 queda ajustado entre 125-200A. En campo los relés tienen el mismo nombre, constatado en el manual que forman un conjunto. El ajuste esta en 0.8(160A.) Anexo fotos, manual y diseño levantado en campo. Emitida SSA:202213454 para actualización de diseño.
202212079 | STE |  | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202220 | 20/05/2022 04:30:48 | Verificar falso contato na tomada do bebedouro do corredor, em frente a porta de acesso a sala de controle da SEMD. Circuito 52.18E. | OUO7 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202221 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizada Inspecao de possível falha elétrica na tomada elétrica de uso geral do primeiro piso da SEMD onde encontra-se ligado o bebedouro. Após verificacao da estrutura fisica, contatos elétricos e medicao de tensao nao foi encontrado defeito ou falso contato. Deixado tomada em condicao normal de operacao. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202212072 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202220 | 20/05/2022 07:56:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os contatores dos circuitos C3 e C7 se encontram inoperantes. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que os contatores dos circuitos C3 e C7 se encontravam com defeito em seus contatos de força. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas caracteristicas.
202211982 | SCA |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202220 | 19/05/2022 11:02:48 | Como apoyo a los trabajos de modernización de los puentes grúas (contrato 4500048818). Proveer al consorcio GEVISA/CIE de 4 unidades de soporte de cable de MT (COD: 707385) a ser instalados en los cables de la seccionadora de tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202211954 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202220 | 18/05/2022 23:49:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A LUMINÁRIA LOCALIZADA NO RECINTO DA ESCOTILHA DA CAIXA ESPIRAL DA U10 NÃO ACENDE. VER ANEXO. | OUO6 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202221 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído luminária Led 30W queimada por outra da mesma característica no recinto de entrada da caixa espiral da Un10. Deixado a Iluminação do local em condições normais. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202211927 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202220 | 18/05/2022 15:48:47 | SUBSTITUIR LÂMPADAS LED INOPERANTES NO ED.PRODUÇÃO SENDO 14 LÂMPADAS. 5 LÂMPADAS NO 5° PISO / 3 LÂMPADAS NO 4° PISO / 2 LÂMPADAS NO 3° PISO / 1 LÂMPADA NO 2° PISO / 3 LÂMPADAS NO 1° PISO. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220425. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas lâmpadas Led de 20W inoperantes no Ed.Produção por outras novas e com mesmas características técnicas. Deixada iluminação em condições normais de operação.
202211848 | STE | 202205024 | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.009-8 | 202220 | 18/05/2022 07:47:35 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DA MOTOBOMBA BSN-4101 PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO/REPARO DO EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202220 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada desconexión de la motobomba BSN-4101 p/ su reparación. Dejado los puntos de conexión aislados. Será reconectado con otra SSA cuando sea solicitado por MAM1.
202211828 | STE |  | J057B007 | TRANSFORMADOR A SECO TDF-Q 460/220V 40kVA | 3078.001-1 | 202220 | 17/05/2022 10:52:29 | Desconectar do transformador TDF-Q o cabo instalado com a SSA: 202206595 para atender a empreiteira que está emendando o cabo de 66KV. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202220 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | DESCONECTADO CABO QUE ESTAVA SENDO ALIMENTADO PELO TRANSFORMADOR TDF-Q NA SUBESTAÇÃO Q, PARA ALIMENTAR QUADRO DE FORÇA UTILIZADO PELA EMPREITEIRA QUE ESTAVA EMENDANDO CABO DE 66KV.
202211804 | STE |  | J055E009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 196 | 0946.049-7 | 202220 | 17/05/2022 08:16:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL TOMADA 2P+T ESTÁ SOLTA DENTRO DA CAIXA NO TRECHO DO BLOCO F4, COTA 196 DA BARRAGEM PRINCIPAL. DEFEITO DETECTADO DURANTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA SSP: 20220623. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202221 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDO MIOLO COM DEFEITO DA TOMADA NA ELEVACAO 196, TRECHO F4. DEIXADA TOMADA EM ESTADO NORMAL DE OPERACAO. TOMADA ESTAVA DENTRO DA CAIXA PORQUE ESTAVA SEM A TAMPA QUE FIXA TOMADA.
202211771 | STE |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202220 | 17/05/2022 15:52:26 | Fixar eletroduto que se encontra solto na cota 40 em estrutura de concreto efetuada para envelopar eletrodutos reparados com as SSA: 202100080. (FOTO EM ANEXO). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202222 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Fixado eletroduto solto com abraçadeira metálica na lateral de base de concreto no piso da elev 40, fundação da barragem, f15/16. Deixado o eletroduto em condições normais.
202211743 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202220 | 16/05/2022 14:23:13 | Instalar uma tomada 220V para a tender um aparelho televisor na sala da gerencia da PCCP.TE. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202220 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado duas tomadas 220V/10A/2P+T para a tender um aparelho televisor e una para tender computador conectado na TV da gerencia da AS.TE. Dejado tomas en condiciones normales de funcionamiento.
202211733 | STE |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202220 | 16/05/2022 11:31:09 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la iluminación de emergencia del trecho del QL-3.1 se encuentra permanentemente encendido. | OUO1 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202220 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado inspecao nos Ql 3.1 e Ql 3.3 e constatado problema de encaixe do rele de subtensao na base, realizado aperto do rele na base. Deixado o equipamento em condicoes normais de operacao. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202211725 | STE |  | J057C004 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202220 | 17/05/2022 11:27:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL AUTOMATISMO DE LA BOMBA DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA GARITA DE GUARDIAS UBICADA EN EL PATIO DE 66kV SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO7 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202220 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO INSPEÇÃO NO AUTOMATISMO DA BOMBA D'ÁGUA DA GUARITA DO PÁTIO DE 66KV E NENHUMA ANORMALIDADE FOI ENCONTRADA. ENCONTRADO CABOS QUE ESTAVAM MERGULHADOS EM ÁGUA, REALIZADO ISOLAÇÃO NAS EMENDAS E LEVANTADOS OS CABOS QUE ALIMENTAM O MOTOR PARA NÃO FICAREM IMERSOS NA ÁGUA DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA CONFORME VÍDEO E FOTOS EM ANEXO. DETECTADO QUE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO MOTOR ESTÁ INOPERANTE. FOI COMUNICADO A OPERAÇÃO QUE ENTRARÁ EM CONTATO COM A COORDENAÇÃO DA MD PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202211724 | STE | 202207377 | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSÓRIOS | 0784.003-4 | 202220 | 16/05/2022 16:57:27 | Realizar a desconexão e conexão do motor do ventilador da Torre de Resfriamento para realizar as atividades de troca dos enchimentos. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202222 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado a desconexão do motor ventilador conforme solicitado, ao comunicar a MAM-3 que o motor já estava desconectado foi mencionado que o trabalho de substituição do enchimento lamelar (SSA 202207377) não será executado e está aguardando P.T.. Logo foi realizado a reconexão do motor ventilador, deixado em condições normais de operação. Obs.: os ensaios de tensão e corrente foram realizados dentro da SSP 20220690.
202211481 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202219 | 14/05/2022 08:21:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de "Temperatura de aceite apos resfriador alta" y "Falla de medición", sin rearme. | OUO6 | MEG3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el cabo del sensor de temperatura posición TIZA-1103, se encontraba desprendido del borne (lado interno) , se procedió a soldar el mismo verificando rearme de la alarma. Posteriormente fue realizado ensayos verificando su normal funcionamiento. Obs: Debido a la falta de material en STOCK, fue emitido SSA:202206471 Por MAM-3 para compra del mismo.
202207417 | STE |  | P048B004 | PDAC-1008 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1008 | 0830.044-5 | 202219 | 13/05/2022 18:12:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o aquecimento de 2° etapa conecta e desconecta de forma intermitente, estando com comando automático. Obs.: Ficou funcionando em manual com as duas etapas de aquecimento desligadas. | OUO6 | MEG3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y encontrado llave de flujo posición CFV 1008 con actuación intermitente, realizado limpieza y lubricación del mismo, realizado ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207414 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202220 | 16/05/2022 09:00:34 | Durante la ejecución de la SSA:202206948, fue encontrado el circuito de iluminación(L347,L348 Y L350 al L352) que es alimentado por el disyuntor 52.11 del QIN-7A con baja aislación con respecto a tierra.(Rxtierra: 33Kohms; Sxtierra: 100Kohms). | MEG2 | MEG3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202223 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção nas caixas de passagem dos postes L347,L348, L350 e 352 e encontrado água acumulada e cabos elétricos de alimentação submersos. Drenado as caixas e efetuado medição de resistência de isolação no circuito, sendo constatado uma resistência de isolação aceitável. Dados do ensaio: R/massa: 300 MOhms S/massa: 60 MOhms Temperatura: 20° C Umidade: 90%
202207390 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202219 | 13/05/2022 12:09:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O COMPRESSOR 1 NÃO ACEITOU COMANDO DE PARTIDA ESTANDO O PAINEL SELETADO EM MANUAL. | OUO6 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202221 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y realizado ensayos de partida en manual de la bomba N1 del Cuadro kv-02 en conjunto con OUO2 , constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207389 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202219 | 13/05/2022 12:10:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estando o KV-02 seletado como principal e em automático (KV-01 isolado atendendo manutenção), acionou alarme de baixa pressão do sistema e não houve partida dos compressores, estando seletado o compressor 02 como principal. | OUO6 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202221 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y realizado ensayos del automatismo del Cuadro KV-02 en conjunto con OUO2, selectado KV-02 como principal , compresor 02 como principal y en automático constatando que al bajar la presión hubo partida normal del compresor . Equipo dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202207344 | STE |  | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202219 | 12/05/2022 17:20:29 | Disponibilizar alimentação provisória, na mesa da segurança empresarial da margem direita, cota 145 do hall de entrada, para evento que ocorrerá dia 19/05/2022. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202220 | ALISSON BITTENCOURT | Disponibilizada alimentação provisória, para o evento que ocorreu no dia 19/05/2022 na cota 145, pista a jusante. Após o evento foi normalizado o QL 9A131 e deixado em condições normais de funcionamento.
202207328 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202219 | 12/05/2022 15:38:52 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca a través del disyuntor 52-I5 del CL-13, desconectando temporalmente la alimentación del busca-personas. Normalizar la alimentación una vez concluidas las actividades en la caja de empalme 3 de la línea de 66kV. Trabajos a ser realizados desde el 16/05/2022. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202220 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | SEM.2022/20,instalado ponto de alimentação provisório de 220Vca proveniente do circuito 52.I5 do CL-13 ,para apoiar serviço de emenda do cabo de 66KV, lançado pela empresa TECMONT S.A. SEM.2022/43,retirado cabo de alimentação devido a paralisação dos trabalhos de emenda do cabos pela empreiteira e sem previsão de retomada das atividades.
202207290 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202220 | 17/05/2022 17:27:27 | Verificar y solucionar lámpara defectuosa en la Sala de Supervisión y Control de la SEMD frente al cuadro 2R12. | OUO7 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202221 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Servico executado dentro da SSP 20220716. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202207269 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202219 | 11/05/2022 17:10:07 | COMISIONAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA PLAZA DE LA TÉCNICA (PLAZA MWH SEGÚN PROYECTO) CONFORME PLANILLA Y DISEÑOS EN ADJUNTO. PLANILLA DE COMISIONAMIENTO ENVIADA VIA SDS-14494 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o comissionamento das instalações elétricas da praça MWH. Emitido SSA: 202213388 para IEQ2 atualizar desenhos, SSA: 202213400 para IEQ2 codificar balizadores e refletores LED, SDS-14508 para elaboração de LMR, recomendação 611 para a criação de O.A. e recomendação 612 para a atualização da PIC.EQ.0359. PIC.EQ.0239 já se encontra em processo de atualização. Deixado instalações elétricas da praça em condições normais de funcionamento e operação.
202207267 | STE |  | K050A008 | QUADRO QL-18201 U18/U18A - EL. 57 | 0698.145-3 | 202219 | 12/05/2022 07:53:30 | Verificar e soluciona motivo pelo qual o fusível de proteção da resistência de aquecimento do painel QL-18201 se encontra queimado. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20224327. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a resistência de aquecimento do painel QL-18201 se encontrava com baixa isolação ocasionando a queima do fusível. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Utilizado fusível de 4A sobrante da manutenção do sistema de iluminação viária. Deixado QL-18201 em condições normais de funcionamento.
202207265 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202219 | 12/05/2022 07:53:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator do circuito C4 do QL-03051 se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20221180. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator C4 se encontrava com defeito em sua bobina. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Deixado QL-03051 em condições normais de funcionamento e operação.
202207264 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202219 | 11/05/2022 17:02:08 | Durante ejecución de la SSP: 20223920, encontrado contactor posición "K16" con funcionamiento defectuoso. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202219 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada sustitución de contactor de circuito de comando posición K16 por otro de mismas caracteristicas con codigo de almacen: 585548. Realizados ensayos funcionales en modo MANUAL y AUTOMATICO con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202207227 | STE | 202203017 | K006F006 | MOTOBOMBA 60 HZ DE PRE-CIRCULAÇÃO DE ÓLEO LUBRIF 4-P3-L | 0500.002-5 | 202219 | 13/05/2022 09:44:31 | Apoio para desconexão e conexão elétrica do motor da motobomba. | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Brindado apoyo al personal de MAM2 realizando desconexión eléctrica para el retiro de motor de la bomba. Posterior a la provisión del motor eléctrico, fueron realizadas mediciones de aislación: >100 GOhm; T: 20°C H:59,3%. Luego de la reconexión del mismo, fueron tomadas las mediciones de tensión y corriente: VAB/VAC/VBC:461/462/461V. IA/IB/IC: 1,5/1,4/1,4A. In: 2,5A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202207180 | STE |  | P094B036 | QUADRO DE COMANDO TM-21/22 | 2189.030-6 | 202219 | 11/05/2022 15:25:24 | Programar y verificar la posibilidad de controlar el PLC backup a través del PLC principal para implementar las purgas del humidificador del fan coil. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202221 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo y programado verificando que los modelos "PFCU" no poseen salidas programables para purga. En tanto los modelos "ECP" pueden ser programados con su propio calendario interno. En estas condiciones, será necesario substituir al menos un "PFCU" de cada maquina "A" por un "ECL" ("ECL" : Modelo Substituto del "ECP" descontinuado ) de manera a implementar el sistema de purga en todos los fan coil del laboratorio.
202207143 | STE |  | N063C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.014-2 | 202219 | 10/05/2022 11:29:09 | Acompañar y supervisar al consorcio CIE/ GEVISA en el seccionamiento provisorio de las barras de los puentes grúas auxiliares con el objeto de continuar con los trabajos de instalación y comisionamiento de la seccionadora de tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202219 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento al consorcio CIE/GEVISA para el seccionamiento provisorio de las barras de los Puentes Gruas Auxiliar para realizar la instalación de la seccionadora de puesta a tierra, posterior a los trabajos fue reinstalado nuevamente las barras. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202207111 | STE |  | P042D002 | PAINEL SEQUENCIAL PSAC-1101 | 0828.002-4 | 202219 | 10/05/2022 05:43:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lâmpada de sinalização de condição do painel encontra-se apagada. | OUO5 | MEG3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202220 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada verificación en conjunto con la Operacíon, no encontrando ninguna anormalidad, lampara señaliza correctamente cuando ocurre una falla. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202207105 | STE |  | P041C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0903 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 0903 | 0827.002-3 | 202219 | 09/05/2022 18:07:46 | Verificar accionamiento de las alarmas "TEMPERATURA ALTA CP1" y "TEMPERATURA ALTA CP2" sin aceptar rearme. | OUO5 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202220 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Además de las alarmas de temp. Alta CP1 y CP2, verificado alarma de "Falta de tensión en panel KX" en anunciador del PLAC 0903; dichas alarmas actuaron luego de una transferencia de fuentes ocurrida en el QP-2. Solicitado a Operación realizar maniobra (aislación del panel PLAC 0903) en el KX-02 (panel de fuerza) de modo a resetear la lógica del anunciador. Verificando rearme de dichas alarmas.
202207078 | STE |  | P092D006 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.001-9 | 202219 | 09/05/2022 14:32:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disjuntor BAGP-TE-01 está disparado. | OUO1 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202220 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando disyuntor disparado. Realizada medición de aislación en el motor: R: 268GOhms, T:22,2°C, H:43,6%. Realizada medición de bobinas encontrando discrepancia entre las mismas: RUV/UW/VW: 0,9/1,0/2,0 Ohms. Emitida SSA 202212225 para MAM3 providenciar reparo del mismo. Realizada aislación en los conductores de alimentación del motor para retirada del mismo.
202207064 | STE |  | P045A027 | QUADRO CORTINAS DE AR TCA | 2960.001-3 | 202219 | 09/05/2022 14:10:44 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1 y H2 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada sustitución de indicadores luminosos H1 y H2. Realizados ensayos funcionales verificando correcto funcionamiento del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales para operación. Obs. trabalho realizado dentro de la AT 202203990 de la SSP 20222615.
202207063 | STE |  | P045A025 | QUADRO CONTROLE/FORCA TCF-DAC-3111 | 2958.001-0 | 202219 | 09/05/2022 14:11:06 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1, H2 y H3 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado sustitución de indicadores luminosos H1, H2 y H3 Inoperantes. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Obs. trabalho realizado dentro de la AT 202203990 de la SSP 20222615.
202207062 | STE |  | P045A023 | QUADRO CONTROLE/FORCA TCF-DAC-3110 | 2958.002-2 | 202219 | 09/05/2022 14:11:26 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1, H2 y H3 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Substituidos indicadores H1, H2 y H3 inoperantes. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.Obs. trabalho realizado dentro de la AT 202203990 de la SSP 20222615.
202207061 | STE |  | P045A021 | PDAC-HALL-01 QUADRO DE FORCA | 2491.001-4 | 202219 | 09/05/2022 14:11:40 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1, H2, H3 y H4 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Substituidos indicadores luminosos. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.Obs. trabalho realizado dentro da AT 202203990 de la SSP 20222615.
202207017 | STE |  | K056B001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO - QL 220 V | 1264.001-5 | 202219 | 09/05/2022 10:11:05 | Verificar/solucionar motivo luminária danificada na elevacao 132 montante, localizado em frente a central evaporativa da UN 03 conforme video em anexo. QL-07111 | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 38W inoperante na elevação 132 em frente a central evaporativa da UN03. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado iluminação na região em condições normais de funcionamento e operação. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202206911 | STE |  | L050G011 | QX-11091 | 0698.246-8 | 202218 | 05/05/2022 22:53:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ENCONTRA-SE ACESA NA ELEVAÇÃO 98M ENTRE AS UNIDADE 10 e 11, EIXO AB, MESMO COM O PAINEL EM AUTOMÁTICO. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202219 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que um dos fusíveis de alimentação do circuito de comando do QL-10071 se encontrava frouxo, ocasionado o desligamento do contator de monitoramento de tensão 27.2 e consequente acionamento da iluminação de emergência. Apertado o referido fusível. Deixado painel QX-11091 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202206900 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 06/05/2022 07:30:34 | Efetuar a montagem de dispositivo móvel de iluminação para atender as necessidades da engenharia civil durante as inspeções nas estruturas da elevação 111. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202219 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado a confecção de um dispositivo móvel de iluminação para atender as necessidades da Engenharia Civil nas inspeções da Elevação 111. Dispositivo solicitado por Douglas Grzybowski e entregue ao mesmo.
202206846 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202218 | 07/05/2022 21:13:37 | Verificar/solucionar poste de iluminación apagado en frente de la casa de reles al costado del T01 conforme anexo, e iluminación del recinto de antincendio del T01 con defecto ver anexo. | OUO7 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202220 | ALISSON BITTENCOURT | Após inspeção no painel TIE-1A, foi verificado que a fase S que alimenta painel estava aberta. Após a operação manobrar algumas vezes o disjunto 52.1 do painel TIE-3A, que alimenta o TIE-1A, a alimentação voltou ao normal. Emitido SSA:202212168 para meg-2 para solucionar problema com o disjuntor. Deixado o painel TIE-1A em funcionamento. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202206793 | STE |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202218 | 04/05/2022 05:48:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está caindo, de forma intermitente, o alarme "KX-04 - Condição Anormal" no SCADA, com rearme imediato. Obs: Verificado que não há nenhum alarme acionado no anunciador local. | OUO6 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202218 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando relé de sobre frecuencia actuado. Realizado ajuste en el setpoint conforme Orden de Ajuste OABT4250-R1 (Ítem 5: 60Hz.), y realizado ensayo, verificando subsanación del problema. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202206718 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202218 | 04/05/2022 09:07:14 | Providenciar código identificador del modelo del controlador de temperatura CAREL. Conforme indicaciones del proveedor, el códigos se encuentran en la parte posterior del equipo. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección fotografiando el PLC, código del PLC: P + 500B0A00EL0. Anexo Fotografía.
202206691 | SCA | 202202810 | K005F001 | BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-P1/A-L | 0492.001-5 | 202218 | 03/05/2022 11:32:15 | Apoio para desconecção e conecção elétrica do motor. | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202206613 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202217 | 30/04/2022 05:37:17 | Verificar e solucionar iluminação deficiente do poço da turbina das Unidades 10 e 11, conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO LAMPADA BULBO LED NO RECINTO DO EIXO DA TURBINA DA U-10 E U-11 DURANTE A SSP20220230, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206595 | STE |  | J057B007 | TRANSFORMADOR A SECO TDF-Q 460/220V 40kVA | 3078.001-1 | 202218 | 02/05/2022 12:36:12 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en las cercanias de la SE-Q a través de la salida 220Vca del transformador TDF-Q. Conectar en el secundario el disyuntor cód 707336 y una toma cód 712179. Para las conexiones utilizar cable de 10mm2. Trabajos a ser realizados desde el 03/05/2022. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202218 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Prestado apoio a empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 com uma alimentação 220Vca nas cercanias da SE-Q através da saída 220Vca do transformador TDF-Q. Deixada tomada em condições normais de operação. Tomada será retirada com a SSA: 202211828.
202206510 | STE |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202217 | 29/04/2022 17:30:25 | Apoio para verificar seccionamento e isolação do painel de alimentação do equipamento. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202218 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, realizado apoio para verificação e confirmação da falta de tensão no painel, após o seccionamento e isolação da alimentação referente ao equipamento a ser realizado manutenção pela MAM-2. Após a confirmação de ausência de tensão, a manutenção do equipamento ficou a cargo da MAM-2.
202206509 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202217 | 29/04/2022 17:30:15 | Apoio para verificar seccionamento e isolação do painel de alimentação do equipamento. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202218 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, realizado apoio para verificação e confirmação da falta de tensão no painel, após o seccionamento e isolação da alimentação referente ao equipamento a ser realizado manutenção pela MAM-2. Após a confirmação de ausência de tensão, a manutenção do equipamento ficou a cargo da MAM-2
202206502 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202217 | 28/04/2022 14:22:29 | Verificar motivo pelo qual a iluminação do circuito 3 do QL-23141 encontra-se inoperante.Verificado na inspeção da SSP 20225744. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202217 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | INSPECIONADO E CONSTATADO QUE O CONTATOR DO CIRCUÍTO 03 DO QL- 23141, ESTAVA COM OS CONTATOS DE FORCA AVARIADOS, IMPEDINDO A PASSAGEM DE CORRENTE. SUBSTITUÍDO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. TESTADO E DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO.(FOTO EM ANEXO)
202206440 | STE |  | J057B001 | QUADRO QLEX-Q EL. 181,50 | 0698.473-4 | 202217 | 27/04/2022 20:47:34 | Verificar motivo pelo qual, não se conectou em automático a iluminação do trecho entre Guarita da SEMD e proximidades do vertedouro/mirante. | OUO7 | MEG3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202218 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de um relé foto elétrico inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Também foi verificado que o Transformador TDF-Q se encontrava com o neutro não aterrado ocasionando flutuação nos níveis de tensão entre fase e terra. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202206899 foi conectado o neutro do secundário do transformador ao aterramento. Deixado iluminação das vias de acesso em condições normais de funcionamento. Ensaios em anexo. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202206435 | STE |  | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202217 | 27/04/2022 17:20:01 | Disponibilizar alimentação provisória, na mesa da segurança empresarial da margem direita, cota 145 do hall de entrada, para evento de início da atualização tecnológica que ocorrerá dia 29/04/2022. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202217 | ALISSON BITTENCOURT | Disponibilizada alimentação provisória, bifásica 220V, proveniente do QL-9A131, para o evento que ocorreu no dia 29/04/2022 no hall de entrada da cota 145. Após o evento, foi retirada a alimentação provisória e deixado o QL-9A131 em condições normais de funcionamento.
202206425 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202217 | 28/04/2022 08:06:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizadas atrás dos reservatórios T1/T2/T3/T4, de ar dos compressores do kv-01 /PAI-23, assim bem como um cercado metálico localizado no AMD4 EL. 98 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP:20225744. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202218 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado aterramento nas plataformas metálica localizadas atrás dos reservatórios T1/T2/T3/T4, de ar dos compressores do kv-01 /PAI-23. Cercado que encontra-se atrás do banheiro está desmobilizado ( desmontado ). Fotos em anexo do aterramento instalado.
202206423 | STE |  | J048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.010-6 | 202217 | 28/04/2022 08:12:38 | REPARAR CHAVE DE ACIONAMENTO DAS LAMPADAS DE EMERGENCIA, EM FRENTE AO QUADRO UMCC DA UNIDADE GERADORA 03, COTA 98 JUSANTE AOS GERADORES, DEVIDO A MESMA ENCONTRAR- AVARIADA.(FOTO EM ANEXO). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202217 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO A CHAVE DE EMERGENCIA AVARIADA POR OUTRA DE MESMAS CARACTERISTICAS, SERVICO REALIZADO DENTRO DA SSP-20225744, TESTADO E DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO.( FOTO EM ANEXO).
202206415 | STE |  | N030A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.009-2 | 202218 | 02/05/2022 12:44:14 | Registrar corriente con carga para diferentes velocidades después de la actualización del software del inversor por parte del consorcio CIE/GEVISA. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanamento nos ensaio com carga do gancho principal após a atualização do firware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilibrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Anexo grafico do ensaio com carga.
202206414 | STE |  | N043A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.003-1 | 202218 | 02/05/2022 12:44:29 | Registrar corriente con carga para diferentes velocidades después de la actualización del software del inversor por parte del consorcio CIE/GEVISA. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanamento nos ensaios com carga do gancho principal após a atualização do firware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilibrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Anexo grafico do ensaio com carga.
202206413 | STE |  | N040A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.010-0 | 202218 | 02/05/2022 12:44:46 | Registrar corriente con carga para diferentes velocidades después de la actualización del software del inversor por parte del consorcio CIE/GEVISA. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanamento nos ensaios do gancho principal com carga após a atualização do firware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilibrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Anexo grafico do ensaio com carga.
202206402 | STE |  | L050B013 | QX-17041 | 0698.187-9 | 202217 | 27/04/2022 10:23:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator geral do painel QX-17041 não esta funcionando. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20220634. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202217 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator principal do QX-17041 se encontrava inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP: 20220634. Deixado QX-17041 em condições normais de funcionamento e operação.
202206392 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202217 | 27/04/2022 09:20:06 | VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20225744 FOI DETECTADADO QUE A JUNTA DE EXPANSÃO ESTA SOLTA E CONDULETE “T” QUEBRADO NO AMD3/4, COTA 98 . O INTERRUPTOR DA SALA TRATAMENTO DE ÓLEO ENCONTRA-SE INOPERANTE ( QL- 23141). | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202217 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO REPARO NA JUNTA EXPANCÁO , SUBSTITUÍDO CONDULETE QUEBRADO E REAPERTADO CONEXÕES NO INTERRUPTOR NA SALA DE TRATAMENTO DE ÓLEO, COTA 98 MD. DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERACÃO.(FOTO EM ANEXO).
202206390 | STE | 202206355 | P042A008 | CONDENSADOR CD-QCH-1101 E ACESSÓRIOS | 0813.004-3 | 202218 | 03/05/2022 10:24:57 | Verificar/solucionar alarme de baixo fluxo de água no condensador, sem rearme. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202218 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado foi Verificado alarme de baixo fluxo de água no condensador, e constatado que a chave de fluxo estava com defeito logo mesmo foi desconectado. Após desconectado a chave de fluxo, foi substituído pela MAM-3 por outra de mesmas características. Após o mesmo foi reconectado, realizado ensaios, apresentando funcionamento normal. Liberado para a operação. Obs. o trabalho foi realizado dentro da AT da MAM-3.
202206370 | STE |  | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202217 | 26/04/2022 15:52:59 | Identificar y retirar el sobrante del cable N6X178 que antiguamente alimentaba a los puentes grúas del EDC desde el QP-04 de tal forma a que la misma sea utilizada para la instalación de la seccionadora de puesta a tierra de los puentes grúas (EDC). Realizar prueba resistencia de aislamiento y solicitar apoyo a laboratorio para realizar prueba de tensión aplicada para determinar si los cables están aptos para su utilización. Se adjunta recorrido del cable. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la identificación del cabo N6X178 que alimentaba a los puentes Grúas desde el QP-04, el mismo será utilizado para la instalación de la seccionadora de puesta a tierra de los puentes Grúas (EDC). Realizado ensayos de resistencia de aislación y Tensión Aplicada con resultados satisfactorios. Anexo ensayo de cabos.
202206367 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202217 | 26/04/2022 14:21:13 | Regularizar aterramento da escada na U18, eixo "D", cota 98. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202217 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NA ESCADA DA UNIDADE 18, COTA 98, EIXO D.
202206350 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202217 | 26/04/2022 13:50:54 | Verificar e reparar sistema de ar condicionado. Temperatura da sala 118 superior a 26°C e umidade superior a 70%. | ILA3 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo maniobrando la válvula de regulación de agua helada de forma manual, verificando que la misma se encontraba pesada. Emitida SSA 202206501 solicitando apoyo a MAM3 Para verificación de la misma. Realizada lubrificación de la misma verificando funcionamiento normal de la válvula. Realizado acompañamiento del equipamiento verificando temperatura y humedad: T:21°C y H: 42%. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202206348 | STE |  | J094A001 | QUADRO KV-01 | 0351.001-8 | 202217 | 26/04/2022 10:54:09 | Verificar motivo por el cual acciona la alarma "AGUA ENFRIAM. COMPRESOR 1" en el KV-01. verificado flujo normal de agua en el compresor. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección y ensayo encontrando contactor 2K7 referente a "Circulación de Agua de enfriamiento compresor 1" inoperante. Realizada substitución del mismo por otro de mismas características. Realizado ensayo verificando correcto funcionamiento del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202206330 | STE |  | J041J007 | QUADRO QL-09041 U09/U09A | 0698.012-0 | 202217 | 26/04/2022 09:52:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o bloco de contatos do contator de sobtensão 27.1 do QL-09041 se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20220634. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202217 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o bloco temporizado do contator de sobtensão 27.1 do QL-09041 se encontrava inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. deixado QL-09041 em condições normais de funcionamento e operação.
202206327 | STE |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202217 | 25/04/2022 17:31:11 | Sustituir Ficha Macho de la cocina eléctrica que se encuentra en la cocina del 2do piso de la Sala de control y supervisión de la SEMD. | OUO7 | MEG3 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202217 | JAIR FORQUIM | Substituído plug Macho do fogão elétrico da cozinha do 2º piso da Sala de controle e supervisão da SEMD. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202206310 | STE |  | J040A006 | QUADRO QL-24021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.305-7 | 202217 | 25/04/2022 15:52:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator de subtensão 27.2 do QL-24021 se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20220634. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202217 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contato de subtensão 27.2 e seu bloco temporizado se encontravam inoperantes. Os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas características. Deixado QL-24021 em condições normais de funcionamento e operação.
202206296 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202217 | 25/04/2022 16:14:12 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ILUMINAÇÃO DEFICIENTE NO POÇO DA TURBINA DA U13. OBSERVADO DUAS LUMINÁRIAS APAGADAS. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO LAMPADA BULBO LED NO RECINTO DO EIXO DA TURBINA DA U-13 DURANTE A SSP20220230, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202206280 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202217 | 25/04/2022 10:24:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual luminária de 72W encontra-se pendurada no perfilado em frente ao EC-17 na cota 98. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202217 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDA LUMINÁRIA QUE ENCONTRAVA-SE PENDURADA NO PERFILADO, SEU SUPORTE PLÁSTICO ESTAVA QUEBRADO. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. ATIVIDADE REALIZADA NA SSP: 2022/5748.
202206279 | STE |  | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202217 | 25/04/2022 10:24:27 | Substituir tomada com defeito próximo a Válvula 18DC, na unidade 16, cota 78. Defeito encontrado durante a execução da SSP: 20224315. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202217 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída tomada com defeito próximo a Válvula 18DC, na unidade 16, cota 78. Deixada em condições normais de operação.
202206265 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202217 | 25/04/2022 00:05:55 | Verificar motivo pelo qual uma luminária pertencente ao circuito número 11 do painel QL 9A131, área principal de visitantes B9A, entrou em curto circuito por motivo de infiltração de água. Localização: elevação 145m, área principal de visitantes, jusante. | OUO5 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202220 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202212172, substituído 5 luminárias para lâmpada tuboled de 20W por luminária led de 38W e trilho alimentador das luminárias por eletroduto 3/4" com cabo de 2,5mm². Emitido SSA 202306721 para IEQ2 para atualização de desenhos. O circuito de iluminação 11 ficou em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206227 | STE |  | J054A001 | QUADRO QL-A | 0698.366-9 | 202216 | 24/04/2022 06:53:11 | Verificar motivo por el cual la manopla del disyuntor de entrada del QL-A se encuentra quebrada. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202217 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | REALIZADA SUBSTITUICAO DO DISJUNTOR DE ENTRADA DO QL-A DEVIDO A QUEBRA DA MANOPLA DO ANTERIOR POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. VALORES DE ENSAIO EM ANEXO. TENSAO MEDIDA APÓS ENERGIZACAO, R/S: 221V; R/T: 225V; S/T: 223V. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202206220 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202216 | 22/04/2022 11:03:15 | Regularizar aterramento da escada na U18, eixo "D", cota 60. Fotos em anexos. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202217 | JAIR FORQUIM | INSTALADO ATERRAMENTO NA ESCADA UNIDADE 18, COTA 60/EIXO D. FOTOS EM ANEXO.
202206149 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202216 | 20/04/2022 15:45:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL LUMINÁRIA ESTA SOLTA DO SUPORTE, NA ELEVAÇÃO 98, AO LADO DA PORTA DE ACESSO AO GERADOR DA U10 LADO PY. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202216 | EDSON FERREIRA | FOI RECOLOCADA LUMINÁRIA 72W E SUPORTE NA U10, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202206148 | STE | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202217 | 28/04/2022 14:46:11 | Solicitamos apoyo para desconexión eléctrica del motor para permitir mantenimiento en taller eléctrico. | MAM1 | MEG3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202218 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de motor eléctrico del agitador, dejando conductores aislados. A la espera de reposición de motor por parte de MAM-1.
202206118 | STE |  | J006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-02 | 0542.002-4 | 202216 | 20/04/2022 05:25:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR UM POSSÍVEL DESAJUSTE DA SECCIONADORA 89TB. DURANTE MANOBRAS OPERACIONAIS PARA ATENDER A AT:202203399, FOI POSSÍVEL REARMAR O BLOQUEIO 86GD ESTANDO A SECCIONADORA 89TB FECHADA. OBS.: COM A SECCIONADORA 89TB EM POSIÇÃO INTERMEDIÁRIA NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O REARME DO BLOQUEIO 86GD. | OUO5 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202218 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constado que o fim de curso da seccionadora 89TB, estava fora de ajuste. Logo realizado ajuste e com apoio da operação foram realizados ensaios de fechamento e abertura da seccionadora 89TB, observando acionamento e desacionamento normal do fim de curso, onde só foi possível rearmar o Bloqueio 86GD estando a seccionadora 89TB aberta e nas demais posições intermediarias e fechada não foi possível rearmar o bloqueio 86GD.
202206088 | STE |  | K007B009 | QUADRO DO PURIFICADOR DE COMBUSTIVEL KO-02 | 0539.002-8 | 202216 | 21/04/2022 13:25:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está sinalizando bomba ligada e bomba desligada estando a bomba de transferência do tanque diário ligada. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202217 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | REALIZADO INSPECCIÓN Y CONSTATADO QUE LA SEÑALIZACIÓN DE LA BOMBA DE TRANSFERENCIA DEL TANQUE DIARIO LIGADO Y DESLIGADO SE DEBIA A LA INDUCCIÓN EN LA LAMPARA LED , LA CUAL FUE SUSTITUIDA POR LAMPARA INCANDESENTE CONSTATANDOSE SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. EQUIPO DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. OBS. LAMPARA PROVEIDO PELA OPUO. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206071 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202216 | 19/04/2022 09:04:33 | Providenciar troca de lâmpada, localizada no quarto piso do edifício de produção, próxima a gerência da OPUE.DT. A mesma está piscando intermitentemente. | OUO0 | MEG3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202216 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDA UMA LÂMPADA INOPERANTE, POR OUTRA NOVA E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ATIVIDADE EXECUTADA DENTRO DA SSP:20200424. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205967 | STE |  | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202215 | 15/04/2022 20:11:10 | Verificar e solucionar o alarme "SSAA_60 GER_DIESEL_3 DISJ SAIDA ABERTO OU CCM PROTECAO NC ATUADO QU_03" . Verificado no local cubículo do Disjuntor 68.QF1 com proteção atuada. ( Compressor 01 de ar de partida ). | OUO6 | MEG3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Encontrado térmico pos. 68FR1 actuado. Realizada inspección visual del circuito y el motor, test de Resistencia de aislamiento=8600Mohm, 1 minuto. Posteriormente se realizó una partida y parada del Compressor 01 de ar de partida de manera a observar visualmente el funcionamiento del compresor. Además fueron Realizadas mediciones de: corriente IN=32A; IA/B/C=31,4/30,0/29,8A; Tensión=VAB/AC/BC=458/459/461V; temperatura= 25°C %H=70,3. Observado equipo sin anormalidades y en condiciones de operación
202205954 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202215 | 15/04/2022 04:26:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ILUMINAÇÃO DEFICIENTE NO POÇO DA TURBINA DA U09A. OBSERVADO TRÊS LUMINÁRIAS APAGADAS. | OUO5 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO 03 LÂMPADAS BULBO LED NO RECINTO DO EIXO DA TURBINA DA U-9A DURANTE A SSP 20220226, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205944 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202215 | 14/04/2022 13:37:41 | Verificar/solucionar iluminacao do tunel do vertedouro a qual nao acende devido disjuntor disparado conforme video. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202216 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | VERIFICADO E SOLUCIONADO, PROBLEMA DE BAIXA ISOLACAO, DO CIRCUITO DE ALIMENTACAO DO QUADRO QL-A , QUE ALIMENTA A ILUMINACAO DO TUNEL, PROVENIENTE DO CL-13. ABERTO AS CAIXAS DE INSPECAO E ENCONTRADO ACUMULO DE AGUA NO INTERIOR DAS MESMAS, FEITO SECAGEM, VEDACAO DAS CAIXAS DE INSPECAO E DEIXADO O REFERIDO CIRCUITO EM CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ENSAIO DE ISOLACAO FASES; R/TERRA=730 MΩ, S /TERRA=680MΩ, T/ TERRA=65,5MΩ, R/S= 1,2GΩ, R/T=1,1GΩ, S/T=1,2GΩ |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202205936 | STE |  | K055B001 | QUADRO QLEX-K EL. 170,00 | 0698.474-1 | 202215 | 14/04/2022 13:18:55 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a iluminação viária, alimentada pelo quadro QLEX-K, encontra-se inão aceita comando de conexão manual. | OUO6 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202216 | ALISSON BITTENCOURT | Com apoio da MEL-2, foi verificado que a linha de alimentação das fotocélulas do QLEX-K, estavam conectadas de forma incorreta na Antena de Atenuação da Iluminação Viária. Após a devida correção, foi realizado um teste funcional com apoio da SMIN.DT na antena e constatado funcionamento correto. Deixado o QLEX-K em condições normais de funcionamento.
202205907 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202216 | 18/04/2022 09:07:57 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en el patio de 500kV de la SEMD a través de un transformador 460/220Vca que será alimentado desde la toma TF.8. Conectar en el primario del transformador un enchufe cód 714504 y en el secundario una toma cód 712179 y el disyuntor cód 707336. Para las conexiones utilizar cable de 6mm2. Trabajos a ser realizados desde el 18/04/2022. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202216 | EDSON FERREIRA | Instalado temporariamente 1 transformador de 460/220Vca no pátio de 500kV da SEMD para apoiar a empresa TECMONT SA. Transformador alimentado a partir da tomada TF8. A pós o termino da utilização o referido transformador foi recolhido e guardado na sala da MEG3 na Elevação 115.
202205906 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202215 | 13/04/2022 11:02:01 | Realizar apoio na desconexão e conexão de estações de trabalho para novo lay out no setor ENCC.DT. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202216 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado apoio na desconexão e conexão de estações de trabalho para novo lay out no setor ENCC.DT.Tomadas foram deixadas em condições normais de operação
202205865 | STE | 202205740 | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202216 | 18/04/2022 09:01:29 | Apoio de elétrica para posicionar estrutura do monta carga abaixo do berço da cota 98, assim facilitando a manutenção do sistema hidráulico. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202216 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado apoyo a la mecánica para colocar el montacarga en Zona de mantenimiento en la cota de 98, de manera a la realización de ajustes en las garras.
202205832 | STE | 202200080 | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.017-6 | 202215 | 13/04/2022 08:23:32 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E, APÓS TROCA DE EQUIPAMENTO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202216 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada desconexión y posterior a substitución, realizada conexión de motor de bomba BWP-F33-003 de hipoclorito de Sodio. Realizado ensayo de aislación: 90GΩ, T.:22,1°C,H:76,8%; Realizada medición de tensión y corriente: Vab/Vac/Vbc: 218,6/219,2/217,6V. Ia/Ib/Ic: 1,2/1,1/1,2A. In: 1,43A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202205831 | STE | 202200079 | K090A005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-001 CARBONATO NA | 0512.001-2 | 202215 | 13/04/2022 08:23:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA DOSADORA DE CARBONTO DE SÓDIO E, APÓS TROCA DE EQUIPAMENTO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202216 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión y posterior a substitución, realizada conexión de motor de bomba BWP-F33-001 de carbonato de Sodio. Realizado ensayo de aislación: 40GΩ, T.:22,1°C,H:76,8%; Realizada medición de tensión y corriente: Vab/Vac/Vbc: 218,6/219,2/217,6V. Ia/Ib/Ic: 1,1/1,1/1,1A. In: 1,43A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202205830 | STE |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202216 | 18/04/2022 08:46:34 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HTB206 AL CIRCUITO #3 PROVENIENTE DEL UTA-19. VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. SERÁ NECESARIO RETIRAR EL CONTACTOR LIGADO AL CIRCUITO #3 DEL QL-1.4. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202217 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio de megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes R3 e S3 do circuito 3, QL-1.4.Medido tensão de 218V nos bornes R3/S3.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT e emitido SSA 202206433 para IEQ2 atualizar lista de cabos.
202205805 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202215 | 16/04/2022 06:14:43 | Solucionar horario incorrecto del cuadro TAA-2CRL1 | OUO7 | MEG3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202217 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado ajuste de horario de IHM del cuadro TAA-2CRL1 conforme horario usina. Anexo foto. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202205796 | STE |  | K050A008 | QUADRO QL-18201 U18/U18A - EL. 57 | 0698.145-3 | 202215 | 12/04/2022 10:19:21 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-11/12. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 11 e BF12 no QL-18201.Medido tensão de 228V nos bornes BF11/12.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205795 | STE |  | J050A008 | QUADRO QL-9A201 U09/U09A - EL. 57 | 0698.057-0 | 202215 | 12/04/2022 10:19:04 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-13/14. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 13 e BF 14 no QL-9A201.Medido tensão de 230V nos bornes BF13/14.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205794 | STE |  | K050A001 | QUADRO QL-10181 U10/U11 - EL. 78 | 0698.152-6 | 202216 | 18/04/2022 08:49:32 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-21/22. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 21 e 22 no QL-10181.Medido tensão de 228V nos bornes BF21/22.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205793 | STE |  | J050A002 | QUADRO QL-03181 U03/U04 - EL. 78 | 0698.066-0 | 202215 | 12/04/2022 10:18:49 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-37/38. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 37 e 38 no QL-03181.Medido tensão de 230,9V nos bornes BF37/38.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205735 | STE | 202205606 | P094B048 | FAN-COIL FC-2P-119-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.039-0 | 202216 | 18/04/2022 09:04:23 | Desconectar e posteriormente conectar a resistência do humidificador. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202216 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión y posterior a la substitución, realizada conexión eléctrica de la resistencia del deshumidificador B del equipo de aire acondicionado. Realizados ensayos de tensión y corriente: VRS/VRT/VST: 374,1/374,8/375,1v IR/IS/IT: 1,6/1,6/1,5A. In: 1,78A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202205679 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202215 | 11/04/2022 09:04:19 | Instalar ponto de energia para alimentar impressora para Gerência Executiva do Plano da Atualização Tecnológica, próximo a sala de reuniões TUPI da EN.DT ,1º P no Edifício de Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202215 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado ponto de alimentação 220V /15A, para impressora na sala da Gerência Executiva do Plano da Atualização Tecnológica no 1ºP do Edifício de Produção.
202205628 | STE |  | L050C008 | QX-11061 | 0698.195-0 | 202214 | 09/04/2022 11:51:17 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE "FALLA A TIERRA" EN EL CN-06, PROVENIENTE DEL CIRCUITO DEL DISYUNTIOR 72.02(QX-11061). ANOMALÍA REINCIDENTE CONFORME SSA 202204602 Y 202204811. | OUO6 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202216 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que os cabos de interconexão entre o QX-11061 e o QL-11081 se encontrava com defeito de isolação. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Ensaios de resistência de isolação em anexo. Tensão após substituição dos cabos com cargas conectadas (positivo 62,7Vcc, e negativo 62,6Vcc).
202205480 | STE |  | P094B036 | QUADRO DE COMANDO TM-21/22 | 2189.030-6 | 202214 | 07/04/2022 16:53:08 | Implementar proyecto de automatización de purga del sistema de humidificación conforme prueba realizada en SSA 201915691B. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202217 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de controlador por PLC para permitir la programación de electroválvula para el sistema de purga. Realizada programación del PLC Y Conexión de la electroválvula. Emitida SSA 202206756 Para actualización de diseños. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202205449 | STE |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202214 | 07/04/2022 16:55:11 | Como apoyo a la modernización proveer al consorcio de una unidad de manta aislante COD: 498882 para instalar en el piso de la subestación del puente N08. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 2022/15: Provisto al consorcio del material de goma para piso de la subestación del puente N08. 2022/18: Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación del piso de goma en la subestación del puente N08. Fotos en anexo.
202205382 | STE |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202214 | 07/04/2022 16:55:22 | Acompañar al técnico externo de la EMH en el ajuste de parámetros del enrollador de cable. Realizar backup de archivo de configuración para referencia en orden de ajuste. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202215 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante y realizado levantamiento de archivos de BackUp de los inversores de los Enrolladores de Cable. El mismo se encuentra disponible en anexo y en la siguiente dirección. https://tinyurl.com/7u2wjuch
202205264 | STE |  | K043A014 | QUADRO QAC-T | 3241.001-9 | 202214 | 08/04/2022 08:10:39 | Regularizar punto de alimentación eléctrica de acondicionador de aire instalado en la SALA 1 MAM1 (AMC2, elev.127). | MAM1 | MEG3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202233 | EDSON FERREIRA | Conforme P.T. da IEQ2 instalado eletroduto 3/4," e lançado cabos 4mm² para o circuito AC9 desde o Quadro (QAC-T) para regularização de alimentação 220V do ar condicionado da Sala 1, MAM1, AMC2, elev. 127. Emitido SSA 202217985 para IEQ2 para atualização de desenho.
202205077 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202213 | 01/04/2022 11:42:02 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR 52-I4 SE ENCUENTRA CON EL MECANISMO DE MANIOBRA ROTO. | OUO1 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202214 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme P.T da SSA: 202205210, foi substituído o disjuntor danificado do circuito 52.I4 do CL-13 por outro novo com o código 456446. Emitida recomendação 316 para ordem de ajuste do CL-13 e SDS-14482 para atualização da LMR JK-117. Emitido SSA:202205676 para IEQ-2 para atualização de desenho. Ensaios do disjuntor em anexo. Deixado o painel CL-13 em condições normais de funcionamento. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202205076 | STE |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202213 | 01/04/2022 11:47:05 | Durante la ejecución de la SSA 202204677 encontrado bajo nivel de aislación desde la Salida del Disj 521.18 del QM-01 hasta la TOMA CORRIENTE EL. 108,00 - B/C, AMD.2, Verificar posible falla en las tomadas de corriente. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202214 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada limpieza de la caja de pasaje con apoyo de MCI, renovada enmienda y aislación de los conductores de alimentación de los toma corriente. Realizados ensayos de resistencia de aislación con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales. Ensayos en anexo.
202205044 | STE |  | J054A001 | QUADRO QL-A | 0698.366-9 | 202213 | 01/04/2022 09:00:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias del primer trecho del tunel del vertedero se encuentran apagadas. Encontrado interruptor 52-I4 del CL-13 disparado. | OUO1 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202214 | EDSON FERREIRA | Encontradas caixas de passagem de cabos da iluminação do túnel submersos na agua, Realizado limpeza e refeitos conexões de emendas e ensaio de Meger. Com apoio da MCI1, fechado e vedadas as tampas das caixas. Trabalho realizado com AT 20222907 da SSA202205077. Ensaios de meger em anexos. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202204956 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202213 | 31/03/2022 05:10:35 | SUBSTITUIR SENSOR DE PRESENçA LOCALIZADO NO 5° PAVIMENTO, PRÓXIMO A PORTA DA SALA "TD GABINETE", VER ANEXO. | OUO5 | MEG3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202213 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | DURANTE INSPEÇÃO FOI DETECTADO QUE O SENSOR DE PRESENÇA FOI DANIFICADO DEVIDO A CURTO CIRCUITO NOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO QUE PASSAVAM POR UM FURO NO FORRO E PROVAVELMENTE A VIBRAÇÃO DO ED.PRODUÇÃO DANIFICOU A ISOLAÇÃO, OCASIONANDO CONTATO DIRETO ENTRE OS CABOS E A CARCAÇA DE METAL DO FORRO. SUBSTITUIDO SENSOR DE PRESENÇA POR OUTRO NOVO E COM MESMAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS. O FURO QUE PASSAVAM OS CABOS FOI REABERTO E COLOCADO FITA ISOLANTE NOS CABOS PARA MELHORAR PROTEÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202204952 | STE |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202213 | 31/03/2022 08:57:29 | RETIRAR CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO PARA LA ATENUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y CONECTAR EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN). COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202213 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | CONFORME SOLICITADO FUE RETIRADO CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO Y CONECTADO EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZADO ENSAYOS DE AISLACIÓN CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. ANEXO ENSAYOS. EMITIDA SSA:202205371 PARA IEQ2 ACTUALIZAR DISEÑOS Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO.CABLES DESCARTADOS CO LA DM 70027366.
202204951 | STE |  | J055D003 | QUADRO QL-1.3 - EL. 214 - F5/6 | 0698.346-4 | 202213 | 31/03/2022 08:58:06 | RETIRAR CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO PARA LA ATENUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y CONECTAR EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN). COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202213 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | CONFORME SOLICITADO FUE RETIRADO CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO Y CONECTADO EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZADO ENSAYOS DE AISLACIÓN CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. ANEXO ENSAYOS. EMITIDA SSA:2022005370 PARA IEQ2 ACTUALIZAR DISEÑOS Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO.CABLES DESCARTADOS CON LA DM 70027366.
202204950 | STE |  | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202213 | 31/03/2022 08:57:54 | RETIRAR CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO PARA LA ATENUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y CONECTAR EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN). COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202213 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | CONFORME SOLICITADO FUE RETIRADO CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO Y CONECTADO EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZADO ENSAYOS DE AISLACIÓN CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. ANEXO ENSAYOS. EMITIDA SSA:2022005370 PARA IEQ2 ACTUALIZAR DISEÑOS Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO.CABLES DESCARTADOS CON LA DM 70027366.
202204919 | STE | 202200710 | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.002-6 | 202213 | 01/04/2022 15:00:25 | Verificar valores eléctricos del motor. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | CONFORME SOLICITADO REALIZADO ENSAYOS DE TENSIÓN: AB=377,6 ;BC=378,3; AC=378,9V; CORRIENTE: IA=17,4; IB=16,8; IC=17,2A; RESISTENCIA DE AISLACIÓN 3600 MOHM; IN DE LA PLACA 30,6A; TEMPERATURA 22,6°C; HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE 77,5%.EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL.
202204913 | STE |  | K043A007 | QUADRO QL-26065 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.397-9 | 202213 | 30/03/2022 16:05:31 | Substituir DR do circuito de alimentação da chapa elétrica da copa da elevação 127, 60Hz que se encontra com defeito. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202215 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído DR de 63A, 30mA,danificado por outro de mesmas características.Material fornecido poela IEQ2.Ensaios em anexo.
202204906 | STE |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202213 | 30/03/2022 14:11:22 | Substituir relé temporizador (T2), inoperante, do painel QC.AA encontrado durante a execução da ssp: 2022/4319. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202214 | ALISSON BITTENCOURT | Substituição do relé temporizador T2 e adição do relé temporizador T3, conforme solicitado com P.T da IEQ-2, SSA: 202204915, foi executado dentro da SSP:20224319 com AT 2022/02623. Emitido SSA: 202205157 para IEQ-2 para atualizar desenho.Emitido recomendação 296 para Ordem de Ajuste do T3. Deixado o painel QC.AA em condições normais de funcionamento.
202204904 | STE |  | J097C001 | QUADRO KQ-01 | 0348.001-1 | 202213 | 30/03/2022 11:35:54 | Verificar motivo por el cual existe baja resistencia en el circuito de 220Vca en el tablero KQ-01. Constatado durante la ejecución de la AT 202202689. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202214 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación en los cabos de alimentación 220V en la parte interna del cuadro desde el borne de entrada del QR con los siguientes valores. R/Tierra=6,38Mohm;S/Tierra=6,30Mohm ; T=26°C; %H=69, Megger IB:3200. Con apoyo de la operación fue realizada la normalización del cuadro sin anormalidades. Equipo en condiciones de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202204902 | STE |  | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202213 | 31/03/2022 10:45:23 | Verificar e solucionar manopla do disjuntor 52-2 solta. Constatado durante manobra de isolação da Bomba 2. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202214 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Efectuado ajuste en el sistema de fijación de la manopla del Dj. 52-2. Realizadas varias maniobras de abertura y cierre de disyuntor con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales.
202204895 | STE |  | P092C002 | PAINEL COMANDO E CONTROLE DA UNIDADE DE REFRIG UR-TE-02 | 2178.002-5 | 202213 | 30/03/2022 11:34:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando o alarme "BAIXO FLUXO DE ÁGUA FRIA" no chiller 2. | OUO1 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando bomba BAGP-03, que realiza la circulación de agua helada en el Chiller 2, desligado debido a disyuntor DJ-6 inoperante (SSA: 202204893). Substituido el disyuntor y una vez normalizada la bomba BAGP-03, el equipamiento quedo normalizado. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento.
202204893 | STE |  | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.003-2 | 202213 | 30/03/2022 11:34:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual bomba PARTE e na sequência PARA ficando com sinalização de FALHA. | OUO1 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado disyuntor DJ-06 averiado. Realizado sustitución por otro de mismas características retirado del almacén. Efectuados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Ensayo de disyuntor en anexo. Equipo en condiciones normales de operación. Ob: Disyuntor proveído por IEQ2 SSA:202205505.
202204811 | STE |  | L050C008 | QX-11061 | 0698.195-0 | 202213 | 30/03/2022 11:46:14 | Verificar e solucionar falha a terra interna ao quadro QX-11061 identificado através de pesquisa de falha a terra. | OUO2 | MEG3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202214 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção no QX-11061, com realização de ensaio de resistência de isolação e medição de tensão nos cabos de alimentação e no sistema interno do painel. Os dados das medições estão em anexo. Não foram encontradas anormalidades na inspeção, não sendo constatado falha terra nos testes e na sinalizações do QN-06. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202204635 | STE |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202213 | 28/03/2022 03:39:44 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o voltímetro digital está com indicação igual a 0 volts de tensão entre as fases 1-2, indicação normal entre as demais combinações de fases. | OUO5 | MEG3 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202213 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando Fusible FU01 de 2A, que alimenta el voltímetro del multimedidor, quemado. Solicitado al personal de la CCR un nuevo fusible y substituido en el panel. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202204514 | STE | 202203026 | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202213 | 28/03/2022 11:32:17 | Realizar a desconexão elétrica, e nova conexão do motor do vvt 9A57 após substituição. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada conexión eléctrica de motor nuevo, realizado ensayo de resistencia de aislación: 226Mohm, HR:55%, 24°C, tensión RS/RT/ST: 445,0/447,7/449.22V, corriente IR/IS/IT:0,3/0,3/0,3A. Tensión y corriente nominal de motor: 440V/0,346A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202204490 | STE |  | K053E011 | QUADRO QL-7.5 H12/13 - EL. 144 | 0698.422-3 | 202212 | 24/03/2022 15:50:53 | Verificar y solucionar interruptor "I10", disparado. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202213 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído tomada 2P+T/ 15A /220V,que se encontrava em curto-circuito e caixa oxidada, por outras de mesmas características. Deixado a tomada em condições normais de utilização.Medido tensão 224V na tomada.
202204431 | STE |  | K055A002 | LUMIN. PRINC. BARRAGEM PRINC./ESTR.DESVIO/TRANS. EL.225 | 0944.076-3 | 202212 | 24/03/2022 04:44:09 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ACENDE EM AUTOMÁTICO A ILUMINAÇÃO VIÁRIA ENTRE AS UNIDADES U10 À U16, NA ELEVAÇÃO 225,00m. | OUO6 | MEG3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202212 | ALISSON BITTENCOURT | Após inspeção no sistema de iluminação viária da cota 225, foi verificado que a inoperância se deu devido a modernização e substituição das antenas da iluminação monumental que a MEL-2 com apoio da SOCM.DT está realizando. Após finalizado a conexão das novas antenas, foi inspecionado e verificado que a iluminação viária da cota 225 ficou em condições normais de funcionamento. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204395 | STE | 202201228 | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202212 | 25/03/2022 16:40:02 | Realizar retiro de sistema de iluminación (lámparas y electroductos) correspondientes a la UG01, ubicados en la cota 98.00 próximos a la tubería de alimentación de Agua Pura del Generador, esto de manera a posibilitar el desmontaje de la tubería a ser reparada conforme SSA principal. Ver fotografías anexadas. | MMU1 | MEG3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202213 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela MMU1, foi removido temporariamente duas luminárias para permitir a instalação de dois suportes pela MMU1. A pós a instalação dos referidos suportes, as luminárias foram reinstaladas. Deixado iluminação na região em condições normais de funcionamento e operação.
202204376 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202213 | 28/03/2022 14:22:28 | DURANTE INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE TRATAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - AMC, EIXO C-D, ELEVAÇÃO 98, DETECTADO A QUEBRA DA MANOPLA DE BLOQUEIO MECANICO DA TOMADA DE SOBREPOR, IMPOSSIBILITANDO O USO DA MESMA DURANTE A DESCARGA DE ÓLEO DEGRADADO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E DOS MANCAIS DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MEG3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202213 | JAIR FORQUIM | Encontrado manopla da tomada quebrada.Substituída por outra retirada da tomada, que foi enviada para sucata com a DM 70027156,da SSA: 202204164, que se encontrava em boas condições de uso.
202204368 | STE | 202203520 | K005C006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR | 0129.093-2 | 202212 | 23/03/2022 09:17:45 | Solicito apoio para desconexão e conexão da parte elétrica do pressostato! | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202212 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada desconexión y posterior a la substitución por parte de la mecánica, la reconexión del nuevo presostato para la posición 69SP3. Realizados ensayos funcionales en conjunto con mecánica, verificando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202204339 | STE |  | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202212 | 24/03/2022 05:35:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ACENDE EM AUTOMÁTICO A ILUMINAÇÃO VIÁRIA ENTRE AS UNIDADES U01 À U9A, NA ELEVAÇÃO 225,00m. | OUO5 | MEG3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202212 | ALISSON BITTENCOURT | Após inspeção no sistema de iluminação viária da cota 225, foi verificado que a inoperância se deu devido a modernização e substituição das antenas da iluminação monumental que a MEL-2 com apoio da SOCM.DT está realizando. Após finalizado a conexão das novas antenas, foi inspecionado e verificado que a iluminação viária da cota 225 ficou em condições normais de funcionamento. | GIO | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204301 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202212 | 22/03/2022 12:04:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há sinalização referente ao alarme "presion baja aceite lubric" durante teste de lâmpadas do anunciador. | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202213 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección en anunciador, encontrando ranura de contacto del cartón eléctrico con suciedad, realizado limpieza a los componentes y realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Fotografías en Anexo. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202204279 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202212 | 22/03/2022 10:35:10 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A DO CIRCUITO TVC-T ENCONTRA-SE ABERTO E NÃO ACEITA REARME. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202212 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituição de disjuntor do circuito TVC do QL 01071 foi realizado na execução da SSP 20222269, AT 202202427.
202204164 | STE |  | J045B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.029-8 | 202212 | 21/03/2022 13:35:54 | Encontrado durante SSP 20220235 tomada STECK TRIF. 460V 63A 11H com defeito conforme foto em anexo. (cód almox. 670839) Localizada na U-08. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202212 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | ENCONTRADO TOMADA 460V COM DEFEITO, REALIZADO SUBSTITUICAO POR OUTRA NOVA DE MESMAS CARACTERISTICAS. R/MASSA: 265V ; S/MASSA: 265V ; T/MASSA: 266V ; R/S: 459V ; R/T: 460V ; S/T: 460V ; SEQUENCIA DE FASES: OK.
202204155 | STE |  | K090A027 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. DE FILTRACAO | 0477.013-7 | 202212 | 22/03/2022 16:35:23 | SOLICITAMOS CONEXÃO ELÉTRICA PARA AS SEGUINTES ELETROVÁLVULAS: ENTRADA DO FILTRO "A" E "B", E SÁIDA DO FILTRO "A". AS VÁLVULAS JÁ ESTÃO INSTALADAS, FALTANDO PORÉM A CONEXÃO ELÉTRICA DA BOBINA NOVA. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA CONCLUSÃO DA SSA:202009759A. | MAM1 | MEG3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202212 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada reconexión eléctrica de las electrovalvulas de entrada y salida de los filtros A y B conforme solicitado por MAM1. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202204153 | STE |  | J049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.033-6 | 202212 | 21/03/2022 05:33:40 | Tomada modelo STECK 460V, encontra-se com o disjuntor interno disparado, localizada na elev.92, em frente ao filtro Cuno-flo da UN-05. | OUO5 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202212 | EDSON FERREIRA | Realizado Inspeção e ensaio de megger, sequência de fase e tensão, nos cabos da tomada STECK 460V em frente ao filtro Cuno-flo da UN-05 e não foi encontrado nenhuma anormalidade. Deixado tomada Steck 460V em condições normais de operação. Ensaios em anexo. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202204150 | STE |  | K049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.010-7 | 202212 | 21/03/2022 05:37:46 | Tomada modelo STECK 460V, encontra-se com o disjuntor interno disparado, localizada na elev.92, em frente ao filtro Cuno-flo da UN-17. | OUO6 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202212 | JAIR FORQUIM | Realizado Inspeção e ensaio de megger, sequência de fase e tensão, nos cabos da tomada STECK 460V em frente ao filtro Cuno-flo da UN-17 e não foi encontrado nenhuma anormalidade. Deixado tomada Steck 460V em condições normais de operação. Ensaios em anexo. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202204061 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202211 | 18/03/2022 08:34:57 | Durante ejecución de SSP:20222817 encontrado relé temporizado posición 6K2 inoperante. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202211 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Substituido relé temporizado posición 6K2 que se encontraba averiado, por otro de mismas caracteristicas codigo:630020, retirado del almacen. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Ajuste dejado en 30seg. Equipo en condiciones normales de operación.
202203931 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202211 | 16/03/2022 12:00:22 | Verificar y solucionar accionamiento de alarmas de temperatura alta de aceite alta y muy alta de forma intermitente desligando el UNITOP. | OUO6 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202212 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando correcta medición de temperatura de Aceite de entrada al turbocompresor. Realizado ensayo colocando el equipo en operación, verificado nula reducción de temperatura en salida de agua helada, verificado motor IGV (Paletas Guías de entrada) inoperante debido a Relay 24K7 inoperante. Substituido el relay, verificando normalización en la temperatura de salida y reducción de temperatura de aceite. Equipo dejado en condiciones normales de operación
202203799 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202211 | 15/03/2022 13:40:12 | A fim de viabilizar a migração das ordens de ajuste para o novo sistema SOA, verificar ajustes em campo conforme OAGE1071 e OACF602255 onde esta última passou a ser responsabilidade da SMIE.DT/SMMG.DT | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202213 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solictado fue realizado inspección de OA del Cuadro KDV-02. No encontrando ninguna discrepancia con la OAGE1071R00 y OACF 60255. En Anexo planilla OA.
202203797 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202211 | 15/03/2022 13:39:23 | A fim de facilitar a migração das ordens de ajuste para o novo sistema, verificar em campo os ajustes do quadro KDV-01 conforme OAGE1070 e OACF60224, onde esta última passou para responsabilidade da SMIE.DT. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202213 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solictado fue realizado inspección de OA del Cuadro KDV-01. No encontrando ninguna discrepancia con la OAGE1070R00 y OACF60224. En Anexo planilla OA.
202203795 | STE | 202203147 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202211 | 15/03/2022 08:22:09 | Solicitação de apoio para desconexão elétrica do motor. | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202211 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado, realizada desconexión eléctrica del motocompresor N4 para mantenimiento mecánico. El mismo será conectado con otro documento.
202203793 | STE | 202202455 | J048A009 | QUADRO QL-01142 U01/U02 - EIXO CD | 0698.314-6 | 202211 | 15/03/2022 07:52:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator e bloco de sub tensão 27.2 do QL-01142 se encontram inoperantes. Defeito verificado durante a execução da SSA: 202202455. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator de sub tensão 27.2 e seu bloco temporizado se encontravam com defeito. Os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas característica. Deixado QL-01142 em condições normais de funcionamento e operação.
202203762 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 15/03/2022 16:16:59 | reparacion y mantenimiento de talha electrica localizada en la Eta 02 Botonera de movimiento horizontal inoperante. | OUE4 | MEG3 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202212 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado talla con movimiento horizontal inoperante debido a botoneras quebradas, realizadas sustitución por otras de mismas caracteristicas (cod. almox= 715901). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202203686 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202211 | 14/03/2022 05:20:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ALARMA "AIRE ACONDICIONADO 2 FALLA" EN EL SCC. OBS: VERIFICADA EN EL IHM DEL CLP LA ALARMA "FALHA SOBRECARGA COMPRESSOR AA2" sin aceptar rearme, | OUO7 | MEG3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202211 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspeção e constatado que o alarme "FALHA SOBRECARGA COMPRESSOR AA2", rearmado. Com apoio da operação foi levantado que a MAM-3 estava com a manutenção preventiva 6M, com AT-202202179 , SSP 20224185 e em conversa com a MAM-3 foi mencionado que houve a atuação do pressostato de baixa pressão do compressor AA2, onde o mesmo foi verificado e rearmado pela MAM-3. Logo apresentando funcionamento normal, liberado para a operação.
202203684 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202211 | 14/03/2022 07:00:57 | Verificar motivo pelo qual uma lâmpada localizada próximo ao filtro hidrociclone, cota 92m, eixo CD, da UN11 está piscando de forma intermitente. | OUO6 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária inoperante próximo ao filtro hidro ciclone da U11 na El. 92. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203665 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202210 | 13/03/2022 10:59:58 | Verificar e solucionar funcionamento interminente da luminária localizada próximo ao filtro hidrociclone da U03, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária inoperante próximo ao filtro hidro ciclone da U03 na El. 92. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203620 | STE |  | P090B009 | SELF-CONTAINED DAC1041 - 5# PAV | 0783.062-9 | 202210 | 11/03/2022 10:57:10 | Devido a alteração do Layout da sala do diretor Técnico e em apoio a MCI-2 reposicionar termostato de controle do ar condicionado DAC-1041. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202212 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado a desconexão do termostato de controle do DAC-1041, para alteração do Layout da sala do diretor Técnico e em apoio a MCI-2. Ao desconectar foi constatado que o mesmo encontrava se com defeito. Logo o mesmo foi substituído por outro de mesmas características e modelo, e reposicionado. Após realizado ensaios, apresentando funcionamento normal.
202203565 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202210 | 11/03/2022 11:52:14 | Constatado funcionamiento intermitente de la luminaria encima de los filtros hidrociclon de la Unidad 11. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUIDO LUMINARIA LED 38W DENTRO DA SSP20220230, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203564 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202210 | 10/03/2022 12:06:02 | Constatado funcionamiento intermitente de la luminaria por encima del IHM FIP - PCG 01. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202211 | ALISSON BITTENCOURT | Substituição de luminária com defeito, foi executada durante manutenção periódica do edifício de produção, SSP 20220411. Deixado a iluminação da área de controle em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203554 | STE |  | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202210 | 10/03/2022 16:09:04 | Verificar y solucionar tomada, en la sala de control de los generadores diesel, que se encuentra desacoplada. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202210 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído miolo de tomada ind. 15A quebrada, na sala de controle do gerador diesel 60hz por outra tomada da mesma característica. Circuito da tomada se encontrava isolado pela operação. Deixado a tomada em condições normais de utilização. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203458 | STE |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202210 | 08/03/2022 23:35:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual iluminação apagada nas proximidades da entrada do vertedouro. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202212 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituídos duas fotocélulas bivolt 60/50hz NF com defeito por outras das mesmas características. Deixado o sistema de iluminação do CL-15 em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203376 | STE |  | J049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.033-6 | 202210 | 08/03/2022 10:37:07 | Verificar accionamiento del mecanismo de libración inoperante (seccionadora plástica roja), de la toma de 460V ubicada en la elevación 92, unidad 08, próxima a al aparejo eléctrico de la turbina (talha eléctrica). Para atender trabajos relacionados al PD 20220045 - Unidad 08. | OUO3 | MEG3 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202210 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada 460V 63A com manopla de acionamento danificada, substituída por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202203350 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202210 | 07/03/2022 15:47:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não houve transferência automática de alimentação 125Vcc para fonte do quadro QO-03, após isolação total do quadro QO-04. | OUO2 | MEG3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202212 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado relé posición 84K1 averiado, sustituido el mismo por otro de mismas características técnicas retirada del almacén. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202203312 | STE |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202212 | 22/03/2022 17:00:19 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO EM TOMADAS 220V LOCALIZADAS NO VESTIÁRIO DA ELEVAÇÃO 127, AMC. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202212 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado reparo em tomada 220V de parede para ligação de ventilador no vestiário da elev.127, no AMC. Deixado a tomada em condições normais de utilização.
202203302 | STE |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202210 | 07/03/2022 10:34:13 | Verificar tomada perteneciente al circuito T3 del QL 08161 (Elevación 92 Unidad 08) proxima al instrumento de supervisión de presión del pino de cizallamiento aparentemente dañada. | OUO3 | MEG3 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202210 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO 1 TOMADA 2P+T 220V, 15A DANIFICADA, POR OUTRA NOVA DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. DEIXADO TOMADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202203267 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202210 | 07/03/2022 05:44:54 | Verificar motivo pelo qual o tubo de uma luminária localizada no poço turbina da UN01 lado BR encontra-se quebrado. | OUO5 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202210 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído lâmpada tuboled de 30w b-27 com difusor solto, localizado no eixo da turbina da elev.92, un-01, por outra lâmpada da mesma característica. Deixado a iluminação em condições normais de utilização. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203266 | STE |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202210 | 07/03/2022 05:47:22 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DAC-1013 NÃO ESTÁ LIGANDO. VERIFICADO MENSAGEM DE "LOSS AIRFLOW" NA IHM. | OUO6 | MEG3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202212 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando Disyuntores Q1, referente al compresor y Q10, referente al ventilador, aislados. Solicitado apoyo a operación para normalizar los mismos. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202203260 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202209 | 06/03/2022 03:56:37 | Verificar e solucionar luminária danificada próxima a porta de acesso do gerador da U06, conforme foto em anexo. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202210 | JAIR FORQUIM | Encontrado luminaria LED de 72W com defeito na U6 EL.98. Substituida por outra nova de mesmas caraceristicas. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202203256 | STE |  | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSÓRIOS | 0784.003-4 | 202209 | 05/03/2022 22:08:52 | Verificar e solucionar infiltração de água no eletroduto do sensor de temperatura da torre de resfriamento. | OUO7 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202212 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção na tubulação do sensor de temperatura e constatado que o dreno está abaixo da tubulação do sensor . Foi realizado a vedação, com silicone, a conexão da tubulação do sensor de temperatura com o tanque de agua, para evitar eventual vazamento e entrada de agua. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202203160 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202209 | 03/03/2022 16:18:44 | Prestar apoyo a la SOCM.DT y a la contratada para la reubicación de la luminaria 77-05 de la iluminación monumental, próximo al edificio de Hidrología y a la UPAC. Identificar los circuitos que serán lanzados de modo a que la contratada pueda realizar la derivación correspondiente. Al finalizar, realizar las marcaciones en el diseño conforme ejecutado. Coorrdinar los trabajos con Carlos Almada (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202210 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado apoio a SOCM.DT conforme solicitado para identificação de circuitos elétricos da Iluminação monumental para viabilizar modificação de alimentação. Emitido SSA:202204296 para ieq-2 para atualização de desenhos.
202203065 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202208 | 26/02/2022 05:48:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual conductor fase S1 salida del DJ-6 se encuentra con sobrecalentamiento. Interruptor correspondiente a la bomba BAGP-TE-03. | OUO5 | MEG3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202210 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | REALIZADO INSPECCIÓN Y SUSTITUIDO TERMINAL DEL CONDUCTOR DE LA FASE S1 DE LA SALIDA DEL DISYUNTOR DJ-6 QUE SE ENCONTRABA CON SOBRECALENTAMIENTO. POSTERIOR A LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO REALIZADO MEDICIONES DE CORRIENTE Ia:24,9;Ib:23,7,Ic:24,8A, TENSIÓN: AB:375,5, BC:376,5:AC:377,0VCA, IN DE PLACA:23,3A, (TEMPERATURA 26,8°C, URA 75,54%). EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202203058 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202209 | 03/03/2022 07:21:29 | Encontrado 1 tomada 2P+T 15 danificada para uso do climatizador na Oficina Mecânica na AMD3 atrás dos armários a pedido de JOHN. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202210 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 miolo de tomada 2p+t 15A com defeito por outro novo de mesmas características na oficina da MMU3.Deixado em condições normais de operação o circuito de tomadas.
202203025 | STE | 202202785 | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202208 | 25/02/2022 14:22:51 | Solicito efectuar desconexión eléctrica de los compresores 01 y 02 del DAC 9A44, Una vez realizada la sustitución de componentes volver a conectar eléctricamente el equipo. Sustitución de los compresores programados para el día: 28/02/2022. | MAM3 | MEG3 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202209 | ELVIS ECCEL | Realizado desconexão elétrica dos compressores para substituição da unidade 01 por MAM3. Após instalação foi executado nova conexão elétrica das unidades. Medições realizadas: Comp.01 - I (R/S/T) 10,7/11,6/ 10,6A (I-OPER MAX 15,6A); Tensão (RS/RT/ ST) 394,2/393,6/397,1V; R.Isolação - >100 Gohm (25°C/UR 59,8%); Comp.02 - I (R/S/T) 10,1/11,0/11,0A (I-OPER MAX 15,6A); Tensão (RS/RT/ST) 394,3/393,6/397,1V; R. Isol. - >100Gohm (25°C/UR 59,8%). O DAC9A44 ficou em condição normal de operação.
202203008 | STE |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202209 | 03/03/2022 07:33:13 | Comisionar la seccionadora de puesta a tierra de las barras de los puentes N02/N03 conforme documento 5225-83-19019-E y diseño 5225-DF-J1194P. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202210 | ELVIS ECCEL | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA DE ATERRAMENTO, CONFORME PLANILHA 5225-83-19019. EMITIDA SSA:202214318 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, SDS 11638 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OBS: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EN ANEXO E ENTREGUE COM A SDS:14452. OBS. PIC.EQ.0115 COM REVISÃO EM ANDAMENTO.
202202992 | STE | 202202727 | P086B006 | SELF-CONTAINED DAC1020 - EL.141,90 | 0783.021-1 | 202208 | 25/02/2022 08:25:52 | Realizar a desconexão elétrica dos compressores. Realizar a conexão após a substituição. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202209 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado desconexión y posterior conexión eléctrica del compresor 2, realizados ensayos de resistencia de aislamiento: 1230Mohms y tensión/corriente con los siguientes resultados: VAB/VAC/VBC: 442/444/446V. IA/IB/IC: 10,0/10,6/9,9A. IN:15,1A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202202972 | STE |  | J055E002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 225 | 0947.050-3 | 202208 | 25/02/2022 08:31:08 | Verificar/solucionar motivo pelo qual tomada 440V, próxima ao servomotor U09A, cota 225, não aciona. | MMU2 | MEG3 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202210 | JAIR FORQUIM | Encontrado tomada 460V 63A com manopla de acionamento danificada, substituída por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202202928 | STE |  | K049A002 | QUADRO QL-13161 U12/U13 | 0698.148-8 | 202208 | 24/02/2022 15:59:05 | Em inspeção de manunteção periódica foi constatado que o disjuntor de 15a (NEMA) do circuito 5 do QL-13161, localizado na elev. 92, está com o borne de ligação espanado, não podendo ser apertado corretamente. Sendo necessário sua substituição. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202208 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido disjuntor avariado de 15A 2P (NEMA), do circuito 05 do QL-13161, localizado na elev.92, un-13, casa de força, por outro das mesmas características. Deixado o disjuntor em condições normais de utilização. Serviço realizado com a AT 202201714, da SSP 20222274.
202202908 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202208 | 24/02/2022 04:57:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU ALARME "DEFEITO MOTOR COMPRESSOR 4". | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202209 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e medições. Megger 1250MOhm; 21,5ºC; URA 91,4% e verificado que todo conjunto motocompressor está travado. Emitido SSA 202203147 para MAM2. Equipamento não se encontra em condições de funcionamento.
202202903 | STE |  | K036B005 | QUADRO QLEX-25041 EL.133,20 | 0698.169-0 | 202208 | 24/02/2022 00:04:52 | Verificar motivo pelo qual nao conectou em automatico a iluminação viária referente a cota 144. Obs: Aceitou comando para conectar em modo manual. | OUO6 | MEG3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202208 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO 1 RELÉ FOTO ELÉTRICO COM DEFEITO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202894 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202208 | 23/02/2022 16:52:25 | Evaluar la posibilidad de aumentar el tiempo necesario para realizar el proceso de descarga de lodos del tanque clarificador. Conforme parecer tecnico del operador de ETA (Alejandro Villagra) este proceso debe realizarse apenas dos veces por semana. Al realizarse cada 90 minutos (programación actual) no se produce correctamente el proceso de floculacion y los productos quimicos no tienen tiempo de reaccionar, por lo tanto se purga cada 90 minutos producto sin reaccionar. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202209 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada la consulta al fabricante y en respuesta, verificado que la programación actual contempla la posibilidad de accionar la descarga entre 1 y 99 horas. Actualmente la descarga se encuentra programada cada 72 horas. Realizado ensayo, verificando que esta condición se cumple en la lógica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202867 | STE |  | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202208 | 23/02/2022 14:37:04 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 60Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-1014 e após a conclusão reconectar a alimentação | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-1014 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de la sala de Comunicación 60Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202866 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202208 | 23/02/2022 14:38:47 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 60Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-1013 e após a conclusão reconectar a alimentação | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-1013 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de la sala de Comunicación 60Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202865 | STE |  | P096B004 | SELF-CONTAINED DAC-9A16, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.080-3 | 202208 | 23/02/2022 14:39:34 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 50Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A16 e após a conclusão reconectar a alimentação | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A16 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala de comunicación 50Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202863 | STE |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202208 | 23/02/2022 14:40:29 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 50Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A15 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A15 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala de comunicación 50Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202862 | STE |  | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202208 | 23/02/2022 14:41:50 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala SCADA, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A14 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A14 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala del SCADA, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202861 | STE |  | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202208 | 23/02/2022 14:42:04 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da Sala SCADA, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A13 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A13 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala del SCADA, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202860 | STE |  | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.076-0 | 202208 | 23/02/2022 14:43:19 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores das salas de comunicação 50Hz e a Sala SCADA, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A12 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A12 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala de comunicación 50Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202809 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202208 | 23/02/2022 16:45:31 | Confeccionar uma extensão elétrica para alimentar um freezer localizado no 1 andar na sala dos técnicos no Ed. Bombeiros. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202209 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | CONFECCIONADO UMA EXTENSÃO ELÉTRICA PARA ALIMENTAR UMA GELADEIRA NA SALA DOS TÉCNICOS NO ED.BOMBEIRO. EXTENSÃO FOI INSTALADA E DEIXADA GELADEIRA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202202767 | STE |  | K046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.007-1 | 202208 | 22/02/2022 10:43:07 | DURANTE INSPEÇÃO DA SSP:2022/0241 FOI CONSTATADO QUE 1 TOMADA NA AMC3- TRECHO "C" E 2 TOMADAS NA AMC2 - TRECHO B, ESTÃO INOPERANTES E UM PLUG QUE ALIMENTA UM CONTÊINER DA MECÂNICA NA UNIDADE 15 - TRECHO "B" ESTÁ DANIFICADO. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202208 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUIDO UMA TOMADA NA AMC3- TRECHO "C" E 2 TOMADAS NA AMC2 - TRECHO B,QUE ENCONTRAM-SE INOPERANTES E UM PLUG DE 2P+T QUE ALIMENTA CONTEINER DA MECANICA. DEIXADA TOMADAS EM CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.
202202766 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202208 | 22/02/2022 10:44:20 | DURANTE EXECUÇÃO DA SSP: 2022/0237 FOI CONSTATADO QUE AS TOMADAS DA OFICINA MECÂNICA NO TRECHO "C" /AMD3 TRECHO B / ESTÃO INOPERANTES E 1 VENTILADOR NA AMD 1TRECHO B ESTÁ LIGADO NA TOMADA SEM PLUG. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202208 | EDSON FERREIRA | Substituído 2 miolo de tomadas 2P+T 220V/15A, com de feito por outras novas de mesmas característica, e instalado 1 plugue 2P+T 220V 15A ventilado AMD1 trecho B. Deixado em condições normais de operação.
202202763 | STE | 202201278 | J055C001 | QUADRO CL-03 | 0357.003-7 | 202208 | 22/02/2022 14:16:02 | Em apoio a SSA 202201278,verificar no CL-03,falha a terra no circuito de controle do QL-5.5 .Cabo do circuito de controle AT268 proveniente do QNB-10 passa pelo CL-03 e continua até o QL-5.5 com cabo AT249. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202211 | ALISSON BITTENCOURT | Corrigido falha a terra nas vias 2 e 3 do cabo de controle AT249(5x2,5mm²) proveniente do CL-03, utilizando as vias reservas 4 e 5. Efetuado ensaio de resistência de isolamento nas vias 1, 4 e 5 do cabo AT249 que passaram a ser utilizadas, obtendo valores satisfatórios. Valores de ensaio em anexo. Deixado o QNB-10, CL-03 e o QL5.5 em condições normais de funcionamento.
202202737 | STE |  | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202208 | 21/02/2022 18:02:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta accionando el LED de sobrecarga del equipo en forma intermitente, desconectando y conectando el ventilador sin desarme de relé térmico. | OUO5 | MEG3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202208 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado medicion de resistencia ohmica y encontrado bobina abierta en unas de las fases. Emitida SSA:202203026A para MAM-3. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202202683 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202208 | 21/02/2022 14:10:08 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "KP - 06 CONDICION ANORMAL" en el ASP-02. Obs: Realizada inspección en el local sin detectar anormalidades. | OUO6 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202208 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | REALIZADO INSPECCIÓN DEL PAINEL DEVIDO A ALARMA "KP - 06 CONDICION ANORMAL" EN EL ASP-02, NO CONSTATANDO NINGUNA ANORMALIDAD, FUE REARMADO EL MISMO DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES. EL MISMO NO REPORTA ALARMA AL SISTEMA ESCADA. CONFORME DISEÑO 5204-DF-C1217-P.
202202324 | STE |  | L050F004 | QX-24121 | 0698.232-8 | 202207 | 16/02/2022 14:39:03 | Verificar motivo por el cual las luminarias de emergencia asociadas al tablero se encuentran encendidas. Confirmada llave en Automático en el QX y fusibles OK en los QL asociados. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202208 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado ensaios funcionais no automatismo do painel QX-24121, não sendo detectado nenhuma anormalidade. Deixado QX-24121 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202320 | STE |  | J047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.009-2 | 202207 | 16/02/2022 14:39:20 | Verificar motivo por el cual existe una falla a tierra franca proveniente del circuito E3 y E6 (no francas) del tablero QX-24121. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202208 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado a substituição de um trecho de eletroduto e cabos circuito E3 que se encontravam danificados na parede do eixo C próximo a tornearia. Eletroduto fornecido pela SOCM.DT. Ensaios após o reparo dos circuitos: Resistencia de isolação dos cabos do circuito E6 contra Massa 1,69Mohm; cabos do circuito E3 contra massa 2,27Mohm; tensão no barramento com as cargas acionadas +63,7Vcc e -61,9Vcc. Deixados circuitos E3 e E6 do QX - 24121 em condições normais de funcionamento e operação |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202202297 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202207 | 16/02/2022 14:50:01 | Apoio para manutenção de tomada que não apresenta tensão. | MMU3 | MEG3 | ACOSTA MAURO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202208 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO QUE NO MESMO CIRCUITO ESTAVA CONECTADO UMA MÁQUINA DE SOLDA DE 3,7 Kva/220V/BIPOLAR E 1 VENTILADOR DE 2500W BIPOLAR, ASSIM ATUANDO O DISJUNTOR. FOI NORMALIZADO E DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202202262 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202208 | 22/02/2022 13:22:31 | Independizar circuitos de iluminación de 2 salas contiguas del sector MCI1, las mismas están ubicadas en la presa principal F34/F35, cota 144. | MCI1 | MEG3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202208 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado realizado separação dos circuito da iluminação das salas da MCI1, instalando interruptor no interior da sala ,localizada na Barragem Principal,cota 144,bloco 34/35. Emitido SSA 202203556 para IEQ2 atualizar desenho conforme executado.
202202249 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202207 | 15/02/2022 17:24:46 | Substituir tomadas de força da cozinha da CCR devido ao desgaste. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202208 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS 10 TOMADAS NA COZINHA DA CCR,COTA 135/60HZ, POR OUTRAS NOVAS E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. SENDO 2 DE 20A E 8 DE 10A. DEIXADA AS TOMADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. EM ANEXO FOTOS. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202202142 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202207 | 15/02/2022 17:57:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ILUMINACAO DA MONOVIA NA COTA 92 DA U9A APRESENTA DEFEITO CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202207 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado luminária LED 38W com defeito na EL-92 / U9A. Realizado substituicao por outra nova de mesmas características. Deixado em condicoes normais de operacao. DM: 70026845 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202202074 | STE |  | J047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.009-2 | 202207 | 14/02/2022 09:48:32 | Verificar motivo por el cual existe una falla a tierra franca proveniente del circuito E5 del tablero QX-24121. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202208 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de dano a isolação do cabo positivo do circuito E5. O mesmo foi reparado. Resistencia de isolação após o reparo de 700MOHMS e tensão nas barras do painel QX-24121 de +63,2Vcc e -62,0Vcc. Deixado circuito E5 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202201878 | STE |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202206 | 10/02/2022 09:21:18 | verificar tomada sem tensão na oficina de caldeiraria. | MMU3 | MEG3 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a tomada 460V da caldeiraria se encontrava com defeito (seccionadora não fechava um dos polos), a mesma foi substituída por nova com as mesmas característica. Deixado tomada em condições normais de funcionamento. SM: 416400 e DM: 70026788.
202201830 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202206 | 09/02/2022 14:28:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo presencia de humo luego de utilizar la tomacorriente, ubicado en la elev. 122, unidad 10. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202207 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada 2P+T danificada na EL-122 / U10. Substituída por outra nova de mesmas características. Deixado em condicoes normais de operacao. DM: 70026846 |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202201806 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202206 | 09/02/2022 22:27:47 | Constatado iluminacion intermitente encima del tablero PAP-18. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202207 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 1 luminaria led de 72w com luz intermitente por outra da mesma característica em frente ao painel PAP-18, elev.98. Deixado a luminária em condições normais de utilização. DM 70026848. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202201776 | SCA |  | P048A017 | DESUMIDIFICADOR DE AR SALA MATRIX, AGREGADOS E ACESSÓRIO | 0852.003-6 | 202206 | 10/02/2022 12:34:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o desumidificador, localizado na sala MATRIX, elev 135, encontra-se inoperante. Realizada inspeção junto com SMMA.DT e verificado a impossibilidade de ligar o aquipamento. | OUO5 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202208 |  |  |  | 4 - AR CONDICIONADO ASSOC.EQUIP. DE PROTECAO/CONTROLE INOPERANTE
202201746 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202206 | 08/02/2022 11:19:35 | solicitamos instalación de conductor de tierra desnudo alrededor de las bancadas de pruebas a fin de proteger los equipos a ser ensayados. La sala se encuentra en el interior de la ULP de las UG 12 y 13 en la cota108. | MEL1 | MEG3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202208 | EDSON FERREIRA | Instalado 16 metros de cabo aterramento para atender as bancadas prova na sala ULP da MEL1, Un 12/13 cota 108.
202201685 | STE |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202206 | 07/02/2022 16:55:12 | verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias del primer trecho del tunel del vertedero se encuentran apagadas. encontrado interruptor 52.I4 disparado en el tablero CL.13. (asociado al QL.A). Defecto reincidente. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202206 | ALISSON BITTENCOURT | Após encontrar o disjuntor disparado do circuito 52.I4 do CL-13, que fornece alimentação para o QL-A, foi realizado ensaio de resistência de isolamento dos cabos do mesmo circuito e verificado tensão e corrente, obtendo valores satisfatórios. Deixado a Iluminacão do túnel do vertedouro em condicões normais de funcionamento. Valores de ensaio em anexo. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202201619 | STE |  | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINAÇÃO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202205 | 04/02/2022 20:37:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación del patio de 500Kv no conecta en Automático. | OUO7 | MEG3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202208 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO O RELÉ FOTO ELÉTRICO DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE 500KV NA SEMD COM DEFEITO, POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. EFETUADO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO NOS CABOS DE CONEXÃO DA FOTO CÉLULA (VALORES EM ANEXO) DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201499 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202205 | 03/02/2022 16:38:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR 52.A DO QL-23141 ENCONTRA-SE COM A FASE "S" COM MAL CONTATO. ANOMALIA ENCONTRADA DURANTE EXECUÇÃO DA SSA: 2022200783. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202208 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o disjuntor geral do QL-23141 se encontrava com defeito em um de seus polos. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Ensaios do novo disjuntor em anexo. Verificado tensão no barramento após substituição do componente: R/Massa 131,7V; S/Massa 131,5V; T/Massa 132,2V; R/S 227,7V; R/T 229,2V e S/T 228,3V. Deixado QL-23141 em condições normais de funcionamento e operação.
202201468 | STE |  | J048A002 | QUADRO QL-03091 U03/U04 - EIXO AB | 0698.051-1 | 202205 | 03/02/2022 10:38:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor do circuito CT do QL-03091 encontra-se atuado e não aceita rearme. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído disjuntor de 2P/15A do circuito CT do QL-03091 que encontrava-se atuado e não aceitava rearme, por outro novo e com mesmas características técnicas.Deixado disjuntor em condições normais de operação. DM:70026710.
202201467 | STE |  | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202205 | 03/02/2022 10:38:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor do circuito T3 do QLC esta atuado e não aceira rearme. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS DUAS TOMADAS INOPERANTES DEVIDO A CURTO-CIRCUITO, POR OUTRAS NOVAS E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. TAMBÉM FOI SUBSTITUÍDO O PLUG DE 2P + T DANIFICADO DO VENTILADOR A AGUA DA OFICINA. DEIXADO TOMADA E VENTILADOR EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. DM:70026755/70026771.
202201463 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202205 | 03/02/2022 10:39:14 | Afim de padronizar o sistema de iluminação, substituir luminárias fluorescentes por de tecnologia LED 38W nos seguintes locais: Duas na abertura para acesso de materiais sobre a cota 78 U6; duas na abertura para acesso de materiais sobre a cota 60 U6; e duas sobre a M6 19AI na cota 57. inconformidade detectada durante a execução da SSP: 20224310. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202208 | JAIR FORQUIM | Substituído 4 luminárias fluorescentes por de tecnologia LED 38W nos seguintes locais: Duas na abertura para acesso de materiais sobre a cota 78, U6; duas na abertura para acesso de materiais na M6 19AI na cota 57. As duas na abertura para acesso sobre a cota 60 U6, já tinham sido substituídas por luminárias de tecnologia LED.
202201437 | STE |  | K055E002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.003-3 | 202206 | 07/02/2022 13:41:03 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MI elevación 144. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 144,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306.
202201436 | STE |  | K055D002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.002-6 | 202206 | 07/02/2022 13:41:28 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MI elevación 171. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 171,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306.
202201435 | STE |  | J057C002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.001-9 | 202206 | 07/02/2022 13:41:49 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MD elevación 225. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 225,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306.
202201419 | STE |  | N047A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.002-0 | 202205 | 02/02/2022 10:33:03 | Proveer al consorcio CIE/GEVISA de caja de conexión rectangular COD: 646350; 3 terminales de 35mm2 COD: 315710 ; 3 terminales de 10mm2 COD:234311; y 2 presacabos COD: 298697 para instalación y ejecución de caja de empalme de la alimentación del cable Jiboia. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202206 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado foram retirados os materiais do almoxarifado e entregue ao consórcio CIE/GEVISA para instalação e melhoria na caixa de passagem para a alimentação do cabo jiboia do pórtico Vertedouro.
202201312 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202205 | 31/01/2022 23:18:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ILUMINAÇÃO DO RECINTO DO CTM-08 NÃO CONECTA DE FORMA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DO SENSOR DE PRESENÇA. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator e o sensor de presença instalados na região do CTM-08 se encontravam inoperantes. Os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas características. Deixado iluminação na região do CTM-08 em condições normais de funcionamento e operação. DM: 70026814. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202201284 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202205 | 31/01/2022 14:01:27 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO PERIÓDICA QUE, QUANDO ACIONADA A CHAVE CRL3 PARA A POSIÇÃO "LOCAL" NA SUBESTAÇÃO-10 (S-10) DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL, OS REFLETORES QUE ILUMINAM AS LINHAS DE TRANSMISSÃO NA ELEVAÇÃO 225 NÃO ESTÃO ENTRANDO EM OPERAÇÃO. VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL REFLETORES NÃO ACENDEM. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | EMITIDO SSA DERIVADA PARA MEL2 ( SSA:20211/01287 ) VERIFICADO QUE O CLP QUE COMANDA A ILUMINAÇÃO MONUMENTAL DA SUBESTAÇÃO 10 ESTAVA NA SITUAÇÃO STOP, FOI REINICIADO O CLP E A ILUMINAÇÃO VOLTOU A OPERAR NORMALMENTE.
202201222 | STE |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202204 | 29/01/2022 04:02:49 | Verificar/solucionar motivo por el cual no conecta en automático la iluminación en la elev 225. Obs.: Conectado en manual con suceso. | OUO5 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202205 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Efetuado inspeção e ensaios no automatismo de acionamento da iluminação da elevação 225, sendo constatado que o mesmo se encontra em condições normais de funcionamento e operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201216 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202204 | 28/01/2022 16:40:25 | Substituir uma botoeira que se encontra inoperante nas proximidades da escotilha PY da U9 EL.78. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20224310. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202205 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituicao da botoeira de iluminacao proxima a escotilha da U-09 que estava danificada por outra nova de mesmas características. Deixado circuito em condicoes normais de opeacao. DM - 70026661
202201174 | STE |  | P042E004 | PAINEL COMANDO E CONTROLE DAS BOMBAS CONDENSACAO KBE-02 | 0841.002-0 | 202204 | 28/01/2022 14:42:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual las bombas no aceptan comando de partida manual. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202205 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e não encontrado anormalidades. Realizado partida e parada das bombas, apresentando funcionamento normal de operação.
202201116 | STE |  | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINAÇÃO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202204 | 27/01/2022 15:47:10 | Verificar/solucionar motivo por el cual la iluminación del patio 500KV no desliga en AUTOMÁTICO. | OUO7 | MEG3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202205 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o relé foto elétrico do comando de acionamento da iluminação do pátio de 500Kv se encontrava travada na posição fechada. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado comando da iluminação do pátio de 500Kv em condições normais de funcionamento e operação. DM: 70026716. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201039 | STE |  | P092D003 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.003-8 | 202204 | 27/01/2022 14:05:02 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 não liga. Obs: Alarme 29 no inversor. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202205 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada inspeção e constatado inversor da bomba BAGS-TE-03 com falha 29 ¨SUPER AQUECIMENTO NA PLACA DE POTÊNCIA¨. Constatado que o painel possui um sistema de exaustores e filtros posicionados na porta. Ao verificar foi constatado presença de pó, causando a obstrução da passagem e renovação interna do ar no interior do painel, ocasionando o sobreaquecimento do inversor. Realizado a limpeza dos filtros, logo rearmado a falha, deixando o sistema em condições normais de operação.
202201038 | STE |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202204 | 27/01/2022 14:06:00 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 não liga. Obs: Alarme 29 no inversor. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202205 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada inspeção e constatado inversor da bomba BAGS-TE-01 com falha 29 ¨SUPER AQUECIMENTO NA PLACA DE POTÊNCIA¨. Constatado que o painel possui um sistema de exaustores e filtros posicionados na porta. Ao verificar foi constatado presença de pó, causando a obstrução da passagem e renovação interna do ar no interior do painel, ocasionando o sobreaquecimento do inversor. Realizado a limpeza dos filtros, logo rearmado a falha, deixando o sistema em condições normais de operação.
202201031 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202204 | 26/01/2022 16:22:06 | Reparar tubulação da iluminação na região do tanque de reposição de óleo a U13. defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202204 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | DURANTE INSPEÇÃO FOI VERIFICADO QUE A BRAÇADEIRA QUE SEGURA O ELETRODUTO ESTAVA FROUXA. FOI REALIZADO REAPERTO E DEIXADO ELETRODUTO EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202201030 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202204 | 26/01/2022 15:59:05 | Substituir 4 tomadas 220V que se encontram danificadas na elevação 98 60Hz (U12 eixos B e D; U16 eixo A; AMC3 eixo B). Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202204 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUIDAS AS TOMADAS COM DEFEITO NAS UNIDADES 12/16/AMC3 NA COTA 98. DM:700226626
202201012 | STE |  | L050G014 | QX-13091 | 0698.249-2 | 202204 | 26/01/2022 10:23:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o circuito de alimentação 1 está acionando falha a terra no CN-07 e CN-08. Obs.: Mantido fechado o disjuntor 72.05 (QX-13091 ALIM. 1 U.12/13) no QN-07. | OUO2 | MEG3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202206 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado ensaios de resistência de isolação no QX-13091, não tendo sido detectado nenhuma evidencia de baixa isolação. Deixado QX-13091 em condições normais de funcionamento e operação. Medido 1,21MOHMS na barramento positivo com todas as cargas conectadas e 1,21MOHMS no barramento negativo. Tesão de +62,9 e -63,4VCC com todas as cargas acionadas.
202200897 | STE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202204 | 26/01/2022 16:04:19 | Substituir a placa de montagem do quadro QF-1P-01 pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105780A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QF-1P-01 por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 202105780A. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação. Placa de montagem antiga enviada ao almoxarifado como inservível através da DM: 70026902.
202200865 | STE |  | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202204 | 24/01/2022 09:35:59 | Verificar y solucionar motivo del disparo del int. C3 del DAC-102. | OUO7 | MEG3 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202204 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Sem. 202204, Encontrado contator do ventilador e contator do compressor 1 travados. Realizado a substituição apenas do contator do ventilador, por outro de mesmas características. Emitido SSA para A IEQ-2, solicitando P.T. devido a falta de sobressaliente. Sem. 202244, após a disponibilidade e codificação do material, código (718394) foi realizado a troca do contator do compressor 1 por outro de mesmas características. Apresentando funcionamento normal, liberado para a operação. Ensaios em anexo
202200862 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202204 | 24/01/2022 11:16:23 | Solicito la reparación del sistema de acondicionador de aire, ya que la humedad relativa se encuentra con valores superiores al 70% cuando la recomendación de variación de la misma es entre 35% a 65%. Estos problemas se presentan en las salas 116 118 y 119 de la SMIL.DT. | ILA3 | MEG3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202205 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Durante mantenimiento, encontrado sensor de temperatura indicando 3°C por debajo del sensor de temperatura contiguo (116A vs 116B) y del termohigrometro. Substituido el mismo por otro de mismas características. Salas 118 y 119 normalizadas luego de la substitución del sensor. Obs.: Ensayos realizados con la puerta de acceso principal a las salas cerrada, recomendamos mantener la misma de esta forma, para evitar la renovación de aire con alta carga de humedad. DM:70026636.
202200844 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202203 | 23/01/2022 06:49:37 | Verificar y solucionar iluminara dañada ubicado en el pozo de la turbina lado py, unidad 12 | OUO6 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202205 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrada 1 lampada bulbo led de 30W com defeito no recinto do poco do eixo da turbina da U12. Substituida por outra nova de mesmas características, deixado em condicoes normais de operacao. DM: 70026663. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202200805 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202203 | 20/01/2022 21:49:07 | Constatado funcionamiento intermitente de la luminaria localizada en las inmediaciones del sistema de enfriamento de la unidad 5, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202205 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado 1 luminaria led 38W com defeito no corredor da EL-92 U5, substituída por outra nova de mesmas características, deixado em condicoes normais de operacao. DM: 70026665 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202200795 | STE |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202203 | 20/01/2022 16:20:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a motobomba BCH-1103 não esta partindo. | OUO2 | MEG3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202204 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado contato auxiliar de posição ¨fechado¨ do disjuntor 52.4 com defeito. Retirado o almoxarifado disjuntor semelhante código 566322 para a retirada de seus contatos auxiliares para a instalação no disjuntor 52.4 do painel KX-03 que apresentou defeito. Após a substituição realizado ensaios, apresentando funcionamento normal do contato auxiliar do disjuntor. DM 70026647. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202200787 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202203 | 20/01/2022 15:00:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma tomada 460V localizada na região do painel CCAR U1 se encontra sem proteção no orifício de visualização do disjuntor. Defeito verificado durante e execução da SSP: 20225743. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202204 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada abertura frontal da tampa da tomada 460V e encontrada visor solto dentro da tomada. Realizado a fixação do visor na tampa com Loctite, deixado em condições normais de operação
202200786 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202203 | 20/01/2022 15:02:51 | Substituir tomadas 220V danificas nas seguintes localizações: galeria a jusante da U8; na região do painel CCAR U7; CCAR U6; CCAR U2 e tanque de expansão água pura U5. Defeitos verificados durante a execução da SSP: 20225743. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202204 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Verificado a existência de 5 tomadas 220V danificadas na elevação 98 50Hz. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Tomadas velhas enviadas ai almoxarifado com sucata através da DM: 70026571.
202200784 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202204 | 24/01/2022 09:08:41 | CONECTAR CONFORME DISEÑO ADJUNTO Y REALIZAR ENSAYO DE LA UNIDAD REMOTA DE RADIO PARA COMANDO DE LA ILUMINACIÓN DE LA ISLA DEL CANAL DE DESVIO EN CONJUNTO CON LA ILUMINACIÓN MONUMENTAL. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202205 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi conectado a unidade receptora de radio (URR) ao comando da iluminação da Ilha. Efetuado ensaios funcionais com apoio da MEL2. Emitido SSA: 202201430 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado QLEX-ILHA em condições normais de funcionamento e operação.
202200783 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202203 | 20/01/2022 15:04:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor do circuito de iluminação C10 não aceita rearme. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202205 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDO DISJUNTOR DE 15A/2P DO CIRCUITO 10 INOPERANTE POR OUTRO NOVO E COM MESMAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. DM:70026708.
202200782 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202203 | 20/01/2022 15:04:59 | Reconstituir conexão de aterramento dos corrimãos da escada do AMD4 eixo CD que se encontrão desconectados. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO REPARO NOS ATERRAMENTOS DAS MISCELÂNEAS LOCALIZADAS NA ESCADA NO AMD-1/4. EM ANEXO FOTO DO REPARO.
202200767 | STE |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202203 | 20/01/2022 16:21:07 | Verificar motivo por el cual el disyuntor T5 del tablero QL-08161 esta disparado. Caja de pasaje con enmienda damnificada al lado de la escalera marinera de acceso al pozo del KD.01 como se muestra en el anexo. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202205 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | FOI REFEITA A ISOLAÇÃO NA EMENDA NA CAIXA DE PASSAGEM DO CIRCUITO DE TOMADA T5 DO QL-08161. DEIXADA TOMADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202200731 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202203 | 19/01/2022 10:21:57 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HTB206 AL CIRCUITO #11 PROVENIENTE DEL UTA-19. VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202204 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a conexão do cabo HTB206 as fases B e C do disjuntor 52.11 do QL-6.1. Ensaios em anexo. Emitido SSA: 202201151 para IEQ2 atualizar desenhos.
202200730 | STE |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202203 | 19/01/2022 10:22:12 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HTB205 AL CIRCUITO #3 PROVENIENTE DEL UTA-19. VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202205 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a conexão do cabo HTB205 as fases S e T do disjuntor 52.3 do QL-3.1. Ensaios em anexo. Emitido SSA: 202201285 para IEQ2 atualizar desenhos. Removido a contatora 42 M3 do QL-3.1 conforme e-mail encaminhado pelo Eng. Aranda. E-mail em anexo. Contatora enviada para estoque com DM 70026660. Deixado alimentação do painel UTA19 em condições normais de funcionamento e operação.
202200672 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202203 | 18/01/2022 08:25:30 | Proveer al consorcio CIE-GEVISA de base (COD: 262579) y relé fotoeléctrico (Cod: 281107) como apoyo al proceso de modernización del pórtico. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202203 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado fue retirado del almacen cota 108 y entregado al consorcio CIE-GEVISA un relé foto eléctrico con base (Cod. 67040 y 262579).
202200620 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202203 | 17/01/2022 05:14:02 | Constatado funcionamiento intermitente de la luminaria localizada en frente al filtro cuno-flo de la UG 15 conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202203 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 38W com defeito no corredor da elevação 92 U15. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento e operação. Luminária com defeito devolvida ao almoxarifado como sucata com DM: 70026542. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202200391 | STE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202202 | 11/01/2022 07:33:36 | Substituir disjuntor inoperante, do circuito T5, do QL-04021, encontrado durante a execução de manutenção periódica, ssp:2022/2275. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202202 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído disjuntor de 25A bipolar inoperante, por outro novo de mesmas características técnicas. Deixado o QL-04021 em condições normais de funcionamento. (DM 70026496)
202200390 | STE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202202 | 11/01/2022 07:33:07 | Substituir disjuntor principal, inoperante, do QL-21024, encontrado durante execução de manutenção periódica, ssp:2022/2275. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202202 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído disjuntor de 225A tripolar, inoperante do QL-21024, por outro novo de mesmas características técnicas. Deixado o QL em condições normais de funcionamento. Ensaio do disjuntor em anexo. (DM 70026495)
202200307 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202201 | 07/01/2022 16:45:30 | Verificar motivo por el cual se encuentra disparado el disyuntor DJ-08, correspondiente a la bomba BAGS-TE-02. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202202 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado mediciones en la bomba BAGS-TE-02 constatando valores de corriente superior a la nominal. (Ia/Ib/Ic=33,0/33,0/32,9A, IN=30,6A). Emitida SSA 202200710 a MAM3 verificar anomalia. Conf. SSA:202200729 de IME2, Recomienda la sustitución de todos los elementos de desgaste, posterior a los trabajos realizados por MAM3, fue realizado la conexión eléctrica de la bomba con SSA:202204916. Ensayos en Anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202200277 | STE | 202100475 | P090B008 | SELF-CONTAINED DAC1040 - 5# PAV | 0783.061-0 | 202201 | 07/01/2022 16:08:40 | Conectar o compressor 2 do DAC-1040 e testar o sentido de giro em conjunto com a MAM3. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202202 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada conexión del compresor verificando correcto sentido de giro. Realizados medición de tensión: VAB/VAC/VBC: 444/442/443 IA/IB/IC: 11,9/12,1/13,2 IN: 15,6. Megger: 2500Mohms, T:24°C H:65%. Equipo en condiciones normales de operación. El servicio fue ejecutado con AT: 202200658 en apoyo a MAM3.
202200276 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202201 | 07/01/2022 10:28:35 | Verificar motivo pelo qual luminárias do vestiário no prédio do bombeiro encontram-se apagadas. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202201 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS LUMINÁRIAS INOPERANTES POR OUTRAS NOVAS E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. SM:413884 / DM: 70026483
202200269 | STE |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202201 | 07/01/2022 09:59:29 | Verificar tomada damnificada, ubicada en la cocina del segundo piso de la casa de relés en la SEMD. | OUO7 | MEG3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202202 | EDSON FERREIRA | Substituído tomada 15A/220V, com defeito por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de funcionamento. Dm:70026491. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202200199 | STE |  | P046A003 | PDAC-4102 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-4102 | 0830.022-4 | 202201 | 06/01/2022 09:10:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual com PDAC em automático o ventilador não parte, verificado disjuntor 52.35 do KG-40 normal. | OUO2 | MEG3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202201 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado motor con bobina abierta, emitida SSA:202200284 para MAM3 verificar/solucionar. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202200120 | STE | 202200117 | N057A001 | ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0887.001-2 | 202201 | 06/01/2022 17:30:27 | Apoyo para verificar motivo por el cual no responde a los comandos el elevador para personas con necesidades especiales | MAM2 | MEG3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202202 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado elevador con actuación de la protección de sobrecarga. Rearmada dicha protección volvió a funcionar con normalidad. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. Trabajo realizado con AT:20220163.
202100598 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202152 | 31/12/2021 13:52:11 | Verificar e solucionar luminaria danificada conforme foto em anexo. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202201 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDA LUMINÁRIA LED COM DEFEITO POR OUTRA NOVA E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDICIONES NORMAIS DE OPERAÇÃO. DM:70026462. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202100574 | STE |  | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202152 | 30/12/2021 11:07:57 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ACENDE A ILUMINAÇÃO VIÁRIA ENTRE A UN04 À UN9A,COTA 225. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202152 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | DURANTE MANUTENÇÃO FOI VERIFICADO MANUALMENTE QUE A FOTO-CÉLULA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE E COM APOIO DA MEL-2 , CONTATADO QUE A ANTENA ESTAVA TRAVADA NÃO ACIONANDO A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DA COTA 225. REALIZADO ENSAIO COM PAGER DA MEL-2 E A ILUMINAÇÃO ACENDEU NORMALMENTE. DEIXADA A ILUMINAÇÃO VIÁRIA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202100490 | STE |  | K053E019 | QUADRO TD-4 | 0698.480-6 | 202152 | 27/12/2021 16:21:45 | Ensaiar o disjuntor 52.6 (32A) conforme IM.EQ.190. Ensaiar o cabo (2x10mm²) de alimentação do novo canhão de luz e conectar ao disjuntor 52.6. Protocolo e desenho em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202202 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação da IEQ-2, realizado ensaio do disjuntor 52.6 32A e do cabo 2x10mm² do quadro TD-4. Ensaios em anexo. Emitido SSA:202200555 para ieq-2, referente ao painel de acionamento do canhão de luz
202100461 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202152 | 27/12/2021 08:04:16 | Verificar motivo pelo qual a iluminação da galeria da válvula de enchimento do tubo de sucção da UN15 não acende quando se preciona o interruptor. | OUO6 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202152 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado 3 lampadas bulbo led com defeito, realizado substituicao por outras novas de mesmas características, deixado em condicoes normais de operacao. DM 70026422. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202100258 | STE |  | N063C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.014-2 | 202151 | 20/12/2021 14:14:41 | Desconectar do barramento da ponte N12 (região do AMC) o cabo N6X176 conectado temporariamente pela SSA 202011241A. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202202 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada la desconexion electrica del barramento el cable N6X176 conforme solicitado por la IEQ2.
202100172 | STE |  | P060A024 | PDAC-01 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-101/102 | 2955.001-7 | 202150 | 17/12/2021 09:10:22 | Verificar posibilidad de cambiar la ubicacion del sensor de temperatura ubicado en la sala del PDAC 01 para la Sala de Supervision y Control de SEMD. Obs: Estando el SETPOINT en 26ºC la temperatura de la Sala de Supervision y Control esta en 19º C. | OUO7 | MEG3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202206 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Reubicado sensor de temperatura posición "Sens1" perteneciente al circuito 1 del DAC101/102. Substituido también transductor de 0-300°C por otro de 0-50°C conforme parecer técnico de SSA 202100232. Realizados ensayos funcionales, verificando estabilización de la lectura. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Obs.: DM 70026794
202100152 | STE |  | N076E003 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.005-2 | 202150 | 16/12/2021 15:12:31 | Substituir as baterias inoperantes da genie GS-1930 BP-657827. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202150 | ALISSON BITTENCOURT | Substituido 4 baterías inoperantes por outras novas de mesmas características técnicas. DM 70026376 em anexo,
202100150 | STE |  | N076E004 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.006-4 | 202150 | 16/12/2021 15:27:17 | Substituir as baterias inoperantes da genie GS-1930 BP-657828. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202150 | ALISSON BITTENCOURT | Substituido 4 baterías inoperantes por outras novas de mesmas características técnicas. DM 70026375 em anexo.
202100085 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202150 | 15/12/2021 17:58:07 | Verificar motivo pelo qual 2 luminárias encontra-se apagadas na LCR das unidades 09/9A (atrás do painel do TGC). | OUO5 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202151 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO LÂMPADAS QUEIMADAS POR OUTRAS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO NA SALA DE CONTROLE DA U09. FORAM ENVIADO PARA SUCATA O MATERIAL RETIRADO COM DM DE Nº 70026393 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202100080 | STE |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202201 | 03/01/2022 16:13:10 | Passarela entre blocos F17/F18 com eletrodutos com corrosão. Necessário troca de eletrodutos para conclusão do trabalho da SSA202114991A. | MCI1 | MEG3 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202204 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Foram substituídos eletrodutos de 2" e 1" de diâmetro, na cota 40, por outros de mesmas características, devido a danos por corrosão. DM 70026637.
202100019 | STE |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202150 | 15/12/2021 07:39:24 | Verificar solucionar motivo por el cual el interruptor de la tomada 24 se encuentra disparado | OUO6 | MEG3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202150 | EDSON FERREIRA | REALIZADO INSPEÇÃO |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202602372 | APL |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202608 | 20/02/2026 07:13:17 | Instalar barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro QP-03, destinados às manutenções preventivas, de modo a disponibilizar ponto de aterramento externo, fixo e visível. Obs.: Pendência identificada no Grupo de Trabalho de Segurança. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202602370 | APL |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202608 | 20/02/2026 07:13:41 | Instalar barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro QP-02, destinados às manutenções preventivas, de modo a disponibilizar ponto de aterramento externo, fixo e visível. Obs.: Pendência identificada no Grupo de Trabalho de Segurança. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202519381 | SCC |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202549 | 07/12/2025 10:25:48 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG17. Vídeo em anexo.. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519362 | SCC |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202549 | 05/12/2025 16:39:37 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente no recinto da tampa da turbina da UG09A.. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518430 | SCC |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202547 | 19/11/2025 04:23:17 | Solucionar iluminação deficiente na LCR 16/17. Verificado durante inspeção 6 luminárias deficitárias. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518429 | SCC |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202547 | 19/11/2025 04:32:24 | Solucionar iluminação deficiente na LCR 14/15. Verificado durante inspeção 14 luminárias deficitárias. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518428 | SCC |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202547 | 19/11/2025 04:23:31 | Solucionar iluminação deficiente na LCR 12/13. Verificado durante inspeção 3 luminárias deficitárias. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518427 | SCC |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202547 | 19/11/2025 04:32:45 | Solucionar iluminação deficiente na LCR 10/11. Verificado durante inspeção 8 luminárias deficitárias. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518425 | SCC |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202547 | 19/11/2025 04:33:09 | Solucionar iluminação deficiente na LCR 7/8. Verificado durante inspeção 3 luminárias deficitárias. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518424 | SCC |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202547 | 19/11/2025 04:33:22 | Solucionar iluminação deficiente na LCR 5/6. Verificado durante inspeção 6 luminárias deficitárias. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518423 | SCC |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202547 | 20/11/2025 03:52:21 | Solucionar iluminação deficiente na LCR 3/4. Verificado durante inspeção 13 luminárias deficitárias. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518422 | SCC |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202547 | 19/11/2025 04:33:34 | Solucionar iluminação deficiente na LCR 1/2. Verificado durante inspeção 15 luminárias deficitárias. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202515965 | SCC |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202541 | 06/10/2025 18:04:31 | Verificar e solucionar motivo de desligamento "Shutdown" da central UNITOP 0901 por alarme de "Baixo fluxo de água de resfriamento do Motor". O UNITOP apresentou a falha por diversas vezes ficando indisponível.. | OUO5 | MEG3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S2.3 | Programável |  | Não
202513201 | SCC |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202533 |  | Colocar tomadas para TV, en el Edificio de mantenimiento 2 piso, OP.DT. | SOA0 | MEG3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não
202512491 | SCC |  | P089B008 | SELF-CONTAINED DAC1036 - 4# PAV | 0783.052-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:36 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1036 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT.. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável |  | Não
202512440 | SCC |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202532 |  | Informo la baja intensidad de iluminación salas de los Superintendentes (OP.DT)y de los gerentes de OPU.DT, OPS.DT, OPUO.DT, OPSE.DT, OPSO.DT, OPSP.DT, OPUO.DT, OPUE.DT, del Edif. de Mantenimiento. | SOA0 | MEG3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não
202512387 | SCA |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202532 | 05/08/2025 09:03:11 | Se solicita verificar y corregir el sistema de control de iluminación por presencia en las salas de los Superintendentes (OP.DT)y de los gerentes de OPU.DT, OPS.DT, OPUO.DT, OPSE.DT, OPSO.DT, OPSP.DT, OPUO.DT, OPUE.DT, del Edif. de Mantenimiento. La iluminación se apaga con las salas ocupadas y solo se restablece al reactivar el detector. REF SSA202512199. | SOA0 | MEG3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não
202510348 | SCC |  | K075C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U15 | 0003.026-2 | 202527 | 03/07/2025 14:23:35 | .. | MAM1 | MEG3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202509991 | SCC |  | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202526 | 27/06/2025 15:13:23 | Ajustar a capacidade do circuito referente ao disjuntor T4 de acordo com a demanda da nova cozinha da sala do despacho de carga.. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável |  | Não
202509789 | SCC |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202526 |  | Solicitamos proceder con la descarga del programa en la IHM (entregado al Sr. Marlos), incorporando las adaptaciones realizadas por el proveedor, con el fin de realizar pruebas de compatibilidad y funcionalidad del software. Verificado el correcto funcionamiento, dejar instalado el IHM con el software actualizado. El archivo actualizado se encuentra adjunto | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável |  | Não
202508444 | SCA |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202523 | 03/06/2025 13:55:07 | Atendiendo solicitud de personal de SOCM.DT, verificado Montacargas AMC inoperante. En anexo, los estados de las entradas digitales en el PLC y el relato de la secuencia de comandos y operación del Montacargas. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202508065 | SCC |  | K052D001 | QUADRO QL-10221 - EL. 131 | 0698.161-5 | 202522 | 28/05/2025 15:45:34 | Realizar verificação e solucionar problemas de mal funcionamento na iluminação da sala 7 (OPUO.DT), elevação 131 | OUO6 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507217 | SCC |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202519 |  | Verificado falla a tierra en el Tablero QX - 21021. Obs: Abierto Interruptor 72.11 en el QN-11. | OUO5 | MEG3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável |  | Não
202507141 | SCC |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202519 | 08/05/2025 23:02:39 | cancelar | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202507140 | SCC |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202519 | 08/05/2025 23:03:00 | Cancelar | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506416 | SCC |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202517 |  | Verificar motivo da inexistência da ligação entre o barramento da fase R na saida do Disj 7Q1250A para o bornes XS1, indicado no diagrama elétrico do TS-TPC-2P 6928dfj5285p pag5, em anexo. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202506412 | SCC |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202517 |  | Verificar o motivo da inexistência das tomadas de piso elevado, circuito 35 e 36, no projeto elétrico 6928dcj5279p, indicado no painel TS-TPC-2P como alimentando as tomadas da Oficina Zona Sur. Constatado no comissionamento da SSA 20250533. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202506279 | SCA |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202517 | 21/04/2025 17:08:52 | Verificar falta de aterramento no guarda-corpo que da acesso á elevação 95, unidade 17, eixo A-B, próximo ao CTG-17. Vídeo anexo. | OUO6 | MEG3 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202505501 | SCC |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202515 |  | Verificar y solucionar luminaria "44-10" correspondiente a la iluminación monumental de la presa principal se encuentra inoperante. Localización: luminaria correspondiente a la SE-04, entre las UG04 y UG05. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202503373. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202505420 | SCC | 202502099 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202515 | 07/04/2025 10:06:55 | Debido a la baja resistencia de aislamiento detectada en todos los tramos de las barras de los puentes grúa N13/14, y considerando que ya se realizó la limpieza, y existen aisladores con grietas/rayaduras, realizar la sustitución completa de los aisladores de dichas barras. Utilizar el material con código de stock: 359599. Posteriormente, realizar ensayos de resistencia de aislamiento entre R-Tierra, S-Tierra, T-Tierra, R-S, R-T y S-T en cada tramo, aplicando 500 Vcc/1min. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável |  | Não
202505238 | SCC |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202514 |  | Verificar e solucionar motivo pelo qual o cabo de aterramento da tubulacao de enchimento dos mancais (Combinado e Guia Superior) pura está solto da malha de aterramento (ausência do conector). Obs.: a ponta solta encontra-se ao lado do tanque de ar de frenagem 1 da Unidade 15, cota 98.00, conforme foto anexa. | OUO6 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500591 | SCA |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202506 | 04/02/2025 07:20:38 | Verificar e solucionar: lampada piscando no topo da escada caracol. Localizacão: cota 98, U18. | OUO6 | MEG3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202420237 | SCC |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202452 |  | Solucionar/reparar IHM del cuadro PLAC-02, ya que el mismo se encuentra con la pantalla dañada imposibilitando la lectura de las mediciones. | OUO5 | MEG3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202419375 | SCC |  | R090D008 | SISTEMA ILUMINAÇÃO DA CASA DE CONTROLE E VIAS DE ACESSO | 1162.002-0 | 202450 | 09/12/2024 16:48:56 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os refletores de iluminação externa da caseta do dique de regulagem do canal da Piracema está inoperante. | OUO2 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202419190 | SCC |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202449 |  | Verificar e solucionar motivo pelo qual luminárias da CCR, lado 60Hz, estão apagadas. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202419189 | SCC |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202449 |  | Verificar e solucionar motivo de luminárias no teto CCR estarem apagadas. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202418423 | SCC |  | P047A008 | PDAC-9A05 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS PDAC-9A05 | 0830.028-3 | 202447 | 18/11/2024 16:47:42 | Verificar e solucionar alarme de "SCADA SALA COMPUTADORAS TEMP ALTA", sem rearme. Observação: Realizada inspeção na sala do SCADA e encontrado termostato do alarme, instalado no quadro QDFS-1 cota 135, com indicação de 25ºC. Temperatura da sala estava em 21ºC nos demais termômetros. | OUO5 | MEG3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não
202417377 | SCC |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202444 | 30/10/2024 17:23:50 | Aparelho de ar-condicionado está fora de operação desde de a retirada do termostato das salas 219 e 220 (SSA202416474). Painel com sinalizador vermelho aceso permanente, válvula de agua 100% fechada e ventilação parada | ILA0 | MEG3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável |  | Não
202416257 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 09/10/2024 14:17:22 | Reubicar los tomacorrientes de los ctos. 17, 18, 19 y 28 del tablero QLF-4 para atender las necesidades de las mesas de trabajo readecuadas de la Sala A7 del Laboratorio de Tecnología del Concreto (LTCI). En anexo: Plano de mesadas readecuadas. Plano de Iluminación y tomas 3222DC15251P. Superposición mesadas readecuadas con plano de tomas e iluminación existente y alteraciones de tomadas. Tablero con circuitos afectados - 3222DC15248P. Plano de planta del LTCI - 3222DC155226P... | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável |  | Não
202416177 | SCC |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202441 | 08/10/2024 07:35:24 | Acompañar al contratista a la verificación y Startup del compresor conforme protocolo interno del fabricante. Cualquier modificación fuera del proyecto favor informar con una SSA para su aprobación y posterior ejecución. Previsto parte eléctrica y ensayos funcionales desde el jueves 10/10/2024. Anexo cronograma. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202416176 | SCC |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202441 | 08/10/2024 07:35:16 | Acompañar al contratista a la verificación y Startup del compresor conforme protocolo interno del fabricante. Cualquier modificación fuera del proyecto favor informar con una SSA para su aprobación y posterior ejecución. Previsto parte eléctrica y ensayos funcionales desde el jueves 10/10/2024. Anexo cronograma. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202415483 | SCC |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 |  | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) foi verificado que os condutores instalados entre o barramento principal do painel QLF-OF-02 e os fusíveis de proteção do comando deste painel são de 1,5mm². A proteção a montante deste trecho de cabo é o disjunto 52.4 do painel QGBT-220V que se encontra ajustado em 125A. Desenho 3238-DF-G9268 e foto do painel em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415418 | SCC |  | P093B037 | FAN-COIL FC-2P-304 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.015-6 | 202439 | 26/09/2024 16:35:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ventilador da unidade condensadora do SPLIT (FC-2P-304B) não está entrando em operação | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202414758 | SCC |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202437 | 13/09/2024 17:07:19 | Verificado sistema de iluminação deficiente na sala do KHV (ventilação vertedouro). Foi verificado que das 6 luminárias, apenas uma está em funcionamento, dificultando a inspeção dos equipamentos que estão no local. Cancelar SSA. | OUO1 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202414728 | SCC | 202410848 | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 |  | Durante o comissionamento (SSA 202410848), foi verificado que o funcionamento e instalação do circuito de emergência, disposto na pagina 3 do desenho 3238-DF-9438-P, apresenta falha funcional. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202414422 | SCA | 202410923 | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202437 | 11/09/2024 09:41:00 | Durante o comissionamento do painel QF-CAR-01 (SSA: 202410923), foi verificado que a identificação da carga do circuito 52.21 se encontra incorreta. Atualmente ele se encontra identificado como " Disjuntor 52.21 Alimentação Exaustores" e a identificação correta é "Disjuntor 52.21 Reserva Equipada". | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202413632 | SCC |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202435 |  | Verificar y solucionar tomacorriente danificado en el 4to piso/ Soporte Técnico - OPUO.DT. Comunicarse con Hugo 4760. | OUO0 | MEG3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202412574 | SCC |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202432 | 09/08/2024 17:20:59 | Verificar/Solucionar alarma de "FALLA PRE CALENTAMIENTO" sin reame | OUO5 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Programável |  | Não
202412539 | SCC | 202302979 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202432 | 08/08/2024 17:09:16 | Instalar disjuntor 352C reparado e aprovado nos testes. Executar comandos remotos de fechamento e abertura. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável |  | Não
202411401 | SCC |  | P094B035 | QUADRO DE FORCA TF-21/22 | 2188.033-7 | 202429 | 19/07/2024 15:50:40 | Durante inspeção de manutenção da SSP 24244756, verificado a inoperância dos humidificadores A e B do painel TF-21/22; | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202411389 | SCA |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202429 | 19/07/2024 16:50:56 | Verificar motivo de alarme de pressão diferencial de óleo baixa e muito baixa durante partida manual do UNITOP 1102. Realizada partida manual da bomba de óleo e verificada pressão de 6,31 bar, sendo o ajuste 6,2 bar (pressão baixa) e 6,0 bar (pressão muito baixa) conforme anexos. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S2.2 | Programável |  | Não
202411148 | SCC |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202429 |  | Verificar motivo pelo qual a banderola 25 do anunciador de alarmes não acende quando se pressiona a botoreira teste de lâmpadas. Obs.: Realizado tentativa de substituição de lâmpada, sem sucesso. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202409450 | SCC |  | L021D001 | QUADRO QIEM | 0433.082-0 | 202425 | 18/06/2024 14:26:33 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M74001 que se encuentra conectado al disyuntor 72.2B del QIEM para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202408896 | SCC | 202408818 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202423 |  | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAÇÕES ELETRICAS E, SE NECESSÁRIO, DESCONEXÃO ELÉTRICA PARA MANUTEÇÃO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202408747 | SCC | 202408649 | P089B009 | SELF-CONTAINED DAC1037 - 4# PAV | 0783.053-0 | 202423 | 05/06/2024 07:52:49 | Verificar motivo pelo qual o compressor do DAC encontra-se inoperante. Para cancelamento. | MAM3 | MEG3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202408031 | SCC | 202407962 | P042A005 | TURBOCOMPRESSOR 60 HZ CP-QCH-1101 E ACESSÓRIOS | 0835.001-9 | 202421 | 22/05/2024 09:05:00 | Realizar a desconexão elétrica do sensor de nível de líquido. cancelar | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202403612 | SCC |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202410 |  | ILUMINACION INTERNA DEL TABLERO NO ENCIENDE. | OUO6 | MEG3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202319467 | SCC | 202319445 | P043C002 | FAN-COIL DAC-0501 U05/U06 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.003-6 | 202348 |  | Apoio para análise e condições de funcionamento dos pressostatos do DAC, tendo em vista o acionamento do pressostato de baixa do compressor da esquerda e do pressostato de alta do compressor da direita. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202318058 | SCC |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202344 |  | Durante mantenimiento preventivo 3M encontrado lampara 19 W con defecto. (U-14 pozo de drenaje). Anexo foto | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202317761 | SCC |  | P083A005 | SELF CONTAINED DAC-903 | 0783.084-0 | 202344 | 01/11/2023 09:33:59 | Verficar solucionar motivo por el cual compresores no entran en funcionamiento. A Cancelar Por acuerdo con MEG3. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável |  | Não
202312180 | SCC |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202329 |  | Verificar motivo pelo qual não é possível fechar a porta do painel KX-01 referente ao disjuntor 52.8. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável |  | Não
202312179 | SCC |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202329 |  | Verificar motivo pelo qual não é possível fechar a porta do painel KX-01 referente a seccionadora "DSC". | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável |  | Não
202311666 | SCA |  | J049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.033-6 | 202328 | 14/07/2023 16:18:39 | Instalar tomada trifásica 460V/63A, na sala de armazenamento de óleo lubrificante AMC, disponibilizar a tomada para utilização plena da capacidade de 63A, para possibilitar a utilização de diversos equipamentos disponíveis no setor. Maiores detalhes sobre o local exato da instalação contatar Mário ramal 9640. | MMU2 | MEG3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável |  | Não
202311665 | SCA |  | J049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.033-6 | 202328 | 14/07/2023 16:18:31 | Instalar tomada trifásica 460V/63A, na sala de armazenamento de óleo lubrificante AMD, disponibilizar a tomada para utilização plena da capacidade de 63A, para possibilitar a utilização de diversos equipamentos disponíveis no setor. Maiores detalhes sobre o local exato da instalação contatar Mário ramal 9640. | MMU2 | MEG3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável |  | Não
202310571 | SCA |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202326 | 28/06/2023 05:53:19 | Verificar/solucionar alarma "SSAA_60 AUXILIAR_CA KX-03 CONDICAO ANORMAL", en el local verificado en el UNITOP 1101 alarma de bajo flujo de agua resfriamiento (condensador). | OUO6 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202308574 | SCC |  | N048A033 | MOTORREDUTOR 01 DO SISTEMA DE ANCORAGEM (Jusante PY) | 3227.001-8 | 202321 |  | Durante mantenimiento preventivo con SSP:20230220(1A) encontrado sistema de anclaje del Pórtico defectuoso en lado Montante(BR y PY) y Jusante(BR y PY). | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202308526 | SCC |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202321 | 22/05/2023 11:31:40 | A ALAVANCA LIGA / DESLIGA DA CHAVE GERAL DO QUADRO DE ALIMENTACAO ESTÁ COM DEFEITO. | MAM2 | MEG3 | ISAIAS LUIS | S2 | Programável |  | Não
202303157 | SCC |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202308 |  | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL LED ¨FALTA TENSION DE ALIMENTACION¨ NO ENCINDE DURANTE PRUEBA. VER ANEXO. | OUO6 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202303136 | SCC |  | J091E003 | QUADRO KL-01 | 0572.001-0 | 202308 |  | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTÁ ACIONADO O ALARME DE "KL-01 CONDICION ANORMAL" NO SCADA ESTANDO SEM ALARME NO CONVENCIONAL. | OUO5 | MEG3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Não
202301783 | SCC |  | P096B004 | SELF-CONTAINED DAC-9A16, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.080-3 | 202305 |  | Durante a manutenção periódica, foi constatado alarme HEAT OVER TEMPERATURA sem rearme no DAC-9A16. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não
202300364 | SCA |  | J090A019 | RESERVATORIO RWP-E05-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.001-4 | 202301 | 07/01/2023 23:30:37 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 9.99 m3 < Liminf6" | OUO5 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável |  | Não
202225105 | SCA |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202301 | 02/01/2023 14:17:06 | PROVIDENCIAR TOMADA 110V 20A (PADRÃO BRASILEIRO TIPO 2P+T) NO ESCRITÓRIO DA SMME.DT NO EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO (2° PISO). | MEL1 | MEG3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável |  | Não
202223987 | SCA |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202250 | 12/12/2022 10:06:10 | Solicitamos readecuación del cuadro eléctrico de alimentación de la guillotina del taller de calderería para su reemplazo por un nuevo equipo a instalar de acuerdo a la EETT en anexo. | MMU3 | MEG3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável |  | Não
202221139 | SCA |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202242 | 20/10/2022 15:26:18 | Solicitamos instalación de transformador de tensión 440/220V en el tablero del guindaste Rovela para permitir el funcionamiento de equipos de la lámpara conforme a lo solicitado en la SSA 202215636. | MMU3 | MEG3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.2 | Programável |  | Não
202220973 | SCC |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202241 |  | Recompor aterramentos de dutos de ventilação, quadros eletricos e prumadas de cabos, na galeria da cota 127 da unidade 5 a 8. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202220564 | SCC |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202240 | 06/10/2022 18:05:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL HOUVE ATUAÇÃO DO ALARME "KP-06 COND. ANORMAL" NO ASP-02, SEM REARME. OBS.: INSPECIONADO O PAINEL SEM ENCONTRAR ANORMALIDADES. | OUO6 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável |  | Não
202219896 | SCC |  | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.003-2 | 202239 | 26/09/2022 11:14:19 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o motor da MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 não liga | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não
202219072 | SCC |  | P097A002 | DAC-9A18 CONDICIONADOR DE AR 60 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.001-5 | 202236 |  | Desconectar e retirar os componentes e´letricos da unidade evaporadora e da unidade condensadora do DAC9A18 para possibilitar a limpeza dos mesmos. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não
202219071 | SCC |  | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202236 |  | Desconectar e retirar os componentes e´letricos da unidade evaporadora e da unidade condensadora do DAC9A17 para possibilitar a limpeza dos mesmos. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não
202218040 | SCC |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202234 |  | Realizar ajuste de posicionamento dos sensores de freio do Pórtico Canal de Fuga 60Hz: - Com Carga (17F1 e 17F2); - Sem Carga (17F4). Obs.: Sensores estão oscilando o acionamento e causando indicação de falha de abertura de freio. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202216474 | SCC |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202230 |  | VERIFICAR/SOLUCIONAR LAMPARA INOPERANTE UBICADA EN EL POZO DE LA TURBINA (ELEV. 92 - U06) SEGUN ANEXO. | OUO5 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202215622 | SCA | 202215245 | P041F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.001-4 | 202228 | 14/07/2022 14:35:05 | Realizar a desconexão e conexão dos sensores de temperatura TIZ-21, TIZ-22, TIZ-25, TIZ-26 para envio para aferição. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202211980 | SCA |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202220 | 19/05/2022 11:03:12 | Como apoyo a los trabajos de modernización de los Puentes Grúas (contrato 4500048818). Proveer de 4 unidades de soporte para cable de media tensión COD: 707385 a ser instalados por el consorcio CIE/GEVISA en los cables de la seccionadora de puesta a tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202211979 | SCA |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202220 | 19/05/2022 11:02:56 | Como apoyo a los trabajos de modernización de los Puentes Grúas (contrato 4500048818). Proveer de 4 unidades de soporte para cable de media tensión COD: 707385 a ser instalados por el consorcio CIE/GEVISA en los cables de la seccionadora de puesta a tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202211447 | STE |  | N050A005 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.028-6 | 202149 | 09/12/2021 14:20:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO NO FUE POSIBLE REALIZAR AJUSTE DE FIN DE CURSO 43S1 REDUCCIÓN/PARADA DE LA ELEV. PRINCIPAL EN BAJADA. EL MISMO SERÁ AJUSTADO EN CONJUNTO CON MAM2 DURANTE PARADA DE MAQUINA. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado acompanhamento da execução do ajuste inferior do fim de curso 43S1 para redução da elevação principal. Obs.: o limite de parada inferior não é utilizado nós pórticos, apenas de redução. O ajuste foi executado em conjunto com MEL2 (AT 2022/03933). Medição verificada da posição do gancho da elevação de 72m (ref. elev.144) conforme solicitado planilha 5220-83-19008-P.
202211419 | STE |  | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202149 | 06/12/2021 08:25:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO CABO DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL CON BAJA AISLACIÓN EN LA FASE R(CABO ROJO). ANEXO RESULTADOS DE ENSAYOS. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspeção e verificado instalação de novo cabo (COFIBAM CABO GM 3X120mm²+3x25mm², 750V, 90C) pelo consórcio GEVISA. Executado ensaio de isolação dos cabos com as seguintes medições (1min/22°C /URA53,5%): R-terra/ S-terra /T-terra = 515/310/465M ohm e; RS/ RT /ST = 517/736/467M ohm. Após medições as conexões foram isoladas e o circuito ficou em condição normal de operação.
202211342 | STE |  | J057C004 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202146 | 19/11/2021 07:43:00 | SUBSTITUIR 6 TOMADAS 2P+T PADRÃO UNIVERSAL CÓD. 713191QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS NO POSTO DE OBSERVAÇÃO DO PÁTIO DE 66KV DA SEMD. DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2021/4642A. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202237 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme P.T da IEQ2 foram substituidas 9 tomadas 2P+T 220V 15A padrão antigo de fabricação descontinuada, por tomadas 2P+T 220V 20A padrão brasil, na guarita de segurança do pátio 66KV da SEMD. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202211187 | STE |  | N053A017 | TRANSFORMADOR DO SERVICIO AUXILIAR 440/220V | 1455.001-0 | 202143 | 28/10/2021 15:03:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE ENTRE FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | De acordo com parecer técnico da IEQ2 (SSa 202211188) será mantida a distribuição de carga conforme foi instalado. Foi analisado que o desequilíbrio ocorre numa condição operativa inusual e, a redistribuição não garantira o equilíbrio de corrente do transformador em outras condições de operação.
202211175 | STE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202143 | 27/10/2021 08:43:00 | INSTALAR 4 TOMADAS EN INTERIOR DE SALA QUE SERA UTILIZADA COMO ESTACIÓN DE TRABAJO, SERAN DESTINADAS PARA CONEXION DE COMPUTADORA Y USO GENERAL. SALA UBICADA EN LA PRESA PRINCIPAL, COTA 144, ENTRE F34 Y F35. | MCI2 | MEG3 | SAMUEL VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202314 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A instalação de tomadas realizada na sala da MCI, localizada no bloco F34/35, cota 144 da Barragem Principal, foi concluída com a instalação do QL-8.5 pela SOCM.DT , com SS 345/2022 . Emitido SSA 202304499 para IEQ2 atualizar desenhos.
202211137 | STE |  | N038A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.013-0 | 202143 | 25/10/2021 08:54:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO QUE DOIS PANTÓGRAFOS(FASE "S" E "T" DA TORRE BR)TEM PLAQUETA COM ESPECIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE 200A E TODOS OS OUTROS SÃO DE 100A. VER IMAGENS DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202223 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSa202211138) todos os pantógrafos foram padronizados para capacidade de 200A . Realizado inspeção e constatado a modificação dos mesmos. Foto em anexo.
202211135 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202143 | 25/10/2021 11:07:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN COMPONENTES 11H1-2-3, 09B1, PANELES 30X, 50X, 60X, FALTA DE EXTINTOR EN CABINAS PY Y BR, FALTA DE SOPORTE DE ANCLAJE PARA ELECTRODUCTO DE 8M2. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorció realizó la correcta instalación de las identificaciones mencionadas, extintores y soporte para electroducto. Fotos en anexo.
202211120 | STE |  | N053A035 | FREIO DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1471.001-0 | 202143 | 26/10/2021 10:25:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 41B1/41B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202211118 | STE |  | N053A029 | FREIO DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1467.001-8 | 202143 | 26/10/2021 10:25:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 38B1/38B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202211116 | STE |  | N053A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.002-1 | 202142 | 21/10/2021 13:59:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN MOTOR Y FRENO POS. 27M2/27Y2. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202223 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verficado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificacones. Foto en anexo
202211114 | STE |  | N053A022 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE | 1463.001-0 | 202142 | 21/10/2021 13:41:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN FRENO POS. 22Y1. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202223 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de la identificación. Foto en anexo.
202211112 | STE |  | N053A033 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1469.001-7 | 202142 | 21/10/2021 13:40:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN VENTILACIÓN FORZADA POS. 22M3. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202223 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Foto en anexo.
202211110 | STE |  | N053A027 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1465.001-9 | 202142 | 21/10/2021 13:40:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN VENTILACIÓN FORZADA POS. 17M3, Y RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO QUEMADA EN MOTOR POS. 17M1 | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202221 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou a instalação da identificação pos. "17M3" (foto em anexo). Foi substituído o resistor de aquecimento do motor 17M1 e realizado medição de corrente/tensão: 1,0A / 228V.
202211093 | STE |  | K055A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 - MONTANTE | 0944.077-1 | 202141 | 15/10/2021 07:37:00 | SOLUCIONAR ROMPIMIENTO DE CONDUCTORES, UBICADO CERCA DEL EDIFICIO DE HIDROLOGÍA. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável |  | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202243 | ALISSON BITTENCOURT | Efetuado reparo nas conexões danificadas dos circuitos 11 e 12 do QLEX-K lançados pela SOCM.DT em substituição aos circuitos danificados durante escavações no local. Substituído uma luminária encontrada inoperante. Deixado o sistema de iluminação viária proveniente do QLEX-K em condições normais de funcionamento. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202211071 | STE | 202211070 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202141 | 14/10/2021 08:02:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR/IDENTIFICAR/SOLUCIONAR DEFEITO EM EQUIPAMENTO CONFORME PROBLEMA REALATADO EM SSA MATRIZ. | MAM3 | MEG3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202333 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Emitida SSA 202112572C a ILA1 Solicitando a ILA1 medición de calidad de energía. Con los resultados, emitida SSA 202207984 a IEQ2 solicitando PT para instalación de filtro de harmónicos, Solicitado por IEQ2 datos de placa del inversor en SSA 202218677. Luego de PT favorable, instalado el filtro, fornecido por IEQ2. Emitida SSA 202313719 a ILA1 para ensayo post-modificación. Verificado atenuación de los picos de corriente, sanando el problema. Act. de Diseño SSA 202315653. SDS-LMR: SDS-14951. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202211067 | AIM |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 11/10/2021 16:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIF.QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPART.INTERNO(ITEM 54 DO ANEXO) É IMPOSSIBIL. DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202211065 | AIM |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 11/10/2021 16:29:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIF.QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPER.DO DISJ.POS."DG"DO PAINEL PMT(ITEM 53 DO ANEXO), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202211063 | STE |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 11/10/2021 16:28:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO QUE O TRAFO POS."TR01"(500KVA) NÃO TEM ANTEPAROS LATERAIS DE PROTEÇÃO PARA BLOQUEIO DE ACESSO. VER ITEM 47 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la instalación de las protecciones de anteparos laterales para el acceso al trafo.posición TR01. Anexo Fotos.
202211061 | STE |  | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 11/10/2021 16:27:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DE IDENTIFICAÇÃO POS."15S3" DO INTERRUPTOR E POS."15H7/15H8/15H9" DA ILUMINAÇÃO DA SUBEST. VERIFICADO CABOS DA ILUMINAÇÃO SOLTOS NO TETO DA SUBEST. VER ITEM 46 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação das identificações e readequação dos cabos da iluminação. Foto em anexo.
202211059 | STE |  | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202141 | 11/10/2021 15:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA SOLENOIDE POS."38K2"(NORMAL) E "38K3"(REDUZIDA) DE TRANSLAÇÃO DA PONTE. VER ITEM 40 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación y constatado que el consorcio realizo la instalación de la identificación de la solenoide 38K2(normal) y 38K3(reducida) de la translación del puente N08. Anexo foto.
202211056 | STE |  | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 11/10/2021 14:06:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DO INTERRUPTOR POS."09S2"(DE ILUMINAÇÃO CM) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P(F.09).VER ITEM 25 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación y constatado que el consorcio realizo la instalación del interruptor posición 09S2 de la iluminación del carro Montante del puente N08. Anexo foto.
202211052 | STE |  | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 11/10/2021 13:57:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DO INTERRUPTOR POS."14S1"(DE ILUMINAÇÃO CJ) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P(F.14).VER ITEM 10 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación y constatado que el consorcio realizo la instalación del interruptor posición 14S1 de la iluminación del carro Jusante del puente N08. Anexo foto.
202210992 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202139 | 28/09/2021 15:58:00 | REALIZAR MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA COTA 40, PRÓXIMO ÀS BOMBAS DE DRENAGEM (ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA), AFIM DE ASSEGURAR MELHOR SEGURANÇA DURANTE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202227 | GABRIEL ARNO ARENHART | Em atendimento a OTS da MAM1 de Setembro de 2021 foi efetuado melhoria da iluminação na região das bombas de drenagem da estação intermediaria EL. 40. Serviço realizado dentro da SSA: 202207557. Fotos do local após a melhoria em anexo.
202210884 | STE |  | J058A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.106-7 | 202136 | 09/09/2021 08:13:00 | SUBSTITUIR 14 LÂMPADAS PAR16 525 LUMENS 6000K BASE GU10, ENFRENTE AOS ESPELHOS DOS BANHEIROS DO MIRANTE DA MARGEM DIREITA. DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2021/3606. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202451 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Para atender evento a ser realizado no dia 12/09/2024, Mirante -MD, foram substituídas as 14 lâmpadas PAR 12 enfrente aos espelhos dos banheiros masculino e feminino. Lâmpadas fornecidas pela IEQ2. Lâmpadas foram codificadas no almox.com o código 720049.
202210874 | STE |  | N047A006 | ENROLADOR DO CABO | 0561.001-0 | 202135 | 03/09/2021 08:11:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO DETECTADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN MOTOR/VENTILADOR/FRENO DEL ENROLLADOR DE CABOS, INCLINÓMETRO, SENSOR DE CABO FLOJO/ESTIRADO, FIN DE CURSO C1/C2 ESPIRAL LLENO/VACÍO. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202230 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | REALIZADO INSPECCIÓN Y CONSTATADO LA INSTALACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR,VENTILADOR,FRENO, INCLINOMETRO, SENSOR DE CABO FLOJO/ESTIRADO Y FINES DE CURSO C1/C2 DEL ENRROLLADOR DE CABOS. EN ANEXO FOTOS.
202210861 | STE |  | N047A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 1459.001-8 | 202135 | 31/08/2021 15:04:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO DETECTADO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE EN LAS FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la redistribución de las cargas de iluminación en el panel PPG regla 1X. Realizadas mediciones de corriente en la entrada y salida del transformador 08T1, Entrada Ia/Ib/Ic=4,1/8,1/5,1A, Salida Ia/Ib/Ic=14,0/18,5/7,3A. Consultado a IEQ2 via e-mail post mediciones con PT favorable. Emitida SSA: 202213687 para actualización de diseño. Anexo e-mail y diseño marcado.
202210846 | AIM |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202134 | 27/08/2021 10:12:00 | DURANTE O COMISSIONAMENTO DO PAINEL DAC-0907, FOI VERIFICADO QUE A UMIDADE NO INTERIOR DA SALA DE COMUNICAÇÃO SE MANTEVE FORA DOS VALORES ESPERADOS. SETPOINT 55%, HISTERESE +/- 5% E LEITURAS DE UMIDADE EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202509 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Solicitado parecer tecnico a IEQ2 (SSA: 202503062) sobre los valores de mediciones realizados por ILA1 (SSA: 202416556).
202210831 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 20/08/2021 16:36:00 | DURANTE O COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE OS COMPRESSORES C1 E C2 POSSUEM COMO DADOS DE PLACA TENSÃO DE FUNCIONAMENTO EM 50HZ DE 380-415V, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO ALIMENTADOS EM 460V. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202347 | ELVIS ECCEL | Conforme P.T. de IEQ2 SSA:202210832 ( Desde el punto de vista eléctrico, no se presentará problemas en el funcionamiento del compresor debido a que este puede soportar tensiones mas elevadas).
202210828 | STE | 202210827 | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | CONFORME SOLIC DE MEG2, RESTRUCTURAR ALIMENT DEL QL-16041 LANZANDO EL CABLE H6X2058 DESDE EL CLF-10 CON EL OBJ DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-06/CLF-11/12, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-06. UTILIZAR CABLE COD 159123 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202225 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Efetuado conexão de novo cabo proveniente do CLF-10 para alimentar o QL- 16041, lançado pela SOCM.DT. Realizado ensaios de resist.de isolação. Fases: A/terra= 582MOhms; B/terra= 518MOhms; C/terra=584MOhms; A/B= 803MOhms; A/C=901MOhms; B/C=872MOhms. Ensaio de Tensão/Corrente: A/B=229,9Vca; A/C=230,1Vca; B/C=229,0Vca. A/B/C= 12.4A/14.3A/11.4A.Emitido SSA 20221445 para MCI-4 realizar nova identificação na porta do QL e SSA 202214455 para IEQ-2 atualizar desenhos.
202210827 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202133 | 20/08/2021 15:27:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO CLF- 11 POR OUTRO CLF (QUE NÃO SEJA 11/12) AFIM DE MANTER ILUMINAÇÃO DA COTA 133 DURANTE MANUTENÇÃO DO PAINEL CLF-11. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202226 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme P.T. da IEQ2,SSA 202110435B,substituído a alimentação QL-16041 do CLF-11 e passou a ser alimentado pelo painel CLF-10 para garantir a iluminação acessa da área do painel QI-06 quando este estiver isolado,executado com a SSA 202210828.Trabalho realizado em conjunto com a MEG-2 e com apoio da SOCM.DT com empreiteira.
202210824 | STE | 202210823 | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | CONFORME SOLIC DE MEG2, RESTRUCTURAR ALIMENT DEL QL-14041 LANZANDO EL CABLE H6X1959 DESDE EL CLF-08 CON EL OBJ DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-05/CLF-09/10, CUANDO FUERA AISLADO QI-05. UTILIZAR CABLE COD 159123 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202225 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO MUDANCA DE ALIMENTACAO DO QL-14041 ANTES PROVENIENTE DO CLF-09 DJ-522.01 PARA CLF-08 DJ-522.01 COM APOIO DA SOCM.DT E EMPREITEIRA. EMITIDO SSA-202214447 PARA MCI4 REGULARIZAR IDENTIFICACAO NA PORTA DO QL E SSA-202214449 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS E DISPOR NO SAT. PLANILHA DE ENSAIO DE CABOS EM ANEXO.
202210823 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202133 | 20/08/2021 15:27:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO CLF- 09 POR OUTRO CLF (QUE NÃO SEJA 09/10) AFIM DE MANTER ILUMINAÇÃO DA COTA 133 DURANTE MANUTENÇÃO DO PAINEL CLF-09. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202226 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Nesta SSA será relatado o serviço realizado com a SSA 202210824.
202210820 | STE | 202210819 | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202147 | 24/11/2021 09:09:00 | CONFORME SOLIC DE MEG2, RESTRUCTURAR ALIMENT DEL QL-12041 LANZANDO CABLE H6X1910 DESDE EL CLF-09 CON EL OBJ. DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI- 04/CLF-07/08, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-04. UTILIZAR CABLE COD 159123 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202225 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado conexão de novo cabo proveniente do CLF-09 para alimentar o QL- 12041, lançado pela SOCM.DT. Efetuado ensaios de resistência de isolação. Fases: A/terra= 5600MOhms; B/terra= 6300MOhms; C/terra=4400MOhms; A/B= 10000MOhms; A/C=9900MOhms; B/C=9300MOhms.Ensaio de Tensão/Corrente: A/B=228Vca; A/C=230Vca;B/C=229Vca.A/B/C=30,2A/23,2A/25,0A.Emitido SSA 20221444 para MCI-4 realizar a nova identif.na porta do QL e SSA 202214674 para IEQ-2 atualizar lista de cabos.
202210819 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202133 | 20/08/2021 15:27:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO CLF- 08 POR OUTRO CLF (QUE NÃO SEJA 07/08) AFIM DE MANTER ILUMINAÇÃO DA COTA 133 DURANTE MANUTENÇÃO DO PAINEL CLF-08. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202226 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme P.T. da IEQ2,SSA 202110433B,substituído a alimentação QL-12041 do CLF-08 e passou a ser alimentado pelo painel CLF-09 para garantir a iluminação acessa da área do painel CLF-08 quando este estiver isolado,serviço executado com a SSA 202210820. Trabalho realizado em conjunto com a MEG-2 e com apoio da SOCM.DT com empreiteira.
202210797 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202133 | 19/08/2021 11:40:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE DISPARO DEL DISYUNTOR 52.4 (TOMA CORRIENTE DE LA SALA) | OUO7 | MEG3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202306 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspeção e constatado contato auxiliar quebrado, ocasionando o alarme de disparo do disjuntor. Emitido SSA para IEQ-2, solicitando P.T., devido a falta de sobressaliente. Conforme P.T. 202210798 foi substituído o DJ. 52.4 do painel TN3CRL-1. Realizado ensaios de tensão medida entre fases RS-225V e R-118V, S- 118V em relação a terra. Deixado em condições normais de operação.
202210768 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 17/08/2021 07:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO A INEXISTÊNCIA DE PONTO DE ALARME (TEMPERATURA ALTA, UMIDADE RELATIVA ALTA E UMIDADE RELATIVA BAIXA NA RÉGUA DE BORNES). VER ITEM 4.3 DO DOCUMENTO 5204-20-19014. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202425 | ELVIS ECCEL | Executado adequações com SSA202408187 conforme parecer da IEQ2(202210769) com disponibilização de pontos de alarmes no painel QAC-ST (bornes X1: 6/7/8). Foi emitida SSA202409766 para atualização de desenho.
202210765 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 16/08/2021 17:26:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE OS TEMPORIZADORES RT1 E RT2 APRESENTAM DISCREPÂNCIA EM SEUS VALORES DE ATUAÇÃO RT1 AJUSTADO EM 90S, ATUA COM 120S E RT2 AJUSTADO EM 90S ATUA COM 130S. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202347 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme PT de IEQ2 SSA 202210766, substituidos relés posiciones RT1 y RT2 por otros de mismas caracteristicas retiradas del almacen cod. 714549. La O.A. Se encuentra en elaboración con la recomendació Nro 92. Dejado RT1=91,5s y RT2=92,3s conforme SSA 202210765. OB: La LMR se encuentra en elaboración con la SDS:14169 a la cual fue realizada un comentario para agregar dicho codigo de relé. El equipo DAC 0907 se encuentra en condiciones normales de operación.
202210643 | STE |  | L050F008 | QX-27121 | 0698.235-2 | 202130 | 28/07/2021 11:43:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR SINALIZAÇÃO INTERMITENTE DE FALHA A TERRA PROVENIENTE DO PAINEL QX-27121. | OUO6 | MEG3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Após a MCI-1 realizar limpeza nas caixas de passagem de cabos e envelopar os eletrodutos que cruzam a canaleta de drenagem no AMC3 da cota 108 com a SSA derivada: 202207809, foi efetuado ensaio de resistência de isolamento do barramento principal do QX-27121 com todos os disjuntores de saída fechados obtendo valores satisfatórios. Deixado o QX-27121 em condições normais de funcionamento. Ensaios em anexo.
202210632 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202130 | 26/07/2021 09:02:00 | PROVEER AL CONSORCIO CIE/GEVISA 135 METROS DE CABLE 1X150MM2 (COD.159298) P/ PUESTA EN OPERACIÓN PROVISORIA EN CASO DE EMERGENCIA DEL PCD 60HZ. EL MISMO SERÁ DEVUELTO CULMINADO EL MONTAJE DEFINITIVO. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue proveido al consorcio CIE/GEVISA 135 metros de cable 1x150MM2(COD.159298) para puesta en operación provisoria en caso de emergencia del PCD 60HZ. Culminado los trabajos de modernización del PCD 60HZ, el mismo fue devuelto al almacén.
202210624 | STE |  | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202129 | 21/07/2021 09:23:00 | ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR AL CONSORCIO DURANTE MODERN. DEL ENROLLADOR DE CABLE, P/ SUSTITUCIÓN DE LA TOMADA DE FUERZA POR CAJA DE CONEXIÓN COD:646350. REALIZAR MEGGER POST CONEXIÓN. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado instalação de caixa de conexão dos cabos de alimentação do Pórtico TDA 60Hz. O ensaio com as medições de isolação dos cabos foi executado na SSa202211419. Após medições as conexões foram isoladas e o circuito ficou em condição normal de operação.
202210592 | AIM |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 15:10:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO VERIFICADO Q/ LA EXTRACCIÓN DEL DISY.POS."DG"DEL COMPARTIMENTO INTERNO ES DIFICULTADA DEBIDO A FALTA DE RIELES EXTENSORES O CUALQIUER OTRO DISPOSITIVO DE APOYO P/ LA EXTRACCIÓN.VER ANEXO ITEM 11. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não |  | 202228
202210590 | AIM |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 15:10:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO CONSTATADA DIFICULDAD DE ACCESO A LA MANOPLA DE OPERACIÓN DEL DISY. POS."DG", AL COMPARTIMIENTO INTERNO SUPERIOR Y A LOS DISPOSITIVOS EXTERNOS,DEVIDO A ALTURA DEL PANEL "PMT". VER ANEXO ITEM 10. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210463 | AIM |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 15/06/2021 14:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210461 | AIM |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 15/06/2021 14:29:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210441 | STE |  | J042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.004-1 | 202123 | 10/06/2021 16:34:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 124,EIXO AB,LADO 50HZ. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202227 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Substituído lâmpadas compacta fluor.de 9W com inversor de 9W por lâmpadas bulbo led de 9W na iluminação de emergência na galeria da cota 124,C.F.50hz.Emitido SSA 202211615 para IEQ2 atualizar desenhos.
202210437 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202123 | 11/06/2021 07:46:00 | SOLICITO INSTALAÇÃO DE TOMADA 460V TRIF. EM PAREDE INTERIOR DA SALA DE ÓLEO LUBRIFICANTE AMC PARA POSSIBILITAR USO DE UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO SEM NECESSIDADE DE DISPOR EXTENSÃO NO CORREDOR CD DA COTA 98,5M. | MMU2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não | JAIR FORQUIM | 202335 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202106939B) foi efetuado a instalação de uma tomada 460Vca/63A no interior da sala de armazenamento de óleo lubrificante na elevação 98 AMC2. Emitido SSA 202314554 para IEQ2 atualizar desenhos e SSA 202314551 para MCI4 pintar eletrodutos. Verificado a sequência de fase e a tensão (R/Massa=265,2Vca; S/Massa=264,4vca; T/Massa=265,6Vca; R/S=468,6Vca; R/T=460,1Vca; S/T=458,9Vca). Deixado a tomada em condições normais de funcionamento e operação.
202210436 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202123 | 11/06/2021 07:45:00 | SOLICITO INSTALAÇÃO DE TOMADA 460V TRIF. EM PAREDE INTERIOR DA SALA DE ÓLEO LUBRIFICANTE AMD PARA POSSIBILITAR USO DE UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO SEM NECESSIDADE DE DISPOR EXTENSÃO NO CORREDOR CD DA COTA 98,5M. | MMU2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202331 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202106938B) foi efetuado a instalação de uma tomada 460Vca/63A no interior da sala de armazenamento de óleo lubrificante na elevação 98 AMD3. Emitido SSA 202312969 para IEQ2 atualizar desenhos e SSA 202312974 para MCI4 pintar eletrodutos. Ensaios dos cabos em anexo. Verificado a sequência de fase e a tensão (A/Massa=263Vca; B/Massa=264vca; C/Massa=265Vca; A/B=460Vca; A/C=456Vca; B/C=458Vca). Deixado a tomada em condições normais de funcionamento e operação.
202210435 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202123 | 11/06/2021 07:44:00 | SOLICITO INSTALAÇÃO DAS SEGUINTES TOMADAS 220V NA COTA 98,5M EM TODAS UGS:2 PTS AO LADO PAINEL GTB2, 1 PT ENTRE TQ N1 E PAINEL PA, 2 PTS ENTRE TANQUE S/ PRESSÃO E HOUSING DO GERADOR. POSIÇÕES INDICADAS EM ANEXO. | MMU2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202251 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme P.T. da IEQ2, SSA 202207748, foram instaladas tomadas industriais 2P+T de 16A da UN10 a UN18A, eixo BC, cota 98, para atender demanda da MMU2.Tomadas instaladas pela SOCM.DT com empreiteira e substituído disjuntores nos circuitos T1 e T2 de 15A para 20A bifásico devido ao aumento da demanda. Emitido SSA 202410896 para IEQ2 atualizar desenhos. Material substituído foi enviado para sucata pela SOCM.DT.
202210434 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202123 | 11/06/2021 07:43:00 | SOLICITO INSTALAÇÃO DAS SEGUINTES TOMADAS 220V NA COTA 98,5M EM TODAS UGS:2 PTS AO LADO PAINEL GTB2, 1 PT ENTRE TQ N1 E PAINEL PA, 2 PTS ENTRE TANQUE S/ PRESSÃO E HOUSING DO GERADOR. POSIÇÕES INDICADAS EM ANEXO. | MMU2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não | JAIR FORQUIM | 202347 | JAIR FORQUIM | Conforme P.T. da IEQ2, SSA 202207747, foram instaladas tomadas industriais 2P+T de 16A da UN01 a UN9A, eixo BC, cota 98, para atender demanda da MMU2.Tomadas instaladas pela SOCM.DT com empreiteira e substituição de disjuntores nos circuitos T1 e T2 foi realizada pela MEG3. Emitido SSA 202319743 para IEQ2 atualizar desenhos.
202210413 | STE |  | N051A061 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.004-8 | 202123 | 08/06/2021 10:31:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN SENSOR DE CABO FLOJO/ESTIRADO, INCLINOMETRO, FIN DE CURSO ESPIRAL LLENO/VACIO. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202231 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | REALIZADO INSPECCIÓN Y CONSTATADO LA INSTALACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FINES DE CURSO ESPIRAL LLENO/VACIO, INCLINOMETRO, SENSOR CABO FLOJO/ESTIRADO. EN ANEXO FOTOS.
202210170 | STE |  | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202115 | 16/04/2021 10:36:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO CONSTATADO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO PARA A ABERTURA ELÉTRICA E MANUAL EM CASO DE FALTA DE TENSÃO. ANEXO ARQUIVO DETALHADO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202321 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Fue realizada la fabricación de un dispositivo que permite la abertura del disyuntor DG con la puerta del tablero cerrada en caso de falta de tensión según SSA: 202210171, el cual fue instalado exitosamente según SSA: 202307504.
202210101 | STE |  | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202112 | 22/03/2021 13:43:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W E 40W, LÂMPADAS MISTAS DE 160W E LÂMPADAS DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED AFIM DE MELHORAR A EFICIÊNCIA E MANUTENÇÃO. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202226 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado a substituição das luminárias fluorescentes e os projetores vapor de mercúrio por lâmpadas e luminárias de tecnologia LED de 13W, 38W e 100W. Emitido SSA: 202214982 para IEQ2 atualizar e dispor no arquivo desenhos. Deixado iluminação na região da ETA2 em condições normais de funcionamento e operação.
202210076 | STE |  | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202111 | 16/03/2021 18:31:00 | REALIZAR INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTES 460V 63A EN LA ELEVACIÓN 111 - TRECHO H; CONFORME PROYECTO EN ADJUNTO. TOMA CORRIENTE CODIGO 670839. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202322 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Efetuado ensaio de resistência de isolação nos cabos de alimentação:AB-2,70MOhms/AC-4,49MOhms/BC-3,58MOhms(MEGGER-IB 3209/TERMOHIGRÔMETRO-IB 4194). Realizado medição de tensão:AB-460V/BC-461V/AC-463V e sequência de fase, verificando a correta sequência. Tomadas instaladas pela SOCM.DT. Desenho 6105DC06004, referente as tomadas de 63A/460V, já encontra-se atualizado no SAT.
202210057 | STE |  | J056D044 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 132 | 0947.058-5 | 202110 | 11/03/2021 11:38:00 | REALIZAR INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTES 460V 63A EN LA ELEVACIÓN 132 CONFORME PROYECTO EN ADJUNTO. UTILIZAR DISYUMTOR 52-9 DEL CK-01 PARA LA ALIMENTACIÓN. TOMA CORRIENTE CODIGO 670839. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202316 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Efetuado ensaio de resistência de isolação nos cabos de alimentação das novas tomadas 460Vca, 63A, instaladas pela SOCM.DT na elevação 132 entre a UN01 a UN9A . Resultados do ensaio em anexo. Realizado ensaio de sequência de fase nas tomadas verificando a correta sequência. Deixados cabos conectados e tomadas em condições normais de operação. Desenho 6105DC06003, referente as tomadas de 63A/460V, já encontra-se atualizado no SAT.
202210055 | STE |  | N027A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.015-7 | 202110 | 11/03/2021 15:42:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA ILUM.EXISTENTE DA VIGA. ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO DISJ.14Q3(PPG) E CABO 1410/1412 (1X-62/63) CONFORME DESENHO 5216DFJ0941P R0A F.14. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202226 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la implementación de la iluminción de la viga conforme diseño 5216-DF-J0941-P. Emitido SSA 202214777 para IEQ2 Actualizar Diseño y disponibilizar en Archivo Técnico. Fotos en Anexo.
202210054 | STE |  | K054C060 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 132 | 0947.057-3 | 202110 | 11/03/2021 11:38:00 | REALIZAR INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTES 460V 63A EN LA ELEVACIÓN 132 CONFORME PROYECTO EN ADJUNTO. UTILIZAR DISYUMTOR 52-9 DEL CK-02 PARA LA ALIMENTACIÓN. TOMA CORRIENTE CODIGO 670839. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202322 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Efetuado ensaio de resistência de isolação nos cabos de alimentação:AB-408MOhms/AC-301MOhms/BC-366MOhms(MEGGER-IB 3209/TERMOHIGRÔMETRO-IB 4194/Multímetro IB-3806). Realizado medição de tensão:AB-455V/BC-458V/AC-457V e sequência de fase, verificando a correta sequência. Tomadas instaladas pela SOCM.DT. Desenho 6105DC06004, referente as tomadas de 63A/460V, já encontra-se atualizado no SAT. As tomadas de 63A 460V foram fornecidas pala SOCM.DT.
202210052 | AIM |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 11/03/2021 08:47:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210050 | AIM |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 11/03/2021 08:47:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210045 | STE |  | N027A051 | FREIO 01 ELEV. PRINC. MONTANTE (ENTRE MOTOR E REDUTOR) | 3215.012-5 | 202110 | 11/03/2021 07:17:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DE IDENTIFICAÇÃO POS.21FR1 (FONTE DO EP-M-PASTILHA GASTA);POS.44B1(SENSOR FREIO ABERTO);POS.44B2 (SENSOR PASTILHA);POS.19F1(FREIO MOTOR),PREVISTO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNIC. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202226 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el consorcio realizo la instalación de las identificaciones de la fuente de pastilla gasta posición 44B1 (EP-M); sensor de freno abierto posición 44B2 (EP-M). Y freno del Motor posición 19F1. Fotos en Anexo.
202210040 | AAT |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 08/03/2021 16:22:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202210038 | AAT |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 08/03/2021 16:21:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202210035 | STE |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202110 | 08/03/2021 13:38:00 | DURANTE TRABAJOS DE COMISIONAMIENTO, ENCONTRADO TABLERO QGBT CON DIFICULTADES DE ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202221 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou o reposicionamento do painel QGBT, possibilitando assim o acesso do lado posterior do mesmo. Foto em anexo.
202210016 | STE |  | J006F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.117-7 | 202109 | 04/03/2021 08:38:00 | VERIFICAR ALARMA DE NIVEL BAJO EN EL TANQUE DE ACEITE LUBRIFICANTE DEL GD-02. PROBLEMA REINCIDENTE. REF.: SSA 202013237A. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável |  | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202248 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Com apoio da MAM-2 foi posicionado a boia em 40% do nível do tanque, conforme PIC.ME.0078 da MAM-2, e realizado o ajuste do micro swicht de acionamento do alarme de nível baixo de óleo lubrificante, comprovando o acionamento do alarme. Realizado ensaios de atuação e rearme, apresentando funcionamento normal, deixado equipamento em condições normais de operação.
202209942 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202104 | 28/01/2021 08:27:00 | CONFORME P.T.DA IEQ2,SSA 2020/02729A,SUBSTITUIR LUMINÁRIAS 2X40W DE SOBREPOR POR LUM.LED DE 38W E PROJ.VAPOR DE MERC.POR PROJETOR LED DE 100W,E LUM.2X40W DE EMBUTIR POR LÂMPADAS TUBOLED DE 20W. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | JAIR FORQUIM | 202233 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado realizado substituição das lâmpadas do prédio dos bombeiros ME por novas de tecnologia LED. Foram instaladas lâmpadas bulboled, tuboled, luminárias e projetores de tecnologia LED. Emitido SSA: 2022/15894 para IEQ2 para atualizar desenhos.
202209834 | STE | 202209832 | N044A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.004-3 | 202051 | 18/12/2020 14:53:00 | REGISTRAR TEMP. DE BOBINA EN FRIO. LUEGO REGISTRAR TENSIÓN/CORRIENTE/TEMP.DE BOBINA DESPUES DE REALIZAR VARIOS MOVIMIENTOS DE SUB. Y BAJADA EN DIF. VEL,P/ EVALUAR IMPACTO DE SOBRECORRIENTE. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202221 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanhamento nos ensaios do gancho principal com carga após a atualização do firmware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilíbrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Os demais ensaios não foram necessários devido as correntes apresentarem equilíbrio e valores abaixo da nominal. Anexo gráfico do ensaio com carga.
202209832 | STE |  | N044A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.004-3 | 202048 | 27/11/2020 13:39:00 | DURANTE COMISSI0NAMENTO, DETECTADO VALORES DE CORRENTE DO MOTOR 17M1 (ELEVAÇÃO PRINCIPAL) COM VALORES ACIMA DA CORRENTE NOMINAL (IN=454)PARA FUNCIONAMENTO COM 100% DA CARGA. VALORES MEDIDOS NO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Executado ação por parte do consórcio em conjunto com MEL2 e atualizado o software do inversor. Nos ensaios com 100% de carga as medições de corrente se mantiveram abaixo da corrente nominal. O registro gráfico verificado por IEQ2 (SSa202209833) da medição pode ser visto no anexo. O motor ficou em condições normais de operação.
202209693 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202045 | 04/11/2020 14:09:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS FLÚOR.32W E REATORES DIMERIZÁVEIS POR LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS, NAS SALAS DE REUNIÕES E DA DIRETORIA 5 PISO. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202312 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme P.T. (SSA 202209694), foram substituídas as lâmpadas fluorecentes tubulares de 32W com reatores dimerizáveis das salas de reunião e diretoria no 5°piso do edifício de produção, margem direita, por lâmpadas TuboLed de 20W. Emitido SSA 202308362 para IEQ2, referente a atualização de desenhos. Deixado o sistema de iluminação das salas em condições normais de utilização.
202209683 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202044 | 29/10/2020 08:33:00 | P/ ATENDER SOLICITUD DE LA CONTRATADA (CONTRATO 4500055306), SUSTITUIR DISY. DEL CIRCUITO 15, POR DISY. 2P/40A (CÓD. 65439). VER ALGUNAS CONSIDERACIONES EN ADJUNTO. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202449 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 2020/45: Substituído disj. de 15A por disj. de 40A e conectados cabos para alimentação provisória do canteiro de obras do edifício da manuntenção. 2024/49: Substituído disjuntor provisório de 40A pelo original de 15A, retirado cabo de alimentação provisória e deixado painel em condições iguais às que apresentava antes da alimentação provisória.
202209638 | STE |  | N029A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.008-6 | 202039 | 21/09/2020 09:32:00 | DURANTE COMISSIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA, CONSTATADA FALTA DE INSTALACIÓN DE NUEVOS PANTÓGRAFOS PARA EL PUENTE N12.OBS:ACTUALMENTE INSTALADOS PANTOGRAFOS ANTIGUOS. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202250 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al consorcio en la sustitución del pantografo lado PY correspondiente al puente grúa N°12, documentos correspondientes a los ensayos en anexo.
202209565 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202030 | 23/07/2020 08:05:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA, ENCONTRADO FALTA DE IDENTIF. DE LA CAJA DE PASAJE, BORNERAS Y SENSORES OPTICOS REFERENTES AL SISTEMA DE ANCORAJE, MONTANTE Y JUSANTE, PY Y BR. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202223 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação de identificação dos dispositivos referentes ao sistema de ancoragem do pórtico 60Hz. Foto em anexo.
202209556 | STE |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202030 | 20/07/2020 11:18:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO REALIZADO ENSAYOS DE MEDICION DE INDUCTANCIA (POS. L01) CON APOYO DE ILA2 SSA:202003154B. OBS:VALORES DISCREPANTES A LOS DATOS DE PLACA. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202223 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foram realizadas novas medições por ILA1 (SSA202212424) conforme procedimentos do fabricante (medição conectando os indutores em estrela) com resultados satisfatórios. Segundo parecer técnico IEQ2(SSA202209557) os indutores analisados apresentaram as mesmas medições de indutância por fase e correspondem aos dados de placa.
202209554 | STE |  | N049A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 3156.008-5 | 202030 | 20/07/2020 11:16:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO TRANSFORMADOR POS.08T1 CON TENSIÓN DE PLACA 430/220VAC, SIENDO QUE LA TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN ES DE 440 VAC. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202346 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al consorcio en la sustitución del transformador posición 08T1, realizado ensayos eléctricos conforme a planilla de comisionamiento, documentos en anexo.
202209544 | STE |  | G082G001 | QUADRO QLF-01 - 220V - SALA TREINAMENTO SAMD | 3014.001-9 | 202028 | 10/07/2020 13:47:00 | REALIZAR CONEXIÓN DE LA CASERTA DEL OBRADOR(TERCERIZADO)A LOS CIRCUITOS #8,9 Y 10 CONFORME DISEÑO ADJUNTO. SERVICIO A REALIZARSE POR LA SOCM.DT (SANTIAGO MENDEZ). | IEQ2 | MEG3 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202408 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Durante SEM 2024/08 foi realizado inspeção no painel QLF-01 na SAMD para poder normalizar os circuitos 8,9 e 10 que estavam sendo usados de forma provisória pela SOCM.DT. Foi verificado que a empreiteira já removeu os circuitos correspondentes deixando os disjuntores conforme projeto. Não houve alteração de desenhos. Deixado em condições normais de operação. Detalhe em anexo.
202209512 | STE |  | J049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.011-4 | 202024 | 12/06/2020 16:20:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 92. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202234 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS LÂMPADAS COMPACTAS FLÚORESCENTES DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W ,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 92 50 Hz. EMITIDA SSA:202218534 PARA IEQ-2 ATUALIZAR DESENHOS.
202209450 | STE |  | K054C030 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202020 | 13/05/2020 11:17:00 | SUBSTITUIR PROJETORES E REFLETORES DE V.SÓDIO DE 400W E V.DE MERCÚRIO DE 250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED,DO BLOCO 21 ATÉ BLOCO 35 DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | EDSON FERREIRA | 202331 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a substituição dos refletores de v.sódio de 400w e v.de mercúrio de 250w por projetores de tecnologia LED 140W 5700K, do bloco 21 ao bloco 36 da fundação da barragem principal, 60hz. Emitido a SSA 202319181 para IEQ2 para atualização de desenhos. Deixado o sistema de iluminação em condições normais de operação.
202209444 | STE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202019 | 07/05/2020 08:28:00 | SUBSTITUIR LUMINÁRIAS FLÚOR.2X32W E PROJETORES DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W POR LUMINÁRIAS E PROJETORES DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 144 DA BARRAGEM PRINCIPAL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | JAIR FORQUIM | 202311 | JAIR FORQUIM | SUBSTITUÍDO LUMINÁRIAS VAPOR DE MERCÚRIO DE 400/250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED E LUMINÁRIAS FLUORESCENTES 2X32W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W. EMITIDO SSA 202304337, PARA IEQ2 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS.
202209394 | AAT | 202209393 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202150 | 15/12/2021 09:09:00 | REALIZAR ADECUACIONES EN ELECTRODUCTOS Y TOMACORRIENTES DE LA SALA DE ASESORIA 50HZ, ATENDIENDO A REFORMAS MENCIONADAS EN EL DOCUMENTO EN ANEXO. DEBE SER COORDINADA CON LA SSA 202003559A (SMMC) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209373 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202012 | 16/03/2020 09:36:00 | DURANTE ATENCIÓN DE LA SSA: 202002464A, FUERON ENCONTRADOS CAUDALÍMETROS DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS, POSICIÓN Q_BWP_E04_09 Y Q_BWP_E04_10 INDICANDO 0 ML/MIN. ACTUANDO ALARMA SIN ACTUAR TRIP DE LA ETA 1A. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202313 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme Parecer técnico a pendência foi solucionado com a SSA 202012199A, onde foi acompanhado o fabricante e verificado a correta atuação de alarmes e dispositivos elétricos. OBS. Durante prova de confiabilidade foi detectada intermitência no funcionamento dos caudalimetros e o defeito será tratado com as SSAs 202300276 e 202300277 pela MAM1.
202209361 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202014 | 30/03/2020 13:27:00 | REALIZAR MEJORAS DE LA ILUMINACIÓN Y TOMADAS EN LA HERRERÍA UBICADA EN LA COTA 144, F34/F35 | MCI1 | MEG3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202313 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | As melhorias solicitadas foram realizadas pela SOCM.DT com a SS 345/2022 e comissionada com a SSA 202224028. Emitido SSA 202304499 para IEQ2 atualizar desenhos.Material descartado pela SOCM.DT.
202209327 | STE |  | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202008 | 21/02/2020 07:24:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O DAC-9A13 APRESENTA ALARME. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202252 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme Parecer Técnico, foi realizado gestão com a contratada via contrato AS 4500065041 para normalizar todos os DACs. Foi realizado backup do DAC-1013 e copiado ao PLC do DAC-1014 para restabelecer a programação do Controlador Carel que inibia a partida. Após realizado ensaios de partida e parada do equipamento, verificado funcionamento normal. Obs. Acompanhamento realizado com a AT 202210987.
202209264 | STE |  | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202005 | 27/01/2020 10:42:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO REALIZADO ENSAYOS DE MEDICION DE INDUCTANCIA (POS. L01) CON APOYO DE ILA2 SSA:201915253D.OBS:VALORES DISCREPANTES A LOS DATOS DE PLACA. RNC-135. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202223 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foram realizadas novas medições por ILA1 (SSA202212424) conforme procedimentos do fabricante (medição conectando os indutores em estrela) com resultados satisfatórios. Segundo parecer técnico IEQ2(SSA202209265) os indutores analisados apresentaram as mesmas medições de indutância por fase e correspondem aos dados de placa.
202209256 | STE |  | N048A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.007-8 | 202004 | 23/01/2020 15:18:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO, NO FUÉ POSIBLE REALIZAR EL AJUSTE DE LOS LIMITES DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD/PARADA EN LA SUBIDA Y BAJADA, DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN SIN CARGA(VER DOC.EN ANEXO). | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | CONFORME SOLICITADO FUE REALIZADO LOS AJUSTES DE LOS LIMITES DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD Y PARADA EN LA SUBIDA Y BAJADA, EN CONJUNTO CON EL FABRICANTE. MEDICIONES EN ANEXO.
202209247 | STE |  | N048A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO COM CARGA (apos redutor) | 3171.008-0 | 202002 | 09/01/2020 11:25:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR FREIO 17F2 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA COM CORRENTE ACIMA DA NOMINAL DE PLACA. IN-1,3A, ENCONTRADO 1,8A, 38% ACIMA DA NOMINAL. RNC-119. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202345 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al Consorcio para la sustitución de la placa de características técnicas del motor de freno 17F2 . Anexo foto
202209245 | STE |  | N048A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO COM CARGA (entre motor e redutor) | 3171.007-9 | 202002 | 09/01/2020 11:24:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR FREIO 17F1 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA COM CORRENTE ACIMA DA NOMINAL DE PLACA. IN-1,3A, ENCONTRADO 1,7A, 30% ACIMA DA NOMINAL. RNC-119. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202345 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al Consorcio para la sustitución de la placa de características técnicas del motor de freno 17F1 . Anexo foto
202209244 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202002 | 10/01/2020 15:57:00 | DURANTE COMISSIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA, ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE REGLA DE BORNES DE RESERVA E IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO 40X.RNC-118. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | CONFORME SOLICITADO, EL CONSORCIO INSTALO LAS IDENTIFICACIONES DE LA REGLA DE BORNES RESERVA E IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO 40X. ANEXO FOTOS.
202209222 | STE |  | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 201951 | 19/12/2019 09:17:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL QVTE-06 (SSA: 2019/16631A) FOI VERIFICADO A REDUÇÃO DA BITOLA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO EM SEU TRECHO FINAL DE 120MM² PARA 95 MM². FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202313 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202209223), os cabos de alimentação do painel QVTE-06 foram mantidos conforme instalados (entre o disjuntor geral do painel QVTE-06 e a caixa de conexão 4 condutores de 95mm² e entre a caixa de conexão e o painel CLF-15 4 condutores de 120mm²). Desenhos já se encontram atualizados no SAT. Painel QVTE-06 se encontra em condições normais de funcionamento e operação.
202209210 | STE |  | N033A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.002-0 | 201949 | 06/12/2019 07:01:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F2 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 71% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,81A;S=1,76A;T=1,76A.RNC-085. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202345 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento al Consorcio para la sustitución de la placa de características técnicas del motor de freno 17F2 . Anexo foto
202209209 | STE |  | N033A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.001-8 | 201949 | 06/12/2019 07:01:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F1 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 71% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,79A;S=1,89A;T=1,77A.RNC-085. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202329 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizadas mediciones de tensión y de corriente del freno 17F1 IA/B/C=1,78/1,80/1,78A; Tensión VAB/BC/AC=460/459/458V, constatando en la nueva placa que para alimentación en 50Hz la corriente nominal es de IN=1,8A. Anexo foto de la placa.
202209208 | STE |  | N034A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.004-3 | 201949 | 05/12/2019 16:22:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F2 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 68% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,82A;S=1,77A;T=1,77A.RNC-086. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201916344B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F2. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,8A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209207 | STE |  | N034A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.003-1 | 201949 | 05/12/2019 16:21:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F1 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 68% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,85A;S=1,85A;T=1,78A.RNC-086. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201916344B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F1. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,8A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209190 | STE |  | N034A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.002-0 | 201948 | 26/11/2019 09:07:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO FUSÍVEIS 08F3 SEGUNDO MEMORIAL DE CALCULO DEVEM SER DE 63AGG, EM CAMPO ENCONTRADO DE 80AAR (ALIMENTAÇÃO PTP+PDC) | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202226 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme Parecer Técnico favorable (VER ANEXO). Memorial de cálculo fue corregido por parte de la contratada en la cual especifican fusibles de 80A. Durante inspección realizada fue constatada que el fusible instalado esta en conformidad. Foto en Anexo.
202209188 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201948 | 25/11/2019 11:25:00 | ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESGASTE DE PASTILHA NÃO CONSTA NO DESENHO,NÃO POSSUI DISJ.ESPECÍFICO, ESTÁ DERIVANDO DA SAÍDA DO DISJ.30Q2.CABO DE ALIMENTACAO DE RESIST.DE AQUEC. SAINDO DO MESMO BORNE REGUA-40X.RNC-51. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202223 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha, sendo utilizado o disjuntor 19Q1. OS Cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X foram readequados. Emitida SSa202213372 para IEQ2 atualizar desenho.
202209187 | STE |  | N034A068 | FREIO 02 DA ELEVACAO AUXILIAR | 3177.004-0 | 201948 | 25/11/2019 12:49:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 22F2 DO FREIO DA ELEVAÇÃO AUXILIAR DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 53% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-0,9A, ENCONTRADO I-MEDIO-1,3A. RNC-77. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201915828B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 22F2. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,3A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209186 | STE |  | N034A067 | FREIO 01 DA ELEVACAO AUXILIAR | 3177.003-9 | 201948 | 25/11/2019 12:49:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 22F1 DO FREIO DA ELEVAÇÃO AUXILIAR DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 53% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-0,9A, ENCONTRADO I-MEDIO-1,3A. RNC-77. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme P.T SSA: 201915827B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 22F1. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,3A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209185 | STE |  | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 201948 | 25/11/2019 12:48:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F4 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 8% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,2A, ENCONTRADO I-1,3A. RNC-076. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201915824B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F4. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,6A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209184 | STE |  | N034A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.003-6 | 201948 | 25/11/2019 12:48:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F3 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 8% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,2A, ENCONTRADO I-1,3A. RNC-076. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201915821B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F3. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,8A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209182 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 25/11/2019 11:08:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DETECTADO ALIM.127VCA-SIST.DESGASTE PASTILHA DERIVANDO DO DISJ.30Q2,ALIM. DO ROTEADOR WI-FI, E NA 40X TEM 2 CABOS EM CADA BORNE PARA A ALIMENTAÇÃO DO AQUECIMENTO DOS MOTORES. RNC-068 | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202223 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha, sendo utilizado o disjuntor 19Q1. OS Cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X foram readequados. Emitida SSa202213373 para IEQ2 atualizar desenho.
202209181 | STE |  | N033A067 | FREIO 01 DA ELEVACAO AUXILIAR | 3177.001-5 | 201948 | 25/11/2019 11:06:00 | DURANTE COMISSI0NAMENTO, DETECTADO VALORES DE CORRENTE DOS MOTORES 22F1 E 22F2 COM VALORES 53% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL.RNC-062. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202345 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento al Consorcio para la sustitución de la placa de características técnicas del motor de freno 22F1 Y 22F2 . Anexo foto
202209180 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 25/11/2019 11:04:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO PAINEL 40X SEM 20% DE BORNES RESERVAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, E POSSUI PONTOS COM DOIS CABOS COM A MESMA IDENTIFICAÇÃO QUE VÃO PARA DIFERENTES DESTINOS. RNC - 070 | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202225 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação de bornes reservas (foto em anexo). A readequação de cabos foi registrada na SSa202209182 e solicitado atualização de desenhos(202213373).
202209179 | STE |  | N033A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.001-2 | 201948 | 25/11/2019 11:02:00 | DURANTE COMISSI0NAMENTO, DETECTADO VALORES DE CORRENTE DOS MOTORES 17F3,17F4, COM VALORES 8% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL.RNC-061. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento al Consorcio para la sustitución de la placa de características técnicas del motor de freno 17F3 . Anexo foto
202209178 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201948 | 25/11/2019 10:56:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO NA CAIXA 40X, VERIFICADO A FALTA DOS 20% DE BORNES RESERVAS, BORNES SEM IDENTIFICAÇÃO,FALTA CONEXAO INDIVIDUALIZADA DO RESIST. DE AQUECIMENTO E CORRIGIR DESENHO FUNCIONAL.RNC-053. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202225 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação de bornes reservas (foto em anexo). A readequação de cabos foi registrada na SSa202209188 e solicitado atualização de desenhos.
202209139 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 201944 | 30/10/2019 14:11:00 | VERIFICAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE ALARMA "CONDICIÓN ANORMAL" REARMANDO ENSEGUIDA. | OUO7 | MEG3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S2.3 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202344 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202209140), foi instalado um termostato, na sala 3CRL-1 para acionar o alarme de "Temperatura Alta" no SCC. Os cabos do referido termostato foram conectados ao DAUC-C pela MEL4. Deixado termostato ajustado em 25ºC. Também foi desconectado da linha de alarme de "Condição Anormal" os bornes 41 e 43 do relé C3. Efetuados ensaios funcionais com apoio da MEL4 e constatado a correta sinalização no SCC. Emitido SSA 202318095 para IEQ2 atualizar desenho.
202209137 | STE |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 201944 | 30/10/2019 15:01:00 | VERIFICAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE ALARMA "CONDICIÓN ANORMAL" REARMANDO ENSEGUIDA. | OUO7 | MEG3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S2.3 | Programável |  | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202341 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA202209138(D) foram realizadas adequações internas no painel TN2CRL2 afim de solucionar o problema de alarme intermitente quando os 4 aparelhos de AC entravam em operação. Também foi ajustado o termostato de temperatura alta para 25 graus C conforme OA0638-R01. Foi emitida a SSA202316599 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado em condições normais de operação.
202209121 | STE |  | G083C006 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TE 3CRL-2 220 V | 2235.006-0 | 201941 | 11/10/2019 16:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTÁ ACCIONANDO DE FORMA INTERMITENTE ALARMA DE "SALA 3CRL2 CONDICIÓN ANORMAL". REALIZADA INSPECCIÓN EN LOS CUADROS DE LA SALA SIN DETECTAR ANORMALIDADES. | OUO7 | MEG3 | MARCOS BERG | S2.3 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202507 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202209122) foi instalado um termostato exclusivo para a detecção e sinalização no SCC de temperatura alta na sala 3CRL2, com ajuste em 25º. O outro termostato foi mantido, porém com função exclusiva de comando dos aparelhos de climatização, ajustado em 22ºC. Ordem de ajuste OA.0634 já se encontra atualizada. Emitido SSA 202502302 para atualização de desenhos.
202209110 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 201940 | 03/10/2019 16:24:00 | FAVOR INSTALAR 3 TORNEIRAS ELÉTRICAS NA SMIL.DT, É NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE 3 TOMADAS DE 30A, PARA CONECTAR AS TORNEIRAS. | ILA4 | MEG3 | DANIEL ROTELOK | S3.9 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202227 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202209111), foram instalados duas tomadas de 32A, 220V, para atender as torneiras elétricas nas salas 206 e 212. Tomadas alimentadas a partir dos disjuntores C42 e C44, do painel QLF-1P-GE. Emitido SSA 202215308 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado tomadas em condições normais de funcionamento e operação. Em anexo email da Sra. Mires informando a necessidade de somente duas tomadas.
202208987 | AIM |  | G083C001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-3 220 V | 2221.001-4 | 201934 | 22/08/2019 11:29:00 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/3094A, FOI VERIFICADO QUE OS PAINÉIS TN- 3CRL-3 E TE-3CRL-3 NÃO REPORTAM AO SCC CONDIÇÃO ANORMAL QUANDO DA ABERTURA OU DISPARO DOS DISJ., NEM SINALIZAM TEMPERATURA ALTA NA SALA. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202447 | GABRIEL ARNO ARENHART | Inspeção visual do painel.
202208878 | STE |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 201918 | 03/05/2019 14:16:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS, REATORES E TRANSFORMADORES DANIFICADOS DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL DO TRECHO 24 DO VERTEDOURO | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202238 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme P.T da IEQ-2 com a SSA: 202206930, foram substituídas 35 lâmpadas da cor violeta para cor vermelha com código 652911. Também foram substituídos 49 transformadores, 41 reatores, 35 lâmpadas e 8 ignitores por outros novos de mesmas características técnicas. Deixado o trecho 24 da iluminação monumental em condições normais de funcionamento.
202208848 | STE |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 201913 | 27/03/2019 09:30:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DAC-1014 NÃO ESTÁ LIGANDO. VERIFICADO MENSAGEM DE "LOSS AIRFLOW" NA IHM. | OUO6 | MEG3 | CHRISTIAN CORTONEZI | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202252 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme Parecer Técnico, foi realizado gestão com a contratada via contrato AS 4500065041 para normalizar todos os DACs. Foi realizado backup do DAC-1013 e copiado ao PLC do DAC-1014 para restabelecer a programação do Controlador Carel que inibia a partida. Após realizado ensaios de partida e parada do equipamento, verificado funcionamento normal. Obs. Acompanhamento realizado com a AT 202210987. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202208658 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 201837 | 12/09/2018 08:31:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS FLÚOR.32W E REATORES DIMERIZÁVEIS POR LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS, NAS SALAS DE REUNIÕES E DA DIRETORIA 5 PISO. | MEG3 | MEG3 | SERGIO LUIZ ROSSELLI BECKER | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202305 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme Parecer Técnico da IEQ2, SSA 202208659, substituído lâmpadas dimerizavéis por lâmpadas tuboled de 20W, nas salas de reunião lado 60hz do 2°P/ Sala Redom no 3°P/ 4°P e 5°P . Material utilizado proveniente das SM's 442469/ 442470/ 442471. Emitido SSA 202302230 para IEQ2 atualizar desenhos.
202208503 | STE |  | P094A031 | QUADRO DE COMANDO TM-44 | 2189.020-2 | 201801 | 03/01/2018 09:22:00 | ESTÁ OCORRENDO CONDENSAÇÃO NO CORREDOR DE ACESSO À SMIL.DT (PISO INFERIOR) E NA SALA 133 (ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTOS). SOLICITO QUE SEJA FEITO O AJUSTE DO AR-CONDICIONADO PARA CORRIGIR ESSA FALHA. | ILA3 | MEG3 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.9 | Programável |  | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202402 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme SSA 202208504 a IME2 solicita a ISI1 projeto e instalação de uma porta no corredor 142, para diminuir a entrada de ar externo e melhorar o controle de umidade. Logo a instalação se procedeu com a SSA 202208505 da MCI1 com a AS 4500073562.
202207799 | STE |  | N051A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.004-0 | 202129 | 21/07/2021 09:23:00 | ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR AL CONSORCIO DURANTE MODERN. DEL ENROLLADOR DE CABLE, P/ SUSTITUCIÓN DE LA TOMADA DE FUERZA POR CAJA DE CONEXIÓN COD:646350. REALIZAR MEGGER POST CONEXIÓN. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado instalação de caixa de conexão dos cabos de alimentação do Pórtico TDA 50Hz. Ensaio de isolação dos cabos com as seguintes medições (1min/22°C /URA49%): R-terra/ S-terra /T-terra = 205/250/209M ohm e; RS/ RT /ST = 443/525/569M ohm. Após medições as conexões foram isoladas e o circuito ficou em condição normal de operação.
202207557 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202021 | 18/05/2020 10:38:00 | SUBSTITUIR PROJETORES E REFLETORES DE V.SÓDIO DE 400W E V.DE MERCÚRIO DE 250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED,DO BLOCO F1 ATÉ BLOCO F20 DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | EDSON FERREIRA | 202221 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUIDO PROJETORES E REFLETORES DE V.SÓDIO DE 250W E V.DE MERCÚRIO DE 250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED COD. ALMOX. (714532 ), DO BLOCO F1 ATÉ BLOCO F20 DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL. EMITIDO SSA202214563 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS.
202207554 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202019 | 05/05/2020 10:21:00 | SUBSTITUIR LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NAS SALAS: CENTRAIS HIDRÁUL.,DIESEL DE EMERG.,PAINEL QK,CL-14.SUBSTITUIR PROJETORES V.S.DE 250W POR PROJET.LED PARA SUPERVISÃO DAS COMPORTAS,NO VERTEDOURO. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado, realizado substituicao da iluminacao tipo fluerescente e vapores, por novas tipo LED nas centrais hidráulicas, grupo diesel, painel QK, CL-14 e nos munhes para supervisao das comportas. Emitido SSA 20221207 para IEQ2 atualizar desenhos.
202207548 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202017 | 23/04/2020 16:04:00 | SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN A TRAVES DE LOS 2 DISYUNTORES DE 15A QUE ESTAN MARCADOS EN DISEÑO COMO RESERVA PARA ALIMENTACIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUCCION DE EDIF.MANTENIMIENTO.LUEGO ACTUALIZAR DISEÑO COMO AS BUILT. | IEQ2 | MEG3 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectada a alimentacao provisória e deixado painel nas mesmas condicoes de antes dessa modificacao. Desenho já atualizado no SAT.
202205544 | SCC |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202215 | 13/04/2022 15:40:08 | Sala da assessoria 50 Hz com lâmpadas led fluorescente tubular queimadas. Localização: elevação 108 do edifício de produção, eixo CD, Unidade 8. cancelar | OUO1 | MEG3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202204918 | SCA |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202213 | 30/03/2022 15:55:56 | Realizar las conexiones de los cabos provenientes de la antena del sistema de la iluminación monumental dentro del panel QL 7.1 | MEL2 | MEG3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202204917 | SCA |  | J055D003 | QUADRO QL-1.3 - EL. 214 - F5/6 | 0698.346-4 | 202213 | 30/03/2022 15:56:12 | Realizar las conexiones de los cabos provenientes de la antena del sistema de la iluminación monumental dentro del panel QL 1.3 | MEL2 | MEG3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202204916 | SCA |  | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202213 | 30/03/2022 15:48:44 | Realizar las conexiones de los cabos provenientes de la antena del sistema de la iluminación monumental dentro del panel QL 1.2 | MEL2 | MEG3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202202077 | SCC |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202207 |  | Durante a execução da ssa 202201685 referente a luminárias do túnel do vertedouro, foi verificado que o disjuntor 52.I4 do CL-13 consta no desenho 6058DC5003P-R18 do arquivo técnico como sendo de 225A a corrente nominal, porém, o disjuntor que está instalado no mesmo possuem a proteção térmica de 150A. Verificar e solucionar discrepância. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202202028 | SCC | 202201982 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 |  | Durante comisionamiento encontrada falta de identificación de los siguientes bancos de resistencia, posiciones: 16BR1, 21BR1, 24BR1, 26BR1,30BR1, 31BR1 y resistor de descarga del enrollador. Conforme ítem 12 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202201700 | SCC | 202200710 | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.002-6 | 202206 |  | Solicitamos apoyo para realizar nuevamente mediciones de parámetros eléctricos del motor realizados en la SSA matriz. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável |  | Não
202200871 | SCA | 202200843 | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202204 | 24/01/2022 17:22:28 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento do disjuntor do compressor lado direito do DAC-102. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável |  | Não
202200701 | SCA |  | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202203 | 18/01/2022 16:14:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual duas luminárias de emergência da escada da U10 do edifício de produção se encontram inoperantes. Defeito verificado durante e execução da SSP: 20220421. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não