## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202516873 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 22/10/2025 14:46:15 | Reparar e melhorar os cabos de alimentação das bombas de óleo dos carrinhos de óleo usado e novo da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Reparado e melhorado os cabos de alimentação das bombas de óleo dos carrinhos de óleo usado e novo da met-2. sm 520157.
202513701 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 26/08/2025 08:30:47 | Reparar e confeccionar extensões elétricas para uso da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Confeccionado 05 extensões elétricas de 15 m e 01 extensão de 30 m, reformado 03 extensões de 15 metros e confeccionado 02 extensões adaptadoras. sm 515495, 515496 e 515497.
202513480 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 20/08/2025 15:46:39 | Instalar suportes para guardar aterramentos no galpão da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado suportes para guardar aterramentos no galpão da met-2, confeccionados com a ssa 2025/09862 e pintados com a ssa 2025/13479.
202512823 | SES |  | G011A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L22 FASE T | 0195.015-0 | 202532 | 09/08/2025 11:43:40 | Nível bajo aparente, comparado a las fases R y S. | OUO7 | MET2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado verificacion de nivel de aceite de la fase T, el nivel se encuentra en el nivel minimo y es considerado normal, también fue constatado que el equipo no presenta perdida de aceite. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202510639 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 11/07/2025 15:39:45 | Retirar 02 duas esferas de sinalização para realização de análises construtivas. Encaminhar à oficina e comunicar a SMIE.DT/Linhas | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Retirado 02 duas esferas de sinalização aérea, conforme SM 514245 (01 x 710707 e 01 x 718297). Disponbilizado para a SMIE.DT/IEQ-3 (Marcelo Silva).
202510148 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 01/07/2025 10:48:16 | Efetuar prensagem teste de 02 conectores de amostra 4.000 MCM (Delta Star) fornecidos pela SMIE. Utilizar matriz específica: (75/86) mm. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado prensagem dos 02 conectores de amostra 4.000 MCM (Delta Star), com acompanhamento da SMIE/IEQ-3. Utilizado matriz (75/86) mm.
202508428 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 04/06/2025 08:37:31 | Organizar as instalações da oficina do prédio de manutenção da SEMD. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | VALDICLEI GAVA | Realizado organização dos materiais da oficina MET2. Confeccionado cabos para aterramento temporário 66kV. Instalado armário para organização dos capacetes. Realizado a substituição de câmaras de ar dos pneus das bicicletas de uso geral da MET2. Realizado separação dos materiais sobressalente e devolvido para estoque do almoxarifado. DMs: 70037402, 70038263, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70038331, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 70038571, 72.
202504884 | SES |  | E009D002 | SECCIONADORA 500 KV 94LI1 | 0191.035-3 | 202514 | 01/04/2025 06:30:52 | Verificar/solucionar el accionamento de la alarma "500KV Sec. MD1/FI1 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO", sin rearme. OBS: Verificado led de subtensión apagado en la seccionadra "94LI1". Realizado pique de tensión en la referida seccionadora rearmando así la alarma. | OUO7 | MET2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | VALDICLEI GAVA | Serviço executado pela SSA 202503924.
202504693 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 28/03/2025 16:27:13 | Transportar as balizas de concreto remanescentes dos serviços de sinalização e delimitação das faixas de passagem das linhas de 500 kV para o almoxarifado. Posicionar as balizas nas proximidades das caixas de parafusos das torres. O serviço deve ser concluído até a final da semana 15, visando a liberação do Pátio de Pinturas, onde as balizas estão atualmente armazenadas. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | SILVIO REZENDE | Movimentado no dia 03/04 (Semana 14), as balizas de concreto remanescentes do Pátio de Pintura para o Almoxarifado, conforme solicitação da SMIE.DT/IEQ-3.
202504655 | SES |  | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202513 | 28/03/2025 10:20:21 | Verificar motivo pelo qual durante manobras de fechamento do disjuntor acionou o alarme " AIRE PRESION MUY BAJA OPERAC BOLOQUEADA" . | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.2 | Urgente |  | Sim |  |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de OPUO.DT durante maniobras de apertura/cierre del interruptor, no detectando pérdida de aire tanto en la apertura como en el cierre, alarma rearmada con presión normal de trabajo 31 Bar. Equipo en condiciones normales de operación.
202501127 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 27/01/2025 07:53:55 | Reparar válvulas (códigos de estoque 118346 e 254436) do estoque da oficina da SEMD que encontram-se com os reparos danificados. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | VALDICLEI GAVA | Realizado limpeza, troca de reparos e organizado por modelos. SM 498690. DM 70037402.
202501122 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 27/01/2025 07:54:07 | Organizar as instalações da oficina do prédio de manutenção da SEMD. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | VALDICLEI GAVA | Realizado organização e separação de materiais para devolução ao almoxarifado. DM 70037402. A partir de levantamento realizado, uma vez adequada a politica de estoque e no prosseguimento da organização das instalações, demais DMs serão elaboradas.
202500669 | SES |  | G019A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A MOLA DJ-44L44 - FASE R | 1011.050-9 | 202503 | 16/01/2025 15:43:28 | Conforme detectado en la SSP 20244042 se solicita verificar, realizando los ajustes y reparaciones necesarias para solucionar el aparente defecto en el contador mecánico de operaciones del mecanismo del módulo 1 de la fase R, el cual se encuentra con 459 oper., lo que corresponde a 12 maniobras desde la última MP1A, en discordancia con el n° de operaciones de módulo 2 y de las demás fases S y T, con 6 maniobras. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | La discordancia en el número de operaciones entre módulos del interruptor se debe a maniobras monopolares durante la ejecución de la SSP N°: 20244042. Dichas maniobras técnicas son realizadas para minimizar la cantidad de operaciones en el interruptor, además de disminuir considerablente el ruido. La cantidad de operaciones realizadas depende de la cantidad de colaboradores disponibles en el momento de la ejecución mantenimiento.
202419800 | SES |  | G060A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE R | 1280.003-1 | 202450 | 13/12/2024 11:43:40 | Retirar ninho de pássaro localizado na base do TC, atrás da caixa de conexão, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Não configura situação de anormalidade. Itens de limpeza serão executados de acordo com a respectiva planilha de inspeção e controle, durante manutenções periódicas. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202419797 | SES |  | G059A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T06 | 0170.010-3 | 202450 | 13/12/2024 11:45:32 | Retirar ninho de pássaro localizado no cubículo da estação de ar comprimido, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Não configura situação de anormalidade. Itens de limpeza serão executados de acordo com a respectiva planilha de inspeção e controle, durante manutenções periódicas. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202419796 | SES |  | G054A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL2 | 0170.005-7 | 202450 | 13/12/2024 11:46:24 | Retirar ninho de pássaro localizado no cubículo da estação de ar comprimido, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Não configura situação de anormalidade. Itens de limpeza serão executados de acordo com a respectiva planilha de inspeção e controle, durante manutenções periódicas. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202419794 | SES |  | G052A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI1 | 0170.003-0 | 202450 | 13/12/2024 11:46:54 | Retirar ninho de pássaro localizado no cubículo da estação de ar comprimido, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Não configura situação de anormalidade. Itens de limpeza serão executados de acordo com a respectiva planilha de inspeção e controle, durante manutenções periódicas. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202419793 | SES |  | G055A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI2 | 0170.006-5 | 202450 | 13/12/2024 11:47:19 | Retirar ninho de pássaro localizado no cubículo da estação de ar comprimido, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Não configura situação de anormalidade. Itens de limpeza serão executados de acordo com a respectiva planilha de inspeção e controle, durante manutenções periódicas. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202415774 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 01/10/2024 16:53:50 | Organizar as instalações da oficina do prédio de manutenção da SEMD. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | VALDICLEI GAVA | Organizada as instalações da oficina do prédio de manutenção da SEMD conforme fotos em anexo.
202412545 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 08/08/2024 17:06:06 | Solicitud de apoyo para reorganización, retiro y disposición final de materiales varios (para descarte), ubicados en las inmediaciones del sector correspondiente al ramal de entrenamiento de líneas de transmisión (costado de la SEMD) y que fuera utilizado provisoriamente como cantero de obras de empresas tercerizadas. Para mayores detalles contactar con IEQ3-SMIE.DT - Ramal: 2557/ 2477 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Efetuado apoio logístico, com caminhão guindauto, para IEQ3 concluir a reorganização da área e descarte de materiais inservíveis, localizados nas imediações do ramal de treinamento LT, utilizado temporariamente como canteiro de obras de empresas terceirizadas.
202411914 | SES |  | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202431 | 30/07/2024 09:04:01 | El interruptor 52-95 no acepta comando de cierre. | OUO5 | MET2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | Operación de la central Acaray informó que el problema era el pulsador de comando remoto localizado en el pupitre de la casa de relés. Este defecto debe ser atendido por mantenimiento de la S.E. Acaray.
202411891 | SES |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202431 | 29/07/2024 23:52:57 | Verificar comportamento anormal e partidas sucessivas do compressor do referido disjuntor, somente nas últimas 24 horas, o mesmo partiu 22 vezes sem estar alimentando o sistema, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Verificado que o aumento de partidas coincide com o período de atendimento da SSP 20243778 (MP2A 04L02). Uma vez que o compressor do referido disjuntor encontra-se em posição adjacente ao compressor do disjuntor 04L02, a rede pneumática foi interligada devido alta demanda de ar durante a realização da SSP mencionada, justificando assim o aumento de partidas observado. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202411062 | SES |  | G011A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L22 FASE T | 0195.015-0 | 202428 | 14/07/2024 12:00:30 | Verificar y solucionar nivel bajo en el TC 500kV (Fase T) conforme puede observarse en el anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado inspección visual, esta condición no reduce confiabilidad del equipo debido a que el nivel de aceite se encuentra por encima del mínimo necesario y no se detectaron pérdidas. Obs.: Tener en cuenta las variaciones del nivel de aceite relacionadas a la temperatura ambiente, la temperatura ambiente mínima el día de la emisión de esta SSA fue de 8 °C. Existen SSAs 202407595 y 202403002 relacionados al mismo asunto. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202411061 | SES |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202428 | 14/07/2024 12:01:02 | Verificar y solucionar nivel bajo en el TC 500kV (Fase S) conforme puede observarse en el anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado inspección visual, esta condición no reduce confiabilidad del equipo debido a que el nivel de aceite se encuentra por encima del mínimo necesario y no se detectaron pérdidas. Obs.: Tener en cuenta las variaciones del nivel de aceite relacionadas a la temperatura ambiente, la temperatura ambiente mínima el día de la emisión de esta SSA fue de 8 °C. Existen SSAs 202407595 y 202403002 relacionados al mismo asunto. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202409018 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 10/06/2024 15:08:38 | Realizar acompanhamento de campo do contrato AS 450007412, cujo objeto é a execução dos serviços de adequação do estoque das torres reservas da ITAIPU, conforme ET 4508-20-19006-P-R0 Atentar-se que diariamente, deverá ser preenchida a folha do Anexo J | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado recepção da empresa TRANSPRESSERV, representada por seus empregados Felipe Saccomori e equipe. Sinalizado área para instalação de container de apoio e banheiro químico temporários. Explanado a atividade, quanto aos quesitos técnicos e de segurança. Orientado a localização das peças soltas e partes pré-montadas dispostas no almoxarifado. Por ter sido planejada como Exec. Simples, impossibilitando baixas parciais semanais, esta atividade será executada com a SSA 202410095.
202408960 | SES |  | G001A012 | SECCIONADORA 500 kV a4LI5 | 0191.053-9 | 202423 | 07/06/2024 16:34:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou alarme de "SEC a4LI5 460Vca ALim Abierta. Verificado no local relé FT atuado na fase T. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Acompanhado operação que desligou e religou disjuntor do motor, rearmando relé FT, normalizando sinalização e o relé FT.
202405714 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 09/04/2024 14:41:14 | Realizar levantamento de peças das seccionadoras 500kV conforme requerido na ação 509 do planejamento plurianual relacionado à atualização tecnológica [objeto 3]. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação dos componentes da chave seccionadora Lorenzetti de 3000 e 4000 A, utilizado como referência a lista da LMR e em confirmação com o sistema SPM, estando em anexo tabelas com tais itens. Em uma visita ao almoxarifado, encontrado no galpão G4, 8 lâminas do contato principal de 4000 A e mais 7 lâminas de 3000 A, tambem um mecanismo de 4000 A.
202404891 | SES |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202412 | 23/03/2024 11:51:52 | Verificar y solucionar desajuste en la indicación de comando de parada del compresor en el manómetro F1, debería estar en 150 bar conforme orden de ajuste. Ver archivos adjuntos. | OUO7 | MET2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção no equipamento e constatado que o mesmo está operando normalmente, partindo em 135 bar e parando em 150 bar. Tendo em vista que o ponteiro que deve ser levado em consideração é o de demonstração da pressão de ar (preto), os ponteiros vermelhos são de ajuste dos contatos elétricos, podendo ter uma pequena variação com relação ao ponteiro de pressão, de acordo com as suas características construtivas. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202404832 | SES |  | G069A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DISJUNTOR 83T05 | 1010.008-0 | 202412 | 22/03/2024 11:34:15 | Verificar/solucionar ruido anormal proveniente del transformador ubicado en el interior del tablero, conforme video anexado. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | O ruído observado não representa condição anormal. Trata-se de vibração natural do transformador que se propaga pela estrutura do conjunto. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202401603 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 30/01/2024 11:08:31 | Organizar y clasificar materiales que se encuentran sobre estantes/armarios del depósito/taller del edificio de mantenimiento de la SEMD-MET2, finalmente realizar limpieza y proceder al descarte de materiales inservibles. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ MARIO | Realizado clasificación de materiales que se encontraban en el depósito, armarios y estantes de la MET2, descartando los materiales inservibles. Al final se realizó orden y limpieza aprovechando de mejor manera los espacios disponibles. Obs.: Los materiales (fragmentos de alambre, restos de hierro, etc.) fueron pesados por la MTAA.DF y recibidos en galpón G1 para descarte sin emisión de DM.
202319701 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202349 | 05/12/2023 15:45:52 | Organizar oficina da MET2, sobretudo a partir da substituição dos armários atuais pelos metálicos fornecidos pelo almoxarifado. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Organizado ferramentas e materiais da oficina e, substituído armários por estantes metálicas. Limpado e descartado materiais em desuso.
202316865 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202342 | 17/10/2023 08:10:45 | Reparar caixa do testador de para-raios da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído invólucro plástico do testador do contador de descargas de para-raios, conforme fotos anexadas. SM 463234, invólucro retirado não possui código, providenciado descarte adequado.
202316515 | SES |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202340 | 06/10/2023 09:30:56 | Acompanhar/orientar a instalação de balizas de demarcação nas faixas de passagem das linhas de transmissão de Itaipu. - Instalação de 250 balizas de concreto nas Faixas de 50Hz e 60Hz - Serviço a ser realizado por terceirizada da ODRE.CD - Início previsto 16/10/2023 Anexos: Historico_emails.pdf / Reunião_Balizas.docx / Marcos_taroba.pdf | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Prestado apoio para a ODRE.CD - Sergio Alicino e Equipe de Terceirizados durante instalação de balizas de demarcação nas faixas de passagem das linhas de transmissão de ITAPU. Orientado a equipe quanto as questões de segurança e a localização das faixas de passagens das LTs. Acompanhado o trabalho de instalação das balizas.
202315737 | SES |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202338 | 21/09/2023 14:55:48 | 1- Retirar duas (02) esferas da marca Solução no almoxarifado Uma (01) esfera cód. 718297 - ESFERA SINAL POLIET 600MM 14,3/14,7MM (UN) Uma (01) esfera cód. 710707 - ESFERA SINAL 15 A 18,5MM 600MM LJ (UN) 2- Retirar todas as flanges + coxins das esferas e entregar a SMIE. Material será levado para análises em laboratório para determinação dos componentes da borracha do coxim | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado a retirada de 02 esferas, códigos 718297 e 710707, via SM 461749. Separado todas as flanges + coxins e entregues para a SMIE.DT/ILA-4 (A/C Mires), para análises em laboratório.
202315361 | SES |  | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202337 | 17/09/2023 17:37:43 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NÍVEL BAIXO DE ÓLEO NAS FASES "R" E "T". VER ANEXOS. | OUO6 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado inspecion visual,encontrado nivel de aceite sobre el nivel minimo de la Fase R y T. Obs.: no se observo bajo nivel de aceite. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202314694 | SES |  | G016A004 | TC 500KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L33 - FASE S | 0195.076-0 | 202335 | 02/09/2023 11:45:58 | Providenciar identificación "CAJA COMUN TC ASOCIADO 44L33" ubicado por la base del TC fase S, del Disjuntor 44L33. Ver anexo. | OUO7 | MET2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | Servicio será ejecutado por MCI con SSA 202314771, no es necesario apoyo de MET2. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202314354 | SES |  | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.056-9 | 202335 | 28/08/2023 09:31:51 | 1- Retirar 2 (duas) esferas no Almoxarifado cód. 609773 - ESFERA SINAL POLIET 600MM 5/16" LJ / Ref: ROT20909-2 - SOLUÇÃO - CABO (5/16") de 6 a 8 mm 2- Retirar os coxins das esferas e entregar a SMIE. Serão avaliados os defeitos de projeto que estão impossibilitando a utilização de torquimetros para aperto das esferas | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Efetuado a retirada de 02 x 609773 - Esferas 5/16", via SM 459562 e entregue os coxins de fixação para a SMIE.DT / IEQ-3, conforme solicitado.
202313297 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 10/08/2023 14:20:08 | Preencher planilhas de comissionamento do cabo isolado XLPE 66 kV (sds 14850) e tc´s associado ao disjuntor 43tl1 (sds 14864). | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Preenchido planilhas de comissionamento do cabo isolado XLPE 66 kV (sds 14850) e tc´s associado ao disjuntor 43tl1 (sds 14864) conforme solicitado.
202311556 | SES |  | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202328 | 13/07/2023 09:37:56 | Realizar inspeções MENSAIS nos vãos 401/402 e 402/403 da linha MD4 até conclusão dos serviços com helicópteros previstos para 2 semestre de 2024. Comunicar a SMIE qualquer anomalia encontrada assim como a evolução dos defeitos. Ver arquivo em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | SILVIO REZENDE | Efetuado entre os meses JUL23-JUN24 observação mensal dos vãos 401/402/403. Não foram encontrados anomalias críticas, tais como tentos rompidos ou corrosão superficial nas áreas de fixação dos componentes e acessórios. O arquivo de inspeção foi preenchido conforme nível de detalhamento conseguido (binóculo) e não houve variação. Esta inspeção especial seguirá na SSA 202217338, realizada com DRONE AT 202402620, além de suas respectivas inspeções periódicas PICEQ0025. *Texto resumido*
202311555 | SES |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202328 | 13/07/2023 09:38:06 | Realizar inspeções MENSAIS nos vãos 101/102 e 102/103 da linha MD1 até conclusão dos serviços com helicópteros previstos para 2 semestre de 2024. Comunicar a SMIE qualquer anomalia encontrada assim como a evolução dos defeitos. Ver arquivo em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | SILVIO REZENDE | Efetuado entre os meses JUL23-JUN24 observação mensal dos vãos 101/102/103. Não foram encontrados anomalias críticas, tais como tentos rompidos ou corrosão superficial nas áreas de fixação dos componentes e acessórios. O arquivo de inspeção foi preenchido conforme nível de detalhamento conseguido (binóculo) e não houve variação. Esta inspeção especial seguirá na SSA 202217335, realizada com DRONE AT 202402611, além de suas respectivas inspeções periódicas PICEQ0025. *Texto resumido*
202311495 | SES |  | E001B006 | CABOS PARA-RAIOS LATERAL E ACESSÓRIOS | 0554.050-0 | 202328 | 12/07/2023 14:01:05 | Apoio a SMIE para envio de material a Helisul, para treinamentos e analises de riscos dos serviços de troca de esferas na Itaipu. Realizar SM para retirada do material em estoque, e encaminha-los para MTAA.DF Materiais a serem retirados: 01 Esfera código 609773 01 Esfera código 718297 01 Emenda código 293130 01 Emenda código 157945 01 Amortecedor SVD 718488 01 Amortecedor SVD código 715473 01 Stockbridge código 709932 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado a retirada dos materiais mencionados mediante SM 455794/795/796/797 e entregue ao Sr. Marcelo Silva (SMIE.DT), para posterior encaminhamento à MTAA.DF. Itens: 01 Esfera código 609773 01 Esfera código 718297 01 Emenda código 293130 01 Emenda código 157945 01 Amortecedor SVD 718488 01 Amortecedor SVD código 715473 01 Stockbridge código 709932
202309244 | SES |  | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.056-9 | 202323 | 05/06/2023 14:47:11 | Apoio a SMIE para envio de material ao CEPEL, para pesquisas relativas a corrosão nos cabos OPGW/Alumoweld da ITAIPU. 1- Realizar SM para retirada do material em estoque. 2- Encaminhar material para MTAA.DF Material a ser retirado: 09 m de Cabo Alumoweld 3/7 AWG - Código 704555 - CABO ELET NU CAA 3/7AWG 05 conjuntos - Varetas pré-formadas (reparos) - Código 703907 - EMENDA PRE-FORM COND 762MM 7X3AWG | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Emitido SM 452789 (Cabo CAA: 10m) e 452790 (Emenda: 05 Unidades). Retirado material e entregue aos cuidados da SMIE.DT / MTAA.DF, através do Sr. Marcelo Silva.
202308984 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 31/05/2023 14:51:34 | Constatado falta atípica de manutenção das áreas verdes da SEMD, conforme fotos anexadas. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Efetuado limpeza, em caráter atípico, das áreas verdes localizadas na entrada do Bloco de Manutenção da SEMD.
202308804 | SES |  | G002A008 | SECCIONADORA 500 KV b4T04 | 0191.020-5 | 202322 | 29/05/2023 05:56:41 | Verificado accionamiento de la alarma "500kV BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADO" con rearme. Obs.: La alarma accionó 7 Segundos después de indicar posición abierta de la seccionadora. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | Problema resuelto con SSA 202308876 de MEL1.
202306793 | SES |  | G030A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04LI5 | 1010.009-2 | 202316 | 23/04/2023 11:55:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual lampara de iluminación interna están encendidas con las puertas del panel cerrado. Video en anexo | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | Encontrado puerta posterior cerrada de forma incorrecta, realizado correcto cierre de la misma y corroborado buen funcionamiento del micro interruptor de la Iluminación interna del panel. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202304031 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 14/03/2023 10:35:26 | Organizar materiais e equipamentos na oficina da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Organizado materiais e equipamentos na oficina da met-2.
202302174 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 07/02/2023 08:15:21 | Confeccionar extensões elétricas e padronizar plugues dos equipamentos de ensaio da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Confeccionado 05 extensões elétricas, padronizado extensões existente e cabos de alimentação dos equipamentos de ensaio da met-2 conforme norma abnt nbr 14136. sm 443723, 443724, 443725 e 443726.
202301642 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 30/01/2023 16:11:05 | Confeccionar 10 conjuntos de aterramento para os veiculos e equipamentos do corpo de bombeiros da Itaipu Binacional. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Confeccionado 10 conjuntos de aterramento para os veículos e equipamentos do Corpo de Bombeiros da Itaipu Binacional. Material utilizado fornecido pelo Corpo de Bombeiros.
202301383 | SES |  | G087A007 | TC 66 KV FASE S (LT-USINA) | 0299.002-4 | 202304 | 25/01/2023 23:43:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE VAZAMENTO DE ÓLEO PELO TC, CONFORME ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no local e verificado que não se trata de perda de óleo, mas somente de mancha na tampa do terminal primário do TC. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202225092 | SES |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202252 | 29/12/2022 11:35:50 | Verificar y solucionar perdida de aire en la válvula reductora 20R, (Anomalía encontrada posterior indicación del aplicativo ASGO) Imágenes captadas con instrumento detector de fugas conforme anexo. | OUO7 | MET2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Já há SSA pendente referente ao assunto (202205368). |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202224740 | SES |  | E018B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.011-3 | 202251 | 21/12/2022 08:02:12 | Repor as peças das torres da linha MD-ACY 2 / 220kV que foram furtadas Retirar os materiais no almoxarifado: 08 Peças avulsas posições 294 para torre SL-2 de 220kV 08 Peças avulsas posições 295 para torre SL-2 de 220kV 12 Peças avulsas posição 297 para torre SL-2 de 220kV | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Conforme pedido da SMIE.DT: Recebido os seguintes materiais, não codificados, no almoxarifado, em embalem original do fornecedor: 08 Peças avulsas posições 294 para torre SL-2 de 220kV 08 Peças avulsas posições 295 para torre SL-2 de 220kV *10* Peças avulsas posição 297 para torre SL-2 de 220kV As peças serão instaladas conforme demanda da SSA 202210906 e o saldo remanescente ficará prontamente disponível para a MET2/IEQ3, em caso de novas ocorrências futuras.
202223778 | SES |  | G045L007 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 14T0X | 2334.005-2 | 202248 | 04/12/2022 11:41:20 | Verificar e solucionar canaleta queimada pela resistencia de aquecimento. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção visual no painel de monitoramento e ajustado termostato de acionamento da resistência de aquecimento para 20 °C. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202223776 | SES |  | G045L003 | SECCIONADORA 500 kV 14T0X | 0191.049-6 | 202248 | 04/12/2022 11:42:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de "energizado" se encontra apagada no rele de falta de fase. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção visual no painel da chave seccionadora, constatado funcionamento normal do relé falta de fase e não havendo sinalização indevida. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202222963 | SES |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202246 | 19/11/2022 11:13:28 | Verificar e solucionar o motivo do ventilador da central de ar comprimido do disjuntor 44L22 estar conectado de forma continua estando o compressor isolado e temperatura ambiente 27 graus C. Conforme OA 0089 a ventilação conecta com 35 graus C. | OUO7 | MET2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ajuste en el termostato del ventilador, ajuste dejado en 32°C |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202222707 | SES |  | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202246 | 14/11/2022 10:56:09 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" con rearme inmediato. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL E NÃO ENCONTRADO ANORMALIDADES. CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO PELA IEQ3 NA SSA 201800734B E 201612484D, O CONJUNTO TPC POSSUI DESVIO NATURAL QUE PODE AUMENTAR DEVIDO AO ENVELHECIMENTO DO CONJUNTO.
202222261 | SES |  | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202244 | 05/11/2022 08:39:58 | Seccionadora 94T04T não aceita comando de fechamento local, e não libera permissivel para fechar com manivela. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.2 | Urgente |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção e constatado que o relé de intertravamento da seccionadora apresentava funcionamento intermitente. Realizado inspeção e, após algum tempo, verificado que o relé voltou a funcionar de maneira espontânea, sem necessidade de intervenção, deixando a chave em condição normal de operação.
202222245 | SES |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202244 | 04/11/2022 17:03:41 | Verificar y solucionar resistencia de calentamiento posiblemente inoperante. | OUO7 | MET2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel, constatado o correto funcionamento das resistências de aquecimento, sendo que uma das resistências opera de maneira continua e a outra é acionada através do termostato. Simulada a atuação através do ajuste do termostato, a resistência operou normalmente. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202221151 | SES |  | G025A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 | 0171.011-7 | 202243 | 28/10/2022 11:38:46 | Verificar el motivo, por el cual, aumento considerablemente el tiempo de operación de los 2 compresores. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | El servicio fue ejecutado con SSA: 202221806.
202221145 | SES |  | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.056-9 | 202242 | 18/10/2022 15:30:05 | Apoio a SMIE para envio de material ao CEPEL, para pesquisas relativas a corrosão nos cabos OPGW/Alumoweld da ITAIPU. 1- Realizar SM para retirada do material em estoque. 2- Encaminhar material para MTAA.DF Material a ser retirado: 06 m de Cabo Alumoweld 3/7 AWG - Código 704555 - CABO ELET NU CAA 3/7AWG 03 conjuntos - Varetas pré-formadas (reparos) - Código 703907 - EMENDA PRE-FORM COND 762MM 7X3AWG | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado, em conjunto com SMIE.DT/IEQ-3, retirada do material mediante SMs: 435644 e 435645. Itens: 06m x 704555 - Cabo e 03un x 703907 - Emenda pre-formada Encaminhado material para MTAA.DF, conforme solicitação.
202220858 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 13/10/2022 14:47:03 | Substituir óleo lubrificante do compressor da oficina da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído óleo lubrificante do compressor, utilizado 2 litros. SM 415756.
202220545 | SES |  | E020A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.023-4 | 202240 | 06/10/2022 10:45:57 | Verificar/solucionar motivo por el cual accióno las alarmas 60A/P (DCP FALTA TENSION/TPC SENAL DISTORS) con rearme inmediato. | OUO7 | MET2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Conforme parecer técnico emitido pela ieq3 na ssa 2019/14526b: foram realizados testes dielétricos pela met2 sem evidência de problema. o registro de alarme indica a ação e breve rearme, descaracterizando problema contínuo nos dcp´s. o desequilíbrio natural(3v0) pode aumentar com o envelhecimento dos dcp´s atingindo o limite de alarme sob certos eventos de desequilíbrio temporário no sistema. Estes dcp´s serão substituídos em breve, contrato de aquisição em andamento (CONTR.4500056579).
202219988 | SES |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202238 | 24/09/2022 12:10:41 | Verificar e solucionar motivo de acionamento dos alarmes "PP TPC SENAL DISTORSIONADO" e "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" com rearme imediato. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL E NÃO ENCONTRADO ANORMALIDADES. CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO PELA IEQ3 NA SSA 201800734B E 201612484D, O CONJUNTO TPC POSSUI DESVIO NATURAL QUE PODE AUMENTAR DEVIDO AO ENVELHECIMENTO DO CONJUNTO.
202218829 | SES |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202235 | 02/09/2022 15:20:03 | Conforme constatado en la SSP 20222060, tanto el tiempo de funcionamiento como la cantidad de arranques del compresor están con valores elevados en relación a su histórico. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Constatado que o aumento observado nas partidas do compressor é devido ao fato do deste estar atuando como "master", além de alimentar o disjuntor 44L22, o qual encontra-se sem tanque de alta pressão (SSA 202204314).
202218016 | SES |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202233 | 21/08/2022 16:54:58 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou no SCC e painel 2F3 o alarme "SEMD 500kV Int. 44L11 CONDICION ANORMAL", sem rearme. Obs. Verificado no local pressão normal. | OUO7 | MET2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Verificado registros no SCC que o compressor não partiu durante o dia, e houve variação de temperatura durante o dia (14°C). Devido a variação de temperatura a pressão subiu e o alarme acionou, sem atuar a valvula de alivio. Quando a temperatura baixou, o alarme resetou. Compressor em condições normais de operação.
202218007 | SES |  | E005A017 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.003-0 | 202233 | 21/08/2022 07:57:45 | Verificar e solucionar acionamento intermitente do alarme: "LT_IPU_MD3 PP TPC SENAL DISTORSIONADO". | OUO5 | MET2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Foi solucionado com AT 202207554 do setor MEL-1 em anexo.
202215052 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 15:57:36 | - TORRES SP ( AÇÃO PAE : 2 de 7) 1- Realizar em conjunto com a MT.DF levantamento de quantitativo, identificação, separação e correto armazenamento de peças/partes sobressalentes de torres SP. 2- Emitir DM após serviços Obs1: Esse serviço visa ajustar/adequar o PAE (Plano de Atendimento a Emergência) das linhas de transmissão. Obs2: Usar planilhas 1 a 37 do arquivo zip. em anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL
202213010 | SES |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202222 | 05/06/2022 16:09:27 | Bajo nivel de aceite en el referido TC. | OUO7 | MET2 | MARCOS BERG | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção visual e não encontrado presença de vazamento no TC, apesar do equipamento estar apresentando um nível mais baixo, com relação aos seus adjacentes, encontra-se em faixa normal de operação. (SSA de referência 202003693A). |  | 70 - NIVEL BAIXO
202206623 | SES |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202218 | 02/05/2022 01:28:35 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" com rearme imediato. | OUO7 | MET2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Conforme RAO 14/2016, mencionado na SSA 201612484D, os valores de tensão superaram o limiar de atuação da função 59N, devido a ocorrência de um desequilíbrio no sistema elétrico de 50 Hz. Demonstrou o rearme imediato, pois a função 59N utilizada para esta proteção, não é temporizada.
202206123 | SES |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202216 | 20/04/2022 14:21:42 | Realizar a fiscalização de campo do Contrato AS4500063881 - Instalação de placas de sinalização em faixas de passagens. Pontos Relevantes: 1- Definir locais de instalação em conjunto com a SMIE 2- Autorizar inicio e fim dos serviços 3- Aprovar as placas instaladas diariamente, no fim dos serviços, através do preenchimento da "Tabela1- Controle de Placas Instaladas" Demais orientações, em relação a fiscalização, se encontram no Contrato e ET em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado acompanhamento e fiscalização em campo do Contrato AS4500063881 - Instalação de placas de sinalização em faixas de passagens, no período entre 09/05 e 04/07/22.
202205650 | SES |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202215 | 11/04/2022 07:13:51 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "PP TPC SENAL DISTORSIONADO" y "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" con rearme inmediato. | OUO7 | MET2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL E NÃO ENCONTRADO ANORMALIDADES. CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO PELA IEQ3 NA SSA 201800734B E 201612484D, O CONJUNTO TPC POSSUI DESVIO NATURAL QUE PODE AUMENTAR DEVIDO AO ENVELHECIMENTO DO CONJUNTO.
202205649 | SES |  | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202215 | 11/04/2022 07:13:10 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "PP TPC SENAL DISTORSIONADO" y "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" con rearme inmediato. | OUO7 | MET2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL E NÃO ENCONTRADO ANORMALIDADES. CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO PELA IEQ3 NA SSA 201800734B E 201612484D, O CONJUNTO TPC POSSUI DESVIO NATURAL QUE PODE AUMENTAR DEVIDO AO ENVELHECIMENTO DO CONJUNTO.
202205566 | SES |  | E031A013 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE T | 0364.003-5 | 202214 | 08/04/2022 11:43:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a fase T está com pressão baixa de óleo no terminal da SEMD. Verificado no manômetro pressão em 0,7 Kg/cm2 | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Apesar de apresentar pressão inferior em comparação com as fases R e S, a pressão indicada (0,7 Kg/cm2) não caracteriza condição anormal, uma vez que a pressão de alarme é igual a 0,5Kg/cm2. | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202205565 | SES |  | E031A014 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - RESERVA | 0364.004-3 | 202214 | 08/04/2022 11:42:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a fase Reserva está com pressão baixa de óleo no terminal da SEMD. Verificado no manômetro pressão em 0,7 Kg/cm2 | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Apesar de apresentar pressão inferior em comparação com as fases R e S, a pressão indicada (0,7 Kg/cm2) não caracteriza condição anormal, uma vez que a pressão de alarme é igual a 0,5Kg/cm2. | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202202616 | SES |  | G041A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T03 | 0191.027-2 | 202207 | 20/02/2022 10:06:54 | Verificar e solucionar iluminação interna do cubículo inoperante. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado cambio de lampara en el interior del cubiculo. | GIO | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202202399 | SES |  | E012B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.057-2 | 202207 | 17/02/2022 11:30:45 | Favor abrir SOS a SOCC.DT para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná conforme tratativas prévias entre IEQ3 e SOCC que podem ser conferidas no arquivo em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | Emitido SS-131/2022 para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná, conforme solicitação da IEQ-3.
202202397 | SES |  | E011B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.056-0 | 202207 | 17/02/2022 11:30:58 | Favor abrir SOS a SOCC.DT para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná conforme tratativas prévias entre IEQ3 e SOCC que podem ser conferidas no arquivo em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | Emitido SS-131/2022 para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná, conforme solicitação da IEQ-3.
202202396 | SES |  | E010B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.009-0 | 202207 | 17/02/2022 11:31:13 | Favor abrir SOS a SOCC.DT para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná conforme tratativas prévias entre IEQ3 e SOCC que podem ser conferidas no arquivo em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | Emitido SS-131/2022 para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná, conforme solicitação da IEQ-3.
202202393 | SES |  | E009B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.008-2 | 202207 | 17/02/2022 11:31:24 | Favor abrir SOS a SOCC.DT para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná conforme tratativas prévias entre IEQ3 e SOCC que podem ser conferidas no arquivo em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | Emitido SS-131/2022 para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná, conforme solicitação da IEQ-3.
202201335 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 01/02/2022 10:27:25 | confeccionar jumpers e testar cabos do oscilografo tm1600. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | confeccionado jumpers e testado cabos do oscilografo tm1600.
202201022 | SES |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202204 | 26/01/2022 13:23:26 | Verificar/solucionar falla a tierra provocada por el circuito de TRIP 1/CIERRE del interruptor 84LI2. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución del Ensayo de Oscilografia en el Interruptor 500 KV 84LI2, disparó alarma de Fall a a tierra. Al culminar el ensayo, hubo rearme de dicha alarma. Dejando normales para la operación. SSP N°: 20222518 AT N°: 202200385
202200425 | SES |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.054-7 | 202202 | 11/01/2022 16:32:15 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324410 seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201401, em virtude da SSA 202200425 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202200424 | SES |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.042-3 | 202202 | 11/01/2022 16:31:31 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324412 seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201400, em virtude da SSA 202200425 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202200423 | SES |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.041-5 | 202202 | 13/01/2022 11:04:43 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324411seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Conforme SSA 2018/11183A, TC isento de PCB, devendo-se proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201399, em virtude da SSA 202200423 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202200419 | SES |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.047-3 | 202202 | 13/01/2022 11:04:51 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201396, em virtude da SSA 202200419 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202200418 | SES |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.043-0 | 202202 | 13/01/2022 11:05:02 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201394, em virtude da SSA 202200418 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202200417 | SES |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.035-0 | 202202 | 13/01/2022 11:05:09 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201393, em virtude da SSA 202200417 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202100550 | SES |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202152 | 29/12/2021 15:27:31 | Realizar reparo e calibração da válvula de segurança do tanque do disjuntor. Calibrar a 35 bar, conforme Ordem de Ajuste AT0010. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado desmontagem, limpeza, montagem e calibração da válvula de segurança do tanque do disjuntor. (Atividade realizada na oficina da SEMD)
202100207 | SES |  | G023A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE S | 0195.026-6 | 202150 | 18/12/2021 06:29:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO NO TC 500KV ASSOCIADO DISJUNTOR 84T02, FASE "S". VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado confecção de junta para tampa do dreno do transformador de corrente, utilizando de borracha nitrílica (SM 397267) e substituída a mesma, sanando o vazamento. |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202100179 | SES |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202150 | 17/12/2021 10:58:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL LÂMPADA DA INDICAÇÃO “BLOQUEADO” ENCONTRA-SE APAGADA. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | Realizado inspeccion y encontrado disco de bloqueo desajustado, por tal motivo no esta encendido la lampara de bloqueo. Emitido la SSA 202100545 para solucionar esa anomalía. | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202602337 | SPG |  | E009B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.008-2 | 202608 | 19/02/2026 10:37:53 | Prezados, Solicitamos o aterramento temporário da Linha 9 (500 kV) na Torre 910, conforme NR-10, para execução dos serviços de relocação do Poste 35 da linha de 69 kV da COPEL. Dúvidas, estou à disposição. Marcelo — SMIE.DT | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202608
202601843 | SAS |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 202606 | 06/02/2026 16:22:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora 34L33 no efectua el cierre completo, quedando en posición intermediaria. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | 202606 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | Realizado reapriete de regla de bornes de los paneles de la seccionadora de todas las fases.
202601287 | STE |  | E031D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 32TB1T1 | 0304.002-0 | 202605 | 28/01/2026 09:07:32 | Verificar motivo que pino/trava de desbloqueio da chave de aterramento estar inoperante. | OUO5 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202606 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Identificado uma falha na conexão do cabo que alimenta a bobina do relé FT inibindo a permissão de manobra dada pelo relé IR. Refeita a conexão com a troca do conector (Sindal) e o circuito voltou a funcionar normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202601286 | STE |  | E031D007 | SECCIONADORA 66 KV 32TB1 | 0296.011-7 | 202605 | 28/01/2026 09:07:09 | Verificar motivo do pino/trava de bloqueio da seccionadora está travada na posição "desbloqueada" (para cima). Observação: bobina energizada, ocasionando aquecimento do pino. | OUO5 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202606 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Identificado falta de lubrificação no pino trava. Feita a lubrificação, executado vários testes de acionamento e o funcionamento retornou ao normal.
202601127 | STE |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202605 | 26/01/2026 11:43:27 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL QUE EL PINO DE BLOQUEO NO ESTA SUBIENDO CON LA SECCIONADORA EN POSICIÓN ABIERTA. | OUO7 | MET2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202605 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Identificado desajuste na micro switch de quebra do selo da BI (Bobina de Intertravamento). Executado novo ajuste e voltou ao funcionamento normal.
202600959 | STE |  | E005A017 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.003-0 | 202604 | 22/01/2026 14:59:55 | Verificar/solucionar acccionamiento de la alarma "LT_IPU_MD3 60P DCP FALTA TENSION" y "LT_IPU_MD3 PROT PRIM DCP INTERRUPTOR DJA", sin rearme. | OUO5 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202604 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído disjuntor termomagnético "DJA", o qual apresentava falha em seu respectivo contato auxiliar NF e normalizada a indicação de posição.
202519765 | STE |  | G031A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 0179.011-9 | 202551 | 16/12/2025 04:57:18 | Trava/fechadura da porta do painel referente a Fase R do interruptor 44L56 ineficiente causando a abertura involuntária da porta. Encontrado porta aberta durante inspeção, possuía um fio para ajudar a manter a porta fechada. | OUO7 | MET2 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.1 | Programável | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202551 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO AJUSTE EN EL MECANISMO DE CIERRE DE LA PUERTA DEL PANEL, ADEMAS DE SECADO E INSPECCIÓN DE COMPONENTES DEL CUBÍCULO. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202519375 | STE |  | G058A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI3 | 0178.009-3 | 202549 | 06/12/2025 13:17:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o acionamento do alarme "Int. 83LI3 SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR", sem rearme. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202549 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Verificado pressão de SF6 em 6,2 Bar na fase S, estando as demais fases com pressão de operação normal. Realizado inspeção com a utilização de câmera de detecção de SF6 e não encontrado perda de gás aparente. Normalizada a pressão de SF6 na fase S mediante reenchimento do polo e normalizado a situação do disjuntor. Utilizado gás SF6 de cilindro existente da MET3.
202518421 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202547 | 18/11/2025 21:48:22 | Sustituir perilla quebrada de accionamiento AUTO/MANUAL del compresor asociado al interruptor 04L02 | OUO7 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202547 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituida llave selectora rotativa AUTO/0/MANUAL del compresor. Realizado pruebas de partida/parada (Ppart=135bar / Ppar=150bar / t=180s) con resultados satisfactorios. Dejado : g1=2995,05 h / g2=22157.
202518420 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202547 | 18/11/2025 21:44:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual el compresor del referido interruptor no esta reponiendo la presión. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202547 | VALDICLEI GAVA | Verificado que a estação de ar comprimido está operando normalmente. Foi gerado SSA 202519234 para verificação do circuito do disjuntor.
202518380 | STE |  | G002A006 | SECCIONADORA 500 KV b4LI2 | 0191.018-3 | 202547 | 18/11/2025 09:41:01 | Verificar motivo por el cual la seccionadora b4LI2 no aceptó comando de abertura Remota via SCC/Convencional y Local/Electrico. | OUO7 | MET2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202547 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Verificado travamento do pino de liberação da bobina MB, bem como mau contato do micro-switch b04. Realizado limpeza e repato em ambos componentes e normalizado o funcionamento da seccionadora.
202518263 | STE |  | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202547 | 17/11/2025 00:08:03 | Verificar o solucionar presença de água de chuva dentro do painel. Encontrada porta do painel aberta após temporal. Está acionado o alarme "Sec. 94T04 ALIMENTACION 460V FALLA". | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202547 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y secado del panel, también fue sustituido relé supervisor de tensión. Dejado en condiciones Normales de operación.
202515758 | STE |  | G045L001 | SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 0191.047-2 | 202540 | 02/10/2025 08:44:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de "Sec. 94T0X - ALIMENTACION 460VCA FALLA", verificado en el cubículo de la Fase T que el relé de falta de tensión se encuentra con led apagado. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202540 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado relé supervisión de tensión inoperante por lo cual fue sustituido, posteriormente con la gente de operación fue verificado la correcta actuación del relé
202515306 | STE |  | E001A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.010-5 | 202539 | 24/09/2025 08:38:04 | Efetuar desconexão das interligações aéreas das buchas das fases R, S e T para realização de ensaios. Normalizar após o término. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202539 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Efetuado desconexão das interligações aéreas das buchas das Fases R, S e T do bay da LT IPU-MD1 500 kV - El. 144 para realização de ensaios. Normalizado após a solicitação do emissor (MET-3).
202515039 | STE |  | E001A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.010-5 | 202538 | 19/09/2025 07:51:15 | Efetuar aterramento temporário na Fase "S" da LT IPU-MD1 no Bay El. 144, para atendimento do PD 20250140. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | SILVIO REZENDE | 202538 | SILVIO REZENDE | Efetuado aterramento temporário da Fase "S" da LT IPU-MD1 500 kV, no Bay El. 144. Normalizado após solicitação do emissor (MET-3).
202514863 | STE |  | G008A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L11 | 0177.002-0 | 202538 | 16/09/2025 16:37:59 | Verificar e solucionar perda de ar através das câmaras da fase S do referido DJ. Verificado vazamento tanto na posição aberta como fechada. | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202539 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Fue inspeccionado todas las cámaras del interruptor y fue constatado perdida de aire en la cámara numero 4 de la fase S. Sustituido tornillo(tapon) y junta de Cobre correspondiente a la tapa inferior de la cámara principal. Se utilizo tapon que pertenece al stock interno de la SEMD .
202514860 | STE |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202538 | 16/09/2025 16:36:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o referido compressor apresenta acentuada perda de ar pela válvula de alívio. OBS Compressor isolado | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202539 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Fue sustituido y regulado la válvula limitadora de presión (150 bar). Sustituido también el silenciador del escape del compresor. Dejado en condiciones normales de operación. Tiempo de arranque-parada dejado 202 segundos.
202514851 | STE |  | E001A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.158-4 | 202538 | 16/09/2025 15:51:59 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase S com atuação do bloqueio 86TT. | OUO5 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202539 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado inspecciones a los Pararrayos no encontrándose ninguna anomalia.
202514850 | STE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 1502.009-3 | 202538 | 16/09/2025 15:49:34 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase S com atuação do bloqueio 86TT. | OUO5 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202539 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado inspecciones a los DCP's, tanto caja común como caja individual, no encontrando ninguna anomalia.
202514677 | STE |  | G049A006 | SECCIONADORA 220 kV b3T05 | 0190.056-0 | 202537 | 13/09/2025 18:18:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora b3T05 no cerro correctamente en la fase T. | OUO7 | MET2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202537 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Finalizado o fechamento da seccionadora nas três fases mediante utilização da manivela de operação manual e normalizado a posição da seccionadora. Emitida SSA 202514694 para intervenção específica quando houver desligamento.
202514292 | STE |  | G024A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T03 | 0179.003-0 | 202536 | 04/09/2025 16:38:44 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual após o fechamento do disjuntor nas manobras de normalização do PD 20250088, acionou o alarme "SF6 Densidad baja rellenar", com posterior rearme. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202536 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Reposto gás SF6 até atingir a pressão nominal do disjuntor. Utilizado 3 kg de SF6 fornecido pela met-3.
202511907 | STE |  | G099D005 | QUADRO CE-01 | 1246.001-7 | 202530 | 25/07/2025 10:33:23 | Verificar y Solucionar motivo por el cual existe falla a tierra en el circuito del Interruptor 721.B38 del QDCC-1 hasta el tablero CE-01. Obs: Al abrir el Interruptor 721.A38 del QDCC-2, la falla permanece. | OUO7 | MET2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202531 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Na investigação da falha a terra no dia 25/07 foram executadas medições do nível de tensão nos polos do cabo M71324 advindos do QDCC1 e foi identificado um afundamento localizado no polo positivo. O cabo foi desconectado do Painel CE01 e testado novamente verificando a permanência do afundamento . No dia 28/07 com o apoio da MEG2 foram executados ensaios de isolação CC nos polos do cabo M71324 e os resultados foram satisfatórios conforme SSA (Derivada) 202511921.
202510788 | STE |  | E113D003 | SECCIONADORA 500 kV 14LI5 | 0191.055-2 | 202528 | 10/07/2025 09:00:17 | Verificar motivo pelo qual a seccionadora passou do estado fechada para indeterminado no SCC, IHM e IED sem haver nenhuma manobra ou intervenção. Identificado RTU560 do painel local de aquisição da seccionador com sinalização de erro. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202528 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado inspección al circuito de señalización de indicación de posición de la seccionadora, verificando correcto funcionamiento en el panel, por lo que se emitió SSA: 202511045 a MEL1 realizando reaprieto en el bastidor de campo B-L13 con lo que se soluciono el problema.
202509726 | STE |  | E113D003 | SECCIONADORA 500 kV 14LI5 | 0191.055-2 | 202526 | 24/06/2025 07:37:15 | Verificar motivo pelo qual a seccionadora passou do estado fechada para indeterminado no SCC, IHM e IED sem haver nenhuma manobra ou intervenção. | OUO7 | MET2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202526 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Verificado circuito de posición de la seccionadora. Encontrado paneles con humedad excesiva. Verificado circuito de calentamiento funcionando correctamente. Realizado reaprieto de los bornes del circuito de indicación de posición y secado de los paneles. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202509563 | STE |  | G087A004 | SECCIONADORA 66 KV a2L01 | 0296.005-2 | 202525 | 18/06/2025 14:49:15 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora a2L01 no indica cerrada en el SCC ni en el Convencional, posterior a maniobras de normalización del PD 20250057. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202525 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Reparado, limpado e removido oxidação dos contatos auxiliares 11/12 e 13/14. Após intervenção, operado a seccionadora e passou a informar a posição correta para operação, permitindo o retorno das manobras do PD 20250057.
202509298 | STE |  | G089A002 | DISJUNTOR 66 KV 02L01 | 0305.002-5 | 202525 | 16/06/2025 09:26:38 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor não aceitou comando de abertura do SCC, vindo a abrir minutos depois sem intervenção humana. Verificado no local que no momento do comando foi possível ouvir comutações no disjuntor, característicos da recepção de comando. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202525 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado mecanismo del gatillo de apertura del accionamiento del interruptor roto, para el cual fue emitido SSA( 202509405) para reparación a MMU3, posterior montaje realizado limpieza y lubricación del mecanismo. Ejecutado con AT: 202504979
202509210 | STE |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202524 | 13/06/2025 12:08:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seccionadora a2LI1 não completou fechamento total nas tres fases durante manobra de normalização do PD-20250090, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202525 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN LA LAMINA PRINCIPAL Y CONTACTO FIJO DE LAS FASES R, S Y T. LUEGO FUERON REALIZADAS VARIAS MANIOBRAS, OBSERVANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SECCIONADOR.
202508137 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202522 | 29/05/2025 12:44:15 | Verificar y solucionar el motivo de actuación de discrepancia de polos al realizar la maniobra de cierre del interruptor 44T34, durante la normalización del PD. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202522 | ACOSTA GILL EDUARDO | Verificado circuito eléctrico del comando del interruptor, no encontrándose ninguna anomalía, posteriormente realizado varias maniobras de apertura y cierre para verificar el correcto funcionamiento.
202508098 | STE |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202522 | 29/05/2025 08:18:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono sin aceptar rearme la alarma "ALIMENTACION 460VCA FALLA". | OUO7 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202522 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado circuito correspondiente a 460 Vca. Encontrado Relé falta de fase con defecto. Sustituido el mismo por uno de similares características. Ver imágenes en anexo.
202507544 | STE |  | E113D003 | SECCIONADORA 500 kV 14LI5 | 0191.055-2 | 202521 | 20/05/2025 08:40:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou alarme de "SEC. 14LI5 ALIM 460VCA ABIERTA", sem rearme. | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202521 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado circuito correspondiente a 460 Vca. Encontrado Relé falta de fase perteneciente a la Fase T con defecto. Sustituido el mismo por uno de similares características. Ver imágenes en anexo.
202507523 | STE |  | G031A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.056-5 | 202521 | 20/05/2025 07:08:09 | Verificar motivo, posterior a la abertura de la línea MD-VHA 500KV, quedo accionado la alarma "2DCP PROTEC INT MCB (TP NUCLEO 2) ABIERTO". Observación: Verificado en la caja comun del DCP L16-500KV, interruptor F022 ABIERTO. | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202521 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Verificado circuito eléctrico, al no encontrar anormalidad, se procedió al cierre del interuptor F022, normalizando alarma "2DCP PROTEC INT MCB (TP NUCLEO 2) ABIERTO".
202507422 | STE |  | E002D002 | SECCIONADORA 500 KV 94L02 | 0191.032-9 | 202520 | 13/05/2025 23:23:08 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "500KV Sec. MD2/FI2 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO", sem rearme. Verificado no local o disjuntor D1 (460Vca) disparado. | OUO7 | MET2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202520 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Verificado circuito eléctrico de fuerza, constatando que el conjunto de contactores OC y CC se encontraba con fallas. El conjunto fue sustituido, dejando en condiciones normales para la operación.
202506668 | STE |  | G039A002 | SECCIONADORA 500 KV 54T12 | 0191.025-6 | 202518 | 28/04/2025 17:57:52 | Verificar el accionamiento de la alarma " INT DISPARO/ 460VCA FALLA/ TERMICO ACTUADO", sin rearme, constatado que el Relé FT se encuentra con led apagado. | OUO7 | MET2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202518 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído relé FT, o qual apresentava falha de funcionamento por outro de modelo similar.
202505927 | STE |  | G052A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI1 | 0178.003-4 | 202515 | 12/04/2025 10:56:17 | Verificar y solucionar presencia de agua dentro del panel del referido interruptor. | OUO7 | MET2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202515 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado a secagem dos circuitos e dispositivos elétricos que estavam com presença de agua.
202505546 | STE |  | E009D002 | SECCIONADORA 500 KV 94LI1 | 0191.035-3 | 202515 | 08/04/2025 09:16:06 | Verificar y solucionar accionamento de la alarma "500KV Sec. MD1/FI1 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO", sin rearme. OBS: Verificado led de subtensión apagado en la seccionadra "94LI1" y presencia de agua en el interior del panel durante la inspección. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDICLEI GAVA | 202515 | VALDICLEI GAVA | Substituído Relé FT. No momento da verificação não havia presença de água no interior do painel.
202505019 | STE |  | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202514 | 02/04/2025 13:58:28 | SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO ALARME "CIRCUITO AUXILIAR FALLA". OBS: VERIFICADO INTERRUPTOR F6 DISPARADO. | OUO7 | MET2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202514 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada verificación del circuito de 220 VCA del panel de la central de aire comprimido. Normalizado interruptor F6 y realizadas mediciones de tensión y corriente. Constatado buen funcionamiento del circuito.
202504919 | STE |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202514 | 01/04/2025 10:26:05 | Realizar aterramento temporário em substituição a seccionadora 53TL1T1que encontra-se inoperante. | OUO7 | MET2 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202514 | ACOSTA GILL EDUARDO | Colocado aterramiento temporal conforme solicitado y posteriormente una vez concluido los trabajos retirados de vuelta
202504918 | STE |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202514 | 01/04/2025 11:35:10 | Verificar desprendimento do mecanismo da haste de contato da fase T durante manobra de fechamento da seccionadora. | OUO7 | MET2 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202514 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado contacto de sacrificio roto de la fase T de la seccionadora, el cual fue sustituido.(contacto de sacrificio usado fue retirado del deposito de la Met2)
202504905 | STE |  | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202514 | 01/04/2025 09:28:44 | Verificado atuação de discrepância de polos ao tentar de fechar o disjuntor 03T03 para deixar conjunto T03/R03 em carga. | OUO7 | MET2 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202514 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Identificado falha na atuação da eletroválvula. Desinstalada e ensaiada em bancada verificou se vazamento de ar por uma das vedações o que foi confirmado com a desmontagem, substituição da referida vedação e novo ensaio. Reinstalada junto ao mecanismo foram feitos ensaios de manobras pelos circuitos local e remoto. Obs.: Usada vedação do estoque da oficina da MET2.
202504316 | STE |  | G040C005 | SECCIONADORA 220 KV 13T03 | 0190.021-8 | 202513 | 24/03/2025 07:57:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seccionadora 13T03 não aceita comando de abertura. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202513 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Identificado bloqueio do circuito de comando através do relé de monitoramento da falta de tensão e que teve como causa quebra de peças internas e falha no bloco de contatos auxiliares temporizado. Substituído o bloco de contatos auxiliares e reparado o relé de falta de tensão.
202503658 | STE |  | Y002A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-70 | 0178.014-0 | 202511 | 13/03/2025 07:44:30 | Verificar e Solucionar perda de ar comprimido na fase "S" estando o disjuntor na posição "fechado". | OUO7 | MET2 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202511 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado limpieza de cinco válvulas solenoides en la fase S del interruptor. Además fue encontrada pérdida por el mecanismo en la fase T, procediendo a limpieza y sustitución del juego de juntas del mecanismo del interruptor. STA N°: 02020/2025. AT ANDE N°: 278.
202503655 | SCC |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202511 | 13/03/2025 08:25:31 | Verificar e solucionar motivo de acionamento do alarmes "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" logo após a desenergização da LI-220kV-MD-ACY2, sem rearme | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente |  | Não
202503258 | STE |  | E116D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI8T | 0188.021-7 | 202510 | 06/03/2025 15:59:34 | Verificar y solucionar tapa lateral del tablero de comando caído. | OUO7 | MET2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202510 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Fixado a tampa lateral do quadro de comando da fase S e reapertado os parafusos de fixação das outras fases. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202503239 | STE |  | E114D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI6T | 0188.020-5 | 202510 | 06/03/2025 10:40:59 | Verificar e solucionar tampa lateral do quadro de comando solta, referente a fase S. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202510 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Fixada tampa lateral do quadro de comando solta, referente a fase S e reapertado os parafusos de fixação das outras fases. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202419300 | STE | 202419292 | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202449 | 05/12/2024 14:05:05 | Realizar inspeção nos para-raios após atuação da proteção diferencial do transformador. | MET1 | MET2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Urgente | Urgente | Não | VALDICLEI GAVA | 202449 | VALDICLEI GAVA | Realizado inspeção no para raios de 500kV do TA01 em todas as fases e não foi encontrada nenhuma anormalidade. Equipamento em condição de operação.
202418662 | STE |  | G087A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A01 | 0296.004-4 | 202448 | 25/11/2024 06:02:43 | Verificar y solucionar ruido anormal en la fase T de la seccionadora. Observación: verificado pequeño centellamiento. | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202448 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Verificado que a seccionadora não estava fechada adequadamente, ocasionando ponto quente na fase T e consequente interrupção do fluxo de corrente e desequilíbrio de corrente na referida fase nos transformadores T6 e T7. Substituído contato móvel da fase T que se apresentava bastante danificado e parcialmente o contato fixo, limpado e lubrificado as demais fases. Resistencia de contato(micro-ohm): antes fase R= 203 , fase S= 308 e fase T=469 ; depois fase R= 111 , fase S= 98 e fase T= 112. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202418661 | STE |  | G087A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A01 | 0296.004-4 | 202448 | 25/11/2024 05:51:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual el "pino de bloqueo" no libero el bloqueo | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202448 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Verificado que a seccionadora não estava fechada corretamente, deixando o disco de bloqueio fora da posição correta e travando a subida do pino de bloqueio(intertravamento elétrico). Manobrado diversas vezes a seccionadora, funcionando normalmente, deixado em condição normal de operação.
202418657 | STE |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202448 | 25/11/2024 07:42:19 | Verificar o motivo pelo qual existe discrepancia de corrente na fase T entre os transformadores T6 e T7 . Verificado no painel de protecao leituras coerentes com SCC. Leituras realizadas T6 fase T = 8.7A T7 fase T = 101.4 A. | OUO7 | MET2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202448 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado inspección general del Interruptor y no se constato anomalías. La discrepancia de corriente se debió a que el seccionador a2A01 presento falso contacto en la Fase T y el mismo fue atendido con la SSA: 202418662. |  | 79 - RISCO IMINENTE À SEGURANÇA DAS PESSOAS, AO PATRIMÔNIO OU AO MEIO AMBIENTE
202418503 | SCC |  | G101A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L78 | 1010.020-3 | 202447 |  | Verificar/solucionar motivo de atuação do alarme "SEMD 500kV Int. 44L78 INTERRUPTOR MCB (CONTROL) ABIERTO" no SCC. Obs.: Verificado no local rele K131LB com LED intermitente. | OUO7 | MET2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente |  | Não
202417310 | STE |  | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202444 | 29/10/2024 14:25:15 | Durante análisis realizado al gas SF6 del interruptor, correspondiente al MP 4A SSP 20242934, encontrado contenido de humedad elevado 126 p.p.m. en las 3 fases del interruptor (valor admisible 100 p.p.m.). | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202444 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Con apoyo de la MET-3 fue sustituido gas SF6 de las fases R, S y T del interruptor (SSA N°: 202417311). Humedad dejada: 12.71 ppmw SF6 Punto de rocio: -41.9 °C. Volumen de SF6: 99.4% BP del instrumento de medición: 706164 Presion: 745 KPA a 35 °C.
202416663 | STE |  | E033A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI1 | 0296.029-4 | 202442 | 17/10/2024 11:33:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora 12LI1 durante la normalización no cerró totalmente las tres fases. Conforme Anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202442 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN LOS CONTACTOS FIJOS Y MÓVILES DEL SECCIONADOR, ADEMÁS DE LA LUBRICACIÓN DEL EJE DE TRANSMISIÓN. LUEGO DE LA INTERVENCIÓN EL SECCIONADOR VOLVIÓ A OPERAR CORRECTAMENTE.
202416481 | STE |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202442 | 15/10/2024 10:15:38 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "SUPERV. DISPARO 1" en el SCC. Verificado en el local alimentación normal de la supervisión. | OUO7 | MET2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202442 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado reparo no relé temporizado K6A, o qual monitora a tensão no circuito de TRIP I e apresentava defeito de funcionamento e normalizada a operação do circuito.
202416480 | STE |  | G069A002 | DISJUNTOR 220 kV 83T05 | 0178.019-9 | 202442 | 15/10/2024 10:15:29 | Verificar/Solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DISPARO 1 125 Vcc FALLA". Obs: Verificado en el local alimentación normal. | OUO7 | MET2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202442 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído relé supervisor de tensão RS1, utilizado relé do estoque da met-2, sem SM.
202416438 | SCA |  | E113C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 202442 | 14/10/2024 11:20:59 | Verificar/Solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma 2DCPL13 INT MCB TP NUCLEO 1,2,3 ABIERTO. | OUO7 | MET2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente |  | Não
202416387 | STE |  | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202441 | 12/10/2024 15:38:10 | Verificar y solucionar pérdida de aceite dentro del cubículo del interruptor 03T04 conforme se muestra en el anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202441 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado manguera de baja presión del reservorio de aceite roto, el cual fue sustituido, y realizado reposición de aproximadamente 8 litros de aceite hidráulico retirado del deposito de la MET 3 |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202416332 | STE |  | E002D002 | SECCIONADORA 500 KV 94L02 | 0191.032-9 | 202441 | 11/10/2024 08:19:09 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "500KV Sec. MD2/FI2 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO", sem rearme. Verificado no local o disjuntor D1 (460Vca) disparado. Obs.: Condições climáticas adversas. | OUO7 | MET2 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202441 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado relé falta de fase en corto circuito el cual fue sustituido, posterior verificación con operación el rearme de la alarma.
202416324 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202441 | 10/10/2024 23:11:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a seccionadora a2A02 não fechou completamente nas 3 fases e não permite o encaixe para bloqueio da haste de manobra. | OUO7 | MET2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202441 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ajuste del disco de comando de la seccionadora y normalizado el funcionamiento del las 3 fases de la seccionadora.
202416322 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202441 | 10/10/2024 18:15:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual el pino de bloqueo de la seccionadora dejó de funcionar al momento de realizar maniobra de cierre, presentando señales de corto circuito y causando el disparo del interruptor 402F4 en el panel 4F1. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202441 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado bobina de bloqueo en corto circuito el cual fue sustituido, bobina de bloqueo sustituido fue reparado por MMU3 con SSA: 202409892
202415913 | STE |  | E005D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94L03T | 0188.016-2 | 202440 | 02/10/2024 17:13:38 | Resistencia de contacto de la fase T elevada. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202440 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección de los contactos principales de la seccionadora de puesta a tierra. Encontrada conexión de la lámina de tierra con el contacto principal móvil con defecto. Realizada limpieza de las conexiones. Resistencia de contacto dejada 147 microohms.
202415701 | STE |  | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202440 | 30/09/2024 12:42:56 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona la alarma "Secc. 94T04T RELE TERMICO ACTUADO" de forma intermitente. | OUO7 | MET2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202440 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Verificado mau contato nos terminais de alarme (contato NA) do relé térmico do motor da seccionadora, na fase S. Realizado reaperto, aplicado limpa contatos e normalizada a sinalização do alarme.
202414013 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202436 | 02/09/2024 18:11:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor no aceptó comando de cierre por Scc y panel convencional. | OUO7 | MET2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202436 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado comado de abertura y cierre de forma local y no se observo anormalidad durante la operación del equipo. además fueron verificados los circuitos de abertura y cierre del interruptor y no se encontró ninguna anormalidad. solucionado con SSA: 202414038 (MEL1).
202413378 | STE |  | F004A017 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.012-9 | 202434 | 22/08/2024 19:34:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante os trabalhos do PD 20240160, acionou o alarme "SF6_60 LI_IPU_FI4 60P DCP FALTA TENSAO", sem aceitar rearme. | OUO6 | MET2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202434 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza de los contactos auxiliares de los Disyuntores A/B/C ubicados en la caja común de los DCPs. Alarma normalizada con la ejecución de la AT N°:202407265 correspondiente a MEL-1.
202412220 | STE |  | E113D003 | SECCIONADORA 500 kV 14LI5 | 0191.055-2 | 202432 | 05/08/2024 05:04:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou alarme de "SEC. 14LI5 ALIM 460VCA ABIERTA", sem rearme. Obs.: Verificado no local relé FT atuado na fase T. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202432 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído relé FT defeituoso. Relé instalado recuperado do estoque da met-2 ( sem sm).
202412106 | STE | 202205368 | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202431 | 01/08/2024 17:21:34 | Durante el atendimiento a la SSP: 20243778 Y SSA: 202205368 se verifico perdida en el contacto auxiliar del interruptor en la fase R, polo A. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202431 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Verificado perdida en el contacto auxiliar del interruptor. Sustituido junta de vedacion del bulon de regulacion del mismo.
202412083 | STE |  | E031D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 32TB1T1 | 0304.002-0 | 202431 | 01/08/2024 10:00:38 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISPOSITIVO (PINO) DE BLOQUEO SE MANIOBRA DE SECCIONADORA ESTA INOPERANTE INOPERANTE. | OUO1 | MET2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202431 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído relé IR que estava inoperante. Utilizado relé recuperado do estoque da met2 (sem sm) e descartado relé retirado (sem código para devolução).
202412052 | STE |  | G001A012 | SECCIONADORA 500 kV a4LI5 | 0191.053-9 | 202432 | 05/08/2024 05:04:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "SEC. a4LI5 460VCA ALIM ABIERTA", sem rearme. Obs: Verificado no local acionado relé FT fase T. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202432 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado relé falta de fase inoperante en cual fue sustituido, posterior verificación del correcto funcionamiento del mismo
202411991 | STE |  | E031D007 | SECCIONADORA 66 KV 32TB1 | 0296.011-7 | 202431 | 31/07/2024 11:47:16 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL PINO/TRAVA NO BAJO TOTALMENTE POSTERIOR A LA MANIOBRA DE ABERTURA DE LA SECCIONADORA. | OUO1 | MET2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202431 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Regulado disco de travamento mecânico da seccionadora, o mesmo estava impedindo a descida do pino de travamento.
202411960 | STE | 202205368 | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202431 | 01/08/2024 11:20:38 | Durante el atendimiento a la SSP: 20243778 Y SSA: 202205368 se verifico perdida en la Camara N° 6 especificamente en el mecanismo de accionamiento de la fase T. Ademas, tambien se verifico perdida en las valvulas de control y soplo de las camaras 3y4 del mecanismo de accionamiento en la fase S. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202431 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido juntas del mecanismo de accionamiento de la camara N°6 del interruptor en la fase T. Verificado y dejado sin perdidas de aire. Realizado resistencia de contacto en dicha camara y el valor fue de 24 MICRO OHMIOS (referencia 40 MICRO OHM). Verificado perdida por el tapon de la valvula de soplo. Sustituido junta del tapon de la valvula de soplo que se encuentra entre las camaras 3 y 4 de la fase S. Verificado y dejado sin perdidas. OBS: Realizada con AT: 202405888
202411893 | STE |  | E009D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI1 | 0191.036-1 | 202431 | 30/07/2024 06:01:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor D1 disparou durante manobras no serviço auxiliar AC. Obs.: tentativa de rearme sem sucesso. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202431 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído relé FT que estava em curto-circuito.
202411424 | STE |  | G005A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 0191.069-3 | 202429 | 21/07/2024 22:13:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora quedó con indicación de posición indeterminada posterior al comando de cierre, inhibiendo nuevo comando remoto. | OUO7 | MET2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202430 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Constatado correcto cierre de la seccionadora sin indicación en la sala de control. Realizado ajuste de la leva indicadora de posición cerrada a3 de la fase R. Verificado correcta operación e indicación de la seccionadora.
202411341 | STE |  | G058A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI3 | 0178.009-3 | 202429 | 18/07/2024 11:01:27 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "Int. 83LI3 SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR", sin rearme. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202429 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Constatada presión baja y pérdida de gas SF6 en el conector macho DN20 de la fase R. Realizada sustitución del conector y recarga de SF6 a presión nominal. Utilizado conector DN20 del stock de la MET3.
202410144 | STE |  | G045L003 | SECCIONADORA 500 kV 14T0X | 0191.049-6 | 202426 | 29/06/2024 08:39:17 | Verificar e solucionar motivo do disparo do disjuntor 460Vca da Fase S da seccionadora 14T0X. | OUO7 | MET2 | MARCOS BERG | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202426 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado relé falta de fase inoperante el cual fue sustituido, posteriormente verificado correcto funcionamiento del mismo
202409758 | STE |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202425 | 21/06/2024 15:32:17 | Verificar motivo pelo o qual a Fase "S" da seccionadora nao fechou completamente. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202425 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Efetuado intervenção na seccionadora 12LI2 66 kV. Ajustado, através de regulagem, o atraso indevido encontrado na lâmina da Fase "S". Realizado limpeza e lubrificação dos contatos fixos e móveis, nas três fases.
202408375 | STE |  | G048A006 | SECCIONADORA 220 kV a3T0X | 0190.053-4 | 202422 | 28/05/2024 08:24:20 | Verificar/solucionar: disparo do disjuntor 460VCA do motor da seccionadora, durante manobra de isolação do PD 20240098. Verificado acionamento dos alarmes "FALTA TENSION 460V" e "RELE TERMICO ACTUADO", sem rearme. Obs.: a seccionadora permaneceu na posição fechada. | OUO7 | MET2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202423 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado medición, ajuste y limpieza en los contactos fijos del seccionador. El contacto fijo de la fase T se encontraba desajustado. Ver adjunto. Realizado medición de corriente durante las maniobras de apertura y cierre arrojando los siguientes valores. Imax Fase R: 1.4 A Imax Fase S: 1.3 A Imax Fase T: 1.3 A
202408249 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202421 | 25/05/2024 08:50:13 | Verificar/solucionar motivo por el cual durante la maniobra de abertura, la seccionadora quedó trabada en posición intermediaria. Obs.: maniobra realizada durante aislación del PD20240049. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202421 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Encontrado bobina da contatora BA (contatora de abertura), substituído bobina por outra recuperada do estoque da met-2. Deixado em condição normal de operação.
202407224 | STE |  | G061A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83T07 | 0178.012-3 | 202418 | 05/05/2024 18:00:39 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AIRE EN EL MECANISMO DE LA FASE R, POSTERIOR A LA NORMALIZACION DEL PD 20240077 . | OUO7 | MET2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202419 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado revisión general del mecanismo de accionamiento de la fase R (sustituido las juntas de vedación), posterior verificación de la ausencia de perdida y el correcto funcionamiento. |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202406156 | STE |  | G066A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TL4 | 1010.001-3 | 202416 | 17/04/2024 14:04:04 | Verificar/Solucionar alarma "SUPERVISION DISPARO 2 FASE T ACTUADO" accionada, sem rearme. | OUO7 | MET2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202416 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Sanado problema de má conexão no ponto da régua x02-37. Após intervenção, cessou a atuação do alarme. Deixado em condições normais de operação. Não utilizado o material solicitado.
202405431 | ACS |  | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 202414 | 04/04/2024 17:35:26 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor 04LI5 não aceitou comando de fechamento remoto via SCC e nem comando local via IHM. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202414 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do disjuntor, manobra de abertura e fechamento com a chave seletora Local, após isso isolado o ponto oriundo da sala de controle, com a chave seletora Remoto, operado disjuntor através de pulso, simulando o comando da eletronico, disjuntor operou normalmente. Após análise da SMME.DT, detectou uma inconsistência no sinal de posição do disjuntor (Polo Q31), alterado para os contatos reservas e liberado o disjuntor para operação após testes, sendo necessária nova intervenção.
202404811 | STE |  | G056A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T03 | 0170.007-3 | 202412 | 22/03/2024 07:42:15 | Verificar acionamento do alarme "AIRE PRESION MUY BAJA OPERAC BLOQUEADO" sem alarme "AIRE PRESION MUY BAJA CIERRE BLOQUEADO", sem rearme. Realizada inspeção, identificado ausencia de vazamento e pressão normal. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202412 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído microswitch do pressostato F1-A, material utilizado recuperado da ssa 2022/04128. Regulado e testado o pressostato completo. Deixado em condição normal de operação.
202404415 | STE |  | E002D002 | SECCIONADORA 500 KV 94L02 | 0191.032-9 | 202411 | 15/03/2024 14:50:59 | Verificar y solucionar el acionamento de alarma "500KV Sec. MD2/FI2 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO", sin rearme, verificado en el local el interruptor D1 disparado. Obs: condiciones climaticas adversas. | OUO7 | MET2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202411 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção no painel de comando da chave, não detectado falha, realizado o rearme do disjuntor. (Atendimento realizado com acompanhamento da operação, sem emissão de AT).
202404198 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202411 | 12/03/2024 16:27:02 | Face a detecção de descargas parciais de alta intensidade no TC fase R através da SSA 202403346 (ver anexo), solicito realizar ensaio de fator de potência e capacitância no equipamento (AT x BT+T / 10 kV), inclusive em rampa de tensão e rampa de frequência. Aproveitar para reparar anomalia térmica na conexão entre o terminal P2 do TC (lado linha) e o conector, conforme SSA 202317374. Após reparo, emitir SSA para equipe ILA1 realizar nova inspeção termográfica. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202411 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de fator de potência e capacitância no equipamento, estando os resultados em anexo. Feito retirada dos conectores para limpeza e remoção da anomalia térmica. (Realizado através da AT 202402342)
202404197 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202411 | 12/03/2024 16:26:14 | Face a detecção de descargas parciais de alta intensidade no TC fase R através da SSA 202403346 (ver anexo), solicito realizar ensaio de fator de potência e capacitância no equipamento (AT x BT+T / 10 kV), inclusive em rampa de tensão e rampa de frequência. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202411 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de fator de potência e capacitância no equipamento, estando os resultados em anexo.
202404196 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202411 | 12/03/2024 16:24:55 | Face a detecção de descargas parciais de alta intensidade através da SSA 202403346 (ver anexo), solicito realizar ensaio de fator de potência e capacitância no equipamento (AT x BT+T / 10 kV), inclusive em rampa de tensão e rampa de frequência. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202411 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de fator de potência e capacitância no equipamento, estando os resultados em anexo.
202401380 | STE |  | G089A002 | DISJUNTOR 66 KV 02L01 | 0305.002-5 | 202404 | 25/01/2024 09:56:23 | Verificar intertrabamiento para el cierre del interruptor. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202404 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação no circuito de intertravamento operacional elétrico do disjuntor, sendo detectado que o contato de posição (3 e 4) da chave seccionadora a2L01, um dos permissivos para operar o disjuntor, encontrava-se inoperante. Ajustado o bloco de contato correspondente e feito teste no disjuntor, durante realização do teste o disjuntor operou normalmente, tanto de maneira local como remota.
202401067 | STE |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202403 | 19/01/2024 17:51:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 02A12 não aceita comando de fechamento. Realizado comando por SCC e Convencional. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202403 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção no mecanismo de acionamento do disjuntor, realizado lubrificação do mesmo, tornando a operar normalmente o disjuntor.
202400257 | STE |  | G067A002 | DISJUNTOR 220 kV SF6 03T0X | 0178.017-5 | 202401 | 06/01/2024 07:19:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou discrepância de polos durante manobra de fechamento. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202401 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Verificado mau contato no microswitch de acionamento do motor de carregamento da mola (BW1/2), o qual estava impedindo o fechamento da fase T do disjuntor. Normalizada a referida conexão e, consequentemente, o funcionamento do disjuntor.
202320324 | STE |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202351 | 19/12/2023 08:03:18 | Verificar alimentación del referido equipo busca de falla a tierra intermitente | OUO7 | MET2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202351 | DOUGLAS MASKE | Defeito sanado com ssa 2023/20296, encontrado falha terra no disjuntor 43tl4.
202320298 | STE |  | G049A005 | SECCIONADORA 220 kV b3LI4 | 0190.054-6 | 202351 | 18/12/2023 16:52:11 | Verificar el circuito de corriente continua en la busqueda de la falla a tierra intermitente. | OUO7 | MET2 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202351 | DOUGLAS MASKE | Defeito sanado com ssa 2023/20296, encontrado falha terra no disjuntor 43tl4.
202320297 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202351 | 18/12/2023 16:52:25 | Verificar el circuito de corriente continua del referido equipo en busca de falla a tierra intermitente. | OUO7 | MET2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202351 | DOUGLAS MASKE | Defeito sanado com ssa 2023/20296, encontrado falha terra no disjuntor 43tl4.
202320296 | STE |  | G066A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TL4 | 1010.001-3 | 202351 | 18/12/2023 16:52:34 | Verificar alimentación de CC del referido equipo en busca de falla a tierra intermitente | OUO7 | MET2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202351 | DOUGLAS MASKE | Detectado falha terra na interconexão entre o Polo T do disjuntor com o quadro de comando central, cabo este referente ao contato de referência de posição do disjuntor. O cabo multivia A2, possui o fio 18, que realiza a interligação entre o ponto X3-23 (painel de comando central) ao ponto X2-23 (quadro individual da fase T), o fio 18 estava apresentando curto para terra, sendo assim foi utilizado o cabo reserva (30) para substituir a interligação, sanando a falha terra.
202320295 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202351 | 18/12/2023 16:52:42 | Verificar el circuito de corriente continua en busqueda de la falla a tierra intermitente. | OUO7 | MET2 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202351 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Defeito sanado com ssa 2023/20296, encontrado falha terra no disjuntor 43tl4.
202320294 | STE |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202351 | 18/12/2023 16:53:10 | Verificar circuito de corriente contínua del referido equipo en busca de la falla a tierra intermitente | OUO7 | MET2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202351 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Defeito sanado com ssa 2023/20296, encontrado falha terra no disjuntor 43tl4.
202320292 | STE |  | G048A005 | SECCIONADORA 220 kV a3T04 | 0190.052-2 | 202351 | 18/12/2023 16:53:19 | Verificar alimentación de CC del referido equipo en busca de falla a tierra intermitente | OUO7 | MET2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202351 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Defeito sanado com ssa 2023/20296, encontrado falha terra no disjuntor 43tl4.
202320291 | STE |  | G042C005 | SECCIONADORA 220 KV 13T04 | 0190.046-3 | 202351 | 18/12/2023 16:53:28 | Verificar el circuito de corriente contínua del referido equipo en busca de la falla a tierra intermitente. | OUO7 | MET2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202351 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Defeito sanado com ssa 2023/20296, encontrado falha terra no disjuntor 43tl4.
202320290 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202351 | 18/12/2023 16:53:37 | Verificar el circuito de corriente contínua del referido equipo en busca de la falla a tierra intermitente. | OUO7 | MET2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202351 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Defeito sanado com ssa 2023/20296, encontrado falha terra no disjuntor 43tl4.
202320207 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202350 | 17/12/2023 14:19:00 | Verificar solucionar motivo pelo qual durante pesquisa de FALHA TERRA nos quadros QACC, foi detectado a falha no circuito de TRIP e fechamento do disjuntor 44T12. | OUO7 | MET2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202351 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Inspecionado e testado circuitos de TRIP1, TRIP2 e fechamento, não encontrando falha. Após a abertura das chave Q1 e Q2, persistia a falha, indicando que não era no disjuntor 44t12. A falha foi encontrada posteriormente com a execução da ssa 2023/20296 no disjuntor 43tl4.
202320205 | STE |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202350 | 17/12/2023 09:18:55 | Verificar motivo por el cual acciono sin rearme la alarma "ALIMENTACION 125VCC FALLA" al momento de realizar la abertura del interruptor 83LI4. | OUO7 | MET2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | 202350 | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | No encontrado anormalidad en el cuadro del Int 83LI4. Realizado abert de aliment interna (125VCC) del circuito de comando Trip 1/2 (abierto Disyuntor CM1 /CM2 Y TD1), en esta condición permanecía la falla a tierra, al mismo tiempo verificado tensión en la entrada de los circuitos en la fuente 1/2 (125VCC) encontrado +95VCC y -34VCC,en conjunto con oper realizado abertura de los disy 721B28/721A28 del cuadro QDCC.1 y los disy 722B28/722A28 del cuadro QDCC, Solucionado c/ SSA 202320207
202319612 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202349 | 04/12/2023 08:40:51 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el referido interruptor, estando abierto, no libera la abertura de la seccionadora 94T04. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202349 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado circuito de bloqueo externo. Encontrado borne Ca:48 suelto, correspondiente al circuito de permisión de maniobra de la seccionadora 94T04. Inspeccionado todos los bornes del bloque de contactos auxiliares correspondientes a la Fase T/ Modulo A. Sustituido 3 terminales pertenecientes a los bornes Ca:48 / Ca:44 / Ca:36. Obs: Materiales utilizados del stock de la Met-2.
202319514 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202348 | 30/11/2023 17:13:30 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE MANIOBRA DE CIERRE DE LA SECCIONADORA, EL PINO DE BLOQUEO NO ACEPTÓ DESBLOQUEO. OBS.: VIDEO ANEXADO | OUO7 | MET2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202348 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Verificado circuito de comando del seccionador y encontrada bobina de intertrabamiento con defecto. La misma fue sustituida por otra con las mismas especificaciones técnicas. La bobina colocada pertenecia el stock de la MET-2.
202319396 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202348 | 29/11/2023 07:00:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao manobrar o disjuntor 03T04 e 83LI4 acionou alarme de falha a terra nos quadros QACC-1 e QACC-2 (+98Vcc/-32Vcc), sem rearme. | OUO7 | MET2 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202348 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no circuito de comando e sinalização do disjuntor e não detectado causa aparente para a ocorrência do alarme de falha à terra. Em paralelo foi verificado que a falha à terra se manifesta de forma mais acentuada quando as chaves seccionadoras adjacentes encontram-se fechadas. A partir dessa evidência, a investigação da ocorrência será realizada também nas referidas chaves uma vez que haja reincidência, conforme mencionado na SSA 202319412.
202319017 | STE |  | G044A003 | PARA-RAIOS 500 kV FASE S | 0185.116-6 | 202347 | 21/11/2023 13:53:57 | ENCONTRADO ISOLADOR SUPORTE DO CONDUTOR DE ATERRAMENTO DO PARA-RAIOS DE 500 KV DO TRAFO T05 QUEBRADO. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202347 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido isolador quebrado, sua remoção não afeta o funcionamento do aterramento do para-raios, ação corretiva orientada pela IEQ3 (Eng. Mario Augusto).
202318962 | STE |  | E116S003 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.100-2 | 202347 | 20/11/2023 15:52:14 | Acompañar al personal de RIEDER (Contrato 7983-2020 de ANDE), la contratista realizara la instalación del link de conexión a tierra entre el punto de anclaje del cable de guarda para la estructura de la torre (Eje D-29) del pórtico, que se encuentra próxima a la fase R y la Barra B2 (ver anexo). El responsable de coordinar los trabajos por parte de RIEDER es el Ing. Andrés de la Cruz Orrego Mora. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202347 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo el acompañamiento al personal de RIEDER (Contrato 7983-2020 de ANDE), para la instalación del link de conexión a tierra (puente), entre el punto de anclaje del cable de guarda a la estructura del pórtico (Eje D-29).
202317946 | STE |  | G044L003 | SECCIONADORA 500 kV 74T05 | 0191.052-7 | 202344 | 02/11/2023 05:58:10 | Verificar/solucionar motivo por el cuál la seccionadora no acepta comando de cierre remoto, tanto desde el SCC como desde la IHM, ni local/eléctrico. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202344 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel da chave seccionadora, inspecionando e analisando o circuito de acionamento, foi constatado que o relé K1, responsável por alimentação da bobina do contator de fechamento da chave, estava queimado, realizado a substituição e a chave tornou a operar normalmente.
202317522 | STE |  | G045C006 | SECCIONADORA 220 kV 33TX5 | 0190.051-0 | 202343 | 27/10/2023 11:15:49 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor CM após comando de abertura. Obs.: completado abertura com manivela. | OUO7 | MET2 | IANDRO FICANHA | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202343 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Limpado, lubrificado e regulado contato fixo . Limpado e lubrificado contato móvel. Distancia entre as faces do contato fixo: antes-(fase r: 71mm, fase s: 72mm e fase t: 69mm), depois-( fase r - 74 mm, fase s - 74 mm e fase t - 74 mm). Resistência de contato após intervenção: fase r - 114 micro-ohms, fase s- 107 micro-ohms e fase t - 109 micro-ohms. Executado operações de abertura e fechamento, operando normalmente.
202317497 | STE |  | G044C005 | SECCIONADORA 220 kV 53TX5 | 0190.049-1 | 202343 | 27/10/2023 09:09:46 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual as fases "R" e "T" permaneceram fechadas após comando de abertura. | OUO7 | MET2 | IANDRO FICANHA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202343 | DOUGLAS MASKE | Realizado limpeza e lubrificação dos contatos das três fases, lubrificação do mecanismo de acionamento da haste, ajuste do braço de tração da fase S, medido distância entre dentes do contato fixo (obtendo nas três fases o valor de 77 mm), realizado ensaio de resistência de contato obtendo: Fase R: 95 u, Fase S: 104 u; Fase T: 83 u. Sendo assim a chave seccionadora se encontra normalizada e operante.
202316740 | STE |  | G045L003 | SECCIONADORA 500 kV 14T0X | 0191.049-6 | 202341 | 11/10/2023 08:29:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sec 14T0X não aceitou comando de abertura de forma Remota e Local eletrica. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202341 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | REALIZADO INSPEÇÃO NO CIRCUITO DE COMANDO DA CHAVE, REAPERTO DOS BORNES, VERIFICAÇÃO DOS MICRO-SWITCHS E CONTATORES ABERTURA E FECHAMENTO. OBSERVADO NORMALIZAÇÃO PARA ACIONAMENTO APÓS VERIFICAÇÃO.
202316071 | STE |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202339 | 28/09/2023 09:10:34 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a chave terra não completa o fechamento. | OUO7 | MET2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202339 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação da chave de aterramento, e constatado que os contatos guia das 3 fases estavam tortos, devido alto impacto durante a manobra, fase S e T foi possível desentortar e ajustar, da fase R foi necessário substituir um dos contatos guia que estava rompido. Utilizado contato que estava presente no estoque antigo da SEMD.
202316069 | STE |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202339 | 28/09/2023 08:53:08 | Realizar aterramento temporário na linha para permitir trabalhos do PD20230188 e AI 20230023, já que não foi possível fechar a chave 53TL1T1. Retirar aterramento no final do trabalho. | OUO7 | MET2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202339 | DOUGLAS MASKE | Realizado aterramento temporário e retirada dos mesmos após normalização da chave de aterramento.
202315683 | STE |  | Y002A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-70 | 0178.014-0 | 202338 | 21/09/2023 07:56:24 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual está acionado o alarme em Acaray: "Supervision de bobina de disparo falla" referente ao disjuntor 52-70. | OUO7 | MET2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202338 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | En conjunto con colaboradores de MEL-1 fue verificado en el panel P38 que el dispositivo de supervisión de bobina se encontraba en condiciones normales de operación. Se procedió al reinicio del módulo AN 3111 en el panel P12 (anunciador), normalizando así las alarmas. STA N°: 01908/2023 AT ANDE N°: 923
202315000 | STE |  | E002D002 | SECCIONADORA 500 KV 94L02 | 0191.032-9 | 202336 | 07/09/2023 12:14:43 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "SEC. MD2/FI2 - DISPARADOR INT/FALLA 460VAC/ACCIONAMIENTO TÉRMICO" en el SCC sin rearme. Obs.: Verificado en el local presencia de humedad excesiva en el cubiculo de la referida seccionadora. | OUO7 | MET2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202336 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Constatado presencia de agua dentro del cubículo, debido a mal cierre de las puertas del mismo. Realizado inspección y verificación del circuito eléctrico y componentes, secado de componentes y del cubículo.
202314696 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202335 | 02/09/2023 12:28:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta con accionamiento intermitente de las alarmas "QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA ", "QDS-05 ALIMENTACION 125VCC FALLA". QACC1 (+/0=87VCC; -/0=43VCC ); QACC2(+/0=86VCC; -/0=43VCC ), despues de maniobrar el interruptor 03T04. | OUO7 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202335 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado medições de tensão elétrica do circuito de comando do disjuntor, inclusive durante manobras de abertura I / II e fechamento [local e remoto] e não verificado a reincidência do alarme de "falha à terra". Além disso, realizado inspeção e limpeza dos circuitos de acionamento do disjuntor.
202314605 | STE |  | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202335 | 01/09/2023 08:31:58 | Verificado accionamiento de la alarma "CIRCUITO AUXILIAR FALLA". Encontrado en el local el interruptor Q41 disparado (460Vca alimentación del compresor 01). | OUO7 | MET2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202335 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado circuito de alimentación del compresor. Encontrado funcionamiento del interruptor Q41 inconsistente y realizado sustitución del mismo.
202314424 | STE |  | G039A002 | SECCIONADORA 500 KV 54T12 | 0191.025-6 | 202335 | 29/08/2023 08:39:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora no abrió con ejecución de comando remoto y local eléctrico. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202335 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Verificado circuito eléctrico y constatado funcionamiento anormal del contacto de cierre (CC). Realizado ajuste, limpieza y lubricación del mismo. Luego de la intervención se realizaron varias maniobras de apertura y cierre del seccionador, constatando el correcto funcionamiento de los contactores de cierre y apertura (CC y CO).
202313431 | STE |  | E012D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 | 0191.075-0 | 202333 | 14/08/2023 08:39:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seccionadora 94LI4 não aceitou comando remonto (SCC) e nem Local elétrico. | OUO7 | MET2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202333 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Regulado contato auxiliar de inter-travamento elétrico localizado na lamina de terra 94LI4T - fase R, (contato CS-B8, desenho 6457-df-g3618 - pag.87).
202313406 | STE |  | G028A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 0179.008-8 | 202332 | 13/08/2023 11:28:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR BAIXA PRESSÃO DE SF6 NA FASE R (~730kPa), PRÓXIMA À PRESSÃO DE ALARME DE REENCHIMENTO (~720kPa). VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202332 | ACOSTA GILL EDUARDO | Ralizado recarga de 2,1 kg de gas SF6 con el apoyo de Met3 a la fase R del interruptor dejando el equipamiento con una presión de 800 kPa y realizado inspección con la camara de detección de gas no encontrandose una perdida aparente |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202312747 | STE |  | G101A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L78 | 0179.021-2 | 202331 | 01/08/2023 16:32:17 | Verificar/Solucionar alarma "SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR". Sin rearme. | OUO7 | MET2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202331 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizada inspección por MET3/MET2 detectado pérdida de SF6 en tubería de conexión de la fase S. En conjunto con el contratista se realizó la descarga del SF6, se procedió a sustituir la tubería de cobre de conexión entre la columna principal del interruptor y el densímetro, seguidamente se realizó vacío durante 90 minutos para luego volver a cargar aproximadamente 40 Kg de SF6. Se verificó que ya no existe pérdida de SF6 con rearme de la alarma.Tubería de cobre y SF6 proveído por el contratista
202312541 | STE |  | G040C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL3 | 0190.022-6 | 202330 | 28/07/2023 15:18:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE QUE DURANTE A MANOBRA DE FECHAMENTO NÃO FECHOU TOTALMENTE A FASE S. | OUO7 | MET2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202330 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y lubricación de los contactos fijos y móviles de las tres fases. Regulado lamina correspondiente a la Fase S (resistencias de contacto dejado Fase R: 92 µΩ / S: 77 µΩ / T: 83µΩ).
202309467 | STE |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202323 | 10/06/2023 20:19:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seccionadora não completou o curso de fechamento total na fase R. | OUO7 | MET2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202323 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Lubrificado contato móvel e manobrado seccionadora, voltando a funcionar normalmente.
202308872 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202322 | 29/05/2023 18:40:35 | Verificar y solucionar falla a tierra proveniente del trip 2 del referido interruptor, encontrada por pesquisa en la AT 202304796. | OUO7 | MET2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme AT 202304769 servicio realizado por MEG2, la falla a tierra rearmó durante pesquisa sin necesidad de intervención en el equipamiento, por tal motivo la SSA 202308872 no fue necesario aplicar APR ya que el equipo estaba energizado. En aprovechamiento de la SSP 20233936/AT 202307418 (MP4A INTERRUPTOR 500 KV 44T12 DE LA SEMD ) fue Realizado verificación del circuito de apertura trip 2 no encontrándose ninguna falla aparente.
202308721 | STE |  | E009C010 | DCP 500 KV FASE T | 1502.003-2 | 202321 | 25/05/2023 13:14:56 | Durante ejecución de SSA:202308655 encontrado bornes del neutro/tierra y los conductores correspondientes totalmente calcinados, conductor 2N sobrecalentado y suelto. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202321 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido 3 borneras calcinadas (correspondientes a T y N) y 5 conductores con pérdida de aislación (correspondientes a 2n / 3a1 / T / N). Realizado ensayos de resistencia de devanado secundario, relación de transformación, polaridad. Obs: En anexo resultados, ejecutado con AT N°202304728.
202308655 | STE |  | E009C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.005-6 | 202321 | 24/05/2023 20:03:50 | Verificar y solucionar el accionamiento de las siguientes alarmas: "PP TPC SEÑAL DISTORSIONADO", "60P DCP FALTA TENSIÓN" y "DCP INTERRUPTOR AUXILIAR DISPARO" | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202321 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação das tensões na caixa comum dos DCP's, apresentando alteração da tensão de linha no enrolamento X2, correspondente ao disjuntor f2, as tensão entre RS estão dentro dos valores padrões, ST abaixo e TR acima. Diagnóstico e ensaios realizados através da SSA 202308721.
202307525 | STE |  | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202318 | 07/05/2023 06:06:40 | SOLUCIONAR PERDIDA DE AIRE ACENTUADA EN FASE R POSTERIOR A MANIOBRA DE CIERRE. OBS: AISLADO EL COMPRESOR. | OUO7 | MET2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202318 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado revision general del mecanismo de la fase R del interruptor por perdida de aire el mismo, sustituyendo todas las juntas de vedación.
202307218 | STE |  | G047A006 | SECCIONADORA 220 KV b3LI1 | 0190.015-3 | 202317 | 30/04/2023 18:33:25 | Verificar motivo de disparo de disjuntor SD3(460V), estando a seccionadora fechada. Obs.: Não estava sendo manobrada. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202317 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do relê FT, por outro de características similares, pois relê original não possui mais seu código válido, instalados componentes Schneider.
202307204 | STE |  | G085B006 | SECCIONADORA 220 KV 33T67 | 0190.023-4 | 202317 | 28/04/2023 18:06:45 | Verificar/solucionar motivo por el cual durante la maniobra de cierre la seccionadora quedó trabada en posición intermediaria, fuera de la zona de arco y sin posibilidad de realizar abertura con la manivela. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202317 | DOUGLAS MASKE | Realizado abertura da chave mecanicamente (29/04), devido eixo de acionamento estar desacoplado do eixo de transmissão, por ruptura de três pinos elásticos, devido o eixo de tração ter entortado na sua parte superior, com apoio da MMU3 (SSA 202307442) foi realizado a substituição do eixo e dos pinos elásticos, instalado novamente na chave seccionadora, feito regulagem, ajuste e ensaio de resistência de contato, obtendo os seguintes valores: Fase R: 87,3 μΩ Fase S: 87,7 μΩ Fase T: 87,4 μΩ
202306769 | STE |  | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202316 | 20/04/2023 23:44:34 | Verificar/solucionar pérdida de aire acentuada proveniente de la base del interruptor (región de la electroválvula) en la fase R. La pérdida aparece solamente con el interruptor cerrado. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | 202316 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | Realizado varias maniobras de cierre y apertura del Interruptor, no fue verificado perdida de aire en el circuito neumático de la electroválvula en el cierre y la apertura de las tres fases. El interruptor en cuestión será sometido a revisión de las electroválvulas de las 3 fases conforme SSA: 20235219.
202306764 | STE |  | E019A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI3 | 0190.040-4 | 202316 | 20/04/2023 17:07:31 | Verificar motivo que ocorreu o alarme "Sec. 73LI3 Int disparado / 460VCA fallha" ao fechar a alimentação da seccionadora. | OUO7 | MET2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | 202316 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | Verificado circuito de fuerza y comando, constado Relé de falta de tensión inoperante, Realizado sustitución de la misma, dejado en condiciones normales para la Operación.
202305221 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202313 | 28/03/2023 17:26:44 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE MANIOBRA DE CIERRE DE LA SECCIONADORA, EL PINO DE BLOQUEO NO ACEPTÓ DESBLOQUEO, QUEMANDOSE LA BOBINA DE ESTE. | OUO7 | MET2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202313 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído bobina de bloqueio (BI) e botoeira de comando local (BCL), a BI estava queimada e a BCL estava travada na posição fechada. Reparado contato auxiliar da BI que estava travado. A BI instalada é recuperada e estava no estoque da met-2. A BI retirada foi enviada para reparo com a ssa 2023/05443. Deixado em condições normais de operação.
202305094 | STE |  | E031A005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12L01T1 | 0304.001-1 | 202313 | 27/03/2023 09:49:05 | Verificado a falta de contato na fase T até o final do encaixe na seccionadora conforme foto em anexo. | OUO7 | MET2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202313 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado limpieza y lubricación de los contactos principales de la seccionadora y verificado correcto funcionamiento del mismo
202305090 | SCA |  | E033A005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12LI1T1 | 0304.014-2 | 202313 | 27/03/2023 09:10:48 | Verificado a falta de contato na fase T até o final do encaixe na seccionadora conforme foto em anexo. | OUO7 | MET2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202313
202304767 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202312 | 21/03/2023 18:13:55 | Verificar/solucionar: abertura do disjuntor 44T12, logo após comando de fechamento, acompanhado do alarme "Int. 44T12 DISCREPANCIA DE POLOS" no SCC. | OUO7 | MET2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202312 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Encontrado eletroválvula da fase R - módulo A com vazamento na posição intermediaria, executado revisão da eletroválvula conforme a IDM.EQ.261 R01.
202303933 | STE |  | G032A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.068-2 | 202310 | 09/03/2023 08:14:13 | Favor verificar circuito a fin de corregir inversión de polaridad detectada en el tablero FIP02-P referentre a la información de corriente en la Fase A del TC 2TCL14B nucleo N5 (5S4-5S1). | MEL1 | MET2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202310 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado inversión de polaridad del núcleo N5 (5S4-5S1) en la caja común correspondiente al TC de la Fase A. Ver imágenes en anexo.
202303662 | STE |  | G032A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI6 - FASE S | 0195.093-1 | 202309 | 04/03/2023 17:39:54 | Verificar/solucionar motivo por el cual en el momento de cerrar el interruptor 44L56 actuó 87LP del 84LI6. Obs.: la línea MD YZU I estaba energizada a través del interruptor 84LI6. | OUO7 | MET2 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202309 | ACOSTA GILL EDUARDO | Prestando servicio de apoyo a MEL1 , Verificado y encontrado inversión de polaridad en el circuito de corriente fase S del del TC del 84LI6.
202303138 | STE |  | G031A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L56 | 1010.010-0 | 202308 | 20/02/2023 16:27:46 | Ajustar el tiempo de actuación de discrepancia de polos del referido interruptor conforme pedido del personal de la SMME.DT. | OUO7 | MET2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.2 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202308 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Ao realizar inspeção nos circuitos de discordância do disjuntor, foi encontrado: Resistor RD1 e RD2 e contator K7-2 queimados Bobina de abertura TRIP I (+Q12 queimada) Relés K7, K18 e K28 com tempos de atuação inconsistentes. Além disso, verificado ligação invertida do relé K35 (11 e 14 ao invés de 11 e 12 - NA ao invés de NF). Corrigido todos os erros encontrados e deixado os circuitos de discordância em condição normal de funcionamento. O ajuste do relé foi feito através da SSA 202303332.
202302778 | STE |  | G031A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L56 - FASE R | 1011.028-2 | 202307 | 14/02/2023 15:40:11 | Encontrado puerta del panel abierto y Verificado presencia de agua dentro del panel de comando accionamiento monopolar del Resorte (Polo Q11 - Fase R.) | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202307 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección y secado del interior del panel
202302090 | STE |  | E019A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL3T1 | 0187.006-8 | 202305 | 04/02/2023 06:37:41 | verificar/solucionar motivo por el cual el gancho de la fase S se desprendió durante maniobra | OUO7 | MET2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | PARA LA EJECUCIÓN DE LA AI 005 PARA ANDE SE COLOCARON ATERRAMIENTOS TEMPORALES EN LAS TRES FASES Y RETIRADOS AL FINAL DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS A DICHA AI. AT´S EMITIDAS PARA COLOCAR ATERRAMIENTO TEMPORAL: 202301486 Y 202301488. EMITIDA SSA N°: 202302445 PARA SUBSANAR AVERIA. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202300559 | STE | 202300520 | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202302 | 11/01/2023 15:11:34 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE ALARMA "FALTA DE TENSIÓN DEL SECUNDARIO (DCPS)" DEL INTERRUPTOR 52-95 DE LA SE-ACARAY. | MEL1 | MET2 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202302 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Conforme parecer da IEQ3, substituídos os DCPs nas três fases. SSAs de substituição: 202300660 202300673 202300675
202300394 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202302 | 09/01/2023 11:22:47 | Verificar e solucionar vazamento de ar na parte inferior da válvula J2 (saída do compressor). Detectado 120dB com medidor. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202302 | DOUGLAS MASKE | Apresentando perda de ar através de o'ring de vedação da J2, realizado substituição dos reparos da válvula. Substituição da válvula de dreno do cilindro 2, utilizada válvula que havia sido reparada através da SSA 202102222A, que permitia passagem de ar. Durante o processo de teste do compressor e enchimento dos cilindros, o compressor não apresentou alivio da pressão interna após desligamento, sendo necessário realizar a desmontagem e limpeza da eletroválvula de alivio de pressão do compressor. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202300361 | STE |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202301 | 07/01/2023 10:12:01 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual ao fechar a chave terra ela não faz a conexão, apenas encosta, sem realizar o contato. | OUO7 | MET2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202301 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado aterramiento temporal durante la ejecución del PD 20230012 y la AI 20230001, y retirado posteriormente. Emitida SSA 202300590 para verificar el funcionamiento de la seccionadora de puesta a tierra.
202224515 | STE |  | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202250 | 17/12/2022 07:29:32 | Verificar motivo pelo qual a seccionadora 94T04 não aceitou comando de abertura via SCC, comando elétrico local e nem liberação de abertura por manivela. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202250 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel da chave seccionadora, equipamento operou devidamente, realizado aplicação de limpa contato nos IR’s das três fases e reaperto no ponto de conexão (T-23 e 30) do intertravamento.
202224405 | STE |  | E013D003 | SECCIONADORA 500 kV 14LI5 | 0191.055-2 | 202250 | 15/12/2022 15:56:02 | Verificar/solucionar alarma accionada en el SCC "Aliment 460VCA Falla/Termico Actuado". Verificado relé de subtensión actuado en el panel de comando de la fase R. | OUO7 | MET2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202250 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Verificado circuito eléctrico, constatando falla en el funcionamiento del Relé Supervisor de Tensión. El mismo fue sustituido por otro con las mismas caracterisiticas. (Cod.: 714524).
202223444 | STE |  | E020A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.023-4 | 202247 | 27/11/2022 16:04:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "60P DCP FALTA TENSIÓN/TPC SEÑAL DISTORSIONADO", sem rearme. | OUO7 | MET2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202247 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Conforme parecer técnico contido na ssa 2022/23460 o dcp será substituído. A troca será feita com a ssa 2022/23557.
202223379 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202247 | 25/11/2022 10:56:08 | Efetuar a instalação/desinstalação de aterramento temporário para atender a AI - 20220013 , devido a impossibilidade de manobra da chave terra 53TL4T1 (SSA 202221771). | OUO7 | MET2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202247 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado aterramento temporário dia 26/11/22 e retirado aterramento temporário dia 27/11/22.
202223329 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202247 | 25/11/2022 01:23:12 | Verificar y solucionar motivo de acionamento de las alarmas "PP TPC SENAL DISTORSIONADO" y "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" com rearme inmediato. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202247 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Conforme reunión realizada el 23/11/2022 fue acordado entre SMMT.DT y OPUO.DT la revisión del procedimiento de la IOC 01.35 de tal forma a no emitir SSA para MET2 cuando acciona la alarma “TPC señal distorsionada” por menos de 1 minuto. Ref.: AR/SMM.DT/0113/22
202223157 | STE |  | E013D003 | SECCIONADORA 500 kV 14LI5 | 0191.055-2 | 202247 | 22/11/2022 12:31:40 | Verificar/solucionar alarme acionado no SCC "Aliment 460VCA Falla/Termico Actuado". Verificado relé de subtensão atuado no painel de comando da fase R da , conforme foto anexa. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202247 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO ELECTRICO Y FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ TRIFASICO MULTIFUNCIONAL (FT), NO SE ENCONTRARON ANORMALIDADES.
202222988 | STE |  | E012D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 | 0191.075-0 | 202247 | 21/11/2022 09:30:57 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora 94LI4 no aceptó comando vía SCC ni Local eléctrico. | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202247 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado inspección en el circuito eléctrico de comando de la seccionadora encontrando contacto auxiliar b8 desregulado en la fase R de la seccionadora 94Li4T. por lo que se procedió a realizar el ajuste del contacto auxiliar, realizado maniobras de apertura y cierre en la seccionadora para verificar el correcto funcionamiento.
202222325 | STE |  | E011D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L33 | 0191.072-4 | 202245 | 07/11/2022 14:54:33 | Durante maniobra de abertura de la seccionadora, no reporto señalización de seccionadora abierta. Obs: Indica posición indefinida en el SCC y confirmado en el Patio de 500 kV seccionadora abierta. | OUO7 | MET2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202245 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP N° 20230531, EN CONJUNTO CON COLABORADORES DE OPERACIÓN SE REALIZARON VARIAS MANIOBRAS DEL SECCIONADOR, CONSTATANDO SEÑALIZACIÓN CORRECTA DE POSICION.
202222259 | STE |  | G056A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T03 | 0170.007-3 | 202244 | 05/11/2022 04:48:10 | Verificar y solucionar motivo de la actuación de la alarma "SEMD 220KV INT. 03T03 AIRE PRESSION MUY BAJA OPERAC BLOQUEADA", con rearme posterior. Obs: Vericado en el local presión normal de 31 bar. | OUO7 | MET2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202244 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído micro-interruptor F1Z que não estava funcionando corretamente. Sem SM(material recuperado da ssa 2022/04128).
202221649 | STE |  | G017A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI3 | 1010.015-9 | 202243 | 26/10/2022 16:37:14 | Constatado a falta de tensão de TRIP I - Fase S do disjuntor 84LI3 (verificado no painel 2F-VL31). | MEL1 | MET2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202243 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado reaperto dos bornes no circuito de TRIP I, fase S e posterior testes com o apoio da SMME.DT e normalizado o funcionamento do comando do disjuntor.
202221263 | STE |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202242 | 20/10/2022 08:04:46 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora no está totalmente cerrada en la "fase T". | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202242 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado el cierre completo en la seccionadora en las 3 fases. No encontrado anormalidad. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202221138 | STE | 202221116 | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 202242 | 18/10/2022 11:26:29 | Verificar motivo por el cual DCP la fase T de la LI 220kV MD-PIH esta entregando una tensión de 0V (cero) para los medidores M21A, M21B, M20A, M20B a partir de aprox. las 14:15hs del 14/10/2022. | ILA3 | MET2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202242 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Inspecionado secundário do dcp -fase t, encontrado a proteção de sobretensão atuada (curto-circuito) conforme foto no anexo. Conforme parecer da IEQ-3 na ssa 2022/21176, será substituído o dcp com a ssa 2022/21381.
202219990 | STE |  | E013D003 | SECCIONADORA 500 kV 14LI5 | 0191.055-2 | 202238 | 24/09/2022 11:18:50 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionamiento de la alarma "ALIMENT 460VCA FALLA/TERMINO ACTUADO" sin rearme. | OUO7 | MET2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | 202238 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | Realizado medición de tension de alimentación 460VCA en el disyuntor guarda motor CM y verificado tensiones normales. Conmutado la llave on/off del disyuntor guarda motor CM y rearmado la alarma de falla térmica del Relé FT.
202219728 | STE |  | E012C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.005-0 | 202238 | 21/09/2022 14:47:58 | Apoio para fechamento da caixa de junção dos TCs de faturamento da LI MD FI4 após execução dos ensaios previstos na SSA 202219636. | ILA3 | MET2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Urgente | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202238 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Após os ensaios da SMIL.DT procedeu-se o fechamento da caixa comum, e instalados os lacres. Aplicado silicone para vedar a entrada de água.
202219693 | STE |  | E012D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 | 0191.075-0 | 202238 | 20/09/2022 09:46:25 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora 94LI4 no aceptó comando vía SCC ni LOCAL(eléctrico y manual). | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado testes e inspeção no circuito de comando, encontrado contato auxiliar b8 desregulado na fase r da chave terra 94li4t (desenho 6457-df-g3618-p, pag. 87). Efetuada regulagem manual do contato auxiliar, após a intervenção a mesma passou a operar normalmente. AT 2022/08437.
202219621 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202238 | 19/09/2022 12:06:21 | Debido a que el TC 500kV E012C016 Fase S presentó una considerable concentración de gas H2 durante la extracción realizada el 06/09/2022, solicitamos realizar ensayo de factor de potencia en los TC´s de las tres fases para comparación y tener los subsidios técnicos para el diagnóstico de los equipos, coordinar este servicio y dar apoyo a IL4 aprovechando la desconexión a realizarse para la recolecta de aceite en la Fase S conforme SSA 202219343. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado ensaio de fator de potência conforme solicitado, resultado no anexo.
202219619 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202238 | 19/09/2022 12:06:09 | Debido a que el TC 500kV E012C016 Fase S presentó una considerable concentración de gas H2 durante la extracción realizada el 06/09/2022, solicitamos realizar ensayo de factor de potencia en los TC´s de las tres fases para comparación y tener los subsidios técnicos para el diagnóstico de los equipos, coordinar este servicio y dar apoyo a IL4 aprovechando la desconexión a realizarse para la recolecta de aceite en la Fase S conforme SSA 202219343. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado ensaio de fator de potência conforme solicitado, resultado no anexo.
202219618 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202238 | 19/09/2022 12:05:53 | Debido a que el TC 500kV E012C016 Fase S presentó una considerable concentración de gas H2 durante la extracción realizada el 06/09/2022, solicitamos realizar ensayo de factor de potencia en los TC´s de las tres fases para comparación y tener los subsidios técnicos para el diagnóstico de los equipos, coordinar este servicio y dar apoyo a IL4 aprovechando la desconexión a realizarse para la recolecta de aceite en la Fase S conforme SSA 202219343. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado ensaio de fator de potência conforme solicitado, resultado no anexo.
202219290 | STE |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202237 | 13/09/2022 15:39:44 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELO EQUIPAMENTO. OBS.: NÃO FOI POSSÍVEL VIZUALIZAR INDICAÇÃO DE NÍVEL DE ÓLEO NO VISOR. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202237 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Realizado limpeza e completado nível de óleo. Utilizado aproximadamente 5 litros de óleo retirado do tanque de armazenamento, tratado com SSA 202215632. |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202217365 | STE |  | G087A004 | SECCIONADORA 66 KV a2L01 | 0296.005-2 | 202232 | 09/08/2022 12:16:30 | Verificado que la palanca de maniobra de la seccionadora se encuentra desacoplada imposibilitando su maniobra. Davildo - SMMT en conocimineto. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202232 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ajuste do mecanismo de acionamento da seccionadora. Além disso, normalizada a conexão de aterramento da haste de manobra, a qual encontrava-se rompida.
202217225 | STE |  | G066A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE T | 0194.070-9 | 202231 | 06/08/2022 10:15:00 | Realizar ensayos en el referido TC para atender la solicitud de la SSA 202217210: "Realizar ensayo de RTC inyectando corriente en el primario". | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202231 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de bobinado del secundario y levantamiento de la curva de saturación de los núcleos del TC de la Fase T. Detectado inversión de los cabos del Núcleo 6S, entre los cabos 6S2 y 6S5(ver imagen en anexo), en las tres fases. Realizado inversión de los cabos conforme proyecto(ver documento adjunto). En anexo resultados de los ensayos del núcleo 6s correspondiente a la derivación 6S1-6S5(utilizado Retrofit T04/R04).
202217210 | STE |  | G066A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.044-6 | 202231 | 05/08/2022 15:58:17 | Realizar ensayo de RTC inyectando corriente en el primario. | MEL1 | MET2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202231 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de relação de transformação, resistência de enrolamento, polaridade e levantamento da curva de magnetização na fase T, núcleo 6 (6s1-6s5) do TC (resultados em anexo). Verificado inversão de conexão entre os condutores 6S2 e 6S5 nas três fases dos TCs, o que representava erro de relação durante os ensaios em conjunto com a SMME.DT. Normalizadas as conexões e o circuito secundário do TC. Serviço realizado com a AT 202207063.
202217202 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202231 | 05/08/2022 11:27:47 | Verificada actuación de discrepancia de polos en el referido interruptor (Fase T). | OUO7 | MET2 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202231 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Verificado a inoperância das eletroválvulas nos módulos Ra e Rb, Sa e Ta, executado a revisão completa das 06 eletroválvulas do disjuntor por solicitação da ieq3, revisado conforme IDM.EQ.261. Testado disjuntor e deixado em condições normais de operação.
202216792 | STE |  | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202231 | 01/08/2022 08:12:21 | Prestar Apoyo a MET1 para la realización del Aterramiento Temporario correspondiente al Vano de Transformador Regulador R04 para permitir la realización del MP6A del Conmutador Bajo Carga. Culminado el Mantenimiento, normalizar las Conexiones. Periodo: 02 a 03/08/2022 | MET1 | MET2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202231 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado apoio quanto a instalação de Aterramento Temporário, correspondente ao Vão do Transformador Regulador R04, conforme necessidade da MET-1.
202214758 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202226 | 29/06/2022 22:23:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a válvula J2 não está vedando. Após isolações ref. a SSA 202214757, foi observado que a perda de ar continuava sendo alimentada, e o compressor do disjuntor 84LI1 que alimenta o sistema estava conectado sem conseguir repor a pressão. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202226 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Substituida a valvula J2 por outra reparada com SSA 202102222A em anexo. A valvula retirada será reparada e estocada na ferramentaria. |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202214757 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202226 | 29/06/2022 20:53:39 | Verificar e solucionar perda acentuada de ar no corpo do cilindro de ar, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202226 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Realizado a substituição do cilindro 1, por um novo (N/S 640037), foi necessário confeccionar um novo tubo de conexão para o mesmo, devido ser 6 cm maior que o original. Sendo necessário também substituir os reparos da válvula de dreno do cilindro 1, permitia passagem de ar e também a substituição da válvula de segurança de 165 bar, que apresentou atuação indevida em 35 bar. |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202214604 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202226 | 30/06/2022 07:54:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual, se encuentra una perdida de aire, en la tubería de alta presión del referido interruptor, conforme imagen en anexo. | OUO7 | MET2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202228 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Subsanada pérdida de aire encontrada. Realizado reaprieto de la conexión roscada del circuito de aire comprimido. Servicio ejecutado con AT 202206235. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202214284 | STE |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202225 | 22/06/2022 11:33:29 | Al comandar cierre en el interruptor acciona alarma "Discrepancia de polos" rearmando enseguida, imposibilitando el cierre del mismo. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202225 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO ELECTRICO E INSPECCIÓN DE LAS ELECTROVALVULAS NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES PARA LA OPERACIÓN.
202214178 | STE |  | G046A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.015-3 | 202225 | 21/06/2022 09:11:29 | Verificar/solucionar alarma de "Barra A1 220kV DCP interruptor auxiliar disparado", sin rearme. No hay información de tensión en el SCC ni convencional. | OUO7 | MET2 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202225 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Realizado inspeção visual e identificado o disjuntor F1 disparado, medido tensão no secundário do DCP e resistência da circuito alimentado pelo disjuntor não verificando anormalidades. Fechado o disjuntor F1 sem ocorrer disparo do disjuntor, verificado que as informações do SCC retornaram.
202213519 | STE |  | G052A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI1 | 0178.003-4 | 202223 | 12/06/2022 18:11:13 | Verificar motivo por el cual, el Interruptor 83LI1 no acepta comando de cierre, tanto por el SCC y por el Convencional, presentado un mensaje de "tiempo de comando excedido". | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202224 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado circuito de cierre y realizado maniobras de cierre y apertura del interruptor localmente sin encontrar anomalías.
202213502 | STE |  | E031A013 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE T | 0364.003-5 | 202223 | 12/06/2022 11:13:35 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "BAJA PRES. ACEITE-T". Verificada la presión de 0,5 kg/cm^2. Obs.: Temp. ambiente 3.76 °C, fase desenergizada . | OUO7 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202224 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado equalização das pressões entre as fases e normalizada a pressão de operação do cabo isolado a óleo. Serviço foi feito com a AT: 202205264.
202213497 | STE |  | E031A014 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - RESERVA | 0364.004-3 | 202223 | 12/06/2022 08:30:15 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "BAJA PRES. ACEITE-RES". Verificada presión de 0,5 kg/cm^2 en la fase reserva que se encuentra energizada. Obs.: Temp. ambiente 3.65 °C . | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202223 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado equalização das pressões entre as fases e normalizada a pressão de operação do cabo isolado a óleo. Serviço foi feito com a AT: 202205264.
202213485 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202223 | 10/06/2022 12:45:57 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "84T05 SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR", sem rearme. | OUO7 | MET2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202223 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do polo da fase R e encontrado vazamento de gás SF6 no flange inferior com o carter. Completado a pressão de reenchimento 0,82 MPA a 20°C, utlizando aproximadamente 8,0 kg de gás SF6. O vazamento continua presente, sendo que a intervenção realizada tão somente repôs o volume de gás perdido. Já há outra SSA pendente para MET2 (202206615 - AIM) e para IEQ3 (202206633) solicitando parecer técnico acerca da questão.
202213303 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202223 | 08/06/2022 08:28:26 | Verificar/solucionar motivo por el cual no acepto comando de abertura via SCC ni convencional. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202223 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Inspecionado e testado circuitos de trip1 e trip 2, nenhuma anormalidade encontrada. Testado o acionamento remoto com apoio da operação e mel-1, aceitou comando normalmente. Deixado em condições normais de operação.
202212617 | STE |  | G050A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T01 | 0178.001-8 | 202222 | 30/05/2022 02:50:41 | Verificar perda de ar pela Fase R do referido disjuntor, verificado no SCC que o mesmo partiu 46 vezes no dia 29/05, permanecendo pouco mais de 2 minutos conectado, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O mecanismo de acionamento do disjuntor apresentava vazamento, revisado o mecanismo com substituição de juntas de vedação, limpeza e lubrificação. Utilizado juntas do estoque da met-2, sobras do contrato 4500024835, sem SM. Deixado em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202212280 | STE | 202212271 | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202221 | 24/05/2022 15:41:07 | Apoio para verificar e solucionar o motivo pelo qual, ao enviar o comando de TRIP-1 no disjuntor 52AR (95) o mesmo não abriu. Realizado comando de TRIP-2 e o mesmo abriu normalmente. Problema diagnosticado durante manutenção 4A do PAINEL DE PROTEÇÃO P38 . STA-1778 e AT 566 (ANDE). | MEL1 | MET2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202221 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado verificação do circuito de abertura I e II e não encontrado nenhuma anormalidade. Além disso, realizado abertura de forma local pelos circuitos de abertura I e II, também sem nenhuma anormalidade.
202212160 | STE |  | G055A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI2 | 0178.006-9 | 202220 | 22/05/2022 17:08:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual, el Rele de discrepancia de polos del interruptor 83LI2 esta actuando antes del Reconectador 79P. | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202220 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o relé de discordância de fases K5, o qual encontrava-se em falha e normalizado o religamento / discordância de fases do disjuntor.
202212144 | STE |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202220 | 21/05/2022 08:54:45 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "SEMD_220 ACY2 SEC 73LI2 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO NC ACTUAD", SEM REARME. O ALARME FOI ACIONADO POSTERIOR A MANOBRAS DE ISOLAÇÃO DO PD 20220048. ENVIADO OPERADOR AO LOCAL E CONSTATADA NENHUMA ANORMALIDADE. | OUO7 | MET2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202220 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no circuito de comando e de força da seccionadora, manobras da mesma e não verificada nova atuação do alarme. Seccionadora ficou em condição normal de funcionamento.
202212102 | STE |  | E031D013 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE T | 0364.007-8 | 202220 | 20/05/2022 14:42:47 | Verificar accionamiento de la alarma "CABLE_ACEITE ACEITE FASE T PRESION BAJA", Verificada fase T como reserva y presión de 3,19 bar. Obs.: verificado rearme de la alarma a las 13:59 hs. | OUO5 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | 202221 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | Encontrado Presión de aceite de la Fase R:3,3Bar; Fase S:3,3Bar; Fase T(Rva): 3,2Bar; Rva: 3,3 Bar. Posteriormente fue realizado la recarga de aceite correspondiente, dejando las Presiones en Fase R: 3,3 Bar; Fase S: 3,3; Fase T (Rva): 3,4 Bar; Rva:3,3 Bar.
202209260 | STE |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202004 | 24/01/2020 10:22:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SECCIONADORA NÃO FECHOU NAS TRÊS FASES. | OUO7 | MET2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.2 | Urgente |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202344 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de los resortes de pre carga de las 3 fases de la seccionadora y ajuste del mecanismo, la tapa de la caja del resorte de la fase S reparada por MMU3 (SSA:202318718) fue reinstalada
202208761 | STE |  | G005A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 0191.069-3 | 201850 | 11/12/2018 19:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "500KV BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA". SEM ACEITAR REARME. VERIFICADO POR MEL1 A INCONSISTENCIA DOS PONTOS PROVENIENTES DA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202232 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado manobra da chave para verificação de funcionamento, em análise a árvore de contatos auxiliares da fase R, detectou-se que o micro switch a9 estava com a sua alavanca de contato inclinada, o que ocasionava o acionamento intermitente do contato auxiliar. Realizado ajuste no micro switch, ficando o mesmo operando devidamente.
202208543 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 201813 | 27/03/2018 08:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL DO ALARME "PA TPC SENAL DISTORS", NA LINHA ACY 2, COM REARME. | OUO7 | MET2 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Urgente |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202220 | DOUGLAS MASKE | De acordo com o RAO 14/2016, informado na SSA 201612484D, ocorre o alarme devido à um desequilíbrio transitório no sistema elétrico de 50 Hz, sendo que o alarme correspondente a função 59N está atuando devidamente, levando em consideração que a função 59N utilizada pra este monitoramento não possui função temporizada.
202207018 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202219 | 09/05/2022 09:21:39 | Verificar y solucionar pérdida de aire acentuada en el polo de la fase R del referido interruptor posterior a maniobra de abertura. | OUO7 | MET2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202219 | ACOSTA GILL EDUARDO | Perdida de aire en la fase R terminó posterior a maniobras de apertura y cierre del interruptor, ademas fue encontrado perdida de aire en la válvula L2 el cual fue solucionado con cambio del kit de reparo
202206886 | STE |  | E002D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94L02T | 0188.009-8 | 202218 | 05/05/2022 15:20:51 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "SEC. MD2/FI2 - INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO" NO SCC, SEM ACEITAR REARME. OBS.: VERIFICADO EM CAMPO, ALIMENTAÇÃO DAS SECCIONADORAS DE TODO O VÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202218 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do circuito de alimentação CA, encontrado relé de subtensão queimado e feita a substituição.
202206885 | STE |  | G045L001 | SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 0191.047-2 | 202218 | 05/05/2022 11:43:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "ALIMENTACION 460VCA FALLA" NO SCC, SEM ACEITAR REARME . OBS.: VERIFICADO EM CAMPO, ALIMENTAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202218 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO RELE DE FALTA DE TENSION (FT) DE LA FASE S.
202206223 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202216 | 22/04/2022 11:15:12 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE MANIOBRA DE APERTURA DE LA SECCIONADORA, EL PINO DE BLOQUEO NO ACEPTÓ DESBLOQUEO DE LA MISMA. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202216 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do circuito de bloqueio da chave seccionadora e constatado a queima da bobina de bloqueio. Substituída a bobina de bloqueio por um nova, confeccionada através da SSA 202000124A e emitida a SSA 202206252 para reparo da bobina danificada.
202206214 | STE |  | G087A004 | SECCIONADORA 66 KV a2L01 | 0296.005-2 | 202216 | 22/04/2022 09:09:08 | Verificar e solucionar contatos das fases 'R' e 'S' desajustados. Alan (MET2) em conhecimento. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202216 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADA VARIAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE DEL SECCIONADOR, NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202206061 | STE |  | G099D005 | QUADRO CE-01 | 1246.001-7 | 202216 | 19/04/2022 05:48:35 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL AL ABRIR EL INT. 52H DEL CM2, NO OCURRIO LA ABERTURA DEL INT. 52B Y CIERRE DEL 52A DEL CE-01 OBS: VERIFICADO QUE NO HUBO ACCIONAMIENTO DE ALARMA DE SUBTENSION. | OUO7 | MET2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202216 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção no painel, constatado defeito no relé de subtensão, retirado o danificado e emitida a SSA 202206328 para reparo, realizado teste do novo relé em bancada e instalado.
202205693 | STE |  | G039A002 | SECCIONADORA 500 KV 54T12 | 0191.025-6 | 202215 | 11/04/2022 10:23:19 | Encontrado puerta abierta y verificado que los Componententes de comando de la seccionadora se encuentran totalmente mojado debido a entrada de agua. Obs. : Puertas del cubiculo totalmente abiertas | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202215 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizados limpieza y secado del interior del panel.
202205685 | STE |  | G040C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL3 | 0190.022-6 | 202215 | 11/04/2022 10:22:03 | Encontrado puerta abierta y verificado que los Componententes de comando de la seccionadora se encuentran totalmente mojado debido a entrada de agua. Obs. : Puertas del cubiculo totalmente abiertas. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202215 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y secado del panel.
202205683 | STE |  | G002A008 | SECCIONADORA 500 KV b4T04 | 0191.020-5 | 202215 | 11/04/2022 10:23:09 | Encontrado puerta abierta y verificado que los Componententes de comando de la seccionadora se encuentran totalmente mojado debido a entrada de agua. Obs. : Puertas del cubiculo totalmente abiertas | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado limpieza y secado del panel de la seccionadora.
202204616 | STE |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202212 | 26/03/2022 11:43:17 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O CUBÍCULO DA REFERIDA SECCIONADORA SE ENCONTRA COM CHEIRO DE QUEIMADO. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202212 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição da bobina de bloqueio (confeccionada através da SSA 201906703A), ajustado e desentortado os garfos de sacrificio do contato, ajuste do mecanismo de acionamento da chave seccionadora, reaperto do parafuso de fixação da haste da fase S. Emitida SSA 202312555 para confecção de novas bobinas.
202204611 | STE |  | E031D014 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - RESERVA | 0364.008-6 | 202213 | 01/04/2022 11:22:16 | Verificar accionamiento de la alarma "CABLE_ACEITE ACEITE FASE T PRESION BAJA", con posterior rearme após 1:08h. Verificada fase T como reserva y presión de 3,18 bar. | OUO5 | MET2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202213 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | CONSTATADO PRESIÓN DE ACEITE EN LA ELEV. 144 EN 3,1 BAR. FUE RECARGADO CON ACEITE DEL TANQUE DE RESERVA UBICADO EN LA CAJA DE EMPALME DEL CABO AISLADO EN ACEITE, DEJANDO EN 3,4 BAR. REALIZADO INSPECCIÓN EN EL AISLADOR NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO.
202200603 | STE |  | G039A003 | SECCIONADORA 500 KV 74T02 | 0191.026-4 | 202202 | 14/01/2022 16:18:03 | Verificar y solucionar presencia de humedad excesiva dentro del cubículo de la referida seccionadora ocasionando accionamiento de la alarma "Secc. T01/T02 Int. disparo/460Vca falla/Termico actuado". | OUO7 | MET2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202202 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO LIMPIEZA Y SECADO DEL CUBICULO, ADEMAS DE REAPRIETE EN TODAS LAS REGLAS DE BORNES Y COMPONENTES . LUEGO VERIFICADO REARME DE ALARMA . |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202100536 | STE |  | E006A006 | DCP 500 kV EL 144 - FASE S | 0174.017-2 | 202152 | 29/12/2021 04:10:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÓLEO PELO DCP 500kV, FASE S, DA LT IPU 50HZ MD4. VER ANEXOS. | OUO5 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202152 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | substituído visor de nível de óleo e sua vedação. deixado com nível normal de óleo. visor e vedação confeccionados com ssa 2021/04566a. |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202100473 | STE |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202152 | 27/12/2021 08:51:03 | Verificado perda de ar na válvula de segurança do tanque do disjuntor na fase R, módulo b. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202152 | DOUGLAS MASKE | Realizado a substituição da válvula de segurança do tanque do disjuntor, fase R, módulo b. Válvula instalada retirada do almoxarifado (reparada em 11/10/2013). Válvula retirada do equipamento será reparada com a SSA 202100550 (Válvula reparada devolvida a estoque através da DM 70026443).
202602207 | ACS |  | G047A005 | SECCIONADORA 220 KV b3T07 | 0190.014-5 | 202607 | 13/02/2026 10:03:13 | Presença de ninho de pássaro nos contatos fixos das fases “R” e “S”. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202602206 | ACS |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202607 | 13/02/2026 10:03:28 | Presença de ninho de pássaro no contato fixo da fase “T”. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202602086 | ACS |  | E033B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.052-0 | 202607 | 13/02/2026 15:28:34 | Durante el MP3M SSP N° 20260770, se encontraron filamentos rotos en el conductor de fase “R”, localizado en el vano 228-229. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601848 | ACS |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202607 | 09/02/2026 08:57:03 | Verificar y solucionar soporte de la llave tierra con pequeño arco electrico, correspondiente a la “fase T”. | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202601799 | ACS |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202606 | 06/02/2026 11:45:46 | Verificar e solucionar presença de ninho de pássaro na FASE R (73LI2). | OUO7 | MET2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202601571 | ACS |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202606 | 02/02/2026 16:38:09 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CA del viejo a lo nuevo TIN-4A, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de lo cable antiguo y conexión de lo nuevo cable (mismo tag H42004), incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado, de acuerdo con diseño 6609DC04064E(1)R4 disponible en SATedms . Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202601569 | ACS |  | G088A004 | SECCIONADORA 66 KV a2T07 | 0296.008-7 | 202606 | 02/02/2026 16:38:18 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CA del viejo a lo nuevo TIN-4A, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de lo cable antiguo y conexión de lo nuevo cable (mismo tag H42001), incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado, de acuerdo con diseño 6609DC04063E(1)R7 disponible en SATedms . Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202601568 | ACS |  | G087A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A01 | 0296.004-4 | 202606 | 02/02/2026 16:38:24 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CA del viejo a lo nuevo TIN-4A, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de lo cable antiguo y conexión de lo nuevo cable (mismo tag H43001), incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado, de acuerdo con diseño 6609DC04062E(1)R7 disponible en SATedms . Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202601561 | ACS |  | G087A004 | SECCIONADORA 66 KV a2L01 | 0296.005-2 | 202606 | 02/02/2026 16:38:34 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CA del viejo a lo nuevo TIN-4A, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de lo cable antiguo y conexión de lo nuevo cable (mismo tag H41004), incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado, de acuerdo con diseño 6609DC04061E(1)R4 disponible en SATedms . Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202601559 | ACS |  | G087A002 | SECCIONADORA 66 KV a2T06 | 0296.003-6 | 202606 | 02/02/2026 16:38:42 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CA del viejo a lo nuevo TIN-4A, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de lo cable antiguo y conexión de lo nuevo cable (mismo tag H41001), incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado, de acuerdo con diseño 6609DC04060E(1)R6 disponible en SATedms . Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202601274 | AIM |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202605 | 28/01/2026 08:14:28 | Detectado vedação rompida na válvula de alivio pneumática do 4º estágio do compressor da estação de ar comprimido do DJ 04L02. Detectado durante o atendimento da SSP 20263323. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601047 | ACS |  | G088A011 | SECCIONADORA DE BYPASS 66 KV 92LI1 | 0296.031-2 | 202605 | 28/01/2026 13:56:20 | Verificar y solucionar discrepancia de señalización en la referida seccionadora. SCC indica 'Local' mientras que el mando en el patio, se encuentra en 'Remoto'. | OUO7 | MET2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600831 | ACS |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202605 | 26/01/2026 11:22:44 | Verificar horímetro da motobomba da fase R do DJ 84T04 inoperante. Leituras em 20/01/25: 25056 operações; 40,60 horas. Leituras em 20/01/26: 25503 operações; 40,60 horas. Verificado durante o atendimento da SSP 20263330. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600813 | SPG |  | G061A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83T07 | 0170.012-0 | 202604 | 20/01/2026 17:44:44 | Verificar y solucionar deterioro/desplazamiento del aislamiento con exposición de la malla metálica correspondiente a los conductores de ingreso al panel conforme anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202630 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202520098 | SPG |  | G048A006 | SECCIONADORA 220 kV a3T0X | 0190.053-4 | 202552 | 23/12/2025 15:55:06 | A fim de atender o projeto piloto "Aplicação de Moto-Vibrador em Seccionadoras", em parceria com o Itaipu Parquetec e CLI Desenvolvimento Tecnológico, dentro do Convênio 4500063735 (CEASB), pede-se prestar apoio para instalação e testes de 3 moto-vibradores nas estruturas de concreto da chave, com suporte desta Engenharia. Os serviços demandarão em torno de 4 dias, com data de início a definir (possivelmente na primeira semana de fev/2026). A instalação será temporária, com prazo até out/26. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202617
202520097 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.110-4 | 202552 | 23/12/2025 15:51:57 | Face necessidade verticalização deste equipo até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, cfe. instrução fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), levar prioritariamente o TC para Almox. Galpão G3 e colocá-lo na vertical por meio de chumbadores no piso (sem cód. estoque ainda). Caso não haja tempo hábil, colocá-lo sobre base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P) no Setor 4 da SEMD. Proceder c/ conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520096 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.109-7 | 202552 | 23/12/2025 15:49:24 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-VHA1 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520095 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.108-5 | 202552 | 23/12/2025 15:48:27 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-VHA1 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520094 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.107-3 | 202552 | 23/12/2025 15:46:29 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-VHA1 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520093 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.106-1 | 202552 | 23/12/2025 15:44:17 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-IZU2 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520092 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.105-0 | 202552 | 23/12/2025 15:42:49 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-IZU2 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520090 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.104-8 | 202552 | 23/12/2025 15:40:26 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-IZU2 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado TC da embalagem e colocado em posição vertical sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Conectado o TC à terra de forma provisória.
202520034 | ACS |  | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202552 | 22/12/2025 13:51:13 | Realizar a substituição de todas as esferas dos para-raios da Linha MD4, nos vãos 403/404 e 404/405, em razão de processo de corrosão identificado nas esferas atualmente instaladas. Reposicionar as esferas a aproximadamente 5 metros do ponto de instalação original. Elaborar relatório fotográfico do local de instalação das esferas, com identificação e registro de possíveis pontos de corrosão. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520033 | ACS |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202552 | 22/12/2025 13:49:33 | Realizar a substituição de todas as esferas dos para-raios da Linha MD1, nos vãos 103/104 e 104/105, em razão de processo de corrosão identificado nas esferas atualmente instaladas. Reposicionar as esferas a aproximadamente 5 metros do ponto de instalação original. Elaborar relatório fotográfico do local de instalação das esferas, com identificação e registro de possíveis pontos de corrosão. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519319 | ACS |  | G036C005 | SECCIONADORA 220 KV 13T01 | 0190.007-2 | 202549 | 05/12/2025 11:30:43 | Presencia de nido de pájaro en la fase "T" de la seccionadora. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202519313 | ACS |  | G047A007 | SECCIONADORA 220 KV b3LI2 | 0190.016-1 | 202549 | 05/12/2025 11:30:55 | Presencia de nido de pájaro en la fase R de la seccionadora. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202519251 | SPG |  | G104B001 | BARRAMENTO E INTERLIGAÇÕES AÉREAS 66 KV | 0163.138-0 | 202549 | 04/12/2025 15:50:14 | Em atendimento Contrato 4500069888 (Ampliação Pátio 66 kV TR-03), comissionar barramento flexível entre o Módulo Híbrido Compacto e o Transformador TR-03, verificando conformidade c/ desenhos 6649DE15234E(1)R0, 6600DC04070E(1)R5C e respectivas referências, conferindo os materiais aplicados (cabos e conectores) e os torques aplicados. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202610
202519249 | SPG |  | G103A001 | BARRAMENTO E INTERLIGAÇÕES AÉREAS 66 KV | 0163.137-8 | 202549 | 04/12/2025 15:50:16 | Em atendimento Contrato 4500069888 (Ampliação Pátio 66 kV TR-03), comissionar barramento flexível entre o novo seccionador a2TR3 e o Módulo Híbrido Compacto, verificando conformidade c/ desenhos 6649DE15234E(1)R0, 6600DC04070E(1)R5C e respectivas referências, conferindo os materiais aplicados (cabos e conectores) e os torques aplicados. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202610
202519242 | SPG |  | G087A001 | BARRAMENTO A1 E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.032-6 | 202549 | 04/12/2025 15:44:46 | Em atendimento Contrato 4500069888 (Ampliação Pátio 66 kV TR-03), comissionar barramento rígido entre a Barra A1 e o novo seccionador a2TR3, verificando conformidade c/ desenhos 6623DCJ7435E(1)R0A, 6600DC04070E(1)R5C e respectivas referências, conferência torque das conexões, pontos de aterramento e fixações/suportes e ensaio de fator de potência/capacitância nos isoladores pedestais (cabo HV no topo do isolador, base do isolador aterrada, tensão 10 kV, modo GST). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202610
202518638 | ACS |  | G002A016 | SECCIONADORA 500 kV b4LI8 | 0191.084-1 | 202547 | 23/11/2025 11:39:50 | Presença de ninho de pássaro na fase T. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202518637 | ACS |  | G037A002 | SECCIONADORA 500 KV 34T12 | 0191.022-1 | 202547 | 23/11/2025 11:40:02 | Presença de ninho de pássaro na fase T, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202518259 | ACS |  | G037A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T01 | 0191.021-3 | 202546 | 16/11/2025 11:34:14 | Verificar e se for o caso, retirar ninho de pássaro no contato fixo da fase R e S da seccionadora 94T01. | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202517820 | ACS |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202546 | 10/11/2025 05:25:50 | Verificar presencia de nido de pájaro en la seccionadora 53TL1T1 conforme anexo | OUO7 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202517706 | SPG |  | G103F004 | TERMINAIS COMUNS DOS TP DO MHC 66 KV TR3 | 0427.003-9 | 202545 | 05/11/2025 15:44:40 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar os terminais comuns dos TP's do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha comission. 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se p/ as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517705 | SPG |  | G103F003 | TERMINAIS COMUNS DOS TC DO MHC 66 KV TR3 | 0427.002-7 | 202545 | 05/11/2025 15:43:28 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar os terminais comuns dos TC's do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha comission. 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se p/ as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517704 | SPG |  | G103F002 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MHC 66 KV TR3 | 1748.001-9 | 202545 | 05/11/2025 14:50:57 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o sistema de monitoramento do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha comissionamento 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202611
202517703 | SPG |  | G103F001 | COMANDO CENTRAL DO MHC TR3 | 1536.005-1 | 202545 | 05/11/2025 15:42:00 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o comando central do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202607
202517702 | SPG |  | G103E003 | TP ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE T | 0300.036-7 | 202545 | 05/11/2025 14:51:24 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o TP fase T do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517701 | SPG |  | G103E002 | TP ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE S | 0300.035-5 | 202545 | 05/11/2025 14:51:06 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o TP fase S do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517700 | SPG |  | G103E001 | TP ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE R | 0300.034-3 | 202545 | 05/11/2025 15:40:43 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o TP fase R do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517699 | SPG |  | G103D003 | TC ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE T | 1747.003-8 | 202545 | 05/11/2025 14:51:16 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o TC fase T do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202613
202517698 | SPG |  | G103D002 | TC ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE S | 1747.002-6 | 202545 | 05/11/2025 15:39:09 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o TC fase S do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202614
202517697 | SPG |  | G103D001 | TC ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE R | 1747.001-4 | 202545 | 05/11/2025 15:37:54 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar TC fase R do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202614
202517696 | SPG |  | G103C003 | MECANISMO DE COMANDO TRIPOLAR SC 12TR3 E LT 12TR3T1 | 1746.001-0 | 202545 | 05/11/2025 15:36:23 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar mecanismo comando seccionadora do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha de comission. 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se p/ atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202612
202517695 | SPG |  | G103C002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12TRET1 | 1745.001-5 | 202545 | 05/11/2025 15:34:14 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar a chave de aterramento do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha de comission. 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202612
202517693 | SPG |  | G103C001 | SECCIONADORA 66 KV 12TR3 | 0296.032-0 | 202545 | 05/11/2025 15:32:43 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar seccionadora principal do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha de comission. 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202612
202517692 | SPG |  | G103B002 | MECANISMO DE COMANDO TRIPOLAR A MOLA DJ 02TR3 | 1743.001-6 | 202545 | 05/11/2025 15:27:49 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o mecanismo a mola disjuntor do Módulo Híbrido Compacto cfe. planilha comission. 66318319353P(1)R0, que está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202610
202517691 | SEE |  | G103B001 | DISJUNTOR 66 KV 02TR3 | 1742.001-1 | 202545 | 05/11/2025 15:20:36 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o disjuntor do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202608 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionamiento
202516993 | ACS |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202544 | 28/10/2025 15:13:09 | Durante SSP 20255357, foram encontrados isoladores quebrados nas seguintes estruturas: Torre 1103 (Isolador 08, sub condutor 02, ante poluição, fase T, lado SEMD), Torre 1121 (Isolado 05, sub condutor 2, fase S lado Furnas) e Torre 1122 (Isolador 19, cadeia V, fase S). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516972 | APV |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202544 | 28/10/2025 15:13:25 | Encontrado cercas sem aterramentos ou com necessidades de reparo, na faixa de passagem da Linha de Transmissão, nos seguintes vãos: 1111/1112 (03 reparos), 1114/1115 (03 reparos) e 1118/1119 (03 hastes, cerca com 01 fio). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516423 | ACS |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 202542 | 15/10/2025 15:40:58 | Cfe. parecer técnico dado para la SSA 202514670 la anomalía térmica es procedente, realizar inspección del contacto fijo de la fase S (más critica), en cuanto a la correcta distribución de presión de los dedos del contacto sobre la lamina móvil, con el fin de subsanar la anomalía térmica. Medir resistencia de contacto antes y después de la intervención. Solicitar nueva inspección termográfica después de la intervención. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202516264 | AAT |  | G002A016 | SECCIONADORA 500 kV b4LI8 | 0191.084-1 | 202542 | 13/10/2025 23:56:50 | Verificar y solucionar vibración anormal detectada en la fase R de la seccionadora b4LI8. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202516055 | SAD |  | E009B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.008-7 | 202541 | 09/10/2025 07:58:37 | DURANTE INSPECCION MP4A SSP N° 20255353 SE ENCONTRO 2 AISLADORES QUEBRADOS EN LA TORRE 924, AMBOS EN LA FASE R LADO ITAIPU. (AISLADOR N° 16 SUBCONDUCTOR 2 Y AISLADOR N° 27 SUBCONDUCTOR 3) | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202606 | GABILAN OSCAR JAVIER | Executada a substituição de 02 isoladores quebrados, localizados na Torre 924, Fase ‘R’, sendo o Isolador nº 16 – Subcondutor 2 e o Isolador nº 27 – Subcondutor 3, pertencentes à Linha de Interligação LI MD-FI1 500 kV.
202515911 | ACS |  | E114D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L56 | 0191.057-6 | 202540 | 05/10/2025 11:29:37 | Retirar ninho de pássaro presente na parte fixa da fase S. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202515274 | ACS |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202539 | 23/09/2025 14:52:55 | Durante a execução da SSP 20254402 foi verificado a presença de ninho de pássaros na fase R na seccionadora 500 kV 94L03 conforme arquivo em anexo. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515137 | ACS |  | G037A002 | SECCIONADORA 500 KV 34T12 | 0191.022-1 | 202538 | 21/09/2025 10:19:36 | Ninho de pássaro no contato móvel da fase R da respectiva seccionadora. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202514694 | ACS |  | G049A006 | SECCIONADORA 220 kV b3T05 | 0190.056-0 | 202538 | 15/09/2025 08:14:27 | Normalizar fechamento da seccionadora na fase T durante operação motorizada, conforme detectado pela SSA 202514677. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514535 | ACS |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202537 | 10/09/2025 17:05:01 | SUBSTITUIÇÃO DE BARRAMENTOS TA-02 Atividade: Substituir os barramentos rígidos por cabos flexíveis nas fases A, B e C, entre os para-raios e as buchas do TA-02. Materiais em estoque: 6449-20-19002-P-R0 (Barramentos 10 m, cód. 720541); 6449-20-19003-P-R0 (Conectores, em codificação, podem ser retirados). Procedimento: Seguir o Apêndice E do documento 6350-67-19000-P-R0. Cumprir integralmente os procedimentos de montagem. Abrir SOS à SOCC.DT para conferência das distâncias mínimas | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514534 | ACS |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202537 | 10/09/2025 17:05:06 | SUBSTITUIÇÃO DE BARRAMENTOS TA-01 Atividade: Substituir os barramentos rígidos por cabos flexíveis nas fases R, S e T, entre os para-raios e as buchas do TA-01. Materiais em estoque: 6449-20-19002-P-R0 (Barramentos 10 m, cód. 720541); 6449-20-19003-P-R0 (Conectores, em codificação, podem ser retirados). Procedimento: Seguir o Apêndice E do documento 6350-67-19000-P-R0. Cumprir integralmente os procedimentos de montagem. Abrir SOS à SOCC.DT para conferência das distâncias mínimas | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202512922 | STE |  | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202533 | 12/08/2025 15:10:25 | Verificar la posibilidad de implementar doble alimentación en 125Vcc para el interruptor 42TB1 debido a que, en ausencia de fuente de CC proveniente del tablero QB-02 (disy. 722.25), queda imposibilitado el comando local, remoto y disparo por actuación de protección del interruptor(ensayos realizados dentro de los trabajos del PD 20250106), por consecuencia en caso de aislación del tablero QB-02 es necesario desenergizar el transformador TB-01. Ref.: SSA 202504889. | OUO1 | MET2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202534 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Conforme informado pela IEQ3 na SSA derivada (202512925), o fluxo para execução da proposição relatada deve ser feito através da abertura de uma SDE junto à EN.DT. Assim sendo, uma vez que haja a demanda para implementação da proposta, a MET2 atuará no sentido de implementar no que lhe couber a recomendação proveniente da ENEE.DT.
202512316 | AAT |  | E116D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L78 | 0191.083-0 | 202531 | 03/08/2025 10:44:09 | Verificar e solucionar pelo o qual motivo a iluminação interna está inoperante referente ao cubículo 54L78 fase "R". | OUO7 | MET2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202511951 | ACS |  | G028A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 0179.008-8 | 202530 | 27/07/2025 10:17:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR BAIXA PRESSÃO DE SF6 NA FASE R (~750kPa), DIFERENTE DAS DEMAIS FASES S E T (~800kPa). VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202511950 | ACS |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202530 | 27/07/2025 10:18:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR BAIXA PRESSÃO DE SF6 NA FASE R (~740kPa), DIFERENTE DAS DEMAIS FASES S E T (~800kPa). VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202511536 | ACS |  | E011D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI3 | 0191.071-2 | 202529 | 19/07/2025 11:50:54 | Verificar e se for o caso, retirar ninho de pássaro no contato fixo da fase T da seccionadora 74LI3. | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202511482 | ACS |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202529 | 18/07/2025 11:18:07 | Presença de ninho de pássaro na fase R da seccionadora. | OUO7 | MET2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202511228 | ACS |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.098-7 | 202529 | 15/07/2025 13:27:45 | Realizar indicaciones/pruebas indicadas por IEQ3 en complemento a la SSA 202509981. Ítems faltantes deben ser realizados con desligamiento. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202510919 | ACS |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202528 | 11/07/2025 10:54:07 | Presenca de ninho de pássaro na fase R da seccionadora. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202510328 | ACS |  | E005B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.092-3 | 202527 | 04/07/2025 11:42:25 | Executar a substituição do isolador quebrado na cadeia de ancoragem da linha MD3, torre 303, lado avante, fase R, subcondutor 1, conforme defeito identificado em inspeção aérea com drone. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202509300 | ACS |  | G087A005 | SECCIONADORA DE BYPASS 66 KV 92L01 | 0296.009-5 | 202525 | 16/06/2025 11:57:21 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o contato da fase S não alcançou sua posição final após fechamento. O problema foi sanado após diversas manobras de abertura e fechamento. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509246 | ACS |  | G086C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T07 | 0296.002-8 | 202524 | 13/06/2025 17:50:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lámpara indicador de traba mecánica extraída (Libre) no enciente. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202508301 | ACS |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202522 | 01/06/2025 15:11:22 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL QUE EL PINO DE BLOQUEO NO ESTA SUBIENDO CON LA SECCIONADORA EN POSICIÓN ABIERTA. | OUO7 | MET2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202506404 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202518 | 28/04/2025 15:02:35 | Solicitamos apoyo para la instalación de placas con códigos QR para identificar localizaciones pertenecientes al conjunto G, conforme SSA 202506264, previsto para los días 24 al 28 de abril. | ISI0 | MET2 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202531 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado apoyo para identificar las localizaciones del conjunto G para instalacion de placas con codigos QR.
202506385 | SAD |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202517 | 23/04/2025 11:19:44 | DURANTE INSPECCION 6M SSP N° 20255356 SE ENCONTRO 1 AISLADOR ROTO EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 2, AISLADOR N° 5, SENTIDO FURNAS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202606 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EN CAMBIO DE AISLADOR ROTO ENCONTRADO DURANTE LA INSPECCION 6M SSP N° 20255356 UBICADO EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 2, AISLADOR N° 5, TORRE 1105 SENTIDO FURNAS.
202505304 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202514 | 05/04/2025 10:25:32 | Verificar e solucionar perda de óleo hidráulico nas tubulações do disjuntor 03T04. | OUO7 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202547 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado limpeza do óleo hidráulico vazado. Disjuntor necessita de overhaul para sanar de forma definitiva o vazamento, conforme parecer técnico na ssa 2022/08165 e smdtc-2296. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202504728 | STE |  | G044A002 | PARA-RAIOS 500 kV FASE R | 0185.122-2 | 202513 | 30/03/2025 17:33:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento contador se encuentra con el display apagado en la fase "R" a diferencia de la fase "S" y "T" conforme se muestra en el anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202537 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | DURANTE SSP N°.20254945 SE CONSTATÓ MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL Y ENSAYOS ELÉCTRICOS EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTADOR DE DESCARGAS. VER ANEXOS |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504717 | ACS |  | G005A005 | SECCIONADORA 500 kV a4L03 | 0191.058-8 | 202513 | 29/03/2025 11:26:26 | Verificar ninho de pássaro na fase "T" da Seccionadora a4L03. | OUO7 | MET2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202504716 | ACS |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 202513 | 29/03/2025 11:26:58 | Verificar ninho de pássaro na fase "T" da Seccionadora 34L44. | OUO7 | MET2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202503342 | ACS |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202510 | 09/03/2025 10:42:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante las maniobras de aislación para la AI 20250003, luego del comando de abertura de la correspondiente seccionadora, accionó la alarma "INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO". OBS_1: Verificado correcta abertura en las tres fases de la correspondiente seccionadora. OBS_2: Verificado todos los interruptores cerrados. OBS_3: Verificado rearme de la alarma luego de abrir el cubículo interno de la correspondiente seccionadora. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202503341 | ACS |  | E018A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL2T1 | 0187.002-5 | 202510 | 09/03/2025 10:07:56 | Verificar e solucionar dificuldade no fechamento da seccionadora nas 3 fases. Fechamento somente foi possível após várias tentativas. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202503152 | ACS |  | E010B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.009-5 | 202511 | 12/03/2025 08:21:01 | Foi encontrado, durante execução da MP1A SSP 20255354, isolador quebrado na estrutura 1020. Isolador de número 6, do subcondutor 3, lado vante (lado Furnas), fase R. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 | SILVIO REZENDE | O AI 20265966 foi cancelado, impossibilitando a execução do serviço. Será realizada em MP4A ou em aproveitamento de PD / AI.
202502604 | ACS |  | F001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.013-9 | 202508 | 19/02/2025 15:31:55 | Realizar os serviços: 1- Medição da Resistência Ôhmica: Realizar medições nos subcondutores (1, 2, 3 e 4) da fase C entre as torres T507/T508 Realizar medições nos subcondutores (1, 2, 3 e 4) da fase C entre as torres T516/T517 Registrar todos os valores obtidos na planilha Excel anexa 2- Instalação de Splice Shunts: Instalar um Splice Shunt no subcondutor 3 da fase C, entre as torres T507/T508 Instalar um Splice Shunt no subcondutor 3 da fase C, entre as torres T516/T517 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501687 | STE |  | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202506 | 05/02/2025 11:25:45 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está atuado o alarme "SSAA_50 TB_01 INT 42TB1 TENSION DE CONTROL". Obs: Alarme caiu simultaneamente com a desenergização do quadro QB-02, porém, não rearmou após normalização do mesmo. | OUO1 | MET2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202535 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Fue verificado en conjunto con personal de OUO1 la alarma de tensión de control del interruptor. Fue comprobado y Verificado que los contactos de dicha alarma se encuentran funcionando correctamente dentro del panel del interruptor 42TB1.
202501463 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202506 | 04/02/2025 09:20:00 | Verificar ninho de pássaro na fase "T" da Seccionadora 53TL4 nos dois contatos. | OUO7 | MET2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202514 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Durante inspección visual de la SSP 202501463 fue verificada la ausencia del nido de pájaros. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202501461 | ACS |  | G047A008 | SECCIONADORA 220 KV b3LI3 | 0190.017-0 | 202506 | 04/02/2025 09:20:09 | Verificar ninho de pássaro na fase "R" da Seccionadora b3LI3. | OUO7 | MET2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202500742 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0173.010-0 | 202503 | 17/01/2025 16:31:54 | Em continuidade ao processo de investigação de descargas parciais no DCP Micafil n° série HL8122776 retirado de operação por detecção pelo sistema PDtect Explorer (encontra-se em frente a Oficina MET2), solicita-se realizar amostra/análise de óleo da EMU (emitir derivada ILA4), desmontagem completa, inspeção visual e ensaios elétricos, sob acompanhamento e orientação da equipe IEQ3. Ao término da ação investigativa, o DCP deverá ser enviado ao Almoxarifado ME como sucata. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202511 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado desmontagem e ensaios de resistência de isolamento elétrico das células capacitivas do DCP (os quais apresentaram valores coerentes) de acordo com a solicitação da IEQ3 (fotos em anexo). Emitida SSA 202505018 para ILA4.
202500461 | STE |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202503 | 13/01/2025 14:11:40 | Refazer o ensaio de capacitância e perdas watts (Anexo B) preconizado na planilha de comissionamento 66318319347P(1)R0, conforme SDS-15147, dado que os valores anotados quando da execução da SSA 202406571 não estão coerentes proporcionalmente aos valores de TAF e nem com valores obtidos em comissionamento de unidades de mesmo modelo (vide SDS-14977). Em aproveitamento à execução da SSA 202420208, proceder também com o preenchimento do Anexo D da planilha de comissionamento, o qual está vazio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202510 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado ensayos conforme solicitado en la emisión (ver anexo), sera actualizado Planilla de comisionamiento 66318319347P(1)R0 correspondiente al SDS-15147.
202500460 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202503 | 13/01/2025 14:11:51 | Refazer o ensaio de capacitância e perdas watts (Anexo B) preconizado na planilha de comissionamento 66318319347P(1)R0, conforme SDS-15147, dado que os valores anotados quando da execução da SSA 202406570 não estão coerentes proporcionalmente aos valores de TAF e nem com valores obtidos em comissionamento de unidades de mesmo modelo (vide SDS-14977). Proceder também c/ preenchimento do Anexo D da planilha de comissionamento, o qual está vazio (fazer inclusive teste de impulso). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202510 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado ensayos conforme solicitado en la emisión (ver anexo), sera actualizado Planilla de comisionamiento 66318319347P(1)R0 correspondiente al SDS-15147.
202500459 | STE |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202503 | 13/01/2025 14:11:58 | Refazer o ensaio de capacitância e perdas watts (Anexo B) preconizado na planilha de comissionamento 66318319347P(1)R0, conforme SDS-15147, dado que os valores anotados quando da execução da SSA 202406568 não estão coerentes proporcionalmente aos valores de TAF e nem com valores obtidos em comissionamento de unidades de mesmo modelo (vide SDS-14977). Em aproveitamento à execução da SSA 202420206, proceder também com o preenchimento do Anexo D da planilha de comissionamento, o qual está vazio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202510 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado ensayos conforme solicitado en la emisión (ver anexo), sera actualizado Planilla de comisionamiento 66318319347P(1)R0 correspondiente al SDS-15147.
202500084 | STE |  | E001D002 | SECCIONADORA 500 KV 94L01 | 0191.042-6 | 202501 | 04/01/2025 11:17:17 | Verificar y solucionar nido de pájaro ubicado en la salida de la trampa de onda de la fase "R". | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202534 | VALDICLEI GAVA | Retirado ninho na saída do filtro de ondas. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202420217 | STE |  | G037A003 | SECCIONADORA 500 KV 14T01 | 0191.023-0 | 202451 | 22/12/2024 10:46:57 | Presença de ninho de pássaro no contato móvel da respectiva seccionadora fase “T”. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202517 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pajaro y realizado limpieza del seccionador. | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202420208 | AIM |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202451 | 20/12/2024 17:07:28 | Face erro de leitura/comunicação com o dispositivo de monitoramento SmartCOUNT instalado junto ao para-raios (ver SSA 202418519), solicita-se proceder com reset (ver procedimento e dispositivo com SMIE.DT) e posterior carga inicial com bateria 9 V, teste de impulso e verificação de comunicação. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido dispositivo de monitoreamiento SmartcCOUNT instalado junto al pararrayos. Realizado resert y carga inicial con batería de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. Realizado SSA: 202505887 solicitando parecer tecnico.
202420206 | AIM |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202451 | 20/12/2024 17:06:50 | Face erro de leitura/comunicação com o dispositivo de monitoramento SmartCOUNT instalado junto ao para-raios (ver SSA 202418516), solicita-se proceder com reset (ver procedimento e dispositivo com SMIE.DT) e posterior carga inicial com bateria 9 V, teste de impulso e verificação de comunicação. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido dispositivo de monitoreamiento SmartcCOUNT instalado junto al pararrayos. Realizado resert y carga inicial con batería de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. Realizado SSA: 202505877 solicitando parecer tecnico.
202420171 | ACS |  | E005A014 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE R | 0185.019-9 | 202451 | 20/12/2024 17:03:10 | Durante execução da MP6M nos para-raios (SSP 20242687) foi detectado decréscimo da corrente total, tanto pelo miliamperímetro quanto pelo instrumento LCM, indicando possível baixa isolação nos isoladores da base do para-raios. Solicita-se proceder com inspeção, medição de resistência de isolamento e reparo, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202419861 | SEE |  | F007D003 | SECCIONADORA 69 KV 32TB2 | 0296.027-3 | 202451 | 16/12/2024 09:30:44 | Verificar y Solucionar pino de bloqueo de la seccionadora que se encuentra desacoplada, imposibilitando el trabamiento mecanico de la seccionadora. | OUO2 | MET2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202608 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Verificado que o pino encontrava se com sua extremidade quebrada e não havia comprimento suficiente para executar o travamento mecânico. Um outro pino foi adicionado a extremidade, deixando o comprimento suficiente para o travamento. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419763 | ACS |  | G087A005 | SECCIONADORA DE BYPASS 66 KV 92L01 | 0296.009-5 | 202450 | 13/12/2024 09:26:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, após manobra de fechamento da seccionadora não houve indicação da posição fechada no painel 4F1 e SCC. Indicação normal de posição aberta após manobra de abertura. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202419394 | STE |  | G069A005 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE T | 0194.079-0 | 202449 | 06/12/2024 17:08:25 | Face SSA 202405606 (anomalia térmica leve em terminal primário), solicito proceder com limpeza e reaperto das conexões primárias, em aproveitamento a MP2A programada para semana 202507. Proceder ainda com a substituição da campânula metálica por outra disponível na Oficina MET2 (fornecida pela Pfiffner), dado que a atual está com o visor de nível de óleo opaco, dificultando a visualização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202507 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y reaprieto de las conexiones primarias. Ver resumen de las mediciones de resistencia de contacto en anexo. Sustituida campánula metálica del TC (proporcionado por Pfiffner).
202419393 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202449 | 06/12/2024 17:07:54 | Face SSA 202405605 (anomalia térmica leve em terminal primário), solicito proceder com limpeza e reaperto das conexões primárias, em aproveitamento a MP2A programada para semana 202507. Proceder ainda com a substituição da campânula metálica por outra disponível na Oficina MET2 (fornecida pela Pfiffner), dado que a atual está com o visor de nível de óleo opaco, dificultando a visualização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202507 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y reaprieto de las conexiones primarias. Ver resumen de las mediciones de resistencia de contacto en anexo. Sustituida campánula metálica del TC (proporcionado por Pfiffner).
202419392 | STE |  | G069A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE R | 0194.077-7 | 202449 | 06/12/2024 17:07:25 | Face SSA 202405603 (anomalia térmica leve em terminal primário), solicito proceder com limpeza e reaperto das conexões primárias, em aproveitamento a MP2A programada para semana 202507. Proceder ainda com a substituição da campânula metálica por outra disponível na Oficina MET2 (fornecida pela Pfiffner), dado que a atual está com o visor de nível de óleo opaco, dificultando a visualização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202507 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y reaprieto de las conexiones primarias. Ver resumen de las mediciones de resistencia de contacto en anexo. Sustituida campánula metálica del TC (proporcionado por Pfiffner).
202419254 | STE |  | E032A005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12LI2T1 | 0304.003-8 | 202449 | 05/12/2024 08:30:35 | Verificar e solucionar cordoalha de equalização (aterramento) rompida na estrutura da chave de aterramento 12LI2T1. | OUO7 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202517 | VALDICLEI GAVA | Serviço executado pela SSA 202502396. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202419253 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202449 | 05/12/2024 08:30:54 | Verificar e solucionar cordoalha de equalização (aterramento) rompida na estrutura da seccionadora a2A02 (66 kV). | OUO7 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202517 | VALDICLEI GAVA | Substituído cordoalha de aterramento rompida na estrutura da seccionadora 66kV a2A02. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202419239 | ACS |  | E002D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94L02T | 0188.009-8 | 202449 | 05/12/2024 08:31:24 | Verificar e solucionar anormalidade na cordoalha de aterramento/equalizacao existente na base da Chave de Aterramento 94L02T - fase T. A cordoalha encontra-se solta, conforme imagens anexas. | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202418278 | STE | 202207618 | G029A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T05 | 1010.005-5 | 202446 | 14/11/2024 16:03:37 | Se solicita apoyo para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los interruptores 84T05 (Trip II) y 44TX5 (Trip II), detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Sin embargo, se ha detectado que alguna bornera exclusiva de un interruptor (ej. A47 y B47) podría estar alimentando al otro. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEQ2 | MET2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202510 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección del circuito de Trip II del panel del interruptor. Constatado circuito conforme a diseño. No fue detectada derivación que provoque el cruce de alimentaciones.
202418275 | STE | 202207618 | G028A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44TX5 | 1010.004-3 | 202446 | 14/11/2024 16:05:39 | Se solicita apoyo para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los interruptores 84T05 (Trip II) y 44TX5 (Trip II), detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Sin embargo, se ha detectado que alguna bornera exclusiva de un interruptor (ej. A47 y B47) podría estar alimentando al otro. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEQ2 | MET2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202508 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección del circuito de Trip II del panel del interruptor. Circuito conforme a diseño. No fue detectada derivación que provoque el cruce de alimentaciones.
202416971 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202443 | 23/10/2024 10:00:54 | Durante ejecución de la SSA:202416801 se constato el manómetro correspondiente al 4to estado del indicador de presión inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202509 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Servicio ejecutado con Nro. AT: 202408923 (SSA:202416801).
202416614 | APV |  | G020A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI4 | 0179.019-3 | 202442 | 17/10/2024 16:34:20 | Durante MP SSP 20244043 encontrado valores discrepantes de factor de potencia y capacitancia en la cámara 1 de la fase T, con relación a las demás cámaras del interruptor. Anexo planilla con valores obtenidos en campo. Emitida SSA 202416605 p/ IEQ3 solicitando PT. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202416542 | STE |  | E033A005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12LI1T1 | 0304.014-2 | 202442 | 16/10/2024 04:31:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual nao é possível encaixar o pino da trava mecanica estando a chave terra fechada completamente. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202524 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | REALIZADO AJUSTE EN EL DISCO DE TRABAMIENTO DEL SECCIONADOR.
202416212 | ACS |  | G067A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-03T0X | 1010.006-7 | 202441 | 08/10/2024 14:33:11 | Conforme parecer técnico emitido na SSA 202411753, solicito alterar a filosofia de atuação do contador de operações tripolar BN, seguindo as mesmas modificações anexadas na citada SSA, porém aplicada aos desenhos 6637DFG0796P(6)R0 e 6637DFG0797P(3)R0. Os cabos que interligam os bornes 231 e 232 entre os mecanismos de cada fase e entre estes e o quadro central não devem ser removidos. Após execução da modificação, emitir SSA de atualização de desenhos. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202416064 | STE |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202440 | 04/10/2024 16:57:00 | Verificar y solucionar alarma de "COMPRESOR CONDICION ANORMAL". Observado en el local que la presión se encuentra en 161 bar. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202527 | VALDICLEI GAVA | Conforme parecer da Eng. de Manutenção: a SSA202414988 foi realizada pela ILA1, verificando-se que, de fato, a pressão do tanque sofre influência da temperatura. Mesmo com temperaturas altas de verão, a pressão não chegou a 160 bar e não houve atuação de alarme durante os 30 dias de monitoramento contínuo. Assim, o parecer desta SMIE.DT é não proceder-se com nenhum ajuste/modificação. Desde então não houve novas atuações do alarme, caso ocorra será conduzida uma investigação pontual.
202416026 | STE |  | G061A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83T07 | 0170.012-0 | 202440 | 04/10/2024 11:28:39 | Detectado durante o atendimento da SSP 20242900 pressão de partida do compressor 30 bar. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | EJECUTADA CON LA SSA N°: 202600417. AT N°: 202600752. DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES PARA LA OPERACIÓN.
202416018 | STE |  | G024A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04T03 | 0171.010-9 | 202440 | 04/10/2024 11:28:56 | Detectado durante atendimento a SSP 20242888 partida do compressor 1 em 30,1 bar. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202537 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Ajustado pressostato F1f em 30,5 bar, conforme ordem de ajuste OA.0091-R00.
202415598 | ACS |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202439 | 27/09/2024 11:40:30 | Presença de ninho de pássaro na fase R. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202415596 | ACS |  | G065A001 | SECCIONADORA 220 KV b3B01 | 0190.018-8 | 202439 | 27/09/2024 11:40:55 | Presença de ninho de pássaro na fase S. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202414325 | ACS |  | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202436 | 06/09/2024 17:09:53 | Verificar e solucionar possível nível baixo na câmara da fase C do disjuntor. Conforme anexos possível constatar vazamento de óleo. | OUO2 | MET2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202414068 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202436 | 03/09/2024 16:50:53 | Verificar/solucionar alarma "COMPRESOR CONDICION ANORMAL". Constatado la presión en el local en 160bar. | OUO7 | MET2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202533 | VALDICLEI GAVA | Conforme parecer da Eng. de Manutenção: a SSA202414988 foi realizada pela ILA1, verificando-se que, de fato, a pressão do tanque sofre influência da temperatura. Mesmo com temperaturas altas de verão, a pressão não chegou a 160 bar e não houve atuação de alarme durante os 30 dias de monitoramento contínuo. Assim, o parecer desta SMIE.DT é não proceder-se com nenhum ajuste/modificação. Desde então não houve novas atuações do alarme, caso ocorra será conduzida uma investigação pontual.
202414061 | STE | 202413626 | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 202436 | 03/09/2024 16:59:06 | Verificar información de posición del disyuntor 04LI5 que es enviado a la protección primaria tablero 2RPL13 referente a la línea 500 kV SEMD-YZU2. Sospecha de inconsistencia de posición en la desconexión de la línea el día 27/08 ocasionando que no ocurra la inhibición automática del BF del 04LI5 para la protección primaria. | MEL1 | MET2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202447 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Encontrado conjunto de contatos auxiliares S3 no modulo Q31 (fase t) desajustado, providenciado ajuste e testado em conjunto com a mel-1 a correta sinalização no painel 2RPL13.
202414060 | STE |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202436 | 03/09/2024 16:51:07 | Verificar e solucionar alarme de "COMPRESOR CONDICION ANORMAL". Observado no local a pressão em 156 bar. | OUO7 | MET2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202531 | VALDICLEI GAVA | Conforme parecer da Eng. de Manutenção: a SSA202414988 foi realizada pela ILA1, verificando-se que, de fato, a pressão do tanque sofre influência da temperatura. Mesmo com temperaturas altas de verão, a pressão não chegou a 160 bar e não houve atuação de alarme durante os 30 dias de monitoramento contínuo. Assim, o parecer desta SMIE.DT é não proceder-se com nenhum ajuste/modificação. Desde então não houve novas atuações do alarme, caso ocorra será conduzida uma investigação pontual.
202414053 | ACS |  | F004B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.001-0 | 202436 | 04/09/2024 11:09:02 | Durante el MP4A SSP N° 20242544, se encontró 01 aislador roto: Torre 812, Fase C, subconductor N° 2, aislador N° 1. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202413389 | ACS |  | G032A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI6 | 0179.020-0 | 202434 | 23/08/2024 08:56:30 | Verificar y solucionar nido de pajaro en la base del interruptor fase "S". | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202412152 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202431 | 02/08/2024 11:58:19 | Verificar y solucionar presencia de nido de pajaro en la fase "S" | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202514 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Durante inspección visual de SSP 202412152 fue verificada la ausencia del nido de pájaros. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202411063 | STE |  | G001A012 | SECCIONADORA 500 kV a4LI5 | 0191.053-9 | 202428 | 14/07/2024 12:09:34 | Verificar y solucionar panel a4L15 (fase R) con humedad excesiva conforme se muestra en el anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202521 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Con la SSP 20250317 fue realizada inspección del panel. Encontrada resistencia de calentamiento operativa, vedación del panel en buen estado. Anomalía debido a posible cierre incorrecto de la puerta. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202410697 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202429 | 17/07/2024 08:42:23 | Durante SSP 20242568 se constató tiempo de partida a parada del compresor por encima del valor límite. Tiempo de Partida-parada 390seg. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202503 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído a membrana da válvula de drenagem do 3° estágio do compressor, a mesma apresentava uma fissura que provocava perda de ar. Tempo de partida- parada após intervenção foi de 260 s.
202410605 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202427 | 05/07/2024 11:56:14 | Verificar iluminação do painel inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202514 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Durante ejecución de SSP 20251040 fue realizada sustitución de lámpara del panel. Utilizada lámpara del stock de la MET2. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202410603 | STE |  | G038C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL2 | 0190.020-0 | 202427 | 05/07/2024 12:01:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a iluminação do painel não desliga ao fechar a porta. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202525 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Reapertado parafuso do fecho da porta do painel. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202409716 | STE |  | E006C011 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE R | 0185.135-1 | 202426 | 24/06/2024 10:56:53 | Conforme constatado en el ítem 6 de la SSP 20242686 (ILA1) durante la inspección del descargador de sobretensión 500 kV, fue detectada presencia de humedad (posible deterioro de estanqueidad e ingreso de agua) en el visor del miliamperímetro, esta situación dificulta la lectura del valor, proceder a verificar su estado y subsanar esta situación. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202535 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitución de contador de Pararrayos/miliamperimetro. Numero de operaciones dejado 00018.
202407557 | STE |  | E005A012 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE S | 0185.023-7 | 202420 | 14/05/2024 11:54:26 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ATUAÇÃO INTERMITENTE DO PONTO "LT_IPU_MD3 PARA-RAYO PR1L3S EL.144 NC F PR1-L3 CPR1-L3S" NA LISTA DE EVENTOS DO SCADA. | OUO5 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202443 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado ensayo simulando actuación del contador de descarga, no presentándose ninguna anomalidad aparente
202407132 | ACS |  | G057A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL3 | 0178.008-5 | 202418 | 03/05/2024 12:01:48 | Verificar e solucionar pequeno vazamento de ar pela parte inferior da base da fase S do referido disjuntor, conforme mostra o anexo. Obs.: Pressão normal. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202406641 | ACS |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202419 | 06/05/2024 15:17:51 | DURANTE A INSPECCION 6M SSP N° 20242533 SE ENCONTRO UN AISLADOR ROTO EN LA TORRE 1103 FASE "R", AISLADOR N°25, SUBCONDUCTOR 3. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202405575 | SAD |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202415 | 08/04/2024 08:34:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR FALTA DE UM DISCO NA CADEIA DE ISOLADORES (FASE S) NA TORRE 1101. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202606 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EN CAMBIO DE AISLADOR ROTO UBICADO EN LA FASE "S", SUBCONDUCTOR 2, AISLADOR N° 23, TORRE 1101 SENTIDO FURNAS. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202405086 | ACS |  | G027A010 | MECANISMO DE COMANDO MONOPOLAR A MOLA DJ-04T0X - FASE T | 1011.009-7 | 202414 | 01/04/2024 10:18:16 | Indicador de estado de mola indicando mola descargada. | OUO5 | MET2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202405072 | ACS |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202413 | 29/03/2024 11:39:30 | Verificar y solucionar ruido anormal del disyuntor F4. Ver anexo. | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202404830 | STE |  | E017A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI1 | 0190.002-1 | 202412 | 22/03/2024 11:34:43 | Verificar/retirar nido de pájaro ubicado en la fase "S" de la referida seccionadora, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202514 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pájaros de la llave seccionadora |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202404463 | SCA |  | E011S001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.089-2 | 202411 | 17/03/2024 11:55:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR FALTA DE UM DISCO NA CADEIA DE ISOLADORES (FASE S) NA SAÍDA DA LINHA (ÁREA EXTERNA À SEMD). VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202404266 | STE |  | E031D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 32TB1T1 | 0304.002-0 | 202411 | 13/03/2024 16:39:16 | Verificar y solucionar motivo por cual hubo dificultad para liberar el dispositivo (pino) de bloqueo de la seccionadora para la maniobra de abertura. | OUO5 | MET2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Verificado y reapretado conectores y bornes del panel de comando de la seccionadora, lubricado dispositivo de bloqueo. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202404265 | STE |  | E031D007 | SECCIONADORA 66 KV 32TB1 | 0296.011-7 | 202411 | 13/03/2024 16:05:18 | Verificar y solucionar motivo por cual el dispositivo (pino) de bloqueo de la seccionadora quedó energizado luego de maniobrar dicha seccionadora. | OUO5 | MET2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Verificado y reapretado todos los bornes del panel, realizado lubricación del dispositivo de bloqueo. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202403186 | STE | 202402653 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202409 | 26/02/2024 11:07:26 | Cfe. anomalia térmica detectada com a SSA 202316547 e acompanhada pela SSA 202402653, solicita-se verificar conexão entre o cabo de descida da linha e a derivação para o DCP na fase T, realizando inspeção visual, limpeza e aperto com torque adequado. Realizar o mesmo procedimento também na conexão da fase S. O serviço deve ser executado em aproveitamento a MP2A da linha (SSP 20240034), previsto para a semana 202414. Após o serviço, emitir SSA derivada p/ ILA1 realizar nova inspeção termográfica. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202421 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com a inspeção termográfica realizada com a ssa 202408339 não foi encontrado delta de temperatura significativo, sendo sanado o referido ponto quente, conforme relatório em anexo.
202403117 | STE | 202401019 | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202408 | 23/02/2024 15:17:34 | Solicita-se informações adicionais a SSA 202401019 para análises de engenharia, seguir as etapas do arquivo (Orientações_Medições.txt) em anexo. Qualquer dúvida contatar o setor de linhas da SMIE.DT | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202419 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Efetuado, durante execução da AT 202402320, montagem provisória de barramento flexível com cabo 4000 MCM na Fase "T" do Transformador TA-01. Não houve necessidade de simulação com cabo 954 MCM. Realizado medições, em apoio com a SOCC, conforme reporte em anexo. Normalizado com o barramento rígido de 5", após o término das medições.
202402265 | STE |  | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202406 | 08/02/2024 00:58:41 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "RELE TERMICO ACTUADO", con rearme. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202546 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Durante la ejecución de la SSP: 20254947 fue verificado los paneles de las fases R, S y T y no se encontro anormalidades. Solicitado a OPUO.DT el historico de alarmas registrados en la base de datos de SCC para el 94T04 y se constato que desde abril del 2025 ( fecha limite de registro) no hubo ninguna alarma referente al rele térmico.
202402096 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202406 | 05/02/2024 14:07:23 | Face o serviço de reinstalação dos dispositivos de monitoramento SDX (ver SSA 202402095) e a necessidade de teste de aferição, solicito realizar medições de tempos, deslocamentos, velocidades, resistências dinâmicas, correntes de bobinas, correntes dos motores, ensaio de First Trip e outros parâmetros do disjuntor utilizando-se o novo instrumento CIBANO 500 adquirido conforme Contrato 4500061860. O serviço será acompanhado pela IEQ3 para prestar o suporte necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202410 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado medições de tempos, deslocamentos, velocidades, resistências dinâmicas, correntes de bobinas, correntes dos motores, ensaio de First Trip e outros parâmetros do disjuntor utilizando-se o novo instrumento CIBANO 500 adquirido conforme Contrato 4500061860. O serviço foi acompanhado pela IEQ3 para prestando o suporte necessário. Resultados no anexo.
202402095 | ACS |  | G029A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 2333.003-4 | 202406 | 05/02/2024 14:09:02 | Solicita-se substituição do dispositivo DEP existente pelo novo dispositivo DEPx (cfe. Contrato 4500072133) e reinstalação dos dispositivos SDX reparados e atualizados em firmware e hardware (cfe. Contrato 4500072274), atendendo desta forma a SSA 202210123. Utilizar SDX/DEPx n° série 225049/339993 (fase R), 225048/339994 (fase S) e 224974/339996 (fase T). Será prestado suporte pela IEQ3 durante o serviço para as modificações no quadro (desenho asbuilt, parametrização e teste dos SDX). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202402093 | ACS |  | G028A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 0179.008-8 | 202406 | 05/02/2024 14:07:38 | Face o serviço de reinstalação dos dispositivos de monitoramento SDX (ver SSA 202402092) e a necessidade de teste de aferição, solicito realizar medições de tempos, deslocamentos, velocidades, resistências dinâmicas, correntes de bobinas, correntes dos motores, ensaio de First Trip e outros parâmetros do disjuntor utilizando-se o novo instrumento CIBANO 500 adquirido conforme Contrato 4500061860. O serviço será acompanhado pela IEQ3 para prestar o suporte necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202402092 | ACS |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202406 | 05/02/2024 14:08:07 | Solicita-se substituição do dispositivo DEP existente pelo novo dispositivo DEPx (cfe. Contrato 4500072133) e reinstalação dos dispositivos SDX reparados e atualizados em firmware e hardware (cfe. Contrato 4500072274), atendendo desta forma as SSA 202210122 e 20221039. Utilizar SDX/DEPx n° série 224961/339990 (fase R), 224969/339991 (fase S) e 224972/339992 (fase T). Será prestado suporte pela IEQ3 durante o serviço para as modificações no quadro (desenho asbuilt, parametrização e teste dos SDX) | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202401950 | STE |  | E018D019 | TC 220 KV TCA6 FASE T | 0194.051-1 | 202405 | 02/02/2024 11:33:23 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.118-4 (SN 20009056/6, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202401946. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202512 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.118-4, n°serie 20009056/6, código stock 7000937. Emitida SSA 202504280 p/ IEQ3 referente a la actualización de los diseños 6759TC04207E / 6759TC04208E y 6757DC04011E. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E018D019). Obs: SSA 202402596 correspondiente a ILA4 (análisis DGA - H2O).
202401949 | STE |  | E018D018 | TC 220 KV TCA6 FASE S | 0194.041-4 | 202405 | 02/02/2024 11:33:10 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.117-2 (SN 20009056/5, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202401945. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202512 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.117-2, n°serie 20009056/5, código stock 7000937. Emitida SSA 202504280 p/ IEQ3 referente a la actualización de los diseños 6759TC04207E / 6759TC04208E y 6757DC04011E. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E018D018). Obs: SSA 202402595 correspondiente a ILA4 (análisis DGA - H2O).
202401948 | STE |  | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.045-7 | 202405 | 02/02/2024 11:32:56 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.116-0 (SN 20009056/4, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202401944. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202512 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.116-0, n°serie 20009056/4, código stock 7000937. Emitida SSA 202504280 p/ IEQ3 referente a la actualización de los diseños 6759TC04207E / 6759TC04208E y 6757DC04011E . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E018D017). Obs: SSA 202402594 correspondiente a ILA4 (análisis DGA - H2O).
202401941 | STE |  | E018D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.018-5 | 202405 | 02/02/2024 11:32:06 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.040-1 (SN 20011326/3, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202401938. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP MICAFIL/BBC (N° de serie: HL 8123944) por DCP ARTECHE DFK245 (N° de serie: 20011326/3). STA N°: 1959/2024. AT ANDE N°: 796.
202401940 | STE |  | E018D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.017-7 | 202405 | 02/02/2024 11:31:46 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.039-4 (SN 20011326/2, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202401937. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP MICAFIL/BBC (N° de serie: HL 8122819) por DCP ARTECHE DFK245 (N° de serie: 20011326/2). STA N°: 1959/2024. AT ANDE N°: 796.
202401939 | STE |  | E018D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.016-9 | 202405 | 02/02/2024 11:31:14 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.038-2 (SN 20011326/1, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202401935. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP MICAFIL/BBC (N° de serie: HL 8122820) por DCP ARTECHE DFK245 (N° de serie: 20011326/1). STA N°: 1959/2024. AT ANDE N°: 796.
202401927 | ACS |  | E018D016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.036-3 | 202405 | 02/02/2024 11:29:53 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.076-6 (SN 200623, Tridelta SB 228/10.3-I, Contrato 4500026215) disponível no Almox. ME (código estoque 713018), comissionado pela SSA 202401924, sem necessidade de sub-base de adaptação, bastando perfurar a base metálica existente (ver desenho 4648DC04003E(1)R1, disponível no SATedms) . | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202401926 | ACS |  | E018D015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.035-5 | 202405 | 02/02/2024 11:29:36 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.075-4 (SN 200622, Tridelta SB 228/10.3-I, Contrato 4500026215) disponível no Almox. ME (código estoque 713018), comissionado pela SSA 202401922, sem necessidade de sub-base de adaptação, bastando perfurar a base metálica existente (ver desenho 4648DC04003E(1)R1, disponível no SATedms) . | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202401925 | ACS |  | E018D014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.034-7 | 202405 | 02/02/2024 11:29:17 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.074-2 (SN 200621, Tridelta SB 228/10.3-I, Contrato 4500026215) disponível no Almox. ME (código estoque 713018), comissionado pela SSA 202401921, sem necessidade de sub-base de adaptação, bastando perfurar a base metálica existente (ver desenho 4648DC04003E(1)R1, disponível no SATedms) . | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202401924 | ACS |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.076-6 | 202405 | 02/02/2024 11:28:59 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SB 228/10.3-I (Contrato 4500026215), n° série 200623, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 67628319002P(1)R0 em anexo (ver SDS-15054), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV ACY-MD2, fase T, na SEACY (ver SSA 202401927 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202401922 | ACS |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.075-4 | 202405 | 02/02/2024 11:28:43 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SB 228/10.3-I (Contrato 4500026215), n° série 200622, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 67628319002P(1)R0 em anexo (ver SDS-15054), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV ACY-MD2, fase S, na SEACY (ver SSA 202401926 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202401921 | ACS |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.074-2 | 202405 | 02/02/2024 11:28:19 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SB 228/10.3-I (Contrato 4500026215), n° série 200621, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 67628319002P(1)R0 em anexo (ver SDS-15054), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV ACY-MD2, fase R, na SEACY (ver SSA 202401925 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202401913 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.006-1 | 202405 | 02/02/2024 11:27:58 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.083-4 (SN 372380, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202401909. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202424 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.083-4 (s/n 372380, Tridelta SBKT 240/SM-A-II) con dispositivo de monitoreo s/n 4300233937 (Contrato 4500066744), disponibles en el Almacén MI Galpón G5 (códigos de stock 7001080 e 7001081, respectivamente), comisionado con la SSA 202401909. Utilizado sub-base metálica de adaptación proporcionada junto con el pararrayos. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n° de serie correspondiente a esta localización.
202401912 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.005-3 | 202405 | 02/02/2024 11:27:41 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.082-2 (SN 372379, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202401908. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202424 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.082-2 (s/n 372379, Tridelta SBKT 240/SM-A-II) con dispositivo de monitoreo s/n 4F00253937 (Contrato 4500066744), disponibles en el Almacén MI Galpón G5 (códigos de stock 7001080 e 7001081, respectivamente), comisionado con la SSA 202401908. Utilizado sub-base metálica de adaptación proporcionada junto con el pararrayos. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n° de serie correspondiente a esta localización.
202401910 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.004-5 | 202405 | 02/02/2024 11:27:22 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.081-0 (SN 372378, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202401907. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202424 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.081-0 (s/n 372378, Tridelta SBKT 240/SM-A-II) con dispositivo de monitoreo s/n 4400263937 (Contrato 4500066744), disponibles en el Almacén MI Galpón G5 (códigos de stock 7001080 e 7001081, respectivamente), comisionado con la SSA 202401907. Utilizado sub-base metálica de adaptación proporcionada junto con el pararrayos. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n° de serie correspondiente a esta localización.
202401909 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.083-4 | 202405 | 02/02/2024 11:27:03 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° série 372380, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66318319346P(1)R0 em anexo (ver SDS-15053), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV MD-ACY2, fase T, na SEMD (ver SSA 202401913 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202424 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° serie 372380, conforme planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0 (ver SDS-15053). Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202402559.
202401908 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.082-2 | 202405 | 02/02/2024 11:26:41 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° série 372379, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66318319346P(1)R0 em anexo (ver SDS-15053), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV MD-ACY2, fase S, na SEMD (ver SSA 202401912 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202424 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° serie 372379, conforme planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0 (ver SDS-15053). Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202402559.
202401907 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.081-0 | 202405 | 02/02/2024 10:14:44 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° série 372378, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66318319346P(1)R0 em anexo (ver SDS-15053), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV MD-ACY2, fase R, na SEMD (ver SSA 202401910 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202424 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° serie 372378, conforme planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0 (ver SDS-15053). Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202402559.
202401814 | STE |  | E031D024 | MUFLA 66 kV - RESERVA | 1585.008-8 | 202405 | 31/01/2024 15:24:42 | Acompañar el periodo de confiabilidad (Contrato 4500048526/2018-TECMONT S.A) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes, durante los 30 días corridos de la energización (con carga) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU, emitir SSA derivada a SMIL.DT/ILA-1 para efectuar la inspección termográfica 1 vez por semana durante dicho periodo, en las interconexiones áreas, en las 8 mufas terminales, así como en las extensiones de los cables próximos a ellas | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202424 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Acompanhado a LT MD-IPU 66 kV durante o período de confiabilidade dos novos cabos XLPE, entre 05/02 e 05/03 de 2024 - Contrato 4500048526. Emitido SSAs derivadas para SMIL: 202401853/54/56/57/58/60/61/63/64, não sendo detectado anomalias térmicas em componente algum da LT. A LT apresentou desempenho satisfatório, não houve indícios de defeitos ou anormalidades. Novas inspeções serão realizadas periodicamente durante o período de garantia e ao longo da vida útil da referida LT.
202401813 | STE |  | E031D023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.007-6 | 202405 | 31/01/2024 15:25:08 | Acompañar el periodo de confiabilidad (Contrato 4500048526/2018-TECMONT S.A) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes, durante los 30 días corridos de la energización (con carga) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU, emitir SSA derivada a SMIL.DT/ILA-1 para efectuar la inspección termográfica 1 vez por semana durante dicho periodo, en las interconexiones áreas, en las 8 mufas terminales, así como en las extensiones de los cables próximos a ellas | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202424 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Acompanhado a LT MD-IPU 66 kV durante o período de confiabilidade dos novos cabos XLPE, entre 05/02 e 05/03 de 2024 - Contrato 4500048526. Emitido SSAs derivadas para SMIL: 202401853/54/56/57/58/60/61/63/64, não sendo detectado anomalias térmicas em componente algum da LT. A LT apresentou desempenho satisfatório, não houve indícios de defeitos ou anormalidades. Novas inspeções serão realizadas periodicamente durante o período de garantia e ao longo da vida útil da referida LT.
202401812 | STE |  | E031D022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.006-4 | 202405 | 31/01/2024 15:25:23 | Acompañar el periodo de confiabilidad (Contrato 4500048526/2018-TECMONT S.A) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes, durante los 30 días corridos de la energización (con carga) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU, emitir SSA´s derivadas a SMIL.DT/ILA-1 para efectuar la inspección termográfica 1 vez por semana durante dicho periodo, en las interconexiones áreas, en las 8 mufas terminales, así como en las extensiones de los cables próximos a ellas | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202424 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Acompanhado a LT MD-IPU 66 kV durante o período de confiabilidade dos novos cabos XLPE, entre 05/02 e 05/03 de 2024 - Contrato 4500048526. Emitido SSAs derivadas para SMIL: 202401853/54/56/57/58/60/61/63/64, não sendo detectado anomalias térmicas em componente algum da LT. A LT apresentou desempenho satisfatório, não houve indícios de defeitos ou anormalidades. Novas inspeções serão realizadas periodicamente durante o período de garantia e ao longo da vida útil da referida LT.
202401811 | STE |  | E031D021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.005-2 | 202405 | 31/01/2024 15:25:52 | Acompañar el periodo de confiabilidad (Contrato 4500048526/2018-TECMONT S.A) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes, durante los 30 días corridos de la energización (con carga) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU, emitir SSA´s derivadas a SMIL.DT/ILA-1 para efectuar la inspección termográfica 1 vez por semana durante dicho periodo, en las interconexiones áreas, en las 8 mufas terminales, así como en las extensiones de los cables próximos a ellas | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202424 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Acompanhado a LT MD-IPU 66 kV durante o período de confiabilidade dos novos cabos XLPE, entre 05/02 e 05/03 de 2024 - Contrato 4500048526. Emitido SSAs derivadas para SMIL: 202401853/54/56/57/58/60/61/63/64, não sendo detectado anomalias térmicas em componente algum da LT. A LT apresentou desempenho satisfatório, não houve indícios de defeitos ou anormalidades. Novas inspeções serão realizadas periodicamente durante o período de garantia e ao longo da vida útil da referida LT.
202401809 | STE |  | E031D001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.035-0 | 202405 | 31/01/2024 15:26:11 | Acompañar el periodo de confiabilidad (Contrato 4500048526/2018-TECMONT S.A) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes, durante los 30 días corridos de la energización (con carga) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU, emitir SSA´s derivadas a SMIL.DT/ILA-1 para efectuar la inspección termográfica 1 vez por semana durante dicho periodo, en las interconexiones áreas, en las 8 mufas terminales, así como en las extensiones de los cables próximos a ellas | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202424 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Acompanhado a LT MD-IPU 66 kV durante o período de confiabilidade dos novos cabos XLPE, entre 05/02 e 05/03 de 2024 - Contrato 4500048526. Emitido SSAs derivadas para SMIL: 202401853/54/56/57/58/60/61/63/64, não sendo detectado anomalias térmicas em componente algum da LT. A LT apresentou desempenho satisfatório, não houve indícios de defeitos ou anormalidades. Novas inspeções serão realizadas periodicamente durante o período de garantia e ao longo da vida útil da referida LT.
202401805 | STE |  | E031B006 | CABO ISOLADO EM XLPE LT-66 kV-50 Hz MD-IPU | 0551.060-3 | 202405 | 31/01/2024 15:26:15 | Acompañar el periodo de confiabilidad (Contrato 4500048526/2018-TECMONT S.A) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes, durante los 30 días corridos de la energización (con carga) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU, emitir SSA´s derivadas a SMIL.DT/ILA-1 para efectuar la inspección termográfica 1 vez por semana durante dicho periodo, en las interconexiones áreas, en las 8 mufas terminales, así como en las extensiones de los cables próximos a ellas | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202424 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Acompanhado a LT MD-IPU 66 kV durante o período de confiabilidade dos novos cabos XLPE, entre 05/02 e 05/03 de 2024 - Contrato 4500048526. Emitido SSAs derivadas para SMIL: 202401853/54/56/57/58/60/61/63/64, não sendo detectado anomalias térmicas em componente algum da LT. A LT apresentou desempenho satisfatório, não houve indícios de defeitos ou anormalidades. Novas inspeções serão realizadas periodicamente durante o período de garantia e ao longo da vida útil da referida LT.
202401804 | STE |  | E031A024 | MUFLA 66 kV - RESERVA | 1585.004-0 | 202405 | 31/01/2024 15:26:17 | Acompañar el periodo de confiabilidad (Contrato 4500048526/2018-TECMONT S.A) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes, durante los 30 días corridos de la energización (con carga) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU, emitir SSA´s derivadas a SMIL.DT/ILA-1 para efectuar la inspección termográfica 1 vez por semana durante dicho periodo, en las interconexiones áreas, en las 8 mufas terminales, así como en las extensiones de los cables próximos a ellas | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202424 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Acompanhado a LT MD-IPU 66 kV durante o período de confiabilidade dos novos cabos XLPE, entre 05/02 e 05/03 de 2024 - Contrato 4500048526. Emitido SSAs derivadas para SMIL: 202401853/54/56/57/58/60/61/63/64, não sendo detectado anomalias térmicas em componente algum da LT. A LT apresentou desempenho satisfatório, não houve indícios de defeitos ou anormalidades. Novas inspeções serão realizadas periodicamente durante o período de garantia e ao longo da vida útil da referida LT.
202401802 | STE |  | E031A023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.003-9 | 202405 | 31/01/2024 15:26:31 | Acompañar el periodo de confiabilidad (Contrato 4500048526/2018-TECMONT S.A) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes, durante los 30 días corridos de la energización (con carga) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU, emitir SSA´s derivadas a SMIL.DT/ILA-1 para efectuar la inspección termográfica 1 vez por semana durante dicho periodo, en las interconexiones áreas, en las 8 mufas terminales, así como en las extensiones de los cables próximos a ellas | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202424 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Acompanhado a LT MD-IPU 66 kV durante o período de confiabilidade dos novos cabos XLPE, entre 05/02 e 05/03 de 2024 - Contrato 4500048526. Emitido SSAs derivadas para SMIL: 202401853/54/56/57/58/60/61/63/64, não sendo detectado anomalias térmicas em componente algum da LT. A LT apresentou desempenho satisfatório, não houve indícios de defeitos ou anormalidades. Novas inspeções serão realizadas periodicamente durante o período de garantia e ao longo da vida útil da referida LT.
202401801 | STE |  | E031A022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.002-7 | 202405 | 31/01/2024 15:26:35 | Acompañar el periodo de confiabilidad (Contrato 4500048526/2018-TECMONT S.A) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes, durante los 30 días corridos de la energización (con carga) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU, emitir SSA´s derivadas a SMIL.DT/ILA-1 para efectuar la inspección termográfica 1 vez por semana durante dicho periodo, en las interconexiones áreas, en las 8 mufas terminales, así como en las extensiones de los cables próximos a ellas | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202424 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Acompanhado a LT MD-IPU 66 kV durante o período de confiabilidade dos novos cabos XLPE, entre 05/02 e 05/03 de 2024 - Contrato 4500048526. Emitido SSAs derivadas para SMIL: 202401853/54/56/57/58/60/61/63/64, não sendo detectado anomalias térmicas em componente algum da LT. A LT apresentou desempenho satisfatório, não houve indícios de defeitos ou anormalidades. Novas inspeções serão realizadas periodicamente durante o período de garantia e ao longo da vida útil da referida LT.
202401800 | STE |  | E031A021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.001-5 | 202405 | 31/01/2024 15:26:34 | Acompañar el periodo de confiabilidad (Contrato 4500048526/2018-TECMONT S.A) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes, durante los 30 días corridos de la energización (con carga) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU, emitir SSA´s derivadas a SMIL.DT/ILA-1 para efectuar la inspección termográfica 1 vez por semana durante dicho periodo, en las interconexiones áreas, en las 8 mufas terminales, así como en las extensiones de los cables próximos a ellas | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202424 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Acompanhado a LT MD-IPU 66 kV durante o período de confiabilidade dos novos cabos XLPE, entre 05/02 e 05/03 de 2024 - Contrato 4500048526. Emitido SSAs derivadas para SMIL: 202401853/54/56/57/58/60/61/63/64, não sendo detectado anomalias térmicas em componente algum da LT. A LT apresentou desempenho satisfatório, não houve indícios de defeitos ou anormalidades. Novas inspeções serão realizadas periodicamente durante o período de garantia e ao longo da vida útil da referida LT.
202401799 | STE |  | E031A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.034-2 | 202405 | 31/01/2024 15:26:50 | Acompañar el periodo de confiabilidad (Contrato 4500048526/2018-TECMONT S.A) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes, durante los 30 días corridos de la energización (con carga) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU, emitir SSA´s derivadas a SMIL.DT/ILA-1 para efectuar la inspección termográfica 1 vez por semana durante dicho periodo, en las interconexiones áreas, en las 8 mufas terminales, así como en las extensiones de los cables próximos a ellas | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202424 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Acompanhado a LT MD-IPU 66 kV durante o período de confiabilidade dos novos cabos XLPE, entre 05/02 e 05/03 de 2024 - Contrato 4500048526. Emitido SSAs derivadas para SMIL: 202401853/54/56/57/58/60/61/63/64, não sendo detectado anomalias térmicas em componente algum da LT. A LT apresentou desempenho satisfatório, não houve indícios de defeitos ou anormalidades. Novas inspeções serão realizadas periodicamente durante o período de garantia e ao longo da vida útil da referida LT.
202401639 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202405 | 30/01/2024 15:12:31 | Solicitamos verificação/solução da seccionadora a2A02 (Q94) contato 15-16 não sinalizar posição aberta no painel 4F1. | MEL1 | MET2 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de la SSP N°: 20242976 se realizó ajuste y reapriete en los contactos 15 y 16 de la caja de contactos auxilares del seccionador. Realizada varias maniobras en conjunto con la Operación constatando la correcta indicación de posicion del seccionador en el panel 4F1.
202401071 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202403 | 20/01/2024 10:50:26 | DURANTE MANIOBRA DE ABERTURA DE LA SECCIONADORA, EL PINO DE BLOQUEO NO ACEPTÓ DESBLOQUEO. | OUO7 | MET2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202417 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Constatada bobina de bloqueo con defecto. Realizada sustitución de la bobina de bloqueo. No fue realizada prueba de liberación de maniobra por condiciones del sistema. Obs: la bobina utilizada pertenecía al stock de la MET-2.
202400906 | STE |  | E010C013 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.036-9 | 202403 | 17/01/2024 15:58:45 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.125-8 (SN 35216755, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202400902. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400713) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400715). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202409 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.125-8, n°serie 35216755 , código stock 713591. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E010C013).
202400904 | STE |  | E010C012 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.035-0 | 202403 | 17/01/2024 15:56:07 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.124-6 (SN 35216754, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202400901. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400713) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400715). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202409 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.124-6, n°serie 35216754 , código stock 713591. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E010C012).
202400902 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.125-8 | 202403 | 17/01/2024 15:48:31 | Solicito comissionar para-raios Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° série 35216755, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 64628319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-15043), o qual será utilizado na Linha 500 kV MD-FI2 fase T, na SEMD (ver SSA 202400906 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202409 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamiento del Pararrayos Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° serie 35216755, conforme planilla de comisionamiento 64628319009P(1)R0 (ver SDS-15043). Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202401603.
202400901 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.124-6 | 202403 | 17/01/2024 15:47:09 | Solicito comissionar para-raios Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° série 35216754, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 64628319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-15043), o qual será utilizado na Linha 500 kV MD-FI2 fase S, na SEMD (ver SSA 202400904 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202409 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamiento del Pararrayos Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° serie 35216754, conforme planilla de comisionamiento 64628319009P(1)R0 (ver SDS-15043). Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202401603.
202400900 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.123-4 | 202403 | 17/01/2024 15:45:23 | Solicito comissionar para-raios Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° série 35216753, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 64628319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-15043), o qual será utilizado na Linha 500 kV MD-FI2 fase R, na SEMD (ver SSA 202400903 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202409 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamiento del Pararrayos Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° serie 35216753, conforme planilla de comisionamiento 64628319009P(1)R0 (ver SDS-15043). Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202401603.
202400558 | STE |  | E005A005 | DCP 500 kV EL 144 - FASE R | 0174.013-0 | 202402 | 11/01/2024 22:07:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELO INDICADOR DE NÍVEL DO EQUIPAMENTO. VER ANEXO. | OUO5 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202443 | ACOSTA GILL EDUARDO | Verificado DCP encontrándose el nivel de aceite dentro de los niveles normales, realizado reaprieto y limpieza del visor y no se detectaron pérdidas luego de la intervención. Los 3 DCPs del Bay de la LT IPU MD3 se encuentran dentro del plan de sustitución de la SM.DT. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202400196 | STE |  | E019A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI3 | 0190.040-4 | 202401 | 05/01/2024 12:05:47 | Retirar ninho de pássaro localizado na fase R. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202429 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado nido de pájaro y realizado limpieza de la seccionadora. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202320831 | STE |  | G002S001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.066-4 | 202401 | 04/01/2024 07:24:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR FALTA DE UM DISCO NA CADEIA DE ISOLADORES (FASE R) LIGADO AO PÓRTICO (BARRA B2), SAÍDA DO DISJUNTOR 84T05. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202441 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado, durante atendimento do PD 20240186, a troca do isolador quebrado, localizado na Fase "R" da Barra B2 500 kV, saída do DJ 84T05. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202320801 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202352 | 29/12/2023 12:10:46 | Retirar ninho de pássaro presente na parte fixa da fase R da referida secionadora, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202421 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Inspecionado seccionadora e o referido ninho desapareceu pela ação do tempo (intempéries). |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202320800 | STE |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202352 | 29/12/2023 12:11:06 | Retirar ninho de pássaro localizado na parte fixa da referida seccionadora, fase T, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202517 | VALDICLEI GAVA | Constatado pela SSP 20254614 que não há mais ninho de pássaro na fase T da seccionadora 12LI2. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202320555 | STE |  | G099D001 | DISJUNTOR 23 KV - 52A/CE-01 | 1247.001-1 | 202351 | 23/12/2023 13:30:42 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento com rearme imediato do alarme "INT 52A - SOBRECORRIENTE FASE PARTIDA". | OUO7 | MET2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202442 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Reconfigurado relé e revisado conexões elétricas do relé SC1.1. Não encontrado defeito no relé.
202320367 | STE |  | G056A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T03 | 0170.007-3 | 202351 | 19/12/2023 17:58:32 | Verificar acionamento do alarme "AIRE PRESION MUY BAJA OPERAC BLOQUEADO" sem alarme "AIRE PRESION MUY BAJA CIERRE BLOQUEADO". Realizada inspeção, identificado ausencia de vazamento e pressão normal. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202414 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do circuito de alarme e bloqueio do disjuntor, constatado que o microswitch (F1a) do pressostato não estava operando devidamente, realizado ajuste do seu acionamento e o mesmo tornou a operar normalmente.
202320158 | STE |  | E018D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.017-7 | 202351 | 18/12/2023 07:54:09 | Durante la ejecución de la SSP N° 20234638 fue Verificado perdida de aceite en la base de la caja individual del respectivo DCP, no se constato nivel de aceite bajo. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP MICAFIL/BBC (N° de serie: HL 8122819) por DCP ARTECHE DFK245 (N° de serie: 20011326/2). STA N°: 1959/2024. AT ANDE N°: 796. DCP sustituido con la SSA N°: 202401940.
202320155 | STE |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 202350 | 15/12/2023 11:27:04 | Verificar e solucionar impossibilidade de visualização do nível de óleo pelo visor do disjuntor. Ver anexo. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202425 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido visor del nivel de aceite del freno (amortiguador) de abertura y recargado con 0,5 litros aproximadamente el reservorio para dejar en el nivel óptimo de funcionamiento. Obs: Materiales utilizados del stock de la Met-2. Aceite utilizado tratado por la Met-1 (SSA 202407256). |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320151 | ACS |  | G092A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T07 | 0305.006-8 | 202350 | 15/12/2023 11:28:03 | Verificar e solucionar a impossibilidade de visualização do nível de óleo pelo visor do disjuntor. Ver anexos. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202319810 | STE |  | E031D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 32TB1T1 | 0304.002-0 | 202349 | 06/12/2023 16:14:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o dispositivo (pino) de bloqueio de manobra da seccionadora está com funcionamento intermitente. | OUO5 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Verificado y reapretado conectores y bornes del panel, lubricado dispositivo de bloqueo. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202319788 | STE |  | E005C012 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE S | 0185.133-8 | 202349 | 06/12/2023 10:31:11 | Conforme constatado en el ítem 6 de la SSP 20232105 durante la inspección del descargador de sobretensión 500 kV, fue detectada presencia de humedad (posible deterioro de estanqueidad e ingreso de agua) en el visor del miliamperímetro, esta situación dificulta la lectura del valor, proceder a verificar su estado y subsanar esta situación | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202441 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido contador de descargas del pararrayos. Nro de operaciones del contador retirado: 9 Nro de operaciones del contador dejado: 20
202319783 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202349 | 06/12/2023 10:22:17 | Identificado, durante execução da SSP 20233736 (MP3M), árvores na faixa de passagem da LI MD-FI 66 kV, com potencial risco para a LT. Nos vãos 224/225 e 231/232, conforme anexos. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202420 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 224/225, 231/232.
202319725 | STE |  | E005C011 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE R | 0185.132-6 | 202349 | 06/12/2023 07:46:53 | Conforme constatado en el ítem 6 de la SSP 20232105 durante la inspección del descargador de sobretensión, fue detectada presencia de humedad (posible deterioro de estanqueidad e ingreso de agua) en el visor del miliamperímetro, esta situación dificulta la lectura del valor, proceder a verificar su estado y subsanar esta situación. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202441 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido contador de descargas del pararrayos. Nro de operaciones del contador sustituido: 9 Nro de operaciones del contador dejado: 17
202319706 | ACS | 202317084 | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202349 | 06/12/2023 07:47:20 | Cfe. SSA 202317374, a anomalia térmica na conexão terminal-conector lado Linha do TC encontra-se persistente mas estável. Solicita-se que seja realizado reparo em aproveitamento a algum desligamento ocasional ou durante manutenção preventiva periódica. Os dois parafusos devem ser substituídos, aplicando-se torque adequado. Avaliar se existem fissuras, trincas ou deformações no conector tipo T. Se sim, substituir o conector por outro idêntico. Observar que esta anomalia é reincidente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202319542 | STE |  | E017A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI1 | 0190.002-1 | 202348 | 01/12/2023 10:25:42 | Retirar nido de pajaro de la fase T. | OUO7 | MET2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202514 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pájaros de la llave seccionadora |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202319541 | STE |  | E017A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL1 | 0190.001-3 | 202348 | 01/12/2023 10:25:50 | Retirar nido de pajaro en la fase R. | OUO7 | MET2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202514 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pájaros de la llave seccionadora |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202319227 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202347 | 25/11/2023 12:03:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta frontal do cubiculo do compressor apresenta dificuldade para seu fechamento completo. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202437 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO AJUSTE Y REAPRIETE EN LAS BISAGRAS DEL CUBICULO. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202319013 | STE |  | E001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.003-2 | 202347 | 21/11/2023 10:58:40 | Durante el análisis de la SSP 20232074 fue detectado un valor muy bajo de resistencia de aislamiento de la base del descargador de sobretensión (pararrayos) con respecto a la conexión a tierra, muy cercano al valor limite esperado que debe ser mayor que 5 [Mega ohmios]) según establecido en el anexo 1 de la tabla de la IM.EQ.0040.R2, proceder a la verificación y limpieza de la base aislante, posteriormente realizar una nueva medición | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202522 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N° 20253495 fue realizado limpieza y reaprieto en cada uno de los bulones y aisladores de la base del descargador de sobretensión. Luego fue realizado ensayo de resistencia de aislación de la base arrojando el siguiente resultado: Resistencia de la base: 12,7 mega ohmios BP del Megómetro: 658009
202319011 | STE |  | E001A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.002-4 | 202347 | 21/11/2023 10:58:21 | Durante el análisis de la SSP 20232074 fue detectado un valor muy bajo de resistencia de aislamiento de la base del descargador de sobretensión (pararrayos) con respecto a la conexión a tierra, muy cercano al valor esperado que debe ser mayor que 5 [Mega ohmios]) según establecido en el anexo 1 de la tabla de la IM.EQ.0040.R2, proceder a la verificación y limpieza de la base aislante, posteriormente realizar una nueva medición | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202522 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N° 20253495 fue realizado limpieza y reaprieto en cada uno de los bulones y aisladores de la base del descargador de sobretensión. Luego fue realizado ensayo de resistencia de aislación de la base arrojando el siguiente resultado: Resistencia de la base: 14,3 mega ohmios BP del Megómetro: 658009
202319009 | STE |  | E001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.001-6 | 202347 | 21/11/2023 10:57:51 | Durante el análisis de la SSP 20232074 fue detectado un valor muy bajo de resistencia de aislamiento de la base del descargador de sobretensión (pararrayos) con respecto a la conexión a tierra, muy cercano al valor limite que debe ser mayor que 5 [Mega ohmios]) según establecido en el anexo 1 de la tabla de la IM.EQ.0040.R2, proceder a la verificación y limpieza de la base aislante, posteriormente realizar una nueva medición. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202522 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N° 20253495 fue realizado limpieza y reaprieto en cada uno de los bulones y aisladores de la base del descargador de sobretensión. Luego fue realizado ensayo de resistencia de aislación de la base arrojando el siguiente resultado: Resistencia de la base: 20,4 mega ohmios BP del Megómetro: 658009
202319008 | STE |  | E001A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.005-9 | 202347 | 21/11/2023 10:57:11 | Durante el análisis de la SSP 20232074 fue detectado un valor muy bajo de resistencia de aislamiento de la base del descargador de sobretensión (pararrayos) con respecto a la conexión a tierra, considerando que el valor esperado debe ser mayor que 5 [Mega ohmios]) según establecido en el anexo 1 de la tabla de la IM.EQ.0040.R2, proceder a la verificación y limpieza de la base aislante, posteriormente realizar una nueva medición | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202522 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N° 20253495 fue realizado limpieza y reaprieto en cada uno de los bulones y aisladores de la base del descargador de sobretensión. Luego fue realizado ensayo de resistencia de aislación de la base arrojando el siguiente resultado: Resistencia de la base: 15 mega ohmios BP del Megómetro: 658009
202319007 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.004-0 | 202347 | 21/11/2023 10:56:47 | Durante el análisis de la SSP 20232074 fue detectado un valor muy bajo de resistencia de aislamiento de la base del descargador de sobretensión (pararrayos) con respecto a la conexión a tierra, considerando que el valor mínimo esperado debe ser mayor que 5 [Mega ohmios]) según establecido en el anexo 1 de la tabla de la IM.EQ.0040.R2, proceder a la verificación y limpieza de la base aislante, posteriormente realizar una nueva medición. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202522 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N° 20253495 fue realizado limpieza y reaprieto en cada uno de los bulones y aisladores de la base del descargador de sobretensión. Luego fue realizado ensayo de resistencia de aislación de la base arrojando el siguiente resultado: Resistencia de la base: 28 mega ohmios BP del Megómetro: 658009
202318566 | STE |  | E113S001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.082-0 | 202345 | 12/11/2023 23:27:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ISOLADOR QUEBRADO NA FASE "R". VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202405 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedió a realizar el cambio de un aislador roto, en el pórtico de salida de la línea, fase "R", subconductor n° 4, aislador n° 6. Utilizado stock antiguo SEMD. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202318563 | STE |  | G102A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI8 | 0179.022-4 | 202345 | 12/11/2023 11:53:09 | Instalar tampas no indicador de estado do respectivo disjuntor, a exemplo do disjuntor 84LI6. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202347 | ACOSTA GILL EDUARDO | Brindado apoyo al contratista Rieder durante instalación de tapas protectoras del indicador de posición. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202318562 | STE |  | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202345 | 12/11/2023 11:53:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona la alarma "Secc. 94T04T RELE TERMICO ACTUADO" de forma intermitente. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202546 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Durante la ejecución de la SSP: 20254947 fue verificado los paneles de las fases R, S y T y no se encontro anormalidades. Solicitado a OPUO.DT el historico de alarmas registrados en la base de datos de SCC para el 94T04T y se constato que desde abril del 2025 (fecha limite de registro) no hubo ninguna alarma referente al rele térmico.
202318471 | STE |  | G099D002 | DISJUNTOR 23 KV - 52B/CE-01 | 1247.002-9 | 202345 | 10/11/2023 11:57:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual, estando el interruptor abierto, acciona de forma intermitente la alarma "CE01 INTERRUPTOR 52B - PROTECCION FALLA. | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202442 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Revisado e reapertado conexões elétricas do relé SC2.1 que se apresentavam um pouco frouxas.
202318279 | STE |  | G045L004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94T0XT | 0188.013-7 | 202345 | 07/11/2023 17:31:53 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA SECCIONADORA LLAVE DETIERRA NO ACEPTA COMANDO DE APERTURA. OBS: VERIFICADO ALIMENTACIONNORMAL | OUO7 | MET2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202436 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado relé auxiliar K3 inoperante el cual fue sustituido, posterior verificación del correcto funcionamiento del comando de la seccionadora
202318148 | STE |  | E009D004 | SECCIONADORA 500 KV 54L11 | 0191.037-0 | 202344 | 05/11/2023 11:36:13 | Verificar e solucionar borracha da porta do painel solta. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202420 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado colocación de la goma de aislación de la puerta de la seccionadora, pegada con silicona. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202318144 | STE |  | G015A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500KV SF6 04L03 | 2333.008-3 | 202344 | 04/11/2023 11:59:11 | Verificar e solucionar aquecimento interno inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202429 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído resistência de aquecimento queimada. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202318142 | STE |  | E006D006 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94L04 | 2334.022-4 | 202344 | 04/11/2023 11:59:37 | Verificar e solucionar aquecimento interno inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202535 | VALDICLEI GAVA | Verificado no atendimento da SSP 202513400 que a resistência se encontra perfeito funcionamento. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202318139 | STE |  | G019A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L44 | 1010.017-2 | 202344 | 04/11/2023 12:00:06 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a isolação de papel do transformador está descolando. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202449 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante MP4A (SSP N°: 20244042) colocado adhesivo en los extremos del papel aislante del transformador (TR1). |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202318136 | STE |  | E011D007 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 74LI3 | 2334.028-5 | 202344 | 04/11/2023 12:00:29 | Verificar e solucionar aquecimento interno inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202443 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado resistencia de calentamiento inoperante el cual fue sustituido, posterior verificación del correcto funcionamiento del mismo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202318134 | STE |  | G001A015 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV a4A02 | 2334.025-0 | 202344 | 04/11/2023 12:00:43 | Verificar e solucionar aquecimento interno inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202523 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Constatada resistencia de calentamiento inoperante. Sustituida resistencia de calentamiento y verificado correcto funcionamiento del circuito de calentamiento. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202318131 | STE |  | E010D004 | SECCIONADORA 500 KV 54L22 | 0191.040-0 | 202344 | 04/11/2023 12:01:10 | Verificar iluminação do painel inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202509 | VALDICLEI GAVA | Substituido lâmpada de iluminação da caixa de comando da chave seccionadora 54L22. Lâmpada usada do estoque da MET2. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202316971 | ACS |  | G055A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI2 | 0170.006-5 | 202342 | 19/10/2023 07:58:44 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP N° 20233964 FALHA DE AJUSTE DO PRESSOSTATO DE AR COMPRIMIDO. ECONTRADO LIGA: 30,5 BAR ENCONTRADO DESLIGA: 32,0 BAR | MET2 | MET2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202316970 | ACS |  | G052A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI1 | 0170.003-0 | 202342 | 19/10/2023 07:59:02 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP N° 20233964 FALHA DE AJUSTE DO PRESSOSTATO DE AR COMPRIMIDO. ECONTRADO LIGA: 30,00 BAR ENCONTRADO DESLIGA: 30,4 BAR | MET2 | MET2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202316845 | STE |  | E031D007 | SECCIONADORA 66 KV 32TB1 | 0296.011-7 | 202342 | 16/10/2023 11:54:40 | Verificar mecanismo de bloqueio da seccionadora danificado, causando dificuldade para bloquear. | OUO5 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202350 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Fue reparado el mecanismo de bloqueo y realizado ajuste del mecanismo en las posiciones abierto y cerrado, minimizando asi la dificultad para bloquear el seccionador. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202316679 | STE |  | E002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.005-3 | 202341 | 10/10/2023 14:46:41 | Durante MP6M, SSP 20233660 localiza vegetação considera de grande porte com risco de toque a linha. Próximo ao PÉ D estrutura 201. | MET2 | MET2 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202403 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES, DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL PIE DE LA TORRE 201.
202315974 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202339 | 27/09/2023 08:24:36 | DURANTE EL MP1A SSP N° 20233666, EN LA TORRE 910, SE ENCONTRO LA GRAPA DE SUSPENSION DEL PARARRAYOS N° 1 DESALINEADO (FUERA DEL CENTRO), Y EN LA TORRE 922, LAS DOS GRAPAS DE SUSPENSION DEL PARARRAYOS (N° 1 Y N° 2) DESALINEADOS (FUERA DEL CENTRO). | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202538 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado ajustes de alinhamento nos grampos de suspensão das Torres 910 (Para-raios I) e 922 (Para-raios I e II) da LI MD-FI1 500 kV.
202315970 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202339 | 26/09/2023 16:34:38 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233666, SE ENCONTRARON ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 921/922, 923/924, 925/926. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202423 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 921/922, 923/924, 925/926.
202315015 | STE |  | G065A001 | SECCIONADORA 220 KV b3B01 | 0190.018-8 | 202336 | 10/09/2023 11:25:01 | RETIRAR PRESENCIA DE NIDO DE LAS FASES "T" Y "S" DE LA MENCIONADA SECCIONADORA | OUO7 | MET2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de MP4A SSP N°: 20243651 se retiró nido de pájaro en el seccionador. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202315014 | ACS |  | E010D002 | SECCIONADORA 500 KV 94LI2 | 0191.038-8 | 202336 | 10/09/2023 11:27:17 | RETIRAR NIDO DE PAJARO PRESENTE EN LA "FASE S" DE DICHO INTERRUPTOR | OUO7 | MET2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202314882 | STE |  | G045S001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.080-6 | 202336 | 06/09/2023 07:59:09 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20233766, SE ENCONTRÓ 01 AISLADOR ROTO: PORTICO LADO TX (EJE G-20/21), FASE S, SUBCONDUCTOR N° 1, AISLADOR N° 19. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202434 | SILVIO REZENDE | Substituído isolador quebrado, localizado no eixo G-20/21, Fase "S", Sub condutor 1, N°19, do Conjunto TX/RX.
202314709 | STE |  | E012D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L44 | 0191.077-3 | 202335 | 03/09/2023 11:37:29 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NINHO DE PÁSSARO NOS CONTATOS FIXOS DAS FASES "S" E "T". VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202411 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza retirando nidos de pájaro de la seccionadora 54L34 en las fases S y T. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202314708 | STE |  | G002A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.045-8 | 202335 | 03/09/2023 11:51:12 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENAS AVARIAS NO VERNIZ E NA PORCELANA DO EQUIPAMENTO. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202443 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Este trabajo no fue realizado, ya que se procedió a la sustitución del DCP con la SSA N°: 202414801. Sustituido DCP Micafil (N° de serie: HL8122847A) por DCP Alstom OTCF-550 (N° de serie: 12630118). |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202314695 | STE |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 202335 | 02/09/2023 11:44:23 | Retirar ninho de pássaro presente na parte fixa da fase R da referida secionadora 34L33, ver anexo. | OUO7 | MET2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202441 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pájaros de la llave seccionadora |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202314634 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202335 | 01/09/2023 15:07:19 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233680, SE ENCONTRÓ UN ARBOL DE TAMAÑO CONSIDERADO CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 809/810. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202403 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOL, DE TAMAÑO CONSIDERADO CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 809/810.
202314607 | STE |  | G053A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T02 | 0170.004-9 | 202335 | 31/08/2023 23:58:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual aumentou a quantidade de partidas do compressor a partir das 17:25h do dia 29/08. Antes desse instante observou-se registro de duas a quatro partidas por dia. Depois foram registradas 29 partidas no dia 29/08, 62 partidas no dia 30/08 e 36 partidas no dia 31/08. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202345 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado circuito neumático y encontrado pérdida de aire en la electroválvula correspondiente a la Fase S. Desmontado el mismo y realizado limpieza de sus componentes. Montado nuevamente en el Interruptor, se realizo maniobras de cierre y apertura con resultados satisfactorios y no se constato ninguna pérdida de aire. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202314483 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202335 | 30/08/2023 09:56:15 | Verificar/solucionar motivo por el cual al maniobrar el interruptor acciona la alarma de falla a tierra en los paneles QACC-1 y QACC-2, con una diferencia aprox de (+/0=100VCC; -/0=30VCC ) estabilizando unos minutos despues. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202342 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção nos circuitos de comando do disjuntor antes e após a realização de manobras de abertura e fechamento (local e remoto) e não verificado nenhum defeito aparente. Além disso, realizado ensaio de resistência de isolação CC (MEGGER) desde o painel do disjuntor até os quadros QDCC1 e QDCC2 tendo sido obtidos valores da ordem de Mega e GigaOhms. Será realizado acompanhamento para verificar reincidência do alarme de falha à terra.
202314451 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202335 | 29/08/2023 15:45:49 | Comissionamento Muflas Cabo 69 kV EPR - LI-69KV-FI-IPU 1- Ler os arquivos: 6444-83-19000-P-R0 e 6444-20-19000-P-R0 em anexo; 2- Realizar comissionamento das novas muflas terminais a serem substituídas pela empresa Tecno Electric SA - Contrato 4500070814; 3- Derivar SSA a SMIL/ILA1 para os testes necessários. Nota: Planilha de comissionamento no JIRA/SDS-14938 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202419 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Efetuado comissionamento das 06 novas muflas terminais, da LI IPU-FI 69 kV, substituídas durante execução do Contrato 4500070814., conforme AT 202401215. Executado os ensaios demandados nos documentos 6444-83-19000-P e 6444-20-19000-P via SSA Derivada 202401552 (SMIL/ILA1) - Resistência ôhmica, Isolamento, CA VLF, Termográfica e Descarga por Corona.
202314286 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202334 | 25/08/2023 11:51:28 | Retirar ninho de pássaro presente na parte fixa da fase S da referida secionadora, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202421 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Inspecionado seccionadora e o referido ninho desapareceu pela ação do tempo (intempéries). |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313831 | STE |  | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202333 | 20/08/2023 12:13:35 | Retirar ninho de passaro presente nas tres fases. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202345 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirados nidos de pájaros de las 3 fases del seccionador |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313830 | STE |  | G043A003 | SECCIONADORA 500 KV 74T04 | 0191.044-5 | 202333 | 20/08/2023 12:13:46 | Retirar ninho de passaro presente nas Fases "S" e "T". | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202345 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pajaro de las fases S y T del seccionador. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313829 | STE |  | E114D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L56 | 0191.057-6 | 202333 | 20/08/2023 12:04:44 | Retirar ninho de passaro presente na Fase "S". | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202430 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido ninho de pássaro nas fase R e S. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313826 | STE |  | E113D003 | SECCIONADORA 500 kV 14LI5 | 0191.055-2 | 202333 | 20/08/2023 12:04:53 | Retirar ninho de passaro presente na fase “T”. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202405 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Retirado nido de pájaros localizado en la fase “T” de la seccionadora 14LI5. | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313825 | STE |  | G044L001 | SECCIONADORA 500 kV 94T05 | 0191.050-3 | 202333 | 20/08/2023 12:05:20 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel desconectado no painel de monitoramento da seccionadora. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202539 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado reparación del electroducto flexible. Dejado en condiciones normales. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202313824 | STE |  | E114D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI6 | 0191.079-7 | 202333 | 20/08/2023 12:05:59 | Retirar ninho de passaro presente nas tres fases. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202430 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido ninho de pássaro nas três fases. | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313823 | ACS |  | G002A012 | SECCIONADORA 500 KV b4LI6 | 0191.080-4 | 202333 | 20/08/2023 12:07:06 | Retirar ninho de passaro presente nas tres fases. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313822 | STE |  | G041A003 | SECCIONADORA 500 KV 14T03 | 0191.029-9 | 202333 | 20/08/2023 12:07:23 | Retirar ninho de passaro presente na fase “R”. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202514 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20254955 fue retirado nido de pájaro. | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313821 | STE |  | G037A002 | SECCIONADORA 500 KV 34T12 | 0191.022-1 | 202333 | 20/08/2023 12:07:41 | Retirar ninho de passaro presente na fase “T”. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202517 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pajaro y realizado limpieza del seccionador. | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313820 | STE |  | G037A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T01 | 0191.021-3 | 202333 | 20/08/2023 12:07:52 | Retirar ninho de passaro presente na fase “R”. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202517 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | retirado nido de pajaro y realizado limpieza del seccionador. | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313411 | STE |  | G019A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L44 | 0179.018-1 | 202332 | 13/08/2023 12:14:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE NINHO DE PASSÁRIOS NA PARTE POSTERIOR DO CÚBICULO DA FASE T. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202449 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante MP4A (SSP N°: 20244042) fue retirado nido de pájaros. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313409 | STE |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202332 | 13/08/2023 12:14:50 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE NINHO DE PASSÁROS EM UM DOS PÓLOS DA FASE T. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202446 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado nido de pájaro y realizado limpieza de la fase T del interruptor |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202312883 | STE |  | E017A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.003-7 | 202332 | 09/08/2023 08:43:20 | Durante ejecución de SSP:20232079 se constato baja resistencia de aislación de la base (8 MΩ). Obs: Es necesario camión grúa para subsanar el inconveniente. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202338 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y vedación del conjunto bulones/componentes de aislación de la base del pararrayos. Resistencia de base dejado 16 MΩ.
202312882 | STE |  | E017A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.002-9 | 202332 | 09/08/2023 08:43:37 | Durante ejecución de SSP:20232079 se constato baja resistencia de aislación de la base (3 MΩ). Obs: Es necesario camión grúa para subsanar el inconveniente. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202338 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y vedación del conjunto bulones/componentes de aislación de la base del pararrayos. Resistencia de base dejado 23 MΩ.
202312564 | STE |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202331 | 31/07/2023 10:28:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao fechar o disjuntor 83LI4 aciona alarme de falha a terra nos quadros QACC-1 e QACC-2, com rearme após alguns minutos. | OUO7 | MET2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202446 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Fue verificado los circuitos de comando de cierre y abertura , en conjunto con operación fue realizo varias maniobras y no fue encontrado ninguna anormalidad dentro del panel. Dejado en condiciones normales para Operación.
202312142 | ACS |  | G087A002 | SECCIONADORA 66 KV a2T06 | 0296.003-6 | 202329 | 21/07/2023 11:54:05 | Retirar ninho de pássaro na fase “T”. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202312141 | STE |  | E031A007 | SECCIONADORA 66 KV 12L01 | 0296.010-9 | 202329 | 21/07/2023 11:54:15 | Retirar ninho de pássaro na fase “R”. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202521 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado nido de pájaro y realizado limpieza de la parte inferior de la seccionadora. | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202311704 | STE |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202328 | 15/07/2023 10:59:16 | Verificar/solucionar pérdida de aire por la válvula del manómetro de baja presión localizado en el cubículo del interruptor. Ver anexo. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202329 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção no registro de ar, reaperto e verificação da estanquiedade, não apresentou vazamentos. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202311393 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202328 | 13/07/2023 14:16:31 | Durante SSP 20233712 se constató tiempo de partida a parada del compresor por encima del valor límite. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202403 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y sustitucion de las juntas de la valvula correspondiente al 2do estado. El tiempo de partida parada encontrao 370 segundos, dejado en 300 segundos.
202311274 | STE |  | G039A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T02 | 0191.024-8 | 202327 | 09/07/2023 11:53:22 | Verificada presença de ninho de passaro na fase S. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202426 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado nido de pájaro y realizado limpieza en la seccionadora |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202310612 | STE |  | E031D007 | SECCIONADORA 66 KV 32TB1 | 0296.011-7 | 202327 | 04/07/2023 11:00:50 | Verificar mecanismo de cierre de la seccionadora 32TB1, que durante las maniobras de normalizacion del PD 202300134 fueron necesarios varios intentos para el cierre correcto. | OUO1 | MET2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Verificado y lubricado todo el mecanismos de la seccionadora para un funcionamiento correcto.
202310215 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202325 | 21/06/2023 17:27:49 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual seccionadora não completou o processo de abertura, ficando em posicão intermediaria e sem permissivel para manobra com manivela. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202422 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado diversas operações de abertura e fechamento chave terra, funcionando normalmente. Testado sua operação manual e a mesma ocorreu sem intercorrência. Executado reaperto das conexões dos componentes e réguas do quadro de comando.
202310114 | STE |  | G051A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE T | 0194.006-6 | 202325 | 20/06/2023 16:55:09 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.107-9 (SN 20009055/18, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202310107. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202327 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.107-9, n°serie 20009055/18, código stock 7000936. Emitida SSA 202310232 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . Emitida SSA 202312433 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609DC04009E. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G051A005).
202310113 | STE |  | G051A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE S | 0194.005-8 | 202325 | 20/06/2023 16:54:31 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.106-7 (SN 20009055/17, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202310105. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202327 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.106-7, n°serie 20009055/17, código stock 7000936. Emitida SSA 202310231 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . Emitida SSA 202312433 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609DC04009E. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G051A004).
202310111 | STE |  | G051A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE R | 0194.004-0 | 202325 | 20/06/2023 16:53:43 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.105-5 (SN 20009055/16, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202310104. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202327 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.105-5, n°serie 20009055/16, código stock 7000936. Emitida SSA 202310230 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . Emitida SSA 202312433 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609DC04009E. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G051A003).
202309570 | STE |  | F004A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE A | 0174.034-2 | 202324 | 13/06/2023 00:07:40 | VERIFICAR E SOLUCIONR PEQUENA PERDA DE ÓLEO. VER ANEXO. | OUO6 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202434 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado pérdida de aceite en las buchas del secundario del DCP. Bajado el nivel de aceite y sustituidas las juntas de 4 buchas, rellenado con aceite aislante hasta el nivel óptimo de operación (con aproximadamente 40 litros). Materiales utilizados del stock de la MET-2. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202309567 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202324 | 12/06/2023 22:55:54 | Verificar e solucionar vazamento de ar na base do disjuntor, fase T. Observado aumento da quantidade de partidas do compressor no SCC. Até o dia 10/06 observado entre 08 e 10 partidas por dia. No dia 11/06 foram 17 partidas, e no dia 12/06 foram 22 partidas até as 22h. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202341 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de las juntas de vedación de la fase T, modulo Q32 del interruptor |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202308802 | STE |  | G011A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L22 | 0177.005-5 | 202322 | 29/05/2023 04:01:40 | Verificado y detectado pequeña fuga de aire en la válvula localizada en cubículo del interruptor conforme anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202503 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Inspecionado e testado válvula com aplicação de espuma, não encontrado perda de ar no momento. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202308429 | STE |  | E031D014 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - RESERVA | 0364.008-6 | 202320 | 19/05/2023 15:24:08 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço.
202308428 | STE |  | E031D013 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE T | 0364.007-8 | 202320 | 19/05/2023 15:24:14 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço.
202308426 | STE |  | E031D012 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE S | 0364.006-0 | 202320 | 19/05/2023 15:24:21 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço.
202308425 | STE |  | E031D011 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE R | 0364.005-1 | 202320 | 19/05/2023 15:24:27 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço.
202308423 | STE |  | E031A014 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - RESERVA | 0364.004-3 | 202320 | 19/05/2023 15:24:41 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central". | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço.
202308420 | STE |  | E031A013 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE T | 0364.003-5 | 202320 | 19/05/2023 15:24:59 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central". | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço.
202308419 | STE |  | E031A012 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE S | 0364.002-7 | 202320 | 19/05/2023 15:24:51 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central". | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço.
202308407 | STE |  | E031A011 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE R | 0364.001-9 | 202320 | 19/05/2023 15:25:08 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, descarte esta cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço.
202308399 | STE |  | E031B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1062.001-0 | 202320 | 19/05/2023 15:25:16 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las extremidades de los cables aislados al aceite que serán sustituidos por los cables XLPE (Contrato 4500048526/2018), la Contratista removerá el aceite aislante colocándolo en tambores y procediendo a su entrega en almoxarifado para su descarte a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço.
202308397 | STE |  | E031B001 | CABO ISOLADO A ÓLEO LT-66 KV-50 HZ MD-IPU | 0303.001-6 | 202320 | 19/05/2023 15:25:25 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las extremidades de los cables aislados al aceite que serán sustituidos por los cables XLPE (Contrato 4500048526/2018), la Contratista removerá el aceite aislante colocándolo en tambores y procediendo a su entrega en almoxarifado para su descarte a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço.
202308122 | STE |  | G099D001 | DISJUNTOR 23 KV - 52A/CE-01 | 1247.001-1 | 202320 | 16/05/2023 16:01:39 | Verificar y solucionar desgaste del aislante de los cables de supervisión/control del interruptor 52A. Foto en anexo. | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202342 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado reforço da isolação mecânica / elétrica dos condutores associados ao disjuntor de 23 kV 52A, mediante utilização de fita auto fusão e fita isolante. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202308017 | STE |  | G032A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI6 | 1010.019-6 | 202319 | 12/05/2023 16:04:49 | Verificar y solucionar retorno de tensión Vcc por los disyuntores 72.3-B5 y 72-3-B11 correspondientes a las cargas de 84LI6 Trip 1 y 84LI6 Trip 2 respectivamente, estando la barra B del QDS-3 aislada. | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202331 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de Rieder en la instalación de diodos en los circuitos de Trip 1 y Trip 2 a fin de corregir la anomalía. Realizado con AT 202304688.
202308009 | STE |  | E031B006 | CABO ISOLADO EM XLPE LT-66 kV-50 Hz MD-IPU | 0551.060-3 | 202319 | 12/05/2023 15:38:28 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, sera necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202352 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Este serviço foi executado com ssa 2023/08546, valores dos ensaios nos anexos.
202307969 | STE |  | E033B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.052-4 | 202320 | 17/05/2023 14:51:21 | DURANTE EL MP3M SSP N° 20233734, SE ENCONTRÓ 01 AISLADOR ROTO: TORRE 201, FASE S, AISLADOR N° 2. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202406 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Substituído 1 isolador quebrado na torre 201, fase S - isolador N° 2. material utilizado sobrante de outros serviços realizados na SEMD.
202307470 | STE |  | G059A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE T | 0194.024-4 | 202318 | 05/05/2023 16:39:43 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.095-0 (SN 20009055/6, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307466. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202331 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 0194.095-0 (SN 20009055/6, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307466. Emitido ssa 2023/12282 e 2023/12284 para MEL1 para acompanhamento e suporte.
202307469 | STE |  | G059A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE S | 0194.023-6 | 202318 | 05/05/2023 16:38:01 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.094-9 (SN 20009055/5, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307465. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202331 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 0194.094-9 (SN 20009055/5, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307465. Emitida ssa 2023/12282 e 2023/12284 para MEL1 para acompanhamento e suporte.
202307468 | STE |  | G059A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE R | 0194.021-0 | 202318 | 05/05/2023 16:36:14 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.093-7 (SN 20009055/4, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307464. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202331 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 0194.093-7 (SN 20009055/4, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307464. Emitido ssa 2023/12282 e 202312284 para mel1 para acompanhamento e suporte.
202307384 | STE |  | G057A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE T | 0194.020-1 | 202318 | 04/05/2023 09:52:48 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.098-6 (SN 20009055/9, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307381. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202330 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC BBC AOK pelo TC Arteche CA-245, adptação da caixa individual para atender ao chicote já instalado, realizado ensaios juntamente com a SMME.DT.
202307383 | STE |  | G057A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE S | 0194.012-0 | 202318 | 04/05/2023 09:51:12 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.097-4 (SN 20009055/8, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307379. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202330 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC BBC AOK pelo TC Arteche CA-245, adptação da caixa individual para atender ao chicote já instalado, realizado ensaios juntamente com a SMME.DT.
202307382 | STE |  | G057A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE R | 0194.007-4 | 202318 | 04/05/2023 09:46:28 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.096-2 (SN 20009055/7, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307378. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202330 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC BBC AOK pelo TC Arteche CA-245, adptação da caixa individual para atender ao chicote já instalado, realizado ensaios juntamente com a SMME.DT.
202305246 | STE |  | G085C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T06 | 0296.001-0 | 202313 | 29/03/2023 11:49:38 | Para mejor desempeño del funcionamiento de la Seccionadora 66 KV Alcance MK-40 Sustituir la articulación de la manivela de accionamiento (SSA 202218751 de confección) conforme sugerido en las SSAs 202112510A/202112510B | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202333 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituida la articulación de la manivela de accionamiento. Articulación confeccionada con SSA N°: 202218751. Material retirado sin código. Ejecutado durante SSP N: 20232619. AT N°: 202306990.
202305244 | STE |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202313 | 29/03/2023 11:50:07 | Para mejor desempeño del funcionamiento de la Seccionadora 66 KV Alcance MK-40 Sustituir la articulación de la manivela de accionamiento (SSA 202218751 de confección) conforme sugerido en las SSAs 202112510A/202112510B. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituida la articulación de la manivela de accionamiento.
202305011 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202312 | 24/03/2023 10:10:34 | Retirar ninho de passaro da seccionadora da fase S. | OUO7 | MET2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202322 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pájaros de la seccionadora. | GIO | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202304974 | STE |  | E002S001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.057-5 | 202313 | 27/03/2023 11:39:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ISOLADOR QUEBRADO NA FASE "S", LADO SEMD. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202419 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado a troca do isolador quebrado, localizado no Pórtico da LT IPU-MD2 500 kV, na SEMD. Posicionado na Fase "S", Subcondutor 1, N. 23, Lado ITAIPU. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202304834 | STE |  | E032A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 0297.018-0 | 202312 | 22/03/2023 15:44:11 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.009-3 (SN 64768, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202304663. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada conforme SSA 202304827 (emitir SSA derivada para MMU3 fabricar a sub-base). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202425 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 1422.009-3 (SN 64768, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202304663.
202304833 | STE |  | E032A003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 0297.017-1 | 202312 | 22/03/2023 15:45:27 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.008-1 (SN 64767, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202304662. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada conforme SSA 202304827 (emitir SSA derivada para MMU3 fabricar a sub-base). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202425 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 1422.008-1 (SN 64767, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202304662.
202304831 | STE |  | E032A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 0297.016-3 | 202312 | 22/03/2023 15:47:29 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.007-0 (SN 64766, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202304660. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada conforme SSA 202304827 (emitir SSA derivada para MMU3 fabricar a sub-base). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202425 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 1422.007-0 (SN 64766, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202304660.
202304822 | STE |  | G024A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T03 | 0179.003-0 | 202312 | 22/03/2023 15:50:14 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202318 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado revisión general de las Electroválvulas en las Fases R/S/T conforme orientación de la IDM.EQ.261 R01.
202303810 | ACS |  | F004B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.001-1 | 202310 | 07/03/2023 15:38:45 | Realizar a troca das ferragens Olhal-Olhal por Elo-Olhal (código de material 704376) TORRE 812A / PR 1 e PR2 – (Partridge e OPGW / Grampo AGS) – Trocar ferragem TORRE 813 / PR 1 – (Partridge / Grampo AGS) – Trocar ferragem – (O PR2 já esta correto, é o padrão do anexo) Obs: 1- Avaliar prumo da ferragem - Colocar no prumo caso necessário 2- Avaliar condições do rabicho de aterramento - Refazer/instalar rabicho caso necessário 3- Usar como exemplo a foto da figura 1 em anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202434 | SILVIO REZENDE | Ajuste Parcial #2 para condição ACS. Efetuado baixa Parcial #1 como AAT indevidamente.
202303809 | STE |  | F003B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.015-1 | 202310 | 07/03/2023 15:38:28 | Realizar a troca das ferragens Olhal-Olhal por Elo-Olhal (código de material 704376) TORRE 713A / PR 1 e PR2 – (Partridge / Grampo AGS) – Trocar ferragem TORRE 714 / PR 1 e PR2 – (Partridge / Grampo AGS) – Trocar ferragem Obs: 1- Avaliar prumo da ferragem - Colocar no prumo caso necessário 2- Avaliar condições do rabicho de aterramento - Refazer/instalar rabicho caso necessário 3- Usar como exemplo a foto da figura 1 em anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202350 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado troca das ferragens olhal-olhal por elo-olhal dos grampos de suspensão dos cabos para-raios 1 e 2 das estruturas 713A e 714 da LI IPU-FI3 500 kV.
202303808 | STE |  | F002B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.014-3 | 202310 | 07/03/2023 15:38:16 | Realizar a troca das ferragens Olhal-Olhal por Elo-Olhal (código de material 704376) TORRE 612A / PR 1 e PR2 – (Partridge / Grampo AGS) – Trocar ferragem TORRE 613 / PR 1 e PR2 – (Partridge / Grampo AGS) – Trocar ferragem Obs: 1- Avaliar prumo da ferragem - Colocar no prumo caso necessário 2- Avaliar condições do rabicho de aterramento - Refazer/instalar rabicho caso necessário 3- Usar como exemplo a foto da figura 1 em anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202428 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado a troca das ferragens Olhal-Olhal por Elo-Olhal (704376), nos grampos de suspensão dos para-raios 1 e 2 - torres 612A e 613, da LI IPU-FI2 500 kV. Substituído preventivamente o Grampo U (150304) e a Porca Autotravante (259438) desses 04 pontos, por possuírem sinais de desgaste.
202303807 | STE |  | F001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.013-5 | 202310 | 07/03/2023 15:38:00 | Realizar a troca das ferragens Olhal-Olhal por Elo-Olhal (código de material 704376) TORRE 512A / PR 1 e PR2 – (Partridge / Grampo AGS) – Trocar ferragem TORRE 513 / PR 1 e PR2 – (Partridge / Grampo AGS) – Trocar ferragem (Já há ferragem Elo-Olha, mas esta invertida) Obs: 1- Avaliar prumo da ferragem - Colocar no prumo caso necessário 2- Avaliar condições do rabicho de aterramento - Refazer/instalar rabicho caso necessário 3- Usar como exemplo a foto da figura 1 em anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202519 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, durante atendimento da SSP 20255360 (MP4A), a troca das ferragens olhal-olhal por elo-olhal, conforme solicitação da IEQ3. Intervenção realizada nas estruturas 512A e 513 da LI IPU-FI1 500 kV, nos para-raios 1 e 2.
202303146 | STE |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202308 | 21/02/2023 11:42:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR AVARIA NO VERNIZ E NA PORCELANA DO EQUIPAMENTO, QUE PARECE ESTAR TRINCADA. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202335 | DOUGLAS MASKE | Realizado reparo no isolador de porcelana do TC, conforme imagens anexos. Aquisição de materiais para o reparo de isolador adquiridos através da SMDTC-1675. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202302525 | STE |  | G064A001 | SECCIONADORA 220 KV a3A01 | 0190.013-7 | 202306 | 10/02/2023 09:40:10 | Retirar ninho de pássaro da fase "R" da seccionadora. Ver fotos anexas. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202342 | DOUGLAS MASKE | Realizado retirada do ninho de passáro do contato da chave seccionadora. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202302523 | STE |  | E020A018 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 0194.086-9 | 202306 | 10/02/2023 09:41:07 | Verificar/solucionar impossibilidade de verificação do nível de óleo do TC pelo visor de indicação. Ver fotos anexas. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído visor de nível de óleo do tc. Visor confeccionado na oficina da met-2. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302445 | STE |  | E019A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL3T1 | 0187.006-8 | 202306 | 09/02/2023 15:27:45 | Durante la SSA N°: 202302090 fue verificado contacto de arco de la lamina, fase S del seccionador roto. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202322 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido contacto de arco correspondiente a la fase S y realizado limpieza de contacto de las tres fases. Realizado pruebas de apertura y cierre del seccionador no encontrando anomalías. Obs: Materiales utilizados del Stock de la MET-2.
202302441 | STE |  | G055A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE R | 0194.016-3 | 202306 | 09/02/2023 15:13:14 | Encontrado vazamento de óleo pelo referido TC, conforme mostram os anexos. Obs.: O nível se encontra normal. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Urgente | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202310 | DOUGLAS MASKE | Foi realizada a substituição do TC, juntamente com as outras fases, conforme orientado no parecer técnico através da SSA 202302457. Substituição realizada através da SSA 202302622. |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202301730 | STE |  | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202305 | 31/01/2023 11:07:01 | Cfe. parecer técnico SSA 202301282, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.065-1 (S098N001), n°série 12630112, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3616E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Realizar teste de capacitância e fator de potência (C total) antes da instalação. Emitir SSA's derivadas p/ ILA4 (análise DGA e H2O) e ILA1 (termografia). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202322 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 174.065-1 (S098N001), n°serie 12630112, código stock 715816. Utilizado base existente en la SEMD cfe. SSA's 202002855A (proyecto) y 202006676A (fabricación). Emitida SSA derivada 202308850 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G001A004). Obs: En anexo resultados de ensayos correspondiente a capacitancias y factor de potencia.
202301729 | STE |  | G001A003 | DCP 500 KV FASE S | 0174.038-5 | 202305 | 31/01/2023 11:08:12 | Cfe. parecer técnico SSA 202301282, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.064-0 (S098N001), n°série 12630111, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3616E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Realizar teste de capacitância e fator de potência (C total) antes da instalação. Emitir SSA's derivadas p/ ILA4 (análise DGA e H2O) e ILA1 (termografia). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202322 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 174.064-0 (S098N001), n°serie 12630111, código stock 715816. Utilizado base existente en la SEMD cfe. SSA's 202002855A (proyecto) y 202006676A (fabricación). Emitida SSA derivada 202308849 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G001A003). Obs: En anexo resultados de ensayos correspondiente a capacitancias y factor de potencia.
202301725 | STE |  | G001A002 | DCP 500 KV FASE R | 0174.037-7 | 202305 | 31/01/2023 11:08:51 | Cfe. parecer técnico SSA 202301282, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.063-8 (S098N001), n°série 12630110, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3616E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Realizar teste de capacitância e fator de potência (C total) antes da instalação. Emitir SSA's derivadas p/ ILA4 (análise DGA e H2O) e ILA1 (termografia). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202322 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 174.063-8 (S098N001), n°serie 12630110, código stock 715816. Utilizado base existente en la SEMD cfe. SSA's 202002855A (proyecto) y 202006676A (fabricación). Emitida SSA derivada 202308848 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G001A002). Obs: En anexo resultados de ensayos correspondiente a capacitancias y factor de potencia.
202301449 | STE |  | G031A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L56 | 1010.010-0 | 202304 | 26/01/2023 15:40:46 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables desde el panel 2RPL14 hasta el Interruptor 44L56, dentro del proyecto de Ampliación del sector 3 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE, coordinar los trabajos con la MEL1. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202431 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento a personal técnico de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables desde el panel 2RPL14 hasta el Interruptor 44L56.
202301259 | STE |  | E001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.004-0 | 202304 | 24/01/2023 14:56:46 | 1- Realizar intervenção preventiva com limpeza e reabertos nos grampos de ancoragem e jumpers de passagem da Torre 101. Realizar serviços nas fases R/S/T à vante e à ré totalizando 24 Grampos. 2- Realizar medição de resistências ôhmica de contato nos grampos/jumpers/cabos ANTES e DEPOIS da intervenção do item 1. Realizar esse serviço nos 4 grampos da FASE T à vante (lado da SEMD) | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202343 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Conforme novo relatório de inspeção termográfica, SSA 202317919 (D), efetuado após procedimentos de inspeção na Fase R e de limpeza e reaperto nas Fases S e T, não detectado anomalia térmica na Torre 101, da LI IPU-MD1 500 kV. * Valores das medições de resistência de contato estão descritos na baixa Parcial #1.
202301023 | STE |  | E017A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL1 | 0190.001-3 | 202303 | 20/01/2023 10:54:15 | Retirar ninho de pássaro da fase "R" da seccionadora. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202331 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Retirado nido de pájaro y realizado limpieza. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202300998 | STE |  | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202303 | 20/01/2023 05:32:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELO EQUIPAMENTO. OBS.: VERIFICADO NÍVEL NORMAL DE ÓLEO. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202323 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento (SSA: 202301730) por unidad nueva código SAM 174.065-1 (S098N001), n°serie 12630112, código stock 715816, conforme parecer técnico SSA 202301282. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202300746 | STE |  | E012D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI4 | 0191.076-1 | 202302 | 14/01/2023 12:09:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA FASE T DA SECCIONADORA. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202411 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pajaro ubicado en la fase T. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202300590 | STE |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202304 | 25/01/2023 11:32:35 | Verificar el motivo por el cual la seccionadora no cierra correctamente. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202329 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção na chave de aterramento, detectado no mecanismo de acionamento que o parafuso de fixação da haste da fase S se encontrava frouxo, realizado reaperto, visto também que os "chifres" dos contatos de sacrificio estavam tortos, desentortados, após os reparos a chave de aterramento operou normalmente.
202300303 | STE |  | E017A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI1 | 0190.002-1 | 202301 | 06/01/2023 09:59:07 | Seccionadora com ninho de pássaro no contato móvel da fase R. | OUO7 | MET2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202331 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Retirado nido de pájaro y realizado limpieza. | GIO | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202300104 | STE |  | G042C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.051-0 | 202301 | 03/01/2023 15:17:16 | Durante la ejecución de la SSP 20205542 se observó que el puntero del miliamperímetro se encuentra oscilando por debajo de cero (posiblemente con defecto) además de tener humedad interna, favor verificar y proceder a su mantenimiento. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202348 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de descargas c/ miliamperimetro. Retirado n° de operações: 16. Instalado n° de operações: 20.
202225097 | STE |  | F001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.013-9 | 202252 | 29/12/2022 13:19:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESENCIA DE NIDO DE PAJARO EN LOS AISLADORES CORRESPONDIENTES A LA FASE A DE LA LINEA ¨LI IPU-60Hz-FI1¨, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202316 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Retirado nido de pájaros ubicado cerca de la cadena de aisladores del pórtico. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202224876 | STE |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202251 | 23/12/2022 04:21:30 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA FASE T DA SECCIONADORA. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202348 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado nido de pájaros de la seccionadora |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202224516 | STE |  | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202250 | 17/12/2022 15:30:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE MANIOBRA DE NORMALIZACION DEL PD 20220234 DICHA SECCIONADORA NO COMPLETO LA ABERTURA. OBS: SECCIONADORA ABIERTA MEDIANTE APOYO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PRESENTE EN EL LOCAL DENTRO DE LA AT 202211002. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202345 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel de comando da chave de aterramento, detectado possível ponto de mau contato (T-12) no circuito de alimentação do relé de interposição da chave de aterramento, refeita a conexão, aplicação de limpa contato nas conexões e no IR’s das três fases. Após reparos a chave de aterramento operou normalmente.
202223779 | STE |  | G043A002 | SECCIONADORA 500 KV 54T34 | 0191.041-8 | 202248 | 04/12/2022 11:29:02 | Verificar e solucionar presença de ninho de pássaro na fase R. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202345 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pájaros del seccionador |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202223774 | STE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 0174.002-4 | 202248 | 03/12/2022 17:52:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO PELO EQUIPAMENTO. VER ANEXOS. | OUO5 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202344 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Fueron sustituidas juntas de las buchas del secundario y juntas del visor del DCP. Tambien realizado limpieza general y reapriete en la caja de conexiones del secundario. Terminada la sustitución de las juntas, fue llenado el DCP con aceite tratado por la MET-1. (SSA N°: 202316989) Las juntas utilizadas pertenecen al stock de la MET-2. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202223447 | STE |  | G047A008 | SECCIONADORA 220 KV b3LI3 | 0190.017-0 | 202248 | 29/11/2022 11:52:42 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ao enviar comando de fechamento via SCC o painel local da seccionadora recebeu comando, mas nao iniciou movimento. Obs.: Realizada nova tentativa de comando via SCC, realizando desta vez o fechamento completo da seccionadora. | OUO7 | MET2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202421 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Verificado circuito de apertura y cierre de la seccionadora. No detectada anomalía ninguna. Verificada operación remota normal de la seccionadora.
202223442 | STE |  | G037A002 | SECCIONADORA 500 KV 34T12 | 0191.022-1 | 202247 | 27/11/2022 11:46:42 | Retirar nido de pajaro en la fase S de la seccionadora 34T12. | OUO7 | MET2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202315 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Verificado luego de la maniobra de la Seccionadora 34T12( PD 20230020), inexistencia del nido de pajaro. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202222572 | STE |  | G088A004 | SECCIONADORA 66 KV a2T07 | 0296.008-7 | 202246 | 14/11/2022 05:50:53 | Presença de ninho de pássaro na base do contato móvel da fase T. | OUO7 | MET2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20242976 fue retirado nido de pájaro de la fase Tdel seccionador. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202221771 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202243 | 28/10/2022 17:21:38 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora no completo abertura, formando arco electrico, conforme anexo. Fase S presenta partes quemadas debido a arco. | OUO7 | MET2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202305 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado limpeza nos contatos moveis e fixo da seccionadora. As partes queimadas não estão interferindo no correto funcionamento da mesma. Testado diversas vezes sua operação, funcionando normalmente. Medido resistência de contato, apresentando os seguintes valores: fase R - 130 micro-ohms, fase S - 126 micro-ohms e fase T - 143 micro-ohms. Liberado para operação sem restrições.
202221759 | STE |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202244 | 31/10/2022 14:55:06 | DURANTE LA INSPECCION MP1A SSP N° 20225620 SE ENCONTRO 1 AISLADOR ROTO EN LA POSICION NUMERO 22 SUB-CONDUCTOR 1 FASE ¨S¨ LADO ITAIPU EN LA TORRE 1101. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202320 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedido a realizar el cambio de aislador roto, en la Torre 1101, Fase S, subconductor 1, lado Itaipu, posicion 22. Utilizado stock antiguo SEMD.
202221432 | STE |  | G027A010 | MECANISMO DE COMANDO MONOPOLAR A MOLA DJ-04T0X - FASE T | 1011.009-7 | 202242 | 23/10/2022 11:45:30 | Verificar indicación de carga del resorte de accionamiento en posición anormal, no indica resorte cargado | OUO7 | MET2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202341 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO AJUSTE DE INDICAÇÃO MECÂNICA DA CARGA DA MOLA DE FECHAMENTO |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221254 | STE |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202242 | 19/10/2022 18:15:05 | Verificar y solucionar fisura en el mecanismo de accionamiento manual de la referida seccionadora. | OUO7 | MET2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituida articulación de la manivela de accionamiento con la SSA N°: 202305244 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202221154 | ACS |  | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202242 | 18/10/2022 16:10:37 | Sinalizar cabo para-raios I (partridge) nos vãos 1207/1208, 1208/1209, 1209/1210, 1210/1211 com esferas de sinalização diurnas conforme croqui orientativo em anexo. LI 500kV 50Hz MD-FI4 - PR I Torre Vão Esferas 1207/1208 265 m 4 un 1208/1209 280 m 5 un 1209/1210 564 m 9 un 1210/1211 331 m 6 un | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202333 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, durante atendimento do PD 20240110 (AT: 202405884), a instalação de 08 esferas de sinalização aérea da LI MD-FI4 500 kV, faltantes no vão 1209/1210, conforme programado. Totalizam-se 18 esferas instaladas e 06 pendentes. (Vão 1207/1208 - 04 e Vão 1210/1211 - 02). Será solicitado novo desligamento ou aproveitamento de PD, 3ª Etapa, para conclusão do serviço demandado.
202220005 | STE |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202239 | 26/09/2022 08:11:17 | Verificar motivo pelo qual a referida seccionadora esta apresentando dificuldade para fechamento nas fases " R e T". Obs: Realizado o fechamento completo após varias tentativas. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Luego de la sustitución de la articulación de la manivela de accionamiento (SSA N°: 20230544) se constató correcto cierre y apertura del seccionador en las tres fases.
202219833 | STE | 202200426 | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202238 | 22/09/2022 08:03:05 | Realizar instalação no TA-01dos conectores de aterramento provisório que se encontram no Almoxarifado . | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202351 | SILVIO REZENDE | Se realizo la instalación de los conectores de aterramientos provisorios, en las barras de las fases R, S y T, y en la barra de reserva, del Transformador de SS.AA. TA-01.
202219712 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202238 | 20/09/2022 17:20:13 | Realizar reparo do contra peso rompido na torre 907 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202307 | SILVIO REZENDE | Efetuado reparo/reconexão do cabo contrapeso da estrutura que estava solto/rompido do ponto de conexão de aterramento, no Pé "C" da Estrutura 907 da LI MD-FI1 500 kV.
202219581 | STE |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202237 | 18/09/2022 11:45:25 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELO EQUIPAMENTO. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202251 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção visual do equipamento, emitida SSA derivada 202219722 para IEQ3, solicitando parecer técnico. Conforme parecer da IEQ3, os DCP's serão substituídos através das SSAs 202224746, 202224751 e 202224752. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202219577 | STE |  | E002D002 | SECCIONADORA 500 KV 94L02 | 0191.032-9 | 202237 | 17/09/2022 11:59:30 | Retirar nido de pájaro en la fase R de la seccionadora | OUO7 | MET2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202419 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | FUE RETIRADO EL NIDO DE PAJARO DEL SECCIONADOR. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202219240 | STE |  | E005B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.092-3 | 202238 | 19/09/2022 10:50:19 | Encontrado, durante execução da SSP 20225612, Isolador Quebrado: Estrutura 303 - Fase "T" - Sub condutor 1 - Posição "9" - Lado "Vante". | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202440 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado, durante o atendimento da SSP 20242526 - AT 202408148 - PD 20240185, a substituição do isolador quebrado na Estrutura 303 - Fase "T" - Sub condutor 1 - Posição "9" - Lado "Vante", da LT IPU-MD3 500 kV.
202218940 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 06/09/2022 09:02:40 | Gestionar devolución de las juntas indicadas en el levantamiento o inventario de la SSA: 202216753. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202527 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado a separação de materiais sobressalentes para devolução, confeccionado cabos para aterramento 66kV, executado desmontagem de válvulas e feito a substituição dos reparos para devolver para estoque, gerado todas as DM e transportado o material para o almoxarifado.
202218819 | STE |  | E010B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.009-7 | 202235 | 02/09/2022 16:12:00 | DURANTE EL MP6M SSP N°20225618, SE ENCONTRÓ UN CABO CONTRAPESO ROTO EN EL PIE "B" DE LA TORRE 1017, CERCA DE LA ESTRUCTURA. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202410 | SILVIO REZENDE | Efetuado, durante execução da MP1A SSP 20242531 - AT 202401605, reparo (emenda) do cabo contrapeso rompido, localizado na estrutura 1017, pé B, da LI MD-FI2 500kV.
202218506 | STE |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202234 | 27/08/2022 12:03:17 | Retirar ninho de pássaro na fase T do referido disjuntor. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202404 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção no disjuntor, não apresenta mais ninho de pássaro. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202217718 | STE |  | G085B006 | SECCIONADORA 220 KV 33T67 | 0190.023-4 | 202233 | 15/08/2022 12:28:29 | Verificar motivo pelo qual durante o comando de fechamento da seccionadora 33T67, a fase T ficou um pouco desalinhada em relação as demais fases. Obs.: Vicente (MET2) em conhecimento. | OUO7 | MET2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202333 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Verificado seccionadora, desalinhamento é muito pequeno, dentro da normalidade. Medido resistência de contato e as três fases apresentam valores similares; Fase R:88 micro-ohms, fase S: 87 micro-ohms e fase T: 86 micro-ohms.
202217446 | STE |  | G044C005 | SECCIONADORA 220 kV 53TX5 | 0190.049-1 | 202232 | 10/08/2022 12:14:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seccionadora apresentou dificuldade durante a manobra de abertura, com tempo de abertura anormal e discrepância entre as fases. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202344 | DOUGLAS MASKE | Realizado intervenção no equipamento através da SSA 202317497.
202216203 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202229 | 22/07/2022 12:15:42 | Retirar nido de pajaro en la base de la seccionadora fase S. | OUO7 | MET2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202305 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido ninho de pássaro da fase S. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202216053 | STE |  | E018D019 | TC 220 KV TCA6 FASE T | 0194.051-1 | 202229 | 21/07/2022 15:13:27 | Durante la ejecución de la SSP 20223298 MP1A, fue verificado nivel mínimo de aceite en el visor del TC. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante MP2A SSP N° 20244154 se constató nivel de aceite entre los niveles máximo y mínimo. Ver adjunto. STA N°: 1958. AT ANDE N°: 795.
202216048 | SCA |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202229 | 21/07/2022 15:16:54 | Verificar bajo nivel de aceite del DCP. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202215925 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 19/07/2022 11:19:55 | - TORRES SP ( AÇÃO PAE : 2 de 7) 1- Realizar em conjunto com a MT.DF levantamento de quantitativo, identificação, separação e correto armazenamento de peças/partes sobressalentes de torres SP. 2- Emitir DM após serviços Obs1: Esse serviço visa ajustar/adequar o PAE (Plano de Atendimento a Emergência) das linhas de transmissão. Obs2: Usar planilhas 1 a 37 do arquivo zip. em anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202245 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Devido a quantidade de homem hora demandado, aguardando negociação para terceirização desta atividade.
202215289 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202227 | 08/07/2022 11:39:28 | Verificar presencia de nido de pájaro en la seccionadora fase "S" | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202305 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido ninho de pássaros da fase S. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202214764 | STE |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202226 | 30/06/2022 11:22:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NÍVEL BAIXO DE ÓLEO NA FASE "R" DO DISJUNTOR. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202419 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido la totalidad de aceite aislante durante ejecución del MP4A (SSP: 20242982). Dejado en el nivel máximo de operación. Aceite tratado por la MET1 mediante SSA: 202407256. Obs: Ejecutado con AT: 202403700. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202214492 | ACS |  | G001A007 | SECCIONADORA 500 KV a4T01 | 0191.015-9 | 202225 | 25/06/2022 16:31:11 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A SECCIONADORA NÃO ACEITOU COMANDO VIA SCC. OBS.: DEPOIS DE ALTERNADA A POSIÇÃO DA CHAVE "LOCAL/REMOTO", A SECCIONADORA ACEITOU COMANDO VIA SCC. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202213560 | STE |  | E018D023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 89-T10 | 0187.005-0 | 202224 | 13/06/2022 09:37:49 | Durante ejecución de MP4A SSP N°: 20223299 se encontró Resistencia de Contacto elevada en la fase T del seccionador. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de MP2A SSP N°: 20244154, realizado ensayo de resistencia de contacto, limpieza de los contactos fijo y móvil del seccionador y lubricación en los contactos y articulaciones del seccionador. Resistencia encontrada: 275 ohmios. Resistencia dejada: 129 ohmios.
202212811 | STE |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.010-5 | 202222 | 01/06/2022 14:55:38 | Durante ejecución de la SSP: 20223047 se constato baja resistencia de aislamiento de la base (4 MΩ). Obs: No se pudo solucionar durante el MP4A porque se requiere levantar el pararrayos con grúa. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202419 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y vedacion de los bulones de sujeción de la base del pararrayos. Resistencia de aislamiento dejado en 49,4 MΩ. Obs: Materiales utilizados del Stock de la MET-2.
202212195 | ACS |  | E010D002 | SECCIONADORA 500 KV 94LI2 | 0191.038-8 | 202221 | 23/05/2022 13:43:45 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "500KV Sec. MD2/FI2 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO", rearmando em seguida. Obs.: Durante acionamento do alarme não houve manobras nas seccionadoras da LI-500kV-MDFI2 e a mesma estava em operação normal (energizada e em carga), porém ocorreu no mesmo instante manobra de abertura da Seccionadora 94LI1. | OUO7 | MET2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202206491 | STE |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202218 | 02/05/2022 07:56:48 | Encontrado, durante MP6M SSP 20225619, 01 isolador quebrado: Torre 1111, Fase "S", Cadeia em "V", Lado Esquerdo, Posição 15. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202320 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedido a realizar el cambio de aislador roto, en la Torre 1111, Fase "S", cadena en "V", lado izquierdo, posicion 15. Utilizado stock antiguo SEMD.
202206178 | STE |  | G069A010 | MECANISMO COMANDO MONOP. A RESORTE DO DJ 83T05 - FASE T | 1011.024-5 | 202217 | 25/04/2022 11:23:20 | Instalar base de acesso ao comando monopolar da fase t. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | instalado base de acesso ao comando mono-polar da fase t. material sem sm, não tem código de estoque. ordem de compra 10.21125.
202206126 | STE | 202205912 | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202216 | 20/04/2022 14:21:16 | Evaluar e realizar serviços de modo a solucionar a diferencia de temperatura registrada entre las conexiones del jumper de interconexión de la LI-IPU-60Hz-FI2 Fase B, localizada en la cota 195. Conexión correspondiente al lado que se dirige a FURNAS. Detalles en anexo. Referente a la SSP 20224917. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202228 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | A inspeção termográfica, posterior a intervenção (SSA 202215621), não detectou anormalidades.
202205975 | ACS |  | G005S001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.084-3 | 202217 | 26/04/2022 19:45:49 | Verificado a falta do primeiro isolador superior na cadeia de isoladores da fase T, na saída da referida seccionadora, conforme mostra o anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202205620 | STE |  | F007D003 | SECCIONADORA 69 KV 32TB2 | 0296.027-3 | 202214 | 08/04/2022 17:55:55 | Verificar e solucionar posição incorreta do contato de arco (chifre) da seccionadora na fase B. | OUO6 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202322 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado ajuste de la posición del contacto de arco a su posición correcta. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204875 | STE |  | G057A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL3 | 0178.008-5 | 202213 | 30/03/2022 09:35:03 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202330 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado revisión general de las Electroválvulas en las Fases R/S/T conforme orientación de la IDM.EQ.261 R01.
202204874 | STE |  | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202213 | 30/03/2022 09:35:14 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado revisión general de las Electroválvulas en las Fases R/S/T conforme orientación de la IDM.EQ.261 R01. AT: 202304115
202204873 | STE |  | G055A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI2 | 0178.006-9 | 202213 | 30/03/2022 09:35:27 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202325 | DOUGLAS MASKE | Realizado a revisão completa das eletroválvulas das três fases, de acordo com a IDM.EQ.O261.
202204869 | STE |  | G052A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI1 | 0178.003-4 | 202213 | 30/03/2022 09:36:42 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202324 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado revisión general de las Electroválvulas en las Fases R/S/T conforme orientación de la IDM.EQ.261 R01.
202204867 | STE |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202213 | 30/03/2022 09:37:12 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202315 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado revisión general de las Electroválvulas en las Fases R/S/T conforme orientación de la IDM.EQ.261 R01.
202204866 | STE |  | G050A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T01 | 0178.001-8 | 202213 | 30/03/2022 09:36:02 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Efetuada a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor, conforme as instruções da IDM.EQ.261 R01.
202204865 | STE |  | G061A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83T07 | 0178.012-3 | 202213 | 30/03/2022 09:37:30 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202334 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado revisión general de las Electroválvulas en las Fases R/S/T conforme orientación de la IDM.EQ.261 R01.
202204864 | STE |  | G059A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T06 | 0178.010-7 | 202213 | 30/03/2022 09:37:18 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202332 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado revisión general de las Electroválvulas en las Fases R/S/T conforme orientación de la IDM.EQ.261 R01.
202204862 | STE |  | G060A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43T67 | 0178.011-5 | 202213 | 30/03/2022 09:37:25 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202428 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado revisión general de las Electroválvulas en las Fases R/S/T conforme orientación de la IDM.EQ.261 R01.
202204861 | STE |  | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202213 | 30/03/2022 09:36:49 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202445 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizada revisión completa de las electroválvulas del Interruptor 220 KV SF6 52-95 de la Subestación Acaray, conforme la IDM.EQ.261 R01.
202204859 | STE |  | G023A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 84T02 | 0179.002-1 | 202213 | 30/03/2022 09:38:10 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202221 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDAS JUNTAS DE 6 ELECTROVALVULAS DEL INTERRUPTOR 84T02 EN LAS FASES R, S y T , CONFORME IDM.EQ.261 R01.
202204332 | STE |  | F001B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.013-3 | 202212 | 22/03/2022 16:53:19 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20225623 SE ENCONTRÓ 1(uno) AISLADOR ROTO EN LA TORRE 502 EN LA FASE "S", AISLADOR NUMERO 23 LADO FURNAS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202316 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedió a realizar el cambio de un aislador roto, en la torre 502, fase "S", subconductor N° 4, aislador N° 23, lado jusante.
202203414 | STE |  | G016A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500KV SF6 44L33 | 2333.009-5 | 202210 | 09/03/2022 15:54:08 | DURANTE LA SSP 20222343SE CONSTATO A TRAVES DEL MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE FALLA EN EL CIRCUITO AUXILIAR VCC. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202246 | DOUGLAS MASKE | Realizado análise do circuito de monitoramento da tensão Vcc, identificado transdutor ETI50 com defeito, após a substituição do transdutor o sistema retornou a realizar a leitura do valor correto de tensão Vcc. Emitida SSA 202223229 para ILA2, para verificação de possível reparo.
202203411 | STE |  | G018A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04L04 | 2333.011-4 | 202210 | 09/03/2022 15:58:20 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP 20222343 SE CONSTATO A TRAVÉS DEL MICROESCADA MONITOREO EMC, ALARMA DE TENSIÓN VCC. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202249 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado verificación del panel y el circuito de tensión (125 Vcc), encontrado defecto en el transductor ETI-50 y fue sustituido. Emitida SSA:202223852 (ILA2) para reparo del transductor desmontado.
202203348 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.026-1 | 202210 | 07/03/2022 16:01:43 | Solicito que o equipamento n° série HL8320827 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (adquirido pelo Contrato 4500056794). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14289. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8320827 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14289.Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203338 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.021-0 | 202210 | 07/03/2022 15:21:28 | Solicito que o equipamento n° série HL8122869 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122869 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290.Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203336 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.040-7 | 202210 | 07/03/2022 15:21:38 | Solicito que o equipamento n° série HL8122845 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202328 | DOUGLAS MASKE | Drenado óleo isolante do DCP.
202203335 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.019-9 | 202210 | 07/03/2022 15:21:48 | Solicito que o equipamento n° série HL8122871 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122871 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203334 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.005-9 | 202210 | 07/03/2022 15:21:59 | Solicito que o equipamento n° série HL8122873 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Equipamento sem PCB cfe. SSA 201912118A. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122873 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203333 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.004-0 | 202210 | 07/03/2022 15:22:08 | Solicito que o equipamento n° série HL8122875 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Equipamento sem PCB cfe. SSA 202000446B. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122875 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203332 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.044-0 | 202210 | 07/03/2022 15:22:17 | Solicito que o equipamento n° série HL8320820A tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Equipamento sem PCB cfe. SSA 202003041B. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8320820A teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203241 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.014-8 | 202210 | 07/03/2022 13:53:48 | Solicito que o equipamento n° série 324408 tenha seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). Emitir SSA derivada para a ILA4 realizar previamente análise PCB do óleo isolante. A SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SSA 202203243 (IMA0). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202214 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324409 teve o seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SSA 202203243 (IMA0). Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203234 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.048-2 | 202210 | 07/03/2022 13:53:37 | Solicito que o equipamento n° série 324407 tenha seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). Emitir SSA derivada para a ILA4 realizar previamente análise PCB do óleo isolante. Esta SSA deve ser baixada de tal forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203235 (IMA0). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324407 teve o seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para localização s098z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203235 (IMA0). Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203228 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.047-4 | 202210 | 07/03/2022 13:52:42 | Solicito que o equipamento n° série 324404 tenha seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). Emitir SSA derivada para a ILA4 realizar previamente análise PCB do óleo isolante. Esta SSA deve ser baixada de tal forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203232 (IMA0). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324404 teve o seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para localização s098z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203232 (IMA0). Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203038 | ACS |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202209 | 03/03/2022 07:27:28 | Conforme constatado na SSP 20222518, os tempos de curto-circuito em todas as fases do disjuntor estão significativamente abaixo de 35 ms, que é o tempo recomendado. Assim, solicita-se realizar ajuste no tempo de curto-circuito seguindo as instruções do manual do fabricante do disjuntor. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202326
202202680 | STE |  | E002C010 | DCP 500 KV EL 225 FASE T | 0174.012-1 | 202208 | 21/02/2022 14:15:21 | Substituir o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001098 (código SAM-GE 01421.007-5 e código de estoque 679062), em função de fim de vida útil. Utilizar sub-base metálica de adaptação conforme projeto anexo (solicitar a confecção da sub-base para a SMMU.DT). Seguem anexos os documentos técnicos do novo DCP (desenhos e manual do fabricante). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202219 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado o registro de troca de equipamento após a baixa da SSA 202204208 (ILA4).
202202678 | STE |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 0174.011-3 | 202208 | 21/02/2022 14:16:58 | Substituir o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001097 (código SAM-GE 01421.006-3 e código de estoque 679062), em função de fim de vida útil. Utilizar sub-base metálica de adaptação conforme projeto anexo (solicitar a confecção da sub-base para a SMMU.DT). Seguem anexos os documentos técnicos do novo DCP (desenhos e manual do fabricante). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202219 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado registro de atividade após a baixa da SSA 202204206 (ILA4).
202202676 | STE |  | E002C008 | DCP 500 KV EL 225 FASE R | 0174.010-5 | 202208 | 21/02/2022 14:16:48 | Substituir o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001096 (código SAM-GE 01421.005-1 e código de estoque 679062), em função de fim de vida útil. Utilizar sub-base metálica de adaptação conforme projeto anexo (solicitar a confecção da sub-base para a SMMU.DT). Seguem anexos os documentos técnicos do novo DCP (desenhos e manual do fabricante). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202219 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001099 (código SAM-GE 01421.008-7 e código de estoque 679062), em função de fim de vida útil. Utilizado sub-base metálica de adaptação conforme projeto anexo. O dcp de serie 12001096 não foi utilizado devido estar com presença de agua no óleo.
202200351 | STE |  | F004B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.001-5 | 202202 | 10/01/2022 17:07:54 | Verificar/solucionar la presencia de una bolsa de plástico en la Fase C de la línea conforme anexo. | OUO6 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202211 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Verificado, durante inspeção visual, que o objeto estranho (sacola plástica) não se encontra no local informado. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202200041 | SCA |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 0174.011-3 | 202202 | 10/01/2022 09:51:34 | Verificado pequeña perdida de aceite en el visor de nivel de aceite del DCP. Obs.: nivel esta proximo al minimo | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável |  | Não
202100561 | STE |  | E001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.001-6 | 202152 | 29/12/2021 22:03:04 | Verificar pérdida de aceite por el visor. Foto en anexo. | OUO5 | MET2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202344 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Fueron sustituidas juntas de las buchas del secundario y juntas del visor del DCP. Tambien realizado limpieza general y reapriete en la caja de conexiones del secundario. Terminada la sustitución de las juntas, fue llenado el DCP con aceite tratado por la MET-1. (SSA N°: 202316989) Las juntas utilizadas pertenecen al stock de la MET-2. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202100560 | STE |  | E002A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.007-5 | 202152 | 29/12/2021 22:00:29 | Verificar pérdida de aceite por el visor. Fotos en anexo. | OUO5 | MET2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202220 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y reapriete en el visor del DCP, subsanando así la pérdida de aceite. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202602080 | SPG |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202607 | 13/02/2026 15:28:45 | Durante el MP3M SSP N° 20260770, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 213/214, 227/228, estructura de hormigón armado 229, estructura de hormigón armado 230, 241/245. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202616
202601926 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202607 | 09/02/2026 15:19:31 | Prestar Apoyo con el Munck para descarga de dos Transformadores de Distribución de 100kVA en AMD Cota 144 pertenecientes a la ANDE para permitir la realización de Ensayos Eléctricos, una vez culminado, los mismos deberán nuevamente colocados en el camión de ANDE para su traslado. | MET1 | MET2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202607 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Prestado apoio à equipe MET-1, utilizando guindaste articulado (munck), para movimentação de 02 Transformadores de Distribuição (100 kVA). Movimentação necessária para permitir a realização de ensaios elétricos, conforme demanda da MET-1.
202601770 | SPG |  | G104C004 | PARA-RAIOS 23 KV FASE T | 0182.014-1 | 202606 | 05/02/2026 16:22:31 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894 e cfe. Protocolo Recepção Montagem Eletrom. PR-076-2025 (I/SO.DT/053800/25), comissionar o presente para-raios seguindo a planilha de comissionamento 66368319311P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15820. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos e documentos técnicos, caso necessário, os quais são mencionados na planilha de comissionamento e disponíveis no SATedms. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202610
202601769 | SPG |  | G104C003 | PARA-RAIOS 23 KV FASE S | 0182.015-3 | 202606 | 05/02/2026 16:22:47 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894 e cfe. Protocolo Recepção Montagem Eletrom. PR-076-2025 (I/SO.DT/053800/25), comissionar o presente para-raios seguindo a planilha de comissionamento 66368319311P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15820. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos e documentos técnicos, caso necessário, os quais são mencionados na planilha de comissionamento e disponíveis no SATedms. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202610
202601768 | SPG |  | G104C002 | PARA-RAIOS 23 KV FASE R | 0182.016-5 | 202606 | 05/02/2026 16:22:56 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894 e cfe. Protocolo Recepção Montagem Eletrom. PR-076-2025 (I/SO.DT/053800/25), comissionar o presente para-raios seguindo a planilha de comissionamento 66368319311P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15820. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos e documentos técnicos, caso necessário, os quais são mencionados na planilha de comissionamento e disponíveis no SATedms. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202610
202601761 | SPG |  | G104B004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 1422.019-7 | 202606 | 05/02/2026 16:23:05 | Como parte projeto ampliação pátio 66 kV SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894 e cfe. Protocolo Recepção Montagem Eletrom. PR-076-2025 (I/SO.DT/053800/25), comissionar o presente para-raios e respectivo dispositivo monit. (n° série 203232334852500F00540055), seguindo planilha comissionamento 66368319312P(1)R0 anexa na SDS-15819. Emitir versão asbuilt dos desenhos e doc. técnicos, se necessário, os quais são mencionados na planilha de comissionamento e disponíveis no SATedms. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202610
202601760 | SPG |  | G104B003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 1422.018-5 | 202606 | 05/02/2026 16:23:13 | Como parte projeto ampliação pátio 66 kV SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894 e cfe. Protocolo Recepção Montagem Eletrom. PR-076-2025 (I/SO.DT/053800/25), comissionar o presente para-raios e respectivo dispositivo monit. (n° série 203830344D53500200540023), seguindo planilha comissionamento 66368319312P(1)R0 anexa na SDS-15819. Emitir versão asbuilt dos desenhos e doc. técnicos, se necessário, os quais são mencionados na planilha de comissionamento e disponíveis no SATedms. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202610
202601759 | SPG |  | G104B002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 1422.017-3 | 202606 | 05/02/2026 16:23:22 | Como parte projeto ampliação pátio 66 kV SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894 e cfe. Protocolo Recepção Montagem Eletrom. PR-076-2025 (I/SO.DT/053800/25), comissionar o presente para-raios e respectivo dispositivo monit. (n° série 203232334852500F00500033), seguindo planilha comissionamento 66368319312P(1)R0 anexa na SDS-15819. Emitir versão asbuilt dos desenhos e doc. técnicos, se necessário, os quais são mencionados na planilha de comissionamento e disponíveis no SATedms. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202610
202601670 | SPG |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202606 | 04/02/2026 11:28:24 | Verificar e sanar vazamento de ar em uma das conexões próxima a válvula de drenagem do reservatório de alta pressão do disjuntor 84LI1 (nao foi possível identificar a conexão exata que está vazamento). | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDICLEI GAVA | 202609 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519109 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202549 | 02/12/2025 16:26:59 | Durante a execução da SSP 20254686 (MP3M), foram identificadas árvores de porte considerável, com potencial risco à operação da linha, localizadas na faixa de passagem dos seguintes vãos: - 220/221 – Poda de árvores com cesto aéreo e linha desligada - 228/229 – 02 árvores - 245/246 – 02 árvores - 248/249 – 03 árvores | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202604 | SILVIO REZENDE | Foram realizadas podas/cortes de árvores de porte considerável, com potencial risco à operação da linha, localizadas na faixa de passagem dos seguintes vãos:- 220/221 – 02 árvores- 228/229 – 02 árvores- 245/246 – 02 árvores- 248/249 – 03 árvores.
202518813 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202548 | 26/11/2025 15:25:29 | Durante MP6M SSP 20255361, foi localizado árvores com risco para LT na faixa de passagem da LI-IPU-FI1 500kV, nos vãos: 507/508 e 509/510. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202603 | SILVIO REZENDE | Foram realizados cortes de árvores com risco para LT, localizados na faixa de passagem da LI-IPU-FI1 500kV, nos vãos: 507/508 e 509/510.
202518636 | STE |  | G054A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL2 | 0170.005-7 | 202547 | 23/11/2025 11:40:11 | Presença de ninho de pássaro, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202551 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado nido de pájaro, inspeccionado y limpiado la parte superior del panel. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202518635 | STE |  | G052A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI1 | 0170.003-0 | 202547 | 23/11/2025 11:40:19 | Presença de ninho de pássaro, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202551 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pájaro, inspeccionado y limpiado la parte superior del panel. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202518634 | STE |  | G057A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL3 | 0170.008-1 | 202547 | 23/11/2025 11:40:31 | Presença de ninho de pássaro, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202551 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pájaro, inspeccionado y limpiado la parte superior del panel. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202518633 | STE |  | G055A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI2 | 0170.006-5 | 202547 | 23/11/2025 11:40:47 | Presença de ninho de pássaro, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202551 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pájaro, inspeccionado y limpiado la parte superior del panel. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202517434 | STE |  | E114C001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.132-9 | 202544 | 31/10/2025 11:09:34 | INTERLIGAÇÕES AÉREAS – LT 500KV SEMD-YGU I – TPCs DE FATURAMENTO Considerando a ATA AR/ENEE.DT/003/2025 e tratativas posteriores, realizar as interligações aéreas através de "pingado" entre o vão da linha SEMD-YGU I e os TPCs de faturamento a serem instalados. Os cabos 4000 MCM a serem utilizados devem possuir comprimento adequado e ser posicionados de forma natural, evitando esforços mecânicos desnecessários. Ao final da instalação, verificar/ajustar o torque dos parafusos dos conector | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202549 | SILVIO REZENDE | Efetuado a conexão dos TPCs de Faturamento, Fases "R", "S" e "T", através de novas interligações aéreas (descidas/pingados) no vão da linha MD-YZU1 500 kV. Os cabos 4000 MCM foram posicionados de forma natural, sem esforços mecânicos desnecessários. Aplicado o torque de fixação correspondente dos conectores e espaçadores.
202516995 | STE |  | E011B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.091-0 | 202544 | 28/10/2025 15:12:54 | Durante execução da SSP MP1A 20255357, encontrado cabo contrapeso solto no pé A da estrutura 1102 da LI MD FI3 500kV. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202549 | SILVIO REZENDE | Efetuado reconexão do cabo contrapeso solto no Pé "A", normalizando o sistema de aterramento da estrutura 1102 da LI MD-FI3 500 kV.
202516969 | STE |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202544 | 28/10/2025 15:13:42 | Foram encontradas árvores de porte considerável, com possibilidades de riscos para operação da linha, na faixa de passagem dos seguintes vãos: 1113/1114 (02 árvores), 1116/1117 (01 árvore), na Torre 1118 (01 árvore), Torre 1120, pé D (01 árvore), Torre 1124, pé A (01árvore). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202549 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado corte de árvores ao longo da Faixa de Passagem da LI MD-FI3 500 kV, nos vãos: 1113/1114 (02 árvores), 1116/1117 (01 árvore), na Torre 1118 (01 árvore), Torre 1120, pé D (01 árvore), Torre 1124, pé A (01árvore).
202516116 | STE |  | E002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.012-1 | 202541 | 09/10/2025 09:41:51 | ADEQUAÇÃO INTERLIGAÇÕES AÉREAS – LT 500KV IPU MD2 - COTA 144 e COTA 195 Considerando o fim da vida útil dos equipamentos e a Ação 549 do Planejamento Plurianual da SM.DT, realizar a adequação das interligações aéreas para substituição dos equipamentos da saída da LT 500kV 50Hz IPU MD2 (L2), cota 144 e cota 195 (ver anexo). Os cabos 4000 MCM devem ser posicionados de forma natural, evitando esforços mecânicos desnecessários .Ao final, verificar o torque dos parafusos dos conectores. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 | SILVIO REZENDE | Foi realizado a desconexão e retirada dos barramentos flexíveis para substituição dos equipamentos da saída da LT 500kV 50Hz IPU MD2 (L2), cota 144 e cota 195, após a troca foram instalados novos condutores. Os cabos 4000 MCM foram posicionados de forma natural, evitando esforços mecânicos desnecessários. Ao final, realizou-se o torque dos parafusos dos conectores.
202515113 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202539 | 22/09/2025 08:10:46 | Durante el MP1A SSP N° 20255369, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en el siguiente vano: 807/808. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202545 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la poda de árboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en el siguiente vano: 807/808.
202514830 | APV |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202538 | 19/09/2025 14:21:49 | Durante el MP1A SSP N° 20255359, se encontraron cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalacion de 02 aterramientos en el vano 1211/1212 y 04 aterramientos en el vano 1218/1219. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202544 | SILVIO REZENDE | Em razão da falta de hastes de aterramento no almoxarifado, uma nova Autorização de Trabalho (AT) será emitida para a execução do serviço assim que a disponibilidade for normalizada.
202514829 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202538 | 19/09/2025 14:22:05 | Durante el MP1A SSP N° 20255359, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 1210/1211, pie de la torre 1222. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202544 | SILVIO REZENDE | Efetuou-se o corte de 10 árvores no vão 1210/1211 e 01 árvore que estava no pé da torre 1222.
202514035 | APV |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202536 | 01/09/2025 10:05:24 | Durante realização da MP6M SSP 20255355, foram encontradas cercas na faixa de passagem sem aterramentos, nos seguintes vão: 1014/1015 (02 aterramentos e 01 reparo), 1015/1016 (03 reparos), 1022/1023 (05 aterramentos e 01 reparo), 1023/1024 (10 aterramentos) e 1024/1025 (06 aterramentos e 01 reparo). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Em razão da falta de hastes de aterramento no almoxarifado, uma nova Autorização de Trabalho (AT) será emitida para a execução do serviço assim que a disponibilidade for normalizada.
202513987 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.111-2 | 202535 | 29/08/2025 14:59:25 | Em atendimento ao projeto ACTP (Avaliação do Comportamento Térmico de Para-Raios), Convênio 4500063735 (CEASB V), solicito retirar temporariamente do Almox. ME o para-raios fabricante Tridelta, modelo SBKT 240/SM-A-II, n° série 372408 (cód. estoque 713018) e montá-lo em local designado pela equipe ILA1, a fim de atender-se a SSA 202513986. Ao final dos ensaios da ILA1, desmontar o para-raios e devolvê-lo ao Almox. ME. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202539 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue retirado pararrayo de Almox ME, fabricante Tridelta, modelo SBKT 240/SM-A-II, n° série 372408 (cód. estoque 718984) y montado en la cota 144 conforme solicitado por ILA1 a fin de atender la SSA: 202513986 y al final del ensayo fue desmontado y devuelto para stock en Almox. ME
202513984 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.080-9 | 202535 | 29/08/2025 14:58:13 | Em atendimento ao projeto ACTP (Avaliação do Comportamento Térmico de Para-Raios), Convênio 4500063735 (CEASB V), solicito retirar temporariamente do Almox. ME o para-raios fabricante Tridelta, modelo SB 228/10.3-I, n° série 200627 (cód. estoque 713018) e montá-lo em local designado pela equipe ILA1, a fim de atender-se a SSA 202513983. Ao final dos ensaios da ILA1, desmontar o para-raios e devolvê-lo ao Almox. ME. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202539 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue retirado pararrayo de Almox ME, fabricante Tridelta, modelo SB 228/10.3-I, n° série 200627 (cód. estoque 713018) y montado en la cota 144 conforme solicitado por ILA1 a fin de atender la SSA: 20253983 y al final del ensayo fue desmontado y devuelto para stock en Almox. ME
202513944 | STE |  | E006B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.059-0 | 202536 | 01/09/2025 10:05:39 | Durante el MP1A SSP° 20255351, se encontró arboles dentro de la franja de servidumbre con riesgo para la línea de transmisión, en el pie de la torre 403. | MET2 | MET2 | GABILAN OSCAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202540 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado corte de 3 árvores localizadas próximas aos pés da estrutura 403 da LT IPU-MD4 500 kV.
202513308 | STE | 202512982 | F007D002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 69 KV 32TB2T1 | 0304.013-5 | 202534 | 18/08/2025 16:04:44 | Conforme SSA 202512982 emitida pela IEE1, solicito proceder com desconexão, teste e reconexão do cabo A6X-9110, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme solicitado se procedió a la desconexión, teste y reconexión del cabo A6X-9110.
202513306 | STE | 202512983 | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202534 | 18/08/2025 15:59:32 | Conforme pedido da IEE1 na SSA 202512983, solicita-se desconexão, teste e reconexão dos cabos A6X-9073/9103/9108, em atendimento ao projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme solicitado, en conjunto con MEL1 fue realizado la desconexión, teste y reconexión de los cabos A6X-9073/9103/9108, en atendimiento al proyecto de retrofit del transformador TB-02 (69 kV).
202513299 | STE | 202512986 | F007D008 | TP 69 KV - FASE B | 1258.001-0 | 202534 | 18/08/2025 15:56:16 | Conforme pedido da SSA 202512986, solicito desconectar e passar para reserva o cabo A6X-9109 (o cabo A6X-9115, caso exista de fato, também deve ser desconectado e isolado), bem como desconectar, testar e reconectar o cabo A6X-9111, em atendimento ao projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme solicitado se procedió a la deconexion, teste y reconexión del cabo A6X-9111, los cabos A6X-9109 y A6X-9115 están inexistentes. Solicitado alteración de diseño a IEQ3 con SSA: 202515271
202513296 | STE | 202512984 | K002D004 | TC 69 KV FASE T ASSOCIADO AO 42TB2 | 2253.004-6 | 202534 | 18/08/2025 15:54:21 | Em atendimento à SSA 202512984, solicita-se a alteração da relação de transformação de 400-5A para 300-5A, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado alteración de relación de transformación en el TC conforme solicitado de 400-5A para 300-5A. Solicitado alteración de diseño a IEQ3 con SSA: 202512271
202513295 | STE | 202512984 | K002D003 | TC 69 KV FASE S ASSOCIADO AO 42TB2 | 2253.006-0 | 202534 | 18/08/2025 15:53:13 | Em atendimento à SSA 202512984, solicita-se a alteração da relação de transformação de 400-5A para 300-5A, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado alteración de relación de transformación en el TC conforme solicitado de 400-5A para 300-5A. Solicitado alteración de diseño a IEQ3 con SSA: 202512271
202513294 | STE | 202512984 | K002D002 | TC 69 KV FASE R ASSOCIADO AO 42TB2 | 2253.005-8 | 202534 | 18/08/2025 15:51:18 | Em atendimento à SSA 202512984, solicita-se a alteração da relação de transformação de 400-5A para 300-5A, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado alteración de relación de transformación EN el TC conforme solicitado de 400-5A para 300-5A .Solicitado alteración de diseño a IEQ3 con SSA: 202512271
202513268 | STE | 202512984 | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202534 | 18/08/2025 15:47:16 | Conforme solicitado na SSA 202512984, desconectar os aterramentos de neutro na caixa comum dos TC's 69 kV, em função do retrofit das proteções do transformador TB-02. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme solicitado fue desconectado y aislado los conductores de aterramiento del neutro en la caja común del TC, Solicitado alteración de diseño a IEQ3 con SSA: 202512271
202513260 | STE | 202512985 | K002A005 | CAIXA COMUM DOS TPS - CX. TP TB2 | 0555.003-3 | 202534 | 18/08/2025 15:43:47 | Atender solicitação da SSA 202512985 para desconexão, teste e reconexão de cabos na caixa comum dos TP's 69 kV, referente ao projeto de retrofit das proteções associadas com o transformador TB-02. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme solicitado, en conjunto con MEL1 fue realizado la desconexión, teste y reconexión de los cabos A6X-9089 y A6X-9090., en atendimiento al proyecto de retrofit del transformador TB-02 (69 kV).
202513122 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202533 | 15/08/2025 11:23:02 | Durante el MP3M SSP N° 20254685, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 201/202, 219/220, 226/227 y 242/243. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202539 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la poda de árboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 201/202, 219/220, 226/227 y 242/243.
202512994 | STE | 202512978 | K002A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 69 KV | 0163.109-8 | 202533 | 13/08/2025 16:19:48 | Dar apoyo en la ejecución del Item 27 del cronograma del retrofit del TBP-02 el cual consiste en efectuar arreglos provisorios y mediciones para el ensayo de circulación de corriente conforme anexo. Fecha prevista 10 y 11 de septiembre del 2025. | MEL1 | MET2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202537 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue brindado apoyo a Mel1 para efectuar conexiones provisorias y mediciones para el ensayo de circulación de corriente conforme anexo.
202512800 | STE |  | E002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.012-1 | 202532 | 08/08/2025 16:35:57 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir los 03 conjuntos de aisladores soporte de porcelana de la salida de LT 500 kV 50 Hz IPU MD2 (L2) por nuevos aisladores marca Grantel/Sinoma (Contrato 4500052441), altura 6000 mm, color gris, diseño 6380DFJ1396P(1)R0, disponibles en el Almox. MI (cód. stock 7000610), realizando inspección visual y ensayo de factor de potencia/capacitancia en cada segmento separadamente (10 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202544 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme solicitado fue realizado sustitución de los 3 conjunto de aisladores soporte de porcelana, posteriormente realizado ensayo de factor de potencia/capacitancia en cada segmento separadamente. Ver anexo
202512317 | STE |  | G044L003 | SECCIONADORA 500 kV 74T05 | 0191.052-7 | 202531 | 03/08/2025 10:43:58 | Verificar e solucionar eletroduto flexível desacoplado referente ao cubículo 74T05 fase "S". | OUO7 | MET2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202534 | VALDICLEI GAVA | Realizado reparo no eletroduto que estava desacoplado. Permaneceu em condições normais. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202512315 | STE |  | E113D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI5T | 0188.015-0 | 202531 | 03/08/2025 10:44:26 | Verificar e solucionar pelo o qual motivo a iluminação interna está inoperante referente ao cubículo 94LI5T fase "S". | OUO7 | MET2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDICLEI GAVA | 202534 | VALDICLEI GAVA | Substituído lâmpada. Ficou funcionando normalmente. Utilizado lâmpada do estoque da oficina MET2. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202511977 | STE |  | F002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.014-2 | 202531 | 28/07/2025 10:44:07 | Árvores com tamanho considerável e em crescimento na faixa de passagem, sob os cabos condutores, com possível risco para a LT. Vãos 606/607 (estima-se 3 árvores) e 616/617 (estima-se 2 árvores). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202540 | SILVIO REZENDE | Foi realizado corte de árvores nos seguintes vãos: 606/607 (3 árvores) e 616/617 (2 árvores).
202510927 | STE |  | E001A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.010-5 | 202528 | 11/07/2025 14:10:36 | ADEQUAÇÃO INTERLIGAÇÕES AÉREAS – LT 500KV IPU MD1 - COTA 144 e COTA 195 Considerando o fim da vida útil dos equipamentos e a Ação 549 do Planejamento Plurianual da SM.DT, realizar a adequação das interligações aéreas para substituição dos equipamentos da saída da LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1), cota 144 e cota 195 (ver anexo). Os cabos 4000 MCM devem ser posicionados de forma natural, evitando esforços mecânicos desnecessários. Ao final, verificar o torque dos parafusos dos conectores. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202532 | SILVIO REZENDE | Foi realizado adequação das interligações aéreas após as substituições dos equipamentos da saída da LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1), cota 144 e cota 195.
202510771 | STE |  | E001A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.010-5 | 202528 | 10/07/2025 08:51:07 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir los 03 conjuntos de aisladores soporte de porcelana de la salida de LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1) por nuevos aisladores marca Grantel/Sinoma (Contrato 4500052441), altura 6000 mm, color gris, diseño 6380DFJ1396P(1)R0, disponibles en el Almox. MI (cód. stock 7000610), realizando inspección visual y ensayo de factor de potencia/capacitancia en cada segmento separadamente (10kV). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202534 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDOS LOS TRES CONJUNTOS DE AISLADORES SOPORTE DE PORCELANA EN LAS FASES R, S Y T DE LA SALIDA DE LINEA LT 500 KV 50 HZ IPU MD1. FUERON COLOCADOS NUEVOS AISLADORES DE LA MARCA GRANTEL/SINOMA, INSPECCIONADOS Y ENSAYADOS. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN ANEXO.
202510768 | STE |  | E001A004 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 KV EL 144 FASE T | 0165.003-3 | 202528 | 10/07/2025 08:51:58 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, retirar la Bobina de bloqueo 500kV y respectivos accesorios - fase T, de la salida de LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1). Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviarlo a la localización S098Z001, emitir la DM y entregar en los almacenes como material de descarte (sucata). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202532 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Retirada bobina de bloqueo 500 KV y respectivos accesorios, Fase T, de la salida de la LT 500 KV 50 Hz IPU MD1.
202510767 | STE |  | E001A003 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 KV EL 144 FASE S | 0165.002-5 | 202528 | 10/07/2025 08:52:13 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, retirar la Bobina de bloqueo 500kV y respectivos accesorios - fase S, de la salida de LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1). Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviarlo a la localización S098Z001, emitir la DM y entregar en los almacenes como material de descarte (sucata). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202532 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Retirada bobina de bloqueo 500 KV y respectivos accesorios, Fase S, de la salida de la LT 500 KV 50 Hz IPU MD1.
202510765 | STE |  | E001A002 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 KV EL 144 FASE R | 0165.001-7 | 202528 | 10/07/2025 08:51:18 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, retirar la Bobina de bloqueo 500kV y respectivos accesorios - fase R, de la salida de LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1). Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviarlo a la localización S098Z001, emitir la DM y entregar en los almacenes como material de descarte (sucata). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202532 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Retirada bobina de bloqueo 500 KV y respectivos accesorios, Fase R, de la salida de la LT 500 KV 50 Hz IPU MD1.
202510740 | STE |  | E001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.003-2 | 202528 | 09/07/2025 15:52:09 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0185.159-6 (SN 75327261, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793) disponible en el G3 Almox. MI, comisionado por la SSA 202510736. Utilizar base metálica de proyectada por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19538E), fabricadas por SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505616) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202533 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade móvel cód. SAM 0185.159-6 (SN 75327261, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comissionado pela SSA 202510736. Utilizar base metálica projetada pelo IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19538E), fabricadas pelo SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505616).
202510739 | STE |  | E001A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.002-4 | 202528 | 09/07/2025 15:52:26 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0185.158-4 (SN 75327260, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793) disponible en el G3 Almox. MI, comisionado por la SSA 202510735. Utilizar base metálica de proyectada por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19538E), fabricadas por SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505614) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202532 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade móvel cód. SAM 0185.158-4 (SN 75327260, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comissionado pela SSA 202510735. Utilizar base metálica projetada pelo IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19538E), fabricadas pelo SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505614).
202510738 | STE |  | E001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.001-6 | 202528 | 09/07/2025 15:52:45 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0185.157-2 (SN 75327259, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793) disponible en el G3 Almox. MI, comisionado por la SSA 202510734. Utilizar base metálica de proyectada por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19538E), fabricadas por SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505612) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202532 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade móvel cód. SAM 0185.157-2 (SN 75327259, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comissionado pela SSA 202510734. Utilizar base metálica projetada pelo IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19538E), fabricadas pelo SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505612).
202510736 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.159-6 | 202528 | 09/07/2025 15:53:04 | Comisionar descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 (Contrato 4500056793) n° serie 75327261, con dispositivo EXCOUNT II n° serie 12001229, disponibles en el G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15663), para ser utilizado en el vano de la LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1), fase T, El.195 - Casa de Máquinas (ver SSA 202510740 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias: medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona después de la energización | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202533 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios ABB TEXLIM T420-CM550 (Contrato 4500056793) n° serie 75327261, com dispositivo EXCOUNT II n° serie 12001229, cfe. planilha de comissionamento (ver SDS-15663), para ser utilizado no vão da LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1), fase T, El.195 - Casa de Máquinas (ver SSA 202510740 de substituição). Serão emitidas SSA´s complementares: medição de corrente resistiva de fuga, termografía e inspeção de efeito corona após a energização.
202510735 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.158-4 | 202528 | 09/07/2025 15:53:29 | Comisionar descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 (Contrato 4500056793) n° serie 75327260, con dispositivo EXCOUNT II n° serie 12001228, disponibles en el G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15663), para ser utilizado en el vano de la LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1), fase S, El.195 - Casa de Máquinas (ver SSA 202510739 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias: medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona después de la energización | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202533 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios ABB TEXLIM T420-CM550 (Contrato 4500056793) n° serie 75327260, com dispositivo EXCOUNT II n° serie 12001228, cfe. planilha de comissionamento (ver SDS-15663), para ser utilizado no vão da LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1), fase S, El.195 - Casa de Máquinas (ver SSA 202510739 de substituição). Serão emitidas SSA´s complementares: medição de corrente resistiva de fuga, termografía e inspeção de efeito corona após a energização.
202510734 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.157-2 | 202528 | 09/07/2025 15:54:21 | Comisionar descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 (Contrato 4500056793) n° serie 75327259, con dispositivo EXCOUNT II n° serie 12001241, disponibles en el G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15663), para ser utilizado en el vano de la LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1), fase R, El.195 - Casa de Máquinas (ver SSA 202510738 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias: medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona después de la energización | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202533 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios ABB TEXLIM T420-CM550 (Contrato 4500056793) n° serie 75327259, com dispositivo EXCOUNT II n° serie 12001241, cfe. planilha de comissionamento (ver SDS-15663), para ser utilizado no vão da LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1), fase R, El.195 - Casa de Máquinas (ver SSA 202510738 de substituição). Serão emitidas SSA´s complementares: medição de corrente resistiva de fuga, termografía e inspeção de efeito corona após a energização.
202510729 | STE |  | E001A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.006-7 | 202528 | 09/07/2025 15:54:50 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0185.153-5 (SN 75327255, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793) disponible en el G3 Almox. MI, comisionado por la SSA 202510721. Utilizar base metálica de proyectada por IME2 (SSA 202409475, diseño 6380DI19537E), fabricadas por SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505610) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202532 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL POR OTRO DE LA MARCA TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327255) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202510721. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001255). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2.
202510728 | STE |  | E001A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.005-9 | 202528 | 09/07/2025 15:53:54 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0185.152-3 (SN 75327254, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793) disponible en el G3 Almox. MI, comisionado por la SSA 202510720. Utilizar base metálica de proyectada por IME2 (SSA 202409475, diseño 6380DI19537E), fabricadas por SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505609). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202532 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL POR OTRO DE LA MARCA TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327254) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202510720. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001253). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2.
202510726 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.004-0 | 202528 | 09/07/2025 15:52:17 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0185.151-1 (SN 75327253, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793) disponible en el G3 Almox. MI, comisionado por la SSA 202510718. Utilizar base metálica de proyectada por IME2 (SSA 202409475, diseño 6380DI19537E), fabricadas por SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505608). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202532 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL POR OTRO DE LA MARCA TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327253) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202510718. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001242). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2.
202510721 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.153-5 | 202528 | 09/07/2025 15:52:55 | Comisionar descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 (Contrato 4500056793) n° serie 75327255, con dispositivo EXCOUNT II n° serie 12001255, disponibles en el G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15662), para ser utilizado en el vano de la LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1), fase T, El.144 - Casa de Máquinas (ver SSA 202510729 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias: medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona después de la energización | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202534 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 6380-83-19443-P-R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202506470.
202510720 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.152-3 | 202528 | 09/07/2025 15:52:35 | Comisionar descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 (Contrato 4500056793) n° serie 75327254, con dispositivo EXCOUNT II n° serie 12001253, disponibles en el G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15662), para ser utilizado en el vano de la LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1), fase S, El.144 - Casa de Máquinas (ver SSA 202510728 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias: medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona después de la energización | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202534 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 6380-83-19443-P-R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202506470.
202510718 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.151-1 | 202528 | 09/07/2025 15:55:41 | Comisionar descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 (Contrato 4500056793) n° serie 75327253, con dispositivo EXCOUNT II n° serie 12001242, disponibles en el G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15662), para ser utilizado en el vano de la LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1), fase R, El.144 - Casa de Máquinas (ver SSA 202510726 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias: medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona después de la energización | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202534 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 6380-83-19443-P-R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202506470.
202510663 | STE |  | E001A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 0174.003-2 | 202528 | 09/07/2025 15:56:30 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 1502.010-0 (SN 2019.8259.01/03, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponible en el G3 Almox. MI (código stock 717666), comisionado por la SSA 202510660. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202532 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1502.010-0 (SN 2019.8259.01/03, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794), código stock 717666. Utilizado sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. Emitida SSA 202513757 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E001A007).
202510662 | STE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 0174.002-4 | 202528 | 09/07/2025 15:57:38 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 1502.009-3 (SN 2019.8259.01/02, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponible en el G3 Almox. MI (código stock 717666), comisionado por la SSA 202510659. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202532 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1502.009-3 (SN 2019.8259.01/02, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794), código stock 717666. Utilizado sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. Emitida SSA 202513756 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E001A006).
202510661 | STE |  | E001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.001-6 | 202528 | 09/07/2025 15:55:02 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 1502.008-1 (SN 2019.8259.01/01, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponible en el G3 Almox. MI (código stock 717666), comisionado por la SSA 202510658. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202532 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1502.008-1 (SN 2019.8259.01/01, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794), código stock 717666. Utilizado sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. Emitida SSA 202513754 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E001A005).
202510660 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.010-0 | 202528 | 09/07/2025 15:57:28 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/03, código stock 717666, disponible en el Galpón G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15658), para ser utilizado en el vano de salida de LI 500 kV 50 Hz IPU MD1 (L1), fase T, en la cota 144. de la Casa de Máquinas (ver SSA 202510663 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias para ensayos químicos e inspección termográfica. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202530 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/03, disponible en el Galpón G3 del Almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 63808319444P(1)R0 (ver SDS-15658).
202510659 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.009-3 | 202528 | 09/07/2025 15:55:32 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/02, código stock 717666, disponible en el Galpón G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15658), para ser utilizado en el vano de salida de LI 500 kV 50 Hz IPU MD1 (L1), fase S, en la cota 144. de la Casa de Máquinas (ver SSA 202510662 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias para ensayos químicos e inspección termográfica. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/02, disponible en el Galpón G3 del Almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 63808319444P(1)R0 (ver SDS-15658).
202510658 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.008-1 | 202528 | 09/07/2025 15:57:51 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/01, código stock 717666, disponible en el Galpón G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15658), para ser utilizado en el vano de salida de LI 500 kV 50 Hz IPU MD1 (L1), fase R, en la cota 144. de la Casa de Máquinas (ver SSA 202510661 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias para ensayos químicos e inspección termográfica. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/01, disponible en el Galpón G3 del Almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 63808319444P(1)R0 (ver SDS-15658).
202508273 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202523 | 02/06/2025 16:59:17 | DURANTE LA INSPECCION 3M SSP N° 20254684 SE ENCONTRO CERCA SIN ATERRAMIENTO EN EL VANO 232/233. SE ESTIMA 4 ATERRAMIENTOS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202524 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la instalación de aterramientos en cercas en los siguientes vanos: 04 aterramientos en el vano 232/233. Utilizado 04 jabalinas, 04 conectores, 0,8 kg de alambre de 4,19mm, 0,04 kg de alambre de 1,24mm.
202508272 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202523 | 02/06/2025 16:59:26 | DURANTE LA INSPECCION 3M SSP N° 20254684 SE ENCONTRO ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA EN LOS VANOS 224/225, 227/228 Y 232/233. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202524 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO PODA DE ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA EN LOS VANOS 224/225, 227/228 Y 232/233.
202508068 | STE |  | F003B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.015-1 | 202522 | 29/05/2025 08:09:47 | Encontrado, durante atendimento da SSP 20255366 MP6M, jumper de aterramento desconectado da estrutura: suspensão, cabo para-raios II, estrutura 714. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202524 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado reparo e reconexão do jumper de aterramento do cabo para-raios II na estrutura 714 da LI IPU-FI3 500 kV.
202508066 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202522 | 29/05/2025 08:09:20 | Encontrado, durante execução da SSP MP6M 20255366, cercas sem aterramento, localizadas no vão 711/712, se estima a instalação de 03 aterramentos. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202524 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la instalación de aterramientos en cercas en los siguientes vanos: 02 aterramientos en el vano 711/712. Utilizado 02 jabalinas, 02 conectores, 0,4 kg de alambre de 4,19mm, 0,02 kg de alambre de 1,24mm.
202506944 | STE | 202506634 | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202519 | 08/05/2025 11:02:07 | Realizar a desconexão das interligações aéreas do regulador R03 para permitir a realização dos ensaios elétricos nas buchas conforme solicitado na SSA matriz. Normalizar ao término das atividades. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202522 | SILVIO REZENDE | Foi realizado a desconexão das interligações aéreas do regulador R03 para permitir a realização dos ensaios elétricos nas buchas conforme solicitado. Após os ensaios, foi realizado as conexões aéreas das buchas e liberado o equipamento para entrar em operação.
202506211 | STE | 202505815 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202517 | 21/04/2025 08:49:42 | Executar manutenção corretiva, no prazo máximo de 30 dias, nos conectores dos para-raios do BAY DA LI-220 kV-MD-PIH. Para as três fases, devem ser realizadas as seguintes atividades: Desconexão dos conectores e limpeza completa das superfícies de contato; Inspeção minuciosa dos componentes, com avaliação da necessidade de substituição dos conectores; Reinstalação dos conectores aplicando torque adequado; Emissão de SSA solicitando nova termografia à ILA1. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202520 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Conforme relatorio da la nueva inspección termográfica (SSA 202507474), se extinguió la anomalía térmica de los conectores del pararrayos del BAY de la LI-220 kV-MD-PIH.
202505645 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202515 | 09/04/2025 09:18:59 | DURANTE INSPECCION 6M SSP N° 20255358 SE ENCONTRO ARBOLES PARA CORTAR ENTRE LOS VANOS 1209/1210, 1210/1211, 1223/1224 Y 1224/1225. TAMBIEN SE ENCONTRARON ARBOLES PROXIMOS A LOS PIES DE LAS TORRES 1216,1219,1222 Y 1226. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202521 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado corte de árvores, ao longo da Faixa de Passagem da LI MD-FI4 500 kV, próximo as torres 1209, 1210, 1216, 1219, 1222, 1223, 1224, 1225 e 1226.
202504587 | STE |  | G036C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.021-0 | 202513 | 27/03/2025 14:03:04 | Realizar a desconexão das interligações aéreas do transformador T01 e do regulador R01 para permitir a realização dos ensaios elétricos previstos na MP4A (SSP 20255040 e 20255032). Normalizar ao término das atividades. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202515 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado desconexão das interligações aéreas do conjunto transformador T01/R01. Normalizado após a conclusão das intervenções programadas pela MET-1 e MET-2 (Equipamentos).
202504338 | STE |  | G036C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.012-6 | 202513 | 24/03/2025 09:35:55 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.104-4 (SN 372401, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504335. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003400253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, foi substituído o equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.104-4 (SN 372401, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) (código estoque 7001080) e comissionado pela SSA 202504335. Utilizada a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003400253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios.
202504337 | STE |  | G036C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.011-8 | 202513 | 24/03/2025 09:35:35 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.103-2 (SN 372400, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504334. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002400223937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, foi substituído o equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.103-2 (SN 372400, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) (código estoque 7001080) e comissionado pela SSA 202504334. Utilizada a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002400223937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios.
202504336 | STE |  | G036C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.010-0 | 202513 | 24/03/2025 09:35:17 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.102-0 (SN 372399, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504333. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003600253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Substituído o equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.102-0 (SN 372399, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) (código estoque 7001080) e comissionado pela SSA 202504333. Utilizada a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003600253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios.
202504335 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.104-4 | 202513 | 24/03/2025 09:34:55 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372401, com dispositivo SmartCOUNT n° série 003400253937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319352P(1)R0 em anexo (ver SDS-15517), para utilização na fase T do transformador R1, na SEMD (ver SSA 202504338 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372401, com dispositivo SmartCOUNT n° série 003400253937, cfe. planilha comissionamento 66318319352P(1)R0 em anexo (ver SDS-15517), para utilização na fase T do transformador R1, na SEMD (ver SSA 202504338 de substituição). Serão emitidas SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202504334 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.103-2 | 202513 | 24/03/2025 09:34:32 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372400, com dispositivo SmartCOUNT n° série 002400223937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319352P(1)R0 em anexo (ver SDS-15517), para utilização na fase S do transformador R1, na SEMD (ver SSA 202504337 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372400, com dispositivo SmartCOUNT n° série 003200233937 (Instalado n° série diverso ao planejado) , cfe. planilha comissionamento 66318319352P(1)R0 em anexo (ver SDS-15517), para utilização na fase S do transformador R1, na SEMD (ver SSA 202504337 de substituição). Serão emitidas SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202504333 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.102-0 | 202513 | 24/03/2025 09:33:56 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372399, com dispositivo SmartCOUNT n° série 003600253937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319352P(1)R0 em anexo (ver SDS-15517), para utilização na fase R do transformador R1, na SEMD (ver SSA 202504336 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372399, com dispositivo SmartCOUNT n° série 003600253937, cfe. planilha comissionamento 66318319352P(1)R0 em anexo (ver SDS-15517), para utilização na fase R do transformador R1, na SEMD (ver SSA 202504336 de substituição). Serão emitidas SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202504330 | STE |  | G036A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.009-6 | 202513 | 24/03/2025 09:33:33 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.101-9 (SN 372398, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504325. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004500253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.101-9 (SN 372398, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202504325. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002B00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202502946.
202504329 | STE |  | G036A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.041-0 | 202513 | 24/03/2025 09:33:05 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.100-7 (SN 372397, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504324. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002C00233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.100-7 (SN 372397, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202504324. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002C00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202502946.
202504327 | STE |  | G036A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.007-0 | 202513 | 24/03/2025 09:32:40 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.099-9 (SN 372396, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504323. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002B00233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.099-9 (SN 372396, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202504323. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002B00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos.
202504325 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.101-9 | 202513 | 24/03/2025 09:32:11 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372398, com dispositivo SmartCOUNT n° série 004500253937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319351P(1)R0 em anexo (ver SDS-15516), para utilização na fase T do transformador T1, na SEMD (ver SSA 202504330 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° serie 372398, con dispositivo SmartCOUNT n° serie 004500253937 cfe. planilla comisionamiento 66318319351P(1)R0 en anexo (ver SDS-15516) instalado en la Fase T del Transformador T1 de la SEMD (ver SSA 202504330 de sustitución). Sera emitida SSA complementaria para ILA1 correspondiente a la medición de la corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización.
202504324 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.100-7 | 202513 | 24/03/2025 09:28:46 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372397, com dispositivo SmartCOUNT n° série 002C00233937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319351P(1)R0 em anexo (ver SDS-15516), para utilização na fase S do transformador T1, na SEMD (ver SSA 202504329 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° serie 372397, con dispositivo SmartCOUNT n° serie 002C00233937 cfe. planilla comisionamiento 66318319351P(1)R0 en anexo (ver SDS-15516) instalado en la Fase S del Transformador T1 de la SEMD (ver SSA 202504329 de sustitución). Sera emitida SSA complementaria para ILA1 correspondiente a la medición de la corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización.
202504323 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.099-9 | 202513 | 24/03/2025 09:27:53 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372396, com dispositivo SmartCOUNT n° série 002B00233937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319351P(1)R0 em anexo (ver SDS-15516), para utilização na fase R do transformador T1, na SEMD (ver SSA 202504327 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° serie 372396, con dispositivo SmartCOUNT n° serie 002B00233937 cfe. planilla comisionamiento 66318319351P(1)R0 en anexo (ver SDS-15516) instalado en la Fase R del Transformador T1 de la SEMD (ver SSA 202504327 de sustitución). Sera emitida SSA complementaria para ILA1 correspondiente a la medición de la corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización.
202504266 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202513 | 24/03/2025 08:07:54 | Durante el MP6M SSP N° 20255352, se encontraron cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalación de 02 aterramientos en el vano 921/922, 04 aterramientos y 1 reparo en el vano 922/923, 07 aterramientos y 01 reparo en el vano 923/924. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202518 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la instalación de aterramientos en cercas en los siguientes vanos: 02 aterramientos en el vano 921/922, 04 aterramientos y 1 reparo en el vano 922/923, 07 aterramientos y 01 reparo en el vano 923/924. Utilizado 13 jabalinas, 13 conectores, 2,6 kg de alambre de 4,19mm, 0,13 kg de alambre de 1,24mm.
202504001 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202512 | 20/03/2025 07:57:30 | Durante a inspeção semestral MP6M, SSP 20255368, foram encontradas árvores com tamanho considerável na faixa de passagem, sob a linha de transmissão, vão 806/807. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202516 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO CORTE DE ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA EN EL VANO 806/807.
202503447 | STE |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.024-0 | 202511 | 11/03/2025 08:23:22 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.098-7 (SN 372395, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503444. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002500233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.098-7 (SN 372395, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503444. Utilizado a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002500233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios.
202503446 | STE |  | G040C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.023-1 | 202511 | 11/03/2025 08:23:31 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.097-5 (SN 372394, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503441. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002A00403034 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.097-5 (SN 372394, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503441. Utilizado a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002A00403034 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios.
202503445 | STE |  | G040C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.022-3 | 202511 | 11/03/2025 08:23:36 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.096-3 (SN 372393, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503440. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004300263937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.096-3 (SN 372393, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503440. Utilizado a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004300263937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios.
202503444 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.098-7 | 202511 | 11/03/2025 08:23:43 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372395, com dispositivo SmartCOUNT n° série 002500233937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319350P(1)R0 em anexo (ver SDS-15505), para utilização na fase T do transformador R3, na SEMD (ver SSA 202503447 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372395, com dispositivo SmartCOUNT n° série 002500233937, cfe. planilha comissionamento 66318319350P(1)R0 em anexo (ver SDS-15505), instalado na fase T do transformador R3, na SEMD (ver SSA 202503447 de substituição). Será emitido SSA complementar à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202503441 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.097-5 | 202511 | 11/03/2025 08:23:49 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372394, com dispositivo SmartCOUNT n° série 002A00403034, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319350P(1)R0 em anexo (ver SDS-15505), para utilização na fase S do transformador R3, na SEMD (ver SSA 202503446 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372394, com dispositivo SmartCOUNT n° série 002A00403034, cfe. planilha comissionamento 66318319350P(1)R0 em anexo (ver SDS-15505), instalado na fase S do transformador R3, na SEMD (ver SSA 202503446 de substituição). Será emitido SSA complementar à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202503440 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.096-3 | 202511 | 11/03/2025 08:23:57 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372393, com dispositivo SmartCOUNT n° série 004300263937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319350P(1)R0 em anexo (ver SDS-15505), para utilização na fase R do transformador R3, na SEMD (ver SSA 202503445 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372393, com dispositivo SmartCOUNT n° série 004300263937, cfe. planilha comissionamento 66318319350P(1)R0 em anexo (ver SDS-15505), instalado na fase R do transformador R3, na SEMD (ver SSA 202503445 de substituição). Será emitido SSA complementar à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202503430 | STE |  | G040A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.021-5 | 202511 | 11/03/2025 08:24:04 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.095-1 (SN 372392, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503422. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004A00253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.095-1 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503422. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004A0025393 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos.
202503428 | STE |  | G040A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.020-7 | 202511 | 11/03/2025 08:24:10 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.094-0 (SN 372391, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503416. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004900493937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.094-0 (SN 372391, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503416. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004900493937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos.
202503424 | STE |  | G040A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.019-3 | 202511 | 11/03/2025 08:24:17 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.093-8 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503413. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004100263937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.093-8 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503413. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004100263937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos.
202503422 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.095-1 | 202511 | 11/03/2025 08:12:02 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372392, com dispositivo SmartCOUNT n° série 004A00253937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319349P(1)R0 em anexo (ver SDS-15504), para utilização na fase T do transformador T3, na SEMD (ver SSA 202503430 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Comisionado Para-rayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372392, con dispositivo SmartCOUNT n° série 004A00253937 cfe. planilla comisionamiento 66318319349P(1)R0 en anexo (ver SDS-15504) instalado en la Fase T del Transformador T3 de la SEMD (ver SSA 202503430 de sustitución). Sera emitido SSA complementario para el equipo de ILA1 para medición de la corriente resistiva de fuga, termografia e inspección de efecto corona después de la energización
202503416 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.094-0 | 202511 | 11/03/2025 08:10:38 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372391, com dispositivo SmartCOUNT n° série 004900493937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319349P(1)R0 em anexo (ver SDS-15504), para utilização na fase S do transformador T3, na SEMD (ver SSA 202503428 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Comisionado Para-rayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372391, con dispositivo SmartCOUNT n° série 004900493937 cfe. planilla comisionamiento 66318319349P(1)R0 en anexo (ver SDS-15504) instalado en la Fase S del Transformador T3 de la SEMD (ver SSA 202503428 de sustitución). Sera emitido SSA complementario para el equipo de ILA1 para medición de la corriente resistiva de fuga, termografia e inspección de efecto corona después de la energización
202503413 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.093-8 | 202511 | 11/03/2025 08:06:43 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372390, com dispositivo SmartCOUNT n° série 004100263937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319349P(1)R0 em anexo (ver SDS-15504), para utilização na fase R do transformador T3, na SEMD (ver SSA 202503424 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Comisionado Para-rayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372390, con dispositivo SmartCOUNT n° série 004100263937 cfe. planilla comisionamiento 66318319349P(1)R0 en anexo (ver SDS-15504) instalado en la Fase R del Transformador T3 de la SEMD (ver SSA 202503424 de sustitución). Sera emitido SSA complementario para el equipo de ILA1 para medición de la corriente resistiva de fuga, termografia e inspección de efecto corona después de la energización
202503155 | STE |  | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.045-7 | 202509 | 28/02/2025 15:47:22 | Verificar e solucionar perda de óleo no transformador de corrente da fase R da linha MD-ACY 2, na subestação de Acaray. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202513 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Servicio ejecutado con SSA: 202401948.
202503148 | STE |  | E018D018 | TC 220 KV TCA6 FASE S | 0194.041-4 | 202509 | 28/02/2025 15:22:46 | Solucionar perda de óleo no transformador de corrente fase "S" da LI MD-ACY2 (TC localizado na Subestação de ACY). | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202513 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Servicio ejecutado con SSA: 202401949.
202502816 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202509 | 25/02/2025 09:50:09 | DURANTE INSPECCION MP3M SSP 20254683 SE ENCONTRO CERCA SIN ATERRAMIENTO EN EL VANO 231/232. SE ESTIMA 4 ATERRAMIENTOS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202517 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE UNA CERCA EN EL VANO 231/232. SE UTILIZARON 4 JABALINAS, 4 CONECTORES, 1KG DE ALAMBRE 4,19MM, 0,10KG DE ALAMBRE 1,24MM.
202502398 | STE |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202508 | 18/02/2025 09:16:44 | Verificado aterramento da alavanca de acionamento da seccionadora rompido. | OUO7 | MET2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202508 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído cordoalha de aterramento da alavanca de acionamento da seccionadora e também a botoeira de acionamento do pino de bloqueio. Regulado disco de bloqueio que estava impedindo o acionamento do pino de bloqueio. Cordoalha de aterramento adquirida com a OC 4500072537. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202502396 | STE |  | E032A005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12LI2T1 | 0304.003-8 | 202507 | 16/02/2025 11:27:23 | Verificar y solucionar motivo por cual hubo dificultad para liberar el dispositivo (pino) de bloqueo de la seccionadora para la maniobra de cierre. La botonera quedó trabada. | OUO7 | MET2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202508 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Verificado a botoeira de acionamento elétrico do pino de bloqueio, testado diversas vezes, funcionamento normal no momento. Substituído cordoalha de aterramento que estava rompida. Cordoalha de aterramento adquirida com a OC 4500072537. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202500665 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 2254.012-0 | 202503 | 16/01/2025 15:41:21 | Prestar apoio à empresa Omicron na realização de ensaios de Resposta Dielétrica em Frequência e Qualidade de Resposta, como parte da demonstração dos instrumentos DIRANA e FRANEO 800+EIC1, respectivamente, a ser realizada nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025. O TP deve ser transladado do Almox. ME Galpão G3 para a Oficina MET2 na SEMD e, após o serviço, ser devolvido ao almoxarifado. A SMIE.DT estará também acompanhando os ensaios e prestando o suporte necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202508 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Fornecido apoio à empresa OMICRON durante realização de ensaios de resposta dielétrica em frequência e qualidade de resposta no TP 69kV reserva, conforme solicitado. Por questões logísticas, os ensaios foram realizados no próprio galpão G3.
202500662 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.062-9 | 202503 | 16/01/2025 15:39:08 | Prestar apoio à empresa Omicron na realização de ensaios de Resposta Dielétrica em Frequência, como parte da demonstração do instrumento DIRANA a ser realizada nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025. A SMIE.DT estará também acompanhando os ensaios e prestando o suporte necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202508 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Fornecido apoio à empresa OMICRON durante realização de ensaios de resposta dielétrica em frequência e qualidade de resposta no TC de 500kV reserva, conforme solicitado.
202420093 | STE |  | K001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE C | 0185.204-6 | 202451 | 19/12/2024 15:35:40 | Conforme parecer técnico desta IEQ3 para os para-raios do TA-01 (SSA 202417090), solicito instalar os espaçadores isolantes ao longo do cabo de aterramento do para-raios (a serem fabricados pela SMIL.DT mediante emissão de SSA derivada), junto à estrutura metálica suporte, para permitir à ILA1 as medições periódicas de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500. Comunicar esta IEQ3 e ILA1 quando da programação do serviço. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202502 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Instalados 5 espaciadores aislantes a lo largo del conductor de aterramiento del pararrayos conforme a lo solicitado. Espaciadores confeccionados en impresora 3D y proveídos por ILA1 (SSA 202417085).
202420091 | STE |  | K001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE B | 0185.203-4 | 202451 | 19/12/2024 15:35:45 | Conforme parecer técnico desta IEQ3 para os para-raios do TA-01 (SSA 202417090), solicito instalar os espaçadores isolantes ao longo do cabo de aterramento do para-raios (a serem fabricados pela SMIL.DT mediante emissão de SSA derivada), junto à estrutura metálica suporte, para permitir à ILA1 as medições periódicas de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500. Comunicar esta IEQ3 e ILA1 quando da programação do serviço. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202502 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Instalados 5 espaciadores aislantes a lo largo del conductor de aterramiento del pararrayos conforme a lo solicitado. Espaciadores confeccionados en impresora 3D y proveídos por ILA1 (SSA 202417085).
202420090 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.202-2 | 202451 | 19/12/2024 15:35:54 | Conforme parecer técnico desta IEQ3 para os para-raios do TA-01 (SSA 202417090), solicito instalar os espaçadores isolantes ao longo do cabo de aterramento do para-raios (a serem fabricados pela SMIL.DT mediante emissão de SSA derivada), junto à estrutura metálica suporte, para permitir à ILA1 as medições periódicas de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500. Comunicar esta IEQ3 e ILA1 quando da programação do serviço. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202502 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Instalados 5 espaciadores aislantes a lo largo del conductor de aterramiento del pararrayos conforme a lo solicitado. Espaciadores confeccionados en impresora 3D y proveídos por ILA1 (SSA 202417085).
202419451 | STE | 202416279 | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202450 | 09/12/2024 17:15:48 | Apoio para instalação e posterior retirada das seguintes grandezas/sinais: pressão dos cilindros de ar comprimido (150 bar nominal), temperatura interna do cubículo do compressor, temperatura externa na superfície dos cilindros e atuação do contato de alarme de pressão alta (160 bar). Os sinais serão registrados com um oscilógrafo que ficará instalado durante um período de 30 dias. | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202502 | ACOSTA GILL EDUARDO | Prestado apoyo para la desinstalación de los dispositivos de monitoreo.
202418571 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202447 | 22/11/2024 07:59:47 | Ensaios Adicionais II - LT 69 kV ITAIPU/COPEL 1- Solicitar a desenergização da linha. 2- Liberar cuidadosamente as extremidades dos cabos 3- Limpar as saias das muflas 4- Realizar Travamento das muflas 5- Derivar SSA a ILA1 com o Anexo fornecido. 6- Após os ensaios e análises, reconectar os cabos, assegurando a limpeza e o aperto adequado dos terminais. Realizar toda manipulação das muflas com extremo cuidado evitando avarias Serviços previstos para semana 51 (de 16/12 a 20/12) | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202451 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado apoio para IEQ3, mediante solicitação de PD 20240262 para desenergização da LT ITAIPU-COPEL 69 kV. Desconectado cuidadosamente as muflas e liberado as extremidades dos cabos. Efetuado limpeza e posterior travamento das muflas. Derivado SSA 202418725 para ILA1 efetuar os ensaios elétricos / termográficos. Normalizado após conclusão dos serviços.
202417450 | SCA | 202417352 | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202445 | 04/11/2024 15:48:36 | Instalar vibrógrafo no pára-raios da torre T-102/T103, conforme solicitado na SSA matriz. | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202448
202416453 | STE | 202416215 | E009D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI1 | 0191.036-1 | 202442 | 15/10/2024 16:21:10 | Conforme SSA 202416215, solicito realizar intervenção na conexão entre o terminal lado contato fixo e o conector dos cabos (conexão com 6 parafusos centrais) na fase S, em razão de aquecimento anormal (delta maior que 20 °C em relação à fase R). Proceder com medição de resistência de contato (antes e depois), desmontagem, limpeza e reaperto com torque adequado à bitola do parafuso. Após intervenção solicitar nova inspeção termográfica à equipe ILA1 para comprovar a efetividade do serviço. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202451 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado inspección termográfica por ILA1 (SSA: 20241989), corroborando la eliminación de la anomalía térmica. Obs: Informe en anexo.
202416044 | STE |  | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2254.009-0 | 202440 | 04/10/2024 11:41:23 | Face distribuição térmica suspeita verificada pela SSA 202415410 para o TP fase A (n° série 2022.8963.02/01), solicita-se ensaios de fator de potência em varredura de frequência (AT x TAP Cap / UST / 10 kV, c/ secundários curto-circuitados e aterrados) e resist. isolamento (AT x BT - Massa e AT x Massa - BT, ambos em 5 kV por 10 minutos), a fim de comparar-se com as medições que serão realizadas pela SSA 202416043. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202445 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado ensaios de fator de potência em varredura de frequência (AT x TAP Cap / UST / 10 kV, c/ secundários curto circuitados e aterrados) e resistência de isolamento (AT x BT - Massa e AT x Massa - BT, ambos em 5 kV por 10 minutos), resultados no anexo.
202416043 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.008-8 | 202440 | 04/10/2024 11:41:32 | Face distribuição térmica suspeita verificada pela SSA 202415410, solicita-se ensaios de fator de potência em varredura de frequência (AT x TAP Cap / UST / 10 kV, c/ secundários curto-circuitados e aterrados) e resist. isolamento (AT x BT - Massa e AT x Massa - BT, ambos em 5 kV por 10 minutos). Se os resultados forem divergentes e/ou críticos (comparando c/ resultados do comissionamento cfe. planilha 3321-83-19005-P-R0), proceder c/ substituição por unidade reserva (n° série 2022.8963.02/06). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202445 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado solicita-se ensaios de fator de potência em varredura de frequência (AT x TAP Cap / UST / 10 kV, c/ secundários curto circuitados e aterrados) e resistência de isolamento (AT x BT - Massa e AT x Massa - BT, ambos em 5 kV por 10 minutos), resultados no anexo. Resultados similares entre as fases A e B e também com a planilha de comissionamento, não sendo necessário a substituição do TP. Prestado apoio para IEQ3 em conjunto com itaipu parquetec realizar ensaio de raios x no referido TP.
202416035 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202440 | 04/10/2024 11:26:49 | SE ENCONTRO CERCA SIN ATERRAMIENTOS EN EL VANO 924/925. SE ESTIMA 3 ATERRAMIENTOS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202447 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCA SIN ATERRAMINETO EN EL VANO 924/925. SE UTILIZARON 3 CONECTORES, 3 JABALINAS, 0,6 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM Y 0,03 DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202415973 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202440 | 03/10/2024 16:29:19 | Manutenção Especial - Ensaios Adicionais na LT 69 kV ITAIPU/COPEL 1- Solicitar a desenergização da linha. 2- Com o acompanhamento de um representante da Tecnoelectric, liberar cuidadosamente as extremidades dos cabos do circuito para a realização dos ensaios pela ILA1 3- Derivar SSA a ILA1 com os anexos fornecidos. 4- Após os ensaios e análises, reconectar os cabos, assegurando a limpeza e o aperto adequado dos terminais. Obs: Serviços previstos para a semana 44 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202445 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Registro de informações, após conclusão das SSAs derivadas.
202415449 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202440 | 01/10/2024 16:55:09 | Durante el MP6M SSP N° 20242538, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 509/510. | MET2 | MET2 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202446 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la poda de arboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en el vano 509/510.
202415448 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202440 | 01/10/2024 16:55:20 | Durante el MP6M SSP N° 20242538, se encontraron cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalación de 01 aterramiento en el vano 508/509, 01 aterramiento en el vano 509/510, 02 aterramientos en el vano 510/511, 02 aterramientos en el vano 512A/513 y 02 aterramientos en el vano 513/514. | MET2 | MET2 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202446 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la instalación de aterramientos en cercas en los siguientes vanos: 01 aterramiento en el vano 508/509, 01 aterramiento en el vano 509/510, 04 aterramientos en el vano 510/511. Utilizado 06 jabalinas, 06 conectores, 1,2 kg de alambre de 4,19mm, 0,06 kg de alambre de 1,24mm.
202415326 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202440 | 04/10/2024 10:21:39 | Se solicita apoyo para ejecutar verificación/reparo de la baliza de iluminación en torre de telecom ubicada al costado del edificio central SEMD. Referencia en anexo. | MEL3 | MET2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202444 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedió a dar apoyo, en conjunto con un colaborador de la Mel 3, para el cambio de las lámparas led ubicados en la parte superior de la torre de telecomunicaciones. Una vez realizado el cambio de las lámparas, se cubrió completamente la fotocélula, y se pudo constatar que las lámparas se encendían sin ningún inconveniente.
202414860 | STE |  | G060A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43T67 | 0178.011-5 | 202438 | 16/09/2024 10:22:35 | Con base en los resultados de los ensayos de resistencia dinámica del ítem 50 de la SSP 20245693 y de los que fueron solicitados en la SSA 202413011, que evidencian un posible defecto en la cámara A del polo R , se procedió a sustituir la bi-cámara completa del polo R (cód. stock 584550), por lo cual, se solicita realizar la inspección/verificación de la bi-cámara que fue retirada, para proceder a su reparación en caso sea posible. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202451 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado desmontagem da bicâmara (substituída com a SSA 202413011) e inspeção na câmara 1, a qual apresentou comportamento indevido durante ensaio com o CIBANO500 e não encontrada nenhuma anormalidade aparente (fotos em anexo). A bicâmara foi devolvida ao estoque em condições de uso.
202414801 | STE |  | G002A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.045-8 | 202437 | 13/09/2024 17:27:34 | Face fim de vida útil, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.068-7 (S098N001), n°série 12630118, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3618E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Fazer teste de capacitância/fator de potência (C total) e medições completas com VOTANO antes da instalação. Emitir SSA derivada p/ ILA1 (termografia e corona). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202441 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP Micafil (N° de serie: HL8122847A) por DCP Alstom OTCF-550 (N° de serie: 12630118). Colocadas bases existentes en el taller de la MET-2 y realizados ensayos eléctricos conforme solicitud. Resultados en anexo.
202414800 | STE |  | G002A003 | DCP 500 KV FASE S | 0174.041-5 | 202437 | 13/09/2024 17:27:34 | Face fim de vida útil, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.067-5 (S098N001), n°série 12630117, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3618E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Fazer teste de capacitância/fator de potência (C total) e medições completas com VOTANO antes da instalação. Emitir SSA derivada p/ ILA1 (termografia e corona). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202441 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP Micafil (N° de serie: HL8122846) por DCP Alstom OTCF-550 (N° de serie: 12630117). Colocadas bases existentes en el taller de la MET-2 y realizados ensayos eléctricos conforme solicitud. Resultados en anexo.
202414799 | STE |  | G002A002 | DCP 500 KV FASE R | 0174.047-8 | 202437 | 13/09/2024 17:27:37 | Face fim de vida útil, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.066-3 (S098N001), n°série 12630116, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3618E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Fazer teste de capacitância/fator de potência (C total) e medições completas com VOTANO antes da instalação. Emitir SSA derivada p/ ILA1 (termografia e corona). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202441 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP Micafil (N° de serie: HL8122848A) por DCP Alstom OTCF-550 (N° de serie: 12630116). Colocadas bases existentes en el taller de la MET-2 y realizados ensayos eléctricos conforme solicitud. Resultados en anexo.
202414052 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202436 | 04/09/2024 11:09:44 | Durante el MP4A SSP N°20242544, se encontraron cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalación de 04 aterramientos en el vano 810/811. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202444 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO LA INSTALACION DE 4 ATERRAMIENTOSEN CERCAS EN EL VANO 810/811. SE UTILIZO 4 JABALINAS, 4 CONECTORES, 0.8KG DE ALAMBRE GRUESO Y 0.04 DE ALAMBRE FINO.
202414011 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202438 | 17/09/2024 08:36:33 | Encontrado, durante MP1A - SSP 20242536, árvores de rápido crescimento localizadas nas faixa de passagem da LI MD-FI4 500 kV, nos seguintes vãos: 1217/1218 (03 Árvores), 1225/1226 (04 Árvores) e Estrutura 1226 (01 Árvore). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202449 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la poda de árboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 1217-1218, 1225-1226, y en el pie de la torre 1226.
202414010 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202438 | 17/09/2024 08:36:18 | Encontrado, durante MP1A - SSP 20242536, cercas localizadas na faixa de passagem sem aterramento. Estima-se a instalação/reparo nos seguintes vãos: 1214/1215 (01 Aterramento - 03 Reparos), 1217/1218 (01 Aterramento - 01 Reparo), 1218/1219 (03 Aterramentos - 01 Reparo), 1221/1222 (04 Aterramentos), 1223/1224 (03 Aterramentos) e 1225/1226 (03 Aterramentos). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202449 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la instalación de aterramientos y reparos en cercas, en los siguientes vanos: 01 aterramiento y 03 reparos en el vano 1214/1215, 01 aterramiento y 01 reparo en el vano 1217/1218, 03 aterramientos y 01 reparo en el vano 1218/1219, 04 aterramientos en el vano 1221/1222, 03 aterramientos en el vano 1223/1224 y 03 aterramientos en el vano 1225/1226. Utilizado 15 jabalinas, 15 conectores, 3 kg de alambre de 4,19mm, 0,15 kg de alambre de 1,24mm.
202413691 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202437 | 09/09/2024 08:26:42 | Efetuar, durante atendimento do PD 20240094 - AT 202407476, a desconexão das interligações aéreas do TA-02 para permitir o atendimento da SSA 202413334 (Substituição dos Isoladores Pedestal das Interligações Aéreas do TA-02), SSA 202413326 (Substituição dos para raios, Fases A, B e C, do TA-02), SSA 202413286/8788 (Substituição das Buchas da GIS - Fases A, B e C). | MET2 | MET2 | GABILAN OSCAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202437 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, em atendimento ao PD 20240094 - AT 202407476, a desconexão das interligações aéreas do Transformador TA-02, para permitir a substituição dos isoladores pedestais, para-raios e buchas. Ajustado o barramento rígido para as novas medidas necessárias e normalizado o circuito elétrico após a instalação dos novos equipamentos.
202413609 | STE |  | G045A004 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.114-2 | 202435 | 27/08/2024 15:33:51 | Ao verificar a corrente de fuga quando da energização após execução da mp4a 20242958, foi constatado que o display do contador esta inoperante quando comuta para função de corrente de fuga, substituir contador. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202439 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de descargas com miliamperímetro. Instalado: n° de operações: 18, corrente: 0,9 mA. Retirado: n° de operações: 156, corrente: sem leitura.
202413608 | STE |  | G045A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.057-0 | 202435 | 27/08/2024 15:34:13 | Ao verificar a corrente de fuga quando da energização após execução da mp4a 20242958, foi constatado que o miliamperimetro do contador esta inoperante, substituir contador. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202439 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de descargas com miliamperímetro. Instalado: n° de operações: 36, corrente: 0,48 mA. Retirado: n° de operações: 11, corrente: sem leitura.
202413155 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202434 | 19/08/2024 15:19:33 | Durante el MP3M SSP N° 20242591, se encontró cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalación de 03 aterramientos en el vano 235/236 y 05 aterramientos en el vano 248/249. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202442 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la instalación de aterramientos en cercas en los siguientes vanos: 05 aterramientos en el vano 248/249. Utilizado 05 jabalinas, 05 conectores, 1 kg de alambre de 4,19mm, 0,05 kg de alambre de 1,24mm.
202413154 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202434 | 19/08/2024 15:20:41 | Durante el MP3M SSP N°20242591, se encontrarón arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 219-220, 220-221, 248-249. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202442 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la poda de árboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 219-220, 220-221, 248-249.
202413011 | STE |  | G060A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43T67 | 0178.011-5 | 202433 | 15/08/2024 16:33:36 | Face valor elevado de resist. dinâmica contato de arco polo R, câmara A (16.807 micro-ohms) durante MP6A (item 50 - SSP 20245693), solicita-se novo ensaio resist. dinâmica na abertura acrescido de medição de vibração nos 3 polos. Caso o problema seja confirmado, proceder c/ substituição da bi-câmara (cód. estoque 584550) polo R cfe. instruções do manual de manutenção BH 33960 (BBC ELF SL 245kV), com suporte da SMIE.DT. A bi-câmara retirada deve permanecer na Oficina MET2 p/ inspeção e reparo. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202437 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado ensaios de resistência dinâmica, confirmando o resultado encontrado. Substituído a bi câmara da fase R. Após troca, realizado novo ensaio, não sendo encontrado a anomalia. A bi câmara retirada será devolvida posteriormente, uma vez atendida a SSA 202414860.
202412761 | STE |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202433 | 13/08/2024 16:14:52 | Prestar apoyo para la desconexion de las barras aereas del vano del Conjunto Autotransformador Regulador Tx/Rx para permitir la realizacion de los ensayos electricos conforme Mantenimiento Preventivo previsto para los dias 19, 20 y 21 de agosto. Una vez culminado reconectar los mismos. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202434 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado apoio, mediante aterramento temporário e desconexão das interligações aéreas do Conjunto TX/RX. Normalizado após solicitação da MET-1, com o término dos ensaios.
202412406 | STE |  | E001S009 | FUNDAC. E ESTR. METAL. PORT. 14L01 (EIXOS B-11/12) | 1239.005-6 | 202432 | 08/08/2024 10:49:50 | Durante a manutenção preventiva 1A, SSP 20243090, foi encontrado ninho de pássaro, na junção do Pórtico eixo B12 com a viga de ancoragem, conforme imagem em anexo. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202439 | SILVIO REZENDE | Retirado ninho de pássaro na junção do pórtico A10 com viga de ancoragem.
202412405 | STE |  | E001S007 | FUNDAC. E ESTR. METAL. PORT. (EIXOS A-11/12) | 1239.003-1 | 202432 | 08/08/2024 10:49:56 | Durante a manutenção preventiva 1A, SSP 20243090, foi encontrado ninho de pássaro, na junção do Pórtico eixo A12 com a viga de ancoragem, conforme imagem em anexo. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202439 | SILVIO REZENDE | Retirado ninho de pássaro na junção do pórtico A10 com viga de ancoragem.
202412404 | STE |  | E001S006 | FUNDAC. E ESTR. METAL. PORT. 94L01 (EIXOS A-10/11) | 1239.002-4 | 202432 | 08/08/2024 10:50:01 | Durante a manutenção preventiva 1A, SSP 20243090, foi encontrado ninho de pássaro, na junção do Pórtico eixo A10 com a viga de ancoragem, conforme imagem em anexo. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202439 | SILVIO REZENDE | Retirado ninho de pássaro na junção do pórtico A10 com viga de ancoragem.
202410095 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 01/07/2024 09:30:54 | Conforme SSA 202409018 (SMIE), realizar acompanhamento de campo do contrato AS 450007412, cujo objeto é a execução dos serviços de adequação do estoque das torres reservas da ITAIPU, conforme ET 4508-20-19006-P-R0. Atentar-se que diariamente, deverá ser preenchida a folha do Anexo J. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202427 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado acompanhamento de campo do contrato AS450007412, conforme ET 4508-20-19006-P-R0. Preenchido planilha de inspeção diária, conforme Anexo J.
202410094 | STE | 202217338 | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202426 | 28/06/2024 10:02:33 | Solicita-se apoio do pessoal da MET2 para acompanhamento dos serviços: Inspeção aérea via drone na linha E006. Considerar as localidades: E006B001 – Cadeia de Isoladores (Ferragens e Isoladores) E006B002 – Condutores (Emendas, Jumpers e Espaçadores) E006B005 – Para-raios (Ferragens, Emendas, Jumpers, Stockbridge, SVD e Esferas) | ILA1 | MET2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202427 | SILVIO REZENDE | Prestado acompanhamento para ILA1, durante inspeção de LT com drone, na LI IPU-MD4 500 kV. Revisado os pontos de inspeção e verificado em tempo real a qualidade das imagens obtidas pelo equipamento, constatando a qualidade deste novo formato de inspeção. (AT: 202402620). O relatório de inspeção será anexado na SSA Matriz (202217338) após a elaboração.
202409935 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 26/06/2024 09:03:45 | Favor acompanhar a empresa Solução no conserto das esferas de sinalização aérea das linhas de transmissão. Os trabalhos serão realizados no almoxarifado, com data prevista para os dias 02/07/2024 à 04/07/2024 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202427 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Feito o acompanhamento da Empresa Solução durante os dias 03 e 04/07, enquanto efetuavam o atendimento em garantia nas Esferas de Sinalização Aérea, fornecidas anteriormente e armazenadas no estoque.
202409907 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202427 | 01/07/2024 14:11:18 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372386 (a ser instalado cfe. SSA 202317301) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 0046000D4852500F20323233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta. (Esta SSA sustituye la 202408689). | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202431 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado junto ao novo para-raios n° série 372386 ( instalado com SSA 202317301) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 0046000D4852500F20323233 ( fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contou com o suporte direto do fabricante Tridelta.
202409906 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202427 | 01/07/2024 14:11:30 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372385 (a ser instalado cfe. SSA 202317300) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 003B00394852500E20343233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta. (Esta SSA sustituye a la 202408688). | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202431 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado junto ao novo para-raios n° série 372385 ( instalado com SSA 202317300) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 003B00394852500E20343233 (fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contou com o suporte direto do fabricante Tridelta.
202409905 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202427 | 01/07/2024 14:11:40 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372384 (a ser instalado cfe. SSA 202317298) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 004400524852500f20323233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta. (SSA emitida en reemplazo de la 202408687). | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202431 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado junto ao novo para-raios n° série 372384 ( instalado com a SSA 202317298) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 004400524852500f20323233 (fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contou com o suporte direto do fabricante Tridelta.
202409722 | STE |  | E113C011 | PARA-RAIOS 500 KV - FASE R | 0185.118-0 | 202426 | 24/06/2024 11:15:45 | Conforme constatado en el ítem 6 de la SSP 20242686 (ILA1) durante la inspección del descargador de sobretensión 500 kV, fue detectada presencia de humedad (posible deterioro de estanqueidad e ingreso de agua) en el visor del miliamperímetro, esta situación dificulta la lectura del valor, proceder a verificar su estado y subsanar esta situación. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202430 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contador de descarga, debido a presencia de humedad en el visor del miliamperímetro. Número de operaciones dejado 00019.
202409719 | STE |  | E006C013 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE T | 0185.137-5 | 202426 | 24/06/2024 11:17:05 | Conforme constatado en el ítem 6 de la SSP 20242686 (ILA1) durante la inspección del descargador de sobretensión 500 kV, fue detectada presencia de humedad (posible deterioro de estanqueidad e ingreso de agua) en el visor del miliamperímetro, esta situación dificulta la lectura del valor, proceder a verificar su estado y subsanar esta situación. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202535 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitución de contador de Pararrayos/miliamperimetro. Cantidad de operaciones dejado 00021.
202409135 | STE |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 202424 | 11/06/2024 15:18:34 | Conforme constatado durante la inspección mensual (SSP 20243671) deberá sustituirse la lampara quemada del circuito de iluminación. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202431 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Fue sustituido lampara del panel. Realizado con STA:1942.
202408684 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202423 | 04/06/2024 15:10:05 | Durante comissionamento, com apoio da SMIE.DT, foi verificado que o dispositivo Excount II (n° série 12200016) não reporta as medições/dados quando requisitado pelo transciever. Assim proceder com a substituição do dispositivo por unidade reserva, disponível no Almox. ME Galpão G3 (ainda sem código de estoque), mediante prévio teste (emitir SSA derivada p/ ILA1). Proceder com nova coleta de dados no dispositivo após a energização do para-raios. O Excount II retirado deve ser entregue p/ SMIE.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202426 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído dispositivo Excount II, n° serie retirado: 12200016 e n° serie instalado: 12001248. Em seguida realizado teste de comunicação com o transceiver de coleta de dados, ocorrendo normalmente. Conforme orientação do emissor, o dispositivo Excount II foi retirado junto à ILA1 e devolvido à ILA2 para reparos, conforme SSA 202410186.
202408681 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202423 | 04/06/2024 15:10:14 | Durante comissionamento, com apoio da SMIE.DT, foi verificado que o dispositivo Excount II (n° série 12001199) encontra-se montado de forma invertida na base do para-raios. Solicita-se assim proceder com a correção, verificando-se se houve entrada de água no compartimento da bateria. Proceder com nova coleta de dados no dispositivo após a energização do para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202426 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Corrigido a posição invertida do dispositivo Excount II. Após a energização realizado teste de comunicação com o transceiver de coleta de dados, ocorrendo normalmente.
202408105 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202421 | 23/05/2024 15:58:49 | DURANTE EL MP3M SSP N°20242590, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 01 ATERRAMIENTO EN EL VANO 228/229. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202425 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 228/229 (1 ATERRAMIENTO). UTILIZANDO 1 JABALINA, 1 CONECTOR, 0,2 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,01 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202408104 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202421 | 23/05/2024 16:00:15 | DURANTE EL MP3M SSP N°20242590, SE ENCONTRARÓN ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 213/214, 233/234 (DEBAJO DEL POSTE 234), 244/245. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202425 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 213/214, 233/234 (DEBAJO DEL POSTE 234), 244/245.
202407966 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.047-0 | 202421 | 21/05/2024 10:29:37 | Realizar translado do TC, desde o Almox ME Galpão G3 para a SEMD (base de concreto próximo ao vão 500 kV T5/TX) e proceder com o reparo da válvula de drenagem conforme desenhos e procedimento anexo. Após reparo o TC deve permanecer estocado na SEMD em posição vertical na citada base. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202450 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado translado do TC, desde o Almoxarifado ME Galpão G3 para a SEMD e executado o reparo da válvula de drenagem conforme desenhos e procedimento anexo. Após reparo, o TC foi instalado na base de concreto próximo ao vão 500 kV T5/TX(SEMD), onde permanecerá estocado na posição vertical. Retirado do almoxarifado somente com guia de saída, conforme anexo.
202407832 | STE |  | G045L002 | SECCIONADORA 500 kV 34TX5 | 0191.048-4 | 202420 | 19/05/2024 11:29:37 | Verificar solucionar motivo por el cual el tablero de la seccionadora 34TX5 fase S se encuentra con humedad excesiva en la parte interna del panel, conforme anexo | OUO7 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202423 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado aislación con silicona del cubículo de la seccionadora. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202407547 | STE |  | E010D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI2T | 0188.011-0 | 202419 | 11/05/2024 11:37:19 | Verificar e solucionar deficiência na vedação de água da chuva no painel. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202423 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada aislación con silicona del cubículo de la seccionadora |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202407545 | STE |  | G001A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A02 | 0191.068-1 | 202419 | 11/05/2024 11:37:31 | Verificar e solucionar deficiência na vedação de água da chuva no painel da fase R. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202423 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado vedación en la parte trasera del panel utilizando silicona.(ver anexo) |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202407493 | STE |  | G068A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV SF6 43TX5 | 2335.002-1 | 202419 | 10/05/2024 11:55:40 | Verificar/solucionar posible deterioro de los conductores por señales de sobrecalentamiento a causa de la resistencia de calentamiento del correspondiente tablero, conforme anexos. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202423 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Encotrado canaletas con deterioro a causa de la resistencia de calentamiento. Los cables fueros encontrados en optimas condiciones (sin deterioro). Realizado modificacion/reordenamiento de la canaleta y de cables para evitar asi su deterioro por sobrecalentamiento.. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202407491 | STE |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 202419 | 10/05/2024 11:23:58 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL REFERIDO INTERRUPTOR NO ACEPTA COMANDO DE CIERRE A TRAVES DEL SCC. OBS: - COMANDO DE CIERRE DESDE EL CONVENCIONAL CON EXITO. - EL INTERRUPTOR SI ACEPTA COMANDO DE APERTURA DESDE EL SCC. | OUO7 | MET2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202425 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Prestado apoyo a mel-1 y solucionado el inconveniente mediante la SSA: 202409596. Realizado ensayos en campo y verificado el funcionamiento correcto de los comandos de cierre (remoto) y apertura (remoto) a través del SCC.
202407057 | STE |  | E002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.012-1 | 202418 | 02/05/2024 15:19:54 | Realizar a instalação de aterramento temporário nas três fases da Linha LT-IPU-50Hz-MD2, na cota 144, para possibilitar os trabalhos relacionados as SSA 202208352. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202418 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado aterramento temporário na saída de linha da LT IPU-MD2 500 kV, conforme solicitação da MET-3. Retirado aterramento temporário após o término dos trabalhos.
202406644 | STE |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202419 | 06/05/2024 15:17:36 | DURANTE INSPECCION 6M SSP N° 20242533 SE ENCONTRO ARBOLES CON ALTURA CONSIDERABLE PROXIMOS A LA LINEA EN LOS VANOS 1109/1110 Y 1124/1125. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202424 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL CORTE DE ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA EN LOS VANOS 1109/1110 Y 1124/1125.
202406642 | STE |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202419 | 06/05/2024 15:17:43 | DURANTE INSPECCION 6M SSP N° 20242533 SE ENCONTRO CERCAS SIN ATERRAMIENTO EN LOS VANOS 1122/1123 ( SE ESTIMA 5 ATERRAMIENTOS), 1124/1125 (SE ESTIMA 4 ATERRAMIENTOS) Y 1125/1126 (SE ESTIMA 4 ATERRAMIENTOS). | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202424 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS EN LOS VANOS 1122/1123 (se utilizaron 5 jabalinas y 5 conectores), 1124/1125 (se utilizaron 4 jabalinas y 4 conectores) Y 1125/1126 (se utilizaron 4 jabalinas y 4 conectores).
202406535 | STE |  | E009D004 | SECCIONADORA 500 KV 54L11 | 0191.037-0 | 202417 | 23/04/2024 11:43:42 | Verificar/solucionar presencia de agua dentro del correspondiente tablero, conforme anexo. OBS_1: Verificada puerta correctamente cerrada. OBS_2: Verificada anomalía en la goma de la puerta conforme descripta en la SSA 202318148. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202420 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado aislación con silicona del cubículo de la seccionadora. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202405856 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 11/04/2024 11:39:53 | Realizar aterramento (conforme IM.EQ.302) de defendas rodoviárias instaladas para proteção das torres: GUARD_RAILS T-611 500 KV T-810 500 KV T-813 500 KV T-912 500 KV T-921 500 KV T-1008 500 KV T-1012 500 kV T-1113 500 kV P-227 66 KV | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202445 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado aterramento das defesas rodoviárias, instaladas para proteção das torres (guard rail), nas seguintes estruturas: 611, 810, 813, 912, 921 (x2), 1008, 1012 (x2) e 1113 (x2). A estrutura 227 não possui guard rail instalado. Instalado adicionalmente, conforme pedido da IEQ3, nas seguintes estruturas: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248.
202405073 | STE |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202413 | 29/03/2024 11:37:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se enciende la iluminación interna del cubículo de la seccionadora. Ver anexo. | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202418 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Fue sustituida la lámpara del cubículo. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202403971 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202410 | 08/03/2024 16:06:14 | Substituir os 5 isoladores pedestais do barramento por novos isoladores marca Grantel/Sinoma, Contrato 4500052441, altura 4700 mm, cor cinza, desenho 6380DFJ1395P(1)R0, os quais encontram-se no Almox. ME sob cód. estoque 7000612, realizando inspeção visual e ensaio de fator de potência/capacitância em cada segmento separadamente (10 kV). Também substituir os trechos verticais de barramento contíguos às buchas dos trafos, utilizando segmentos de 3400 mm (cód. estoque 330353) cfe. desenho anexo. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202418 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituidos 5 aisladores de pedestal y tramos verticales de la barra adyacente a las buchas de los transormadores pertenecientes al conjunto TA-01. Para dichas sustituciones fue retirado el conjunto de barras en su totalidad, y posteriormente fue montado de vuelta. Realizado ensayos eléctricos en las 3 secciones de los aisladores de pedestal. (ver anexo)
202403960 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.072-5 | 202410 | 08/03/2024 16:04:19 | Face Ação 549 do Planejamento Plurianual SM.DT e final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.171-9 (SN 75327273, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12200016), disponíveis no Almox. ME (sem códigos estoque - ver SDS-14289), comissionado pela SSA 202403947. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas e pintadas pela SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202416 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL (N° DE SERIE: 5015) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327273) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202403947. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12000016). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2.
202403958 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.071-7 | 202410 | 08/03/2024 16:02:53 | Face Ação 549 do Planejamento Plurianual SM.DT e final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.170-7 (SN 75327272, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001201), disponíveis no Almox. ME (sem códigos estoque - ver SDS-14289), comissionado pela SSA 202403944. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas e pintadas pela SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202416 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL (N° DE SERIE: 5017) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327272) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202403944. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001201). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2.
202403955 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.070-9 | 202410 | 08/03/2024 16:00:39 | Face Ação 549 do Planejamento Plurianual SM.DT e final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.169-0 (SN 75327271, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001199), disponíveis no Almox. ME (sem códigos estoque - ver SDS-14289), comissionado pela SSA 202403943. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas e pintadas pela SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202416 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL (N° DE SERIE: 5016) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327271) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202403943. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001199). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2.
202403947 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.171-9 | 202411 | 11/03/2024 10:42:22 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo monitoramento Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327273 e 12200016, respectivamente, disponíveis no Galpão G3 do Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319437P(1)R0 em anexo (SDS-15106), o qual será utilizado no bay Trafo TA-01 fase T, na Casa de Força (ver SSA 202403960 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202418 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 63808319437P(1)R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202402321.
202403944 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.170-7 | 202411 | 11/03/2024 10:41:25 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo monitoramento Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327272 e 12001201, respectivamente, disponíveis no Galpão G3 do Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319437P(1)R0 em anexo (SDS-15106), o qual será utilizado no bay Trafo TA-01 fase S, na Casa de Força (ver SSA 202403958 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202418 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 63808319437P(1)R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202402321.
202403943 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.169-0 | 202411 | 11/03/2024 10:40:34 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo monitoramento Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327271 e 12001199, respectivamente, disponíveis no Galpão G3 do Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319437P(1)R0 em anexo (SDS-15106), o qual será utilizado no bay Trafo TA-01 fase R, na Casa de Força (ver SSA 202403955 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202418 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 63808319437P(1)R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202402321.
202403914 | STE |  | F001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.013-9 | 202410 | 08/03/2024 14:54:35 | Durante inspección MP1A SSP 20242537, se encontró jumper suelto del pararrayos II en la torre 504 de la Linea LI-IPU-FI1 500 KV | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202410 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Substituído durante MP1A SSP 20242537 / AT 202401867, o jumper de aterramento do cabo para-raios II, estrutura 504, que estava rompido, na LI IPU-FI1 500kV.
202403571 | STE |  | E010B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.009-7 | 202410 | 04/03/2024 16:02:13 | Durante inspeção 1A SSP 20242531, foi encontrado o rabicho do para-raios II parcialmente rompido, na estrutura 1012. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202410 | SILVIO REZENDE | Substituído durante MP1A SSP 20242531, o jumper de aterramento do cabo para-raios II, estrutura 1012, que estava parcialmente rompido, na LI MD-FI2 500kV.
202403030 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202408 | 22/02/2024 16:44:50 | DURANTE EL MP6M SSP N°20242543, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 01 ATERRAMIENTO EN EL VANO 809/810 Y 02 REPAROS EN EL VANO 810/811. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202419 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO REPAROS E INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 809/810 (2 ATERRAMIENTOS), 810/811 (2 REPAROS). UTILIZANDO 2 JABALINAS, 2 CONECTORES, 0,4 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,05 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202403028 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202408 | 22/02/2024 16:45:15 | DURANTE EL MP6M SSP N°20242543, SE ENCONTRARÓN ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: PRESA/801, 802/803. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202419 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la inspección en campo, y se pudo verificar que se llevaron a cabo los cortes de árboles en los vanos: Presa principal-801, 802/803, a cargo de la división MARP.CD (Div. de áreas protegidas). El pedido fue solicitado debido a la cantidad de árboles existentes en dichos vanos.
202402746 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202408 | 19/02/2024 16:51:00 | Encontrado durante execução da MP3M SSP 20242589, cerca sem aterramento dentro da faixa de passagem, vão 227/228, 02 aterramentos faltante. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202419 | SILVIO REZENDE | Realizado 2 aterramentos de cerca no vão 227 para 228. Utizado 2 hastes, 2 conectores, 0,2kg de arame 4,19mm e 0,06kg de arame1,24mm.
202402745 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202408 | 19/02/2024 16:52:30 | Encontrado, durante MP3M SSP 20242589, árvores de rápido crescimento localizados na faixa de passagem dos seguintes vãos: 219/221, 226/229 e 241/242. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202420 | SILVIO REZENDE | Foi realizado corte/poda de àrvores, que estavam oferecendo riscos para linha, nos seguintes vãos: 219 até 221, 226 até 229 e do 241 para o 242.
202401915 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202405 | 01/02/2024 15:09:35 | Realizar fiscalização de campo dos serviços a serem executados pela empresa Tecnoelectric SA CONTRATO 4500070814 “Sustitución de mufas terminales de los cables EPR de la LI 69 kV 60 Hz MD IPU COPEL” | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202407 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA FIZCALIZACION A LA EMPRESA TECNOELECTRIC SA CON CONTRATO 4500070814 PARA LA SUSTITUCION DE 06 MUFAS TERMINALES DE LOS CABLES EPR EN AMBOS EXTREMOS DE LA LI 69 kV 60 Hz MD IPU COPEL. LOS MATERIALES FUERAM PROVEIDOS POR EL CONTRATISTA.
202401515 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202404 | 27/01/2024 19:03:17 | Verificar/Solucionar Mufla del conductor "FASE C" de la línea con daños. | OUO6 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202410 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Efetuado aterramento temporário e inspeção das muflas e interligações aéreas da LI IPU-COPEL 69kV na SAME e no TB-02. Constatado falha de isolação na mufla da Fase "C" na SAME. Circuito normalizado através do Contrato 4500070814 - Sustitución de mufas terminales de los cables EPR de la LI 69 kV 60 Hz MD IPU COPEL, pela contratista Tecnoelectric SA, na SSA 202401915.
202400527 | STE |  | E031A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 0297.009-0 | 202402 | 11/01/2024 15:14:01 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.012-4 (SN 64771, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400521. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400439) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400447). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202408 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.012-4 (SN 64771, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400521.
202400525 | STE |  | E031A003 | PARA_RAIOS 66 KV FASE S | 0297.008-2 | 202402 | 11/01/2024 15:12:57 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.011-2 (SN 64770, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400519. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400439) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400447). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202408 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.011-2 (SN 64770, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400519.
202400521 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.012-4 | 202402 | 11/01/2024 15:12:37 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64771, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66368319310P(1)R0 em anexo (ver SDS-15038), o qual será utilizado na Linha 66 kV MD-IPU fase T, na SEMD (ver SSA 202400527 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202408 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64771. Conforme a la planilla de comisionamiento 66368319310P(1)R0 em anexo (ver SDS-15038) Resultados en anexo.
202400519 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.011-2 | 202402 | 11/01/2024 15:13:51 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64770, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66368319310P(1)R0 em anexo (ver SDS-15038), o qual será utilizado na Linha 66 kV MD-IPU fase S, na SEMD (ver SSA 202400525 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202408 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64770. Conforme a la planilla de comisionamiento 66368319310P(1)R0 em anexo (ver SDS-15038) Resultados en anexo.
202400518 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.010-0 | 202402 | 11/01/2024 15:12:18 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64769, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66368319310P(1)R0 em anexo (ver SDS-15038), o qual será utilizado na Linha 66 kV MD-IPU fase R, na SEMD (ver SSA 202400523 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202408 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64769. Conforme a la planilla de comisionamiento 66368319310P(1)R0 em anexo (ver SDS-15038) Resultados en anexo.
202400253 | STE |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202401 | 06/01/2024 11:42:35 | Verificar/solucionar ruido anormal proveniente del ventilador interno de la central de aire comprimido del referido interruptor, conforme video anexado. | OUO6 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202405 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado exaustor con anomalías por el cual se procedió a la sustitución del mismo. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202320573 | STE |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202352 | 25/12/2023 19:56:08 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ ALARMA DE "SUPERVISIÓN DISPARO 2 FASE S ACTUADO", REARMANDO ENSEGUIDA. | OUO7 | MET2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202403 | DOUGLAS MASKE | Realizado a substituição do relé de supervisão de bobina (CBS Treetech), pois o mesmo estava apresentando repique do contato interno.
202320567 | STE |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202352 | 25/12/2023 13:03:47 | Verificar/solucionar el deterioro del material aislante de los conductores del referido cuadro debido a la proximidad de la resistencia de calentamiento, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202401 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Modificado canaleta para melhorar o fluxo de calor da resistência de aquecimento, evitando a degradação dos condutores elétricos, conforme foto no anexo. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202320565 | STE |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202352 | 25/12/2023 13:04:41 | Verificar/solucionar deterioro de la resistencia de calentamiento del referido cuadro, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202401 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitución de la resistencia de calentamiento. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202320508 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202352 | 29/12/2023 14:37:38 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233678, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL PIE DE LA TORRE 704, Y EN EL VANO 716/717. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202403 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES, DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL PIE DE LA TORRE 704, Y EN EL VANO 716/717.
202320503 | STE |  | G044A006 | PARA-RAIOS 220 kV FASE S | 0184.062-5 | 202351 | 22/12/2023 14:32:23 | Conforme observado na SSP 20232618, o miliamperímetro associado ao para-raios não comuta a tela ao aplicar-se flash de luz para fazer-se leitura da corrente total de fuga. Solicita-se verificar essa anomalia e, se necessário, substituir o dispositivo. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202402 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado sensor de contador de operaciones inoperante. Sustituido contador y constatado medición correcta del miliamperímetro (ver imágenes en anexo). Obs: Contador de operaciones; Dejado : 000020, Retirado : 000006.
202320466 | STE | 202301877 | G087A008 | TC 66 KV FASE T (LT-USINA) | 0299.003-2 | 202351 | 21/12/2023 14:25:25 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202301877), executar modificações a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais serviços, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202403 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A41007 y A41008 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A41007: conductor 1 / 2S4 ; conductor 2 / 2S1. Mazo A41008: conductor 1 / 3S4 ; conductor 2 / 3S1. No fue necesario realizar modificaciones. Emitida SSA: 202401054 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04059E.
202320459 | STE | 202301876 | G087A007 | TC 66 KV FASE S (LT-USINA) | 0299.002-4 | 202351 | 21/12/2023 14:24:39 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202301876), executar modificações a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais serviços, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202403 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A41004 y A41005 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A41004: conductor 1 / 2S4 ; conductor 2 / 2S1. Mazo A41005: conductor 1 / 3S4 ; conductor 2 / 3S1. No fue necesario realizar modificaciones. Emitida SSA: 202401054 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04059E.
202320360 | STE | 202301874 | G087A006 | TC 66 KV FASE R (LT-USINA) | 0299.005-9 | 202351 | 20/12/2023 09:18:58 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202301874), executar modificações a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais serviços, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202403 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A41001 y A41002 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A41001: conductor 1 / 2S4 ; conductor 2 / 2S1. Mazo A41002: conductor 1 / 3S4 ; conductor 2 / 3S1. No fue necesario realizar modificaciones. Emitida SSA: 202401054 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04059E.
202320356 | STE | 202301873 | G087A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.031-8 | 202351 | 20/12/2023 09:18:19 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202301873), executar modificações na caixa comum a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais alterações, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202403 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A41010 y A41011 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A41010: conductor 1 / 3S1R ; conductor 2 / 3S1S; conductor 3 / 3S1T ; conductor 4 / 3S4T ; cortocircuitados 3S4R/3S4S/3S4T. Mazo A41011: conductor 1 / 2S1R ; conductor 2 / 2S1S ; conductor 3 / 2S1T ; conductor 4 / 2S4T ; cortocircuitados 2S4R/2S4S/2S4T. No fue necesario realizar modificaciones. Emitida SSA: 202401054 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04059E.
202319043 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202347 | 21/11/2023 15:52:22 | Prestar apoyo para la desconexion de las barras rigidas aereas de 500kV del banco de Transformadores Principales de SS.AA. 50Hz TA-01 para permitir realizar los ensayos electricos. Una vez culminado, reconectar las barras. | MET1 | MET2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202351 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Desconexión de las barras de aluminio del Bay de 500kV de los Transformadores de SS.AA. TA-01, de cada fase, para su posterior ensayo eléctrico. Una vez culminado los ensayos fueron reconectadas las barras.
202318848 | STE |  | G098A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS KV | 0163.116-4 | 202346 | 17/11/2023 10:52:46 | Retirar nido de pájaro localizado en la base del TC (4TCLI1) FASE S. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202350 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Retirado nido de pájaro. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202318201 | STE |  | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202345 | 06/11/2023 15:59:19 | Solicitamos apoyo para la desconexión de las barras aéreas y aterramiento temporal del conjunto T5/R5 para permitir los ensayos referentes al MP2A. Una vez finalizado normalizar las conexiones. Actividad Programada para los días 20 al 22 de noviembre. | MET1 | MET2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202347 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO TEMPORARIO Y DESCONEXION DE LAS BARRAS AEREAS CORRESPONDIENTE AL VANO DE TRANSFORMADOR REGULADOR T05/R05. POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIAZADO Y CULMINADO SE PROCEDIO A LA CONEXION Y EL RETIRO DE LOS ATERRAMIENTOS COLOCADOS ANTERIORMENTE.
202318138 | STE |  | G019A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L44 | 2333.012-6 | 202344 | 04/11/2023 12:00:13 | Verificar e solucionar aquecimento interno inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202449 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante MP4A (SSP N°: 20244042) sustituida resistencia de calentamiento. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202315969 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202339 | 26/09/2023 16:34:54 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233666, SE ENCONTRARON CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. EN EL VANO 913/914 SE ENCONTRÓ 01 REPARO, SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 02 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 914/915, 07 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 921/922 Y 01 REPARO, 05 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 923/924 Y 01 REPARO, 06 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 924/925, 02 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 925/926 Y 01 REPARO. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202345 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO REPAROS E INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 913/914 (1 REPARO), 914/915 (2 ATERRAMIENTOS), 921/922 (6 ATERRAMIENTOS Y 1 REPARO), 923/924 (5 ATERRAMIENTOS Y 1 REPARO), 924/925 (5 ATERRAMIENTOS) Y 925/926 (2 ATERRAMIENTOS Y 1 REPARO).
202315935 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202339 | 26/09/2023 16:35:28 | DURANTE LA INSPECCION MP1A SSP N° 20233672 SE ENCONTRO CERCAS SIN ATERRAR EN EL VANO 1213/1214. SE ESTIMA 3 ATERRAMIENTOS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202345 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO LA INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS EN EL VANO 1213/1214 (3 ATERRAMIENTOS). UTILIZADO 3 JABALINAS, 3 CONECTORES, 0.6 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,04 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202315839 | STE |  | G099D002 | DISJUNTOR 23 KV - 52B/CE-01 | 1247.002-9 | 202338 | 24/09/2023 12:16:39 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME NO SCC "CE-01 INTERRUPTOR 52B-PROTECCION FALLA", COM POSTERIOR REARME. OBS.: DISJUNTOR 52B ESTAVA FECHADO DURANTE O ACIONAMENTO DO ALARME. | OUO7 | MET2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202342 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no circuito do relé de sobrecorrente do disjuntor 52B e não encontrado nenhuma anormalidade aparente. Realizado reaperto dos terminais do relé e não mais verificado a atuação indevida do alarme.
202315107 | STE |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202337 | 12/09/2023 11:31:27 | DURANTE EL MP6M SSP N°2033668, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ENCONTRARON 02 REPAROS DEBAJO DE LA TORRE 1015. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 05 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 1021/1022, 14 ATERRAMIENTOS EN LOS VANOS 1022/1024, 10 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 1023/1024 Y UN REPARO EN EL VANO 1024/1025. | MET2 | MET2 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202339 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado reparo e instalação de aterramentos em cercas delimitadoras, localizadas na faixa de passagem da LI MD-FI2 500 kV. Reparos: 1015 (02) e 1024/1025 (01). Aterramentos: 1021/1022 (04), 1022/1023 (8) e 1023/1024 (6)
202314725 | STE |  | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202336 | 04/09/2023 07:49:32 | Solicitamos apoyo para la desconexión de las barras aéreas y aterramiento temporal del conjunto T5/R5 para permitir los ensayos referentes al MP2A. Una vez finalizado normalizar las conexiones. | MET1 | MET2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202344 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado aterramento temporário do conjunto T5/R5 conforme solicitado pelo responsável (MET1). Devido condições atmosféricas desfavoráveis (chuva) encontradas durante o atendimento do PD 20230174, não foi possível efetuar a desconexão das interligações aéreas. Responsável MET1 ciente.
202314637 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202335 | 01/09/2023 15:06:49 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233680, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 01 ATERRAMIENTO Y 01 REPARO EN EL VANO 809/810, 12 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 812A-813, 05 ATERRAMIENTOS Y 05 REPAROS EN EL VANO 814-815. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202346 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO REPAROS E INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 809/810 (1 ATERRAMIENTO Y 1 REPARO), 812A/813 (11 ATERRAMIENTOS) Y 814/815 (4 ATERRAMIENTOS Y 5 REPAROS). UTILIZADO 16 JABALINAS, 16 CONECTORES, 3 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,15 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202314285 | STE |  | E017A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI1 | 0190.002-1 | 202334 | 25/08/2023 11:51:42 | Retirar ninho de pássaro presente na parte fixa da fase T da referida secionadora, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202338 | DOUGLAS MASKE | Realizado remoção do ninho de passáros e limpeza. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202313559 | STE |  | G099D005 | QUADRO CE-01 | 1246.001-7 | 202333 | 18/08/2023 23:41:22 | VERIFICAR/SOLUCIONAR LED DE INDICACION CON DEFECTO DISYUNTOR 52.2 DESCONECTADO" CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202342 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o LED de indicação de estado do disjuntor, o qual encontrava-se queimado. O LED extra retirado foi armazenado no estoque da oficina da SEMD para eventuais futuras necessidades. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202313209 | STE |  | G085B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0163.026-1 | 202332 | 12/08/2023 11:40:04 | Desconectar e aterrar o transformador T06 para realização da manutenção periódica a ser realizada na semana 2023/33 (dias 16 e 17/08/2023). | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202333 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado a desconexão das interligações aéreas e o aterramento temporário do Transformador T06, conforme cronograma da SMMT.DT (MET-1), mediante AT 202307065 / PD 20230079. Normalizado após o término da MP4A.
202313132 | STE |  | G025A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 | 0171.011-7 | 202332 | 08/08/2023 14:09:15 | Conforme constatado en la SSP 20233948 se observa una evolución pronunciada en el registro indicado en el contador de horas de operación "P21" "P22" lo cual suele ser ocasionado por el aumento de partidas del compresor, se solicita verificar y subsanar esta situación. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202339 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado perdida de aire en la Fase T modulo Q31 en cual fue solucionado con SSA:202309567
202313128 | STE |  | G021A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04T01 | 0171.007-9 | 202332 | 08/08/2023 14:08:18 | Conforme constatado en la SSP 20233948 se observa una evolución pronunciada en el registro indicado en el contador de horas de operación "P21" "P22" lo cual suele ser ocasionado por el aumento de partidas del compresor, se solicita verificar e intentar subsanar esta situación. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202336 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado inspeccion del circuito neumático y constatado retorno de aire al compresor, por válvula de retención (unidireccional) inoperante. Sustituida válvula de retención perteneciente al compresor 1 (cod.: 379522).
202313066 | STE |  | G059A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T06 | 0178.010-7 | 202332 | 08/08/2023 15:42:21 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSP N°: 20235223 SE CONSTATÓ CONTADOR DE OPERACIONES DEL INTERRUPTOR INOPERANTE. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202332 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20235223 (AT N°: 2023/06021), fue sustuido contador de operaciones del interruptor (P1). Codigo del contador colocado: 512001. Codigo del contador retirado: 121681. Nro de Operaciones del contador retirado: 21 operaciones. Nro de Operaciones del contador colocado: 10 operaciones.
202311847 | STE | 202307286 | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202329 | 21/07/2023 16:06:15 | Prestar apoio na realização de aterramento temporário no transformador regulador R03, a fim de permitir a inspeção na conexão do cabo DPB da bucha L3. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202330 | SILVIO REZENDE | Realizado a instalação de aterramento temporário nas extremidades do transformador regulador R3, para execução de inspeção pela MET-1. Retirado os aterramentos temporários após a conclusão dos serviços.
202311279 | STE |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202327 | 09/07/2023 12:08:51 | Verificar e solucionar impossibilidade de abrir o painel. Constatado mecanismo de abertura inferior solto. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202333 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ajuste en el mecanismo de cierre de la puerta del panel y posterior verificación del correcto funcionamiento del mismo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202311260 | STE |  | G014A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500KV SF6 84B12 | 2333.007-1 | 202327 | 09/07/2023 10:36:32 | Verificar/solucionar presença de corrosão/zinabre em conexões de aterramento situadas no painel de monitoramento do disjuntor 84B12 conforme video em anexo. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202333 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido oxidação/corrosão do conector de aterramento , conforme foto no anexo. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202311030 | STE |  | E031D001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.035-0 | 202327 | 05/07/2023 11:07:31 | Solicito realizar la desconexión/conexión de las interconexiones aéreas de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU en apoyo a la SMIL.DT durante el ensayo de resistencia óhmica (con la línea aislada y conectada a tierra) y durante la inspección termográﬁca (con la línea energizada en carga) de las mufas terminales en el marco de las pruebas complementarias realizadas a la línea (Contrato 4500048526/2018 TECMONT S.A). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202329 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado desconexão / conexão das interligações aéreas (muflas) do novo cabo XLPE da LT MD-IPU 66 kV, permitindo os ensaios elétricos pertinentes, conforme necessidade da SMIL.DT.
202311028 | STE |  | E031A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.034-2 | 202327 | 05/07/2023 11:07:46 | Solicito realizar la desconexión/conexión de las interconexiones aéreas de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU en apoyo a la SMIL.DT durante el ensayo de resistencia óhmica (con la línea aislada y conectada a tierra) y durante la inspección termográﬁca (con la línea energizada en carga) de las mufas terminales en el marco de las pruebas complementarias realizadas a la línea (Contrato 4500048526/2018 TECMONT S.A). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202329 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado desconexão / conexão das interligações aéreas (muflas) do novo cabo XLPE da LT MD-IPU 66 kV, permitindo os ensaios elétricos pertinentes, conforme necessidade da SMIL.DT.
202310061 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.007-0 | 202325 | 20/06/2023 08:36:11 | Solicito realizar ensaios completos, especialmente de relação/exatidão, utilizando o instrumento VOTANO, bem como realizar ensaio de relação (com medição de defasagem angular) utilizando o instrumento CPC-100. O objetivo destes ensaios é comparar as medições com os resultados obtidos durante o TAF e, se necessário, acionar a Pfiffner em garantia. Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento dos ensaios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202336 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos al DCP 500 KV PFIFFNER (S/N: 220.8577.01/07) conforme solicitado. Resultados en anexo.
202309941 | STE |  | G009A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI1 | 0177.003-9 | 202324 | 18/06/2023 10:57:56 | Verificar e solucionar ambas resistencias de aquecimento do quadro inoperantes. | OUO7 | MET2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202325 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituidas dos resistencias de calentamiento (Código de Material.: 210838) |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202308753 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202322 | 30/05/2023 17:25:41 | Encontrado árvores de tamanho consideráveis na faixa de passagem da LI IPU FI3, entre as torres 718/719. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202324 | SILVIO REZENDE | Realizado 6 cortes de árvores, de porte considerável, que estavam na faixa de servidão, com risco para linha de transmissão.
202308613 | STE | 202308609 | E016C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.021-5 | 202321 | 24/05/2023 16:35:10 | Solicitamos apoio na verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCs da LI 500KV MD VHA1. Solicitamos também o caminhão com cesto de elevação para trabalho em altura. Trabalho previsto para 25/05/23 com acompanhamento da interligada ANDE. | ILA3 | MET2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202321 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Prestado apoio com cesto aéreo para ILA3 durante atendimento das atividades do PD 20230096, LI MD-VHA1 500 kV.
202308612 | STE | 202308607 | E116C008 | DCP 500 kV - FASE R | 1502.076-3 | 202321 | 24/05/2023 16:33:58 | Solicitamos apoio na verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos DCPs da LI 500KV MD VHA1. Solicitamos também o caminhão com cesto de elevação para trabalho em altura. Trabalho previsto para 25/05/23 com acompanhamento da interligada ANDE. | ILA3 | MET2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202321 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Prestado apoio com cesto aéreo para ILA3 durante atendimento das atividades do PD 20230096, LI MD-VHA1 500 kV.
202308309 | STE | 202308248 | E114C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.037-5 | 202320 | 18/05/2023 16:32:27 | Acompañar a la contratada Rieder en la sustitución del mini-disyuntor de protección de los devanados secundarios de los DCPs (CJ-2DCPL14R) de medición de facturación de la LI 500KV MD YZU1, con el fin de atender la Sistemática de Facturación. | ILA3 | MET2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202321 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento para la sustitucion del mini-disyuntor realizado por personales de RIEDER-ANDE.
202307971 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202320 | 17/05/2023 14:51:04 | DURANTE EL MP3M SSP N°20233734, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 213/214, 223/224, 224/225 Y 248/249. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202322 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LÁ PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 213/214, 223/224, 224/225 Y 248/249.
202307823 | STE |  | E031D001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.035-0 | 202319 | 10/05/2023 16:13:57 | Solicito desconectar/conectar las interconexiones aéreas de los conductores flexibles y los del tipo tubo rígido en los extremos de la LT 66kV 50 Hz MD IPU, para posibilitar la sustitución de las mufas de 66kV a ser ejecutada por la Empresa Contratista TECMONT S.A conforme CONTRATO 4500048526/2018, coordinar los trabajos con el fiscal de obras de la SOCM.DT | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202320 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado desconexão das interligações aéreas da LI MD-IPU 66 kV, para permitir o andamento das obras do Contrato 4500048526/2018, conforme solicitação SMIE / SOCM. Efetuado conexão após o término dos ensaios elétricos correspondentes (comissionamento).
202307821 | STE |  | E031A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.034-2 | 202319 | 10/05/2023 16:14:14 | Solicito desconectar/conectar las interconexiones áreas de los conductores flexibles y los del tipo tubo rígido en los extremos de la LT 66kV 50 Hz MD IPU, para posibilitar la sustitución de las mufas de 66kV a ser ejecutada por la Empresa Contratista TECMONT S.A conforme CONTRATO 4500048526/2018, coordinar los trabajos con el fiscal de obras de la SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202320 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado desconexão das interligações aéreas da LI MD-IPU 66 kV, para permitir o andamento das obras do Contrato 4500048526/2018, conforme solicitação SMIE / SOCM. Efetuado conexão após o término dos ensaios elétricos correspondentes (comissionamento).
202307817 | STE |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202319 | 10/05/2023 16:20:56 | Verificar e solucionar a ocorrência de alarme de condição anormal no compressor. Verificado no local o compressor parado e os manômetros indicando valor de pressão próximo de 160bar. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202320 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Durante la ejecución de la SSP 20233925 con AT 202304260 se verificó funcionamiento correcto del compresor y ausencia de alarma de condición anormal.
202306890 | STE |  | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202317 | 24/04/2023 16:30:53 | Prestar apoyo en la desconexion de las barras aereas de 500kV y 220kV de los Transformadores T03 y R03 para permitir la realización de los ensayos durante el mantenimiento preventivo. Una vez culminados reconectar los mismos. | MET1 | MET2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202318 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, durante PD 20230078, a desconexão dos barramentos e interligações aéreas do conjunto T03/R03, para permitir os ensaios da MP2A (MET1). Normalizado após solicitação do responsável.
202304511 | STE |  | G028A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 0179.008-8 | 202311 | 19/03/2023 11:04:08 | Retirar ninho de passaros da base do disjuntor na fase "R" | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202312 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pajaro. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202304451 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202312 | 23/03/2023 11:07:26 | Encontrado, durante MP6M SSP 20233671, árvores de porte alto em crescimento na faixa de passagem, próximo a Estrutura 1220 da LI MD-FI4 500 kV. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202317 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado o corte de árvores, na faixa de passagem, próximo a estrutura 1220.
202304450 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202312 | 23/03/2023 11:27:49 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233673, SE ENCONTRÓ UN ARBOL DE TAMAÑO CONSIDERADO CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 513/514. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202317 | SILVIO REZENDE | Foram realizadas 4 cortes/podas de árvores, no vão 513/514. Serviço executado sem anormalidades.
202304449 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202312 | 23/03/2023 15:37:00 | Encontrado, durante MP6M SSP 20233671, cerca sem aterramento (horta), na Faixa de Passagem da LI MD-FI4 500 kV, entre as estruturas 1222 e 1223. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202316 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | SE REALIZO LÁ INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 1222/1223 (4 ATERRAMIENTOS). UTILIZANDO 4 JABALINAS, 4 CONECTORES, 0,8 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,04 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202304194 | STE |  | G046A004 | DCP 220 KV FASE T | 0173.009-6 | 202311 | 13/03/2023 16:52:45 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.061-0 (SN 20011326/24, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304189. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202314 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.061-0 (SN 20011326/24, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - retirado como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304189. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitido SSA derivada 202305374 solicitando à equipe MEL1 acompanhamento e suporte.
202304193 | STE |  | G046A003 | DCP 220 KV FASE S | 0173.008-8 | 202311 | 13/03/2023 16:58:49 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.060-9 (SN 20011326/23, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304186. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202314 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.060-9 (SN 20011326/23, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - retirado como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304186. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitido SSA derivada 202305374 solicitando à equipe MEL1 acompanhamento e suporte.
202304192 | STE |  | G046A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.007-0 | 202311 | 13/03/2023 16:57:31 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.059-1 (SN 20011326/22, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304185. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202314 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.059-1 (SN 20011326/22, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - retirado como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304185. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitido SSA derivada 202305374 solicitando à equipe MEL1 acompanhamento e suporte.
202303950 | STE |  | E010S007 | FUNDAC. E ESTR. METAL. PORT. (EIXOS D-7/8) | 1239.021-0 | 202311 | 14/03/2023 10:43:04 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20233742, SE ENCONTRÓ 01 CABO CONTRAPESO CON FILAMENTOS ROTOS, EN EL PIE ''A'' DEL PORTICO, LOCALIZADO EN EL EJE D-7/8. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202313 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE PROCEDIO A COLOCAR UN CONECTOR PARALELO ENTRE LÓS DOS CABOS CONTRAPESO, SOLUCIONANDO EL INCONVENIENTE. UTILIZADO STOCK ANTIGUO SEMD.
202303813 | STE |  | E010B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.009-7 | 202311 | 14/03/2023 10:50:35 | DURANTE LA INSPECCION 1A SSP N°20233667 SE ENCONTRO UN PUENTE SUELTO EN EL PARARRAYOS 1 LADO FURNAS DE LA TORRE 1006. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202313 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE PROCEDIO A SUSTITUIR EL CONECTOR PARALELO EN EL CABO PARARRAYOS, Y DE ESA MANERA SOLUCIONAR EL INCONVENIENTE.
202303731 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202310 | 07/03/2023 14:07:29 | DURANTE EL MP6M SSP N°20233679, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 810/811. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202312 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LÁ LINEA, EN EL VANO 810/811.
202303448 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 1418.002-9 | 202309 | 03/03/2023 16:27:37 | Como parte do processo de saneamento do estoque, solicito descarta este equipamento (TC Trench IOSK 245 n° série T07121702, cód. estoque 705005) como sucata, procedendo com a drenagem do óleo (ausência de PCB confirmada pelo datasheet do óleo isolante usado no TC, ver anexo). Ao concluir essa SSA, dar baixa de forma a lançar o equipamento na localização S098Z001. A eliminação do item da LMR II500 e a baixa contábil serão tratadas pela SDS-14624. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202310 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado drenaje completo del aceite del TC Trench IOSK 245 n° série T07121702. Fue enviado a la ubicación S098Z001. La eliminación del Ítem de la LMR II500 y la baja contable del equipo se realizará a través de la SDS-14624.
202303447 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 1418.001-7 | 202309 | 03/03/2023 16:32:28 | Como parte do processo de saneamento do estoque, solicito descarta este equipamento (TC Trench IOSK 245 n° série T07121701, cód. estoque 705005) como sucata, procedendo com a drenagem do óleo (ausência de PCB confirmada pelo datasheet do óleo isolante usado no TC, ver anexo). Ao concluir essa SSA, dar baixa de forma a lançar o equipamento na localização S098Z001. A eliminação do item da LMR II500 e a baixa contábil serão tratadas pela SDS-14624. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202310 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado drenaje completo del aceite del TC Trench IOSK 245 n° série T07121701. Fue enviado a la ubicación S098Z001. La eliminación del Ítem de la LMR II500 y la baja contable del equipo se realizará a través de la SDS-14624.
202303338 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202309 | 01/03/2023 08:32:02 | DURANTE EL MP3M SSP N°20233733, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 227/228. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202312 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LÁ LINEA, EN EL VANO 227/228.
202303291 | STE |  | G031A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 0179.011-9 | 202308 | 26/02/2023 11:38:45 | Retirar ninho de passaro da base do disjuntor na Fase ¨S¨. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202309 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pájaros de la base del interruptor en la fase S. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202302773 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202310 | 07/03/2023 08:18:58 | Durante la SSP: 20233980 fue constatado una falla en la comunicacion de la red. OBS: Fue realizado resset y reinicio varias veces, continuando así la falla en la comunicacion. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202316 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | En conjunto con Ingenieria (IEQ3) realizado reinicio del servidor de Monitoreo y verificado la normalización entre el servidor y los IED´s, quedando así sin ninguna anormalidad. Ejecutado con AT:202302908.
202302467 | STE |  | E001B006 | CABOS PARA-RAIOS LATERAL E ACESSÓRIOS | 0554.050-0 | 202306 | 10/02/2023 08:30:51 | Realizar a instalação de 02 (dois) amortecedores SVD código 715473 no para-raios lateral PR1 da linha MD1 Esquema de instalação 1V barragem e 1R poste P.11 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202315 | SILVIO REZENDE | Efetuado a instalação de 02 amortecedores SVD no vão Barragem / Poste P.11 do Para-raios Lateral PR1 , conforme croqui / projeto anexados na emissão SSA. Utilizado material antigo (remanescente).
202301593 | STE |  | F004A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE B | 0185.104-7 | 202305 | 30/01/2023 08:50:15 | Fiscalizar a empresa BIMStar para escaneamento da barragem nos Para-Raios da cota 195 e saída de linha (FI4) na cota 214. Conforme procedimento de fiscalização e controle de acesso de terceiros para escaneamento 3D, acordado com as Superintendências da DT 1- Os serviços a serão realizados nos dias 02/02; 03/02 e 06/02/2023. 2- A Contratada deverá ser previamente orientada quanto ao local de espera do responsável pela fiscalização. Contato Diogo (41) 99545-1603 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202305 | SILVIO REZENDE | Efetuado acompanhamento e supervisão dos serviços de escaneamento e modelagem 3D da Usina de ITAIPU (Empresa BIM Start), nas Elevações 195 e 214, em que a responsabilidade de manutenção é da MET-2 (Bay de Para-raios e Saída de Linha).
202301592 | STE |  | F003A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE B | 0185.091-1 | 202305 | 30/01/2023 08:49:37 | Fiscalizar a empresa BIMStar para escaneamento da barragem nos Para-Raios da cota 195 e saída de linha (FI3) na cota 214. Conforme procedimento de fiscalização e controle de acesso de terceiros para escaneamento 3D, acordado com as Superintendências da DT 1- Os serviços a serão realizados nos dias 02/02; 03/02 e 06/02/2023. 2- A Contratada deverá ser previamente orientada quanto ao local de espera do responsável pela fiscalização. Contato Diogo (41) 99545-1603 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202305 | SILVIO REZENDE | Efetuado acompanhamento e supervisão dos serviços de escaneamento e modelagem 3D da Usina de ITAIPU (Empresa BIM Start), nas Elevações 195 e 214, em que a responsabilidade de manutenção é da MET-2 (Bay de Para-raios e Saída de Linha).
202301591 | STE |  | F002A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE B | 0185.092-0 | 202305 | 30/01/2023 08:49:18 | Fiscalizar a empresa BIMStar para escaneamento da barragem nos Para-Raios da cota 195 e saída de linha (FI2) na cota 214. Conforme procedimento de fiscalização e controle de acesso de terceiros para escaneamento 3D, acordado com as Superintendências da DT 1- Os serviços a serão realizados nos dias 02/02; 03/02 e 06/02/2023. 2- A Contratada deverá ser previamente orientada quanto ao local de espera do responsável pela fiscalização. Contato Diogo (41) 99545-1603 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202305 | SILVIO REZENDE | Efetuado acompanhamento e supervisão dos serviços de escaneamento e modelagem 3D da Usina de ITAIPU (Empresa BIM Start), nas Elevações 195 e 214, em que a responsabilidade de manutenção é da MET-2 (Bay de Para-raios e Saída de Linha).
202301589 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 1304.002-3 | 202305 | 30/01/2023 08:48:23 | Fiscalizar a empresa BIMStar para escaneamento da barragem nos Para-Raios da cota 195 e saída de linha (FI1) na cota 214. Conforme procedimento de fiscalização e controle de acesso de terceiros para escaneamento 3D, acordado com as Superintendências da DT 1- Os serviços a serão realizados nos dias 02/02; 03/02 e 06/02/2023. 2- A Contratada deverá ser previamente orientada quanto ao local de espera do responsável pela fiscalização. Contato Diogo (41) 99545-1603 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202305 | SILVIO REZENDE | Efetuado acompanhamento e supervisão dos serviços de escaneamento e modelagem 3D da Usina de ITAIPU (Empresa BIM Start), nas Elevações 195 e 214, em que a responsabilidade de manutenção é da MET-2 (Bay de Para-raios e Saída de Linha).
202301588 | STE |  | E006A015 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE S | 0185.026-1 | 202305 | 30/01/2023 08:47:51 | Fiscalizar a empresa BIMStar para escaneamento da barragem nos Para-Raios da cota 195 e saída de linha (MD4) na cota 214. Conforme procedimento de fiscalização e controle de acesso de terceiros para escaneamento 3D, acordado com as Superintendências da DT 1- Os serviços a serão realizados nos dias 02/02; 03/02 e 06/02/2023. 2- A Contratada deverá ser previamente orientada quanto ao local de espera do responsável pela fiscalização. Contato Diogo (41) 99545-1603 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202305 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado acompanhamento e supervisão dos serviços de escaneamento e modelagem 3D da Usina de ITAIPU (Empresa BIM Start), nas Elevações 195 e 214, em que a responsabilidade de manutenção é da MET-2 (Bay de Para-raios e Saída de Linha).
202301587 | STE |  | E005A015 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE S | 0185.020-2 | 202305 | 30/01/2023 08:47:33 | Fiscalizar a empresa BIMStar para escaneamento da barragem nos Para-Raios da cota 195 e saída de linha (MD3) na cota 214. Conforme procedimento de fiscalização e controle de acesso de terceiros para escaneamento 3D, acordado com as Superintendências da DT 1- Os serviços a serão realizados nos dias 02/02; 03/02 e 06/02/2023. 2- A Contratada deverá ser previamente orientada quanto ao local de espera do responsável pela fiscalização. Contato Diogo (41) 99545-1603 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202305 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado acompanhamento e supervisão dos serviços de escaneamento e modelagem 3D da Usina de ITAIPU (Empresa BIM Start), nas Elevações 195 e 214, em que a responsabilidade de manutenção é da MET-2 (Bay de Para-raios e Saída de Linha).
202301586 | STE |  | E002A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.011-3 | 202305 | 30/01/2023 08:47:12 | Fiscalizar a empresa BIMStar para escaneamento da barragem nos Para-Raios da cota 195 e saída de linha (MD2) na cota 214. Conforme procedimento de fiscalização e controle de acesso de terceiros para escaneamento 3D, acordado com as Superintendências da DT 1- Os serviços a serão realizados nos dias 02/02; 03/02 e 06/02/2023. 2- A Contratada deverá ser previamente orientada quanto ao local de espera do responsável pela fiscalização. Contato Diogo (41) 99545-1603 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202305 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado acompanhamento e supervisão dos serviços de escaneamento e modelagem 3D da Usina de ITAIPU (Empresa BIM Start), nas Elevações 195 e 214, em que a responsabilidade de manutenção é da MET-2 (Bay de Para-raios e Saída de Linha).
202301585 | STE |  | E001A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.002-4 | 202305 | 30/01/2023 08:46:47 | Fiscalizar a empresa BIMStar para escaneamento da barragem nos Para-Raios da cota 195 e saída de linha (MD1) na cota 214. Conforme procedimento de fiscalização e controle de acesso de terceiros para escaneamento 3D, acordado com as Superintendências da DT 1- Os serviços a serão realizados nos dias 02/02; 03/02 e 06/02/2023. 2- A Contratada deverá ser previamente orientada quanto ao local de espera do responsável pela fiscalização. Contato Diogo (41) 99545-1603 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202305 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado acompanhamento e supervisão dos serviços de escaneamento e modelagem 3D da Usina de ITAIPU (Empresa BIM Start), nas Elevações 195 e 214, em que a responsabilidade de manutenção é da MET-2 (Bay de Para-raios e Saída de Linha).
202301504 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202304 | 27/01/2023 14:17:33 | Efetuar confecção e aterramento de cerca em área delimitadora da faixa de passagem próximo a T- 703 na região do bota-fora. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202308 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Acompanhado limpeza da área e da instalação dos postes de contenção/limitadores das vias área/acesso pela ODMI.CD. A intervenção inibiu o descarte de materiais próximo a Estrutura 703. O monitoramento seguirá sendo realizado nas Inspeções Periódicas Semestrais (MP6M) da LI IPU-FI3 500 kV.
202301332 | STE |  | G086C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.030-0 | 202304 | 25/01/2023 11:22:46 | Prestar apoyo a MET1 en la desconexión de las barras aéreas del Transformador 220/66/13.8kV T07 para permitir la realización de los ensayos referente al MP4A. Luego culminado los ensayos realizar la reconexión de las barras. Programado: 13/02/ y 14/02 | MET1 | MET2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202317 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado a desconexão das interligações aéreas do Transformador T7 220/66/13,8 kV para ensaios referentes a MP4A. Normalizado após solicitação da MET-1.
202300341 | STE |  | G031A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 0179.011-9 | 202301 | 06/01/2023 15:57:42 | Solicito realizar ensaios completos no disjuntor (tempos de atuação, deslocamento, resistências estática e dinâmica, first trip, vibração) com equipamento CIBANO 500, como parte do treinamento em atendimento ao Contrato 4500061860 (Omicron). Os ensaios deverão ocorrer em 18 e 19 de janeiro de 2023. Atenção para o ensaio de first trip, o qual precisará ser executado antes do disjuntor ser aberto pela Operação no processo de liberação do equipamento (conexão de cabos e alicates de corrente). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202303 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios completos no disjuntor (tempos de atuação, deslocamento, resistências estática e dinâmica, first trip, vibração) com equipamento CIBANO 500, como parte do treinamento em atendimento ao Contrato 4500061860 (Omicron).
202225135 | STE |  | E033B004 | FUNDACAO/POSTE/CRUZETA/ESTAI | 0553.053-9 | 202252 | 30/12/2022 12:28:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESENCIA DE NIDO DE PAJARO EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE EN DIRECCION A LA FASE T, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202304 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL RETIRO DE NIDO DE PAJARO DE LA PARTE SUPERIOR DEL PORTICO. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202224752 | STE |  | E018A007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.006-1 | 202251 | 21/12/2022 09:11:47 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202219722, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.058-0 (SN 20011326/21, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224742. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA's derivadas as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202309 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP unidade nova cód. SAM 1502.058-0 (SN 20011326/21, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224742.
202224751 | STE |  | E018A006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.025-8 | 202251 | 21/12/2022 08:46:49 | Cfe. Parecer Técnico SSA 202219722, substituir equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.057-8 (SN 20011326/20, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplic. imediata), comissionado pela SSA 202224739. Utilizar sub-base metálica de adaptação fornecida c/ equipamento novo. Emitir SSA's derivadas às equipes MEL1 e ILA3 p/ acompanhamento e suporte. O DCP retirado (Micafil WE245 n° série HL8920540) deve ser armazenado em estoque (cód.703145). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202309 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP unidade nova cód. SAM 1502.057-8 (SN 20011326/20, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224739.
202224746 | STE |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202251 | 21/12/2022 08:45:06 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202219722, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.056-6 (SN 20011326/19, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224737. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA's derivadas as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202309 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP unidade nova cód. SAM 1502.056-6 (SN 20011326/19, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224737.
202224318 | STE |  | G067A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R | 0194.071-6 | 202250 | 16/12/2022 10:31:19 | Face evolução da anomalia térmica cfe. SSA 202217971, cujo delta de temperatura é de aproximadamente 30 °C, solicito proceder c/ intervenção na conexão entre terminal primário (lado secc. 13T0X) e conector cabo. Realizar limpeza da conexão, substituição dos parafusos (4 unid.), porcas e arruelas (anomalia reincidente, vide SSA 202010802A) e aplicação de torque cfe. bitola parafuso (valores não indicados no desenho 6612DFG0799P). Realizar medição de resistência de contato antes e após o reparo. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202304 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Conforme Inspección termográfica realizada por ILA-1, luego de la intervención, la anomalia fue subsanada.
202224292 | STE | 202222323 | E018A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.065-1 | 202250 | 14/12/2022 08:40:39 | Face evolução da anomalia térmica cfe. SSA 202222780, cujo delta de temperatura é de aproximadamente 35 °C, solicito proceder c/ intervenção na conexão entre terminal primário (lado linha) e conector cabo. Realizar limpeza da conexão, substituição dos parafusos (4 x M12), porcas e arruelas (anomalia reincidente, vide SSA 202001143A) e aplicação de torque cfe. projeto (3,5 Kgf cfe. des. 6632DFA8881P). Para parafusos do conector cabo (6 unid.), aplicar torque de 7,6daNxm cfe. des. 6632DFA8885P. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202306 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Após a baixa da SSA derivada (202304269) pela equipe da ILA1, constado que a anomalia térmica foi resolvida.
202224209 | SCA |  | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 202250 | 13/12/2022 14:21:51 | Solicito realizar ensaios completos no disjuntor (tempos de atuação, deslocamento, resistências estática e dinâmica, first trip, vibração) com equipamento CIBANO 500, como parte do treinamento em atendimento ao Contrato 4500061860 (Omicron). Os ensaios deverão ocorrer em 18 e 19 de janeiro de 2023. Atenção para o ensaio de first trip, o qual precisará ser executado antes do disjuntor ser aberto pela Operação no processo de liberação do equipamento (conexão de cabos e alicates de corrente). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202303
202223672 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202248 | 01/12/2022 17:06:24 | DURANTE A EXECUÇÃO DA MP1A, SSP 20225628, ENCONTROU-SE ÁRVORES DE TAMANHOS CONSIDERÁVEIS, COM RISCO PARA LINHA DE TRANSMISSÃO, NOS SEGUINTES VÃOS: TOMADA D'ÁGUA/701 (1 ÁRVORE), 701/702 (2 ÁRVORES) E 713/713A (1 ÁRVORE). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202250 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: PRESA PRINCIPAL/701, 701/702 Y 713/713A.
202223567 | STE |  | E020A007 | DCP 220 KV FASE T | 1237.003-2 | 202248 | 29/11/2022 15:09:34 | Conforme Parecer Técnico de la SSA 202223444, proceder con la sustitución de este equipo por unidad nueva cód. SAM 1502.055-4 (SN 20011326/18, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponible en Almox ME (sin código Stock - retirar como aplicación inmediata), comisionado por SSA 202223554. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo nuevo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202248 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP por nova unidade cód. SAM 1502.055-4 (SN 20011326/18, Arteche DFK245, Contrato 4500056579), o qual foi retirado do almoxarifado (sem código Stock) como aplicação imediata, comissionado com a SSA 202223554. Utilizado as bases metálicas de adaptação fornecidas junto com o equipamento. Por não possuir código de estoque e por ser de propriedade da ANDE, o DCP será armazenado no almoxarifado, galpão G3, sem DM.
202223565 | STE |  | E020A006 | DCP 220 KV FASE S | 1237.002-5 | 202248 | 29/11/2022 15:09:42 | Conforme Parecer Técnico de la SSA 202223444, proceder con la sustitución de este equipo por unidad nueva cód. SAM 1502.054-2 (SN 20011326/17, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponible en Almox ME (sin código Stock - retirar como aplicación inmediata), comisionado por SSA 202223553. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo nuevo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202248 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP por nova unidade cód. SAM 1502.054-2 (SN 20011326/17, Arteche DFK245, Contrato 4500056579), o qual foi retirado do almoxarifado (sem código Stock) como aplicação imediata, comissionado com a SSA 202223553. Utilizado as bases metálicas de adaptação fornecidas junto com o equipamento. Por não possuir código de estoque e por ser de propriedade da ANDE, o DCP será armazenado no almoxarifado, galpão G3, sem DM.
202223557 | STE |  | E020A005 | DCP 220 KV FASE R | 1237.001-8 | 202248 | 29/11/2022 15:10:56 | Conforme Parecer Técnico de la SSA 202223444, proceder con la sustitución de este equipo por unidad nueva cód. SAM 1502.053-0 (SN 20011326/16, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponible en Almox ME (sin código Stock - retirar como aplicación inmediata), comisionado por SSA 202223550. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo nuevo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202248 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP por nova unidade cód. SAM 1502.053-0 (SN 20011326/16, Arteche DFK245, Contrato 4500056579), o qual foi retirado do almoxarifado (sem código Stock) como aplicação imediata, comissionado com a SSA 202223550. Utilizado as bases metálicas de adaptação fornecidas junto com o equipamento. Por não possuir código de estoque e por ser de propriedade da ANDE, o DCP será armazenado no almoxarifado, galpão G3, sem DM.
202223170 | STE |  | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 202247 | 23/11/2022 09:27:45 | Cfe. Parecer Técnico da SSA 202222632, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.046-2 (SN 20011326/9, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202223163. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. Existe SSA 202209068 p/ ILA4 fazer análise PCB no DCP Micafil. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202301 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustuido DCP (Cod.: 703145) por otra unidad, comisionado con SSA N°: 202223163 (Cod. SAM:1502.046-2, SN 20011326/9, Arteche DFK245, Contrato 4500056579 ). Sin codigo de stock, retirado como aplicación inmediata. N° de serie retirado: HL8122815 STA N°: 1836/22 AT ANDE N°: 26
202223168 | STE |  | E017D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.026-6 | 202247 | 23/11/2022 09:27:51 | Cfe. Parecer Técnico da SSA 202222632, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.045-0 (SN 20011326/8, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202223162. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. Existe SSA 202209067 p/ ILA4 fazer análise PCB no DCP Micafil. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202301 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustuido DCP (Cod.: 703145) por otra unidad, comisionado con SSA N°: 202223162 (Cod. SAM:1502.045-0, SN 20011326/8, Arteche DFK245, Contrato 4500056579 ). Sin codigo de stock, retirado como aplicación inmediata. N° de serie retirado: HL8920541 STA N°: 1836/22 AT ANDE N°: 26
202223167 | STE |  | E017D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.013-4 | 202247 | 23/11/2022 09:28:09 | Cfe. Parecer Técnico da SSA 202222632, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.044-9 (SN 20011326/7, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202223161. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. Existe SSA 202209066 p/ ILA4 fazer análise PCB no DCP Micafil. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202301 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustuido DCP (Cod.: 703145) por otra unidad, comisionado con SSA N°: 202223161 (Cod. SAM:1502.044-9, SN 20011326/7, Arteche DFK245, Contrato 4500056579 ). Sin codigo de stock, retirado como aplicación inmediata. N° de serie retirado: HL8122816 STA N°: 1836/22 AT ANDE N°: 26
202223163 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.046-2 | 202247 | 23/11/2022 09:28:16 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/9, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-14664), o qual será utilizado na LI ACY-MD1 fase T na SEACY (ver SSA 202223170 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202222632. Emitir SSA para ILA4 proceder com análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202251 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado a baixa definitiva após a baixa da derivada pela ILA4.
202223162 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.045-0 | 202247 | 23/11/2022 09:28:34 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/8, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-146664), o qual será utilizado na LI ACY-MD1 fase S na SEACY (ver SSA 202223168 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202222632. Emitir SSA para ILA4 proceder com análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202251 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Finalizado a baixa da SSA após a ILA4 ter finalizado sua derivada.
202223161 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.044-9 | 202247 | 23/11/2022 09:28:43 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/7, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-14664), o qual será utilizado na LI ACY-MD1 fase R na SEACY (ver SSA 202223167 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202222632. Emitir SSA para ILA4 proceder com análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202251 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Após a baixa da derivada pela ILA4, finalizado a baixa total da SSA.
202222773 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202246 | 16/11/2022 14:08:17 | Encontrado, durante execução da SSP 20222527 (MP3M), 01 Cerca e 01 Tela Metálica sem aterramentos, na Faixa de Passagem da LT, no vão 228/229. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202248 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado o aterramento de 01 cerca e 01 Tela Metálica, localizadas na Faixa de Passagem da LI MD-FI 66 kV, nos vão 228/229. Utilizado 02 hastes, 02 conectores e 0,4 kg Arame 4,19mm2.
202222772 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202246 | 16/11/2022 14:08:06 | Encontrado, durante execução da SSP 20222527 (MP3M), árvores localizadas sob a projeção do cabo, despontando para a LT, no vão 227/228. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202247 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado o corte de 02 árvores, localizadas na faixa de passagem da LI MD-FI 66 kV - Vão 227/228, sob a projeção dos cabos.
202222205 | STE |  | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202244 | 04/11/2022 11:16:36 | Verificar y solucionar posible perdida de aceite en el motor del cubiculo 03T04, Segun anexo. | OUO7 | MET2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202245 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO LIMPIEZA DEL PANEL Y VERIFICADO EL NIVEL DE ACEITE DEL INTERRUPTOR. NIVEL DE ACEITE NORMAL, ESTA PERDIDA NO AFECTA LA OPERACIÓN NORMAL DEL INTERRUPTOR. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202221763 | STE |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202244 | 31/10/2022 14:44:44 | DURANTE LA INSPECCION MP1A SSP N° 20225620 SE ENCONTRO CERCAS SIN ATERRAMIENTOS DEBAJO DE LA LINEA EN EL VANO 1115/1116 (2 ATERREMIENTOS). | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202246 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS DEBAJO DE LA LINEA EN EL VANO 1115/1116 (2 ATERRAMIENTOS). SE UTILIZARON 2 JABALINAS, 0.4KG DE ALAMBRE 4.19MM, 0.02KG DE ALAMBRE 1.24MM.
202221380 | STE |  | G052A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.022-9 | 202242 | 21/10/2022 11:41:31 | Sanar infiltração de água na Caixa Comum associada aos TCs do disjuntor 83LI1. | OUO7 | MET2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202244 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y secado de la caja común del TC. Ademas fue retirado vedacion de silicona vieja y colocado vedacion nueva(también de silicona). Dejado en condiciones normales de operación. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202221019 | STE |  | E011B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.091-0 | 202243 | 28/10/2022 11:39:03 | DURANTE EL MP1A SSP N° 20225620, SE ENCONTRÓ SUELTO EL JUMPER DEL PARARRAYOS N° 1 DE LA TORRE 1113. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202246 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO LA CONEXION DEL JUMPER DEL PARARRAYOS N° 1 DE LA TORRE 1113. * Houve um erro de digitação no planejamento deste serviço, onde 30 minutos de deslocamento foram lançados como 30 horas, incrementando o Hxh total do planejamento em 30h.
202220838 | STE |  | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 202241 | 13/10/2022 14:39:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o DCP, associado ao disjuntor 52-80 na SE-ACY, encontra-se com perda de óleo. | OUO7 | MET2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202247 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme parecer de IEQ3, los DCPs serán sustituidos a través de las SSAs 202223167, 202223168 y 202223170
202220652 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202241 | 13/10/2022 09:57:29 | DURANTE EL MP1A SSP N°20225616, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 03 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 913/914, 08 ATERRRAMIENTOS VANO 914/915, 03 ATERRRAMIENTOS 922/923. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202247 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | SE REALIZO LA INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 913/914 (3 ATERRAMIENTOS), 914/915 (8 ATERRAMIENTOS), 922/923 (3 ATERRAMIENTOS). UTILIZANDO 14 CANTONERAS METALICAS, 2,8 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,7 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202220650 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202241 | 13/10/2022 09:57:45 | DURANTE EL MP1A SSP N°20225616, SE ENCONTRARON ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 907/908. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202247 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 907/908.
202220649 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202241 | 13/10/2022 09:58:13 | DURANTE EL MP1A SSP N° 20225616, SE ENCONTRÓ 01 GRAMPO DE SUSPENSIÓN MAL POSICIONADO EN EL PARARRAYOS N° 1, TORRE 922. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202242 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo el cambio del jumper (puente) entre el pararrayos N° 1 y la torre 922, quedando la grapa de suspensión en posición correcta.
202220298 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202239 | 02/10/2022 18:17:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual chave terra não aceitou comando elétrico de fechamento. | OUO7 | MET2 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202243 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado perno de la bobina del desacoplador (EC) trabado con oxido, el cual fue limpiado y lubrificado, posteriormente realizado algunas maniobras de apertura y cierre de la seccionadora para comprobar el correcto funcionamiento
202220289 | STE |  | E012D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI4 | 0191.076-1 | 202239 | 01/10/2022 11:25:39 | Retirar ninho de pássaro na fase T da referida seccionadora. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202247 | DOUGLAS MASKE | Realizado remoção do ninho de pássaro. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202220083 | STE |  | G099D001 | DISJUNTOR 23 KV - 52A/CE-01 | 1247.001-1 | 202239 | 27/09/2022 10:34:36 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento intermitente com rearme imediato dos alarmes "INT 52A - SOBRECORRIENTE NEUTRO PARTIDA" e "INT 52A - SOBRECURRIENTE FASE PARTIDA". | OUO7 | MET2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202244 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de atuação de sobrecorrente conforme itens da PIC correspondente (PIC.EQ.0173-R01) e não verificado nenhuma anormalidade no referido relé. A provável causa da atuação e posterior rearme do evento ocorreu devido a mau contato nas conexões dos bornes do referido relé.
202220047 | STE | 202220039 | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202239 | 27/09/2022 14:19:37 | Apoio para instalação e posterior retirada do Vibrógrafo da torre, conforme SSA matriz. | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202243 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Se procedió a desinstalar el dispositivo medidor de vibraciones eólicas (vibrógrafo) en el cable para rayo, instalado de forma temporal en la torre 1207, perteneciente a la línea LT-MD-FI4 500 KV, luego de la solicitud de ILA1.
202219834 | STE | 202200427 | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202238 | 22/09/2022 08:02:30 | Realizar instalação nos barramentos Ø5" do TA-02 dos conectores de aterramento provisório que se encontram no Almoxarifado | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202239 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuada a instalação de 05 conectores de aterramento temporário, fornecidos pela SMIE.DT / IEQ3. Os conectores foram instalados em todas as fases (Fases A, B e C) e no barramento de transferência para o banco transformador reserva (Lado Direito e Lado Esquerdo).
202219753 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202238 | 21/09/2022 08:37:58 | Levantamento de campo das especificações de todos os parafusos, arruelas, porcas e acessórios de fixação dos componentes: PARA-RAIOS (Conexão aérea e Base) ISOLADORES 4,75 m (Conexão aérea e Base) BARRAMENTOS AÉREOS Ø5" RIGIDOS (Conexões) BUCHAS (Conexão aérea e Base) | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202239 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Realizado con el PD 20240094 - AT 202407476, el levantamiento en campo de los elementos de fijacion relacionados a los equipos correspondientes del sector LT: - Barras aéreas rígidas Ø5": 72 UN Bulones alum M16 x 95 mm Tuercas alum M16 Arandelas de presión alum M16 Arandelas lisas alum M16 - Aisladores de Pedestal 4,75 m: 40 UN Bulones acero galv M16 x 50 mm o 5/8 x 2" Tuercas acero galv M16 o 5/8" Arandelas lisas acero galv M16 o 5/8" Arandelas de presión acero galv M16 o 5/8"
202219652 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202238 | 21/09/2022 09:25:20 | DURANTE EL MP1A SSP N°20225630, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 05 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 813/814. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202244 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS DEBAJO DE LA LINEA EN EL VANO 813/814 (5 ATERRAMIENTOS). SE UTILIZARON 5 JABALINAS, 1KG DE ALAMBRE 4,19MM, 0,10KG DE ALAMBRE 1,24MM.
202219647 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202238 | 21/09/2022 09:25:25 | DURANTE EL MP1A SSP N°20225630, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 809/810. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202244 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL CORTE DE ARBOLES EN EL VANO 809/810 DE LA LINEA DE INTERCONEXION 500KV LI-IPU-60HZ-FI4.
202219642 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202238 | 21/09/2022 09:25:30 | DURANTE EL MP6M SSP N°20225624, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 05 ATERRAMIENTOS Y 02 SECCIONAMIENTOS EN LOS VANOS 515/516. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202243 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS EN EL VANO 515/516. SE COLOCARON 4 JABALINAS DE ATERRAMIENTO, 4 CONECTORES, 0,4 KG DE ALAMBRE 4,19 MM Y 0,04 KG DE ALAMBRE 1,24 MM.
202219586 | STE |  | G028A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 0179.008-8 | 202237 | 18/09/2022 11:32:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A FASE R APRESENTA PRESSÃO DE SF6 DE APROXIMADAMENTE 750kPa, DIFERENTE DAS DEMAIS (PRESSÃO FASE S = FASE T = APROX. 800 kPa). VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202239 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado verificación de la Presión en el Densímetro(SF6) durante 30 días. No fue observado ninguna variación de la Presión. Presión Actual: FASE R=750KPA; FASE S=800KPA; FASE T=800KPA. OBS: La diferencia de presión entre las fases no afecta el funcionamiento del equipo, debido a que la presión de alarma es de 720 kpa. y la presión de TRIPP= 700KPA. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202219557 | STE | 202218916 | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202238 | 19/09/2022 10:36:00 | Durante o atendimento da SSA 202218916 - Desconexão das Interligações do TA-02, contatou-se a necessidade de recuperação (roscas) do Conector Barramento x Pino (Cód. SAP 507873). | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202242 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado gestão da recuperação do conector substituído, mediante SSA 202219927 (D), via caldeiraria. Devolvido conector ao estoque, após reparo, via DM 70029373.
202219549 | STE | 202219378 | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202238 | 20/09/2022 15:27:58 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202239 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Se brindó apoyo para los colaboradores de ILA1 para realizar los ensayos de espesor de las paredes de los cilindros de la estación de aire comprimido del interruptor 500 KV 84LI2.
202219543 | STE | 202219375 | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202238 | 20/09/2022 15:27:36 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202244 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio para a execução do ensaio de espessura nas paredes dos cilindros da estação de ar comprimido, drenando a pressão e desligando o compressor.
202219539 | STE | 202219373 | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202238 | 20/09/2022 15:27:08 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202241 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Despresurizado cilindro de la estación de aire comprimido para realizar ensayo de Espesura con colaboradores de ILA1. Luego fue presurizado y dejado en condiciones normales de operación.
202219418 | STE |  | G044L004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94T05T | 0188.014-9 | 202237 | 15/09/2022 05:46:06 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "RELE TERMICO ACTUADO", sem rearme. | OUO7 | MET2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202238 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção visual dos quadros de comando das chaves de aterramento, constatado atuação do relé térmico da fase S, feito o reset do alarme e ajustado o trimpot de sensibilidade do relé de acordo com o ajuste dos relés adjacentes.
202219244 | STE |  | E005B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.058-9 | 202238 | 19/09/2022 10:49:08 | Encontrado, durante execução da SSP 20225612, árvores de rápido crescimento, nos vãos 303/304 e 304/305. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202241 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado corte de 11 árvores, nos vãos 303/304 e 304/305, localizadas sob a projeção dos cabos.
202218809 | STE |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202235 | 02/09/2022 09:32:10 | DURANTE EL MP6M SSP N°20225618, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LA TORRE 1014. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202238 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LA TORRE 1014.
202218226 | STE |  | E006C012 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE S | 0185.136-3 | 202234 | 24/08/2022 12:08:14 | Durante la ejecución de la SSP:20223025 se constato resistencia de aislación de la base del pararrayos menor a 500 kΩ. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202234 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza, reaprieto y vedación de los bulones de la base del pararrayos. Resistencia de base dejado en 18 MΩ.
202218225 | STE |  | E006C011 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE R | 0185.135-1 | 202234 | 24/08/2022 12:08:24 | Durante la ejecución de la SSP:20223025 se constato resistencia de aislación de la base del pararrayos menor a 500 kΩ. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202234 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza, reaprieto y vedación de los bulones de la base del pararrayos. Resistencia de base dejado en 35 MΩ.
202217797 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202234 | 22/08/2022 10:42:36 | DURANTE EL MP3M SSP N°20222526, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 07 ATERRAMIENTOS EN LOS VANOS 234/235, 235/236. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202238 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE 05 ATERRAMIENTOS DE CERCA, EN LOS VANOS 234/235 Y 235/236. SE UTILIZO 05 JABALINAS, 05 CONECTORES, 0,75 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 37,5 G DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202217796 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202234 | 22/08/2022 10:42:48 | Durante el MP3M SSP N°20222526, se encontró arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en el vano 223/224. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202238 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO, CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 223/224.
202217768 | STE |  | F004B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.001-1 | 202233 | 16/08/2022 08:42:36 | Realizar inspeção visual com escalada e registro fotográfico das ferragens dos cabos para-raios I e II da torres: 812; 812A; 813 Obs1: Realizar fotos detalhadas e panorâmicas das ferragens identificando todos os elementos de conexão Obs2: Atentar-se para possíveis deslocamentos das ferragens (fora do prumo). | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202236 | SILVIO REZENDE | Efetuado escalada e registro fotográfico dos cabos para raios I e II, das estruturas 812, 812A e 813. Em anexo as imagens registradas, conforme solicitado.
202217767 | STE |  | F003B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.015-1 | 202233 | 16/08/2022 08:42:47 | Realizar inspeção visual com escalada e registro fotográfico das ferragens dos cabos para-raios I e II da torres: 712; 712A; 713 Obs1: Realizar fotos detalhadas e panorâmicas das ferragens identificando todos os elementos de conexão Obs2: Atentar-se para possíveis deslocamentos das ferragens (fora do prumo). | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202236 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado escalada e registro fotográfico dos cabos para raios I e II, das estruturas 713, 713A e 714. Devido erro de digitação, a SSA foi emitida com as estruturas 712, 712A e 713 (SMIE ciente). Em anexo, as imagens solicitadas.
202217766 | STE |  | F002B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.014-3 | 202233 | 16/08/2022 08:43:04 | Realizar inspeção visual com escalada e registro fotográfico das ferragens dos cabos para-raios I e II da torres: 612; 612A; 613 Obs1: Realizar fotos detalhadas e panorâmicas das ferragens identificando todos os elementos de conexão Obs2: Atentar-se para possíveis deslocamentos das ferragens (fora do prumo). | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202235 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO LA INSPECCION CON ESCALADA Y POSTERIOR TOMA DE FOTOS DE LAS TORRES 612 Y 613. LA TORRE 612A NO SE PUDO REALIZAR POR NO TENER UN ACCESO HASTA EL PIE DE LA TORRE YA QUE LA ZONA ESTABA INUNDADA.
202217765 | STE |  | F001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.013-5 | 202233 | 16/08/2022 08:43:30 | Realizar inspeção visual com escalada e registro fotográfico das ferragens dos cabos para-raios I e II da torres: 512; 512A; 513 Obs1: Realizar fotos detalhadas e panorâmicas das ferragens identificando todos os elementos de conexão Obs2: Atentar-se para possíveis deslocamentos das ferragens (fora do prumo). | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202235 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA INSPECCION VISUAL CON ESCALADA, Y POSTERIOR TOMA DE FOTOS DE LOS HERRAJES DE LOS CABOS PARARRAYOS N° 1 Y N° 2 DE LAS TORRES 512, 512A Y 513.
202217764 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.089-4 | 202233 | 16/08/2022 08:42:54 | Realizar comissionamento TC (NS 17027323/1) cfe. planilha 66128319315P(1)R0 anexa (SDS-14565), face eventual necessidade de substituir o TC fase S Linha 3 de 220 kV na SEMD (medição de faturamento) que apresenta perda de óleo. TC está no Galpão G3 Almox ME, sem código de estoque (ver SDS-14561). Emitir SSA's derivadas p/ análise DGA e teor H²O (ILA4) e inspeção termográfica, se necessário (ILA1). Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento. Importante: este equipamento é de propriedade da ANDE. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202236 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento TC (NS 17027323/2) cfe. planilha 66128319315P(1)R0 (SDS-14565). Planilha com os resultados em anexo.
202217763 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.088-2 | 202233 | 16/08/2022 08:42:26 | Realizar comissionamento TC (NS 17027323/1) cfe. planilha 66128319315P(1)R0 anexa (SDS-14565), p/ substituir TC fase T Linha 3 de 220 kV na SEMD (medição de faturamento) que apresenta vazamento de óleo (ver SSA 202216455). TC está no Galpão G3 Almox ME, sem código de estoque (ver SDS-14560). Emitir SSA's derivadas p/ análise DGA e teor H²O (ILA4) e inspeção termográfica após energização (ILA1). Comunicar a SMIE.DT p/ acompanhamento. Importante: este equipamento é de propriedade da ANDE. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202236 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento TC (NS 17027323/1) cfe. planilha 66128319315P(1)R0 (SDS-14565), p/ substituir TC fase T Linha 3 de 220 kV na SEMD (medição de faturamento) que apresenta vazamento de óleo (ver SSA 202216455). Planilha com os resultados em anexo.
202217574 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202232 | 12/08/2022 09:49:35 | Realizar intervención de modo a subsanar perdida de gas SF6 conforme a Parecer Técnico realizado por IEQ3. SSA: 202206633. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202237 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado acompanhamento da pressão de SF6 do disjuntor ao longo de um mês e não observado nenhuma perda desde a intervenção, o que indica que o vazamento foi sanado.
202217377 | STE |  | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202232 | 10/08/2022 08:00:57 | Prestar Apoyo a MET1 durante el MP6A del Conmutador del Regulador R03 para el aterramiento temporario y la desconexión de las Barras Aéreas para permitir la realización de ensayos. Periodo del 15 al 16/08/2022 Normalizar luego de culminar las actividades. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202245 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Efetuado aterramento temporário e desconexão / conexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador Regulador R03, conforme solicitação da MET-1.
202217376 | STE |  | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202232 | 10/08/2022 08:01:04 | Prestar Apoyo a MET1 durante el MP6A del Conmutador del Regulador R02 para el aterramiento temporario y la desconexión de las Barras Aéreas para permitir la realización de ensayos. Periodo del 17 al 18/08/2022 Normalizar luego de culminar las actividades. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202245 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado aterramento temporário e desconexão / conexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador Regulador R02, conforme solicitação da MET-1.
202217001 | STE | 202212828 | E012B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.057-2 | 202231 | 04/08/2022 08:20:45 | Solicitamos apoio da MET-2 quanto a experiência em inspeções de Linhas de transmissão, durante atendimento da SSA 202212828 – Inspeção com Drone. | ILA1 | MET2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202234 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Prestado apoio ao Setor ILA1, em relação aos seguintes aspectos: 1) Localização e acesso das estruturas. 2) Instruções quanto a inspeção de Linhas de Transmissão.
202216783 | STE |  | E006A005 | DCP 500 kV EL 144 - FASE R | 0174.016-4 | 202230 | 31/07/2022 00:09:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO PELO EQUIPAMENTO. VER ANEXOS. | OUO5 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202234 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído visor de nível de óleo e suas vedações, material confeccionado pela met-2 com ssa 2021/04566. Substituído o-ring nos bornes do secundário x2, y3 e FDD. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202216751 | STE |  | F003B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.015-5 | 202230 | 29/07/2022 17:27:12 | Aproveitando a desconexão da linha LI 500kV IPU60Hz-FI 3, instalar Splice Shunt nos vãos 701/702, 708/709, 718/719 e 720/Pórtico, conforme duração do AI 3288. Atenciosamente, | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202231 | SILVIO REZENDE | Efetuado aplicação de Reparo Splice Shunt no vão 701/702 - Fase "C" - Subcondutor 2, em aproveitamento ao desligamento do AI 3288/2022.
202216328 | STE |  | E019A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 0194.084-5 | 202230 | 25/07/2022 09:14:02 | Durante realização da SSP 20221646, foi detectado perda de óleo isolante na base do TC, no instante da verificação foi realizado limpeza, reaperto e posterior acompanhamento, porém vazamento permanece. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202239 | DOUGLAS MASKE | Realizado a baixa da SSA após a conclusão das atividades solicitadas na planilha de comissionamento 66128319315P(1)R0 (SDS-14565). Equipamento não possui SM e DM, por não possuir código de estoque, TC pertencente ao contrato N° 4500045163 de propriedade da ANDE (N/S: 17027322/3), não servido para utilização devido apresentar perda de óleo isolante, estando o TC alojado no G3.
202215954 | STE |  | F002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.014-2 | 202229 | 19/07/2022 16:00:34 | Identificado durante a execução da MP4A SSP 20225626: Formigueiro localizado no Pé "C" da Estrutura 608, da LI IPU-FI2 500 kV. | MET2 | MET2 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202235 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado acompanhamento e supervisão do Setor MCI3, durante execução do serviço de manejo e intervenção (dedetização) em formigueiro, registrada na SSA 202215955 D.
202215953 | STE |  | F002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.014-2 | 202229 | 19/07/2022 16:00:50 | Identificado durante a execução da MP4A SSP 20225626: árvores de comprimento elevado, em desenvolvimento na Faixa de Passagem, no vão 601/602 da LI IPU-FI2 500kV. | MET2 | MET2 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202230 | SILVIO REZENDE | Efetuado o corte de 07 árvores de comprimento elevado (embaúba), no vão 601/602 da LI IPU-FI2 500 kV.
202214194 | STE | 202213794 | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202225 | 21/06/2022 11:23:13 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213794, solicito desconectar, testar e reconectar cabo C36044 (existente) no armário de comando, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202227 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado mazo C36044 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202214193 | STE | 202213791 | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202225 | 21/06/2022 11:23:22 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213789, solicito desconectar, testar e reconectar cabo C36043 (existente), desconectando a perna 2 do borne T11 e conectando-a no borne T23 no armário de comando, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado mazo C36043 c/ apoyo de mel1 y conectado conductor 1- borne T12, conductor 2- borne T23 y desconectado conductor 3 del borne T23 quedando como reserva, conforme diseño en anexo.
202214192 | STE | 202213790 | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202225 | 21/06/2022 11:23:30 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213790, solicito desconectar, testar e reconectar cabo A27265 (existente) no armário de comando da fase S (polo central), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado mazo A27265 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202214191 | STE | 202213789 | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202225 | 21/06/2022 11:23:37 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213789, solicito desconectar, testar e reconectar cabo A27264 (existente), desconectando a perna 2 do borne T11 no armário de comando da fase S (polo central), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado mazo A27264 c/ apoyo de mel1 y conectado conductor 1- borne T12, conductor 3- borne T23 y desconectado conductor 2 del borne T11 quedando como reserva, conforme diseño en anexo.
202214190 | STE | 202213787 | G066A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE T | 0194.070-9 | 202225 | 21/06/2022 11:23:45 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213787, solicito modificar a relação do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S5 e perna 2 no borne 5S1) e do enrolamento 6S para 2000:5 (perna 4 no borne 6S1 e perna 3 no borne 6S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (2000/5) y núcleo 6S (2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202214189 | STE | 202213786 | G066A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE S | 0194.069-8 | 202225 | 21/06/2022 16:48:50 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213786, solicito modificar a relação do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S5 e perna 2 no borne 5S1) e do enrolamento 6S para 2000:5 (perna 4 no borne 6S1 e perna 3 no borne 6S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (2000/5) y núcleo 6S (2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202214188 | STE | 202213785 | G066A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE R | 0194.068-0 | 202225 | 21/06/2022 11:24:19 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213785, solicito modificar a relação do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S5 e perna 2 no borne 5S1) e do enrolamento 6S para 2000:5 (perna 4 no borne 6S1 e perna 3 no borne 6S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (2000/5) y núcleo 6S (2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202214186 | STE | 202213784 | G066A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.044-6 | 202225 | 21/06/2022 11:25:00 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213784, solicito desconectar, testar e reconectar os cabos existentes A36103 e A36104, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los mazos A36103 y A36104 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202214185 | STE | 202213671 | G066A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TL4 | 1010.001-3 | 202225 | 21/06/2022 11:25:26 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213671, solicito testar e conectar pernas 1 e 2 do cabo C36053 (novo), bem como jumpers associados, e testar cabos C36054, M36007 e M36008 existentes no armário central de comando do disjuntor, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado mazo nuevo C36053 conductor 1-borne 9 y conductor 2-borne 10 (regla X03) y las interconexiones asociadas. Desconectado, testado y reconectado los mazos C36054, M36007 y M36008. Desconectado conductor 1 del borne 30(regla X05) del mazo C36062 quedando como reserva c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202214171 | STE | 202213672 | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202225 | 21/06/2022 09:04:51 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213672, solicito testar e conectar pernas 1 e 2 do cabo C36061 (novo), bem como jumpers associados, e testar cabos C36049 e C36059 existentes no armário central de comando do disjuntor, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los mazos C36059, C36049 y C36048 c/ apoyo de mel1. Mazo C36061(existente) desconectado conductor 1-borne T237 y conectado en borne T274 y conductor 2(reserva) conectado en borne T274A además de las interconexiones asociadas conforme diseño en anexo. Testado c/ apoyo de mel1.
202214169 | STE | 202213705 | G026A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE T | 0195.039-3 | 202225 | 21/06/2022 09:04:59 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213705, solicito modificar a relação do enrolamento Z para 1500:5 (perna 3 no borne Z3 e perna 4 no borne Z2) e do enrolamento Y para 4000:5 (perna 1 no borne Y1 e perna 2 no borne Y5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202230 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado alteración de la relación del núcleo Z (1500/5) y núcleo Y (4000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202214168 | STE | 202213702 | G026A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE S | 0195.038-6 | 202225 | 21/06/2022 09:05:05 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213702, solicito modificar a relação do enrolamento Z para 1500:5 (perna 3 no borne Z3 e perna 4 no borne Z2) e do enrolamento Y para 4000:5 (perna 1 no borne Y1 e perna 2 no borne Y5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202230 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado alteración de la relación del núcleo Z (1500/5) y núcleo Y (4000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202214167 | STE | 202213700 | G026A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE R | 0195.037-9 | 202225 | 21/06/2022 09:05:12 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213700, solicito modificar a relação do enrolamento Z para 1500:5 (perna 3 no borne Z3 e perna 4 no borne Z2) e do enrolamento Y para 4000:5 (perna 1 no borne Y1 e perna 2 no borne Y5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202230 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado alteración de la relación del núcleo Z (1500/5) y núcleo Y (4000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202214164 | STE | 202213775 | G025A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE T | 0195.033-9 | 202225 | 21/06/2022 09:05:19 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213775, solicito conferir as conexões nos enrolamentos W e Z, de forma a cumprir com a relação de 4000:5 e a polaridade indicada no desenho, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado conexión y polaridad de los núcleos W y Z c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202214162 | STE | 202213774 | G025A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE S | 0195.032-0 | 202225 | 21/06/2022 09:05:25 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213774, solicito conferir as conexões nos enrolamentos W e Z, de forma a cumprir com a relação de 4000:5 e a polaridade indicada no desenho, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado conexión y polaridad de los núcleos W y Z c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202214161 | STE | 202213773 | G025A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE R | 0195.031-2 | 202225 | 21/06/2022 09:05:32 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213773, solicito conferir as conexões nos enrolamentos W e Z, de forma a cumprir com a relação de 4000:5 e a polaridade indicada no desenho, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado conexión y polaridad de los núcleos W y Z c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202214147 | STE | 202213695 | G026A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.043-9 | 202225 | 20/06/2022 17:08:00 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213695, solicito testar e conectar os cabos A27288 (novo) e A27282 / A27283 (existentes) aos bornes determinados na caixa comum dos TC's, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los mazos A27282 y A27283 c/ apoyo de mel1. Mazo A27282 conectado conductores 1/2/3/4 en los bornes YR/YS/YT/YRN respectivamente; interconectado los bornes YRN/YSN/YTN , conforme diseño en anexo. Testado y conectado mazo nuevo A27288 conductores 1/2/3/4 en los bornes ZR/ZS/ZT/ZRN respectivamente; interconectado los bornes ZRN/ZSN/ZTN c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202214140 | STE | 202213673 | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202225 | 20/06/2022 16:55:42 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213673, solicito prestar apoio às equipes da SMME.DT na desconexão, testes e reconexão de cabos no cubículo central do disjuntor, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los mazos M27001, A27240, A27243, M27002, A27241, A27258 y A27244 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Desconectado conductor 1 del borne 29(regla X3) del mazo A27287 quedando como reserva c/ apoyo de mel1.
202214137 | STE | 202213768 | G025A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.019-9 | 202225 | 20/06/2022 16:57:04 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213768, solicito testar e conectar cabo A27289 (novo) aos bornes dos enrolamentos Z na caixa comum dos TC's, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202227 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado mazo nuevo A27289 conductores 1/2/3/4 en los bornes ZR/ZS/ZT/ZTN respectivamente; interconectado los bornes ZRN/ZSN/ZTN c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Desconectado, testado y reconectado el mazo A27284 c/ apoyo de mel1.
202214129 | STE | 202213674 | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202225 | 20/06/2022 16:35:56 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213674, solicito conectar pernas 3 e 4 do cabo A27083 (existente), bem como os novos cabos A27091 e A27092, em bornes nas réguas X4 e X7 do armário central de comando do disjuntor, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202227 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado mazo nuevo A27091 conductor 1-borne Ca43 y conductor 2-borne Ca44 (regla X4) y las interconexiones asociadas c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Desconectado conductor 3 del borne Ca43 y conductor 4 del borne Ca44(regla X4) del mazo A27083 quedando como reserva ambos conductores, conforme diseño en anexo.
202214104 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202225 | 21/06/2022 16:08:17 | DURANTE LA INSPECCION MP6M SSP N° 20225627 SE ENCONTRO CERCAS SIN ATERRAMIENTOS DEBAJO DE LA LINEA EN LOS VANOS 716/717 (8 ATERRAMIENTOS) Y 717/718 (6 ATERREMIENTOS) | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202227 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS DEBAJO DE LA LINEA EN LOS VANOS 716/717 (8 ATERRAMIENTOS) Y 717/718 (6 ATERREMIENTOS). SE UTILIZARON 14 JABALINAS, 14 CONECTORES, 3.2KG DE ALAMBRE 4,19MM, 0,21KG DE ALAMBRE 1,24MM.
202212889 | STE |  | E018B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.011-8 | 202222 | 03/06/2022 11:29:39 | Durante el MP4A SSP N° 20225641, se encontró un hormiguero en la pata D de la torre N° 210. | MET2 | MET2 | GABILAN OSCAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202226 | GABILAN OSCAR JAVIER | Verificado em campo a mitigação do formigueiro, após execução da SSA derivada de remoção (SSA 202212953).
202212507 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202222 | 31/05/2022 15:20:12 | Reconstituir malha de aterramento da Torre 909 (500 kV / 50 Hz) que esta com cabo contrapeso rompido (ver imagem anexa) | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202241 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado reparo no cabo contrapeso rompido do Pé "D" da Estrutura 909 - LI MD-FI1 500 kV, conforme Esquema de Aterramento I (Desenho 4500DC00342P).
202206615 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202217 | 30/04/2022 08:30:55 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "84T05 SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR" após manobra de fechamento do disjuntor. | OUO7 | MET2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202218 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado Recarga de SF6 en la fase R. OBS: El sistema imposibilita baja parcial. Fue emitida una SSA nueva para subsanar la perdida de gas. SSA: 202217574
202205516 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 16:52:57 | - TORRES SL ( AÇÃO PAE : 1 de 7) 1- Realizar em conjunto com a MT.DF levantamento de quantitativo, identificação, separação e correto armazenamento de peças/partes sobressalentes de torres SL. 2- Emitir DM após serviços Obs: Esse serviço visa ajustar/adequar o PAE (Plano de Atendimento a Emergência) das linhas de transmissão. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202218 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se esta realizando el desmontaje y levantamiento parcial de las piezas correspondiente a las estructuras SL. El señor Mateo Franco (MTAA.DF) esta recibiendo las piezas clasificadas para posterior emisión de la DM.
202204872 | STE |  | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202213 | 30/03/2022 09:35:38 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202220 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDAS JUNTAS DE LAS ELECTROVALVULAS DE LAS FASES R,S ,T , CONFORME IDM.EQ.261 R01.
202204870 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202213 | 30/03/2022 09:35:52 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202220 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Efetuada a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor conforme IDM.EQ.261 R01.
202204860 | STE |  | Y001A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-80 | 0178.013-1 | 202213 | 30/03/2022 09:37:47 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202245 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado revisión general de las Electroválvulas en las Fases R/S/T conforme orientación de la IDM.EQ.261 R01. Obs: Ejecutado con STA N°: 1944/24.
202204331 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202212 | 22/03/2022 16:28:06 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20225623 SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERABLE CON RIESGO PARA LA LINEA EN LOS VANOS 501/502, 509/510, 511/512, 512A/513 Y 513/514. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202214 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN VANOS: 511/512, 512A/513 Y 513/514.
202204314 | STE |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202212 | 22/03/2022 14:17:24 | Realizar a troca de duas (02) das quatro esferas do cabo OPGW no vão 103/104, conforme constatações da inspeção por drone realizada pela ILA1. Avaliar a utilização provisória de esferas cód. 710707 - ESFERA SENAL 15 A 18,5MM 600MM LJ | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202226 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado a troca de duas esferas de sinalização aérea, conforme constatações da inspeção por drone, fisicamente localizadas no vão 104/105 e acordado com SMIE.DT.
202204179 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202212 | 21/03/2022 10:44:00 | Encontrado, durante execução da Inspeção MP6M - SSP 20225629: Vão 810/811: Aterramentos de cerca danificados (03). Vão 812A/813: Cerca sem aterramento (01). | MET2 | MET2 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202217 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado o aterramento de cercas em 04 pontos, 810/811 (03) e 812A/813 (01). Utilizado 04 conectores e 04 hastes de aterramento.
202204128 | STE |  | G060A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43T67 | 0170.011-1 | 202211 | 19/03/2022 21:21:20 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve o acionamento do alarme "OPER. EXCES. COMPRES". Verificado no local o compressor operando com pressão de 35 bar, sendo que instantes depois ocorreu a parada e o rearme do alarme. | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído os micro interruptores do pressostato f1, regulado cames e testado. deixado a partida - parada do compressor em 30,5-31,0 bar. testado partida - parada diversas vezes, acionando normalmente.
202202886 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.007-5 | 202208 | 24/02/2022 08:05:09 | Solicito comissionar o DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo (SDS-14451), o qual será utilizado para substituir o DCP fase T do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202680). Emitir SSAs derivadas para ILA4 solicitando amostragem e análise DGA e teor H²O para óleo da unidade eletromagnética (TPI), bem como para ILA1 realizar inspeção termográfica após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202213 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo na SDS-14451, o qual será utilizado para substituir o DCP fase T do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202680), conforme solicitado. Planilha de comissionamento preenchida em anexo, juntamente com os demais resultados fornecidos pelo VOTANO100.
202202884 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.006-3 | 202208 | 24/02/2022 08:05:16 | Solicito comissionar o DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo (SDS-14451), o qual será utilizado para substituir o DCP fase S do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202678). Emitir SSAs derivadas para ILA4 solicitando amostragem e análise DGA e teor H²O para óleo da unidade eletromagnética (TPI), bem como para ILA1 realizar inspeção termográfica após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202213 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo na SDS-14451, o qual será utilizado para substituir o DCP fase S do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202678), conforme solicitado. Planilha de comissionamento preenchida em anexo, juntamente com os demais resultados fornecidos pelo VOTANO100.
202202883 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.005-1 | 202208 | 24/02/2022 08:05:24 | Solicito comissionar o DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo (SDS-14451), o qual será utilizado para substituir o DCP fase R do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202676). Emitir SSAs derivadas para ILA4 solicitando amostragem e análise DGA e teor H²O para óleo da unidade eletromagnética (TPI), bem como para ILA1 realizar inspeção termográfica após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202213 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Conforme informado pela IEQ3 (SSA 202204689) DCP n° série 12001096, inicialmente previsto para uso, apresentou teor de H²O elevado (28 ppm) quando comparado com os valores de fábrica (11,6 ppm). Dessa forma, não foram realizados ensaios elétricos de comissionamento solicitados nesta unidade, ao invés disso foram realizados os ensaios na unidade 12001099.
202202186 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.118-4 | 202207 | 15/02/2022 10:27:48 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202207 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 09/03/2022.
202200526 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202202 | 14/01/2022 07:51:31 | Substituir compressor existente pelo compressor Burckhardt revisado n° série 47400 (Contrato 4500030685), cód. estoque 714949, procedendo com comissionamento conforme planilha anexa. Foram emitidas SSA's relacionadas para a SMIL.DT prestar apoio nos ensaios específicos previstos na planilha. O compressor retirado deverá ser descomissionado conforme instruções do manual do fabricante e devolvido para estoque. Comunicar IEQ3 para acompanhamento dos trabalhos. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202207 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | realizado torque dos parafusos e porcas dos cabeçotes e cilindros do compressor, conforme planilha de comissionamento.
202100545 | STE |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202152 | 29/12/2021 14:25:18 | Durante el atendimiento de la SSA:202100179 fue verificado disco desajustado del pino de bloqueo, por tal motivo no se enciende la lampara de bloqueo. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202235 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Regulado o pino de bloqueio na posição aberta e fechada, e efetuado ensaio de abertura e fechamento. Lubrificado os contatos da chave seccionadora.
202602102 | SPG |  | G032A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI6 | 0179.020-0 | 202607 | 12/02/2026 05:55:31 | Verificar e solucionar alarme de "MOTOR MCB INTERRUPTOR ABIERTO" do disjuntor 84LI6. Verificado relé K131LC acionado. | OUO7 | MET2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202609
202601627 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202606 | 04/02/2026 13:52:56 | Detectado durante manutenção preventiva quadrienal (20263323) tempo de CO do disjuntor acima do limite estabelecido na PIC (> 43ms). | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202606 | VALDICLEI GAVA | Realizado o ajuste de tempo de curto-circuito (CO) nas fases S e T do DJ 04L02. Valores deixados: Câmara 1 (Sa1) 42,2 ms Câmara 2 (Sa2) 42,9 ms Câmara 3 (Sa3) 42,0 ms Câmara 4 (Sa4) 43,0 ms Câmara 5 (Sb1) 42,2 ms Câmara 6 (Sb2) 41,6 ms Câmara 7 (Sb3) 41,5 ms Câmara 8 (Sb4) 42,1 ms Câmara 1 (Ta1) 42,2 ms Câmara 2 (Ta2) 42,1 ms Câmara 3 (Ta3) 42,3 ms Câmara 4 (Ta4) 43,0 ms Câmara 5 (Tb1) 42,6 ms Câmara 6 (Tb2) 42,6 ms Câmara 7 (Tb3) 42,9 ms Câmara 8 (Tb4) 43,0 ms
202601585 | SAS |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202606 | 05/02/2026 07:42:22 | Identificado rachadura com vazamento de glicerina no visor de acrílico do manômetro do primeiro estágio da estação de ar comprimido. Identificação feita durante a execução da SSP 20260793. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202607 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Substituído manômetro do primeiro estágio da estação de ar comprimido. Foto em anexo.
202601554 | SAD |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202606 | 05/02/2026 07:42:44 | Verificar circuito da resistência de aquecimento J2, inoperante. Verificado durante o atendimento da SSP 20260858. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202607 | VALDICLEI GAVA | Verificado sistema de aquecimento e constatado termostato inoperante, o mesmo foi substituído e o sistema de aquecimento ficou operando normalmente. Para a instalação do termostato foi necessária a instalação de um trilho DIN, pois o modelo disponível em estoque não era compatível com a furação do painel, utilizado material de estoque da oficina MET2.
202601552 | SAD |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 202606 | 02/02/2026 16:38:47 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CA del TDCA a los nuevos TIE-4A y TIN-4A, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los cables antiguos y conexión de los nuevos cables (mismos tags H43101 y H43102, respectivamente), incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado, de acuerdo con diseño 6609DCC300E(1)R3 disponible en SATedms . Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202607 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Acompanhado a migração das cargas do quadro TDCA com a verificação ponto a ponto e ensaio de isolação DC dos cabos H43101 e H43102 referentes a alimentação dos circuitos de aquecimento e motor, respectivamente, do disjuntor 452L3 (02LT1). Após as verificações e ensaios, foram desconectados os cabos antigos e conectados os cabos novos aos respectivos bornes da régua conforme arquivo em anexo.
202601549 | SAD |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202606 | 02/02/2026 16:38:52 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CA del TDCA a los nuevos TIE-4A y TIN-4A, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los cables antiguos y conexión de los nuevos cables (mismos tags H43104 y H43103, respectivamente), incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado, de acuerdo con diseño 6609DCC300E(1)R3 disponible en SATedms . Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202607 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Acompanhado a migração das cargas do quadro TDCA com a verificação ponto a ponto e ensaio de isolação DC dos cabos H43103 e H43104 referentes a alimentação dos circuitos de aquecimento e motor ,respectivamente, do seccionador 489L3-1 (a2LT1). Após as verificações e ensaios, foram desconectados os cabos antigos e conectados os cabos novos aos respectivos bornes da régua conforme arquivo em anexo.
202601324 | STE |  | G099D003 | DISJUNTOR 23 KV - 52-1/CE-01 | 1247.003-6 | 202605 | 28/01/2026 15:51:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador digital de corriente del interruptor 52.1 del CE-01 no funciona. Observación: Interruptor 52.1 cerrado. | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202605 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o amperímetro referente ao disjuntor 52.1 que se encontrava em falha e normaliza a indicação de corrente. Serviço realizado com a AT 202601158. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202601285 | STE |  | G099D008 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.091-5 | 202605 | 28/01/2026 09:05:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual no actuó la protección "SUBTENSION DEL TRB-02", estando el interruptor 52.H abierto en el CM.2, en el tablero CE-01 el interruptor 52.A se encontraba abierto y el 52.B cerrado. Obs.: No ocurrió la transferencia de fuente automática del CE-01. | OUO7 | MET2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202605 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o relé de subtensão referente ao disjuntor 52B, relé este que apresentava falha de funcionamento. Realizado ensaios e verificado o correto funcionamento da transferência automática de fontes.
202601180 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202605 | 27/01/2026 13:54:10 | Durante ejecución de la SSP: 20263323 fue encontrado perdida de aire en la fase R y S del interruptor | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202605 | ACOSTA GILL EDUARDO | Revisado válvula de controle das câmaras 1 e 2 da fase R e também do mecanismo de acionamento da câmara 2 da fase S, executado limpeza, limpeza e substituído suas vedações.
202601015 | STE |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 202604 | 23/01/2026 11:05:37 | Verificar imposibilidad de comando de apertura del interruptor 02LI2 tanto vía SCC y 4F1. Obs.: Minutos después verificada apertura del interruptor sin comando del operador. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202605 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Verificado mau contato na conexão 19-20 referente à seccionadora 12LI2, bem como também verificado mau contato do condutor referente à mesma conexão na caixa de passagem da seccionadora a2LI2. Realizado limpeza e reaperto e normalizada a conexão e a operação do disjuntor.
202600722 | STE |  | G021A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04T01 | 0171.007-9 | 202603 | 18/01/2026 11:27:28 | Verificar e solucionar iluminação inoperante na parte esquerda do painel. | OUO7 | MET2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202605 | VALDICLEI GAVA | Substituída a lâmpada da parte esquerda do painel. Após a troca permaneceu em funcionamento normal. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600685 | STE |  | G059A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T06 | 0170.010-3 | 202603 | 16/01/2026 11:50:05 | Verificar y retirar nido de pájaro ubicado en la central de aire comprimido. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202605 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pájaro ubicado detrás del panel de la estación de aire comprimido. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202600684 | STE |  | G054A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL2 | 0170.005-7 | 202603 | 16/01/2026 11:51:55 | Verificar y retirar nido de pájaro ubicado en la central de aire comprimido. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202605 | VALDICLEI GAVA | Retirado ninho da central de ar comprimido. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202600555 | STE |  | E033A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI1 | 0296.029-4 | 202603 | 14/01/2026 11:29:39 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. de CONTROL, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del seccionador hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202604 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento a personal de CIE-WEG. Realizado pruebas de punto a punto con los nuevos circuitos y verificado los cabos con pruebas de Resistencia de Aislamiento. Conectado los nuevos circuitos y dejado en condiciones Normales de operación.
202600554 | STE |  | G088A011 | SECCIONADORA DE BYPASS 66 KV 92LI1 | 0296.031-2 | 202603 | 14/01/2026 11:29:49 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. de CONTROL, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del seccionador hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202604 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento a personal de CIE-WEG. Realizado pruebas de punto a punto con los nuevos circuitos y verificado los cabos con pruebas de Resistencia de Aislamiento. Conectado los nuevos circuitos y dejado en condiciones Normales de operación.
202600552 | SEE |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202603 | 14/01/2026 11:30:01 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. de CONTROL, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del seccionador hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202604 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento a personal de CIE-WEG. Realizado pruebas de punto a punto con los nuevos circuitos y verificado los cabos con pruebas de Resistencia de Aislamiento. Conectado los nuevos circuitos y dejado en condiciones Normales de operación.
202600545 | SAD |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 202603 | 14/01/2026 11:30:14 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. para el CIERRE, TRIP I y TRIP II, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del int. 02LI1 hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202604 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento a personal de CIE-WEG. Realizado pruebas de punto a punto con los nuevos circuitos y verificado los cabos con pruebas de Resistencia de Aislamiento. Conectado los nuevos circuitos y dejado en condiciones Normales de operación.
202600426 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202603 | 12/01/2026 10:09:40 | Substituir relé térmico da estação de ar comprimido do Disjuntor 44L22 danificado. Detectado durante o atendimento da SSP 20261077. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202603 | VALDICLEI GAVA | Realizado a substituição do relé térmico avariado. Sistema permaneceu em operação normal.
202600417 | STE |  | G061A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83T07 | 0170.012-0 | 202603 | 12/01/2026 04:40:50 | Verificar e solucionar por qual o motivo, houve acionamento de alarme "OPER. EXCES. COMPRES". Verificado em local que o compressor estava operando com uma pressão de 35 bar. | OUO7 | MET2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202604 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO AJUSTE EN LOS PRESOSTATOS DE PARTIDA Y PARADA DEL COMPRESOR. PRESIÓN DE ARRANQUE: 30.4 PRESIÓN DE PARADA: 31.0 TIEMPO DE OPERACIÓN: 90 SEGUNDOS.
202600404 | STE |  | G050A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T01 | 0170.001-4 | 202602 | 09/01/2026 22:48:52 | Verificar e solucionar partidas e paradas sucessivas do compressor. | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado contactor K3 con defecto. Sustituido incluyendo bloques auxiliares por uno de similares caracteristicas. Realizado pruebas y verificado funcionamiento satisfactorio del compresor y correcta señalización en la Lista de Eventos del SCC. Obs: Tiempo de partida/parada: 130 segundos.
202600269 | STE |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 202602 | 08/01/2026 09:38:14 | Supervisar las actividades de la Contratista, para la preparación del cable A42014 (proveniente del panel 4O-D1) para su interface con el panel del interruptor 02LI1, así también la preparación del jumper entre el borne 50 y el borne 44 de la regla XQF, conforme indicado en el Numeral 11-Pagina 7 y el Numeral 28-Pagina 39 del Memorial Descriptivo de Alteraciones (SPCS) 6615-DI-J7436P(1)R0. Las actividades de campo están siendo coordinadas por la fiscalización SOCM.DT, con el acompañamiento MEL1. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202604 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento a personal de CIE-WEG. Realizado pruebas de punto a punto con los nuevos circuitos y verificado los cabos con pruebas de Resistencia de Aislamiento. Conectado los nuevos circuitos y dejado en condiciones Normales de operación.
202520053 | STE |  | G045C005 | SECCIONADORA 220 kV 13T0X | 0190.050-9 | 202552 | 22/12/2025 16:55:49 | En el marco del Convenio CEASB para el proyecto piloto de "Aplicación de Moto-vibrador en llaves seccionadoras", solicitamos dar apoyo y acompañamiento a la SOCC.DT para realizar el escaneo terrestre en 3D de la llave seccionadora 245 kV, modelo S3CV, marca AREVA. Contactar con IEQ3-SMIE.DT al ramal 2557 para coordinar los servicios. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202602 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Fornecido apoio e acompanhamento à SOCC.DT para realização de escaneamento terrestre 3D da seccionadora, conforme solicitado. Acesso as imagens: https://cloud.pix4d.com/site/441128/dataset/2490578/model?shareToken=f39f3521-cf90-4fcf-82ab-9c4c39fda4bc
202520052 | STE |  | G048A006 | SECCIONADORA 220 kV a3T0X | 0190.053-4 | 202552 | 22/12/2025 16:55:39 | En el marco del Convenio CEASB para el proyecto piloto de "Aplicación de Moto-vibrador en llaves seccionadoras", solicitamos dar apoyo y acompañamiento a la SOCC.DT para realizar el escaneo terrestre en 3D de la llave seccionadora 245 kV, modelo S3CV, marca AREVA. Contactar con IEQ3-SMIE.DT al ramal 2557 para coordinar los servicios. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202602 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Fornecido apoio e acompanhamento à SOCC.DT para realização de escaneamento terrestre 3D da seccionadora, conforme solicitado. Acesso as imagens: https://cloud.pix4d.com/site/441128/dataset/2490578/model?shareToken=f39f3521-cf90-4fcf-82ab-9c4c39fda4bc
202519487 | STE |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202550 | 11/12/2025 10:37:20 | verificar e solucionar vazamento de oleo no entorno da válvula tipo membrana do primeiro estagio do compressor. | OUO7 | MET2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202605 | VALDICLEI GAVA | Substituído membrana do sistema de descarga do primeiro estágio do compressor e limpado o vazamento de óleo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519234 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202549 | 05/12/2025 13:50:32 | Verificar circuito de acionamento de reposição de ar do circuito de baixa pressão do disjuntor, de modo a investigar a origem da SSA 202518420. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202551 | VALDICLEI GAVA | Realizada a instalação de um contador de operações em 17/12/25 para contagem de operações da válvula 20R, constatado operações excessivas, contador retirado em 08/01/26, será realizada a verificação da perda de ar quando da execução da manutenção periódica quadrienal programada para a semana 05/26.
202518529 | STE |  | E114C022 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T |  | 202547 | 20/11/2025 13:33:17 | Atendendo Contrato 4500075131 (ENEE.DT) e ata reunião AR/ENEE.DT/003/2025, instalar nesta localização o TC cód. SAM 0195.103-6 (n° série 2500648, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518521. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025. | IEQ3 | MET2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado nesta localização o TC cód. SAM 0195.103-6 (n° série 2500648, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518521. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025.
202518528 | STE |  | E114C021 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S |  | 202547 | 20/11/2025 13:33:28 | Atendendo Contrato 4500075131 (ENEE.DT) e ata reunião AR/ENEE.DT/003/2025, instalar nesta localização o TC cód. SAM 0195.102-4 (n° série 2500647, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518520. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025 | IEQ3 | MET2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado nesta localização o TC cód. SAM 0195.103-6 (n° série 2500648, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518521. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025.
202518527 | STE |  | E114C020 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R |  | 202547 | 20/11/2025 13:33:35 | Atendendo Contrato 4500075131 (ENEE.DT) e ata reunião AR/ENEE.DT/003/2025, instalar nesta localização o TC cód. SAM 0195.101-2 (n° série 2500645, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518518. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025. | IEQ3 | MET2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado nesta localização o TC cód. SAM 0195.101-2 (n° série 2500645, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518518. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025.
202518526 | STE |  | E114C007 | DCP 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T |  | 202547 | 20/11/2025 13:33:48 | Atendendo Contrato 4500073736 (ENEE.DT) e ata reunião AR/ENEE.DT/003/2025, instalar nesta localização o TPC cód. SAM 1502.081-8 (n° série 2023.8835.01/03, Pfiffner ECF550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518516. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida com o equipamento. | IEQ3 | MET2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | ACOSTA GILL EDUARDO | Instalado el TPC 500 KV cód. SAM 1502.081-8 (n° série 2023.8835.01/03, Pfiffner ECF550), (sin cód. stock), comisionado por la SSA 202518516.Contrato 4500073736 (ENEE.DT) y acta de reunion AR/ENEE.DT/003/2025
202518525 | STE |  | E114C006 | DCP 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S |  | 202547 | 20/11/2025 13:33:56 | Atendendo Contrato 4500073736 (ENEE.DT) e ata reunião AR/ENEE.DT/003/2025, instalar nesta localização o TPC cód. SAM 1502.080-6 (n° série 2023.8835.01/02, Pfiffner ECF550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518515. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida com o equipamento. | IEQ3 | MET2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | ACOSTA GILL EDUARDO | instalado TPC 500 KV cód. SAM 1502.080-6 (n° série 2023.8835.01/02, Pfiffner ECF550), (sin cód. stock), comisionado con la SSA 202518515. Contrato 4500073736 (ENEE.DT) y acta de reunion AR/ENEE.DT/003/2025
202518524 | STE |  | E114C005 | DCP 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R |  | 202547 | 20/11/2025 13:34:06 | Atendendo Contrato 4500073736 (ENEE.DT) e ata reunião AR/ENEE.DT/003/2025, instalar nesta localização o TPC cód. SAM 1502.079-9 (n° série 2023.8835.01/01, Pfiffner ECF550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518514. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida com o equipamento. | IEQ3 | MET2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | ACOSTA GILL EDUARDO | Instalado el TPC 500 KV, cód. SAM 1502.079-9 (n° série 2023.8835.01/01, Pfiffner ECF550), (sin código de stock), comisionado con la SSA 2028518514. Contrato 4500073736 (ENEE.DT) y acta de reunion AR/ENEE.DT/003/2025
202518521 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.103-6 | 202547 | 20/11/2025 13:33:03 | Comisionar TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500648, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319011P(1)R0 en anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase T, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518529 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500648, sem código stock, disponível no pátio 500 kV SEMD, cfe. planilha comissionamento 64628319011P(1)R0 no anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medição de faturação Itaipu, fase T, (ver SSA 202518529 de instalação). Emitido SSA 202519015 para equipe ILA4 p/ ensaios químicos e será emitida SSA para ILA4 para inspeção termográfica/corona.
202518520 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.102-4 | 202547 | 20/11/2025 13:33:14 | Comisionar TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500647, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319011P(1)R0 en anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase S, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518528 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500647, sem código stock, disponível no pátio 500 kV SEMD, cfe. planilha comissionamento 64628319011P(1)R0 no anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medição de faturação Itaipu, fase S, (ver SSA 202518528 de instalação). Emitido SSA 202519014 para equipe ILA4 p/ ensaios químicos e será emitida SSA para ILA4 para inspeção termográfica/corona.
202518518 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.101-2 | 202547 | 20/11/2025 13:33:25 | Comisionar TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500645, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319011P(1)R0 en anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase R, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518527 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500645, sem código stock, disponível no pátio 500 kV SEMD, cfe. planilha comissionamento 64628319011P(1)R0 no anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medição de faturação Itaipu, fase R, (ver SSA 202518527 de instalação). Emitido SSA 202519013 para equipe ILA4 p/ ensaios químicos e será emitida SSA para ILA4 para inspeção termográfica/corona.
202518516 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.081-8 | 202547 | 20/11/2025 13:34:29 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/03, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 en anexo (ver SDS-15779), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase T, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518526 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | ACOSTA GILL EDUARDO | Comisionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/03, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 (ver SDS-15779) AT 202510556
202518515 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.080-6 | 202547 | 20/11/2025 13:33:34 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/02, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 en anexo (ver SDS-15779), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase S, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518525 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | ACOSTA GILL EDUARDO | Comisionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/02, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 (ver SDS-15779) AT: 202510556
202518514 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.079-9 | 202547 | 20/11/2025 13:34:57 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/01, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 en anexo (ver SDS-15779), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase R, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518524 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | ACOSTA GILL EDUARDO | Comisionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/01, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 (ver SDS-15779) Ejecutada con AT: 202510556
202518509 | AAT |  | E114C024 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.040-6 | 202547 | 20/11/2025 10:54:23 | Realizar comissionamento da caixa comum, procedendo com conferência dos componentes e fiações cfe. desenho 646283J7753P(1)R0 disponível no SATedms, teste da calefação e iluminação, teste de todos os disjuntores (usar folha de teste em anexo) e teste de resistência de isolamento (1 minuto / 500 V) de toda fiação/circuitos interligados contra a terra/carcaça. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | ACOSTA GILL EDUARDO | aguardando lanzamiento de de cabos de la caja común hasta el medidor para posterior teste
202518508 | STE |  | E114C023 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0288.071-3 | 202547 | 20/11/2025 10:54:41 | Realizar comissionamento da caixa comum, procedendo com conferência dos componentes e fiações cfe. desenho 646283J8036E(1)R0 disponível no SATedms, teste da calefação e iluminação (usar folha de teste de disjuntor em anexo) e teste de resistência de isolamento (1 minuto / 500 V) de toda fiação/circuitos interligados contra a terra/carcaça. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado caixa comum, procedendo com conferência dos componentes e fiações cfe. desenho 6462DFJ8036E(1)R0 disponível no SATedms, teste da calefação e iluminação e, teste de resistência de isolamento (1 minuto / 500 V) de toda fiação/circuitos interligados contra a terra/carcaça.
202518258 | STE |  | E114C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.036-3 | 202546 | 16/11/2025 11:35:12 | Verificar e sanar presença de umidade (água) no interior da caixa comum dos DCPs da Linha MD-YZU1. Foi inclusive verificado que um dos parafusos que faz a fixação do cabo de aterramento a carcaça esta se degradando com a presença da água. | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202603 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado vedación de la parte superior del panel y sustituido resistencia de calentamiento. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202518257 | STE |  | E114D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI6 | 0191.078-5 | 202546 | 16/11/2025 11:36:01 | Verificar e substituir lampada queimada no interior do cubículo da seccionadora 94LI6. Nota: Durante inspecao de pátio, ao abrir o cúbiculo da seccionadora a lampada estourou, inclusive houve o desarme do DJ QF3 (Alimentacao 220VCA). | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202548 | VALDICLEI GAVA | Substituída a lâmpada do cubículo da fase T do painel da seccionadora 94LI6. Permaneceu em funcionamento normal. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202517877 | STE |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202545 | 07/11/2025 15:09:12 | Conforme parecer técnico emitido para a SSA 202517647, solicito realizar intervenção para sanar as anomalias térmicas (fases R e S) nas conexões entre o terminal do seccionador (lado barra) e o conector duplo cabo, realizando medição de resistência ôhmica antes e após reparo. Segundo critério da Tabela 2 da IM.LA.336, a intervenção deverá ocorrer em até 7 dias corridos. Neste meio tempo a equipe ILA1 irá monitorar a anomalia via SSA 202517875. Solicitar nova inspeção à ILA1 pós intervenção. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202546 | VALDICLEI GAVA | Conforme parecer do setor ILA1, normalizado após intervenção a conexão que apresentava anomalia térmica: durante inspeção termográfica realizada na Seccionadora 500 kV b4LI1 as seguintes temperaturas foram registradas: - Fase R: 30,5 °C - Fase S: 30,5 °C - Fase T: 29,6 °C. Mais informações se encontram na conclusão da SSA 202518435.
202517689 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202545 | 05/11/2025 15:10:24 | Durante ejecución de MP2A (SSP N°: 20254728) se constató gas SF6 con humedad elevada (superior a 100 ppmw). | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202545 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada retirada del gas SF6 con humedad alta del interruptor. Posteriormente fue recargado con gas nuevo. Valores medidos despues de la recarga de gas: Presión=727kPa, Humedad=40,98ppm, Pureza=99,7%.
202517502 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202545 | 03/11/2025 11:04:24 | Verificar e sanar vazamento na conexão da válvula de segurança da estação de ar comprimido do disjuntor 44L22 500kV. Necessita fechar válvula J2 e drenar reservatório a zero. Verificado durante a execução da SSP 20254723. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202546 | VALDICLEI GAVA | Verificado perda de ar na conexão da válvula de segurança, a mesma foi retirada e substituída a junta de vedação. Após a substituição foi constatado que o defeito foi resolvido.
202517312 | STE |  | G025A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 | 0171.011-7 | 202544 | 31/10/2025 14:24:42 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "Int. 44T34 COMPRESSOR 2 OPERAÇÃO EXCESSIVA", sem rearme. Durante o funcionamento do compressor não foi constatada perda de ar e a pressão chegou a 31 bar. Obs: Compressor isolado e interligado ao sistema. | OUO7 | MET2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202546 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de las válvulas y anillos de compresión del primer y segundo estado del compresor, posteriormente verificado tiempo de partida parada 162 Segundos
202516705 | STE |  | E009D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI1 | 0191.036-1 | 202542 | 18/10/2025 11:15:34 | Verificar e solucionar deficiência na vedação de água da chuva no painel da seccionadora 74LI1. Obs.: A porta estava bem fechada, fotos em anexo. | OUO7 | MET2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202544 | VALDICLEI GAVA | Realizado a troca das borrachas das portas e substituído o silicone nas junções superiores do quadro. Utilizado material em estoque na oficina MET2. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202516571 | STE |  | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202542 | 16/10/2025 16:49:35 | A pedido de ENEE.DT, área gestora del Contrato 4500075131 solicito su apoyo para acompañar y providenciar la descarga de los 10 (diez) transformadores de corriente 500 kV para el sistema de facturación de energía, con sus respectivos componentes y accesorios en el patio de 500kV para su disposición temporal aguardando su futura instalación. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202543 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio para descarregar 10 (dez) transformadores de corrente de 500 kV do sistema de faturamento de energia, com seus respectivos componentes e acessórios no pátio de 500 kV para armazenamento temporário aguardando futura instalação.
202516175 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 10/10/2025 15:39:13 | Drenar volume de óleo isolante presente nos TCs de 220 kV AOK BBC descartados no almoxarifado da ME. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Drenado aproximadamente 800 litros de óleo isolante presente nos TCs de 220 kV AOK BBC descartados no almoxarifado da ME. O descarte deste óleo será providenciado junto a met-1.
202516168 | ASL |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202541 | 10/10/2025 13:42:26 | Cfe. SSA 202516063 (ILA1), detectada anomalia térmica no contato fixo da fase R do seccionador, com temperatura absoluta de 127 °C e delta em relação à fase S de 106,6°C. Realizar intervenção em no máximo 7 dias cfe. critério Tabela 2 IM.LA.336, verificando a pressão dos dedos de contato em ambos os lados do contato fixo, bem como o correto encaixe da lâmina (medir resistência de contato antes e depois, em todos os contatos fixos do seccionador). Após intervenção solicitar nova inspeção à ILA1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202542 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ensayos de resistencia de contacto, sustitución de dedos de contacto y limpieza
202516100 | STE |  | G050A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T01 | 0170.001-4 | 202541 | 09/10/2025 15:48:40 | Verificar e solucionar a ocorrencia de eventos seguidos "compressor conectar" e "compressor desconectar", ocasionando alarme "DC-2 CPU Chatter Blocking act" | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado y reapretado conexiones del circuito de mando/fuerza y alarma del compresor, realizado pruebas de partida/parada y no se encontró ninguna anormalidad. Conmutado los contactos de alarma (53 - 54 NO) y enclavamiento eléctrico (13 - 14 NO) del contactor K3 para su monitoreo del 15/10/2025 al 17/10/2025, en el período referido no se presento ningun evento mencionado en la SSA. Obs: En adjunto histórico de partidas/paradas desde el 17/10/2025 al 30/10/2025 (tampoco se registro alarma).
202516091 | STE |  | E002A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 0174.009-1 | 202541 | 08/10/2025 15:46:45 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 1502.013-6 (SN 2019.8259.01/06, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponible en el G3 Almox. MI (código stock 717666), comisionado por la SSA 202516088. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por nova unidade cód. SAM 1502.013-6 (SN 2019.8259.01/06, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponível no Almox. ME (código stock 717666), comissionado pela SSA 202516088. Utilizado sub-base metálica de adaptação fornecida com o equipamento.
202516090 | STE |  | E002A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 0174.008-3 | 202541 | 08/10/2025 16:12:27 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 1502.012-4 (SN 2019.8259.01/05, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponible en el G3 Almox. MI (código stock 717666), comisionado por la SSA 202516086. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por nova unidade cód. SAM 1502.012-4 (SN 2019.8259.01/05, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponível no Almox. ME (código stock 717666), comissionado pela SSA 202516086. Utilizado sub-base metálica de adaptação fornecida com o equipamento.
202516089 | STE |  | E002A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.007-5 | 202541 | 08/10/2025 15:46:54 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 1502.011-2 (SN 2019.8259.01/04, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponible en el G3 Almox. MI (código stock 717666), comisionado por la SSA 202516085. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por nova unidade cód. SAM 1502.011-2 (SN 2019.8259.01/04, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponível no Almox. ME (código stock 717666), comissionado pela SSA 202516085. Utilizado sub-base metálica de adaptação fornecida com o equipamento.
202516088 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.013-6 | 202541 | 08/10/2025 16:05:06 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/06, código stock 717666, disponible en el Galpón G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento 63808319454P(1)R0 en anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado en el vano de salida de LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase T, en la cota 144. de la Casa de Máquinas (ver SSA 202516091 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 para ensayos químicos e inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° série 2019.8259.01/06, conforme planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 no anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase R, na cota 144. da Casa de Máquinas (ver SSA 202516091 de substituição). Serão emitidas SSA´s complementares para as equipes ILA4 e ILA1 para ensaios químicos e inspeção termográfica/corona, respectivamente.
202516086 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.012-4 | 202541 | 08/10/2025 15:47:20 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/05, código stock 717666, disponible en el Galpón G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento 63808319454P(1)R0 en anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado en el vano de salida de LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase S, en la cota 144. de la Casa de Máquinas (ver SSA 202516090 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 para ensayos químicos e inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° série 2019.8259.01/05, conforme planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 no anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase S, na cota 144. da Casa de Máquinas (ver SSA 202516090 de substituição). Serão emitidas SSA´s complementares para as equipes ILA4 e ILA1 para ensaios químicos e inspeção termográfica/corona, respectivamente.
202516085 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.011-2 | 202541 | 08/10/2025 16:03:45 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/04, código stock 717666, disponible en el Galpón G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento 63808319454P(1)R0 en anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado en el vano de salida de LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase R, en la cota 144. de la Casa de Máquinas (ver SSA 202516089 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 para ensayos químicos e inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° série 2019.8259.01/04, conforme planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 no anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase R, na cota 144. da Casa de Máquinas (ver SSA 202516089 de substituição). Serão emitidas SSA´s complementares para as equipes ILA4 e ILA1 para ensaios químicos e inspeção termográfica/corona, respectivamente.
202516084 | STE |  | E002A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.015-6 | 202541 | 08/10/2025 15:47:39 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.189-7 (SN 75327291, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001227), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516081. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19537R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202514000). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.189-7 (SN 75327291, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202516081. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (des. 6380DI19537R0) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001227).
202516083 | STE |  | E002A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.014-8 | 202541 | 08/10/2025 15:48:55 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.188-5 (SN 75327290, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001218), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516080. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19537R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202513999). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.188-5 (SN 75327290, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202516080. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (des. 6380DI19537R0) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001218).
202516082 | STE |  | E002A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.013-0 | 202541 | 08/10/2025 15:55:33 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.187-3 (SN 75327289, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001210), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516079. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19537R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202513998). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.187-3 (SN 75327289, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202516079. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (des. 6380DI19537R0) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001210).
202516081 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.189-7 | 202541 | 08/10/2025 15:49:41 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327291 e 12001227, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319455P(1)R0 em anexo (SDS-15738), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.144 fase T, Casa de Força (ver SSA 202516084 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793) n° série 75327291 y 12001227 respectivamente cfe. planilla comisionamiento 63808319455P(1)R0 en anexo (ver SDS-15738), instalado en la Fase T del BAY LI IPU-MD2 50 Hz El.144 (ver SSA 202516084 de sustitución). Emitida SSA 202516890 (teste Excount II en laboratorio) p/ ILA1 y sera emitida SSA p/ medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización.
202516080 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.188-5 | 202541 | 08/10/2025 16:11:05 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327290 e 12001218, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319455P(1)R0 em anexo (SDS-15738), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.144 fase S, Casa de Força (ver SSA 202516083 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793) n° série 75327290 y 12001218 respectivamente cfe. planilla comisionamiento 63808319455P(1)R0 en anexo (ver SDS-15738), instalado en la Fase S del BAY LI IPU-MD2 50 Hz El.144 (ver SSA 202516083 de sustitución). Emitida SSA 202516888 (teste Excount II en laboratorio) p/ ILA1 y sera emitida SSA p/ medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización.
202516079 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.187-3 | 202541 | 08/10/2025 16:11:47 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327289 e 12001210, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319455P(1)R0 em anexo (SDS-15738), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.144 fase R, Casa de Força (ver SSA 202516082 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793) n° série 75327289 y 12001210 respectivamente cfe. planilla comisionamiento 63808319455P(1)R0 en anexo (ver SDS-15738), instalado en la Fase R del BAY LI IPU-MD2 50 Hz El.144 (ver SSA 202516082 de sustitución). Emitida SSA 202516886 (teste Excount II en laboratorio) p/ ILA1 y sera emitida SSA p/ medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización.
202516078 | STE |  | E002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.012-1 | 202541 | 08/10/2025 16:13:16 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.198-9 (SN 75327300, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001206), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516075. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19538P1R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202514003). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL POR OTRO DE LA MARCA TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327300), COMISIONADO CON LA SSA N°: 202516075. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001206). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2.
202516077 | STE |  | E002A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.011-3 | 202541 | 08/10/2025 16:12:37 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.197-7 (SN 75327299, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001205), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516074. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19538P1R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202514002). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL POR OTRO DE LA MARCA TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327299), COMISIONADO CON LA SSA N°: 202516074. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001205). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2.
202516076 | STE |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.010-5 | 202541 | 08/10/2025 16:13:31 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.196-5 (SN 75327298, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001202), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516073. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19538P1R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202514001). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL POR OTRO DE LA MARCA TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327298) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202516073. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001202). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2.
202516075 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.198-9 | 202541 | 08/10/2025 16:12:46 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327300 e 12001206, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319456P(1)R0 em anexo (SDS-15735), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.195 fase T, Casa de Força (ver SSA 202516078 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 6380-83-19456-P-R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202508999.
202516074 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.197-7 | 202541 | 08/10/2025 16:13:23 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327299 e 12001205, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319456P(1)R0 em anexo (SDS-15735), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.195 fase S, Casa de Força (ver SSA 202516077 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 6380-83-19456-P-R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202508999.
202516073 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.196-5 | 202541 | 08/10/2025 16:13:41 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327298 e 12001202, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319456P(1)R0 em anexo (SDS-15735), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.195 fase R, Casa de Força (ver SSA 202516076 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 6380-83-19456-P-R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202508999.
202515031 | STE |  | F007E007 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE C | 1305.007-7 | 202538 | 19/09/2025 07:58:57 | Solicito retirar dispositivo SmartCount LoRa n° série 004400474852500f20323233 (A12) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. Este serviço deve-se ao encerramento do projeto SOPR, em parceria com o Itaipu Parquetec (ver SSA 202506546). O dispositivo deve ser guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, sendo a equipe IEQ3 comunicada quando da execução. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202540 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado dispositivo SmartCount LoRa n° série 004400474852500f20323233 (A12) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. O dispositivo está guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, a disposição da equipe IEQ3.
202515030 | STE |  | F007E006 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE B | 1305.005-3 | 202538 | 19/09/2025 07:59:06 | Solicito retirar dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046001e4852500f20323233 (A10) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. Este serviço deve-se ao encerramento do projeto SOPR, em parceria com o Itaipu Parquetec (ver SSA 202506545). O dispositivo deve ser guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, sendo a equipe IEQ3 comunicada quando da execução. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202540 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046001e4852500f20323233 (A10) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. O dispositivo está guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, a disposição da equipe IEQ3.
202515029 | STE |  | F007E005 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE A | 1305.004-1 | 202538 | 19/09/2025 07:59:14 | Solicito retirar dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046000d4852500f20323233 (A9) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. Este serviço deve-se ao encerramento do projeto SOPR, em parceria com o Itaipu Parquetec (ver SSA 202506543). O dispositivo deve ser guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, sendo a equipe IEQ3 comunicada quando da execução. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202540 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046000d4852500f20323233 (A9) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. O dispositivo está guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, a disposição da equipe IEQ3.
202514921 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202538 | 17/09/2025 14:10:28 | Substituir válvula de segurança 3º estágio (55,2 bar), a mesma encontra-se com a rosca danificada. Detectado durante atendimento da SSP 20254656. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202538 | VALDICLEI GAVA | Realizada a substituição da válvula do 3º estágio e o adaptador. Compressor permaneceu em condições normais de operação após a substituição. Realizada com AT 202508100 da SSP.
202514796 | STE |  | E009D004 | SECCIONADORA 500 KV 54L11 | 0191.037-0 | 202538 | 16/09/2025 08:08:35 | Durante MP encontrado llave selectora y botón de mando con defecto. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202538 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado la sustitución de llave selectora local/remonto y el botón de mando de apertura encontrados inoperantes. Ejecutada con AT: 202508098
202514781 | STE |  | E009C011 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.031-8 | 202538 | 15/09/2025 16:51:43 | Durante MP 4A, SSP 20253380, detectado visor del contador de descargas con presencia de humedad. Necesario sustituir. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202538 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contador de pararrayos/miliamperimetro. Numero de operaciones dejado 16 operaciones. Realizado con AT del MP 202508098.
202514349 | STE |  | G020A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI4 | 1010.018-4 | 202536 | 06/09/2025 11:04:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual esta fechadura está inoperante neste painel. Obs.: O painel foi encontrado com as portas abertas. Fotos e vídeo em anexo. | OUO7 | MET2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202539 | VALDICLEI GAVA | Retirado a alavanca e substituído pino elástico que estava danificado. Ficou em funcionamento normal. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202514220 | STE |  | G024A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T03 | 0179.003-0 | 202536 | 04/09/2025 08:18:49 | Realizar, durante MP4A, ensaios com o instrumento CIBANO500, aquisitando sinais de vibração (polos "a"), deslocamento e velocidade por meio de transdutores lineares, resistência dinâmica e corrente das bobinas. Estes ensaios estão sob avaliação para serem incluídos em futura revisão da PIC associada a este disjuntor. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202536 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado, durante MP4A, AT 202507629, ensaios com o instrumento CIBANO500, aquisitando sinais de vibração (polos "a"), deslocamento e velocidade por meio de transdutores lineares, resistência dinâmica e corrente das bobinas. Estes ensaios estão sob avaliação para serem incluídos em futura revisão da PIC associada a este disjuntor, resultados no anexo.
202514043 | STE |  | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202536 | 01/09/2025 14:44:50 | Solicitamos apoio para a desconexão do barramento aéreo e instalação de aterramento temporário do conjunto T5/R5 para permitir os ensaios referentes a MP4A. Normalizar as conexões após finalização dos ensaios. Atividade programada para os dias 08, 09 e 10/09/2025. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202537 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Efetuado aterramento temporário e desconexão das interligações aéreas do Conjunto T5/R5 para permitir a realização de ensaios elétricos pela MET-1. Normalizado após a conclusão dos ensaios.
202514038 | STE | 202511729 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202536 | 01/09/2025 09:33:34 | Solicitamos apoio para a realização de ensaios com o CT Analyser nos três novos TC do painel. Posição TC1, TC2 e TC3 - TIPO: SNABKG, TRIPLO SECUNDÁRIO, UM=15kV, ICC=30kA, 50/60Hz, REL=2000-5-5-5A, 1S1=MEDIÇÃO 0.3%C50 - 2S1=PROTEÇÃO: 10P20-50VA - 3S1=PROTEÇÃO: 10P20-50VA. Data sugerida: 02/09. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202536 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de devanado secundario y levantamiento de la curva de saturación de los TCs S/N 137481,137482 y 137483 , conforme solicitado. Resultados en anexo. Obs: Nro. AT: 202507736 (MEG2).
202513995 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202536 | 02/09/2025 16:56:44 | Cfe. verificado na SSP 20250316, as medições de corrente do motor do compressor apresentaram um aumento em relação as medições realizadas em preventivas anteriores. Assim, pede-se realizar novas medições e, se necessário, solicitar apoio da equipe ILA1 para realizar registros de corrente usando o instrumento PdMA e termografia. Caso as medições corroborem o exposto na SSP, proceder com investigação das causas elétricas e/ou mecânicas. Comunicar SMIE.DT/IEQ3 para acompanhamento. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202537 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado novas medições das correntes do motor registrando os seguintes valores: Fase R = 14 A, Fase S = 14,7 A, Fase T = 14,8 A. Observado que a placa de dados do motor descreve uma corrente nominal de 15,8 A conforme os arquivos em anexo.
202513801 | STE |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 202535 | 27/08/2025 07:33:58 | Verificar iluminação inoperante no cúbicos da seccionadora 500 kV 34L44, fase S. Detectado durante o atendimento da SSP 20254403. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202535 | VALDICLEI GAVA | Substituído lâmpada que estava queimada. Utilizado lâmpada do estoque da oficina MET2. Utilizado AT (202507438) da SSP 20254403.
202513734 | STE |  | G041A002 | SECCIONADORA 500 KV 34T34 | 0191.028-0 | 202535 | 26/08/2025 10:32:05 | Verificar/solucionar dispositivo de bloqueio do disjuntor D1 que se encontra danificado, no quadro da Seccionadora 34T34. | OUO7 | MET2 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202536 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Verificado que a manopla do disjuntor D1 encontrava-se quebrada por possível esforço mecânico. Feita a substituição da manopla por sobressalente usado e existente na oficina da eletromecânica. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202513654 | STE |  | E006C012 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE S | 0185.136-3 | 202535 | 25/08/2025 14:38:04 | Substituir contador de operações danificado (visor embaçado e com umidade) fase S. Detectado durante atendimento da SSP 20253379. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202535 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitución del contador de Pararrayos/miliamperimetro. Contador de operaciones dejado 00018.
202513635 | STE |  | G057A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL3 | 0170.008-1 | 202535 | 25/08/2025 00:13:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual luego de la abertura del interruptor 460 VCA (alimentación del compresor), el contactor de señalización de ¨compresor funcionando¨ permaneció atracado. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202536 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado pruebas de partida del compresor , se constató que el mismo no levanta presión posterior a 5 minutos de operación y que el contactor K3 no presenta ninguna anomalía. Obs: El tiempo excesivo de operación será subsanado mediante la SSA: 202513621. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202513621 | STE |  | G057A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL3 | 0170.008-1 | 202534 | 23/08/2025 05:40:50 | Verificar y solucionar motivo por el cuál acciona de manera recurrente la alarma " OPER. EXCES. COMPRES" del interruptor 43TL3. Realizando inspección de campo no se encontró pérdida de aire, en el interruptor ni tampoco en el compresor. Verificada presión normal de 31bar | OUO7 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202536 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituidos anillos de compresión de la segunda etapa del compresor, también fue sustituida la válvula unidireccional. Realizado ajuste de la presión de partida (30.4bar) y parada (31.1) del mismo, dicha operación se completa en 170 segundos
202513490 | STE |  | E113D002 | SECCIONADOR 500 kV 94LI5 | 0191.054-0 | 202534 | 20/08/2025 17:55:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma de "Sec. 94LI5 - ALIM 460VCA ABIERTA". Observación: Verificado en el campo accionamiento del relé FT de la fase S, rearmado luego de la apertura y cierre de la alimentación. | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202536 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído relé de falta de tensão(FT).
202513407 | STE |  | E113D002 | SECCIONADOR 500 kV 94LI5 | 0191.054-0 | 202534 | 19/08/2025 17:55:45 | Verificar e solucionar porta do cubículo da fase T que não está fechando de forma correta, conforme anexo | OUO7 | MET2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202535 | VALDICLEI GAVA | Realizado regulagem na haste de fechamento. Permanece em funcionamento normal. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202513400 | STE | 202513055 | S098A002 | TC 500 kV | 0196.429-0 | 202534 | 19/08/2025 15:23:59 | Solicito apoyo para realizar ensayo para levantamiento de curva de saturación del transformador de corriente CT2 de la GIS, localizado en el almacén. Anexar los resultados del ensayo. | MET3 | MET2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202534 | VALDICLEI GAVA | Realizado ensaios de curva de saturação do transformador de corrente CT2 da GIS no galpão G4.
202513397 | STE | 202513056 | S098A002 | TC 500 kV | 0196.433-3 | 202534 | 19/08/2025 15:24:05 | Solicito apoyo para realizar ensayo para levantamiento de curva de saturación del transformador de corriente CT3 de la GIS, localizado en el almacén. Se anexa placa del CT3. Anexar los resultados del ensayo. | MET3 | MET2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202534 | VALDICLEI GAVA | Realizado ensaios de curva de saturação do transformador de corrente CT3 da GIS no galpão G4. Além do equipamento solicitado, também foram realizados ensaios em mais 3 equipamentos CT3.
202513282 | STE |  | G045C008 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 220 kV 33TX5 | 2337.004-4 | 202534 | 18/08/2025 15:11:16 | Verificar resistência de aquecimento inoperante no quadro de monitoramento da seccionadora 33TX5. Verificado durante atendimento da SSP 20254974. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202535 | VALDICLEI GAVA | Substituído a resistência de aquecimento. Deixado em funcionamento normal.
202513274 | STE |  | G045L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 2334.003-9 | 202534 | 18/08/2025 15:11:33 | Durante a execução da SSP 20254617 foi detectado que o resistor de aquecimento do painel de monitoramento do seccionador 500kV 94T0X está inoperante. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202535 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Verificado e substituído o resistor de aquecimento que estava queimado. O circuito voltou a operar normalmente.
202513100 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202533 | 15/08/2025 08:08:52 | Prestar apoio com o caminhão hidrobasket para a realização de inspeções nas antenas da iluminação viária. REF.: SSA202512967. | MEL2 | MET2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202534 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Prestado apoio com cesto aéreo, para intervenção nas antenas da iluminação viária (SSA 202512967).
202512587 | STE |  | F001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.174-4 | 202532 | 06/08/2025 16:45:25 | Atendendo pedidos de parecer técnico SSA's 202509825 (MET2) e 202512021 (ILA1) e como parte da tentativa de solução, solicita-se a separação física da conexão de aterramento do cabo de descida do para-raios (ver foto anexa na SSA 202512019), a fim de evitar-se que correntes induzidas na estrutura metálica suporte do para-raios fluam por este condutor. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202534 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executada a separação física da conexão de aterramento do cabo de descida do para-raios da estrutura de suporte, conforme anexo, a fim de evitar-se que correntes induzidas na estrutura metálica suporte do para-raios fluam por este condutor.
202512583 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202532 | 06/08/2025 16:43:29 | Atendendo pedidos de parecer técnico SSA's 202509825 (MET2) e 202512020 (ILA1) e como parte da tentativa de solução, solicita-se a separação física da conexão de aterramento do cabo de descida do para-raios (ver foto anexa na SSA 202512019), a fim de evitar-se que correntes induzidas na estrutura metálica suporte do para-raios fluam por este condutor. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202534 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executada a separação física da conexão de aterramento do cabo de descida do para-raios da estrutura de suporte, conforme anexo, a fim de evitar-se que correntes induzidas na estrutura metálica suporte do para-raios fluam por este condutor.
202512574 | STE |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.172-0 | 202532 | 06/08/2025 16:33:13 | Atendendo pedidos de parecer técnico SSA's 202509825 (MET2) e 202512019 (ILA1) e como parte da tentativa de solução, solicita-se a separação física da conexão de aterramento do cabo de descida do para-raios (ver foto anexa na SSA 202512019), a fim de evitar-se que correntes induzidas na estrutura metálica suporte do para-raios fluam por este condutor. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202534 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executada a separação física da conexão de aterramento do cabo de descida do para-raios da estrutura de suporte, conforme anexo, a fim de evitar-se que correntes induzidas na estrutura metálica suporte do para-raios fluam por este condutor.
202512224 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202531 | 01/08/2025 14:55:22 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "Int. 84LI1 COMPRESOR CONDICION ANORMAL" con posterior rearme, verificado en el local pequeña pérdida de aire a través de la válvula de seguridad. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202532 | VALDICLEI GAVA | Substituída a válvula de segurança. Compressor permaneceu em funcionamento normal.
202511945 | STE |  | G011A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L22 | 0177.005-5 | 202530 | 26/07/2025 11:30:07 | Verificar y solucionar iluminación interna del panel 44L22 se encuentra inoperante. | OUO7 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202531 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Verificado que a lâmpada do circuito de iluminação do painel 44L22 estava desroscada. Feito o reaperto e o funcionamento voltou ao normal. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202511944 | STE |  | E006D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L04 | 0191.065-6 | 202530 | 26/07/2025 11:30:49 | Verificar y solucionar infiltración de agua dentro del panel 94L04 fase T | OUO7 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202531 | VALDICLEI GAVA | Realizado reparos com silicone nas junções da caixa. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202511943 | STE |  | E012D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI4 | 0191.076-1 | 202530 | 26/07/2025 11:31:29 | Verificar y solucionar infiltración de agua en el panel 74LI4 fase S. | OUO7 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202531 | VALDICLEI GAVA | Realizado inspeção e verificado que a chave do painel estava prendendo na borracha da porta e permitindo a entrada de água, também foi realizado reparos com silicone nas emendas da caixa. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202511942 | STE |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202530 | 26/07/2025 11:32:09 | Verificar y solucionar puerta del panel b4LI1 travada. | OUO7 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202531 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Efetuado ajustes e lubrificação nas dobradiças e também o desempenamento das bordas da porta. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202511911 | STE |  | G066A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE S | 0194.069-8 | 202530 | 25/07/2025 12:07:13 | Verificar e solucionar eletroduto flexível do TC associado ao 43TL4 desacoplado da caixa de terminais. Foto em anexo. | OUO7 | MET2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202531 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Desmontado o conector NPT da caixa de terminais. Reencaixado o eletroduto e montado novamente na caixa de terminais. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202511908 | STE |  | G052A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.022-9 | 202530 | 25/07/2025 12:07:57 | Verificar e solucionar, presença de umidade dentro da caixa do tc associado 83LI1, vídeo em anexo. | OUO7 | MET2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202531 | VALDICLEI GAVA | Verificado borracha da porta ressecada. Realizada a substituição da borracha e realizado reparos com silicone nos eletrodutos. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202511150 | STE |  | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202529 | 14/07/2025 22:40:02 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "Int. 44T12 COMPRESOR 1 OPERACION EXCESIVA", sin rearme. Durante el funcionamiento del compresor no se constató pérdida de aire y la presión llegó solo hasta 30,9 bar. Obs: Aislado compresor e interconectado al sistema. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202530 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de los anillos de compresión de la segunda etapa de ambos compresores, posteriormente verificado tiempo de partida-parada 160 segundos
202510971 | STE |  | G005A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV a4L03 | 2334.014-4 | 202528 | 12/07/2025 11:49:11 | Encontrado desprendimento de material dentro do painel. | OUO7 | MET2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202529 | VALDICLEI GAVA | Verificado resíduos da resistência de aquecimento caídos sobre os bornes da barra de aterramento e depositados no fundo da caixa. realizado a limpeza de todo o resíduo. Resistência em funcionamento normal. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202510668 | STE |  | E113D002 | SECCIONADOR 500 kV 94LI5 | 0191.054-0 | 202528 | 09/07/2025 06:09:13 | Verificar y solucionar bisagra quebrada de la puerta del panel 94LI5 correspondiente a la fase R, dificultando su abertura y cierre correctamente. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202529 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Verificado que no total de 4 parafusos de fixação da porta do painel da fase R do seccionador 94LI5 havia um quebrado e outros 2 ausentes. Instalados os ausentes, substituído o quebrado e reapertado o presente. Utilizado sobras de parafusos existentes na oficina. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202510625 | STE |  | G031A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L56 - FASE S | 1011.029-4 | 202528 | 08/07/2025 13:47:15 | Durante o atendimento da SSP 20255314, foi detectado o mau funcionamento da micro switch da iluminação e lâmpada apagada no quadro (Q21) do disjuntor 44L56, a mesma encontra-se com o pino de acionamento travado. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202529 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Substituída chave micro switch de acionamento da iluminação do quadro Q21 do disjuntor 44L56. O circuito foi testado e funcionou normalmente.
202510601 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202528 | 08/07/2025 13:49:14 | Verificado visor de nível de óleo da central de ar comprimido do disjuntor 84LI1 escurecido, impedindo a visualização do nível do mesmo. Visor código 637769 e 121320. Detectado durante a realização da SSP 20254719. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202535 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de los visores de nivel de aceite del compresor de la central de aire comprimido del interruptor 84LI1.
202510474 | STE |  | E017A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.003-7 | 202528 | 07/07/2025 08:15:58 | Considerando el final de vida útil y la Acción 511 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0184.107-0 (SN 372404, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el Almox. MI (código stock 7001080), comisionado por la SSA 202510471. Utilizar la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003300263937 (código stock 7001081) suministrado con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.107-0 (SN 372404, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202510471. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003300263937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos.
202510473 | STE |  | E017A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.002-9 | 202528 | 07/07/2025 07:56:29 | Considerando el final de vida útil y la Acción 511 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0184.106-8 (SN 372403, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el Almox. MI (código stock 7001080), comisionado por la SSA 202510470. Utilizar la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002900233937 (código stock 7001081) suministrado con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.106-8 (SN 372403, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202510470. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002900233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos.
202510472 | STE |  | E017A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.001-0 | 202528 | 07/07/2025 08:19:45 | Considerando el final de vida útil y la Acción 511 - Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0184.105-6 (SN 372402, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el Almox. MI (código stock 7001080), comisionado por la SSA 202510469. Utilizar la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003A00233937 (código stock 7001081) suministrado con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.105-6 (SN 372402, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202510469. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003A00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos.
202510471 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.107-0 | 202528 | 07/07/2025 08:16:10 | Comisionar descargadores de sobretensión Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° serie 372404, con dispositivo SmartCOUNT n° serie 003300263937, disponibles en el G5 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15654), para ser utilizado en el vano de la LI 220kV MD-ACY1, fase T, en la SEMD (ver SSA 202510474). Emitir las SSA´s complementarias a ILA1 para medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona despues de la energización. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° serie 372404, con dispositivo SmartCOUNT n° serie 003300263937 cfe. planilla comisionamiento en anexo (ver SDS-15654) instalado en la Fase T del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1 (ver SSA 202510474 de sustitución). Sera emitida SSA complementaria para ILA1 correspondiente a la medición de la corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202506001.
202510470 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.106-8 | 202528 | 07/07/2025 08:16:46 | Comisionar descargadores de sobretensión Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° serie 372403, con dispositivo SmartCOUNT n° serie 002900233937, disponibles en el G5 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15654), para ser utilizado en el vano de la LI 220kV MD-ACY1, fase S, en la SEMD (ver SSA 202510473). Emitir las SSA´s complementarias a ILA1 para medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona después de la energización. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° serie 372403, con dispositivo SmartCOUNT n° serie 002900233937 cfe. planilla comisionamiento en anexo (ver SDS-15654) instalado en la Fase S del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1 (ver SSA 202510473 de sustitución). Sera emitida SSA complementaria para ILA1 correspondiente a la medición de la corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202506001.
202510469 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.105-6 | 202528 | 07/07/2025 07:56:52 | Comisionar descargadores de sobretensión Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° serie 372402, con dispositivo SmartCOUNT n° serie 003A00233937, disponibles en el G5 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento (ver SDS-15654), para ser utilizado en el vano de la LI 220kV MD-ACY1, fase R, en la SEMD (ver SSA 202510472). Emitir las SSA´s complementarias a ILA1 para medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona después de la energización. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° serie 372402, con dispositivo SmartCOUNT n° serie 003A00233937 cfe. planilla comisionamiento en anexo (ver SDS-15654) instalado en la Fase R del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1 (ver SSA 202510472 de sustitución). Sera emitida SSA complementaria para ILA1 correspondiente a la medición de la corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202506001.
202510032 | STE |  | G017A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI3 | 2333.010-2 | 202526 | 28/06/2025 11:07:42 | Verificar e solucionar motivo do sistema de aquecimento interno do painel (PMI2-L11B) não estar funcionando. Obs: Temperatura ambiente aprox 16ºC | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202527 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Verificado resistência, está funcionando normalmente. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202510031 | STE |  | G006A013 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV b4LI4 | 2334.021-2 | 202526 | 28/06/2025 11:08:02 | Verificar e solucionar motivo do sistema de aquecimento interno do painel (PMS2-L12B) não estar funcionando. Obs: Temperatura ambiente aprox 16ºC | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202527 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Verificado resistência, está funcionando normalmente. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202510029 | STE |  | G005A013 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV a4L04 | 2334.015-6 | 202526 | 28/06/2025 11:09:35 | Verificar e solucionar motivo do sistema de aquecimento interno do painel (PMS2-L4A) não estar funcionando. Obs: Temperatura ambiente aprox 16ºC | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202527 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado resistencia y circuito de alimentación correspondiente (220 Vca). No se encontró anomalías, resistencia de calentamiento con funcionamiento correcto. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202510028 | STE |  | E006D008 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 2334.024-8 | 202526 | 28/06/2025 11:08:31 | Verificar e solucionar motivo do sistema de aquecimento interno do painel (PMS2-L4I) não estar funcionando. Obs: Temperatura ambiente aprox 16ºC | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202527 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado resistencia y circuito de alimentación (220 Vca). Realizado regulación del termostato correspondiente a la resistencia de calentamiento. Verificado correcto funcionamiento del mismo luego del ajuste. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202510027 | STE |  | E006D006 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94L04 | 2334.022-4 | 202526 | 28/06/2025 11:09:48 | Verificar e solucionar motivo do sistema de aquecimento interno do painel (PMS2-L4T) não estar funcionando. Obs: Temperatura ambiente aprox 16ºC | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202527 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL PANEL. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202510025 | STE |  | G013A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04A12 | 2333.006-0 | 202526 | 28/06/2025 11:10:16 | Verificar e solucionar motivo do sistema de aquecimento interno do painel (PMI2-A1A2) não estar funcionando. Obs: Temperatura ambiente aprox 16ºC | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202527 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO EN EL LOCAL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202509995 | STE |  | G002A007 | SECCIONADORA 500 KV b4T02 | 0191.019-1 | 202526 | 27/06/2025 15:46:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor D2 (220Vca) se encuentra disparado. Verificado probable corto-circuito en la resistencia de calentamiento. Ver imágenes en anexo. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202527 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada verificación del circuito de 220 VCA. Circuito funcionando correctamente. Constatada posible caída de manivela de maniobra sobre la resistencia de calentamiento, causando un cortocircuito momentáneo.
202509981 | STE |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.098-7 | 202526 | 27/06/2025 10:01:12 | Cfe. análise planilha comiss. 66318319350P(1)R0 (SDS-15505), foi identificada a inoperância do dispositivo SmartCount (s/ comunicação c/ smartphone). Solicita-se resolução do problema através de ações, na seguinte ordem: 1) Verificar a formação de bobina com a sobra do cabo de comunicação e caso positivo, desfazê-la, 2) Usar a antena da fase S e verificar se ocorre a comunicação; caso positivo, substituir a antena da fase T e 3) Prover hard reset e novo carregamento c/ bateria 9V. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202527 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Verificado todas las antenas del SmartCount y la antena de la fase T no esta comunicando correctamente. La formación de bobina en el cabo de comunicación se encuentra por encima del nivel del transformador. Se necesita desligamiento del Transformador para poder realizar las demás pruebas recomendadas. Emitida SSA 202511228 p/ ejecutar ítems faltantes.
202509616 | STE |  | G002A008 | SECCIONADORA 500 KV b4T04 | 0191.020-5 | 202525 | 22/06/2025 11:44:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor D2 (220V) encontrava-se disparado. Verificado indício de curto-circuito na resistência de aquecimento. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202526 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado circuito 220Vca y no se encontró ninguna anomalía. Conforme a la imagen de la emisión anexada se pudo constatar que la anomalía corresponde a la seccionadora b4T02. Emitida SSA:202509995 para la localización correcta (G002A007). |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202509494 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.080-8 | 202525 | 18/06/2025 10:41:35 | Após acompanhamento termográfico (última SSA 202505761) e confirmação de anomalia térmica, solicita-se realizar intervenção na conexão entre terminal TC e conector cabo (lado voltado para os transformadores), mediante completa desmontagem das conexões, limpeza e substituição dos parafusos, porcas e arruelas (utilizar unidades idênticas em aço galvanizado ou aço inox), aplicando o torque correspondente. Intervenção pode ser programada dentro dos próximos 30 dias. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202527 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado limpieza, reaprieto de ambos conectores del TC y realizado medición de resistencia de contacto antes (46 micro ohm) y posterior a la intervención (11 micro ohm), y para la verificación emitida SSA: 202510605 para ILA1 para la realización de una nueva inspección termográfica no encontrando mas ninguna anomalía. VER ANEXO
202509489 | STE |  | G038A003 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.065-2 | 202525 | 18/06/2025 08:42:17 | Contador de descargas com micro amperímetro sem condições de leitura. Detectado durante realização da SSP 20254942. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202526 | VALDICLEI GAVA | Substituído contador do para-raios fase S, retirado leitura 10 instalado 16.
202509488 | STE |  | G038A002 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.064-4 | 202525 | 18/06/2025 08:42:05 | Contador de descargas com micro amperímetro sem condições de leitura. Detectado durante realização da SSP 20254942. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202526 | VALDICLEI GAVA | Substituído contador do para-raios da fase R. Contador retirado leitura 11 e instalado leitura 18.
202509475 | STE | 202509142 | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202525 | 17/06/2025 17:04:54 | Conforme relatório termográfico anexo na SSA 202509142, proceder com intervenção no disjuntor bipolar OL2 (alimentação iluminação e aquecimento) no Quadro Central, a fim de sanar a anomalia térmica detectada. Após intervenção, emitir SSA p/ nova inspeção termográfica pela ILA1, para confirmar efetividade da ação. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202526 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FUE REALIZADA INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA DONDE SE CONSTATÓ LA ELIMINACIÓN DE LA ANOMALIA TÉRMICA. VER ADJUNTO
202509342 | STE |  | G089A002 | DISJUNTOR 66 KV 02L01 | 0305.002-5 | 202525 | 17/06/2025 14:33:29 | Durante mp4a 20254967 foi encontrada chave rotativa local - remoto com botão de seleção avariado, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202526 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de la llave Rotativa por otra de similares características, verificando el correcto funcionamiento.
202509327 | STE | 202509072 | A001F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.001-1 | 202525 | 16/06/2025 11:33:27 | En el marco del Proyecto de Actualización Tecnológica (PAT) de forma a atender el pedido de la Contratista GE VERNOVA a través de la ENEE.DT, solicitamos apoyo para efectuar ensayos en los TC's protección/medición de reserva (50 y 60Hz) de los generadores con cód. stock 144304 y 144282 para relevamiento de las curvas de saturación (VxI) y determinación del knee point (punto de rodilla/ponto de joelho). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202526 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios elétricos nos TCs, conforme solicitado. Resultados em anexo.
202509241 | ACS |  | F002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.014-7 | 202524 | 13/06/2025 16:23:11 | Efetuar instalação de reparo splice shunts nas emendas à compressão da LI IPU-FI2 500 kV, em aproveitamento ao AI 2025/5692 (Furnas), previsto para os dias 17 e 18/06/2025. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202525 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | AI 2025/5692 cancelado conforme anexo. Atividade depende de desligamento, aguardará programação de PD.
202508944 | STE |  | G085B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0163.026-1 | 202524 | 10/06/2025 15:53:18 | Realizar desconexión de las barras aéreas de 220kV y 66kV del Transformador T06 durante el Mantenimiento Preventivo Bienal para permitir realizar los ensayos, una vez culminados, normalizar las conexiones. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202525 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado desconexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador T06, para realização de ensaios elétricos pela MET-1. Normalizado após o término dos ensaios. Durante a desconexão, o conector Bucha / Cabo - Fase "R" - 66 kV, apresentou danos nas roscas de fixação. O conector avariado foi substituído com a SM 509593 e enviado para reparo, para posterior devolução para estoque (SSA 202509376).
202508943 | STE | 202418460 | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202524 | 10/06/2025 15:27:50 | Solicitamos Apoyo para realizar ensayos en los TC´s de del Transformador T06 conforme SSA matriz durante MP en la semana 25: TCX2j (enrolamento 2S2-2S5) e TCX2k (enrolamento 3S1-3S2) - Relação de Transformação - Resistência ôhmica do secundário - Levantamento da curva de saturação | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202525 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado ensaios nos TC´s do Transformador T06 conforme SSA matriz: TCX2j (enrolamento 2S2-2S5) e TCX2k (enrolamento 3S1-3S2) - Relação de Transformação - Resistência ôhmica do secundário - Levantamento da curva de saturação
202508783 | STE |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202524 | 09/06/2025 14:13:13 | Substituir correia danificada do motor da estação de ar comprimido do disjuntor 500kV 84LI2. Verificado durante atendimento da SSP 20254739. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202524 | VALDICLEI GAVA | Realizado a retirada da correia danificada e instalado uma correia nova.
202508776 | STE |  | G103E003 | TP ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE T | 0300.036-7 | 202524 | 09/06/2025 09:22:27 | Acompañar y dar apoyo a los servicios a ser ejecutados por la GE Grid dentro del Contrato 4500069888-4500069894 - Consorcio CIE/WEG realizando análisis para verificar el estado de pureza del gas SF6 en el compartimiento de los TP´s en el Modulo Hibrido Compacto (MHC) 66 kV utilizando el equipo portátil analizador de gas SF6 de la ITAIPU. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202524 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Acompanhado e prestado apoio para analise do gás do compartimento do TP com analisador portátil da ITAIPU, não foi necessário substituir o gás, resultado do ensaio no anexo.
202508775 | STE |  | G103E002 | TP ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE S | 0300.035-5 | 202524 | 09/06/2025 09:22:13 | Acompañar y dar apoyo a los servicios a ser ejecutados por la GE Grid dentro del Contrato 4500069888-4500069894 - Consorcio CIE/WEG realizando análisis para verificar el estado de pureza del gas SF6 en el compartimiento de los TP´s en el Modulo Hibrido Compacto (MHC) 66 kV utilizando el equipo portátil analizador de gas SF6 de la ITAIPU. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202524 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Acompanhado e prestado apoio para analise do gás do compartimento do TP com analisador portátil da ITAIPU, não foi necessário substituir o gás, resultado do ensaio no anexo.
202508774 | STE |  | G103E001 | TP ASSOCIADO AO MHC 66 KV TR3 FASE R | 0300.034-3 | 202524 | 09/06/2025 09:21:32 | Acompañar y dar apoyo a los servicios a ser ejecutados por la GE Grid dentro del Contrato 4500069888-4500069894 - Consorcio CIE/WEG realizando análisis para verificar el estado de pureza del gas SF6 en el compartimiento de los TP´s en el Modulo Hibrido Compacto (MHC) 66 kV utilizando el equipo portátil analizador de gas SF6 de la ITAIPU. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202524 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Acompanhado e prestado apoio para analise do gás SF6 do compartimento do TP com analisador portátil da ITAIPU, não foi necessário substituir o gás, resultado do ensaio no anexo.
202508771 | STE |  | G103B001 | DISJUNTOR 66 KV 02TR3 | 1742.001-1 | 202524 | 09/06/2025 09:20:59 | Acompañar y dar apoyo con el analizador portátil de ITAIPU a los servicios a ser ejecutados por la GE Grid dentro del Contrato 4500069888-4500069894 - Consorcio CIE/WEG para el drenaje del gas SF6 contaminado, vacío y posterior recarga de nuevo gas SF6 (suministrado por la Contratista) en el compartimiento general del Modulo Hibrido Compacto (MHC) 66 kV conforme procedimiento anexo del fabricante. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202524 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Acompanhado e prestado apoio para a drenagem, vácuo e posterior recarga com novo gás SF6 e também, analisar o gás antes e após o procedimento, conforme procedimento do fabricante. O gás SF6 foi fornecido pelo consórcio da obra, valores dos ensaios nos anexos.
202508289 | STE |  | G001A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A02 | 0191.068-1 | 202522 | 31/05/2025 10:01:03 | Se verifico durante inspección que la resistencia de calentamiento interna del tablero de la fase T, se encuentra inoperante. | OUO7 | MET2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202524 | VALDICLEI GAVA | 1. Constatado resistência de aquecimento inoperante. 2. Desmontado. 3. Realizado medições e constatado fiação rompida. 4. Realizado reparos nas conexões. 4. Remontado. 5. Deixado em funcionamento. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202508288 | STE |  | E005D007 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 14L03 | 2334.017-0 | 202522 | 31/05/2025 10:01:21 | Se verifico durante inspección que la resistencia de calentamiento interna del tablero, se encuentra inoperante. | OUO7 | MET2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202524 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Verificado resistor de aquecimento queimado e substituído por outra unidade sobressalente de mesmas especificações. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202508286 | STE |  | E012D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI4T | 0188.019-8 | 202522 | 31/05/2025 10:02:08 | Se verifico durante inspección que la resistencia de calentamiento interna del tablero de la fase T, se encuentra inoperante. | OUO7 | MET2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202524 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Verificada resistencia de calentamiento inoperante. Realizada sustitución de la resistencia de calentamiento. Equipo dejado en condiciones de operación. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202508252 | STE |  | E031A003 | PARA_RAIOS 66 KV FASE S | 1422.011-2 | 202522 | 31/05/2025 11:07:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay presencia de agua/humedad en el modulo contador del pararrayo de la fase S de la Línea MD/IPU | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202524 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contador de descarga, numero de operaciones dejado 000025. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202507854 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.004-0 | 202522 | 26/05/2025 10:33:29 | Solicito apoio para conexão de aterramento temporário nas três fases da saída da linha LT-IPU-50Hz-MD1, na cota 144, para possibilitar a execução da SSA 202507753. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202522 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Efetuado aterramento temporário da LT IPU-MD1 500 kV, no ponto solicitado pela MET-3 (saída da linha - EL. 144). Normalizado mediante solicitação da MET-3, após o término dos serviços.
202507331 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.128-3 | 202520 | 12/05/2025 16:50:49 | Solicito comissionar para-raios Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° série 35216758, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 64628319010P(1)R0 em anexo (ver SDS-15586), o qual será utilizado na Linha 500 kV IPU-MD1, fase T, na SEMD (ver SSA 202507191 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° série 35216758, conforme planilha de comissionamento 64628319010P(1)R0 em anexo (ver SDS-15586), o qual será utilizado na Linha 500 kV IPU-MD1, fase T, na SEMD (ver SSA 202507191 de substituição). Será emitido SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202507329 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.127-1 | 202520 | 12/05/2025 16:50:37 | Solicito comissionar para-raios Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° série 35216757, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 64628319010P(1)R0 em anexo (ver SDS-15586), o qual será utilizado na Linha 500 kV IPU-MD1, fase S, na SEMD (ver SSA 202507190 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° série 35216757, conforme planilha de comissionamento 64628319010P(1)R0 em anexo (ver SDS-15586), o qual será utilizado na Linha 500 kV IPU-MD1, fase S, na SEMD (ver SSA 202507190 de substituição). Será emitido SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202507328 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.126-0 | 202520 | 12/05/2025 16:50:23 | Solicito comissionar para-raios Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° série 35216756, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 64628319010P(1)R0 em anexo (ver SDS-15586), o qual será utilizado na Linha 500 kV IPU-MD1, fase R, na SEMD (ver SSA 202507188 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Siemens 3EP3 420 (Contrato 4500023634), n° série 35216756, conforme planilha de comissionamento 64628319010P(1)R0 em anexo (ver SDS-15586), o qual será utilizado na Linha 500 kV IPU-MD1, fase R, na SEMD (ver SSA 202507188 de substituição). Será emitido SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202507320 | STE |  | G066A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TL4 | 1010.001-3 | 202521 | 21/05/2025 08:17:12 | Verificar funcionamento da resistência de aquecimento (R11) e do termostato (B01) do Quadro de comando central do disjuntor 43TL4. Detectado na execução da SSP 20251199. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202523 | VALDICLEI GAVA | Constatado termostato B01 em mau funcionamento. Substituído termostato B01. Utilizado termostato do estoque da oficina MET2. Conforme desenho 6678-60-A8384-I pag. 38, a temperatura de trabalho do termostato fica entre 5º C a 13º C +-4º. Após substituição, o termostato foi regulado para 10º C. O mesmo entra em funcionamento somente em temperaturas mais baixas, pois já existe outra resistência em funcionamento permanente.
202507191 | STE |  | E001C013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE T | 0185.009-1 | 202520 | 12/05/2025 10:18:54 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.128-3 (SN 35216758, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507331. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507184) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007187). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.128-3 (SN 35216758, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634, código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507331. Utilizado as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507184) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007187).
202507190 | STE |  | E001C012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE S | 0185.008-3 | 202520 | 12/05/2025 10:19:14 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.127-1 (SN 35216757, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507329. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507183) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007186). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.127-1 (SN 35216757, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634, código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507329. Utilizado as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507183) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007186).
202507188 | STE |  | E001C011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE R | 0185.007-5 | 202520 | 12/05/2025 16:50:09 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.126-0 (SN 35216756, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507328. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507182) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007185). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.126-0 (SN 35216756, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634, código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507328. Utilizado as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507182) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007185).
202507116 | STE |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202521 | 21/05/2025 08:19:52 | Verificar resistência de aquecimento J2 inoperante no cubículo de comando do DJ 83LI4. Detectado durante execução da SSP 20254934. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202523 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Inspecionado o resistor de aquecimento e verificado sua operação normal. Medido a tensão de alimentação e a resistência ôhmica do resistor e verificado valores dentro das especificações.
202507114 | STE |  | G062A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.038-5 | 202521 | 21/05/2025 08:23:14 | Verificar as duas resistências de aquecimento da caixa comum dos TCs associado ao DJ 83LI4. Detectado durante atendimento da SSP 20254934. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202523 | VALDICLEI GAVA | Constatado que as duas resistências de aquecimento estavam danificadas. Substituído 02 resistências de aquecimento e substituído terminais de conexão. Após substituição ficou operando normalmente.
202506764 | STE |  | G085B006 | SECCIONADORA 220 KV 33T67 | 0190.023-4 | 202519 | 05/05/2025 15:15:25 | Substituir borracha de vedação danificada da caixa de comando da seccionadora 33T67. Detectado na realização da SSP 20251038. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202519 | VALDICLEI GAVA | Borracha da caixa de comando danificada pelo tempo de uso. A borracha foi substituída por outra nova. Caixa permaneceu totalmente isolada de infiltração por água de chuvas. Utilizado material de estoque da oficina da SEMD. Executado com AT 202503677.
202506581 | STE |  | G086C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T07 | 0296.002-8 | 202518 | 28/04/2025 01:07:29 | Verificar e solucionar motivo que a lâmpada de indicação de bloqueio (lâmpada vermelha) está apagada. | OUO7 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202519 | VALDICLEI GAVA | Verificado lâmpada em funcionamento normal. Visor um pouco degradado pelo tempo. Realizado limpeza para melhor visualização. Sinalização operando normalmente conforme imagens em anexo. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202506546 | STE |  | F007E007 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE C | 1305.007-7 | 202517 | 25/04/2025 15:23:41 | Solicito instalar dispositivo SmartCount LoRa n° série 004400474852500f20323233 (A12) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. Este serviço é parte do projeto piloto de monitoramento de para-raios, em cooperação com o Itaipu Parquetec e empresa Tridelta, com duração estimada de 2 anos. O dispositivo encontra-se em posse da equipe IEQ3 e será entregue para a equipe MET2. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202520 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado dispositivo SmartCount LoRa n° série 004400474852500f20323233 (A12) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra.
202506545 | STE |  | F007E006 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE B | 1305.005-3 | 202517 | 25/04/2025 15:23:45 | Solicito instalar dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046001e4852500f20323233 (A10) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. Este serviço é parte do projeto piloto de monitoramento de para-raios, em cooperação com o Itaipu Parquetec e empresa Tridelta, com duração estimada de 2 anos. O dispositivo encontra-se na oficina da equipe MET2 na SEMD. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202520 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046001e4852500f20323233 (A10) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra.
202506543 | STE |  | F007E005 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE A | 1305.004-1 | 202517 | 25/04/2025 15:23:48 | Solicito instalar dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046000d4852500f20323233 (A9) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. Este serviço é parte do projeto piloto de monitoramento de para-raios, em cooperação com o Itaipu Parquetec e empresa Tridelta, com duração estimada de 2 anos. O dispositivo encontra-se em posse da equipe IEQ3 e será entregue para a equipe MET2. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202520 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046000d4852500f20323233 (A9) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra.
202506525 | STE |  | F001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 1304.003-5 | 202517 | 25/04/2025 10:47:27 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.174-4 (SN 75327276, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001250), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202506517. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19536E), fabricadas pela SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505605). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.174-4 (SN 75327276, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202506517. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19536E) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001250).
202506524 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 1304.002-3 | 202517 | 25/04/2025 10:48:24 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.173-2 (SN 75327275, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001257), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202506516. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19536E), fabricadas pela SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505603). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.173-2 (SN 75327275, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202506516. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19536E) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001257).
202506522 | STE |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 1304.001-1 | 202517 | 25/04/2025 10:48:43 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.172-0 (SN 75327274, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001249), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202506514. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19536E), fabricadas pela SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505600). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.172-0 (SN 75327274, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202506514. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19536E) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001249).
202506517 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.174-4 | 202517 | 25/04/2025 10:39:56 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327276 e 12001250, respectivamente, disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319440P(1)R0 em anexo (SDS-15557), a ser utilizado bay LI IPU-FI1 El. 195 fase C, Casa de Força (ver SSA 202506525 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327276 e 12001250, respectivamente, cfe. planilha comissionamento 63808319440P(1)R0 em anexo (SDS-15557), a ser utilizado bay LI IPU-FI1 El. 195 fase C, Casa de Força (ver SSA 202506525 de substituição). Emitido ssa 2025/06940 à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório e será emitida ssa p/ medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202506516 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.173-2 | 202517 | 25/04/2025 10:39:44 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327275 e 12001257, respectivamente, disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319440P(1)R0 em anexo (SDS-15557), a ser utilizado bay LI IPU-FI1 El. 195 fase B, Casa de Força (ver SSA 202506524 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327275 e 12001257, respectivamente, cfe. planilha comissionamento 63808319440P(1)R0 em anexo (SDS-15557), a ser utilizado bay LI IPU-FI1 El. 195 fase B, Casa de Força (ver SSA 202506524 de substituição). Emitido ssa 2025/06939 à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório e será emitida ssa p/ medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202506514 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.172-0 | 202517 | 25/04/2025 10:39:26 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327274 e 12001249, respectivamente, disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319440P(1)R0 em anexo (SDS-15557), a ser utilizado bay LI IPU-FI1 El. 195 fase A, Casa de Força (ver SSA 202506522 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327274 e 12001249, respectivamente, cfe. planilha comissionamento 63808319440P(1)R0 em anexo (SDS-15557), a ser utilizado bay LI IPU-FI1 El. 195 fase A, Casa de Força (ver SSA 202506522 de substituição). Emitido ssa 2025/06938 à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório e será emitida ssa p/ medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização.
202506319 | STE |  | G088A004 | SECCIONADORA 66 KV a2T07 | 0296.008-7 | 202517 | 23/04/2025 07:54:44 | Verificar resistência de aquecimento inoperante Seccionadora a2T07. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202517 | VALDICLEI GAVA | Encontrado resistência danificadas. Substituído 02 resistências de aquecimento do painel da seccionadora a2T07. Sistema funcionando normalmente.
202506317 | STE |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202517 | 23/04/2025 08:04:41 | Substituir cordoalha de aterramento na base da Seccionadora A2LI2. Detectado durante SSP 20254965. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202517 | VALDICLEI GAVA | Substituído cordoalha de aterramento rompida na estrutura da seccionadora 66kV A2LI2. Detectado durante SSP 20254965. AT 202503295.
202506286 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202517 | 22/04/2025 00:21:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o compressor não está partindo. Verificada pressçao no local em 129 bar. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202517 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Verificado circuito eléctrico del compresor y encontrado manómetro de comando inoperante. El mismo fue sustituido por otro con las mismas características (Cód. de material: 248886). |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202506285 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202517 | 22/04/2025 12:00:08 | Verificar e solucionar vazamento na estação de ar comprimido. Verificado comportamento anormal de partidas no dia 21/04/2025, e identificado ruído de vazamento de ar com equipamento LD500. Localização indicada em imagens anexas. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202517 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Verificado circuito neumático del compresor, detectando pérdida de aire por el dreno del compresor. Fue sustituida válvula antiretorno por otra con las mismas características (Cód.: 689920). SSA ejecutada con AT N°: 202503663. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202506238 | STE |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202517 | 21/04/2025 10:49:46 | Verificado resistência e aquecimento inoperante. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202517 | VALDICLEI GAVA | Encontrado terminais com oxidação. Refeito conexão nos bornes da resistência. Resistência ficou operando normalmente.
202506205 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 21/04/2025 09:49:40 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505080), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TP do painel, conforme item 4.4 da planilha 6928-83-19011-P: Posição TP1, TP2, TP3 - TRANSFORMADOR DE COMANDO, Up=220V R3-50Hz, Us=110V. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202517 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado ensaios nos TP´s do painel, conforme item 4.4 da planilha 6928-83-19011-P: Posição TP1, TP2, TP3 - TRANSFORMADOR DE COMANDO, Up=220V R3-50Hz, Us=110V. Informado ao resp. Paulo Faria que os TP´s dos TR01 e TR02 estão instalados invertidos entre si. Resultados dos ensaios no anexo.
202506204 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 21/04/2025 09:49:52 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505080), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TC do painel, conforme item 4.3 da planilha 6928-83-19011-P: Posição TC1, TC2, TC3 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAÇÃO 1500/5, EXATIDÃO 0,5C10, JANELA 84x34mm. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202517 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado ensaios nos TC´s do painel, conforme item 4.3 da planilha 6928-83-19011-P: Posição TC1, TC2, TC3 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAÇÃO 1500/5, EXATIDÃO 0,5C10. Resultado dos ensaios nos anexos.
202506203 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:50:11 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505076), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TP do painel, conforme item 2.5 da planilha 6928-83-19010-P: Posição TP1, TP2, TP3 - TRANSFORMADOR DE COMANDO, Up=380V R3-50Hz, Us=110V. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202517 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado ensaios nos TP´s do painel, conforme item 2.5 da planilha 6928-83-19010-P: Posição TP1, TP2, TP3 - TRANSFORMADOR DE COMANDO, Up=380V R3-50Hz, Us=110V. Informado ao resp. Paulo Faria que os TP´s dos TR01 e TR02 estão instalados invertidos entre si. Resultados dos ensaios no anexo.
202506202 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:50:22 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505076), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TC do painel, conforme item 2.4 da planilha 6928-83-19010-P: Posição TC1, TC2, TC3 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAÇÃO 2000/5, EXATIDÃO 0,5C10, JANELA 84x34mm. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202517 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado ensaios nos TC´s do painel, conforme item 2.4 da planilha 6928-83-19010-P: Posição TC1, TC2, TC3 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAÇÃO 1500/5, EXATIDÃO 0,5C10. Informado ao resp. Paulo Faria que os TC´s instalados estão com relação 1500:5, divergindo do informado na ssa. Resultado dos ensaios nos anexos.
202506188 | STE |  | G021A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04T01 | 0171.007-9 | 202517 | 21/04/2025 07:04:34 | Verificado que a iluminação da parte direita do painel está inoperante | OUO7 | MET2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202517 | VALDICLEI GAVA | Substituído lâmpada da iluminação interna do painel da estação de ar comprimido do disjuntor 500 kV 04T01. Utilizado material de estoque da oficina da SEMD. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202506187 | STE |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202517 | 21/04/2025 07:04:54 | Encontrada resistência de aquecimento interna do painel, da direita, queimada. | OUO7 | MET2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202517 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Verificado através de instrumento de medição que o resistor de aquecimento R1 encontrava se apenas desligado por atuação do termostato TH1 devido ao seu ajuste de monitoramento de temperatura encontrar se em 20°C. " Ajustado o TH1 para que haja a energização do resistor R1 abaixo de 30°C". |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202506186 | STE |  | G001A013 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV a4LI5 | 2334.009-0 | 202517 | 21/04/2025 07:05:09 | Verificado que o aquecimento interno do painel está inoperante. | OUO7 | MET2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202517 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Verificado através de medição e foi identificado que o resistor de aquecimento R1 encontrava se queimado. Substituído resistor conforme especificação do manual do equipamento. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202505650 | STE | 202505079 | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202515 | 09/04/2025 10:31:47 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505079), solicitamos apoio para a realização de ensaios no TC do transformador (400:5A - 10B400). Data sugerida: 14/04. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202516 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado os ensaios no TC do transformador (400:5A - 10B400). "Resultados dos ensaios nos anexos"
202505646 | STE | 202505072 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202515 | 09/04/2025 10:32:53 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505072), solicitamos apoio para a realização de ensaios no TC do transformador (400:5A - 10B400). Data sugerida: 14/04. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202516 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado os ensaios no TC do transformador (400:5A - 10B400). "Resultados dos ensaios nos anexos"
202505644 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:33:11 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505071), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TP do painel, conforme item 2.8 da planilha 6928-83-19014-P: Posição 1TP1, 1TP2, 1TP3, 2TP1, 2TP2, 2TP3, 3TP1, 3TP2 e 3TP3 - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, UM=17.5kV,50HZ, RELAÇÃO=13800:R3V-115:R3V, 0.3P75, POTÊNCIA TÉRMICA=500VA. Data sugerida: 14/04. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202516 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado os ensaios nos seguintes TP do painel, conforme item 2.8 da planilha 6928-83-19014-P: Posição 1TP1, 1TP2, 1TP3, 2TP1, 2TP2, 2TP3, 3TP1, 3TP2 e 3TP3 - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, UM=17.5kV,50HZ, RELAÇÃO=13800:R3V-115:R3V, 0.3P75, POTÊNCIA TÉRMICA=500VA. "Resultados dos ensaios nos anexos"
202505642 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:33:27 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505071), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TC do painel, conforme item 2.7 da planilha 6928-83-19014-P: Posição 1TC1, 1TC2, 1TC3, 2TC1, 2TC2 e 2TC3 - DUPLO SECUNDÁRIO, UM=17.5kV, ICC=31.5kA, 50Hz, REL=800-5-5A, MEDIÇÃO 0.3C12.5VA - PROTEÇÃO: 10P50VA. Posição 4TC1, 4TC2, 4TC3, 5TC1, 5TC2 e 5TC3 - DUPLO SECUNDÁRIO, UM=17.5kV, ICC=31.5kA, 50Hz, REL=400-5-5A, MEDIÇÃO 0.3C12.5VA - PROTEÇÃO: 10P100VA. Data sugerida: 14/04. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202516 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado os ensaios nos seguintes TC do painel, conforme item 2.7 da planilha 6928-83-19014-P: Posição 1TC1, 1TC2, 1TC3, 2TC1, 2TC2 e 2TC3 - DUPLO SECUNDÁRIO, UM=17.5kV, ICC=31.5kA, 50Hz, REL=800-5-5A, MEDIÇÃO 0.3C12.5VA - PROTEÇÃO: 10P50VA. Posição 4TC1, 4TC2, 4TC3, 5TC1, 5TC2 e 5TC3 - DUPLO SECUNDÁRIO, UM=17.5kV, ICC=31.5kA, 50Hz, REL=400-5-5A, MEDIÇÃO 0.3C12.5VA - PROTEÇÃO: 10P100VA. "Resultados dos ensaios nos anexos"
202505547 | STE |  | G037A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T01T | 0188.005-5 | 202515 | 09/04/2025 09:19:16 | Durante la ejecución de la SSP 20254954 fue constatado que la fase T de la llave tierra no cierra completamente. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202518 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Durante ejecución de SSP N°: 20254954 fue sustituido resorte helicoidal fase T del seccionador. Luego de realizar la sustitución del resorte, se realizaron varias maniobras de apertura y cierre, además de ensayo de resistencia de contacto. Resistencia de contacto luego de la sustitución: 227 micro ohmios. AT N°: 202502945.
202505303 | STE |  | G055A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI2 | 0178.006-9 | 202514 | 05/04/2025 10:26:23 | Verificar e solucionar motivo do disjuntor F6 estar disparado no painel de comando do disjuntor 83LI2. | OUO7 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202516 | VALDICLEI GAVA | Verificado as tensões com o disjuntor desarmado e após rearmado. Disjuntor ficou operando normalmente após rearme. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202504692 | STE |  | G025A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 | 0171.011-7 | 202514 | 31/03/2025 09:22:45 | Durante SSP 20254732 se constató tiempo excesivo de partida a parada del compresor 1. Obs: El compresor trabajó 700 segundos sin conseguir aumentar la presión de 30.5 bar. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202514 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Verificado desgaste excesivo de los anillos de la segunda etapa del compresor 1. Realizada sustitución de los anillos. El tiempo de partida-parada del compresor 1 luego de la sustitución es de 280 segundos.
202504599 | STE |  | G060A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43T67 | 0170.011-1 | 202513 | 27/03/2025 16:35:23 | Durante ejecución de SSA: 202409060 se constato válvula unidireccional inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202514 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituida válvula unidireccional con defecto. Realizado pruebas de partida / parada del compresor y constatado funcionamiento correcto del mismo. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202502457.
202504505 | STE |  | G041A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T03T | 0188.007-1 | 202513 | 27/03/2025 16:35:37 | Durante la ejecución de la SSP 20254955 fue constatado que la fase T de la llave tierra no cierra completamente. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202513 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20254955 fue sustituido resorte helicoidal fase T del seccionador. Luego de realizar la sustitución del resorte, se realizaron varias maniobras de apertura y cierre, además de ensayo de resistencia de contacto. Resistencia de contacto luego de la sustitución: 185 micro ohmios. AT N°: 202502513.
202504427 | STE |  | G041A002 | SECCIONADORA 500 KV 34T34 | 0191.028-0 | 202513 | 24/03/2025 16:49:57 | Durante MP4A (SSP N°: 20254955) se encontraron dos llaves eléctricas selectoras inoperantes . (Manual/Motor y Local/Remoto) | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202513 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de la SSP N°: 20254955 fueron sustituidas dos llaves selectoras eléctricas (Manual/Motor y Local/Remoto). Ejecutada con AT N°: 202502513.
202504383 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202513 | 24/03/2025 11:11:03 | Solicita-se apoio para instalação de placas com código QR para identificar equipamentos do conjunto G, conforme programação da SSA 202504257, prevista para os dias 26, 27 e 28 de março de 2025. | ISI0 | MET2 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202513 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento para instalación de placas con código QR en los equipamientos del conjunto G.
202504162 | STE |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202512 | 20/03/2025 16:02:08 | Encontrado señales de oxidación en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372383 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202513 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y tratamiento anticorrosivo del Terminal Primario.
202504161 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202512 | 20/03/2025 16:45:20 | Encontrado señales de oxidación en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372382 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202513 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realización de limpieza y tratamiento anticorrosivo del terminal.
202504160 | STE |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202512 | 20/03/2025 16:45:29 | Encontrado señales de oxidación en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372381 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202513 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y posterior pintura del terminal oxidado.
202503935 | STE |  | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202512 | 17/03/2025 15:52:28 | Realizar a desconexão das interligações aéreas do transformador T03 e do regulador R03 para permitir a realização dos ensaios elétricos previstos na MP4A (SSP 20255041 e 20255033). Normalizar ao término das atividades. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202513 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedio a realizar el aterramiento temporario y la desconexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T03/R03 para realizar los ensayos correspondiente al MP4A. Tambien se realizaron las desconexiones del pararrayos de 220 KV. Luego de los ensayos realizados, se procedio a la conexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T03/R03, de los pararrayos de 220 KV, y retiro del aterramiento temporario.
202503924 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202512 | 20/03/2025 16:47:03 | Verificar funcionamento do manômetro f1, o mesmo apresenta funcionamento irregular dependendo da velocidade de drenagem do ar comprimido no teste de purga. Constatado na Manutenção Preventiva (6M) SSP 20254655. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202514 | VALDICLEI GAVA | Realizado reparos nas válvulas de segurança e do tipo membrana dos 3º e 4º estágios que estavam com perca de ar, também foi realizado a substituição da válvula J2 que estava dando passagem de ar quando na posição fechada.
202503914 | STE | 202503485 | E017D001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.050-4 | 202512 | 17/03/2025 13:53:06 | Cfe. parecer técnico SSA 202503485, proceder c/ medições resistência contato em ambas as conexões na fase S (ancoragem dos cabos da linha) p/ identificar o real ponto de elevada resistência (provavelmente no cabo/conexão com menor temperatura). Após identificação, fazer intervenção necessária p/ reparo (limpeza, torqueamento, troca de luva de compressão ou o que couber) e novas medições resistência contato. Avisar IEQ3 p/ acompanhamento. Ao final emitir SSA p/ ILA1 fazer nova termografia. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202514 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Conforme laudo da SSA 202505035 (D) de inspeção termográfica, realizada após os procedimentos de limpeza e reaperto, não encontrado foram anomalias térmicas após a intervenção da manutenção.
202503878 | STE | 202503481 | E017D020 | SECCIONADORA 220 KV 89-61 | 0190.027-7 | 202512 | 17/03/2025 09:57:09 | Cfe. parecer técnico emitido p/ a SSA 202503481, solicita-se sanar anomalias térmicas nos contatos fixos das fases S e T. Em princípio as anomalias estão relacionadas c/ fechamento incompleto da lâmina principal dentro do contato fixo (não ocorreu o giro completo), demandando ajustes no seccionador. Realizar limpeza e verificação de torque nas conexões. Medir a resistência de contato em todas as fases, antes e após a intervenção. Após serviço, emitir SSA p/ ILA1 fazer nova termografia. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202514 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado medición de resistencia de contacto en las fases R, S y T, antes y después de la intervención (ver adjunto). Valores dentro de los parámetros admisibles. Realizado limpieza, lubricación y reaprieto en los contactos fijos y móviles, en las fases R, S y T del seccionador. Emitida SSA N°: 202505085 para realizar nueva inspección termográfica. STA N°: 2022/2025. AT ANDE N°: 356.
202503855 | STE |  | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202511 | 15/03/2025 12:02:42 | Verificar y solucionar pérdida de aire detectada en la parte inferior del polo (FASE S) del interruptor 43TL2. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202514 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado perdida de aire en la electroválvula de la fase T del interruptor, por lo que se procedió a la sustitución de las juntas de vedación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202503798 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 14/03/2025 14:18:50 | Verificado tiempo excesivo de operación del compresor de prueba de electroválvulas de interruptores ELF de la Semd. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202512 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitución de anillos y válvula del compresor correspondiente a la 2da etapa. Sustituido tambien valvula unidireccional.
202503791 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 14/03/2025 14:19:18 | Verificado correa dentada rota y perdida de aire en el compresor industrial de la Semd. Compresor Marca Schulz-ModMSV 20, NS:F-113518 | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | 202512 | GONZALEZ MARIO | Sustitución de correa rota y presostato averiado, por nueva correa y presostato.
202503620 | STE |  | G086B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0163.029-6 | 202511 | 12/03/2025 14:55:59 | Prestar apoyo para la desconexión de las Barras aéreas del Transformador T07 para permitir realizar los ensayos. Una vez culminado, normalizar las barras | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202512 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO LA DESCONEXION DE LAS BARRAS AEREAS DEL TRANSFORMADOR T07 PARA PERMITIR REALIZAR LOS ENSAYOS. UNA VEZ CULMIDA DICHA ACTIVIDAD SE PROCEDIO A LA CONEXION DEL MISMO.
202503432 | AIM |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202511 | 10/03/2025 17:25:42 | Verificar y solucionar iluminación interna del tablero inoperante. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202611 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Aguardando parecer de IEQ3 referente a material sustituto. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503338 | ACS |  | E005A012 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE S | 0185.023-7 | 202511 | 10/03/2025 10:00:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE LA ACTUACION INTERMITENTE DEL PUNTO "LT_IPU_MD3 PARA-RAYO PR1L3S EL.144 NC F PR1-L3 CPR1-L3S" EN LA LISTA DE EVENTOS DEL SCADA, OBS LLENANDO LA PAGINA DE EVENTOS. | OUO5 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202512 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada simulación de actuación en el SCADA del contador del pararrayos. Encontrado contador del pararrayos con defecto. Desconectados los puntos de actuación. El contador será sustituido en el próximo desligamiento, debido a la imposibilidad de realizarse con equipamiento energizado.
202503188 | STE |  | G007A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04L01 FASE T | 0195.003-7 | 202509 | 01/03/2025 10:18:57 | Perda de óleo pelo dreno do respectivo TC. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202512 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue Encontrado perdida de aceite por la tapa protectora de la válvula de dreno del TC, sustituido junta de la tapa , dejado en condiciones normales para la operación, Obs: junta utilizada del deposito de la MET2. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202503150 | STE |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202511 | 12/03/2025 08:09:48 | Foi encontrada, durante execução da MP1A SSP 20255354, árvores com risco de causar danos para estrutura metálica, localizada no pé da Torre 1014. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202514 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la poda de árboles, con riesgo de causar daños en la estructura metalica, localizado en el pie de la torre 1014.
202503050 | STE |  | G101A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L78 | 1010.020-3 | 202509 | 27/02/2025 06:10:55 | Verificar y solucionar actuación de la alarma "SEMD 500kV Int. 44L78 INTERRUPTOR MCB (CONTROL) ABIERTO" en el SCC. Verificado en el local relé K131LB con LED intermitente sin rearme. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202509 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER en la verificación del circuito de supervisión de 460 VCA de la fase S. Constatado rearme de alarma al momento de la verificación. Realizado reaprieto de bornes del relé. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202502710 | STE |  | G101A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L78 | 1010.020-3 | 202508 | 21/02/2025 13:51:17 | Verificar e solucionar atuação do alarme "SEMD 500kV Int. 44L78 INTERRUPTOR MCB (CONTROL) ABIERTO" no SCC. Verificado no local relé K131LC com LED intermitente. Obs.: Alarme rearmou após pique no serviço auxiliar. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202509 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER en la verificación del circuito de supervisión de 460 VCA de la fase T. Constatado rearme de alarma al momento de la verificación. Encontrado relé K131LC supervisor de tensión con defecto. Realizada sustitución del relé supervisor de tensión por parte del personal de RIEDER.
202502272 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.080-8 | 202507 | 13/02/2025 11:29:43 | Solicito comissionar TC Pfiffner JOF 245 (Contrato 4500016189), n° série 2010.3804.01/003, disponível Galpão G3 do Almox ME, cfe. planilha de comissionamento 66328319328P(1)R0 em anexo (ver SDS-15469), o qual será utilizado no vão do disjuntor 83T05 fase S na SEMD (ver SSA 202502226 de substituição) face resultados SSP 20253533. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona, e medição descargas parciais após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202507 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comissionamento do TC Pfiffner JOF 245 (Contrato 4500016189), n° série 2010.3804.01/003, cfe. planilha de comissionamento 66328319328P(1)R0 em anexo (SDS-15469), conforme solicitado. Resultados em anexo.
202502226 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202507 | 12/02/2025 16:11:53 | Solicito realizar a substituição do transformador de corrente face as elevadas concentrações de gases dissolvidos no óleo isolante, detectados por meio da análise realizada conforme SSP 20253533 (ver resultados em anexo). Em seu lugar, utilizar a unidade reserva n° série 2010.3804.01/003 (cód. SAM 0194.080-8), localizado no Galpão G3 do Almoxarifado ME (cód. estoque 718022). Será emitida planilha de comissionamento para esta unidade reserva, bem como SSA específica para comissionamento. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202508 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.080-8, n°serie 2010.3804.01/003, código stock 718022. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G069A004). Obs: TC retirado de almacén con la autorización detallada en los correos en anexo.
202501590 | STE |  | G062A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 83LI4 | 0863.001-1 | 202506 | 04/02/2025 08:53:27 | Durante a realização da manutenção periódica SSP20254933 foi encontrado uma caixa de junção do eletroduto dos cabos de comando e controle da fase R danificada. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202506 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Reparada com o uso de massa epóxi a caixa de junção dos cabos de comando e controle da fase R.
202501589 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202506 | 04/02/2025 09:00:44 | Durante a execução da SSP 20254714 foi detectado mal funcionamento do manômetro de monitoramento do segundo estágio da estação de ar comprimido do disjuntor 500 kV 04L02 | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202506 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Identificado obstrução do tubo de ligação do manômetro do segundo estágio. Feita a desobstrução e limpeza do tubo, voltando ao funcionamento normal.
202501588 | STE |  | G063A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.039-3 | 202506 | 04/02/2025 08:54:25 | Durante a realização da manutenção periódica 3M SSP20254937 foi verificado que uma das resistências da caixa comum dos TCs está inoperante. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202506 | VALDICLEI GAVA | Realizado a substituição da resistência de aquecimento do painel de TCs associado.
202501587 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202506 | 04/02/2025 08:54:46 | Verificado lâmpada de sinalização S1 inoperante (travamento do fechamento por baixa pressão de óleo), verificado na manutenção periódica SSP20254937. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202506 | VALDICLEI GAVA | Realizado a substituição do sinalizador que estava defeituoso e normalizada a sinalização de travamento do fechamento por baixa pressão de óleo.
202501394 | STE |  | G008A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L11 | 0177.002-0 | 202505 | 31/01/2025 08:58:06 | Durante ejecución del mantenimiento preventivo bienal SSP:20254657 encontrado resistencia de calentamiento inoperante dentro del cubículo del interruptor. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202505 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de la resistencia de calentamiento encontrado inoperante
202501325 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 29/01/2025 09:32:40 | Efetuar poda de árvore que obstrui a iluminação monumental do refletor 28-03, situado na cota 190, conforme solicitação de apoio em anexo. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202505 | SILVIO REZENDE | Efetuado poda de árvore que obstruía a iluminação monumental do refletor 28-03, localizado na cota 190.
202501319 | STE |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202505 | 29/01/2025 09:28:45 | Durante ejecución de la SSP: 20254657, encontrado tiempo de partida parada excesiva del compresor 8 min. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202505 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado válvula de dreno de la cuarta con perdida de aire el cual fue sustituido, posterior verificación de tiempo de partida parada que fue de 210 segundos
202501311 | STE |  | G099D003 | DISJUNTOR 23 KV - 52-1/CE-01 | 1247.003-6 | 202505 | 29/01/2025 05:10:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador digital de corriente correspondiente al interruptor 52.1 del CE-01 presenta oscilaciones. | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202506 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído o amperímetro de indicação local. O material da sm 499085 foi devolvido com dm 70037404(testado e estava com mau funcionamento). |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202501145 | STE |  | G014A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84B12 | 1010.012-3 | 202504 | 25/01/2025 12:06:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo U2 correspondiente al cuadro del interruptor 84B12 se encuentra desacoplado | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202506 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acoplamiento al riel del módulo U2 que se encontraba desprendido. En condiciones normales. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202501144 | STE |  | E006D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L04 | 0191.065-6 | 202504 | 25/01/2025 12:07:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cuadro correspondiente a la seccionadora 94L04 fase T se encuentra con iluminación interna inoperante. | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202506 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de la lampara encontrada inoperante. Lampara sustituida utilizada del deposito de la MET2 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500906 | STE |  | E | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  | 202504 | 22/01/2025 08:43:10 | Solicita-se apoio para instalação de placas com código QR para identificar equipamentos do conjunto E, conforme programação da SSA 202500804, prevista para os dias 29 e 30 de janeiro de 2025. | ISI0 | MET2 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202508 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento para la colocación de placas con códigos QR para la identificación de los equipos del conjunto E.
202500883 | STE |  | F | LINHAS DE TRANSMISSAO 60 HZ |  | 202504 | 21/01/2025 13:47:17 | Dar apoyo y acompañamiento al trabajo a ser ejecutado por la SOCC.DT, para efectuar mediciones altimétricas (topográficas) de los descargadores de sobretensión 420 kV situados en los bays de salida de línea 500 kV de la cota 144, para efectuar proyecto de las nuevas bases metálicas debido a las diferencias de tamaño que presentan los nuevos equipos poliméricos a ser instalados. Para mayores detalles entrar en contacto con Elder Baez - SOCC.DT (ramal: 6259). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202504 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado apoyo y acompañamiento al trabajo ejecutado por la SOCC.DT, para efectuar mediciones altimétricas (topográficas) de los descargadores de sobretensión 420 kV situados en los bays de salida de línea 500 kV de la cota 144.
202500882 | STE |  | E | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  | 202504 | 21/01/2025 13:47:36 | Dar apoyo y acompañamiento al trabajo a ser ejecutado por la SOCC.DT, para efectuar mediciones altimétricas (topográficas) de los descargadores de sobretensión 420 kV situados en los bays de salida de línea 500 kV de la cota 144, para efectuar proyecto de las nuevas bases metálicas debido a las diferencias de tamaño que presentan los nuevos equipos poliméricos a ser instalados. Para mayores detalles entrar en contacto con Elder Baez - SOCC.DT (ramal: 6259). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202504 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado apoyo y acompañamiento al trabajo ejecutado por la SOCC.DT, para efectuar mediciones altimétricas (topográficas) de los descargadores de sobretensión 420 kV situados en los bays de salida de línea 500 kV de la cota 144.
202500577 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202503 | 15/01/2025 10:40:02 | Durante mp4a 20254661 foi encontrado resistência de aquecimento R2 inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202503 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Encontrado conexão de entrada da alimentação elétrica avariada, providenciado reparo. Deixado funcionando normalmente.
202500534 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202503 | 14/01/2025 16:17:55 | Durante mp2a 20254661 foi verificado que a correia do compressor apresenta avaria, conforme foto no anexo, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202503 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído correia de acionamento do compressor.
202500212 | STE |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202502 | 07/01/2025 14:30:20 | Verificado perda de ar pela válvula de purga J4 mesmo estando na posição fechada. Detectado durante a realização da MP1A SSP 20254663 | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202503 | VALDICLEI GAVA | Substituído reparo da válvula de purga J4 e verificado a normalização do funcionamento da válvula.
202420218 | STE |  | E113D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L56 | 0191.056-4 | 202451 | 22/12/2024 10:46:24 | Disjuntor "CH Circuito Aquec. Ilum. Tom." Encontra-se disparado no painel da fase "S". | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202502 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Verificado circuito eléctrico, encontrado resistencia de calentamiento del cubículo de la fase T del seccionador con defecto, realizado sustitución de dicha resistencia y normalizado disyuntor que se encontraba disparado. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202419954 | STE |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202451 | 18/12/2024 04:44:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el compresor no desconectó de forma automática con presión mayor a 150bar, accionando la alarma "Compresor Condición Anormal". | OUO7 | MET2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202451 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDOS MANÓMETRO DE PRESIÓN (DE COMANDO) Y RELÉ AUXILIAR DEL MANÓMETRO
202419944 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 17/12/2024 16:12:32 | Descargar 9 DCPs 500 KV con apoyo del operador de grúa de la MAM2. Ubicar en el patio de la SEMD (sector ampliación patio de 500 KV) en posición vertical. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202451 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Descargados 9 DCPs 500 kV en el patio de la SEMD (sector ampliación de 500 kV) en posición vertical con apoyo del operador de grúa del sector MAM2.
202419910 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.062-9 | 202451 | 17/12/2024 14:47:27 | Para estudios de análisis de comportamiento solicitados por ENEE.DT, favor realizar ensayos de exactitud en el TC ALSTOM CTH-550 (Ns 12.6299 01). Para el caso del devanado secundario de medición: utilizar los siguientes valores de carga (burden): 1-2,5-5-12,5-20-25-50VA, mientras que para el caso de devanado de protección: simular la aplicación de corriente primaria de 1 In - 1,5 In - 2 In con valores de carga secundaria (burden): 1-2,5-5-12,5-20-25-50VA. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202452 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado os ensaios elétricos no TC, conforme solicitado na descrição da SSA. Resultados obtidos em anexo.
202419818 | STE |  | G053A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.023-7 | 202452 | 23/12/2024 15:49:29 | Verificar e solucionar infiltração de água na caixa de concentração (caixa comum) do TC associado ao DJ03T02 conforme imagens anexas. | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202502 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado vedación de la parte superior del panel utilizando silicona. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202419799 | STE |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202450 | 13/12/2024 11:44:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tampa de proteção na lateral do cubículo encontra-se com os parafusos soltos, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202451 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Encaixado a tampa de proteção do densímetro e reapertado os parafusos de fixação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419742 | STE | 202419084 | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202450 | 12/12/2024 16:53:49 | Revisar a conexão aérea da bucha L2 (fase S) 220 kV do transformador regulador RX, a fim de solucionar anomalia térmica identificada conforme relatório termográfico em anexo. Emitir SSA ao setor ILA1 para nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202502 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado intervenção com limpeza e reaperto no conector da Bucha L2 - Fase "S" e as interligações aéreas em 220kV do Transformador Regulador RX, devido anomalia térmica. Emitido SSA 202500320 - ILA1, para nova inspeção termográfica.
202419488 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 09/12/2024 14:50:44 | Substituir óleo lubrificante e mangueira do compressor da oficina no galpão da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202450 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído óleo lubrificante e mangueira do compressor da oficina no galpão da met-2. Limpado e drenado acumulo de água do reservatório de ar comprimido do compressor. Providenciado o descarte adequado do óleo retirado, deixado no deposito da met-2 para posterior devolução ao almoxarifado.
202419452 | STE | 202416045 | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202450 | 09/12/2024 17:15:25 | Apoio para instalação e posterior retirada das seguintes grandezas/sinais: pressão dos cilindros de ar comprimido (150 bar nominal), temperatura interna do cubículo do compressor, temperatura externa na superfície dos cilindros e atuação do contato de alarme de pressão alta (160 bar). Os sinais serão registrados com um oscilógrafo que ficará instalado durante um período de 30 dias. | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202502 | ACOSTA GILL EDUARDO | Prestado apoyo para la desinstalación de los dispositivos de monitoreo.
202419172 | STE | 202418969 | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202449 | 03/12/2024 15:22:09 | Cfe. SSA 202418969, dada a reincidência da anomalia e criticidade (temp. >80 °C), solicita-se proceder com medição de resistência de contato nas conexões cabo-terminal em ambos os lados de cada fase (pré e pós reparo), bem como a substituição das porcas e arruelas nas conexões cabo-terminal no lado dos contatos fixos (avaliar a necessidade de troca dos parafusos também), aplicando o torque adequado. Serviço deve ser executado em até 7 dias. Após o serviço, solicitar nova inspeção termográfica. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202449 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado limpeza e reaperto das conexões nas três fases ( torque conforme 6611-df-a4621p), parecia não estar com torque adequado. Resistencia medida (micro ohm): antes, fase R: 94,74, fase s: 77,88 e fase T: 86,40. depois, fase r: 19,68, fase S: 4,88 e fase T: 14,30. Realizado inspeção termográfica pelo ILA1, ssa 202419305, confirmando a eliminação da anomalia térmica, conforme resultado no anexo.
202419049 | STE |  | E116S003 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.100-2 | 202448 | 01/12/2024 11:13:48 | Presencia de nido de pájaro en la estructura del cable de guarda (cerca del la seccionadora b4LI8) conforme anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202450 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Efetuado manejo de ninho de pássaro, localizado na estrutura metálica do pórtico da LI MD-VHA1 500 kV. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202418897 | STE | 202418880 | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202448 | 28/11/2024 15:03:10 | Realizar instalação e posterior retirada do vibrógrafo, conforme SSA matriz. | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202450 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Efetuado a retirada do dispositivo vibrógrafo, instalado no cabo para-raios da estrutura 404, conforme orientações da SMIL: após 03 meses ou esgotamento total da bateria.
202418847 | STE |  | G087A001 | BARRAMENTO A1 E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.032-6 | 202448 | 27/11/2024 08:07:49 | Solicito apoyo para efectuar la instalación de aterramiento temporal y posterior retiro del mismo, durante el periodo de ejecucion de la AT 202410165. | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202449 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado instalación de aterramiento temporal para permitir servicios de montajes de aisladores/cabos bajo la barra A1-66 KV de la SEMD por la SOCM. Retirado aterramiento al finalizar los servicios.
202418651 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202447 | 22/11/2024 16:49:43 | Conforme parecer técnico desta IEQ3 (SSA 202417085), solicito instalar os espaçadores isolantes ao longo do cabo de aterramento do para-raios (fabricados e fornecidos pela SMIL.DT), junto à estrutura metálica suporte, para permitir à ILA1 as medições periódicas de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500. Comunicar esta IEQ3 e ILA1 quando da programação do serviço. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202449 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Instalados 4 espaciadores aislantes a lo largo del conductor de aterramiento del pararrayos conforme a lo solicitado. Espaciadores confeccionados en impresora 3D y proveídos por ILA1.
202418650 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202447 | 22/11/2024 16:49:45 | Conforme parecer técnico desta IEQ3 (SSA 202417087), solicito instalar os espaçadores isolantes ao longo do cabo de aterramento do para-raios (fabricados e fornecidos pela SMIL.DT), junto à estrutura metálica suporte, para permitir à ILA1 as medições periódicas de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500. Comunicar esta IEQ3 e ILA1 quando da programação do serviço. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202449 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Instalados 4 espaciadores aislantes a lo largo del conductor de aterramiento del pararrayos conforme a lo solicitado. Espaciadores confeccionados en impresora 3D y proveídos por ILA1.
202418649 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202447 | 22/11/2024 16:49:48 | Conforme parecer técnico desta IEQ3 (SSA 202417090), solicito instalar os espaçadores isolantes ao longo do cabo de aterramento do para-raios (fabricados e fornecidos pela SMIL.DT), junto à estrutura metálica suporte, para permitir à ILA1 as medições periódicas de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500. Comunicar esta IEQ3 e ILA1 quando da programação do serviço. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202449 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Instalados 4 espaciadores aislantes a lo largo del conductor de aterramiento del pararrayos conforme a lo solicitado. Espaciadores confeccionados en impresora 3D y proveídos por ILA1.
202418605 | STE |  | F007E018 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2254.010-7 | 202447 | 22/11/2024 14:05:02 | Face distribuição térmica suspeita verificada pela SSA 202415410 e parecer emitido pelo fabricante, solicita-se proceder com limpeza do isolador polimérico utilizando-se apenas pano e água (com pequena quantidade de detergente neutro diluído na água, se necessário). O serviço deve ser executado no dia 16 de dezembro de 2024, no período matutino. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202451 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado limpeza do isolador polimérico utilizando-se apenas pano e água (com pequena quantidade de detergente neutro diluído na água) e, prestado apoio para execução de ensaio radiográfico (raio X) por parte do Laboratório de Ensaio de Materiais da UNILA (Prof. Marcelo Honnick). Auxiliado ILA1 na execução de ensaio nos TP´s.
202418604 | STE |  | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2254.009-0 | 202447 | 22/11/2024 14:05:20 | Face distribuição térmica suspeita verificada pela SSA 202415410 e parecer emitido pelo fabricante, solicita-se proceder com limpeza do isolador polimérico utilizando-se apenas pano e água (com pequena quantidade de detergente neutro diluído na água, se necessário), bem como prestar apoio para execução de ensaio radiográfico (raio X) por parte do Laboratório de Ensaio de Materiais da UNILA (Prof. Marcelo Honnicke). O serviço deve ser executado no dia 16 de dezembro de 2024, no período matutino. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202451 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado limpeza do isolador polimérico utilizando-se apenas pano e água (com pequena quantidade de detergente neutro diluído na água) e, prestado apoio para execução de ensaio radiográfico (raio X) por parte do Laboratório de Ensaio de Materiais da UNILA (Prof. Marcelo Honnick). Auxiliado ILA1 na execução de ensaio nos TP´s.
202418602 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.008-8 | 202447 | 22/11/2024 14:05:55 | Face distribuição térmica suspeita verificada pela SSA 202415410 e parecer emitido pelo fabricante, solicita-se proceder com limpeza do isolador polimérico utilizando-se apenas pano e água (com pequena quantidade de detergente neutro diluído na água, se necessário), bem como prestar apoio para execução de ensaio radiográfico (raio X) por parte do Laboratório de Ensaio de Materiais da UNILA (Prof. Marcelo Honnicke). O serviço deve ser executado no dia 16 de dezembro de 2024, no período matutino. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202451 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado limpeza do isolador polimérico utilizando-se apenas pano e água (com pequena quantidade de detergente neutro diluído na água) e, prestado apoio para execução de ensaio radiográfico (raio X) por parte do Laboratório de Ensaio de Materiais da UNILA (Prof. Marcelo Honnick). Auxiliado ILA1 na execução de ensaio nos TP´s.
202418342 | STE |  | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202447 | 18/11/2024 10:07:13 | Instalar aterramento temporário na saida de 220kV do transformador regulador R04 para a realização da MP2A do sistema anti-incêndio (SSP 20245052). | MET1 | MET2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202447 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Instalado aterramento temporário conforme previsto, e retirado após a conclusão dos trabalhos realizados no sistema anti-incêndio do Transformador Regulador R4.
202418341 | STE |  | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202447 | 18/11/2024 10:07:25 | Instalar aterramento temporário na saida de 220kV do transformador regulador R02 para a realização da MP2A do sistema anti-incêndio (SSP 20245050). | MET1 | MET2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202447 | SILVIO REZENDE | Instalado aterramento temporário conforme previsto e retirado após a conclusão dos trabalhos, realizado no sistema anti incêndio do transformador regulador R2.
202418088 | STE |  | G099D001 | DISJUNTOR 23 KV - 52A/CE-01 | 1247.001-1 | 202446 | 12/11/2024 15:36:54 | Verificar o motivo pelo qual o mecanismo de extração se encontra girando livre, impossibilitando a extração do disjuntor do nicho. | OUO7 | MET2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202447 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado Pino elástico del mecanismo de extracción rota el cual fue sustituido, posterior verificación del correcto funcionamiento del mecanismo.
202417756 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202445 | 06/11/2024 16:37:52 | Solicito apoio para o fixação/posicionamento seguro das muflas de 69 kV lado SAME, que permanecerão energizadas e desconectadas. É necessário garantir as distâncias mínimas de segurança, evitando-se riscos elétricos. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202445 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado, conforme necessidade da SMIE / SMIL, a fixação temporária das muflas desconectadas da LI IPU COPEL 69 kV localizadas na SAME, em suporte isolado, para permissão de ensaios elétricos adicionais. Garantiu-se o espaçamento mínimo de 0,90m entre as extremidades das muflas e qualquer outro ponto energizado ou aterrado.
202417751 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202445 | 06/11/2024 16:26:49 | Reparar tubería y sustituir manómetro correspondiente a la indicación de presión del 4to estado de compresión. Obs: Compresor retirado de almacén con SM: 491768 para atender la SSA:202416801. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202445 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Reparada tubería instalada originalmente en la Central de aire comprimido del Interruptor 84LI1 (SSA:202416801). Tubería instalada y sustituido el manómetro correspondiente a la indicación de presión del 4to estado de compresión. Obs: Adaptador para el manómetro fabricado por MMU3(SSA 202417101).
202417613 | STE |  | G062A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 83LI4 | 0863.001-1 | 202445 | 05/11/2024 09:01:34 | Em aproveitamento a MP4A (SSP 202409165), solicito realizar medições de resistência dinâmica, correntes de bobinas, corrente da bomba de carregamento hidráulico, vibração e deslocamento utilizando o instrumento CIBANO 500 e acessórios adequados fornecidos com o mesmo, a fim de obter-se parâmetros para futura revisão de PIC. Será prestado apoio pela SMIE.DT/IEQ3 através do colega Mario Augusto. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202445 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado los ensayos con el instrumento CIBANO 500 conforme solicitado, informe generado ver en anexo.
202417405 | STE | 202409740 | E033A004 | PARA-RAIOS 66 KV - FASE T | 0297.066-2 | 202444 | 31/10/2024 08:55:21 | Solicitud de apoyo para verificación de activación en la DAUC-J señalización de pararrayo. Sera necesario simulación y/o inyección en el equipamiento del pararrayo. | MEL4 | MET2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202444 | ACOSTA GILL EDUARDO | Brindado apoyo a MEL4 para la simulación la actuación del contador de descarga en la fase T. Numero de operaciones de descarga dejado 000031.
202417371 | STE |  | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202444 | 31/10/2024 15:36:51 | Durante mantenimiento preventivo 4A (SSP 20242934), se constató pérdida de aire por el mecanismo de accionamiento del interruptor en la fase T. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202444 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizada revisión completa del mecanismo de accionamiento del Interruptor.
202417357 | STE |  | E001A017 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.001-3 | 202444 | 30/10/2024 10:08:01 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está atuado o alarme "LT_IPU_MD1 PA TPC SENÃL DISTORSIONADO". obs: Ocorrência detectada durante execução da AT202409102 no cubículo de transdutores XC-01 (MEL1). Valores de tensão medidas nos terminais no XC-01: R-S: 116V; R-T: 113V ; S-T:113V. | OUO1 | MET2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202444 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado inspección en la caja común de los DCPs realizando medición de tensión en los interruptores del secundario de los DCPs no encontrando anomalías y consultando con los operadores afirmado que la alarma ya no persistía.
202417315 | STE | 202417136 | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.018-5 | 202444 | 29/10/2024 15:52:18 | Favor, realizar ensayos de relación de transformación, resistencia de devanado y curva de saturación del TC 2000/5A del transformador TY-04 a fin de determinar si el mismo es apto para ser reinstalado. En anexo fotografia de la placa. | MEG2 | MET2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202444 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de devanado secundario y levantamiento de la curva de saturación del TC S/N 52640 , conforme solicitado. Resultados en anexo.
202417269 | STE |  | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202444 | 28/10/2024 14:47:00 | Solicitamos apoyo para desconexion de las barras aereas y aterramiento temporario del conjunto Autotransformador Regulador T04/R04 para permitir realizar los ensayos electricos conforme Mantenimiento Preventivo Programado. Una vez finalizado normalizar las conexiones. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202447 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EN ATERRAMIENTO Y DESCONEXION TEMPORAL DEL AUTOTRANSFORMADOR REGULADOR T04/R04 CON RESPECTO AL PEDIDO DE APOYO DEL SECTOR MET-1. LUEGO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS POR DICHO SECTOR SE PROCEDIO A LA CONEXION DE LAS MISMAS.
202417152 | STE |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202443 | 25/10/2024 09:06:48 | Durante el mantenimiento preventivo 4A SSP 20244034 encontrado discrepancia en el ajuste (Alarma, Abertura 1 y 2) de los densímetros de SF6 en las Fases R/S/T . Obs: en anexo indicar valores encontrados y dejados después del ajuste. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202444 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizados ajustes en los densímetros del Interruptor conforme la tolerancia admisible de 0.1 bar. tabla de los ajustes realizados en anexo. AT: 202408781
202417127 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 2254.012-0 | 202443 | 24/10/2024 15:48:42 | Comissionar TPI Pfiffner EOF72 (Contrato 4500068579), n° série 2022.8963.02/06, disponível no Galpão G3 do Almox ME, cfe. planilha comissionamento 33218319007P(1)R0 em anexo (ver SDS-15351), o qual poderá ser utilizado na transição Linha Copel 69 kV FI-IPU (unidade reserva), como parte Ação 573 Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização, se necessário) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202444 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del TPI Pfiffner EOF72 (Contrato 4500068579), n° série 2023.8963.02/06, conforme planilla de comisionamiento 33218319007P(1)R0 en anexo (ver SDS-15351). Emitida SSA 202417453 p/ ILA4. Resultados en anexo.
202416991 | STE | 202416724 | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202443 | 23/10/2024 11:14:41 | Solicitamos Apoyo para realizar aterramiento temporario en el Autotransformador T03 en los terminales de Alta y Baja Tensión para permitir la sustitucion del motoventilador, una vez culminado normalizar. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202444 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL ATERRAIENTO TEMPORAL DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 EN LOS TERMINALES DE ALTA Y BAJA CON RESPECTO AL PEDIDO DE APOYO DE LA MET-1.
202416963 | STE |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202443 | 23/10/2024 08:46:48 | Em aproveitamento a MP4A do disjuntor (cfe. SSP 202408781) solicito realizar os ensaios preconizados na PIC com o instrumento CIBANO 500, além de medir-se outros parâmetros, tais como deslocamento, resistência dinâmica e perfil de corrente das bobinas de abertura e fechamento, e dos motores de carregamento hidráulico. O objetivo principal é obter parâmetros para revisão futura da PIC, bem como testar os transdutores lineares desenvolvidos especificamente para este disjuntor. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202444 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado los ensayos con el instrumento CIBANO 500 conforme solicitado, informe generado ver en anexo.
202416804 | STE |  | E113D002 | SECCIONADOR 500 kV 94LI5 | 0191.054-0 | 202442 | 20/10/2024 10:31:59 | Verificar y solucionar disparo del interruptor "CH Circuito Aquec. Ilum. Tom." Ubicado en el panel de la seccionadora 94LI5 fase "S". | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202444 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado resistencia de calentamiento en el cubículo de la fase S en corto circuito el cual fue sustituido, posteriormente normalizado la alimentación y verificado el correcto funcionamiento del mismo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202416801 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202442 | 20/10/2024 04:17:18 | Verificar e solucionar perda acentuada de ar comprimido próximo a conexão do manômetro de pressão da saída do compressor. | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202443 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado tubería perforada y manómetro inoperante. Sustituidos tubería y manómetro correspondiente a la indicación de presión del 4to estado de compresión. Realizado pruebas de partida/parada y dejado en 240 segundos. Obs: Tubería extraída del compresor de reserva (SM 491768). El adaptador utilizado para el manómetro fue fabricado por MMU3(SSA 202417101).
202416731 | STE |  | G014A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84B12 | 1010.012-3 | 202442 | 18/10/2024 07:11:05 | Verificar e solucionar alarme "circuito iluminacion/calefacion abierto". Obs.: verificado no respectivo painel disjuntor D1 fechado. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202444 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado circuito de iluminación/calefacción y no se encontró ninguna anomalía. OBS: Constatado en campo con los operadores de turno que el disyuntor disparado esta ubicado en un panel (2B-BB12) que no corresponde a la met-2.
202416727 | STE |  | G102A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI8 | 0179.022-4 | 202442 | 18/10/2024 05:41:35 | Verificar/solucionar motivo pelo qual estando o disjuntor fechado, houve atuaçâo de Discrepância de polo. Obs: no momento do evento ocorreram diversas descargas atmosféricas. | OUO7 | MET2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.4 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202443 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO RESET DEL RELÉ DE DISCREPANCIA CONFORME SUGERENCIA DE LA EMPRESA RIEDER, REALIZADO MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE CON COMANDO LOCAL Y REMOTO.
202416587 | STE | 202415923 | S098A002 | TC 500 kV | 0196.443-7 | 202442 | 16/10/2024 16:44:33 | Solicito apoyo para utilización del CT Analyzer y llevar a cabo el ensayo de levantamiento de curva de saturación de los TC de reserva ubicados en almacenes, conforme solicitado en SSA principal. En anexo datos de placa y conexiones del TC. | MET3 | MET2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202444 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de devanado secundario y levantamiento de la curva de saturación de los TCs (BBC / ASQ 0,6 BBP) con números de serie: 409875/415469/415470 , conforme solicitado. Resultados en anexo.
202416025 | STE | 202415997 | G085B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0163.026-1 | 202441 | 11/10/2024 17:19:14 | Solicito apoio para acompanhar a equipe da Parquetec em uma atividade de inspeção visual e termográfica que será realizada com o robô SPOT para coleta de imagens de alguns equipamentos do setor 66kV e o Bay de 220kV da SEMD. Pontos de Inspeção: Bay do disj. 43T67; Transformador T06 e conexões aéreas; Obs.: Será necessário impedir meia pista entre o Edifício da Manutenção e o transformador T06. Detalhes do planejamento são apresentados no documento em anexo. | ILA1 | MET2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | 202442 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | Realizado aislación del área a ser utilizada por el Robot Spot con conos y cinta delimitadora y acompañamiento al equipo de SMIL.DT / Parquetec (PTI BR) durante pruebas realizadas desde la pista frente al transformador T06 de la SEMD.
202415963 | STE |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 202440 | 03/10/2024 16:05:48 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de continuidad entre la DAUC-J y el tablero del interruptor 02LI1 sobre el cable A43002 conductor 1 que se encuentra en el borne XQF:19. Servicio necesario para realizar el bloqueo de cierre del interruptor 02LI1. Ref. SSA:202415730. | MEL1 | MET2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202441 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado el mazo A43002 conductor 1 (borne XQF:19) c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202415810 | STE |  | E005A017 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.003-0 | 202440 | 01/10/2024 16:53:30 | Durante la ejecución de la SSP: 20241031 encontrado los interruptores A y B de protección de sincronismo y medición inoperantes | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202444 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado la sustitución de los interruptores A y B de protección de Sincronismo y medición, posterior verificación del correcto funcionamiento del mismo
202415708 | STE | 202415668 | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202440 | 30/09/2024 14:56:25 | Solicitamos apoyo para realizar el Aterramiento temporal en el Autotransformador T01 en los terminales de AT 500kV y BT 220kV durante los trabajos de sustitucion de la Motobomba. Normalizar después del termino. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202440 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Se realizo el aterramiento temporal en el Autotransformador T01 en los terminales de AT 500kV y BT 220kV durante los trabajos de sustitución de la Motobomba, con respecto al pedido de apoyo de la MET-1.
202415700 | STE |  | E005C013 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE T | 0185.134-0 | 202440 | 01/10/2024 16:54:05 | Durante ejecución de MP4A (SSP N°: 20240930), se constató visor del miliamperimetro deteriorado, dificultando en la lectura de la corriente de fuga. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202440 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido contador de descargas del pararrayos. Nro de operaciones del contador retirado: 23 Nro de operaciones del contador colocado: 24
202415546 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202440 | 01/10/2024 16:54:23 | Durante mp4a 20242562 foi encontrado falha à terra quando da ocorrência do alarme ´´condição anormal do compressor``, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202440 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Encontrado contato para a massa no borne 2 do manômetro de contato de alarme f2, removido conexão. Executado durante at 202407762.
202415533 | STE |  | G007A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L01 | 0177.001-2 | 202440 | 01/10/2024 16:54:57 | Durante mp4a 20242562 foi encontrado relé 48 (discordância de fases) inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202440 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Encontrado má conexão na resistência interna de 1k ohms do relé 48, refeita conexão, retornou a funcionar normalmente. Executado durante at 202407762.
202415413 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202439 | 25/09/2024 11:38:33 | Durante mp4a 20242562 foi encontrado relé D5 inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202440 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído relé D5.
202414983 | STE | 202304751 | G088A008 | TC 66 KV FASE T (LI2-ACY) | 0299.006-7 | 202438 | 17/09/2024 15:24:29 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202304751), executar modificações a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais serviços, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202439 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A42007 y A42008 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A42007: conductor 1 / 2S4 ; conductor 2 / 2S1 ; Mazo A42008: conductor 1 / 3S4 ; conductor 2 / 3S1. No fue necesario realizar modificaciones ya que fue encontrado conforme solicitado para la RTC 400:5A. Emitida SSA: 202416513 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04065E.
202414981 | STE | 202304750 | G088A007 | TC 66 KV FASE S (LI2-ACY) | 0299.004-0 | 202438 | 17/09/2024 15:23:20 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202304750), executar modificações a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais serviços, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202439 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A42004 y A42005 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A42004: conductor 1 / 2S4 ; conductor 2 / 2S1 ; Mazo A42005: conductor 1 / 3S4 ; conductor 2 / 3S1. No fue necesario realizar modificaciones ya que fue encontrado conforme solicitado para la RTC 400:5A. Emitida SSA: 202416513 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04065E.
202414980 | STE | 202304749 | G088A006 | TC 66 KV FASE R (LI2-ACY) | 0299.001-6 | 202438 | 17/09/2024 15:21:43 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202304749), executar modificações a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais serviços, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202439 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A42001 y A42002 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A42001: conductor 1 / 2S4 ; conductor 2 / 2S1 ; Mazo A42002: conductor 1 / 3S4 ; conductor 2 / 3S1. No fue necesario realizar modificaciones ya que fue encontrado conforme solicitado para la RTC 400:5A. Emitida SSA: 202416513 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04065E.
202414977 | STE | 202304748 | G088A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.032-6 | 202438 | 17/09/2024 15:20:01 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202304748), executar modificações na caixa comum a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais alterações, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202439 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A42010 y A42011 c/ apoyo de mel1, cfe diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A42010: conductor 1/3S1R ; conductor 2/3S1S; cond 3/S1T ; cond 4/3S4T ; cortocircuitados 3S4R/3S4S/3S4T. Mazo A42011: cond 1/2S1R ; cond 2/2S1S ; cond 3/2S1T ; cond 4/2S4T ; cortocircuitados 2S4R/2S4S/2S4T. No fue necesario realizar modificaciones ya que fue encontrado cfe solicitado para la RTC 400:5A. Emitida SSA:202416513 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04065E.
202414682 | STE |  | G102A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI8 | 1010.021-5 | 202437 | 12/09/2024 12:00:43 | En el marco del proyecto de ampliación del sector 4 y con base en los ajustes necesarios del ciclo de la Función de Recierre (ver adjuntos) de la nueva LI 500 kV MD VHA I (Celda 16), se solicita dar apoyo y acompañamiento al personal de la ANDE que realizará el ajuste de los relés temporizadores de discordancia de fase y posteriormente ejecutara los ensayos para verificar la eficacia de su implementación. Para coordinar los trabajos contactar con el sector de la MEL1. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202437 | ACOSTA GILL EDUARDO | Brindado apoyo y acompañamiento al personal de la ANDE que realizó el ajuste de los relés temporizados de discordancia de fase a 2 segundos
202414679 | STE |  | G101A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L78 | 1010.020-3 | 202437 | 12/09/2024 12:00:55 | En el marco del proyecto de ampliación del sector 4 y con base en los ajustes necesarios del ciclo de la Función de Recierre (ver adjuntos) de la nueva LI 500 kV MD VHA I (Celda 16), se solicita dar apoyo y acompañamiento al personal de la ANDE que realizará el ajuste de los relés temporizadores de discordancia de fase y posteriormente ejecutara los ensayos para verificar la eficacia de su implementación. Para coordinar los trabajos contactar con el sector de la MEL1. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202437 | ACOSTA GILL EDUARDO | Brindado apoyo y acompañamiento al personal de la ANDE que realizó el ajuste de los relés temporizados de discordancia de fase a 2 segundos
202414046 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202438 | 18/09/2024 08:53:50 | Encontrado, durante atendimento do PD 20240094 - Etapa: Desconexão das Interligações Aéreas do TA-02, o conector de aterramento do barramento Fase "A" com trinca/fissura na sua área de fixação. | MET2 | MET2 | GABILAN OSCAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202439 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, durante atendimento do PD 20240094 - Etapa: Desconexão das Interligações Aéreas do TA-02 - AT 202407476, a substituição do conector de aterramento, Fase "A", que possuía fissuras próximo ao ponto de conexão.
202413649 | STE | 202413564 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202435 | 27/08/2024 11:56:22 | Prestar apoio com caminhão Hidrabasket ou similar, para execução de comissionamento dos Access Points na cota 214 , localizados em cima da mureta do vertedouro, a ser realizado com SSA 202413564. | MEL4 | MET2 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MARIO | 202435 | GONZALEZ MARIO | Prestado apoyo con Hidrabasket para ejecución de comisionamiento de los Access Point en la cota 214.
202413586 | STE |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 202435 | 26/08/2024 16:31:34 | Durante ejecución de SSP: 20242505 (MP4A) se constató contador de operaciones mecánico inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202435 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado resorte del mecanismo atascado. Realizado limpieza y lubricación del mecanismo correspondiente al contador mecánico de operaciones. Ejecutado pruebas en campo con resultados satisfactorios. Encontrado:401 / Dejado:469.
202413464 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202436 | 07/09/2024 00:00:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra apagado el LED de la indicacion "BOBINA ABERTURA 2° DISJUNTOR FECHADO". | OUO7 | MET2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202438 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído soquete da lâmpada S1 e S8 que apresentava avaria, testado e funcionou normalmente. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202413334 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202434 | 22/08/2024 10:50:09 | Substituir os 5 isoladores pedestais do barramento por novos isoladores marca Grantel/Sinoma, Contrato 4500052441, altura 4700 mm, cor cinza, desenho 6380DFJ1395P(1)R0, os quais encontram-se no Almox. ME sob cód. estoque 7000612, realizando inspeção visual e ensaio de fator de potência/capacitância em cada segmento separadamente (10 kV). Também substituir os trechos verticais de barramento contíguos às buchas dos trafos, utilizando segmentos de 3580 mm (cód. estoque 330353) cfe. desenho anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202437 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituidos 5 aisladores de pedestal y tramos verticales de la barra adyacente a las buchas de los transformadores pertenecientes al conjunto TA-02. Para dichas sustituciones fue retirado el conjunto de barras en su totalidad, y posteriormente fue montado de vuelta. Realizado ensayos eléctricos en las 3 secciones de los aisladores de pedestal. Realizado cortes en barra metálica ajustando a nuevas medidas y sustituidas conexiones aéreas.
202413328 | STE |  | K001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE C | 0185.101-2 | 202434 | 22/08/2024 10:07:33 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.204-6 (SN 75327306, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001254), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202413325. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas pela SOCM.DT (ver e-mail e desenho anexos) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202409436). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202437 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS ABB (N° DE SERIE: HA 5187197) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327306) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202413325. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001254). UTILIZADA SUB BASE METÁLICA DE ADAPTACIÓN PROYECTADA POR IME2.
202413327 | STE |  | K001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE B | 0185.100-4 | 202434 | 22/08/2024 10:06:05 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.203-4 (SN 75327305, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001233), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202413323. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas pela SOCM.DT (ver e-mail e desenho anexos) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202409435). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202437 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS ABB (N° DE SERIE: HA 5187196) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327305) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202413323. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001233). UTILIZADA SUB BASE METÁLICA DE ADAPTACIÓN PROYECTADA POR IME2.
202413326 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.099-7 | 202434 | 22/08/2024 10:05:28 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.202-2 (SN 75327304, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001209), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202413322. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas pela SOCM.DT (ver e-mail e desenho anexos) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202409434). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202437 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS ABB (N° DE SERIE: HA 5187195) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327304) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202413322. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001209). UTILIZADA SUB BASE METÁLICA DE ADAPTACIÓN PROYECTADA POR IME2.
202413325 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.204-6 | 202434 | 22/08/2024 10:02:42 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327306 e 12001254, respectivamente, disponíveis no Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319438P(1)R0 em anexo (SDS-15283), a ser utilizado no bay Trafo TA-02 fase C, Casa de Força (ver SSA 202413328 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202437 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 63808319438P(1)R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202407465.
202413323 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.203-4 | 202434 | 22/08/2024 10:02:14 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327305 e 12001233, respectivamente, disponíveis no Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319438P(1)R0 em anexo (SDS-15283), a ser utilizado no bay Trafo TA-02 fase B, Casa de Força (ver SSA 202413327 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202437 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 63808319438P(1)R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202407465.
202413322 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.202-2 | 202434 | 22/08/2024 10:01:27 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327304 e 12001209, respectivamente, disponíveis no Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319438P(1)R0 em anexo (SDS-15283), a ser utilizado no bay Trafo TA-02 fase A, Casa de Força (ver SSA 202413326 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202437 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 63808319438P(1)R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202407465.
202413308 | STE |  | F004A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE C | 0185.096-2 | 202434 | 23/08/2024 09:52:04 | Durante ejecución de SSP:20241034 (MP4A) se constato contador de descargas del pararrayos inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202435 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido contador de descargas del pararrayos con defecto, por uno de similares características. Ver imágenes en anexo.
202413245 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202434 | 20/08/2024 17:10:10 | Verificar e solucionar alarme de "COMPRESOR CONDICION ANORMAL". Observado no local a pressão em 160bar. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202435 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído manômetro F2 que apresentava funcionamento não linear. Monitorado do dia 28/08 a 02/09 e não apresentou alarme novamente.
202413148 | STE |  | G045A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.055-7 | 202434 | 19/08/2024 15:20:35 | Durante mp4a 20242958 foi encontrado contador que não comuta para mostrar a corrente de fuga, proceder substituição do mesmo. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202434 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de descargas com mostrador avariado. n° de operações do retirado : 09, n° operações do instalado: 17.
202413147 | STE |  | G045A002 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.112-9 | 202434 | 19/08/2024 15:19:23 | Durante mp4a 20242958 foi encontrado contador com mostrador digital avariado, proceder substituição do mesmo. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202434 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de descargas com mostrador avariado. n° de operações do retirado : não mostra, n° operações do instalado: 17.
202412728 | STE |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202433 | 13/08/2024 09:04:44 | Face erro de leitura/comunicação com o dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 001F00233937 instalado junto ao para-raios, solicita-se a substituição do mesmo por outra unidade de estoque (cód. estoque 7001081), procedendo-se com a carga inicial com bateria 9 V, teste de impulso e verificação de comunicação (informar na baixa desta SSA o n° de série da nova unidade). A unidade retirada deverá ser encaminhada para ILA1 para reset e testes em laboratório antes de ser devolvida ao almoxarifado. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202433 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O dispositivo retirado foi reconfigurado e será utilizado em outro equipamento.Substituído dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 001F00233937 por outro de mesmo modelo SN 002400223937.
202412727 | STE |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202433 | 13/08/2024 09:04:47 | Face erro de leitura/comunicação com o dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002700233937 instalado junto ao para-raios, solicita-se a substituição do mesmo por outra unidade de estoque (cód. estoque 7001081), procedendo-se com a carga inicial com bateria 9 V, teste de impulso e verificação de comunicação (informar na baixa desta SSA o n° de série da nova unidade). A unidade retirada deverá ser encaminhada para ILA1 para reset e testes em laboratório antes de ser devolvida ao almoxarifado. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202433 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002700233937 por outro de mesmo modelo SN 002A00523034. O dispositivo retirado foi reconfigurado e será utilizado em outro equipamento.
202412542 | STE |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202432 | 08/08/2024 17:26:01 | Solicito apoyo para comisionar los TC´s (TC1, TC2, TC3) relación 1000/5 A, para atender lo solicitado en el item 2.4 inciso "d y e" "Medir a relação de transformação y Executar o ensaio de saturação." de la planilla 3238-83-19030-P referente al comisionamiento del panel QGBT-220 SSA 202411007. Anexo fotos de la placa de los TC's | MEG2 | MET2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202433 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de relação de transformação e levantamento da curva de magnetização do núcleo conforme solicitado. Todos parâmetros obtidos estão de acordo com a norma com a qual o equipamento foi fabricado. Resultados em anexo. Documento realizado sem AT, uma vez que o equipamento ainda se encontra em etapa de comissionamento.
202412541 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202432 | 08/08/2024 17:26:10 | Solicito apoyo para comisionar los TC´s (TC1, TC2, TC3) relación 1600/5 A para atender lo solicitado en el item 2.4 inciso "d y e" "Medir a relação de transformação y Executar o ensaio de saturação." de la planilla 3238-83-19031-P referente al comisionamiento del panel QGBT-460 SSA 202411003. Fotos de la place de los tc´s en anexo. | MEG2 | MET2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202433 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de relação de transformação e levantamento da curva de magnetização do núcleo conforme solicitado. Todos parâmetros obtidos estão de acordo com a norma com a qual o equipamento foi fabricado. Resultados em anexo. Documento realizado sem AT, uma vez que o equipamento ainda se encontra em etapa de comissionamento.
202412467 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 1280.006-7 | 202432 | 07/08/2024 17:00:49 | Face contratação empresa Hita Comércio e Serviços S.A. (Autorização de Serviço 4500076152) p/ atendimento SSA 202320789 (reparo trinca na cabeça do TC), solicito prestar suporte à contratada (Srs. Elenildo Maia e Jeferson Rocha) na execução do serviço, o qual está programado para dia 19/08/2024 (com previsão de 2 dias de duração) no Almox ME Galpão G3. Cfe. contratada, será necessário emprego de guindaste/munck para elevação da cabeça do TC. Após 48 horas do fim do serviço, verticalizar o TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202434 | GONZALEZ MARIO | Realizado acompañamiento y apoyo con grúa a la empresa contratada, para movilizaciones/posicionamientos del transformador de corriente; solicitadas por el contratista durante procedimiento de reparación de fisura detectada en la cabeza del TC. Luego de la reparación, el TC quedó en posición vertical conforme solicitado en esta SSA.
202412435 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202432 | 09/08/2024 08:40:56 | Solicito apoyo para comisionar los TC´s (TC1, TC2, TC3) relación 250/5 A para atender lo solicitado en el item 2.6 inciso "d y e" "Medir a relação de transformação y Executar o ensaio de saturação." de la planilla 3238-83-19029-P referente al comisionamiento del panel QD-OF-460.1 SSA 202411004. | MEG2 | MET2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202433 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de relação de transformação e levantamento da curva de magnetização do núcleo conforme solicitado. Todos parâmetros obtidos estão de acordo com a norma com a qual o equipamento foi fabricado. Resultados em anexo. Documento realizado sem AT, uma vez que o equipamento ainda se encontra em etapa de comissionamento.
202412431 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 08/08/2024 17:26:39 | Solicito apoyo para comisionar los TC´s (TC1, TC2, TC3) relación 250/5 A para atender lo solicitado en el item 2.6 inciso "d y e" "Medir a relação de transformação y Executar o ensaio de saturação." de la planilla 3238-83-19028-P referente al comisionamiento del panel QD-CAR-460.2 SSA 202411005. | MEG2 | MET2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202433 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de relação de transformação e levantamento da curva de magnetização do núcleo conforme solicitado. Todos parâmetros obtidos estão de acordo com a norma com a qual o equipamento foi fabricado. Resultados em anexo. Documento realizado sem AT, uma vez que o equipamento ainda se encontra em etapa de comissionamento.
202412367 | STE |  | Y002A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 52-70 | 0170.014-6 | 202432 | 06/08/2024 16:21:38 | Durante la ejecución de la SSP: 20243663 se constato tiempo de partida-parada excesiva en el compresor (9 min), presión de partida 30.5 bar y parada 31 bar | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202432 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrados anillos de compresión desgastatos y válvula inoperante los cuales fueron sustituidos, posterior verificación tiempo de partida parada 185 segundos.
202412329 | STE |  | G068A010 | MECANISMO DE COMANDO MONOPOLAR A MOLA DJ-43TX5 - FASE T | 1011.021-0 | 202432 | 06/08/2024 08:43:43 | Durante ejecución del MP4A (SSP:20242504), encontrado perfil (oscilografía) de la bobina correspondiente a TRIP I Fase T diferente a las Fases R y S. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202432 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado ajuste del gatillo correspondiente a TRIP I menor a 1mm (Fase T). Ajustado el mismo aproximadamente en 1mm. Obs: En anexo los perfiles de oscilografía de la bobina encontrado y dejado luego de la regulación.
202412179 | STE |  | G087A001 | BARRAMENTO A1 E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.032-6 | 202431 | 02/08/2024 14:44:32 | Solicito apoyo para efectuar la instalación de aterramiento temporal y posterior retiro del mismo durante los fines de semana, durante el periodo de ejecucion de la AT 202406433. | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202435 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado apoyo para la colocacion de aterramiento temporal para la ejecucion de la AT: 202406433.
202412005 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.120-3 | 202431 | 31/07/2024 11:44:28 | Acompañar, supervisar y dar apoyo a la empresa RAP SARAGIOTTO LTDA (conforme AS 4500076077/2024 y ET 6612-20-19511-R0) encargada de ejecutar el servicio de reparo del aislador de porcelana del TC 245kV - ABB - IMBE245.A6, con cód. de stock 649600 (cód.. equipo 0194.120-3) del galpón G3 del Almoxarifado, colocar el TC en la posición horizontal con la fractura colocada para arriba y poner a disposición una toma común 220 Voltios, al termino del servicio colocar el TC en su posición original | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202435 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento a la empresa RAP SARAGIOTTO LTDA en la reparación del TC 245kV - ABB - IMBE245.A6. El reparo se realizó con el TC en posición vertical. Instalado andamio y extensión de 220 V y posterior retiro de los mismos. En anexo
202411623 | STE |  | G101A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L78 - FASE R | 0195.095-5 | 202430 | 24/07/2024 16:34:14 | Solicitamos apoyo para acompañar al fabricante RIEDER en la verificación del las conexiones correspondientes al circuito secundario de corriente nucleo 6 del TC 2TCL15L16 conectado a la unidad de bahía IED PR5B15. | MEL1 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202433 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al fabricante RIEDER en la verificación de conexiones correspondientes al circuito secundario de corriente núcleo 6 del TC 2TCL15L16
202410871 | STE |  | G060A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE R | 1280.003-1 | 202428 | 11/07/2024 09:32:09 | Durante ejecución de la SSP:20245693 (MP6A) se constató bulones de conexión de los terminales primarios oxidados en las Fases R/S y T. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202428 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Encontrado bulones oxidados en las Fases R/S y T. Realizado limpieza de los terminales primarios y sustituido los bulones de las 3 Fases. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202405426.
202410840 | STE |  | F002A003 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 KV EL 144 FASE B | 0165.020-3 | 202428 | 09/07/2024 15:09:01 | Detectado, durante atendimento à SSP 20241033, desprendimento de parte da estrutura da bobina de bloqueio. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202428 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Retirado material desprendido de la estructura, el cual no altera la funcionalidad del equipamiento.
202410815 | STE |  | D061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-6 E BARRAMENTOS | 0016.135-7 | 202430 | 23/07/2024 10:52:48 | Solicito apoyo de camión hidroelevador y operador del mismo, para atender la SSA: 202208401. | MET3 | MET2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202431 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Prestado apoio com caminhão hidroelevador IVECO e operador para equipe da GIS interver em ponto quente no BAY da LI IPU-FI2 500 kV, conforme SSA 202208401.
202410679 | STE |  | G001A012 | SECCIONADORA 500 kV a4LI5 | 0191.053-9 | 202428 | 08/07/2024 05:51:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "SEC. a4LI5 460VCA ALIM ABIERTA" de forma intermitente. Verificado en el local rele FT actuado en la fase "T". | OUO7 | MET2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202428 | ACOSTA GILL EDUARDO | Constatado relé falta de fase con actuación intermitente el cual fue sustituido. Verificado normalización de alarma correspondiente a dicho relé.
202410423 | STE |  | G060A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43T67 | 0170.011-1 | 202428 | 09/07/2024 14:26:51 | Verificar perda de ar comprimido através da válvula unidirecional do tanque de alta pressão do disjuntor 43T67 220 kV. Verificado durante atendimento da SSP 20245693. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202428 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado y sustituido válvula unidireccional con defecto en la vedación. Realizado recarga del sistema de aire comprimido (31 bar) y constatado el correcto funcionamiento del mismo. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202405426 (MP6A).
202410313 | STE |  | G030A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE R | 0195.051-3 | 202427 | 02/07/2024 12:11:29 | Solicitamos apoyo para acompañar al fabricante RIEDER en la inyección de corriente en el TC 2TCL13A fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de barra A2 de 500kV. | MEL1 | MET2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202432 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento RIEDER en la inyección de corriente en el TC 2TCL13A fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de barra A2 de 500kV.
202410312 | STE |  | G101A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L78 - FASE R | 0195.095-5 | 202427 | 02/07/2024 12:11:36 | Solicitamos apoyo para acompañar al fabricante RIEDER en la inyección de corriente en el TC 2TCL15L16 fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de la barra A2 de 500kV. | MEL1 | MET2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202433 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento RIEDER en la inyección de corriente en el TC 2TCL15L16 fases R/S/T en la ejecución del ensayo de estabilidad de la protección de la barra A2 de 500kV.
202409469 | STE |  | E019A007 | DCP 220 KV FASE T | 1236.003-8 | 202425 | 17/06/2024 17:58:31 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.070-2 (SN 20011326/33, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202409463. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto c/ equipamento novo. Emitir SSA derivada p/ equipes MEL1 e ILA3, para acompanhamento e suporte aos circuitos de proteção e faturamento, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202427 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido este equipamiento por una unidad nueva cód. SAM 1502.070-2 (SN20011326/33, Arteche DFK245, contrato 4500056579) disponible en almacén ME (código de stock 7001100), comisionado por la SSA 202409463. Utilizado sub- base metálica de adaptación proveída por el fabricante.
202409468 | STE |  | E019A006 | DCP 220 KV FASE S | 1236.002-0 | 202425 | 17/06/2024 17:58:02 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.069-5 (SN 20011326/32, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202409462. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto c/ equipamento novo. Emitir SSA derivada p/ equipes MEL1 e ILA3, para acompanhamento e suporte aos circuitos de proteção e faturamento, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202427 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido este equipamiento por una unidad nueva cód. SAM 1502.069-5 (SN20011326/32, Arteche DFK245, contrato 4500056579) disponible en almacén ME (código de stock 7001100), comisionado por la SSA 202409462. Utilizado sub- base metálica de adaptación proveída por el fabricante.
202409467 | STE |  | E019A005 | DCP 220 KV FASE R | 1236.001-3 | 202425 | 17/06/2024 17:57:34 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.068-3 (SN 20011326/31, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202409459. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto c/ equipamento novo. Emitir SSA derivada p/ equipes MEL1 e ILA3, para acompanhamento e suporte aos circuitos de proteção e faturamento, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202427 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido este equipamiento por una unidad nueva cód. SAM 1502.068-3 (SN20011326/31, Arteche DFK245, contrato 4500056579) disponible en almacén ME (código de stock 7001100), comisionado por la SSA 202409459. Utilizado sub- base metálica de adaptación proveída por el fabricante.
202409463 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.070-2 | 202425 | 17/06/2024 17:56:55 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/33, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319020P(1)R0 em anexo (ver SDS-15201), o qual será utilizado no bay da Linha MD-IRY/VAQ/CYO (L3), fase T na SEMD (ver SSA 202409469 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202425 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/33, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319020P(1)R0 em anexo (ver SDS-15201), o qual será utilizado no bay da Linha MD-IRY/VAQ/CYO (L3), fase T na SEMD (ver SSA 202409469 de substituição). Emitido SSA 202409566 p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, será emitido SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização.
202409462 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.069-5 | 202425 | 17/06/2024 17:56:19 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/32, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319020P(1)R0 em anexo (ver SDS-15201), o qual será utilizado no bay da Linha MD-IRY/VAQ/CYO (L3), fase S na SEMD (ver SSA 202409468 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202425 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/32, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319020P(1)R0 em anexo (ver SDS-15201), o qual será utilizado no bay da Linha MD-IRY/VAQ/CYO (L3), fase S na SEMD (ver SSA 202409468 de substituição). Emitido SSA 202409564 p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, será emitido SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização.
202409459 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.068-3 | 202425 | 17/06/2024 17:55:35 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/31, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319020P(1)R0 em anexo (ver SDS-15201), o qual será utilizado no bay da Linha MD-IRY/VAQ/CYO (L3), fase R na SEMD (ver SSA 202409467 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202425 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/31, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319020P(1)R0 em anexo (ver SDS-15201), o qual será utilizado no bay da Linha MD-IRY/VAQ/CYO (L3), fase R na SEMD (ver SSA 202409467 de substituição). Emitido SSA 202409563 p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, será emitido SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização.
202409060 | STE |  | G060A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43T67 | 0170.011-1 | 202424 | 10/06/2024 20:55:49 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "OPER. EXCES.COMPRES.", sem rearme. Enviado Operador ao local, onde não foi verificado vazamento de ar aparente. Verificado pressão em 33 Bar. Isolada alimentação 460 VCA e e interligada a estação de ar comprimido do disjuntor com o sistema através da abertura da válvula m1. | OUO7 | MET2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202427 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado holgura de 5mm entre la leva y el rodillo del microswitch correspondiente a la parada del compresor (31 bar). Ajustado y dejado en 2,4 mm. Realizado pruebas de partida / parada obteniendo presiones de 30.4 / 31 bar respectivamente y tiempo de operación de 180 segundos.
202408848 | STE |  | G039A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T02T | 0188.006-3 | 202423 | 06/06/2024 08:42:35 | Durante ejecución del mantenimiento cuadrienal SSP 20242966, encontrado seccionadora inoperante (no acepta comando de apertura) | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202423 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado micro switch (Bo4) inoperante el cual fue sustituido, posterior verificación del correcto funcionamiento del comando de la seccionadora
202408770 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202423 | 05/06/2024 08:41:51 | Cfe. parecer técnico dado para a SSA 202408463, proceder c/ inspeção nos contatos fixos das fases T (mais crítica) e R do seccionador, especialmente quanto a correta distribuição de pressão dos dedos de contato sobre a lâmina móvel, a fim de eliminar a anomalia térmica. Medir resistência de contato antes e depois da intervenção. O serviço deve ser executado c/ a maior brevidade possível, dado elevado valor de temperatura da fase T (81,6 °C). Solicitar nova inspeção termográfica após intervenção. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado limpieza y lubricación en los contactos fijos y móviles de las fases R, S y T del seccionador, además de reapriete en las conexiones aéreas. Realizado ensayo de resistencia de contacto antes y después de la intervención, resultados en anexo. Emitida SSA N°: 202409814 a ILA1 para realizar nueva inspección termográfica.
202408702 | STE |  | G038C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL2 | 0190.020-0 | 202423 | 05/06/2024 15:13:38 | Durante MP4A fue encontrado el rele termico del motor accionado. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202423 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Encontrado el seccionador 33TL2 con un atraso en el fin de curso de abertura, lo que ocasionaba la actuación del Rele térmico a causa del freno motor( el motor paraba por freno motor no por actuación del fin de curso). Fue verificado la falla en el Diodo SKN 12/08. Fue sustituido el diodo SKN 12/08( fuera de Stock)por el diodo SKN 12/04(en stock) con similares características.Probado y dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado durante la SSP 20244087 con AT 202404351.
202408689 | SCA |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.018-5 | 202423 | 04/06/2024 15:09:36 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372386 (a ser instalado cfe. SSA 202317301) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 0046000D4852500F20323233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta, com previsão para ocorrer no período de 17 à 19 de junho de 2024. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202429
202408688 | SCA |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.017-7 | 202423 | 04/06/2024 15:09:45 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372385 (a ser instalado cfe. SSA 202317300) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 003B00394852500E20343233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta, com previsão para ocorrer no período de 17 à 19 de junho de 2024. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202429
202408687 | SCA |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.016-9 | 202423 | 04/06/2024 15:09:53 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372384 (a ser instalado cfe. SSA 202317298) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 004400524852500f20323233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta, com previsão para ocorrer no período de 17 à 19 de junho de 2024. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202429
202408665 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.015-0 | 202423 | 04/06/2024 15:10:22 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.092-6 (SN 372389, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202408661. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004500233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202429 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 0184.092-6 (SN 372389, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744), comisionado por la 202408661. Instalado dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 004500233937
202408663 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.014-2 | 202423 | 04/06/2024 15:10:29 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.091-4 (SN 372388, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202408658. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002A00233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202429 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 0184.091-4 (SN 372388, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744), comisionado por la SSA 202408658. Instalado dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002A00233937
202408662 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.013-4 | 202423 | 04/06/2024 15:10:37 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.089-5 (SN 372387, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202408656. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004100253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202429 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 0184.089-5 (SN 372387, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744), comisionado por la SSA 202408656. Instalado dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 004100253937
202408661 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.092-6 | 202423 | 04/06/2024 15:10:46 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372389, com dispositivo SmartCOUNT n° série 004500233937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319348P(1)R0 em anexo (ver SDS-15187), para utilização na fase T do transformador T2, na SEMD (ver SSA 202408665 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202429 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento de pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372389 conforme a la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0.
202408658 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.091-4 | 202423 | 04/06/2024 15:11:41 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372388, com dispositivo SmartCOUNT n° série 002A00233937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319348P(1)R0 em anexo (ver SDS-15187), para utilização na fase S do transformador T2, na SEMD (ver SSA 202408663 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202429 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento de pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372388 conforme a la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0.
202408656 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.089-5 | 202423 | 04/06/2024 15:11:48 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372387, com dispositivo SmartCOUNT n° série 004100253937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319348P(1)R0 em anexo (ver SDS-15187), para utilização na fase R do transformador T2, na SEMD (ver SSA 202408662 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202429 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento de pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372387 conforme a la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0.
202408583 | STE |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202423 | 03/06/2024 11:40:16 | Em atendimento ao Contrato 4500075324, acompanhar e prestar suporte nos ensaios de emissão acústica a serem realizados pelo técnico da empresa Mistras nos cilindros de ar comprimido (150 bar), no período de 12 à 13 de junho de 2024. Os ensaios tem o intuito de avaliar as condições estruturais dos cilindros para o desempenho de suas funções. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202424 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento a la realización de los ensayos de emisión acústica ejecutado por la empresa Mistras. En Anexo Acta de Reunión respecto al trabajo de ejecución.
202408582 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202423 | 03/06/2024 11:39:59 | Em atendimento ao Contrato 4500075324, acompanhar e prestar suporte nos ensaios de emissão acústica a serem realizados pelo técnico da empresa Mistras nos cilindros de ar comprimido (150 bar), no período de 12 à 13 de junho de 2024. Os ensaios tem o intuito de avaliar as condições estruturais dos cilindros para o desempenho de suas funções. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202424 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento a la realización de los ensayos de emisión acústica ejecutado por la empresa Mistras. En Anexo Acta de Reunión respecto al trabajo de ejecución.
202408581 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202423 | 03/06/2024 11:39:43 | Em atendimento ao Contrato 4500075324, acompanhar e prestar suporte nos ensaios de emissão acústica a serem realizados pelo técnico da empresa Mistras nos cilindros de ar comprimido (150 bar), no período de 12 à 13 de junho de 2024. Os ensaios tem o intuito de avaliar as condições estruturais dos cilindros para o desempenho de suas funções. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202424 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento a la realización de los ensayos de emisión acústica ejecutado por la empresa Mistras. En Anexo Acta de Reunión respecto al trabajo de ejecución.
202408580 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202423 | 03/06/2024 11:39:14 | Em atendimento ao Contrato 4500075324, acompanhar e prestar suporte nos ensaios de emissão acústica a serem realizados pelo técnico da empresa Mistras nos cilindros de ar comprimido (150 bar), no período de 12 à 13 de junho de 2024. Os ensaios tem o intuito de avaliar as condições estruturais dos cilindros para o desempenho de suas funções. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202424 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento a la realización de los ensayos de emisión acústica ejecutado por la empresa Mistras. En Anexo Acta de Reunión respecto al trabajo de ejecución.
202408579 | STE |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202423 | 03/06/2024 11:38:53 | Em atendimento ao Contrato 4500075324, acompanhar e prestar suporte nos ensaios de emissão acústica a serem realizados pelo técnico da empresa Mistras nos cilindros de ar comprimido (150 bar), no período de 12 à 13 de junho de 2024. Os ensaios tem o intuito de avaliar as condições estruturais dos cilindros para o desempenho de suas funções. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202424 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento a la realización de los ensayos de emisión acústica ejecutado por la empresa Mistras. En Anexo Acta de Reunión respecto al trabajo de ejecución.
202408578 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202423 | 03/06/2024 11:38:29 | Em atendimento ao Contrato 4500075324, acompanhar e prestar suporte nos ensaios de emissão acústica a serem realizados pelo técnico da empresa Mistras nos cilindros de ar comprimido (150 bar), no período de 12 à 13 de junho de 2024. Os ensaios tem o intuito de avaliar as condições estruturais dos cilindros para o desempenho de suas funções. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202424 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento a la realización de los ensayos de emisión acústica ejecutado por la empresa Mistras. En anexo Acta de Reunión respecto al trabajo de ejecución.
202407908 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202421 | 20/05/2024 15:54:49 | Efectuar la instalación y posterior retiro del aterramiento temporal, debido a la imposibilidad de maniobra de la secciondora de tierra 53TL4T1. | OUO7 | MET2 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202421 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado aterramento temporário no inicio do PD e retirado aterramento temporário ao finalizar o PD.
202407630 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202420 | 16/05/2024 10:16:40 | Face a persistência de anomalia térmica (conforme SSA's 202405334 e 202405638), solicito realizar desmontagem, limpeza e remontagem (com torqueamento e, caso necessário, substituição dos parafusos, porcas e arruelas) na conexão entre cabo e terminal lado contato fixo das fases S e T no seccionador. Ao final solicitar nova inspeção termográfica à equipe ILA1 para verificação final. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202422 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com a inspeção termográfica realizada com a ssa 202408343 não foi encontrado delta de temperatura significativo, sendo sanado o referido ponto quente, conforme relatório em anexo.
202407595 | STE |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202420 | 15/05/2024 17:32:09 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NÍVEL DE ÓLEO MAIS BAIXO DO QUE NAS DEMAIS FASES. OBS.: OBSERVADO PEQUENA PERDA DE ÓLEO NA BASE DO EQUIPAMENTO. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202423 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado cierre de manera correcta de la válvula de dreno y sustitución de la junta perteneciente a la tapa del dreno. La junta fue confeccionada en el taller de la MET-2. OBS.: El nivel del aceite se encuentra por encima del nivel minimo. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202407358 | STE |  | G047A004 | DCP 220 KV FASE T | 3083.007-9 | 202419 | 08/05/2024 15:37:08 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.043-7 (SN 20011326/6, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407355. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202421 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.043-7 (SN 20011326/6, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407355. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA 202407452 para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte.
202407357 | STE |  | G047A003 | DCP 220 KV FASE S | 0173.031-2 | 202419 | 08/05/2024 15:36:51 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.042-5 (SN 20011326/5, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407354. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202421 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.042-5 (SN 20011326/5, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407354. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA 202407452 para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte.
202407356 | STE |  | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.010-0 | 202419 | 08/05/2024 15:36:19 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.041-3 (SN 20011326/4, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407353. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202421 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.041-3 (SN 20011326/4, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407353. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA 202407452 para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte.
202407355 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.043-7 | 202419 | 08/05/2024 17:23:58 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/6, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319019P(1)R0 em anexo (ver SDS-15166), o qual será utilizado na Barra B1, fase T na SEMD (ver SSA 202407358 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202420 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/6, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319019P(1)R0 em anexo (ver SDS-15166), o qual será utilizado na Barra B1, fase T na SEMD (ver SSA 202407358 de substituição). Emitir SSA 202407444 p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como será emitida SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização.
202407354 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.042-5 | 202419 | 08/05/2024 17:24:15 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/5, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319019P(1)R0 em anexo (ver SDS-15166), o qual será utilizado na Barra B1, fase S na SEMD (ver SSA 202407357 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202420 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/5, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319019P(1)R0 em anexo (ver SDS-15166), o qual será utilizado na Barra B1, fase S na SEMD (ver SSA 202407357 de substituição). Emitir SSA 202407443 p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como será emitida SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização.
202407353 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.041-3 | 202419 | 08/05/2024 17:24:30 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/4, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319019P(1)R0 em anexo (ver SDS-15166), o qual será utilizado na Barra B1, fase R na SEMD (ver SSA 202407356 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202420 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/4, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319019P(1)R0 em anexo (ver SDS-15166), o qual será utilizado na Barra B1, fase R na SEMD (ver SSA 202407356 de substituição). Emitido SSA 202407442 p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como será emitida SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização.
202407337 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202419 | 08/05/2024 10:06:33 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE LA MANIOBRA DE ABERTURA DE LA SECCIONADORA, EL PINO DE BLOQUEO NO ACEPTÓ DESBLOQUEO. | OUO7 | MET2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante la ejecución de la SSP N°: 20242976 se constató botonera de comando local (BCL) y bobina de intertravamiento (BI) inoperantes. Ambos componentes fueron sustituidos. La bobina de intertravamiento fue sustituida por otra del stock de la MET2. AT N°: 202403529
202406580 | STE |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.030-4 | 202417 | 24/04/2024 08:30:47 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.086-0 (SN 372383, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202406571. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 001F00233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202419 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nuevo código SAM 0184.086-0, n° de serie 372383, código de stock 7001080. La SSA p/ ILA1 (termografía) se emitirá luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G086B004).
202406578 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.029-0 | 202417 | 24/04/2024 08:30:14 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.085-8 (SN 372382, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202406570. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002C00303034 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202419 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nuevo código SAM 0184.084-6, n° de serie 372382, codigo de stock 7001080. La SSA p/ ILA1 (termografía) se emitirá luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G086B003).
202406573 | STE |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.028-2 | 202417 | 24/04/2024 08:29:40 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.084-6 (SN 372381, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202406568. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002700233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202418 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nuevo código SAM 0184.084-6, n° de serie 372381, codigo de stock 7001080. La SSA p/ ILA1 (termografía) se emitirá luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G086B002).
202406571 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.086-0 | 202417 | 24/04/2024 08:29:01 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372383, com dispositivo SmartCOUNT n° série 001F00233937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319347P(1)R0 em anexo (ver SDS-15147), para utilização na fase T do transformador T7, na SEMD (ver SSA 2024202406580 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202418 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372383, con dispositivo SmartCOUNT n° série 001F00233937, conforme a planilla de comissionamento 66318319347P(1)R0 (SDS-15147), para utilizacion en la fase T del transformador T7. Obs: Ejecutado con numero de AT: 202403668.
202406570 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.085-8 | 202417 | 24/04/2024 08:28:19 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372382, com dispositivo SmartCOUNT n° série 002C00303034, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319347P(1)R0 em anexo (ver SDS-15147), para utilização na fase S do transformador T7, na SEMD (ver SSA 202406578 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202418 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372382, con dispositivo SmartCOUNT n° série 002C00303034, conforme a planilla de comissionamento 66318319347P(1)R0 (SDS-15147), para utilizacion en la fase S del transformador T7. Obs: Ejecutado con numero de AT: 202403668.
202406568 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.084-6 | 202417 | 24/04/2024 08:23:52 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372381, com dispositivo SmartCOUNT n° série 002700233937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319347P(1)R0 em anexo (ver SDS-15147), para utilização na fase R do transformador T7, na SEMD (ver SSA 202406573 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202418 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372381, con dispositivo SmartCOUNT n° série 002700233937, conforme a planilla de comissionamento 66318319347P(1)R0 (SDS-15147), para utilizacion en la fase R del transformador T7. Obs: Ejecutado con numero de AT: 202403668.
202406289 | STE |  | S098M004 | BOBINAS 220 kV | 0164.016-6 | 202416 | 19/04/2024 09:56:45 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 08.8124-01 seja, através da baixa desta ordem de serviço, lançado na localização S098Z001, tendo em vista não haver mais necessidade de uso nos bays das linhas 220 kV da SEMD (sistema Carrier desativado pela SMIN.DT). A baixa contábil do equipamento no SAP será realizada pela SMIT.DT através da GCSMIT-2306. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202417 | DOUGLAS MASKE | Realizado a retirada do equipamento da localização S098M004 e enviado para localização S098Z001, conforme solicitado, atividade realizada via sistema.
202406288 | STE |  | S098M004 | BOBINAS 220 kV | 0164.015-1 | 202416 | 19/04/2024 09:53:54 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série HE390285 seja, através da baixa desta ordem de serviço, lançado na localização S098Z001, tendo em vista não haver mais necessidade de uso nos bays das linhas 220 kV da SEMD (sistema Carrier desativado pela SMIN.DT). A baixa contábil do equipamento no SAP será realizada pela SMIT.DT através da GCSMIT-2306. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202417 | DOUGLAS MASKE | Realizado a retirada do equipamento da localização S098M004, e enviado para S098Z001, conforme solicitado.
202406274 | STE |  | Y002A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-70 | 0178.014-0 | 202416 | 19/04/2024 07:29:00 | Durante ejecución de SSP: 20244147 (MP4A) se constato relé K5 inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202417 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido relé K5 inoperante, correspondiente a discordancia de fases. Ajuste dejado: 1 segundo. Realizado pruebas luego del reemplazo y verificado con funcionamiento óptimo. Obs: Ejecutado con STA: 1946/2024.
202406266 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202416 | 19/04/2024 08:41:35 | Realizar puesta a tierra provisorio debido a la indisponibilidad de la Secc 53TL4T1 (ARO-600) a fin de atender la AI-20240001. Prevista para el dia 21/04/2024 de 08:00h a 16:00h. | OUO0 | MET2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202416 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado aterramento temporário da LI MD-PIH 220 kV na SEMD, para atender o AI 20240001. Normalizado após o término dos serviços.
202405598 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202415 | 08/04/2024 10:09:40 | Conforme constatado en la SSP 20242859, tanto el tiempo de funcionamiento (43,31 horas/mes por encima del anterior) como la cantidad de arranques (144 por encima del anterior) del compresor están con valores superiores en relación a su histórico mensual. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202416 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada verificación del circuito de aire comprimido y no hallada pérdida de aire. Constatado con registro de operación que el funcionamiento excesivo fue a causa de estar interligado con el interruptor 44L22 con SSA 202402463.
202404828 | STE |  | G068A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV SF6 43TX5 | 2335.002-1 | 202412 | 22/03/2024 11:34:56 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor "Q2", conforme anexo. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202415 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Deixado disjuntor Q2 desligado devido ao sistema de monitoramento estar inoperante, pois esta sem as IHM´s cba, cbb e cbc. Operação da SEMD colocou cartão de bloqueio no disjuntor Q2 até que seja instalado novamente os equipamentos e colocados em operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202404396 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202411 | 15/03/2024 11:53:12 | Efectuar limpieza en el tablero 03T04 debido a pequeña pérdida de aceite. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202413 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção no painel do disjuntor e limpeza. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202404015 | STE |  | E031A018 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1269.003-2 | 202411 | 11/03/2024 07:32:07 | Cfe. SSA 202402678, proceder com reparo da anomalia térmica no terminal P1 do equipamento, realizando limpeza dos contatos (cabo-conector e conector-terminal P1) e torque adequado na remontagem. O serviço deve ser executado dentro da semana 202411, pois ter-se-á um longo período onde a LT MD-IPU 66 kV ficará indisponível para desligamentos a partir da semana 202412. Ao final emitir SSA para equipe ILA1 realizar nova inspeção termográfica. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202411 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado medición de resistencia de contacto antes y despues de la intervención. R antes: 4.8 miliohmios. R despues: 62.2 microohmios. Realizado limpieza y reapriete en las siguientes conexiones : conductor-conector y conector -terminal P1.
202403937 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 08/03/2024 15:04:10 | Realizar orden y limpieza general de las distintas dependencias del edificio de mantenimiento, descartando materiales/herramientas inservibles y devolviendo a MTAA.DF materiales útiles conforme sigue: 1)Depósito de herramientas líneas (ítem 12) 2)Galpón portón 4 - estantes (Ítem 5 - Anexo) 3)Devolver materiales que se encuentran en el techo (Ítem 6) 4)Devolver materiales diversos que se encuentran al frente, al fondo y al costado del edif. de mantenimiento (Ítem 7/14) 5)Containers (Ítem 13) | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202411 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Realizado limpeza geral e organização das dependências do Edifício de Manutenção, área de Linhas de Transmissão. Emitido DM´s 70034706/08/12/13/14/15/16/17/18.
202403935 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 08/03/2024 15:04:45 | Realizar orden y limpieza general de las distintas dependencias del edificio de mantenimiento de la SEMD, descartando materiales/herramientas inservibles y devolviendo a MTAA.DF materiales útiles conforme sigue: 1)Depósito de herramientas y materiales (Ítem 1-10-11–anexo) 2)Galpón 1 / 2 y 3 (Ítem 2-3-4) 3)Devolver TCs/TPs/Pararrayos que se encuentran frente al edif. (Ítem 7-8) 4)Devolver a MET1 tanque de aceite (Ítem 9) 5)Devolver a MET3 tanque de gas (Ítem 9) 6)Devolver tambores de aceite | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202411 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizados limpieza general y ordenamiento de las dependencias del edificio de mantenimiento de la SEMD. Descartados materiales inservibles y devueltos a MTAA.DF materiales útiles. Devueltos equipamientos y materiales de otros sectores conforme a lo detallado en la SSA.
202403850 | STE |  | G054A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL2 | 0170.005-7 | 202410 | 08/03/2024 05:01:01 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento de la alarma "OPER. EXCES. COMPRES." sin rearme. | OUO7 | MET2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202411 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Constatada ineficiencia de compresión del compresor. Sustituidos: anillos del pistón de la segunda etapa del compresor, válvula de la segunda etapa del compresor y juntas de la válvula de la segunda etapa del compresor. Verificado correcto funcionamiento del compresor. Tiempo de partida-parada dejado 123 s.
202403430 | STE |  | G052A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI1 | 0170.003-0 | 202409 | 28/02/2024 20:43:52 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "INT. 83LI1 OPERACION EXCESIVA COMPRESOR" sin rearme. | OUO7 | MET2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202410 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de anillos guías del pistón y juego de válvulas de la segunda etapa del compresor. Verificado tiempo entre partida y parada (120 segundos). Dejado en condiciones normales de operación.
202403002 | STE |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202408 | 22/02/2024 10:52:43 | Perda de óleo pelo dreno do TC, escorrendo pelo cabo de aterramento. Obs.: observado nível mais baixo que os TC's das demais fases. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202412 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Verificado durante atendimento de la SSP 20242881 que el TC se encuentra com nível de aceite normal, no necesita intervencion. OBS: Realizado con AT:202402111 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202402919 | STE |  | G029A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.051-6 | 202408 | 22/02/2024 07:12:00 | Em função do ensaio de First Trip do disjuntor 84T05, conforme SSA 202402816, solicito instalar os clamps de corrente nos cabos conectados nos bornes 1R, 1S e 1T (circuitos secundários de medição), usando a relação 0,1 V/A (30A). Esta instalação deve ocorrer de forma prévia a primeira abertura do disjuntor quando das manobras de isolação por parte da OPUO.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202410 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado os clamps de corrente nos cabos conectados nos bornes 1R, 1S e 1T (circuitos secundários de medição) na caixa comun dos tc´s associados ao disjuntor 84t05.
202402816 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202408 | 20/02/2024 09:22:26 | Em aproveitamento a MP4A do disjuntor e dada a atividade de hands on que será realizada com a participação de representantes de empresas associadas à ABRATE (Associação Brasileira de Empresas Transmissoras de Energia Elétrica), solicito realizar ensaio de First Trip no disjuntor, o qual deve ocorrer durante sua primeira abertura quando das manobras de isolação a serem realizadas pela OPUO.DT. Este ensaio é complementar aos ensaios já solicitados por meio da SSA 202402096. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202410 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado ensaio de First Trip no disjuntor, o qual ocorreu durante sua primeira abertura durante as manobras de isolação realizadas pela OPUO.DT. Resultados dos ensaios no anexo.
202402660 | STE |  | G025A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 | 0171.011-7 | 202407 | 17/02/2024 23:58:58 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual se observa aumento gradual na quantidade de partidas dos compressores. Até o dia 13/02 média de 03 partidas por dia, aumentando gradualmente para 7 partidas no dia 14/02, 9 partidas no dia 15/02, 11 partidas no dia 16/02 e 15 partidas no dia 17/02 (até 21h15). Foi identificada perda de ar nos compressores. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202410 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Fue encontrado perdida de aire en las conexiones y en el circuito de aire del compresor 2, tambien se encontro averiada la valvula unidireccional correspondiente al mismo compresor. Ralizado sustitucion de valvula unidireccional correspondiente y ajustado todas las conexiones para subsanar todas las perdidas de aire. Fue dejado en promedio de 3 a 4 arranques por dia, considerando su historico, ya se encuentra funcionando de forma normal. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202402463 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202407 | 15/02/2024 03:39:10 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA PELO CIRCUITO DE AR COMPRIMDO NO CUBÍCULO DO COMPRESSOR, PRÓXIMO À VÁLVULA DE ALÍVIO. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202408 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Constatada pérdida en la unión roscada del circuito de aire comprimido. Realizados limpieza, colocación de sella roscas y reaprieto en la unión con defecto. Verificada ausencia de pérdida de aire en el circuito de aire del compresor. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202402392 | STE |  | E017A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI1 | 0190.002-1 | 202406 | 09/02/2024 11:47:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RUÍDO ANORMAL NO CUBÍCULO DA RESPECTIVA SECCIONADORA. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202409 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO CONTACTOR AUXILIAR DEL RELÉ FALTA DE TENSIÓN (FT). |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202402364 | STE |  | M088L121 | ESAI-SEMD.SECCION. 2-CCO509 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.100-2 | 202407 | 16/02/2024 10:45:08 | SOLICITAMOS APOYO CON EQUIPAMIENTO HIDROELEVADOR PARA REALIZAR SERVICIOS EN LOS POSTES DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA SEMD. DESDE EL DIA 07/02/2024 HASTA EL 09/02/2024. | MEL4 | MET2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202407 | SILVIO REZENDE | Efetuado apoio com cesto aéreo, para intervenção da MEL4, nas câmeras de segurança instaladas na SEMD, possibilitando a troca de componentes, cabos e câmeras danificadas. Mediante AT 202401301 (MEL4)
202402056 | AIM |  | G027A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 0179.007-6 | 202405 | 02/02/2024 16:25:36 | Face o serviço de reinstalação dos dispositivos de monitoramento SDX (ver SSA 202402054) e a necessidade de teste de aferição, solicito realizar medições de tempos, deslocamentos, velocidades, resistências dinâmicas, correntes de bobinas, correntes dos motores, ensaio de First Trip e outros parâmetros do disjuntor utilizando-se o novo instrumento CIBANO 500 adquirido conforme Contrato 4500061860. O serviço será acompanhado pela IEQ3 para prestar o suporte necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202407 | DOUGLAS MASKE | Aguardando disponibilidad de IEQ3 para realización del servicio en conjunto con MET2.
202402054 | AIM |  | G027A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 2333.001-0 | 202405 | 02/02/2024 16:25:07 | Solicita-se substituição do dispositivo DEP existente pelo novo dispositivo DEPx (cfe. Contrato 4500072133) e reinstalação dos dispositivos SDX reparados e atualizados em firmware e hardware (cfe. Contrato 4500072274), atendendo desta forma a SSA 202210390. Utilizar SDX/DEPx n° série 224968/339741 (fase R), 225055/339743 (fase S) e 224967/339745 (fase T). Será prestado suporte pela IEQ3 durante o serviço para as modificações no quadro (desenho asbuilt, parametrização e teste dos SDX). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202407 | DOUGLAS MASKE | Aguardando disponibilidad de IEQ3 para realización del servicio en conjunto con MET2.
202401946 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.118-4 | 202405 | 02/02/2024 11:32:41 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/6, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-15056), o qual será utilizado no vão da Linha ACY-MD2 fase T na SEACY (ver SSA 202401950 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202408 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/6, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-15056), o qual será utilizado no vão da Linha ACY-MD2 fase T na SEACY (ver SSA 202401950 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitido SSA 202402596 para equipe ILA4 (análise DGA e teor de água) e será emitida para ILA1 (insp. termográfica e corona após energização).
202401945 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.117-2 | 202405 | 02/02/2024 11:31:29 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/5, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-15056), o qual será utilizado no vão da Linha ACY-MD2 fase S na SEACY (ver SSA 202401949 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202408 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/5, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-15056), o qual será utilizado no vão da Linha ACY-MD2 fase S na SEACY (ver SSA 202401949 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitido SSA 202402595 para equipe ILA4 (análise DGA e teor de água) e será emitida para ILA1 (insp. termográfica e corona após energização).
202401944 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.116-0 | 202405 | 02/02/2024 11:32:22 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/4, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-15056), o qual será utilizado no vão da Linha ACY-MD2 fase R na SEACY (ver SSA 202401948 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202408 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/4, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-15056), o qual será utilizado no vão da Linha ACY-MD2 fase R na SEACY (ver SSA 202401948 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitido SSA 202402594 para equipe ILA4 (análise DGA e teor de água) e será emitida para ILA1 (insp. termográfica e corona após energização).
202401938 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.040-1 | 202405 | 02/02/2024 11:30:58 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/3, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319003P(1)R0 em anexo (ver SDS-15055), o qual será utilizado no vão da LI ACY-MD2, fase T na SEACY (ver SSA 202401941 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202408 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/3, disponible en el Galpón G3 del Almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 67628319003P(1)R0 (ver SDS-15055).
202401937 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.039-4 | 202405 | 02/02/2024 11:30:27 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/2, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319003P(1)R0 em anexo (ver SDS-15055), o qual será utilizado no vão da LI ACY-MD2, fase S na SEACY (ver SSA 202401940 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202408 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/2, disponible en el Galpón G3 del Almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 67628319003P(1)R0 (ver SDS-15055).
202401935 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.038-2 | 202405 | 02/02/2024 11:30:09 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/1, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319003P(1)R0 em anexo (ver SDS-15055), o qual será utilizado no vão da LI ACY-MD2, fase R na SEACY (ver SSA 202401939 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202408 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/1, disponible en el Galpón G3 del Almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 67628319003P(1)R0 (ver SDS-15055).
202401691 | STE | 202401634 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202405 | 31/01/2024 06:54:44 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo de tangente de delta y capacitancia con el instrumento CPC 100 de dos capacitores nuevos de 0,15 uF y 14,45 kV (Cod Alm. 631981 y 143456) y un capacitor retirado durante la ejecución de la SSA Matriz. | MEG1 | MET2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202405 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaio de tangente delta e capacitância nos equipamentos fornecidos, conforme solicitado. Resultados em anexo.
202401057 | STE | 202401053 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202403 | 19/01/2024 15:26:30 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de polaridade nos TCs das buchas H1, H2, H3, X1, X2, X3 e X0 do Transformador TB-01. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202404 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Após acordo com a MEL1, foram realizados ensaios elétricos mediante utilização do CT Analyzer nos TCs: TCH2j e TCH2k, ambos pertencentes à fase S do TB-01. Resultados em anexo.
202400903 | STE |  | E010C011 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.034-2 | 202403 | 17/01/2024 15:54:53 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.123-4 (SN 35216753, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202400900. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400713) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400715). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202409 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.123-4, n°serie 35216753 , código stock 713591. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E010C011).
202400751 | STE |  | G021A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04T01 | 0171.007-9 | 202403 | 17/01/2024 07:40:45 | Mediante la SSP:20242869 se constato que el compresor 1 no comprime lo suficiente para levantar la presion de 30.5 hasta 31bar. OBS: El compresor 1 trabajo durantre 900 seg. sin poder levantar dicha presion. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202404 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada verificación del compresor, constatada ineficiencia de la segunda etapa del compresor. Sustituidos los anillos del pistón de la segunda etapa del compresor. Luego de la reparación el tiempo de recarga del compresor de 30.5 bar hasta 31 bar fue de 187 segundos.
202400523 | STE |  | E031A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 0297.063-5 | 202402 | 11/01/2024 15:13:09 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.010-0 (SN 64769, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400518. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400439) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400447). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202405 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.010-0 (SN 64769, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400518.
202400515 | STE |  | J002A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 0297.015-5 | 202402 | 11/01/2024 14:59:59 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.015-0 (SN 64774, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400512. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202403 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.015-0 (SN 64774, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400512.
202400514 | STE |  | J002A003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 0297.014-7 | 202402 | 11/01/2024 14:58:06 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.014-8 (SN 64773, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400511. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202403 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.014-8 (SN 64773, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400511.
202400513 | STE |  | J002A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 0297.013-9 | 202402 | 11/01/2024 14:57:33 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.013-6 (SN 64772, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400510. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202403 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.013-6 (SN 64772, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400510.
202400512 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.015-0 | 202402 | 11/01/2024 14:54:44 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64774, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 63308319346P(1)R0 em anexo (ver SDS-15037), o qual será utilizado na bay do Transformador TB-01, fase T, na Casa de Força (ver SSA 202400515 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202403 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64774. Conforme a la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo ( ver SDS-15037) Resultados en anexo.
202400511 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.014-8 | 202402 | 11/01/2024 14:53:14 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64773, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 63308319346P(1)R0 em anexo (ver SDS-15037), o qual será utilizado na bay do Transformador TB-01, fase S, na Casa de Força (ver SSA 202400514 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202403 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64773. Conforme a la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo ( ver SDS-15037) Resultados en anexo
202400510 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.013-6 | 202402 | 11/01/2024 14:51:11 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64772, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 63308319346P(1)R0 em anexo (ver SDS-15037), o qual será utilizado na bay do Transformador TB-01, fase R, na Casa de Força (ver SSA 202400513 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202403 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64772. Conforme a la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo ( ver SDS-15037) Resultados en anexo.
202400462 | STE |  | G068A002 | DISJUNTOR 220 kV SF6 43TX5 | 0178.018-7 | 202402 | 11/01/2024 05:49:11 | Verificar e solucionar sistema de sinalização da alimentação 220Vac inoperante, referente as três fases. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202404 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitución de lámparas de señalización de las 3 fases, a causa de que las mismas estaban quemadas. Dejado en condiciones normales. OBS: Fueron utilizados lamparas del stock interno de la SEMD. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202400461 | STE |  | G067A002 | DISJUNTOR 220 kV SF6 03T0X | 0178.017-5 | 202402 | 11/01/2024 05:49:26 | Verificar e solucionar sistema de sinalização da alimentação 220Vac inoperante, referente a fase T. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202404 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado sustitución de la lámpara de señalización en las 3 fases a causa de lamparas quemadas. Dejado en condiciones normales de operacion. Utilizados lamparas del stock interno de la SEMD. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202400332 | STE |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202402 | 09/01/2024 08:03:49 | Em conformidade com o Contrato 4500072274 (Treetech), solicito retirar de operação o IED de monitoramento tipo SDX n° série 224959, correspondente a fase S do disjuntor 44TX5, o qual será enviado pela SMIT.DT à Contratada para atualizações de firmware e hardware, a fim de compatibilizá-lo para uso com o novo dispositivo de proteção DEPx. Após retirada, entregar aos cuidados de Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202402 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO IED DEL PANEL DE MONITOREO TIPO SDX N° DE SERIE 224959. ENTREGADO A MARIO AUGUSTO (SMIE.DT)
202400330 | STE |  | G027A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 2333.001-0 | 202402 | 09/01/2024 08:02:33 | Em conformidade com o Contrato 4500072274 (Treetech), solicito retirar de operação o IED de monitoramento tipo SDX n° série 224963, correspondente a fase R do disjuntor 04T0X, o qual será enviado pela SMIT.DT à Contratada para reparo (encontra-se com status "auto diagnóstico") e atualizações de firmware e hardware, a fim de compatibilizá-lo para uso com o novo dispositivo de proteção DEPx. Após retirada, entregar aos cuidados de Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202402 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO IED DEL PANEL DE MONITOREO TIPO SDX N° DE SERIE 224963. ENTREGADO A MARIO AUGUSTO (SMIE.DT)
202400329 | STE |  | G067A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV SF6 03T0X | 2335.001-0 | 202402 | 09/01/2024 08:00:45 | Em conformidade com o Contrato 4500072274 (Treetech), solicito retirar de operação os IED de monitoramento tipo SDX n° série 224962 e 224960, correspondentes as fases S e T do disjuntor 03T0X, respectivamente, os quais serão enviados pela SMIT.DT à Contratada para atualizações de firmware e hardware, a fim de compatibilizá-los para uso com o novo dispositivo de proteção DEPx. Após retirada, entregar aos cuidados de Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202402 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO IED´s DEL PANEL DE MONITOREO TIPO SDX N° DE SERIE 224962 Y 224960. ENTREGADO A MARIO AUGUSTO (SMIE.DT)
202400321 | STE |  | G044L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T05 | 2334.006-4 | 202402 | 09/01/2024 07:59:11 | Em conformidade com o Contrato 4500072274 (Treetech), solicito retirar de operação o IED de monitoramento tipo SDS n° série 224896, correspondente a fase R do seccionador 94T05, o qual será enviado pela SMIT.DT à Contratada para reparo (encontra-se com status "auto diagnóstico") e atualizações de firmware e hardware, a fim de compatibilizá-lo para uso com o novo dispositivo de proteção DEPs. Após retirada, entregar aos cuidados de Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202402 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO IED DEL PANEL DE MONITOREO TIPO SDS N° DE SERIE 224896. ENTREGADO A MARIO AUGUSTO (SMIE.DT)
202400319 | STE |  | G045L006 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 34TX5 | 2334.004-0 | 202402 | 09/01/2024 07:57:50 | Em conformidade com o Contrato 4500072274 (Treetech), solicito retirar de operação o IED de monitoramento tipo SDS n° série 224934, correspondente a fase S do seccionador 34TX5, o qual será enviado pela SMIT.DT à Contratada para reparo (encontra-se com status "auto diagnóstico") e atualizações de firmware e hardware, a fim de compatibilizá-lo para uso com o novo dispositivo de proteção DEPs. Após retirada, entregar aos cuidados de Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202402 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO IED DEL PANEL DE MONITOREO TIPO SDS N° DE SERIE 224934. ENTREGADO A MARIO AUGUSTO (SMIE.DT)
202400189 | STE |  | J002A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 0297.013-9 | 202401 | 05/01/2024 09:21:00 | Em aproveitamento ao desligamento programada pela MEL1 para Retrofit Proteções Trafo TB1 (8 a 26 de janeiro de 2024), solicito verificar in loco a compatibilidade dimensional e demais detalhes para futura substituição dos para-raios 66 kV associados ao Trafo TB1 (para-raios futuro da marca Tridelta, modelo SBK-C 60/10.3, desenho dimensional 6636DFC9940P(1)R0 disponível no SATedms). Comunicar esta IEQ3 para acompanhamento da inspeção. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202402 | ACOSTA GILL EDUARDO | Verificado que es compatible las dimensiones del pararrayo y es posible realizar la sustitución sin necesidad de adaptaciones (soporte).
202400188 | STE | 202400185 | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202401 | 05/01/2024 09:00:01 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202400185), solicito proceder com as desconexões, testes e reconexões de cabos no disjuntor (ver diagrama de interligação anexo na SSA matriz). Interagir com a equipe MEL1 durante a execução do serviço, o qual está programado para ocorrer no período de 08 a 26 de janeiro de 2024 (Retrofit Proteções Trafo TB1). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202402 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado e realizado ensaio de continuidade nos cabos A5S-0083 e A5S-0084 com apoio da MEL1, conforme desenho em anexo. Obs: Encontrado: A5S-0083: conductor 1 / DM-01-26 ; conductor 2 / DM-01-4A ; conductor 3 / DM-01-0 ; conductor 4 / DM-01-29 . Mazo A5S-0084: conductor 1 / DM-01-27 ; conductor 2 / DM-01-4A. Após confirmações da eletrônica, realizado novo ensaio de resistividade e continuidade e reconexão dos cabos ao respectivos bornes, de acordo com desenho em anexo.
202400063 | STE |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202401 | 03/01/2024 08:59:52 | Efectuar la instalación y posterior retiro del aterramiento temporal, debido a la imposibilidad de maniobra de la secciondora de tierra 94LI1T. | OUO7 | MET2 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202401 | ACOSTA GILL EDUARDO | Efectuado instalación y posterir retiro del aterramiento temporal una vez solucionado servicio en la seccionadora con SSA(202209260).
202320312 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.070-9 | 202351 | 20/12/2023 16:48:18 | Encontrado miliamperimetro de pararrayo con presencia de humedad. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202351 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contador de descarga N° serie 1600126-026, Contador de operaciones dejado (000023) SSA ejecutado con AT: 202309979
202319910 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.062-9 | 202350 | 11/12/2023 11:08:31 | Solicito desinstalar o analisador de gases dissolvidos em óleo Hydrocal, fazendo-se download dos dados armazenados até o momento no equipamento (anexar na baixa desta SSA). Após retirada, o Hydrocal deverá ser entregue à equipe MET1. A conexão, juntamente com a mangueira, deverá ser entregue à equipe ILA4. O suporte metálico deverá ser guardado com a própria equipe MET2. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202351 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Desinstalado o analisador de gases dissolvidos em óleo Hydrocal, fazendo-se download dos dados armazenados até o momento no equipamento, os quais foram coletados pela própria equipe da IEQ3. Após retirada, o Hydrocal foi entregue à equipe MET1. A conexão, juntamente com a mangueira foi entregue à equipe ILA4. O suporte metálico foi armazenado com a própria equipe MET2. Atividade realizada sem AT por se tratar de um equipamento reserva, não instalado.
202319412 | STE |  | G048A005 | SECCIONADORA 220 kV a3T04 | 0190.052-2 | 202348 | 29/11/2023 11:05:48 | Inspecionar circuito de comando da seccionadora em busca de possível motivo causador de falha à terra. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202349 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no circuito de comando e sinalização da seccionadora e não detectado causa aparente para a ocorrência do alarme de falha à terra. Além disso, realizado ensaio de resistência de isolamento em corrente contínua e certificado valor elevado de isolação no circuito interno do painel (conforme anexo). Na eventual reincidência de tal condição, será solicitado apoio à SMMG.DT para que seja realizada uma verificação conjunta.
202319343 | STE | 202209585 | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202348 | 28/11/2023 07:31:04 | Solicitamos apoio para a desconexão das barras aéreas e aterramento temporário do R02, de forma a permitir a realização dos ensaios solicitados na SSA 202209585. Uma vez finalizados os ensaios, proceder com a normalização das conexões. Atividade a ser realizada durante a substituição dos para-raios do R02, previsto para os dias 04, 05 e 06/12/2023. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202423 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedio a realizar el aterramiento temporario y la desconexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T02/R02 para realizar los ensayos correspondiente al MP4A. Luego de los ensayos realizados se procedio a la conexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T02/R02 y retiro del aterramiento temporario.
202318846 | STE | 202318428 | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202346 | 17/11/2023 14:06:45 | Conforme parecer técnico parcial dado na SSA 202318428, solicito proceder com testes, em cooperação com equipe MEL1, para verificar a efetividade do circuito eletrônico em anexo para promover um retardo de 500ms na desenergização do relé K5, a fim de atender a sinalização de discordância de fases no sistema SCC tendo em vista as substituições que vem ocorrendo do relé original BBC pelo relé Finder (cód. estoque 710325). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202349 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Conforme SSA 202319419, foi substituído o anunciador do painel 3F2 pela equipe da SMME.DT, o qual é capaz de reconhecer o alarme de discordância de fases desde o disjuntor. Assim sendo, não houve necessidade da implementação do circuito proposto pela SMIE.DT. Realizado testes funcionais e verificada a normalização de atuação do alarme.
202318564 | STE |  | E113D002 | SECCIONADOR 500 kV 94LI5 | 0191.054-0 | 202345 | 12/11/2023 11:52:50 | Disjuntor "CH Circuito Aquec. Ilum. Tom." Disparado, no painel de comando do respectivo seccionador fase S. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202346 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Verificado circuito de alimentación 220VCA y encontrado resistencia de calentamiento en el cubículo de la fase S en corto circuito. Fue sustituida la resistencia, posterior a eso normalizado circuito de alimentación 220 VCA. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202318438 | STE |  | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202345 | 10/11/2023 07:09:06 | Colocar aterramiento provisorio en sustitución a la seccionadora 94T04T. | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202345 | DOUGLAS MASKE | Realizado instalação e remoção de aterramento temporário.
202318235 | STE | 202209047 | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202345 | 07/11/2023 10:45:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O PULSO DE DISCREPANCIA DE POLOS, REF. AO DISJUNTOR 03T02 ESTA ATUANDO MUITO RÁPIDO, NÃO REGISTRANDO O EVENTO NO ANUNCIADOR E SCC. | MEL1 | MET2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202345 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Conforme SSA: 202318428 el inconveniente fue solucionado mediante la SSA: 202319419.
202318155 | STE |  | G009A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI1 | 0177.003-9 | 202344 | 05/11/2023 06:42:37 | Verificar e solucionar vazamento de ar na fase T, após manobra de fechamento do disjuntor. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202345 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante Disposición Eventual fue solicitado telefónicamente a Operación realizar maniobras de Apertura y Cierre. Luego de las maniobras el inconveniente fue subsanado. Observación: No fue emitida AT.
202318149 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202344 | 05/11/2023 11:36:20 | Verificar e solucionar desalinhamento da correia de acionamento do compressor. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202346 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Polia inferior do compressor estava saindo do eixo, colocado polia novamente na posição correta. Regulado e alinhado correia motriz do compressor, testado funcionamento. Deixado compressor em condição operativa normal. |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202318147 | STE |  | E009D004 | SECCIONADORA 500 KV 54L11 | 0191.037-0 | 202344 | 05/11/2023 11:36:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há agua dentro do painel após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202347 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado vedación del tablero de la seccionadora utilizando Silicona. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202318146 | STE |  | E011D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L33 | 0191.072-4 | 202344 | 05/11/2023 11:36:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há agua dentro do painel da fase T após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202347 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado vedación del tablero de la seccionadora utilizando Silicona. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202318141 | STE |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 202344 | 04/11/2023 11:59:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há agua dentro do painel da fase S após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202347 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado secado del panel. Colocado nuevamente silicona en la parte superior del panel para evitar filtración. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202318140 | STE |  | E006D003 | SECCIONADORA 500 kV 14L04 | 0191.066-8 | 202344 | 04/11/2023 11:59:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há agua dentro do painel da fase R após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202347 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado vedación del tablero de la seccionadora utilizando Silicona. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202318137 | STE |  | G006A006 | SECCIONADORA 500 kV b4LI4 | 0191.064-4 | 202344 | 04/11/2023 12:00:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há agua dentro do painel da fase S após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202347 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado vedación del tablero del interruptor utilizando Silicona. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202318135 | STE |  | G017A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI3 | 1010.015-9 | 202344 | 04/11/2023 12:00:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há umidade excessiva dentro do painel após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202347 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado vedación del tablero del interruptor utilizando Silicona. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202318133 | STE |  | G001A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A02 | 0191.068-1 | 202344 | 04/11/2023 12:00:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há agua dentro do painel da fase R após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202347 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado secado del panel. Colocado nuevamente silicona en la parte superior del panel para evitar filtración |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202318132 | STE |  | G005A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 0191.069-3 | 202344 | 04/11/2023 12:00:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há agua dentro do painel da fase S após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202347 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado secado del panel. Colocado nuevamente silicona en la parte superior del panel para evitar filtración |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202317942 | STE |  | G045C006 | SECCIONADORA 220 kV 33TX5 | 0190.051-0 | 202344 | 01/11/2023 18:37:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual al maniobrar la seccionadora, no completa el cierre en la fase "R". Fue realizado una maniobra de abertura quedando la seccionadora en zona de arco. Obs: Tentado dos cierres de la seccionadora de forma manual estando el vano desenergizado, quedando nuevamente sin completar el cierre en la fase "R". Dejado la seccionadora abierta Local y bloqueado. | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Serviço já executado com ssa 2023/17522.
202317941 | STE |  | G044L004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94T05T | 0188.014-9 | 202344 | 05/11/2023 11:37:24 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "RELE TERMICO ACTUADO", sem rearme. | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202347 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação no circuito de acionamento da chave de aterramento, reaperto nas conexões do relé termico das três fases, encontrado contato intermitente no relé térmico da Fase R. Feita operações de abertura e fechamento da chave, para teste, a mesma não apresentou o alarme.
202317940 | STE |  | F007E012 | TP 69 KV AUXILIAR - FASE A | 1258.003-0 | 202344 | 02/11/2023 07:29:09 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1258.006-6 (SN 2022.8963.02/05,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317936. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202346 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 1258.006-6 (SN 2022.8963.02/05, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17936. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TP. Emitido SSA 2023/18031 à equipe ILA3 para acompanhamento e supervisão(medição de faturamento).
202317939 | STE |  | F007E018 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2254.003-9 | 202344 | 02/11/2023 07:34:00 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2254.010-7 (SN 2022.8963.02/04,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317935. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2254.010-7 (SN 2022.8963.02/04 ,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17935. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TP. Emitido SSA 2023/18031 à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento).
202317938 | STE |  | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 0300.021-4 | 202344 | 02/11/2023 07:29:35 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2254.009-0 (SN 2022.8963.02/03,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317934. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2254.009-0 (SN 2022.8963.02/03, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17934. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TP. Emitido SSA 2023/18031 para equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento).
202317937 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.001-5 | 202344 | 02/11/2023 07:29:51 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2254.008-8 (SN 2022.8963.02/01,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317933. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2254.008-8 (SN 2022.8963.02/01, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17933. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TP. Emitido SSA 2023/18031 para equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). Devido a bloqueio do SOM, a atividade de troca do equipamento no sistema será feita com outra ssa.
202317936 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 1258.006-6 | 202344 | 02/11/2023 07:33:09 | Comissionar TPI Pfiffner EOF72 (Contrato 4500068579), n° série 2022.8963.02/05, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990), o qual será utilizado na transição Linha Copel 69 kV FI-IPU fase A Auxiliar (ver SSA 202317940 de substituição), como parte Ação 573 Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo) | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202344 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | SSA: 202318002 correspondiente a ILA 4 concluída.
202317935 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 2254.010-7 | 202344 | 02/11/2023 07:30:00 | Comissionar TPI Pfiffner EOF72 (Contrato 4500068579), n° série 2022.8963.02/04, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990), o qual será utilizado na transição Linha Copel 69 kV FI-IPU fase C Medição (ver SSA 202317939 de substituição), como parte Ação 573 Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202344 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | SSA: 202318003 correspondiente a ILA 4 concluída.
202317934 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 2254.009-0 | 202344 | 02/11/2023 07:30:13 | Comissionar TPI Pfiffner EOF72 (Contrato 4500068579), n° série 2022.8963.02/03, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990), o qual será utilizado na transição Linha Copel 69 kV FI-IPU fase B Medição (ver SSA 202317938 de substituição), como parte Ação 573 Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202344 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | SSA: 202318004 correspondiente a ILA 4 concluída.
202317933 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 2254.008-8 | 202344 | 02/11/2023 07:32:14 | Comissionar TPI Pfiffner EOF72 (Contrato 4500068579), n° série 2022.8963.02/01, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990), o qual será utilizado na transição Linha Copel 69 kV FI-IPU fase A Medição (ver SSA 202317937 de substituição), como parte Ação 573 Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202344 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | SSA: 202318006 correspondiente a ILA 4 concluída.
202317931 | STE |  | F007E015 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2253.003-4 | 202344 | 02/11/2023 07:30:37 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2253.011-4 (SN 2022.8963.01/03, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317927. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2253.011-4 (SN 2022.8963.01/03, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17927. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitido SSA 2023/18032 à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento).
202317930 | STE |  | F007E014 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2253.002-2 | 202344 | 02/11/2023 07:32:23 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2253.010-2 (SN 2022.8963.01/02,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317926. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2253.010-2 (SN 2022.8963.01/02, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17926. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitido SSA 2023/18032 à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento).
202317929 | STE |  | F007E013 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2253.001-0 | 202344 | 02/11/2023 07:34:14 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2253.008-3 (SN 2022.8963.01/01,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317924. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2253.008-3 (SN 2022.8963.01/01, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17924. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitido SSA 2023/18032 à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento).
202317927 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 2253.011-4 | 202344 | 02/11/2023 07:32:37 | Comissionar TC Pfiffner JOF72 (Contrato 4500068579), n° série 2022.8963.01/03, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 33218319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-14989), o qual será utilizado na transição Linha Copel 69 kV FI-IPU fase C (ver SSA 202317931 de substituição), como parte da Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202344 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Registro de informações e consulta de documentos.
202317926 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 2253.010-2 | 202344 | 02/11/2023 07:32:47 | Comissionar TC Pfiffner JOF72 (Contrato 4500068579), n° série 2022.8963.01/02, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 33218319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-14989), o qual será utilizado na transição Linha Copel 69 kV FI-IPU fase B (ver SSA 202317930 de substituição), como parte da Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202344 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Registro de informações e consulta de documentos.
202317924 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 2253.008-3 | 202344 | 02/11/2023 07:33:00 | Comissionar TC Pfiffner JOF72 (Contrato 4500068579), n° série 2022.8963.01/01, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 33218319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-14989), o qual será utilizado na transição Linha Copel 69 kV FI-IPU fase A (ver SSA 202317929 de substituição), como parte da Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202344 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Registro de informações e consulta de documentos.
202317856 | STE | 202210321 | G044F002 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO T5 | 2230.002-0 | 202344 | 01/11/2023 15:27:02 | Solicitamos apoyo de hidroelevador para posibilitar la sustitución de rociadores (sprinklers) pertenecientes al sistema anti-incendio. | MAM1 | MET2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MARIO | 202344 | GONZALEZ MARIO | Prestado apoio para MAM1 com caminhão cesto aéreo, para possibilitar a troca dos sprinklers do sistema anti incêndio do conjunto T5 / R5, durante atendimento da AT 202307904 - PD 20230174.
202317565 | STE |  | G068A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TX5 | 1010.007-9 | 202343 | 28/10/2023 17:47:35 | Verificar motivo pelo qual há água dentro do painel após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202344 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | NÃO ENCONTRADA ÁGUA APARENTE DENTRO PAINEL, TODAVIA VERIFICADO ACÚMULO DE ÁGUA DENTRO DO ELETRODUTO DE ENTRADA E SAÍDA DE CABOS ELÉTRICOS. EFETUADO PEQUENA PERFURAÇÃO DE TODOS OS CONDUTOS RELACIONADOS AO PAINEL AFIM DE SANAR O ACÚMULO DE ÁGUA PELA SUA DRENAGEM NATURAL E EVITAR QUE A MESMA POSSA SE EXPANDIR PARA DENTRO DO PAINEL. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202317564 | STE |  | G066A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.044-6 | 202343 | 28/10/2023 17:47:46 | Verificar motivo pelo qual há água dentro do painel após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202344 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | NÃO ENCONTRADA ÁGUA APARENTE DENTRO PAINEL, TODAVIA VERIFICADO ACÚMULO DE ÁGUA DENTRO DO ELETRODUTO DE ENTRADA E SAÍDA DE CABOS ELÉTRICOS. EFETUADO PEQUENA PERFURAÇÃO DE TODOS OS CONDUTOS RELACIONADOS AO PAINEL AFIM DE SANAR O ACÚMULO DE ÁGUA PELA SUA DRENAGEM NATURAL E EVITAR QUE A MESMA POSSA SE EXPANDIR PARA DENTRO DO PAINEL. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202317563 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202343 | 28/10/2023 17:47:56 | Verificar motivo pelo qual há água dentro do painel após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202344 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | NÃO ENCONTRADA ÁGUA APARENTE DENTRO PAINEL, TODAVIA VERIFICADO ACÚMULO DE ÁGUA DENTRO DO ELETRODUTO DE ENTRADA E SAÍDA DE CABOS ELÉTRICOS. EFETUADO PEQUENA PERFURAÇÃO DE TODOS OS CONDUTOS RELACIONADOS AO PAINEL AFIM DE SANAR O ACÚMULO DE ÁGUA PELA SUA DRENAGEM NATURAL E EVITAR QUE A MESMA POSSA SE EXPANDIR PARA DENTRO DO PAINEL. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202317562 | STE |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202343 | 28/10/2023 17:48:05 | Verificar motivo pelo qual há água dentro do painel após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202344 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | REALIZADO AJUSTE NA PORTA DO PAINEL DE COMANDO DO DISJUNTOR. ALÉM DISSO, VERIFICADO PONTOS DE MEREJAMENTO DE ÓLEO EM PARTES DAS CONEXÕES HIDRÁULICA. EFETUADO: - REAPERTO PONTUAL DAS CONEXÕES, - LIMPEZA GERAL DE ÓLEO, UTILIZADO SOLVENTE, - REPOSIÇÃO DO ÓLEO PERDIDO (MAT. PROV. ALMOX. GIS). |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202317561 | STE |  | G044C006 | SECCIONADORA 220 kV 73T05 | 0190.055-8 | 202343 | 28/10/2023 17:48:14 | Verificar motivo pelo qual há água dentro do painel após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202344 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado secado del panel. Támbien se procedio a la perforacion de los electroductos para evitar el exceso de humedad dentro del panel. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202317560 | STE |  | E019A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI3 | 0190.040-4 | 202343 | 28/10/2023 17:48:21 | Verificar motivo pelo qual há água dentro do painel após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202344 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado secado del panel. colocado nuevamente silicona en la parte superior del panel para evitar filtracion. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202317559 | STE |  | G058A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.036-9 | 202343 | 28/10/2023 17:48:28 | Verificar motivo pelo qual há água dentro do painel após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202344 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado secado del panel. Támbien fue verificado y ajustado los ductos con la parte superior del panel, colocado silicona (PU) para evitar filtracion en la parte superior. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202317558 | STE |  | G055A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.025-3 | 202343 | 28/10/2023 17:48:42 | Verificar motivo pelo qual há água dentro do painel após chuva. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202344 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado secado y posterior a eso, un mejor Sellado de la parte superior de lá caja comun. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202317507 | STE |  | E001D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94L01T | 0188.008-0 | 202343 | 27/10/2023 16:25:51 | Durante ejecución del MP4A SSP: 20232070 se constato conductores de tierra para equipotencialización deteriorados, pertenecientes al conjunto resorte/mecanismo correspondientes a las Fases S y T. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202344 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituidos los conductores de tierra para equipotencialización pertenecientes al conjunto resorte/mecanismo correspondientes a las fases S y T. Obs: Utilizado materiales del stock de la MET-2. Ejecutado con Nro. AT: 202309012.
202317301 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.018-5 | 202343 | 25/10/2023 08:39:30 | Em atendimento a Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.090-2 (s/n 372386, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) com dispositivo monitoramento s/n 004500233937 (Contrato 4500066744), disponíveis no Almox. ME Galpão G5 (códigos estoque 7001080 e 7001081, respectivamente), comissionados pela SSA 202317293. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202429 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.090-2 (s/n 372386, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II), não instalado dispositivo monitoramento s/n 004500233937 (a pedido da IEQ3, será instalado outro modelo com nova ssa), disponível no Almox. ME Galpão G5, comissionado pela SSA 202317293. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios.
202317300 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.017-7 | 202343 | 25/10/2023 08:39:01 | Em atendimento a Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.087-1 (s/n 372385, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) com dispositivo monitoramento s/n 002A00233937 (Contrato 4500066744), disponíveis no Almox. ME Galpão G5 (códigos estoque 7001080 e 7001081, respectivamente), comissionados pela SSA 202317291. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202429 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.087-1 (s/n 372385, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II), não instalado dispositivo monitoramento s/n 002A00233937(a pedido da IEQ3, será instalado outro modelo com nova ssa), disponível no Almox. ME Galpão, comissionado pela SSA 202317291. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios.
202317298 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.016-9 | 202343 | 25/10/2023 08:37:39 | Em atendimento a Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.088-3 (s/n 372384, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) com dispositivo monitoramento s/n004100253937 (Contrato 4500066744), disponíveis no Almox. ME Galpão G5 (códigos estoque 7001080 e 7001081, respectivamente), comissionados pela SSA 202317288. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202429 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.088-3 (s/n 372384, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) , não instalado dispositivo monitoramento s/n004100253937 (a pedido da IEQ3, será instalado outro modelo com nova ssa),disponível no Almox. ME Galpão G5, comissionado pela SSA 202317288. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios.
202317293 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.090-2 | 202343 | 25/10/2023 08:31:51 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372386 e dispositivo monitor. n/s 004500233937 (Contrato 4500066744), disponível no Galpão G5 do Almox ME, cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase T na SEMD (SSA 202317301 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Emitir SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202429 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372386 e dispositivo monitor. n/s 004500233937 não comissionado(não instalado, a pedido da ieq3), cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase T na SEMD (SSA 202317301 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Serão emitidas SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização)
202317291 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.087-1 | 202343 | 25/10/2023 08:30:39 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372385 e dispositivo monitor. n/s002A00233937 (Contrato 4500066744), disponível no Galpão G5 do Almox ME, cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase S na SEMD (SSA 202317300 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Emitir SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202429 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372385, dispositivo monitor n/s002A00233937 não comissionado(não instalado, a pedido da ieq3), cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase S na SEMD (SSA 202317300 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Serão emitidas SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização).
202317288 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.088-3 | 202343 | 25/10/2023 08:25:47 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372384 e dispositivo monitor. n/s004100253937 (Contrato 4500066744), disponível no Galpão G5 do Almox ME, cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase R na SEMD (SSA 202317298 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Emitir SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202429 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372384, dispositivo monitor n/s004100253937 não comissionado(não instalado, a pedido da ieq3) , cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase R na SEMD (SSA 202317298 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Serão emitidas SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização).
202317221 | STE | 202209195 | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202343 | 24/10/2023 09:45:15 | Solicitamos apoio com cesto aéreo para trabalhos em altura, nas bases das buchas fases "S e T" do bay da LI IPU-MD1 500kV, durante a execução da MP4A (SSP 202305389). | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202344 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio com cesto aéreo para equipe da GIS (FM e FHS) solucionar ponto quente no compartimento 6 da LI IPU-MD1 500 kV. (SSA 202209195 - AT 202308985).
202317219 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 1280.006-7 | 202343 | 24/10/2023 09:01:02 | Retirar, sob empréstimo, no Almoxarifado ME Galpão G3, o TC Trench IOSK 245 n° série T058209-07 (código estoque 700436) e levá-lo até o Laboratório (SMIL.DT) na elevação 144 (AMD), para que a equipe ILA1 proceda com a calibração do sistema de medição de descargas parciais para realizar medições quantitativas nos TC's de mesmo modelo instalados no vão do disjuntor 03T03. Após a calibração da ILA1, devolver o equipamento ao almoxarifado. Coordenar os trabalhos com IEQ3 e ILA1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202347 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado TC del almacén MI, entregado a ILA1 (SMIL.DT, elev. 144) para calibración del sistema de medición de descargas parciales. Durante traslado para devolución del TC al almacén fue detectado pérdida de aceite aislante, constatado fisura longitudinal de un cordón de soldadura en la región superior del TC. Emitida SSA 202320789 p/ IEQ3 solicitando PT. Obs.: El TC se encuentra en el galpón G3 del almacén MI.
202317140 | STE |  | G053A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE T | 0194.038-4 | 202343 | 23/10/2023 09:46:53 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.104-3 (SN 20009055/15, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202317137. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202345 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.104-3 NS 20009055/15, código estoque 7000936. Emitida SSA 20231728 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202319088 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609-DC-4022-E R4
202317139 | STE |  | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.032-5 | 202343 | 23/10/2023 09:45:19 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.103-1 (SN 20009055/14, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202317135. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202345 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.103-1 NS 20009055/14, código estoque 7000936. Emitida SSA 20231725 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202319088 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609-DC-4022-E R4
202317138 | STE |  | G053A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE R | 0194.031-7 | 202343 | 23/10/2023 09:44:44 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.102-0 (SN 20009055/13, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202317134. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202345 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.102-0 NS 20009055/13, código estoque 7000936. Emitida SSA 20231725 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202319088 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609-DC-4022-E R4
202317137 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.104-3 | 202343 | 23/10/2023 09:39:56 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/15, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319018P(1)R0 em anexo (ver SDS-14975), o qual será utilizado no vão do disjuntor 03T02 fase T na SEMD (ver SSA 202317140 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202344 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/15, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319018P(1)R0 em anexo (ver SDS-14975), o qual será utilizado no vão do disjuntor 03T02 fase T na SEMD (ver SSA 202317140 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitido SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo).
202317135 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.103-1 | 202343 | 23/10/2023 09:39:08 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/14, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319018P(1)R0 em anexo (ver SDS-14975), o qual será utilizado no vão do disjuntor 03T02 fase S na SEMD (ver SSA 202317139 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202344 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/14, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319018P(1)R0 em anexo (ver SDS-14975), o qual será utilizado no vão do disjuntor 03T02 fase S na SEMD (ver SSA 202317139 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitido SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo).
202317134 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.102-0 | 202343 | 23/10/2023 09:31:30 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/13, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319018P(1)R0 em anexo (ver SDS-14975), o qual será utilizado no vão do disjuntor 03T02 fase R na SEMD (ver SSA 202317138 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202344 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/13, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319018P(1)R0 em anexo (ver SDS-14975), o qual será utilizado no vão do disjuntor 03T02 fase R na SEMD (ver SSA 202317138 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitido SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo).
202317040 | STE |  | G091A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T06 | 0305.005-0 | 202342 | 19/10/2023 14:12:22 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "Int. 02T06 Interruptor auxiliar disparado". Obs.: el accionamiento ocurrió luego de una descarga atmosférica. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202342 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado disyuntor ¨S6¨ disparado correspondiente a la alimentación 220Vca. Verificado circuito de 220Vca y no se encontró anormalidad. Normalizado el mismo y constatado en la sala de control de la SEMD el rearme de la alarma.
202317039 | STE |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202342 | 19/10/2023 14:12:31 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "Int. 02A12 Interruptor auxiliar disparado". Obs.: el accionamiento ocurrió luego de una descarga atmosférica. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202342 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado disyuntor ¨S6¨ disparado correspondiente a la alimentación 220Vca. Verificado circuito de 220Vca y no se encontró anormalidad. Normalizado el mismo y constatado en la sala de control de la SEMD el rearme de la alarma.
202316966 | STE |  | F007D003 | SECCIONADORA 69 KV 32TB2 | 0296.027-3 | 202342 | 18/10/2023 12:00:22 | Verificar pino de bloqueio desajustado, impossibilitando travamento mecânico da selecionadora. | OUO6 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202342 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Ajustado alinhamento do pino de travamento mecânico da seccionadora. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202316811 | STE |  | G045L001 | SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 0191.047-2 | 202341 | 15/10/2023 10:35:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra disparado el interruptor de 220V (alimentación circuito de calentamiento/iluminación). Obs: interruptor localizado en el cubículo de la Fase S de la referida seccionadora. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202342 | ACOSTA GILL EDUARDO | Verificado circuito de alimentación 220V y encontrado resistencia de calentamiento en el cubiculo de la fase S en corto circuito, el cual fue sustituido, porterior a eso normalizado circuito de alimentación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202316765 | STE |  | G056A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T03 FASE T | 1280.007-9 | 202341 | 11/10/2023 11:28:31 | Durante execução SSP 20232257 (ILA4) foi detectado aumento de concentração de hidrogênio na análise DGA (150 ppm, frente 53 ppm da análise anterior) no TC fase R (n° série T05820903). Assim, solicito realizar medições de fator de potência e capacitância em variação de frequência (15 à 400 Hz) e em variação de tensão (2 a 12 kV) neste equipamento para fazer-se comparações com as mesmas medições conduzidas na fase R mediante a SSA 202316763. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202341 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado medições de fator de potência e capacitância em variação de frequência (15 à 400 Hz) e em variação de tensão (2 a 12 kV), executado com a AT 202308471. Resultado no arquivo anexo.
202316764 | STE |  | G056A004 | TC 220 KV ASSCIADO AO DISJUNTOR 03T03 FASE S | 1280.001-8 | 202341 | 11/10/2023 11:28:07 | Durante execução SSP 20232257 (ILA4) foi detectado aumento de concentração de hidrogênio na análise DGA (150 ppm, frente 53 ppm da análise anterior) no TC fase R (n° série T05820903). Assim, solicito realizar medições de fator de potência e capacitância em variação de frequência (15 à 400 Hz) e em variação de tensão (2 a 12 kV) neste equipamento para fazer-se comparações com as mesmas medições conduzidas na fase R mediante a SSA 202316763. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202341 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado medições de fator de potência e capacitância em variação de frequência (15 à 400 Hz) e em variação de tensão (2 a 12 kV), executado com a AT 202308471. Resultado no arquivo anexo.
202316763 | STE |  | G056A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T03 FASE R | 1280.002-0 | 202341 | 11/10/2023 11:27:34 | Durante execução SSP 20232257 (ILA4) foi detectado aumento de concentração de hidrogênio na análise DGA (150 ppm, frente 53 ppm da análise anterior). Assim, solicito realizar medições de fator de potência e capacitância em variação de frequência (15 à 400 Hz) e em variação de tensão (2 a 12 kV), para melhor avaliar-se o equipamento. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202341 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado medições de fator de potência e capacitância em variação de frequência (15 à 400 Hz) e em variação de tensão (2 a 12 kV), executado com a AT 202308471. Resultado no arquivo anexo.
202316237 | STE |  | G051A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL1 | 0170.002-2 | 202339 | 30/09/2023 00:04:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual do alarme "OPERACIÓN EXCESIVA COMPRESOR". Compressor não consegue repor a pressão. Aberta a alimentação 460V e interligado com o sistema. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202340 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do compressor, constatado a ineficiência do segundo estágio, foram substituídos os anéis do pistão do segundo estágio e a válvula unidirecional. Válvula que foi instalada continha no estoque antigo da SEMD. Após a realização dos reparos no compressor o mesmo apresentou tempo de recarga de 30,5 bar para 31 bar de 127 segundos, operando de maneira satisfatória.
202315486 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202337 | 17/09/2023 17:08:01 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou no SCC e painel 2F3 o alarme "SEMD 500kV Int. 04L01 CONDICION ANORMAL", sem rearme. Obs. Verificado no local pressão normal. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202338 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Durante la ejecución de la SSP 20233706 verificados los circuitos de alarma del interruptor sin encontrarse anomalías, ni alarmas activas. Dejando el interruptor en condiciones normales de operación. AT 202308067.
202315244 | STE | 202314589 | E017D018 | TC 220 KV TCA5 FASE S | 0194.114-7 | 202337 | 13/09/2023 07:53:52 | Em função da anomalia térmica detectada conforme SSA 202314589, solicito realizar a revisão completa dos contatos entre os terminais primários do TC (P1 e P2) e o conector dos cabos adjacentes, promovendo verificação, limpeza e torque adequado conforme o manual do TC e desenhos (676280J4252PR0 e 6762DFJ4252PR0). Prazo máximo de 30 dias p/ execução. Após reparo, emitir SSA derivada para ILA1 solicitando nova inspeção termográfica. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202338 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Conforme documento complementar elaborado por ILA 1, se constata que la anomalía térmica fue subsanada luego del mantenimiento correctivo.
202315243 | STE | 202314587 | E017D017 | TC 220 KV TCA5 FASE R | 0194.113-5 | 202337 | 13/09/2023 07:54:04 | Em função da anomalia térmica detectada conforme SSA 202314587, solicito realizar a revisão completa dos contatos entre os terminais primários do TC (P1 e P2) e o conector dos cabos adjacentes, promovendo verificação, limpeza e torque adequado conforme o manual do TC e desenhos (676280J4252PR0 e 6762DFJ4252PR0). Prazo máximo de 30 dias p/ execução. Após reparo, emitir SSA derivada para ILA1 solicitando nova inspeção termográfica. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202338 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Conforme documento complementar elaborado por ILA 1, se constata que la anomalía térmica fue subsanada luego del mantenimiento correctivo.
202315228 | STE |  | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202337 | 12/09/2023 16:34:27 | Durante mantenimiento preventivo bienal (SSP N°: 20235215), se constató perdida de aire por el mecanismo del interruptor en la fase T. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202337 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado revisión general del mecanismo de la fase T del interruptor por pérdida en posición abierto de aire comprimido en el mismo, sustituyendo todas las juntas de vedacion. Obs: ejecutado con Nro AT: 202307888.
202315205 | STE |  | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202337 | 12/09/2023 11:31:00 | Durante ejecución de SSP:20235215 se constato contador de operaciones del interruptor P1 ilegible. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202337 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado contador de operaciones ilegible. Sustituido el mismo por uno de similares características. Obs: ejecutado con Nro AT: 202307888.
202314854 | STE | 202314761 | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202336 | 05/09/2023 17:32:06 | Realizar a instalação e posterior retirada, após o período de medição, do vibrógrafo VIBREC500, conforme solicitação da SSA matriz (202314761). | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202337 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedió a retirar el vibrógrafo VIBREC 500 de la torre 103, perteneciente a la línea de 500 KV LT-IPU-MD1, a pedido de ILA1. El dispositivo estuvo instalado por aproximadamente 120 dias.
202314691 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202335 | 01/09/2023 17:47:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual nao ocorreu a entrada em servico do compressor 2 do disjuntor 44T12 considerando que o acionamento do compressor 2 deve ocorrer em 30,1bar e no local foi identificado a pressao de 27bar e o compressor 2 desligado. (Segue anexo). | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202336 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado inspección en conjunto con OPUO.DT el día 04/09/2023, verificando partida del compresor 1 con 30,5 bar y partida del compresor 2 con 30,1 bar. No detectado anormalidad. |  | 10 - COMPRESSOR NAO PRESSURIZA OU NAO ENTRA EM CARGA
202314525 | STE |  | G054A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE T | 0194.001-5 | 202335 | 30/08/2023 17:24:32 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.101-8 (SN 20009055/12, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314522. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202337 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 0194.101-8 (SN 20009055/12, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314522 (SDS 14939). Emitido SSA derivada (2023/14667; 14668; 14669 e14771) para equipe MEL1 para acompanhamento e suporte.
202314524 | STE |  | G054A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE S | 0194.036-8 | 202335 | 30/08/2023 17:24:00 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.100-6 (SN 20009055/11, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314521. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202337 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 0194.100-6 (SN 20009055/11, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314521(SDS 14939). Emitido SSA derivada (2023/14667; 14668; 14669 e14771) para equipe MEL1 para acompanhamento e suporte.
202314523 | STE |  | G054A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE R | 0194.019-8 | 202335 | 30/08/2023 17:23:17 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.099-8 (SN 20009055/10, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314520. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202337 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 0194.099-8 (SN 20009055/10, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314520 (SDS 14939). Emitido SSA derivada (2023/14667; 14668; 14669 e14771) para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte.
202314522 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.101-8 | 202335 | 30/08/2023 17:22:00 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/12, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL2 fase T na SEMD (ver SSA 202314525 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202336 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios de comissionamento, de acordo com o proposto na planilha 66128319017P-R0 (SDS-14939).
202314521 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.100-6 | 202335 | 30/08/2023 17:20:22 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/11, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL2 fase S na SEMD (ver SSA 202314524 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202336 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios de comissionamento, de acordo com o proposto na planilha 66128319017P-R0 (SDS-14939).
202314520 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.099-8 | 202335 | 30/08/2023 17:19:27 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/10, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL2 fase R na SEMD (ver SSA 202314523 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202335 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios de comissionamento, de acordo com o proposto na planilha 66128319017P-R0 (SDS-14939).
202314220 | STE |  | G045A004 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.114-2 | 202334 | 25/08/2023 16:47:54 | Verificar motivo por el cual no se observa el digito del contador de descarga. Obs: solo se observa la corriente del miliamperímetro. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202335 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitucion de contador de descarga. Numero de operaciones dejado: 155.
202314084 | STE | 202221154 | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202334 | 23/08/2023 09:26:22 | Encontrado, durante manutenção especial (instalação de esferas de sinalização aérea), cabo para-raios II com pequena avaria, localizada no vão 1210/1211 da LI MD-FI4 500 kV. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202334 | SILVIO REZENDE | Efetuado a instalação de 01 reparo preformado (Armadura - Cód. SAP 149535) no cabo para-raios 2, no ponto avariado localizado no vão 1210/1211 da LI MD-FI4 500 kV, durante execução da AT 202305383 / PD 20230125 - Instalação de Esferas de Sinalização Aérea.
202313924 | STE | 202313893 | D018A003 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA b6U15 FASE B | 0196.257-4 | 202334 | 21/08/2023 17:23:39 | Solicitamos apoio para realização de ensaios no TC instalado no compartimento A45-2 Fase B (CT3), utilizando o equipamento CT Analyzer. As planilhas de comissionamento do TC estão anexadas na SSA, especificamente nas páginas 179, 180 e 181. Após os ensaios, favor anexar os resultados na SSA. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202334 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de polaridade, relação de transformação, resistência de enrolamento secundário, levantamento da curva de magnetização e resistência de isolamento em corrente contínua (MEGGER) do TC mencionado na emissão. Resultados em anexo. Serviço realizado em aproveitamento à AT 202307249 [MET-3].
202313814 | STE |  | G051A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL1 | 0170.002-2 | 202333 | 19/08/2023 10:51:41 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "AIRE PRESION MUY BAJA CIERRE BLOQUEADO" com rearme imediato sem partir o compressor. Verificado no local pressão normal. | OUO7 | MET2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202335 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Inspecionado sistema de sinalização e relé k12, nenhuma anormalidade encontrada.
202313763 | STE |  | G091A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T06 | 0305.005-0 | 202333 | 18/08/2023 14:39:35 | Durante atendimento da SSP 20234048, foi detectado necessidade da substituição do acrílico do visor de nível de óleo do amortecedor e também completar o nível do mesmo. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202334 | DOUGLAS MASKE | Realizado confecção de um novo visor de acrílico (usando material disponível na oficina da SEMD) e substituição do mesmo. O nível de óleo do amortecedor foi completado utilizando óleo isolante (tratado com a SSA 202313336), de acordo com o descrito no manual do equipamento.
202313706 | STE |  | G085C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T06 | 0296.001-0 | 202333 | 17/08/2023 14:00:43 | Durante ejecución de SSP N°: 20232619 se constató Botón de Comando Local (BCL) inoperante. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202333 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°:20232619 fue sustituido Botón de Comando Local (Cod.: 110388). AT N°:202306990.
202313673 | STE |  | G085B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.026-6 | 202333 | 17/08/2023 11:25:55 | Durante mp4a 2023/4033 foi encontrado contador de descargas não operando e sinalizando na SCC. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202333 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de operações. Op. retirado: 122, Op. instalado: 22. N.S do instalado: 1600126-069.
202313672 | STE |  | G085B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.025-8 | 202333 | 17/08/2023 11:26:06 | Durante mp4a 2023/4033 foi encontrado contador de descargas não operando e sinalizando na SCC. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202333 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de operações. Op. retirado: 132, Op. instalado: 19. N.S do instalado: 1600126-040.
202313408 | STE |  | G014A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 84B12 | 0179.013-2 | 202332 | 13/08/2023 12:15:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR FALTA DO VISOR NO INDICADOR DE POSIÇÃO DO DISJUNTOR, FASE S. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202333 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Recolocado visor e vedado com silicone, o mesmo tinha se desprendido da tampa do painel. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202313407 | STE |  | G027A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 0179.007-6 | 202332 | 13/08/2023 11:35:58 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A FASE S APRESENTA PRESSÃO DE SF6 (~750kPa) MAIS BAIXA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS (~800kPa). VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202342 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NO DISJUNTOR. EFETUADO A REPOSIÇÃO DE 1,2KG DE GÁS SF6. DEIXADO NA PRESSÃO NOMINAL DE 8,1BAR@20°C. VERIFICADO COM A GAS FINDER GF302 E NÃO ENCONTRADO VAZAMENTO. OBS. INSUMO UTILIZADO DO ESTOQUE TEMPORÁRIO DA SEMD, SOBRA DE MONTAGEM. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202313343 | STE |  | G005A015 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 2334.026-1 | 202332 | 10/08/2023 17:51:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación interna del "Panel de Monitoreo a4A01"no enciende, conforme video en anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202338 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído lâmpada e regulado chave de acionamento da mesma, estava permanecendo ligada continuamente. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202313167 | STE |  | G061A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE T | 0194.030-9 | 202332 | 08/08/2023 16:27:36 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.110-0 (SN 20009055/21, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202313163. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202334 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.110-0 n°serie 20009055/21, código stock 7000936. Emitida SSA 202313202 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G061A005).
202313166 | STE |  | G061A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE S | 0194.029-5 | 202332 | 08/08/2023 16:26:04 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.109-2 (SN 20009055/20, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202313162. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202334 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.109-2 n°serie 20009055/20, código stock 7000936. Emitida SSA 202313201 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G061A004).
202313165 | STE |  | G061A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE R | 0194.037-6 | 202332 | 08/08/2023 16:25:10 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.108-0 (SN 20009055/19, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202313161. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202334 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.108-0, n°serie 20009055/19, código stock 7000936. Emitida SSA 202313199 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G061A003).
202313163 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.110-0 | 202332 | 08/08/2023 16:23:29 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/21, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319016P(1)R0 em anexo (ver SDS-14921), o qual será utilizado no vão do disjuntor 83T07 fase T na SEMD (ver SSA 202313167 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202332 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/21, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319016P(1)R0 em anexo. Resultados em anexo.
202313162 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.109-2 | 202332 | 08/08/2023 16:22:11 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/20, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319016P(1)R0 em anexo (ver SDS-14921), o qual será utilizado no vão do disjuntor 83T07 fase S na SEMD (ver SSA 202313166 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202332 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/20, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319016P(1)R0 em anexo. Resultados em anexo.
202313161 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.108-0 | 202332 | 08/08/2023 16:20:25 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/19, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319016P(1)R0 em anexo (ver SDS-14921), o qual será utilizado no vão do disjuntor 83T07 fase R na SEMD (ver SSA 202313165 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202332 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/19, conforme planilha de comissionamento 66128319016P(1)R0 em anexo (ver SDS-14921). Resultados em anexo.
202312994 | STE |  | G005A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 0191.069-3 | 202331 | 06/08/2023 11:11:35 | Verificar y solucionar disparo del interruptor de 220Vca (iluminación, calentamiento y tomas) en el cubículo de la Fase S de la referida seccionadora. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202332 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Verificado circuito electrico y sustituida resistencia de calentamiento del cubículo de la fase S del seccionador. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202312374 | STE | 202312368 | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202330 | 27/07/2023 08:20:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual la posición de la fase R indicaba como abierta estando el interruptor de acoplamiento (95/52AR) cerrado. Fue realizada una inspección en campo acompañando a MET2 y comprobada la ausencia de tensión en los bornes A35-A36 del tablero 52AR. Plano de referencia: 6757-DF-G0564-P, Hj. 435. | MEL1 | MET2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202331 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado micro switch (35-36) de la fase R inoperante por lo que se procedió a la sustitución y verificado en conjunto con MEL1 el correcto funcionamiento. Micro switch utilizado del depósito de la MET2
202312181 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202329 | 22/07/2023 09:59:03 | Verificar condutores do manometro F1 ressecados e com fissuras no isolamento. | OUO7 | MET2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202330 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Recuperado o isolamento elétrico dos condutores com aplicação de fita isolante antichama. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202312127 | STE |  | E017D014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.031-2 | 202330 | 28/07/2023 08:28:43 | Durante MP 4A SSP 20235413 encontrado contador de operación del pararrayos 220 KV fase R con defecto. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202330 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contador de descarga, número de operaciones dejado 122
202311552 | STE |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202328 | 13/07/2023 08:17:40 | Efectuar la instalación y posterior retiro de aterramiento temporal , debido a la imposibilidad de maniobrar la llave tierra 94LI1T. | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202333 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado instalación y posterior retiro de aterramiento temporal una vez concluido el servició. APR en anexo.
202311368 | STE |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202328 | 11/07/2023 08:48:09 | Efectuar la instalación y posterior retiro de aterramiento temporal , debido a la imposibilidad de maniobrar la llave tierra 53TL1T1. Para realización de los trabajos MP4A de la linea 220Kv MD ACY1. | OUO7 | MET2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202329 | DOUGLAS MASKE | Realizado aterramiento temporario de la linea de transmision. Reparado llave de tierra 53TL1T1. Dejado en condiciones normales de operacion.
202311124 | STE |  | R055J003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.041-2 | 202327 | 06/07/2023 11:41:16 | Verificar e solucionar cabo de aterramento com ponta exposta, localizado próximo ao painel TIE-5A, apresentando risco de acidente. Localização em anexo. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202328 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do cabo de aterramento solto, corte da ponta excedente e acomodado no interior do piso de brita. Serviço realizado sem AT, por não possuir intervenção em equipamento. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202311116 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202327 | 06/07/2023 05:31:44 | Verificar trava superior da porta do cubiculo danificada, impossibilitando correto fechamento da mesma. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202328 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ajuste en el mecanismo de la cerradura del cubiculo y posterior comprobación del correcto cierre y apertura del mismo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202311088 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.115-9 | 202327 | 06/07/2023 08:10:50 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/3, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319001P(1)R0 em anexo (ver SDS-14888), o qual será utilizado no vão da linha ACY-MD1 fase T na SEACY (ver SSA 202311084 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202328 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/3, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319001P(1)R0. Resultados em anexo.
202311087 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.114-7 | 202327 | 06/07/2023 08:11:45 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/2, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319001P(1)R0 em anexo (ver SDS-14888), o qual será utilizado no vão da linha ACY-MD1 fase S na SEACY (ver SSA 202311083 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202328 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/2, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319001P(1)R0. Resultados em anexo.
202311086 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.113-5 | 202327 | 06/07/2023 08:11:51 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/1, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319001P(1)R0 em anexo (ver SDS-14888), o qual será utilizado no vão da linha ACY-MD1 fase R na SEACY (ver SSA 202311081 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202328 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | ComissionadoTC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009056/1, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319001P(1)R0. Resultados em anexo.
202311084 | STE |  | E017D019 | TC 220 KV TCA5 FASE T | 0194.040-6 | 202327 | 06/07/2023 08:10:56 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.115-9 (SN 20009056/3, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202311088. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipe MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202329 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.113-5 NS 20009056/3, código estoque 7000937. Emitida SSA 202311428 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202312670 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6759-TC-4108-E
202311083 | STE |  | E017D018 | TC 220 KV TCA5 FASE S | 0194.042-2 | 202327 | 06/07/2023 08:12:19 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.114-7 (SN 20009056/2, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202311087. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipe MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202329 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.114-7 NS 20009056/2, código estoque 7000937. Emitida SSA 202311427 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202312670 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6759-TC-4108-E
202311081 | STE |  | E017D017 | TC 220 KV TCA5 FASE R | 0194.039-2 | 202327 | 06/07/2023 08:11:36 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.113-5 (SN 20009056/1, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202311086. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipe MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202329 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.113-5 NS 20009056/1, código estoque 7000937. Emitida SSA 202311425 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202312670 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6759-TC-4108-E
202311080 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.049-8 | 202327 | 06/07/2023 08:11:29 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/12, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319015P(1)R0 em anexo (ver SDS-14887), o qual será utilizado na LI MD-ACY1 (L1) fase T na SEMD (ver SSA 202311060 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202328 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/12, conforme planilla de comisionamiento 66128319015P(1)R0 en anexo (ver SDS-14887). Emitida SSA 202311432 p/ ILA4. Resultados en anexo.
202311079 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.048-6 | 202327 | 06/07/2023 08:11:21 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/11, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319015P(1)R0 em anexo (ver SDS-14887), o qual será utilizado na LI MD-ACY1 (L1) fase S na SEMD (ver SSA 202311060 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202328 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/11, conforme planilla de comisionamiento 66128319015P(1)R0 en anexo (ver SDS-14887). Emitida SSA 202311431 p/ ILA4. Resultados en anexo.
202311076 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.047-4 | 202327 | 06/07/2023 08:11:58 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/10, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319015P(1)R0 em anexo (ver SDS-14887), o qual será utilizado na LI MD-ACY1 (L1) fase R na SEMD (ver SSA 202311059 de substituição). Emitir SSA p/ ILA4 realizar análise DGA e teor água no óleo, bem como SSA p/ ILA1 realizar inspeção termográfica e corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202328 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/10, conforme planilla de comisionamiento 66128319015P(1)R0 en anexo (ver SDS-14887). Emitida SSA 202311430 p/ ILA4. Resultados en anexo.
202311065 | STE |  | G051A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL1 | 0170.002-2 | 202328 | 10/07/2023 14:06:18 | Durante la ejecución de la SSP: 20235209 fue constatado rele de discrepancia inoperante | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202328 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del relé de discrepancia y regulado el tiempo de actuación a 1 segundo AT: 202305705
202311061 | STE |  | E017A007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.028-2 | 202327 | 06/07/2023 08:11:15 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.049-8 (SN 20011326/12, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202311080. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivadas às equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202329 | DOUGLAS MASKE | Realizado retirada do equipamento no almoxarifado não possuindo SM, pois o mesmo não possui código de estoque, feita a substituição do DCP, sendo necessário utilizar a base fornecido junto ao equipamento.
202311060 | STE |  | E017A006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.030-4 | 202327 | 06/07/2023 08:11:01 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.048-6 (SN 20011326/11, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202311079. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivadas às equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202329 | DOUGLAS MASKE | Realizado retirada do equipamento no almoxarifado não possuindo SM, pois o mesmo não possui código de estoque, feita a substituição do DCP, sendo necessário utilizar a base fornecido junto ao equipamento.
202311059 | STE |  | E017A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.001-0 | 202327 | 06/07/2023 16:53:02 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.047-4 (SN 20011326/10, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202311076. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202329 | DOUGLAS MASKE | Realizado retirada do equipamento no almoxarifado não possuindo SM, pois o mesmo não possui código de estoque, feita a substituição do DCP, sendo necessário utilizar a base fornecido junto ao equipamento.
202310917 | SCA |  | G101A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.069-4 | 202327 | 04/07/2023 08:07:28 | Dar apoyo al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER a fin de ejecutar ensayo de polaridad del TC 2TCL15L16 núcleo 6 que va al tablero 2RB1516 referente a la protección de barra A2. | MEL1 | MET2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202327 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO
202310907 | SCA |  | G030A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04LI5 | 1010.009-2 | 202327 | 04/07/2023 08:07:54 | Dar apoyo al personal de MEL1 a fin de verificar la señalización y los bloqueos correspondientes de la discrepancia de fase/camara del interruptor 04LI5. | MEL1 | MET2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202327
202310807 | STE |  | G028A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 0179.008-8 | 202326 | 02/07/2023 11:28:53 | Verificar um dos conduites de cabo referente a fase "T" desaclopado. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202328 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado reparacion y fijacion entre el electroducto y el panel del interruptor. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202310724 | STE |  | G060A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE T | 1280.005-5 | 202326 | 30/06/2023 10:21:02 | Retirar ninho de passaro presente na basa do TC referente a fase "T". | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202328 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pájaros de la base de TC. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202310352 | STE |  | E116C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.039-9 | 202325 | 23/06/2023 11:55:04 | Acompañar al personal contratista (Rieder) Contrato 7983-2020 de ANDE; durante sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendiente encontrado durante puesta en servicio (comisionamiento). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202326 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER durante la sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar de 220 VCA.
202310337 | STE |  | G032A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.068-2 | 202325 | 23/06/2023 09:29:11 | Acompañar al personal contratista (Rieder) Contrato 7983-2020 de ANDE; durante sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendiente encontrado durante puesta en servicio (comisionamiento) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202326 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER durante la sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar de 220 VCA.
202310336 | STE |  | G102A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.070-1 | 202325 | 23/06/2023 09:29:21 | Acompañar al personal contratista (Rieder) Contrato 7983-2020 de ANDE; durante sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendiente encontrado durante puesta en servicio (comisionamiento) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202326 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER durante la sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar de 220 VCA.
202310335 | STE |  | G101A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.069-4 | 202325 | 23/06/2023 09:29:29 | Acompañar al personal contratista (Rieder) Contrato 7983-2020 de ANDE; durante sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendiente encontrado durante puesta en servicio (comisionamiento). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202326 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER durante la sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar de 220 VCA.
202310317 | STE |  | E114C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.037-5 | 202325 | 22/06/2023 17:23:13 | Acompañar al personal contratista (Rieder) Contrato 7983-2020 de ANDE; durante sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendiente encontrado durante puesta en servicio (comisionamiento) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202326 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento para la sustitucion del interruptor unipolar por interruptor bipolar correspondiente al circuito 220VCA.
202310316 | STE |  | E114C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.014-1 | 202325 | 22/06/2023 17:23:59 | Acompañar al personal contratista (Rieder) Contrato 7983-2020 de ANDE; durante sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendiente encontrado durante puesta en servicio (comisionamiento) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202326 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER durante la sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar de 220 VCA.
202310315 | STE |  | E114C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.036-3 | 202325 | 22/06/2023 17:23:02 | Acompañar al personal contratista (Rieder) Contrato 7983-2020 de ANDE; durante sustitución del interruptor unipolar por interruptor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendiente encontrado durante puesta en servicio (comisionamiento). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202326 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento para la sustitucion del interruptor unipolar por interruptor bipolar correspondiente al circuito 220VCA.
202310250 | STE |  | E031D001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.035-0 | 202325 | 22/06/2023 09:56:13 | Solicito acompañar y dar apoyo a la SMIL.DT durante la inspección termográfica de las mufas terminales a ser realizada como parte de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU (Contrato 4500048526/2018 - ejecutado por TECMONT S.A), será necesario realizar la desconexión/conexión de los conductores aéreos flexibles para posibilitar la inspección termográfica de todas las fases (incluyendo la fase Reserva). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202325 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado as interligações aéreas necessárias, para permitir os ensaios de inspeção termográfica das muflas da LT MD-IPU 66 kV, Fases R, S, T e Reserva, conforme solicitado pela SMIL.DT.
202310248 | STE |  | E031A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.034-2 | 202325 | 22/06/2023 09:58:08 | Solicito acompañar y dar apoyo a la SMIL.DT durante la inspección termográfica de las mufas terminales a ser realizada como parte de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU (Contrato 4500048526/2018 - ejecutado por TECMONT S.A), será necesario realizar la desconexión/conexión de los conductores aéreos flexibles para posibilitar la inspección termográfica de todas las fases (incluyendo la fase Reserva). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202325 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado as interligações aéreas necessárias, para permitir os ensaios de inspeção termográfica das muflas da LT MD-IPU 66 kV, Fases R, S, T e Reserva, conforme solicitado pela SMIL.DT.
202310197 | STE |  | E016C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.015-3 | 202325 | 23/06/2023 14:46:20 | Acompañar al personal contratista (Rieder) Contrato 7983-2020 de ANDE; durante sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendencia encontrada durante puesta en servicio. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202326 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de SIMENS/RIEDER durante sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC.
202310193 | STE |  | E016C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.038-7 | 202325 | 23/06/2023 14:45:45 | Acompañar al personal contratista (Rieder) Contrato 7983-2020 de ANDE; durante sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendencia encontrada durante puesta en servicio. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202326 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de SIMENS/RIEDER durante sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC.
202310107 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.107-9 | 202325 | 20/06/2023 16:52:22 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/18, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319014P(1)R0 em anexo (ver SDS-14864), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL1 fase T na SEMD (ver SSA 202310114 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202326 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/18, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319014P(1)R0 em anexo (ver SDS-14864), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL1 fase T na SEMD.
202310105 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.106-7 | 202325 | 20/06/2023 16:51:40 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/17, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319014P(1)R0 em anexo (ver SDS-14864), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL1 fase S na SEMD (ver SSA 202310113 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202326 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/17, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319014P(1)R0 em anexo (ver SDS-14864), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL1 fase S na SEMD.
202310104 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.105-5 | 202325 | 20/06/2023 16:50:34 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/16, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319014P(1)R0 em anexo (ver SDS-14864), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL1 fase R na SEMD (ver SSA 202310111 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. Emitir SSA's derivadas para equipes ILA1 (inspeção termográfica e corona após energização) e ILA4 (análise DGA e teor de água do óleo). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202326 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/16, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319014P(1)R0 em anexo (ver SDS-14864), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL1 fase R na SEMD.
202310079 | STE |  | G049A005 | SECCIONADORA 220 kV b3LI4 | 0190.054-6 | 202325 | 20/06/2023 10:34:04 | Durante maniobras de abertura para ejecucion de la AI 20230017, la seccionadora b3LI4 paro en zona de arco: fases "R" y "T" no abrieron, fase "S" paro en zona de arco. | OUO7 | MET2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202325 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado limpieza y lubricación en los contactos fijos y móviles del seccionador. Realizado ajuste en los contactos fijos, en las fases R, S y T, también medición de resistencia de contacto. Ajustes y resultados de medición de resistencia ver en adjunto.
202310063 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202325 | 20/06/2023 08:43:51 | Realizar aterramiento provisorio debido a falla en equipamiento. | OUO7 | MET2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202325 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado aterramiento temporal en la línea, y posterior al término de los servicios asociados se procedió a retirar el aterramiento temporal realizado. Dejando en condiciones normales.
202309940 | STE |  | G009A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI1 | 0177.003-9 | 202324 | 18/06/2023 11:35:11 | Verificar e solucionar vazamento de ar no pólo da fase T. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202325 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante Disposición Eventual fue solicitado telefónicamente a Operación realizar maniobras de Apertura y Cierre. Luego de las maniobras el inconveniente fue subsanado. Ver adjunto. Observación 1: No fue emitida AT. Observación 2: La pérdida de aire se debió al descenso brusco de temperatura. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202309879 | STE |  | G031A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.056-5 | 202324 | 16/06/2023 14:40:46 | o Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento a personal técnico de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos.
202309878 | STE |  | G031A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L56 - FASE T | 0195.056-2 | 202324 | 16/06/2023 14:40:34 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento a personal técnico de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos.
202309877 | STE |  | G031A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L56 - FASE S | 0195.055-0 | 202324 | 16/06/2023 14:40:52 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento a personal técnico de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos.
202309876 | STE |  | G031A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L56 - FASE R | 0195.054-9 | 202324 | 16/06/2023 14:40:57 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento a personal técnico de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos.
202309875 | STE |  | G030A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.055-3 | 202324 | 16/06/2023 14:41:04 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202325 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309874 | STE |  | G030A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE T | 0195.057-4 | 202324 | 16/06/2023 14:41:20 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202325 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309873 | STE |  | G030A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE S | 0195.052-5 | 202324 | 16/06/2023 14:41:32 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202325 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309872 | STE |  | G030A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE R | 0195.051-3 | 202324 | 16/06/2023 14:41:37 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202325 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309871 | STE |  | E114C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.014-1 | 202324 | 16/06/2023 14:41:45 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309869 | STE |  | E114C017 | TC 500 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.020-3 | 202324 | 16/06/2023 14:41:52 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309868 | STE |  | E114C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.019-6 | 202324 | 16/06/2023 14:42:00 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309865 | STE |  | E114C015 | TC 500 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.018-4 | 202324 | 16/06/2023 14:42:08 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309863 | STE |  | E113C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 202324 | 16/06/2023 14:42:17 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202325 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos
202309862 | STE |  | E113C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.010-0 | 202324 | 16/06/2023 14:42:24 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202325 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309861 | STE |  | E113C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.009-2 | 202324 | 16/06/2023 14:42:32 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202325 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309860 | STE |  | E113C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.008-0 | 202324 | 16/06/2023 14:42:40 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202325 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos
202309859 | STE |  | E113C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 202324 | 16/06/2023 14:42:47 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309856 | STE |  | E113C010 | DCP 500 kV - FASE T | 0174.050-9 | 202324 | 16/06/2023 14:44:29 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309855 | STE |  | E113C009 | DCP 500 kV - FASE S | 0174.049-1 | 202324 | 16/06/2023 14:44:37 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309854 | STE |  | E113C008 | DCP 500 kV - FASE R | 0174.048-0 | 202324 | 16/06/2023 14:44:45 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes en el equipo para efectuar las pruebas y ensayos, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202325 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la inyección de corrientes para efectuar las pruebas y ensayos.
202309551 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.018-5 | 202324 | 16/06/2023 15:57:37 | Durante ejecución de SSP 20235153 se constató miliamperímetro del contador de operaciones inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202325 | ACOSTA GILL EDUARDO | Relizado sustitución de contador de descarga inoperante, numero de operaciones dejado 000016, numero de serie 1600126-001
202309516 | STE |  | E114C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.036-3 | 202324 | 12/06/2023 16:37:30 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202324 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE.
202309515 | STE |  | E114C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.014-1 | 202324 | 12/06/2023 16:37:11 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202324 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE.
202309514 | STE |  | E113D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI5T | 0188.015-0 | 202324 | 12/06/2023 16:37:45 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de conexión, adecuación y pruebas de cables, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202324 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE.
202309513 | STE |  | E113D002 | SECCIONADOR 500 kV 94LI5 | 0191.054-0 | 202324 | 12/06/2023 16:38:00 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de conexión, adecuación y pruebas de cables, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202324 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de conexión y pruebas de cables
202309512 | STE |  | E113C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 202324 | 12/06/2023 16:38:12 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202324 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de conexión y pruebas de cables.
202309511 | STE |  | G030A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04LI5 | 1010.009-2 | 202324 | 12/06/2023 16:38:27 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202324 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de conexión y pruebas de cables.
202309510 | STE |  | G030A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.055-3 | 202324 | 12/06/2023 16:38:41 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202324 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de conexión y pruebas de cables.
202309509 | STE |  | G031A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L56 | 1010.010-0 | 202324 | 12/06/2023 16:38:56 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202324 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de conexión y pruebas de cables.
202309506 | STE |  | G031A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.056-5 | 202324 | 12/06/2023 16:39:09 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202324 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de conexión y pruebas de cables.
202309476 | STE |  | G059A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T06 | 0170.010-3 | 202324 | 12/06/2023 20:30:05 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "OPERACION EXCESIVA COMPRESOR". | OUO7 | MET2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202324 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído anéis do cilindro do 2° estagio do compressor, estavam deteriorados. Tempo de operação deixado : 120s.
202309446 | STE |  | G051A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL1 | 0170.002-2 | 202323 | 07/06/2023 23:17:47 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreram 9 partidas no periodo de 24h no compressor do disjuntor 43TL1 localizado no pátio 220kV da SEMD conforme análise detectada na imagem em anexo. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202325 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de válvula anti retorno, tiempo de partida parada 138 segundos |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202309435 | STE | 202309423 | G030A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04LI5 | 1010.009-2 | 202323 | 07/06/2023 16:54:31 | En conformidad con el pedido de la SSA 202309423, se solicita implantar ajuste en los relés K7, K8, K18 y K28, pasando de 1,0 [segundos] para 1,1 [segundos], así como ajustar el rele K35 pasando de 1,1 [segundos] para 1,2 [segundos], debido a la necesidad del ciclo de la Función Recierre de la nueva Línea de Transmisión. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202324 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio dos relé temporizados e ajuste do tempo de atuação dos relés K7, K8, K18 e K28 para 1,1 segundos e o relé K35 de 1,1 para 1,2 segundos. (AT : 202305140)
202309352 | STE |  | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 202323 | 06/06/2023 16:06:28 | Solicitamos apoyo para verificación del circuito de discrepancia del interruptor debido a la entrada del recierre monopolar en las protecciones de línea de 500 kV 2RPL13/2RAL13 SEMD- YZU-2 . | MEL1 | MET2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202324 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de atuação nos relés correspondentes ao circuito de discordância (Relé K7, K7-1, K7-2, K7-3, K7-4, K35, K6, K16, K26, K8, K18, K28) atuando-os de maneira isolada, apresentando resultado satisfatório.
202309182 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202322 | 02/06/2023 17:28:58 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual seccionadora não completou o processo de abertura, ficando em posicão intermediaria e sem permissivel para manobra com manivela. | OUO7 | MET2 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202325 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO ELECTRICO Y REALIZADO LUBRICACIÓN DE MECANISMO DEL SECCIONADOR. REALIZADA VARIAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE DE MANERA ELECTRICA Y MANUAL. NO SE ENCONTRARON ANORMALIDADES.
202309143 | STE |  | E020A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 0194.087-0 | 202322 | 02/06/2023 11:05:47 | Visor de nível do óleo opaco, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído visor de nível de óleo do tc. Visor confeccionado na oficina da met-2. Executado durante a at 2023/04964.
202309142 | STE |  | E020A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.085-7 | 202322 | 02/06/2023 11:06:15 | Visor de nível do óleo opaco, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído visor de nível de óleo do tc. Visor confeccionado na oficina da met-2. Executado durante a at 2023/04964.
202309101 | STE |  | E019A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL3T1 | 0187.006-8 | 202322 | 02/06/2023 07:41:23 | Realizar el aterramiento temporal para posibilitar trabajos de la AI 20230009 y PD 20230111, devido a defeito na chave terra 53TL3T1. | OUO7 | MET2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202323 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado aterramiento temporal para posibilitar trabajos de la AI 20230009 y PD 20230111.
202309044 | STE |  | G031A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 0179.011-9 | 202322 | 01/06/2023 12:09:27 | Verificar e solucionar eletroduto flexível desacoplado na base do painel, nos cubículos da fase "S" (Q22) e fase "T" (Q31). | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202323 | DOUGLAS MASKE | Realizado ajuste dos eletrodutos dos cubículos Q22 e Q31. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202309038 | STE |  | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 202322 | 01/06/2023 12:09:40 | Retirar ninho de pássaro localizado atrás dos cubículos de acionamento da fase "R" (Q11 e Q12). | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202323 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirados nidos de pájaros de los cubículos de accionamiento del interruptor |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202308773 | STE |  | F007D003 | SECCIONADORA 69 KV 32TB2 | 0296.027-3 | 202322 | 30/05/2023 17:25:16 | Durante la ejecución de la SSP 20233654 se encontró resistencia de contacto elevada. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202322 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección, limpieza y lubricación de las articulaciones y contactos de las tres fases de la seccionadora. Valores encontrados: Fase R 305 microohms, Fase S 264 microohms y Fase T 254 microohms. Valores dejados: Fase R 170 microohms, Fase S 156 microohms y Fase T 155 microohms.
202308772 | STE |  | F007D002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 69 KV 32TB2T1 | 0304.013-5 | 202322 | 30/05/2023 17:25:24 | Durante la ejecución de la SSP 20233654 se encontró resistencia de contacto elevada. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202322 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizadas inspección, limpieza y lubricación de los contactos de las tres fases de la seccionadora de puesta a tierra. Valores encontrados: Fase R 213 microohms Fase S 174 microohms Fase T 204 microohms. Valores dejados: Fase R 120 microohms Fase S 132 microohms Fase T 108 microohms.
202308630 | STE | 202306564 | G102A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI8 - FASE R | 0195.098-0 | 202321 | 24/05/2023 10:52:00 | Solicitamos apoyo para acompañar al fabricante SIEMENS/RIEDER en la inyección de corrientes en el TC 2TCL16B fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de Barra B2. | MEL1 | MET2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202322 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado apoyo al fabricante SIEMENS/RIEDER en la inyección de corriente en el TC 2TCL16B FASE R/S/T a fin de efectuar ensayos de estabilidad de protección de la barra B2.
202308626 | STE | 202306564 | G032A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI6 - FASE R | 0195.092-0 | 202321 | 24/05/2023 10:52:16 | Solicitamos apoyo para acompañar al fabricante SIEMENS/RIEDER en la inyección de corrientes en el TC 2TCL14B fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de Barra B2. | MEL1 | MET2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202322 | ACOSTA GILL EDUARDO | Brindado apoyo al fabricante SIEMENS/RIEDER en la inyección de corrientes en el TC 2TCL14B fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de Barra B2.
202308558 | STE |  | E031D024 | MUFLA 66 kV - RESERVA | 1585.008-8 | 202321 | 23/05/2023 08:35:58 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, será necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com apoio da ILA1 foram realizados os ensaios de comissionamento dos novos cabos de 66 KV com isolação seca XLPE da LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilha de 6641-8319000-E. Os ensaios correspondem ao ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde a "Hoja de Medición" 1 até 24. Valores dos ensaios nos arquivos anexos.
202308557 | STE |  | E031D023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.007-6 | 202321 | 23/05/2023 08:36:34 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, será necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com apoio da ILA1 foram realizados os ensaios de comissionamento dos novos cabos de 66 KV com isolação seca XLPE da LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilha de 6641-8319000-E. Os ensaios correspondem ao ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde a "Hoja de Medición" 1 até 24. Valores dos ensaios nos arquivos anexos.
202308556 | STE |  | E031D022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.006-4 | 202321 | 23/05/2023 08:49:37 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, será necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com apoio da ILA1 foram realizados os ensaios de comissionamento dos novos cabos de 66 KV com isolação seca XLPE da LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilha de 6641-8319000-E. Os ensaios correspondem ao ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde a "Hoja de Medición" 1 até 24. Valores dos ensaios nos arquivos anexos.
202308555 | STE |  | E031D021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.005-2 | 202321 | 23/05/2023 08:49:14 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, será necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com apoio da ILA1 foram realizados os ensaios de comissionamento dos novos cabos de 66 KV com isolação seca XLPE da LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilha de 6641-8319000-E. Os ensaios correspondem ao ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde a "Hoja de Medición" 1 até 24. Valores dos ensaios nos arquivos anexos.
202308551 | STE |  | E031A024 | MUFLA 66 kV - RESERVA | 1585.004-0 | 202321 | 23/05/2023 09:16:57 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, será necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202325 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com apoio da ILA1 foram realizados os ensaios de comissionamento dos novos cabos de 66 KV com isolação seca XLPE da LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilha de 6641-8319000-E. Os ensaios correspondem ao ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde a "Hoja de Medición" 1 até 24. Valores dos ensaios nos arquivos anexos.
202308550 | STE |  | E031A023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.003-9 | 202321 | 23/05/2023 08:49:28 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, será necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202325 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com apoio da ILA1 foram realizados os ensaios de comissionamento dos novos cabos de 66 KV com isolação seca XLPE da LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilha de 6641-8319000-E. Os ensaios correspondem ao ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde a "Hoja de Medición" 1 até 24. Valores dos ensaios nos arquivos anexos.
202308549 | STE |  | E031A022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.002-7 | 202321 | 23/05/2023 09:17:10 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, será necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202325 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com apoio da ILA1 foram realizados os ensaios de comissionamento dos novos cabos de 66 KV com isolação seca XLPE da LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilha de 6641-8319000-E. Os ensaios correspondem ao ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde a "Hoja de Medición" 1 até 24. Valores dos ensaios nos arquivos anexos.
202308546 | STE |  | E031A021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.001-5 | 202321 | 23/05/2023 09:17:25 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, será necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com apoio da ILA1 foram realizados os ensaios de comissionamento dos novos cabos de 66 KV com isolação seca XLPE da LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilha de 6641-8319000-E. Os ensaios correspondem ao ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde a "Hoja de Medición" 1 até 24. Valores dos ensaios nos arquivos anexos.
202308469 | STE | 202308414 | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202320 | 19/05/2023 17:15:04 | Solicitamos provisión de grua para acceso a las barras A2 y B2 (segmentos desenergizados pertenecientes a la la ampliación del patio de 500 kV), para posibilitar ensayos de líquido penetrante. Servicio a ser realizado los días 20 y 21/05/2023. | MMU3 | MET2 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202321 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Prestado apoio com cesto aéreo conforme demanda da SMMU.DT, durante execução da SSA 202308414 (MMU3), possibilitando ensaios de líquido penetrante na ampliação da Barra B2 500 kV na SEMD.
202308372 | STE |  | E011C013 | PARA-RAIOS 500 kV FASE T | 0185.140-6 | 202320 | 19/05/2023 14:23:05 | Durante mp4a 20231800 foi encontrado contador de operações do pararraios com umidade na parte interna e o mesmo estava inoperante. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de operações do para-raios. Contador retirado com n° de série 1600126-023 e 23 operações. Contador instalado com n° de série 1600126-038 e 18 operações.
202308297 | STE |  | E011C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.032-6 | 202320 | 18/05/2023 08:18:26 | Resistência de aquecimento inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202320 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído resistência de aquecimento queimada. Autorização de trabalho 2023/04175.
202308296 | STE |  | E011C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.004-8 | 202320 | 18/05/2023 08:18:10 | Resistência de aquecimento inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202320 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído resistência de aquecimento queimada. Autorização de trabalho 2023/04175.
202308263 | STE |  | E011D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI3 | 0191.071-2 | 202320 | 18/05/2023 08:18:18 | Durante mantenimiento preventivo SSP: 20230531, verificado resistencias de calentamiento de los cubículos correspondientes a las fases S / T inoperantes. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202320 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado sustitución de resistencias de calentamiento inoperantes de las fases S/T. Ejecutada con AT 202304176. Dejado en condiciones normales de operación.
202308207 | STE |  | E011D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI3T | 0188.018-6 | 202320 | 17/05/2023 10:34:46 | Verificar e solucionar disjuntor do sistema de aquecimento/iluminacao/tomada aberto, localizado na fase S. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202320 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado resistencias de calentamiento de los cubículos correspondientes a las fases S / T inoperantes. Sustituidos los mismos por uno de similares características. Obs: Ejecutado con AT: 202304176. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202308091 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202320 | 16/05/2023 10:23:49 | Em aproveitamento ao serviço de MP2A e face os valores de descargas parciais detectados cfe. SSA 202220479, solicita-se realizar ensaios de fator de potência e capacitância (HV conectado no terminal P1, LV conectado à terra, secundários aterrados, posição GST, usando Hot Collar guardado na primeira saia do isolador) em varredura de frequência (15 à 400 Hz @10 kV) e em rampa de tensão (2 à 12 kV @50 Hz). Disponibilizar na baixa os arquivos em Excel de cada ensaio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202320 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado ensaio de fator de potencia e capacitância conforme solicitado. Anexado em Excel os valores obtidos. Autorização de trabalho 2023/04175.
202308090 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202320 | 16/05/2023 10:24:10 | Em aproveitamento ao serviço de MP2A e face os valores de descargas parciais detectados cfe. SSA 202220478, solicita-se realizar ensaios de fator de potência e capacitância (HV conectado no terminal P1, LV conectado à terra, secundários aterrados, posição GST, usando Hot Collar guardado na primeira saia do isolador) em varredura de frequência (15 à 400 Hz @10 kV) e em rampa de tensão (2 à 12 kV @50 Hz). Disponibilizar na baixa os arquivos em Excel de cada ensaio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202320 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado ensaio de fator de potencia e capacitância conforme solicitado. Anexado em Excel os valores obtidos. Autorização de trabalho 2023/04175.
202308089 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202320 | 16/05/2023 10:24:00 | Em aproveitamento ao serviço de MP2A e face os valores de descargas parciais detectados cfe. SSA 202220477, solicita-se realizar ensaios de fator de potência e capacitância (HV conectado no terminal P1, LV conectado à terra, secundários aterrados, posição GST, usando Hot Collar guardado na primeira saia do isolador) em varredura de frequência (15 à 400 Hz @10 kV) e em rampa de tensão (2 à 12 kV @50 Hz). Disponibilizar na baixa os arquivos em Excel de cada ensaio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202320 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado ensaio de fator de potencia e capacitância conforme solicitado. Anexado em Excel os valores obtidos. Autorização de trabalho 2023/04175.
202307923 | STE |  | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202319 | 11/05/2023 16:05:43 | Durante ejecución de SSA 202307525 verificado pérdida de gas SF6 a través de la junta longitudinal ubicado en la parte inferior del aislador soporte del interruptor. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de las juntas de vedaciones longitudinales de la parte inferior de las fases R y T del interruptor y sustitucion del gas SF6 con el apoyo de MET3 con SSA: 202307933 AT: 202304112
202307499 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202319 | 08/05/2023 08:35:23 | Verificar motivo por el cual el monitor se encuentra sin funcionar. Encontrado fuente de alimentacion con defecto. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202323 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitucion del monitor. Dejado en condiciones normales de operacion. Se anexa APR.
202307466 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.095-0 | 202318 | 05/05/2023 16:32:24 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/6, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319013P(1)R0 em anexo (ver SDS-14843), o qual será utilizado no vão do disjuntor 03T06 fase T na SEMD (ver SSA 202307470 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202320 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/6, conforme planilha de comissionamento 66128319013P(1)R0 em anexo (ver SDS-14843). Resultados em anexo.
202307465 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.094-9 | 202318 | 05/05/2023 16:30:04 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/5, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319013P(1)R0 em anexo (ver SDS-14843), o qual será utilizado no vão do disjuntor 03T06 fase S na SEMD (ver SSA 202307469 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202319 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/5, conforme planilha de comissionamento 66128319013P(1)R0 em anexo (ver SDS-14843). Resultados em anexo.
202307464 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.093-7 | 202318 | 05/05/2023 16:28:05 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/4, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319013P(1)R0 em anexo (ver SDS-14843), o qual será utilizado no vão do disjuntor 03T06 fase R na SEMD (ver SSA 202307468 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202319 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/4, conforme planilha de comissionamento 66128319013P(1)R0 em anexo (ver SDS-14843). Resultados em anexo.
202307381 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.098-6 | 202318 | 04/05/2023 09:40:38 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/9, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL3 fase T na SEMD (ver SSA 202307384 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202324 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/9, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840).
202307379 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.097-4 | 202318 | 04/05/2023 09:39:16 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/8, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL3 fase S na SEMD (ver SSA 202307379 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202324 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/8, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840).
202307378 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.096-2 | 202318 | 04/05/2023 09:37:48 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/7, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL3 fase R na SEMD (ver SSA 202307382 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202324 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/7, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840).
202307319 | STE |  | G031A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L56 | 1010.010-0 | 202318 | 03/05/2023 12:21:50 | Solicitamos apoyo para desconexión de cables de interconexión con el tablero B00+ Y04 (ECCANDE) a fin de posibilitar el traslado del mismo a la posición L16. Se anexa planilla de referencia. | MEL1 | MET2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202318 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Desconectado y testado los mazos A29900 y A29901 c\ apoyo de mel1, conforme planilla en el anexo. Obs: adejado desconectado y aislado.
202307318 | STE |  | G030A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04LI5 | 1010.009-2 | 202318 | 03/05/2023 12:22:01 | Solicitamos apoyo para la desconexión de cables de interconexión con el tablero B00+ Y04 (ECCANDE) a fin de posibilitar el traslado del tablero a la nueva posición L16, se anexa planilla de referencia. | MEL1 | MET2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202318 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado y testado los mazos A29900 y A29901 c/ apoyo de mel1, conforme planilla en anexo. Obs: Dejado desconectado y aislado.
202307311 | STE |  | E013C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 202318 | 03/05/2023 11:50:26 | Solicitamos apoyo para desconexión de cables de interconexión con las protecciones 2RPL13/2RAL13 conforme anexo. | MEL1 | MET2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202318 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado y testado los mazos A29068 (núcleo Z) y A29069 (núcleo Y) c/ apoyo de mel1, conforme planillas en anexo. Obs: Dejado desconectado y aislado.
202307310 | STE |  | G031A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.056-5 | 202318 | 03/05/2023 11:50:34 | Solicitamos apoyo para desconexión de cables de interconexión con las protecciones 2RPL13/2RAL13 conforme anexo y posterior a esto cortocircuitar los núcleos correspondientes. | MEL1 | MET2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202318 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Desconectado y testado lós mazos A29086(núcleo 3) y A29087(núcleo 4) c\ apoyo de mel1, conforme planillas em anexo. Obs: Dejado desconectado y aislado. Núcleos 3 y 4 cortocircuitados.
202307309 | STE |  | G030A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.055-3 | 202318 | 03/05/2023 11:50:41 | Solicitamos apoyo para desconexión de cables de interconexión con las protecciones 2RPL13/2RAL13 conforme anexo y posterior a esto cortocircuitar los núcleos correspondientes. | MEL1 | MET2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202318 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado y testado los mazos A29086 (núcleo 3) y A29087 (núcleo 4) c/ apoyo de mel1, conforme planillas en anexo. Obs: Dejado desconectado y aislado. Núcleos 3 y 4 cortocircuitados.
202307162 | STE |  | G085B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.026-6 | 202317 | 28/04/2023 11:44:00 | Presença de água no indicador "Para-raio fase S operada". | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202322 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado limpieza y Secado del contador de pararrayo en la fase ¨S¨. Dejado en condiciones normales de operacion. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202307012 | STE |  | G069A005 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE T | 0194.079-0 | 202317 | 26/04/2023 15:48:08 | Em razão do incremento de hidrogênio (30 para 67 ppm) e aparecimento de acetileno (2 ppm) na análise DGA realizada na SSP 20232261 para o TC da fase S (n° série 2010.3304.01/001), solicita-se realizar ensaio de fator de potência e capacitância (HV conectado nos terminais P1 e P2, LV conectado na massa, estando os secundários aterrados, posição GND, tensão de ensaio 10 kV). Valor de fator de potência no comissionamento: 0,24%. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202317 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayo de factor de potencia y capacitancia conforme solicitado. Ver resultados en anexo.
202307011 | STE |  | G069A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE R | 0194.077-7 | 202317 | 26/04/2023 15:50:28 | Em razão do incremento de hidrogênio (30 para 67 ppm) e aparecimento de acetileno (2 ppm) na análise DGA realizada na SSP 20232261 para o TC da fase S (n° série 2010.3304.01/001), solicita-se realizar ensaio de fator de potência e capacitância (HV conectado nos terminais P1 e P2, LV conectado na massa, estando os secundários aterrados, posição GND, tensão de ensaio 10 kV). Valor de fator de potência no comissionamento: 0,23%. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202317 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayo de factor de potencia y capacitancia conforme solicitado. Ver resultados en anexo.
202307010 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202317 | 26/04/2023 15:52:11 | Em razão do incremento de hidrogênio (30 para 67 ppm) e aparecimento de acetileno (2 ppm) na análise DGA realizada na SSP 20232261, solicita-se realizar ensaio de fator de potência e capacitância (HV conectado nos terminais P1 e P2, LV conectado na massa, estando os secundários aterrados, posição GND, tensão de ensaio 10 kV). Valor de fator de potência no comissionamento: 0,23%. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202317 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayo de factor de potencia y capacitancia conforme solicitado. Ver resultados en anexo.
202306976 | STE |  | G052A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI1 | 0170.003-0 | 202317 | 25/04/2023 22:58:45 | Verificar motivo de frequentes indicações de partidas do referido compressor, sendo que algumas vezes parte e para no mesmo segundo ou alguns segundos após a partida, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202322 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Verificado compresor del interruptor, no encontrandose ninguna anomalia, presión de partida: 30,5 bar presion de parada: 31 bar, tiempo de partida parada 182 segundos y revisado historico de funcionamiento ver anexo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202306593 | STE |  | G060A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43T67 | 0170.011-1 | 202316 | 19/04/2023 23:13:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual, hubo accionamiento de la alarma "OPER. EXCES. COMPRES". Verificado en el local que el compresor estaba operando con una presión de 34 bar. Obs: Abierto interruptor 460Vca e interligado el compresor con el sistema, rearmando la alarma. | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202317 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Regulado pressostato de parada do compressor F1x, parando em 31 bar. Testado diversas vezes a partida-parada, funcionando perfeitamente. Deixado em condições normais de operação.
202306488 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.036-3 | 202316 | 18/04/2023 16:34:26 | Inspecionar as condições da membrana de expansão de borracha nitrílica, atentando-se para sinais de envelhecimento, trincas, deformações ou vazamentos. Registrar esta inspeção com fotografias detalhadas. A motivação desta inspeção é avaliar a necessidade de aquisição de membranas para substituição neste e em outros TC de mesma marca e modelo, a fim de manter-se o equipamento em condições operacionais até a realização da Atualização Tecnológica da SEMD (Ação 512 do Planejamento Plurianual SM.DT). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202317 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção da membrana de expansão do TC mencionado, conforme solicitado. Não encontrado nenhum sinal de envelhecimento, trinca, deformação ou vazamento. Fotos e vídeos em anexo.
202306487 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.035-5 | 202316 | 18/04/2023 16:34:35 | Inspecionar as condições da membrana de expansão de borracha nitrílica, atentando-se para sinais de envelhecimento, trincas, deformações ou vazamentos. Registrar esta inspeção com fotografias detalhadas. A motivação desta inspeção é avaliar a necessidade de aquisição de membranas para substituição neste e em outros TC de mesma marca e modelo, a fim de manter-se o equipamento em condições operacionais até a realização da Atualização Tecnológica da SEMD (Ação 512 do Planejamento Plurianual SM.DT). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202317 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção da membrana de expansão do TC mencionado, conforme solicitado. Não encontrado nenhum sinal de envelhecimento, trinca, deformação ou vazamento. Fotos e vídeos em anexo.
202306486 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.034-7 | 202316 | 18/04/2023 16:34:43 | Inspecionar as condições da membrana de expansão de borracha nitrílica, atentando-se para sinais de envelhecimento, trincas, deformações ou vazamentos. Registrar esta inspeção com fotografias detalhadas. A motivação desta inspeção é avaliar a necessidade de aquisição de membranas para substituição neste e em outros TC de mesma marca e modelo, a fim de manter-se o equipamento em condições operacionais até a realização da Atualização Tecnológica da SEMD (Ação 512 do Planejamento Plurianual SM.DT). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202317 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção da membrana de expansão do TC mencionado, conforme solicitado. Não encontrado nenhum sinal de envelhecimento, trinca, deformação ou vazamento. Fotos e vídeos em anexo.
202306456 | STE |  | E116C003 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 kV - FASE S |  | 202316 | 18/04/2023 14:00:44 | Solicito acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de montaje de la bobina de bloqueo 500kV (con código 0165.032-0 que fue retirada conforme SSA 202306440) en el vano de la nueva LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16) dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEQ0 | MET2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202319 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento a personal tecnico de RIEDER/SIEMENS para los trabajos de montaje de la bobina de bloqueo 500KV. (con código 0165.032-0 que fue retirada conforme SSA 202306440). Verificado y dejado en condiciones normales de operacion.
202306440 | STE |  | E013C003 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 kV - FASE S | 0165.032-0 | 202316 | 18/04/2023 10:17:54 | Solicito acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro de la Bobina de bloqueo 500kV – fase S y accesorios, para ser instalado posteriormente en el E116C003 - Vano de la nueva LI-MD-VHA1-SEMD (Celda 16) dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviar el código de equipo 0165.032-0 virtualmente en la localización reserva S098M005 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202319 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Acompañado al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro de la Bobina de bloqueo 500kV – fase S y accesorios. Ver imágenes en anexo.
202306415 | STE |  | G102A010 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-84LI8 - FASE T | 1011.064-0 | 202316 | 18/04/2023 09:26:19 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306414 | STE |  | G102A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-84LI8 - FASE S | 1011.063-8 | 202316 | 18/04/2023 09:26:32 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306413 | STE |  | G102A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-84LI8 - FASE R | 1011.062-6 | 202316 | 18/04/2023 09:26:46 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306412 | STE |  | G102A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI8 | 1010.021-5 | 202316 | 18/04/2023 09:27:02 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306411 | STE |  | G102A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.070-1 | 202316 | 18/04/2023 09:27:08 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202316 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306410 | STE |  | G102A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI8 - FASE T | 0195.100-0 | 202316 | 18/04/2023 09:27:16 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202316 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306409 | STE |  | G102A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI8 - FASE S | 0195.099-2 | 202316 | 18/04/2023 09:27:22 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202316 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306408 | STE |  | G102A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI8 - FASE R | 0195.098-0 | 202316 | 18/04/2023 09:27:28 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202316 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306407 | STE |  | G102A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI8 | 0179.022-4 | 202316 | 18/04/2023 09:27:34 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306406 | STE |  | G101A010 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L78 - FASE T | 1011.061-4 | 202316 | 18/04/2023 09:27:39 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202319 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306405 | STE |  | G101A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L78 - FASE S | 1011.060-2 | 202316 | 18/04/2023 09:27:45 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202319 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306404 | STE |  | G101A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L78 - FASE R | 1011.059-5 | 202316 | 18/04/2023 09:27:52 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202321 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306403 | STE |  | G101A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L78 | 1010.020-3 | 202316 | 18/04/2023 09:27:57 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202318 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306402 | STE |  | G101A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.069-4 | 202316 | 18/04/2023 09:28:03 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202316 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306401 | STE |  | G101A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L78 - FASE T | 0195.097-9 | 202316 | 18/04/2023 09:28:10 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202316 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306400 | STE |  | G101A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L78 - FASE S | 0195.096-7 | 202316 | 18/04/2023 09:28:15 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202316 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306399 | STE |  | G101A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L78 - FASE R | 0195.095-5 | 202316 | 18/04/2023 09:28:20 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202316 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306398 | STE |  | G101A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L78 | 0179.021-2 | 202316 | 18/04/2023 09:28:25 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202317 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306397 | STE |  | G002A016 | SECCIONADORA 500 kV b4LI8 | 0191.084-1 | 202316 | 18/04/2023 09:28:30 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202318 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV.
202306396 | STE |  | E015D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L78 | 0191.085-3 | 202316 | 18/04/2023 09:28:37 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202317 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE.
202306183 | STE |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202315 | 13/04/2023 15:40:33 | Verificar/solucionar vazamento de ar na base do disjuntor, fase T. Verificada partidas excessivas no SCC. Ver anexos. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202317 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Verificado en el local pérdida de aire en las fases S y T. Fueron sustituidas juntas de estanqueidad de la cubierta de maniobra en ambas fases. Codigo de material: 633429 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202306166 | STE |  | E016D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI8T | 0188.021-7 | 202315 | 13/04/2023 14:42:40 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202318 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs:
202306165 | STE |  | E016D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L78 | 0191.083-0 | 202315 | 13/04/2023 14:42:51 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202317 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE.
202306163 | STE |  | E016D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI8 | 0191.082-8 | 202315 | 13/04/2023 14:42:59 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202318 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE.
202306162 | STE |  | E016D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI8 | 0191.081-6 | 202315 | 13/04/2023 15:37:33 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202317 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE.
202306107 | STE |  | E116C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.039-9 | 202315 | 12/04/2023 15:50:49 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202318 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE.
202306106 | STE |  | E016C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.015-3 | 202315 | 12/04/2023 11:44:56 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202317 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE
202306103 | STE |  | E016C017 | TC 500 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.023-9 | 202315 | 12/04/2023 11:45:25 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202317 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306101 | STE |  | E016C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.022-7 | 202315 | 12/04/2023 11:45:02 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202316 | ACOSTA GILL EDUARDO | [7:59] ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306100 | STE |  | E016C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.021-5 | 202315 | 12/04/2023 11:45:10 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202316 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE.Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306099 | STE |  | E016C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.038-7 | 202315 | 12/04/2023 11:45:19 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202315 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306098 | STE |  | E016C013 | PARA-RAIOS 500 kV - FASE T | 0185.212-6 | 202315 | 12/04/2023 11:45:38 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202315 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306097 | STE |  | E016C012 | PARA-RAIOS 500 kV - FASE S | 0185.211-4 | 202315 | 12/04/2023 11:45:51 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202315 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE.
202306096 | STE |  | E016C011 | PARA-RAIOS 500 kV - FASE R | 0185.210-2 | 202315 | 12/04/2023 11:45:31 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202315 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306095 | STE |  | E016C010 | DCP 500 kV – FASE T | 1502.078-7 | 202315 | 12/04/2023 11:45:44 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202316 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306094 | STE |  | E016C009 | DCP 500 kV – FASE S | 1502.077-5 | 202315 | 12/04/2023 11:46:05 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202315 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202306093 | STE |  | E116C008 | DCP 500 kV - FASE R | 1502.076-3 | 202315 | 12/04/2023 11:46:00 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202315 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. Obs: En adjunto resultados de los ensayos.
202305961 | STE |  | G023A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 84T02 | 0179.002-1 | 202315 | 10/04/2023 23:47:21 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual as lâmpadas de iluminação interna estão ligadas mesmo com as portas do painel fechadas, e uma das lâmpadas se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202317 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido lampara inoperante y ajustado interruptor final de carrera de la puerta. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202305904 | STE |  | G036C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.021-0 | 202315 | 10/04/2023 09:27:38 | Prestar apoyo para la desconexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T01/R01 para realizar los ensayos correspondiente al MP2A. Normalizar luego de los ensayos. | MET1 | MET2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202315 | SILVIO REZENDE | Se procedió a realizar la desconexión de las barras aéreas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T01/R01 para realizar los ensayos correspondiente al MP2A. Luego de los ensayos realizados se procedió a la conexión de las barras aéreas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T01/R01.
202305604 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.062-9 | 202314 | 03/04/2023 10:31:59 | Instalar analisador de gases dissolvidos em óleo Hydrocal, modelo 1005, por período de teste de aprox. 60 dias, para verificação de sua adequabilidade para uso em transformadores de corrente. SMIE.DT dará suporte na instalação e configuração do mesmo. Utilizar suporte metálico cfe. SSA 202301485, mangueira de 1000 mm de comprimento (cód. estoque 212997) e 02 braçadeiras (cód. estoque 269026). Emitir SSA derivada para ILA4 realizar análise DGA e teor de água no TC previamente à instalação. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202314 | DOUGLAS MASKE | Realizado a instalação mecânica do Hydrocal no TC reserva, utilizada mangueira com adaptador de engate rápido para conexão inferior, e flange para conexão com o Hydrocal. Alimentação 220 Vca realizada através da tomada de alimentação auxiliar do painel da chave seccionadora 94LI3, fase R.
202305153 | STE |  | G087A004 | SECCIONADORA 66 KV a2L01 | 0296.005-2 | 202313 | 28/03/2023 09:29:40 | Para mejor desempeño del funcionamiento de la Seccionadora 66 KV Alcance MK-40 Sustituir la articulación de la manivela de accionamiento (SSA 202218751 de confección) conforme sugerido en las SSAs 202112510A/202112510B, | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202313 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído a articulação da manivela de acionamento. Material instalado confeccionado com a ssa 2022/18751. Material retirado sem código, providenciado descarte. Executado durante a mp4a 2023/4043, at 2023/02611.
202305151 | STE |  | G087A002 | SECCIONADORA 66 KV a2T06 | 0296.003-6 | 202313 | 28/03/2023 09:33:40 | Para mejor desempeño del funcionamiento de la Seccionadora 66 KV Alcance MK-40 Sustituir la articulación de la manivela de accionamiento (SSA 202218751 de confección) conforme sugerido en las SSAs 202112510A/202112510B. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202313 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído a articulação da manivela de acionamento. Material instalado confeccionado com a ssa 2022/18751. Material retirado sem código, providenciado descarte. Executado durante a mp4a 2023/4043, at 2023/02611.
202304821 | STE |  | G021A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T01 | 0179.001-3 | 202312 | 22/03/2023 15:51:34 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202315 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Revisado todas as eletroválvulas do disjuntor conforme solicitado, seguindo as orientações da IDM.EQ.261 R01.
202304787 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202312 | 22/03/2023 08:36:14 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202312 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor de acordo com a IDM.EQ.261 R01. (AT: 202302753)
202304671 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 22/03/2023 08:29:25 | Se solicita a pedido de la ENEE.DT retirar aisladores soporte de porcelana 500kV y accesorios: 3 un. columna inferior Cod.: 592625, 3 un. columna media Cod.: 592633 y 3 un. columna superior Cod.: 592650 disponibles en Galpón G3 (Almox ME), para su instalación temporal por la Contratista RIEDER-SIEMENS (Contrato 7983-2020/ANDE-Ampliación del sector 4 SEMD 500kV) en la Celda 16 del patio de la SEMD hasta ser sustituidos por los futuros TC´s 500 kV (propiedad de la ITAIPU). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202313 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirada aisladores soporte de porcelana 500KV y accesorio disponibles 3 un. columna inferior Cod.: 592625, 3 un. columna media Cod.: 592633 y 3 un. columna superior Cod.: 592650 disponibles en Galpón G3 (Almox ME) y entregado para su instalación temporal en la celda 16 del patio de la SEMD conforme solicitado, ver anexo
202304663 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.009-3 | 202312 | 22/03/2023 15:52:38 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64768, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66368319309P(1)R0 em anexo (ver SDS-14786), o qual será utilizado na Linha 66 kV MD-ACY-HER, fase T, na SEMD (ver SSA 202304834 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga e termografia após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202317 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64768. Conforme a la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo (ver SDS-14786) Resultados en anexo
202304662 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.008-1 | 202312 | 22/03/2023 15:57:40 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64767, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66368319309P(1)R0 em anexo (ver SDS-14786), o qual será utilizado na Linha 66 kV MD-ACY-HER, fase S, na SEMD (ver SSA 202304833 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga e termografia após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202317 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64767. Conforme a la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo (ver SDS-14786) Resultados en anexo
202304660 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.007-0 | 202312 | 22/03/2023 15:54:17 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64766, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66368319309P(1)R0 em anexo (ver SDS-14786), o qual será utilizado na Linha 66 kV MD-ACY-HER, fase R, na SEMD (ver SSA 202304831 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga e termografia após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202317 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64766. Conforme a la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo (ver SDS-14786) Resultados en anexo.
202304523 | STE |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202312 | 20/03/2023 04:36:17 | Verificar motivo pelo qual aciona o alarme "SUPERVISION DISPARO 1 FASE R ACTUADO", com rearme imediato. | OUO7 | MET2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202313 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído 06 relés de supervisão de bobinas modelo RAW Relay E-MAX por 02 relés de supervisão de bobinas modelo CBS Tree Tech. Solicitado atualização do desenho com ssa 2023/06913.
202304458 | STE |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202311 | 17/03/2023 11:49:02 | Perda de óleo pela válvula de retenção. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202315 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Sustituido bloque completo de la válvula de retención incluyendo presostato. Fue regulado y dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202304189 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.061-0 | 202311 | 13/03/2023 16:56:36 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/24, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781), o qual será utilizado na Barra A1, fase T, na SEMD (ver SSA 202304194 de substituição). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202312 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/24, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781). Resultados em anexo.
202304186 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.060-9 | 202311 | 13/03/2023 16:54:38 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/23, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781), o qual será utilizado na Barra A1, fase S, na SEMD (ver SSA 202304193 de substituição). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202312 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/23, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781).
202304185 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.059-1 | 202311 | 13/03/2023 16:55:32 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/22, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781), o qual será utilizado na Barra A1, fase R, na SEMD (ver SSA 202304192 de substituição). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202312 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/22, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781). Resultados em anexo.
202303999 | STE |  | G002A012 | SECCIONADORA 500 KV b4LI6 | 0191.080-4 | 202310 | 09/03/2023 23:56:45 | Verificar/solucionar motivo pelo qual apos o fechamento da seccionadora b4LI6 houve o acionamento do alarme "500KV - BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA", sem rearme. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202311 | ACOSTA GILL EDUARDO | Brindado apoyo al personal de SIEMENS para ajuste en el came SQ8 del contacto auxiliar de la seccionadora y verificación del correcto funcionamiento con maniobras de apertura y cierre de la seccionadora
202303332 | STE | 202303187 | G031A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L56 | 1010.010-0 | 202309 | 28/02/2023 09:45:20 | Em conformidade com o pedido da SSA 202303187, solicita-se implantar ajuste nos relés K7, K8, K18 e K28, passando de 1,0 segundos para 1,1 segundos, assim como ajustar o relé K35, passando de 1,1 segundos para 1,2 segundos. Estes ajustes estão preconizados na Ordem de Ajuste OA.1052-R00, emitida por esta SMIE.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202309 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado alteração dos ajustes dos relés de tempo, conforme solicitado. Serviço executado com a AT 202301904.
202303290 | STE |  | G031A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 0179.011-9 | 202308 | 26/02/2023 11:39:21 | Retirar ninho de passaro da base do disjuntor na Fase ¨T¨. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202309 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pájaros de la base del interruptor en la fase T. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202303289 | STE |  | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 202308 | 26/02/2023 11:39:43 | Retirar ninho de passaros da base do disjuntor na Fase ¨S¨. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202309 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pájaros de la base del interruptor en la fase S. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202303119 | STE |  | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202307 | 19/02/2023 11:02:43 | Verificado accionamiento de la alarma "CIRCUITO AUXILIAR FALLA". Encontrado en el local el interruptor Q42 disparado (460Vca alimentación del compresor 02). | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202310 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído a contatora K32, a mesma apresentava desgaste nos contatos principais, ocasionando de forma intermitente a interrupção de uma fase e consequente disparo do disjuntor Q42. Substituído compressor 2. Horímetro P22 deixado: 6163,43.
202302916 | STE | 202302865 | E014C008 | DCP 500 KV - FASE R | 1502.073-8 | 202307 | 16/02/2023 07:46:17 | Solicitamos apoio na verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos DCPs da LI 500KV MD YZU1.Trabalhos serão executados dia 23 e 24 de fevereiro de 2023, com acompanhamento da interligada ANDE. Solicitamos também o caminhão com cesto de elevação para trabalho em altura. | ILA3 | MET2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202308 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado apoyo para verificación y colocación de lacres en las cajas individuales de los DCPs.
202302913 | STE | 202302866 | E014C015 | TC 500 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.018-4 | 202307 | 16/02/2023 07:46:23 | Solicitamos apoio na verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCs da LI 500KV MD YZU1.Trabalhos serão executados dia 23 e 24 de fevereiro de 2023, com acompanhamento da interligada ANDE. Solicitamos também o caminhão com cesto de elevação para trabalho em altura. | ILA3 | MET2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202308 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado apoyo para verificación y colocación de lacres en las cajas individuales de los TCs.
202302624 | STE |  | G055A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE T | 0194.028-7 | 202307 | 13/02/2023 08:51:54 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202302457, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.092-5 (SN 20009055/3, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202302621. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC de acordo com o solicitado, sendo necessário realizar adaptação da base, substituição dos eletrodutos, adaptação do cabo de conexão do enrolamento primário, ajuste na caixa 2 do secundário, devido a sua característica construtiva foi necessário adaptar o chicote de conexão de acordo com as built em anexo. Feito ensaio em conjunto com a SMME.DT de polaridade e corrente aplicada no primário (400 A).
202302623 | STE |  | G055A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE S | 0194.014-7 | 202307 | 13/02/2023 08:51:37 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202302457, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.091-3 (SN 20009055/2, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202302620. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC de acordo com o solicitado, sendo necessário realizar adaptação da base, substituição dos eletrodutos, adaptação do cabo de conexão do enrolamento primário, ajuste na caixa 2 do secundário, devido a sua característica construtiva foi necessário adaptar o chicote de conexão de acordo com as built em anexo. Feito ensaio em conjunto com a SMME.DT de polaridade e corrente aplicada no primário (400 A).
202302622 | STE |  | G055A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE R | 0194.016-3 | 202307 | 13/02/2023 08:51:16 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202302457, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.090-1 (SN 20009055/1, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202302619. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC de acordo com o solicitado, sendo necessário realizar adaptação da base, substituição dos eletrodutos, adaptação do cabo de conexão do enrolamento primário, ajuste na caixa 2 do secundário, devido a sua característica construtiva foi necessário adaptar o chicote de conexão de acordo com as built em anexo. Feito ensaio em conjunto com a SMME.DT de polaridade e corrente aplicada no primário (400 A).
202302621 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.092-5 | 202307 | 14/02/2023 09:06:54 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/3, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319010P(1)R0 em anexo (ver SDS-14763), o qual será utilizado no vão do disjuntor 83LI2 fase T na SEMD (ver SSA 202302624 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202302457. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202307 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizada a baixa da SSA após a baixa da derivada pela ILA4.
202302620 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.091-3 | 202307 | 14/02/2023 09:06:09 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/2, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319010P(1)R0 em anexo (ver SDS-14763), o qual será utilizado no vão do disjuntor 83LI2 fase S na SEMD (ver SSA 202302623 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202302457. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202307 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizada a baixa da SSA após a baixa da derivada pela ILA4.
202302619 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.090-1 | 202307 | 14/02/2023 09:05:38 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/1, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319010P(1)R0 em anexo (ver SDS-14763), o qual será utilizado no vão do disjuntor 83LI2 fase R na SEMD (ver SSA 202302622 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202302457. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202307 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizada a baixa da SSA após a baixa da derivada pela ILA4.
202302499 | STE | 202302437 | G030A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE T | 0195.057-4 | 202306 | 10/02/2023 08:27:51 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado W de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación del devanado W de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCL13A (Diseño 6459-DC-G3313-P R4) ver anexo
202302498 | STE | 202302436 | G030A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE S | 0195.052-5 | 202306 | 10/02/2023 08:28:00 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado W de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación del devanado W de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCL13A (Diseño 6459-DC-G3313-P R4) ver anexo
202302497 | STE | 202302435 | G030A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE R | 0195.051-3 | 202306 | 10/02/2023 08:28:13 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado W de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación del devanado W de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCL13A (Diseño 6459-DC-G3313-P R4) ver anexo
202302496 | STE | 202302434 | G029A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T05 - FASE T | 0195.049-4 | 202306 | 10/02/2023 08:28:34 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT5B (Diseño 6459-DC-G0804-P R5) ver anexo
202302495 | STE | 202302433 | G029A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T05 - FASE S | 0195.048-2 | 202306 | 10/02/2023 08:29:24 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT5B (Diseño 6459-DC-G0804-P R5) ver anexo
202302494 | STE | 202302432 | G029A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T05 - FASE R | 0195.050-1 | 202306 | 10/02/2023 08:28:21 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT5B (Diseño 6459-DC-G0804-P R5) ver anexo
202302493 | STE | 202302431 | G027A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T0X - FASE T | 0195.043-3 | 202306 | 10/02/2023 08:29:00 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCTXA (Diseño 6459-DC-G0803-P R3) ver anexo
202302492 | STE | 202302430 | G027A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T0X - FASE S | 0195.042-1 | 202306 | 10/02/2023 08:28:42 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCTXA (Diseño 6459-DC-G0803-P R3) ver anexo
202302491 | STE | 202302429 | G027A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T0X - FASE R | 0195.041-0 | 202306 | 10/02/2023 08:28:50 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCTXA (Diseño 6459-DC-G0803-P R3) ver anexo
202302490 | STE | 202302428 | G026A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE T | 0195.039-3 | 202306 | 10/02/2023 08:29:08 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT4B (Diseño 6459-DC-A8341-E R7) ver anexo
202302489 | STE | 202302427 | G026A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE S | 0195.038-6 | 202306 | 10/02/2023 08:29:15 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT4B (Diseño 6459-DC-A8341-E R7) ver anexo
202302488 | STE | 202302426 | G026A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE R | 0195.037-9 | 202306 | 10/02/2023 08:29:47 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT4B (Diseño 6459-DC-A8341-E R7) ver anexo
202302486 | STE | 202302425 | G024A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T03 FASE T | 0195.030-4 | 202306 | 10/02/2023 08:29:32 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Obs., diseños en adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT3A (Diseño 6459-DC-0328-P R4A) ver anexo
202302484 | STE | 202302424 | G024A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T03 FASE S | 0195.029-0 | 202306 | 10/02/2023 08:29:39 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Diseños en Adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT3A (Diseño 6459-DC-0328-P R4A) ver anexo
202302483 | STE | 202302423 | G024A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T03 FASE R | 0195.028-2 | 202306 | 10/02/2023 08:29:56 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Obs., diseños en adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT3A (Diseño 6459-DC-0328-P R4A) ver anexo
202302482 | STE | 202302422 | G023A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE T | 0195.027-4 | 202306 | 10/02/2023 08:30:13 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Obs., diseños en adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT2B (Diseño 6459-DC-0322-P R6A) ver anexo
202302481 | STE | 202302421 | G023A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE S | 0195.026-6 | 202306 | 10/02/2023 08:30:05 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Obs., diseños en adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT2B (Diseño 6459-DC-0322-P R6A) ver anexo
202302480 | STE | 202302419 | G023A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE R | 0195.025-8 | 202306 | 10/02/2023 08:30:21 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Obs., diseños en Adjunto. | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT2B (Diseño 6459-DC-0322-P R6A) ver anexo
202302479 | STE | 202302418 | G021A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE T | 0195.021-5 | 202306 | 10/02/2023 08:31:05 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Obs., diseños en adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT1A (Diseño 6459-DC-0321-P R7A) ver anexo
202302476 | STE | 202302417 | G021A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE S | 0195.020-7 | 202306 | 10/02/2023 08:30:31 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Obs., diseños en adjunto.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT1A (Diseño 6459-DC-0321-P R7A) ver anexo
202302470 | STE | 202302416 | G021A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE R | 0195.019-3 | 202306 | 10/02/2023 08:30:40 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). Obs., documentos en Adjunto. | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado cambio de relación de transformación de del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A conforme solicitado en el diagrama de interligación 2TCT1A (Diseño 6459-DC-0321-P R7A) ver anexo
202302233 | STE |  | E014D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L56 | 0191.057-6 | 202306 | 07/02/2023 15:15:14 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202306 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD.
202302027 | STE |  | G008A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L11 | 0177.002-0 | 202305 | 03/02/2023 09:03:46 | Durante atendimento a SSP 20233707, detectou-se que o microswitch 63.1a, responsável pelo bloqueio de Trip 1 em 28.0 bar, não atuou mesmo após a calibração, sendo necessário substituí-lo. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202305 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do microswitch 63.1z do pressostato, sendo o qual apresentava o defeito. Utilizado um microswtich que se encontrava no galpão da SEMD, feita uma nova calibração e pressostato operou normalmente.
202302026 | STE |  | G008A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L11 | 0177.002-0 | 202305 | 03/02/2023 09:03:19 | Durante SSP 20233707, constatou-se que o tempo de curto circuito do disjuntor encontrava-se fora dos valores recomendados na PIC, sendo necessário ajustá-lo. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202305 | DOUGLAS MASKE | Realizado ajuste do tempo de operação dos seis polos do disjuntor.
202302022 | STE |  | G008A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L11 | 0177.002-0 | 202305 | 03/02/2023 09:03:04 | Durante atendimento a SSP 20233707, constatou-se alarme presente da sinalização de que o disjuntor do circuito auxiliar estava desarmado, alarme manteve-se presente devido a falha no contato auxiliar do disjuntor, sendo necessário intervenção e substituição. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202305 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do disjuntor de contato auxiliar, feito novos testes junto a operação da subestação, ocorreu a sinalização adequada.
202301992 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202305 | 02/02/2023 15:49:52 | Efectuar la instalación y posterior retiro del aterramiento temporal , debido a la imposibilidad de maniobrar la llave tierra 53TL4T1, para atender la AI 20230002 en fecha 04/02, a 05/02. | OUO7 | MET2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | COLOCADO ATERRAMIENTO TEMPORAL EN LAS FASES R, S Y T, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS SERVICIOS EN DICHA LINEA,FUERON RETIRADOS DICHOS ATERRAMIENTOS.
202301796 | STE |  | G032A010 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-84LI6 - FASE T | 1011.058-3 | 202305 | 31/01/2023 16:49:14 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202306 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301794 | STE |  | G032A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-84LI6 - FASE S | 1011.057-1 | 202305 | 31/01/2023 16:49:08 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301793 | STE |  | G032A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-84LI6 - FASE R | 1011.056-0 | 202305 | 31/01/2023 16:49:01 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301791 | STE |  | G032A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI6 | 1010.019-6 | 202305 | 31/01/2023 16:48:55 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301789 | STE |  | G032A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.068-2 | 202305 | 31/01/2023 16:48:49 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202306 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado acompañamiento a personal de RIEDER/ANDE para los ensayos en la caja común de los TC´s. Se anexa archivo de actividades realizadas.
202301788 | STE |  | G032A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI6 - FASE T | 0195.094-3 | 202305 | 31/01/2023 16:48:44 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202306 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301787 | STE |  | G032A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI6 - FASE S | 0195.093-1 | 202305 | 31/01/2023 16:48:34 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202306 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301785 | STE |  | G032A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI6 - FASE R | 0195.092-0 | 202305 | 31/01/2023 16:48:28 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202306 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301784 | STE |  | G032A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI6 | 0179.020-0 | 202305 | 31/01/2023 16:48:21 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301763 | STE |  | G002A012 | SECCIONADORA 500 KV b4LI6 | 0191.080-4 | 202305 | 31/01/2023 14:56:37 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202306 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301761 | STE |  | E014D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI6T | 0188.020-5 | 202305 | 31/01/2023 14:56:12 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202306 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301760 | STE |  | E014D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI6 | 0191.079-7 | 202305 | 31/01/2023 14:55:47 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202306 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301759 | STE |  | E014D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI6 | 0191.078-5 | 202305 | 31/01/2023 14:55:30 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202306 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301704 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.034-7 | 202305 | 31/01/2023 09:46:10 | En cumplimiento del pedido de ENEE.DT, solicito realizar ensayos de exactitud y de relación de transformación utilizando el devanado de protección para la relación 3000:5A en el TC BBC modelo AOT 550 UA, disponible en el patio de la SEMD en carácter de reserva, utilizar los valores de corriente primaria (50,60,80,90,100,300,1500A) y los valores de Burden indicados en anexo. Para mayores detalles coordinar acompañamiento de la ENEE.DT (Gustavo David Mereles Galeano - Ramal: 9294/3092) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202305 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de exatidão utilizando o enrolamento de proteção X, na relação 3000:5A do TC BBC AOT 550 UA, NS HA 385631, armazenado na SEMD, conforme solicitado. Resultados em anexo.
202301672 | STE |  | E014C013 | PARA-RAIOS 500 kV - FASE T | 0185.209-5 | 202305 | 31/01/2023 07:52:58 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202306 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301671 | STE |  | E014C012 | PARA-RAIOS 500 KV - FASE S | 0185.208-3 | 202305 | 31/01/2023 07:52:38 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202306 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301670 | STE |  | E014C011 | PARA-RAIOS 500 KV - FASE R | 0185.207-1 | 202305 | 31/01/2023 07:52:09 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202306 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301669 | STE |  | E014C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.037-5 | 202305 | 31/01/2023 07:51:42 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD.
202301668 | STE |  | E014C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.014-1 | 202305 | 31/01/2023 07:51:18 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento), dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301667 | STE |  | E014C017 | TC 500 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.020-3 | 202305 | 31/01/2023 07:50:25 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301666 | STE |  | E014C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.019-6 | 202305 | 31/01/2023 07:50:04 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301665 | STE |  | E014C015 | TC 500 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.018-4 | 202305 | 31/01/2023 07:49:52 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301663 | STE |  | E014C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.036-3 | 202305 | 31/01/2023 07:49:20 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento), dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD.
202301661 | STE |  | E014C010 | DCP 500 KV – FASE T | 1502.075-1 | 202305 | 31/01/2023 07:48:47 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301659 | STE |  | E014C009 | DCP 500 KV – FASE S | 1502.074-0 | 202305 | 31/01/2023 07:48:19 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301648 | STE |  | E014C008 | DCP 500 KV - FASE R | 1502.073-8 | 202305 | 31/01/2023 07:47:49 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202305 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/ durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) y energización de la LINEA DE INTERCONEXIÓN 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD. Se adjunta datos de ensayos y planillas de comisionamiento.
202301457 | STE |  | G031A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.056-5 | 202304 | 27/01/2023 08:04:48 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables desde la caja común 2TCL13L14 hasta el panel 2RAL14, dentro del proyecto de Ampliación del sector 3 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE, coordinar los trabajos con la MEL1. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202306 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento a personal de RIEDER/SIEMENS para pruebas de punto a punto y resistencia de aislamiento(megado) de los cables desde la caja común 2TCL13L14 hasta el panel 2RAL14. Ejecutado con AT: 202301304.
202301455 | STE |  | G031A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.056-5 | 202304 | 27/01/2023 08:05:03 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables desde la caja común 2TCL13L14 hasta el panel 2RPL14, dentro del proyecto de Ampliación del sector 3 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE, coordinar los trabajos con la MEL1. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202306 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento a personal de RIEDER/SIEMENS para pruebas de punto a punto y resistencia de aislamiento(megado) de los cables desde la caja común 2TCL13L14 hasta el panel 2RPL14.
202301451 | STE |  | G031A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L56 | 1010.010-0 | 202304 | 26/01/2023 15:41:06 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables desde el panel 2RAL14 hasta el Interruptor 44L56, dentro del proyecto de Ampliación del sector 3 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE, coordinar los trabajos con la MEL1. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202306 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado acompañamiento a personal de RIEDER/SIEMENS para pruebas de punto a punto y resistencia de aislamiento(megado) de los cables desde el panel 2RAL14 hasta el panel del Interruptor 44L56.
202301444 | SCA |  | E013C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 202304 | 26/01/2023 15:40:20 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables desde la caja común 2DCPL13R hasta el panel de medición de facturación 2ML1314, dentro del proyecto de Ampliación del sector 3 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE, coordinar los trabajos con la MEL1. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202305
202301442 | SCA |  | E013C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 202304 | 26/01/2023 15:39:18 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en las tareas de tendido, conexión, adecuación y pruebas de cables desde la caja común 2TCL13R hasta el panel de medición de facturación 2ML1314, dentro del proyecto de Ampliación del sector 3 SEMD 500kV - Contrato 7983-2020 de ANDE, coordinar los trabajos con la MEL1. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202305
202301396 | STE |  | G011A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L22 | 0177.005-5 | 202304 | 26/01/2023 08:28:37 | Durante la ejecución del MP-4A SSP 20233711 se constato microswitch b (19 bar) del presostato 63.2 inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202304 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido microswitch b (19 bar). Realizado regulación de todas las presiones de actuación del presostato 63.2. Utilizado materiales del Stock de la MET2. Ejecutado con AT: 202300407.
202301306 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202304 | 25/01/2023 11:32:01 | Durante la ejecución del MP-4A SSP 20233711 se constato válvula solenoide "S1" con operación intermitente. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202304 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza de la válvula solenoide de drenaje. Encontrado válvula unidireccional con funcionamiento incorrecto. Sustituido válvula unidireccional. Realizado pruebas de partida/parada del compresor encontrándose con funcionamiento normal. Utilizado materiales del Stock de la MET2. Ejecutado con AT: 202300407.
202301271 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202304 | 24/01/2023 16:18:50 | Durante la ejecución del MP-4A SSP 20233711 se constato relé de tiempo "d6" inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202304 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado sustitución del relé de tiempo d6. Ejecutado con AT: 202300407.
202301249 | STE |  | G011A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L22 | 0177.005-5 | 202304 | 24/01/2023 10:30:41 | Durante la ejecución del MP-4A SSP 20233711 se encontró contador de operaciones del interruptor "oc" inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202304 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado sustitución del contador de operaciones del interruptor OC. Ejecutado con AT: 202300407.
202301217 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.065-4 | 202304 | 24/01/2023 08:14:01 | En cumplimiento del pedido de ENEE.DT, solicito realizar ensayos de exactitud y de relación de transformación utilizando el devanado de protección para la relación 3000:5A, en el TC ALSTOM CTH550/7, N° serie 12.6299-10, disponible en el Galpón G3 de Almacenes ME, utilizar los valores de corriente primaria (50, 60, 70, 80, 90, 100, 300, 1500A) y los valores de Burden indicados en anexo. Para mayores detalles coordinar acompañamiento de la ENEE.DT(Gustavo David Mereles Galeano - Ramal: 9294/3092) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202304 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de exatidão utilizando o enrolamento de proteção Z, na relação 3000:5A do TC ALSTOM CTH550/7, NS 12.6299-10, armazenado no galpão G3 do almoxarifado ME, conforme solicitado. Resultados em anexo.
202301112 | STE |  | G030A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04LI5 | 1010.009-2 | 202303 | 22/01/2023 17:51:10 | Verificar e solucionar iluminação inoperante na parte posterior do painel. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202304 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado sustitución de lampara. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202301111 | STE |  | G001A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV a4T0X | 2334.001-5 | 202304 | 23/01/2023 16:05:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há degradação da canaleta e dos cabos pela resistência de aquecimento. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202304 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido parte da canaleta que estava na trajetória do fluxo de calor da resistência de aquecimento. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202301030 | STE |  | E019A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.082-1 | 202303 | 20/01/2023 12:14:33 | Verificar/solucionar impossibilidade de visuzlização do nível de óleo pelo visor do TC. Ver foto anexa. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202305 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído tampa do tc com visor, conforme orientado no parecer técnico da ssa 2023/01290. Sem SM e DM. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300806 | STE |  | G015A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.061-0 | 202303 | 16/01/2023 14:01:21 | Em complemento à SSA 202300804, solicito conectar alicates de corrente no cabeamento secundário para ensaio de First Trip com equipamento CIBANO 500, como parte do treinamento em atendimento ao Contrato 4500061860 (Omicron). O ensaio deverá ocorrer em 19 de janeiro de 2023, com duração estimada de 2 horas. Atenção: a conexão do equipamento CIBANO 550 precisará ocorrer antes do disjuntor ser aberto pela Operação no processo de liberação. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202303 | DOUGLAS MASKE | Feita as conexões necessárias para o ensaio com o equipamento CIBANO 500, realizado alinhamento junto a operação da subestação para realizar a manobra do disjuntor, a operação realizou uma manobra de abertura e outra de fechamento.
202300804 | STE |  | G015A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 04L03 | 0179.014-4 | 202303 | 16/01/2023 14:01:08 | Solicito realizar ensaio de First Trip com equipamento CIBANO 500, como parte do treinamento em atendimento ao Contrato 4500061860 (Omicron). O ensaio deverá ocorrer em 19 de janeiro de 2023, com duração estimada de 2 horas. Atenção: a conexão do equipamento CIBANO 550 precisará ocorrer antes do disjuntor ser aberto pela Operação no processo de liberação do equipamento (conexão de cabos e alicates de corrente no painel de comando e mecanismos de operação). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202303 | DOUGLAS MASKE | Feita as conexões necessárias para o ensaio com o equipamento CIBANO 500, realizado alinhamento junto a operação da subestação para realizar a manobra do disjuntor, a operação realizou uma manobra de abertura e outra de fechamento.
202300749 | STE |  | G016A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 44L33 | 0179.015-6 | 202302 | 14/01/2023 12:09:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA REGIÃO POSTERIOR DOS CUBÍCULO DO PÓLO DAS FASES S. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202304 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado retirada de nido de pájaro. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202300748 | STE |  | G018A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04L04 | 0179.017-0 | 202302 | 14/01/2023 12:09:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA REGIÃO POSTERIOR DOS CUBÍCULOS DOS PÓLOS DAS FASES R, S E T. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202304 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pájaro de la región posterior a los cubículos. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202300705 | STE |  | G051A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL1 | 0170.002-2 | 202302 | 13/01/2023 10:49:55 | Retirar ninho de pássaro. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202304 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pajáros del cubículo. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202300704 | STE |  | G056A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T03 | 0170.007-3 | 202302 | 13/01/2023 10:50:17 | Retirar ninho de pássaro. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202304 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pájaros del cubículo. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202300682 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 3083.006-7 | 202302 | 12/01/2023 16:53:14 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500011930), n° série 0910244/6, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67818319316P(1)R0 em anexo (ver SDS-14742), o qual será utilizado na Barra N1 fase T na SEACY (ver SSA 202300675 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202300587. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202302 | DOUGLAS MASKE | Realizado comissionamento do TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500011930), n° série 0910244/6, conforme planilha de comissionamento 67818319316P(1)R0. Resultados dos ensaios em anexo.
202300681 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 3083.005-5 | 202302 | 12/01/2023 16:52:39 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500011930), n° série 0910244/5, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67818319316P(1)R0 em anexo (ver SDS-14742), o qual será utilizado na Barra N1 fase S na SEACY (ver SSA 202300673 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202300587. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202302 | DOUGLAS MASKE | Realizado comissionamento do TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500011930), n° série 0910244/5, conforme planilha de comissionamento 67818319316P(1)R0. Resultados dos ensaios em anexo.
202300680 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 3083.004-3 | 202302 | 12/01/2023 16:52:04 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500011930), n° série 0910244/4, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67818319316P(1)R0 em anexo (ver SDS-14742), o qual será utilizado na Barra N1 fase R na SEACY (ver SSA 202300660 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202300587. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202302 | DOUGLAS MASKE | Realizado comissionamento do TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500011930), n° série 0910244/4, conforme planilha de comissionamento 67818319316P(1)R0. Resultados dos ensaios em anexo. Apesar de ser reprovado no ensaio de exatidão (0,3%) na condição de carga nominal, conforme orientado pela IEQ3, por se tratar de um DCP utilizado em um circuito de proteção (onde a tolerância do erro de relação é de 1,2%) o mesmo pôde ser instalado.
202300675 | STE |  | Y003A004 | DCP 220 KV FASE T | 0173.034-7 | 202302 | 12/01/2023 16:51:25 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202300587, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 3083.006-7 (SN 0910244/6, Arteche DFK245, Contrato 4500011930) disponível no Almox. ME (código estoque 710153), comissionado pela SSA 202300682. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com os TPC Arteche DFK245 poliméricos (Contrato 4500056579). Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202304 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido transformador de potencial capacitivo de la Fase T perteneciente a la Barra N1 de la Subestación Acaray. N° de serie retirado: HL 8122783 N° de serie colocado: 0910244/6 STA N°:1845 AT ANDE N°: 76
202300673 | STE |  | Y003A003 | DCP 220 KV FASE S | 0173.020-7 | 202302 | 12/01/2023 16:50:38 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202300587, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 3083.005-5 (SN 0910244/5, Arteche DFK245, Contrato 4500011930) disponível no Almox. ME (código estoque 710153), comissionado pela SSA 202300681. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com os TPC Arteche DFK245 poliméricos (Contrato 4500056579). Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202304 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido transformador de potencial capacitivo de la Fase S perteneciente a la Barra N1 de la Subestación Acaray. N° de serie retirado: HL 8123938 N° de serie colocado: 0910244/5 STA N°:1845 AT ANDE N°: 76
202300660 | STE |  | Y003A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.019-3 | 202302 | 12/01/2023 16:49:51 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202300587, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 3083.004-3 (SN 0910244/4, Arteche DFK245, Contrato 4500011930) disponível no Almox. ME (código estoque 710153), comissionado pela SSA 202300680. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com os TPC Arteche DFK245 poliméricos (Contrato 4500056579). Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202304 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido transformador de potencial capacitivo de la Fase R perteneciente a la Barra N1 de la Subestación Acaray. N° de serie retirado: HL 8122779 N° de serie colocado: 0910244/4 STA N°:1845 AT ANDE N°: 76
202300620 | SCA |  | G051A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.021-0 | 202302 | 12/01/2023 10:23:10 | Em complemento à SSA 202300609, solicito conectar alicates de corrente no cabeamento secundário para ensaio de First Trip com equipamento CIBANO 500, como parte do treinamento em atendimento ao Contrato 4500061860 (Omicron). O ensaio deverá ocorrer em 19 de janeiro de 2023, com duração estimada de 2 horas. Atenção: a conexão do equipamento CIBANO 550 precisará ocorrer antes do disjuntor ser aberto pela Operação no processo de liberação. Para suporte nas conexões, considerar os desenhos anexos. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202303
202300609 | SCA |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202302 | 12/01/2023 09:59:22 | Solicito realizar ensaio de First Trip com equipamento CIBANO 500, como parte do treinamento em atendimento ao Contrato 4500061860 (Omicron). O ensaio deverá ocorrer em 19 de janeiro de 2023, com duração estimada de 2 horas. Atenção: a conexão do equipamento CIBANO 550 precisará ocorrer antes do disjuntor ser aberto pela Operação no processo de liberação do equipamento (conexão de cabos e alicates de corrente no painel de comando e mecanismos de operação). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202303
202300376 | STE |  | S099A001 | LABORATORIO | 0173.012-6 | 202302 | 09/01/2023 09:34:11 | Em continuidade ao processo de investigação de descargas parciais no DCP Micafil n° série HL8122778 retirado de operação por detecção pelo sistema PDtect Explorer, solicita-se retirar o mesmo no Almox ME Galpão G3, levando-o para a Oficina SEMD para desmontagem completa com acompanhamento e orientação da equipe IEQ3. Ao término da ação investigativa, o DCP deverá ser devolvido ao Almox ME como sucata, sendo dado baixa nesta SSA para lançar o equipamento na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202304 | DOUGLAS MASKE | Retirado equipamento do almoxarifado somente com uso da guia de saída, realizado desmontagem completa do DCP e inspeção interna do mesmo, juntamente com a equipe da IEQ3. Após desmontagem enviado equipamento ao almoxarifado para sucata.
202300375 | STE |  | S099A001 | LABORATORIO | 0173.002-9 | 202302 | 09/01/2023 09:32:34 | Em continuidade ao processo de investigação de descargas parciais no DCP Micafil n° série HL8122810 retirado de operação por detecção pelo sistema PDtect Explorer, solicita-se retirar o mesmo no Almox ME Galpão G3, levando-o para a Oficina SEMD para desmontagem completa com acompanhamento e orientação da equipe IEQ3. Ao término da ação investigativa, o DCP deverá ser devolvido ao Almox ME como sucata, sendo dado baixa nesta SSA para lançar o equipamento na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202304 | DOUGLAS MASKE | Retirado equipamento do almoxarifado somente com uso da guia de saída, realizado desmontagem completa do DCP e inspeção interna do mesmo, juntamente com a equipe da IEQ3. Após desmontagem enviado equipamento ao almoxarifado para sucata.
202300285 | STE |  | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202301 | 05/01/2023 23:11:24 | Verificado accionamiento de la alarma "CIRCUITO AUXILIAR FALLA". Encontrado en el local el interruptor Q42 disparado (460Vca alimentación del compresor 02). | OUO7 | MET2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202302 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos eléctricos online y offline en el motor del compresor 2. No se encontró anormalidad del motor por medio de estos ensayos eléctricos. Rearmado disyuntor 460VCA sin presentar anormalidad. Los resultados del ensayo se verifican en la SSA:202300496.
202300278 | STE |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202301 | 05/01/2023 16:47:07 | Conforme constatado en la SSP 20222064, tanto el tiempo de funcionamiento (289 horas/mes) como la cantidad de arranques (126) del compresor están con valores elevados en relación a su histórico. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202302 | ACOSTA GILL EDUARDO | Verificado circuito de aire comprimido del compresor, tiempo de partida parada los cuales estaban dentro de los parametros normales. Encontrado error de digitalización de las horas trabajadas del compresor en la SSP: 20222064 el cual fue solicitado su modificación, valor incorrecto: 4964.26, valor corregido 4694.26
202300185 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 0300.026-5 | 202301 | 04/01/2023 15:29:34 | Realizar a movimentação no Sistema de Gestão de Equipamentos da localização S098D001 para a localização S098Z001, conforme orientado na SSA 202224205. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202301 | DOUGLAS MASKE | Realizada retirada do equipamento via Sistema de Acompanhamento à Manutenção, da localização S098D001 para a localização S098Z001.
202300009 | STE |  | G057A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE S | 0194.012-0 | 202301 | 02/01/2023 04:37:32 | Perda de óleo do respectivo TC. Obs.: Nível encontra-se normal. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202301 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de la membrana de expanción del TC y rellenado aceite aislante faltante Obs: aceite aislante tratado por MET-1 (SSA N°: 202215632) |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202224742 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.058-0 | 202251 | 21/12/2022 09:35:32 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/21, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730), o qual será utilizado na LI MD-ACY2 (L2) fase T na SEMD (ver SSA 202224752 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202219722. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202252 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/21, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730), o qual será utilizado na LI MD-ACY2 (L2) fase T na SEMD (ver SSA 202224752 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202219722. Resultados obtidos pelo VOTANO e CPC100 em anexo.
202224739 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.057-8 | 202251 | 21/12/2022 09:36:15 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/20, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730), o qual será utilizado na LI MD-ACY2 (L2) fase S na SEMD (ver SSA 202224751 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202219722. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202252 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/20, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730), o qual será utilizado na LI MD-ACY2 (L2) fase S na SEMD (ver SSA 202224751 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202219722. Resultados obtidos pelo VOTANO e CPC100 em anexo.
202224737 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.056-6 | 202251 | 21/12/2022 09:36:49 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/19, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730), o qual será utilizado na LI MD-ACY2 (L2) fase R na SEMD (ver SSA 202224746 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202219722. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202252 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/19, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730), o qual será utilizado na LI MD-ACY2 (L2) fase R na SEMD (ver SSA 202224746 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202219722. Resultados obtidos pelo VOTANO e CPC100 em anexo.
202224397 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.029-0 | 202250 | 16/12/2022 10:29:54 | En virtud del saneamiento de equipos de reserva, se solicita el drenaje de aceite de la unidad electromagnética para posibilitar el descarte por parte de la MTAA.DF. Este equipo se encuentra libre de PCB, pues ya se realizó el análisis mediante la SSA 201909210A. El código de stock del equipo es 703145, ya se realizó la baja contable del mismo. La baja de esta orden de servicio se debe dar de forma que el equipo sea posicionado en la localización S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MARIO | 202251 | GONZALEZ MARIO | Realizado drenaje del aceite de la unidad electromagnética DCP 220 KV, entregado a almacén con DM 70029973.
202224352 | STE |  | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202250 | 15/12/2022 05:41:57 | Verificado accionamiento de la alarma"CIRCUITO AUXILIAR FALLA". Encontrado en el local el interruptor Q42 disparado(460Vca alimentación del compresor 02). | OUO7 | MET2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202251 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado circuito de alimentación del compresor. Encontrado funcionamiento del interruptor Q42 inconsistente y realizado sustitución del mismo.
202224205 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 0300.026-5 | 202250 | 13/12/2022 14:23:10 | Como parte del saneamiento de equipos de reserva, se solicita realizar el análisis de PCB del aceite de la unidad electromagnética del TP, en el caso de ser negativo proceder con el drenaje de aceite para posibilitar el descarte por parte de la MTAA.DF. La baja de esta orden de servicio se debe dar de forma que el equipo sea posicionado en la localización S098Z001. Aclarando que el equipo físicamente se encuentra en la SEMD, oficinas de la MET2. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202251 | DOUGLAS MASKE | De acordo com a SSA Derivada 202224256, TP não está contaminado com PCB. Equipamento se manterá na oficina da SEMD, para fins de treinamento da equipe técnica. Conforme acordado no e-mail em anexo.
202224111 | STE |  | G061A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE S | 0194.029-5 | 202249 | 11/12/2022 16:56:48 | Perda de óleo do respectivo TC. Obs.: Nível encontra-se normal. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202250 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDAS MEMBRANAS SUPERIOR E INFERIOR DEL TC FASE S Y REALIZADO RECARGA DE ACEITE AISLANTE. OBS.: ACEITE TRATADO POR MET-1 (SSA N°: 202215632) |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202223725 | STE |  | E033A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI1 | 0296.029-4 | 202248 | 02/12/2022 12:09:17 | Verificar e solucionar iluminação interna do cubículo inoperante. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202250 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel da chave seccionadora, constato a queima da lâmpada de iluminação do painel, realizado a sua substituição. | GIO | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202223660 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202248 | 30/11/2022 16:25:10 | Efectuar la instalación y posterior retiro del aterramiento temporal , debido a la imposibilidad de maniobrar la llave tierra 53TL4T1.Para realización del trabajo de sustitución de los DCPs de Protección de las Fases R,S,T de la LI 220KV MD-PIH. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202248 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado aterramiento temporal y posterior retiro del mismo una vez concluido el servicio de sustitución de los DCP's, debido a la imposibilidad de maniobra de la llave de tierra 53TL4T1
202223554 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.055-4 | 202248 | 29/11/2022 14:37:26 | Solicito realizar los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579) N° Serie 20011326-18 disponible en el galpón G3 del Almox ME, conforme planilla 66128319008P(1)R0 en anexo (ver SDS-14706), los cuales serán utilizados en la LI MD-PIH-IRY (L4) fase T en la SEMD (cto. de protección), en función del Parecer Técnico emitido conforme SSA 202223460. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202248 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado baixa definitiva após a baixa da SSA derivada pela ILA4.
202223553 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.054-2 | 202248 | 29/11/2022 14:37:38 | Solicito realizar los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579) N° Serie 20011326-17 disponible en el galpón G3 del Almox ME, conforme planilla 66128319008P(1)R0 en anexo (ver SDS-14706), los cuales serán utilizados en la LI MD-PIH-IRY (L4) fase S en la SEMD (cto. de protección), en función del Parecer Técnico emitido conforme SSA 202223460. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202248 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado baixa definitiva após a baixa da SSA derivada pela ILA4.
202223550 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.053-0 | 202248 | 29/11/2022 15:10:30 | Solicito realizar los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579) N° Serie 20011326-16 disponible en el galpón G3 del Almox ME, conforme planilla 66128319008P(1)R0 en anexo (ver SDS-14706), los cuales serán utilizados en la LI MD-PIH-IRY (L4) fase R en la SEMD (ver SSA 202223557 de sustitución), en función del Parecer Técnico emitido conforme SSA 202223460. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202248 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado baixa definitiva após a baixa da SSA derivada pela ILA4.
202222807 | STE |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202246 | 16/11/2022 16:29:26 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el ventilador de la central de aire comprimido del disyuntor 44L11 permanece conectado de forma permanente. | OUO7 | MET2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202247 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ajuste en el termostato del del ventilador, dejado a 32°C |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202222743 | STE |  | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202246 | 16/11/2022 07:46:00 | Fue encontrado durante la ejecución de la SSP= 20222552 el valor de la humedad del gas SF6 en 143,1 ppmw que es superior al límite establecido en la PIC (100 ppmw). | MET2 | MET2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202246 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue brindado apoyo al personal de MET3 para la sustitución del gas SF6 al interruptor con SSA:202222770 y posterior análisis del gas arrojando el siguiente resultado: 42,11 ppmw.
202222460 | STE |  | E033A019 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.048-5 | 202245 | 10/11/2022 08:12:15 | Durante la ejecución de la SSP:20222340 se constato filtración de agua en el cubículo. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202245 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado junta de vedación de la tapa del cubículo resecado. Realizado sustitución del mismo, limpieza de la caja común y vedado con silicona. Materiales utilizados provenientes del stock de la met-2.
202222368 | STE |  | E033A004 | PARA-RAIOS 66 KV - FASE T | 0297.066-2 | 202245 | 10/11/2022 08:12:43 | Durante la ejecución de la SSP:20222340 se constato contador de descargas correspondiente a la Fase T inoperante. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202245 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado sustitución del contador de descargas del pararrayos (cod. 712695).
202222211 | STE | 202219940 | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202244 | 04/11/2022 11:28:41 | Prestar Apoyo a MET1 para realizar las desconexiones de las Barras Aéreas de 220kV y Aterramiento Temporal del Transformador Regulador R04 para permitir realizar los ensayos eléctricos correspondientes. Normalizar despues de las actividades ejecutadas | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202244 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Efetuado aterramento temporário e desconexão / conexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador Regulador R04, conforme solicitação da MET-1.
202222115 | STE |  | G009A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI1 | 0177.003-9 | 202244 | 03/11/2022 13:43:48 | Durante mp4a 2022/2515 encontrado relé 62 inoperante. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202244 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído relé 62. Executado durante mp4a 2022/2515, at 2022/08912.
202222052 | STE | 202221958 | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202244 | 02/11/2022 16:30:48 | Prestar o apoio necessário durante a coleta de óleo mineral isolante do TC de 500 kV Obs.: Sérgio Oliveira ciente. | ILA4 | MET2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202245 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO APOYO PARA COLECTA DE ACEITE DE LOS TC's EN LAS 3 FASES.
202222049 | STE | 202221957 | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202244 | 02/11/2022 16:30:56 | Prestar o apoio necessário durante a coleta de óleo mineral isolante do TC de 500 kV Obs.: Sérgio Oliveira ciente. | ILA4 | MET2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202245 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO APOYO PARA COLECTA DE ACEITE DE LOS TC's EN LAS 3 FASES.
202222047 | STE | 202221956 | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202244 | 02/11/2022 16:31:06 | Prestar o apoio necessário durante a coleta de óleo mineral isolante do TC de 500 kV Obs.: Sérgio Oliveira ciente. | ILA4 | MET2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202245 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO APOYO PARA COLECTA DE ACEITE DE LOS TC's EN LAS 3 FASES.
202221806 | STE |  | G025A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 | 0171.011-7 | 202243 | 30/10/2022 22:48:56 | Verificar/solucionar perdida de aire en la conexión, salida del compresor 2. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202244 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitución de la válvula antirretorno correspondiente al compresor 1. Reparado cañería de cobre del circuito neumático del compresor 2. Sustituido anillos de la segunda etapa de los compresores 1 y 2. Dejado con los siguientes tiempos de operación; C1= 300 seg, C2= 480 seg, C1+C2=180 seg. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202221533 | STE |  | G006A009 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.030-2 | 202243 | 28/10/2022 11:38:30 | Durante la ejecución de la SSP:20221661 se constato resistencia de calentamiento inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202244 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado sustitución de termostato (cod. 106992) y resistencia de calentamiento (cod. 428248) de la caja común de los DCPs. Obs: Ejecutado con AT: 202209150.
202221381 | STE |  | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 202242 | 21/10/2022 11:08:53 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202221176, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.052-9 (SN 20011326/15, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202221365. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202243 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído DCP por unidade nova cód. SAM 1502.052-9 (SN 20011326/15, Arteche DFK245, Contrato 4500056579), comissionado pela SSA 202221365. Material de uso imediato, sem SM.
202221368 | STE |  | E020A009 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 1237.005-7 | 202242 | 21/10/2022 10:34:22 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202221176, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.051-7 (SN 20011326/14, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202221363. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202243 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído DCP por unidade nova código SAM 1502.051-7 (SN 20011326/14, Arteche DFK245, Contrato 4500056579),comissionado pela SSA 202221363. Material de uso imediato, sem SM.
202221367 | STE |  | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1237.004-0 | 202242 | 21/10/2022 10:34:03 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202221176, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.050-5 (SN 20011326/13, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202221362. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202243 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído DCP por unidade nova código SAM 1502.050-5 (SN 20011326/13, Arteche DFK245, Contrato 4500056579), comissionado pela SSA 202221362. Material de uso imediato, sem SM.
202221365 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.052-9 | 202242 | 21/10/2022 10:33:24 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/15, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319007P(1)R0 em anexo (ver SDS-14640), o qual será utilizado na LI MD-PIH-IRY (L4) fase T na SEMD (ver SSA 202221138 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202221176. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202243 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/15, , conforme planilha de comissionamento 66128319007P(1)R0. Resultados dos ensaios no anexo. Planilha de comissionamento será preenchida e enviada na SDS-14640.
202221363 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.051-7 | 202242 | 21/10/2022 10:33:10 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/14, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319007P(1)R0 em anexo (ver SDS-14640), o qual será utilizado na LI MD-PIH-IRY (L4) fase S na SEMD (ver SSA 202221368 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202221176. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202243 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/14, , conforme planilha de comissionamento 66128319007P(1)R0. Resultados dos ensaios no anexo. Planilha de comissionamento será preenchida e enviada na SDS-14640.
202221362 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.050-5 | 202242 | 21/10/2022 10:32:50 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/13, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319007P(1)R0 em anexo (ver SDS-14640), o qual será utilizado na LI MD-PIH-IRY (L4) fase R na SEMD (ver SSA 202221367 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202221176. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202243 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/13, , conforme planilha de comissionamento 66128319007P(1)R0. Resultados dos ensaios no anexo. Planilha de comissionamento será preenchida e enviada na SDS-14640.
202221124 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 19/10/2022 10:25:02 | Filtro de ar comprimido do compressor da oficina da met-2 com vazamento, solucionar. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202242 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído mangueira e filtro de ar comprimido.
202221102 | STE |  | G056A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T03 | 0170.007-3 | 202242 | 17/10/2022 21:12:20 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "Operación excesiva del compresor". Obs.: Verificado que el compresor ya se encontraba con valores de parada (31 bar). Aislado el compresor e interconectada la estación del interruptor con el sistema. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202244 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado caño de alta presión del compresor perforado el cual fue reparado por MMU3 con SSA:202222475 y sustituido válvula unidireccional con perdida de aire
202220911 | STE |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202242 | 17/10/2022 07:44:33 | Durante la ejecución de la SSP: 20222887 se constató filtración de agua en la caja reductora auxiliar de la seccionadora. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202242 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza, lubricación y vedación de la caja reductora auxiliar. Obs: Ejecutado con AT: 202208779. Utilizado materiales del stock de la MET-2.
202220869 | STE |  | G002A006 | SECCIONADORA 500 KV b4LI2 | 0191.018-3 | 202241 | 14/10/2022 08:09:55 | Durante la ejecución de la SSP: 20222887 se constató filtración de agua en la caja reductora auxiliar de la seccionadora. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202241 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza, lubricación y vedación de la caja reductora auxiliar. Obs: Ejecutado con AT: 202208779. Utilizado materiales del stock de la MET-2.
202220859 | STE |  | E013D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI5T | 0188.015-0 | 202241 | 13/10/2022 15:01:31 | Durante ejecución de mantenimiento cuadrienal (SSP: 20221647) en la seccionadora fue encontrado resistencia de contacto fase R: 1250 micro ohms, S: 845 micro ohms, T: 1110micro ohms valores por encima de lo establecidos en la PIC. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202241 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado desmontaje y limpieza de los contactos fijos de las 3 fases de la seccionadora y posterior ensayo de resistencia de contacto, lo cual arrojo los sgtes valores fase R: 219 micro ohms, fase S: 230 micro ohms y fase T: 176 micro ohms, valores los cuales están dentro de los parámetros establecidos en la PIC. AT: 202205613
202220349 | STE |  | E002C010 | DCP 500 KV EL 225 FASE T | 0174.012-1 | 202240 | 03/10/2022 14:41:58 | Realizar o registro da substituição do DCP, a qual foi feita através da SSA 202202680, para que possa ser efetivada no SAM a troca de equipamento / localização. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202240 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001098 (código SAM-GE 01421.007-5 e código de estoque 679062), conforme informado na SSA 202202680.
202220348 | STE |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 0174.011-3 | 202240 | 03/10/2022 14:42:10 | Realizar o registro da substituição do DCP, a qual foi feita através da SSA 202202678, para que possa ser efetivada no SAM a troca de equipamento / localização. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202240 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001097 (código SAM-GE 01421.006-3 e código de estoque 679062), conforme informado na SSA 202202678.
202219914 | STE | 202204307 | G058A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI3 | 0178.009-3 | 202238 | 23/09/2022 10:15:34 | Desactivar temporalmente relé de discrepancia de polos para posibilitar ensayo de trip monofásico desde las protecciones. Normalizar al finalizar el ensayo. | MEL1 | MET2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202239 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Fue desactivado el relé de discrepancia para posibilitar ensayo de trip monofásico del interruptor desde las protecciones. Posteriormente normalizado dicho relé.
202219899 | STE |  | G050A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T01 | 0170.001-4 | 202238 | 22/09/2022 23:13:09 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "OPER. EXCES. COMPRES.".OBS:VERIFICADO COMPRESOR EN OPERACION CON PRESION EN 35 BAR. | OUO7 | MET2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202242 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado micro switch de partida (F1y) y parada (f1x) con defecto los cuales fueron sustituidos, presión de partida dejado en 30.4 bar y presión de parada 31 bar
202219871 | STE |  | E032A016 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1269.004-0 | 202238 | 22/09/2022 16:28:56 | Solicitamos apoyo de la MET2, para la realización de colecta de aceite aislante del TC 66 kV correspondiente a BAY LI-66kV- 50hz-MD-ACY-Her SEMD. de las 3 fases R,S,T.- | ILA4 | MET2 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202238 | ACOSTA GILL EDUARDO | Brindado apoyo a MEL4 para la realización de colecta de aceite aislante del TC
202219792 | STE |  | E012C013 | PARA-RAIOS 500 kV FASE T | 0185.143-1 | 202239 | 26/09/2022 11:18:15 | Durante atendimento da SSP 20223029, no ensaio de isolação da base do para-raios, apresentou curto circuito entre base e terra. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202239 | DOUGLAS MASKE | Realizado remoção dos quatro parafusos de fixação, individualmente, feito secagem do ponto de junção e vedação. Após limpeza, realizado novo ensaio de isolação CC e apresentou o valor de 72,2 MΩ.
202219724 | STE |  | G042A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.049-1 | 202238 | 20/09/2022 16:22:06 | Durante testes realizado junto a MEL4 (SSA 202219322), constatou que o contador de Para-raios não está operando no instante que é realizado o ensaio com dispositivo de teste. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202238 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do contador de descargas, realizado teste de atuação em campo, não apresentando atuação no sistema de supervisão, porém em campo sim. (Utilizada a AT 202208351)
202219547 | STE | 202219377 | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202238 | 20/09/2022 15:27:46 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202238 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SE BRINDÓ APOYO A LOS COLABORADORES DE ILA-1 DURANTE LAS MEDICIONES DE ESPESOR EN LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DE LA ESTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO.
202219545 | STE | 202219376 | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202238 | 20/09/2022 15:28:08 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202239 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Se brindó apoyo para los colaboradores de ILA1 para realizar los ensayos de espesor de las paredes de los cilindros de la estación de aire comprimido del interruptor 500 KV 04L02.
202219542 | STE | 202219374 | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202238 | 20/09/2022 15:27:26 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202241 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SE BRINDÓ APOYO A LOS COLABORADORES DE ILA-1 DURANTE LAS MEDICIONES DE ESPESOR EN LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DE LA ESTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO.
202219485 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 16/09/2022 14:30:33 | Solicitamos apoio para ensaio, conforme IM.EQ.031, de 8 TCs sobressalentes retirados de equipamentos nas SSAs 202212717, 202212719, 202212720 e 202212721 a pedido de IEQ1. Placas dos TCs em anexo. Contato com Rogério ramal 9547. | MEG1 | MET2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202239 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de bobinado secundario y levantamiento de la curva de saturación de los TCs con número de serie 413122, 413189, 413217, 413816, 414010, 414143, 414195 y 465615, conforme solicitado. Resultados en anexo.
202219323 | STE | 202207572 | E020A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.045-2 | 202237 | 15/09/2022 08:32:00 | Realizar atuação do contador de Para-Raio com a finalidade de medir o tempo de duração do pulso na chegada do módulo de supervisão. Coordenar com MEL4, SSA 202207572. | MEL4 | MET2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de operação dos contadores de descargas dos para-raios, utilizando de dispositivo de testes em campo, trabalho realizado em conjunto com a MEL4 e ILA1.
202219322 | STE | 202215210 | G042A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.048-4 | 202237 | 15/09/2022 08:32:06 | Realizar atuação do contador de Para-Raio com a finalidade de medir o tempo de duração do pulso na chegada do módulo de supervisão. Coordenar com MEL4, SSA 202215210. | MEL4 | MET2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | DOUGLAS MASKE | Realizado acionamento do contador de descargas do para-raios em campo, através de dispositivo de ensaio nas Fases R e S, Fase T não apresentou atuação em campo através do dispositivo de ensaio, emitida SSA 202219724 para a troca do contador, atuação realizada em campo através de jumper externo na fase T. Trabalhos realizados em conjunto com MEL4 e ILA1.
202219040 | STE | 202218986 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202236 | 08/09/2022 13:55:10 | Solicitamos Apoyo para realizar Ensayos de Resistencia Ohmica, Relacion de Transformacion, Polaridad y Curva de Excitacion en el TC de Bucha F61 del Transformador TD-01. Anexar los resultados. | MET1 | MET2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202237 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de bobinado secundario y levantamiento de curva de saturación del TC F61 correspondiente a la Bucha H1 del Transformador TD-01, conforme solicitado. En anexos resultados. Obs: Ejecutado con AT:202207444.
202218941 | STE |  | E012D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 | 0191.075-0 | 202236 | 06/09/2022 13:17:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seccionadora nao aceitou comando via SCC e local. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202236 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel da chave seccionadora e análise do circuito de permissão de manobra da chave, detectado um mal contato no sinal de referência de posição da chave de aterramento, ocasionando o impedimento da manobra da chave. (AT 202207604)
202218922 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202236 | 06/09/2022 08:55:32 | Realizar colocación de un densímetro en el dilo del interruptor para un monitoreo de la presión por una posible perdida de GAS SF6 que no fue constatado por la SSA: 202217359. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202245 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO INSPECCIÓN VISUAL DURANTE UN MES DE LA PRESIÓN DEL GAS SF6. NO SE CONSTATO NINGUNA PERDIDA.
202218920 | STE |  | G031A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 0179.011-9 | 202236 | 05/09/2022 16:14:48 | Durante SSP 20225742, detectou-se resistência elevada (51,67 μΩ) no Link de conexão entre polos, na fase T, sendo necessário realizar limpeza. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202236 | DOUGLAS MASKE | Realizado revisão da conexão entre os disjuntores, desmontando, limpando e montando novamente de acordo com procedimento mencionado em manual. Realizado novo ensaio de resistência e obteve-se o valor de 31 μΩ, sendo que somente o condutor de interconexão apresenta 25 μΩ.
202218916 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202236 | 06/09/2022 07:48:28 | Solicitamos apoyo en la desconexión de las barras aéreas de 500kV de las Celdas 3 y 4 del TA-02 para permitir la sustitución de los Aisladores Pasantes. Culminada la Sustitución reconectar las barras aéreas. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202236 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO LA DESCONEXION Y POSTERIOR CONEXION DE LAS BARRAS AEREAS LUEGO DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LAS CELDAS 3 Y 4 DEL TA-02. REALIZADO CAMBIO DE CONECTOR DE LA BARRA "X" AISLADOR PASANTE CON ROSCA DAÑADAS (202219557).
202218860 | STE |  | E006B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.059-0 | 202236 | 05/09/2022 16:35:07 | DURANTE EL MP4A SSP N°20225614, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LA TORRE 403 | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202236 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LA TORRE 403.
202218551 | STE |  | E005C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.029-5 | 202235 | 30/08/2022 14:30:59 | Durante la ejecución de la SSP:20223024 se constato filtración de agua dentro del cubículo. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202235 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado filtración en las uniones de la tubería fija y la conexión flexible. Realizado limpieza y vedación de las conexiones (ver imágenes en anexo).
202218405 | STE |  | G024A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04T03 | 0171.010-9 | 202234 | 25/08/2022 16:08:10 | Durante la SSP 20221673, se constato un tiempo elevado de funcionamiento del compresor 2 en relación a su histórico. Tiempo C2: 695 segundos. (11.35 min) | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202235 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado cambio de anillos de vedacion de la segunda etapa en el compresor N°2. Tiempo anterior: 695 seg. Tiempo dejado: 155 seg.
202218203 | STE |  | E006A016 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE T | 0185.027-0 | 202234 | 23/08/2022 17:05:30 | Durante mp4a 2022/3049 encontrado base do para-raios com baixa isolação, 3,33 megaohm. providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202234 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado limpeza e secagem da base isolante do para raios, deixado com 5,18 megahoms de resistência de isolamento, atendendo a IM.EQ.040 e os valores do anexo 1. AT 2022/07355.
202217949 | STE | 202211055 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202233 | 19/08/2022 10:56:42 | Solicito apoio para comissionar os TC 7 a 9 do carregador C3A, que foram substituídos pela contratada., conforme planilha 6616-83-19315E. Data prevista: 24/08. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202238 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de bobinado secundario y levantamiento de la curva de saturación de los TCs 7, 8 y 9, conforme solicitado. Resultados en anexo.
202217687 | STE |  | E019A018 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 0194.083-3 | 202233 | 16/08/2022 11:20:58 | Verificar e solucionar motivo de apresentar perda de óleo isolante na parte inferior do TC. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202233 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do TC e constatado que a perda de óleo isolante era oriunda do conector de engate rápido do ponto de coleta de óleo isolante do TC, realizado limpeza do conector, capa protetora, o-ring, e posterior montagem. Feito acompanhamento e não apresentou mais vazamento.
202217426 | STE |  | G005A009 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.028-3 | 202232 | 10/08/2022 10:37:05 | Durante mp4a 2022/1660 foi encontrado resistência de aquecimento inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202232 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído resistência de aquecimento. at 2022/06836.
202217234 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202231 | 06/08/2022 22:53:41 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR" sin rearme. | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202232 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Encontrado disjuntor com baixa pressão de sf6, 5,2 bar abs. Reenchido com 14 kg de sf6 do estoque da met2, deixando a pressão em 7,0 bar abs. Inspecionado o disjuntor com o apoio da met3 e o uso da gás finder, não sendo encontrado o local do vazamento. at 2022/7057.
202217136 | STE |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202231 | 04/08/2022 15:47:12 | Prestar Apoyo a MET1 para la realización del Aterramiento Temporario y Desconexión de las Barras Aéreas correspondiente al Vano de Transformador Regulador RX para permitir la realización del Mantenimiento del Conmutador Bajo Carga. Culminado el Mantenimiento, normalizar las Conexiones. Periodo: 11/08/2022 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202232 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO TEMPORARIO Y DESCONEXION DE LAS BARRAS AEREAS CORRESPONDIENTE AL VANO DE TRANSFORMADOR REGULADOR RX. POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO Y CULMINADO SE PROCEDIO A LA CONEXION Y EL RETIRO DE LOS ATERRAMIENTOS COLOCADOS ANTERIORMENTE.
202217135 | STE |  | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202231 | 04/08/2022 15:47:18 | Prestar Apoyo a MET1 para la realización del Aterramiento Temporario y Desconexión de las Barras Aéreas correspondiente al Vano de Transformador Regulador R05 para permitir la realización del Mantenimiento del Conmutador Bajo Carga. Culminado el Mantenimiento, normalizar las Conexiones. Periodo: 10/08/2022 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202232 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO TEMPORARIO Y DESCONEXION DE LAS BARRAS AEREAS CORRESPONDIENTE AL VANO DE TRANSFORMADOR REGULADOR R05. POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIAZADO Y CULMINADO SE PROCEDIO A LA CONEXION Y EL RETIRO DE LOS ATERRAMIENTOS COLOCADOS ANTERIORMENTE.
202217134 | STE |  | G036C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.021-0 | 202231 | 04/08/2022 15:47:25 | Prestar Apoyo a MET1 para la realización del Aterramiento Temporario y Desconexión de las Barras Aéreas correspondiente al Vano de Transformador Regulador R01 para permitir la realización del Mantenimiento del Conmutador Bajo Carga. Culminado el Mantenimiento, normalizar las Conexiones. Periodo: 08 a 09/08/2022 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202233 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado aterramento temporário e desconexão / conexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador Regulador R01, conforme solicitação da MET-1.
202216753 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 29/07/2022 16:37:40 | Realizar inventario de juntas del Interruptor 500kV DLF, cantidad de cada código que se encuentra en Almacenes y en la SEMD, luego anexar planilla con todos los detalles. OBS: Iniciar la Actividad el día 01/08/2022 y culminar para el día 19/08/2022 | MET2 | MET2 | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202231 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado inventario y re-ordenamiento de todas las juntas del interruptor 500kv DLF existentes en el deposito de la SEMD. Anexo planilla del total a devolver. OBS: Sera realizada la devolucion de los materiales posterior a, que la IEQ3 altere la política de stock máximo y mínimo junto a SMIT.DT. SSA:202220319.
202216655 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202230 | 28/07/2022 17:48:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual la referida seccionadora pasó de posición Abierto a Indeterminada en el SCC, retornando a condición Abierto sin intervención posteriormente. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202231 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado circuito y reapretado bornes correspondientes a la señalización de posición del seccionador según diseño en anexo. No se encontró anomalías. Obs: Ejecutado con AT: 202205535.
202216201 | STE |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202229 | 22/07/2022 12:16:53 | Verificar/Solucionar perdida de aceite en el circuito hidraulico. | OUO7 | MET2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202230 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Realizada limpeza e verificação das tubulações hidráulicas, encontrando manchas de óleo seco, feita nova inspeção à tarde não voltando a verificar novas manchas de óleo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202216197 | STE |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202230 | 29/07/2022 16:04:37 | Conforme constatado en la SSP 20222058, tanto el tiempo de funcionamiento como la cantidad de arranques del compresor están con valores elevados en relación a su histórico. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202231 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado inspeção e testado o correto funcionamento do compressor, estando dentro da normalidade. Se constatou, que nesse período foi executado mp4a no compressor adjacente 04l02, situação em que são utilizados os compressores adjacentes para auxiliar na reposição de ar, ocasionando um aumento na quantidade de partidas e nas horas de operação.
202216182 | STE |  | G056A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T03 | 0170.007-3 | 202230 | 29/07/2022 16:05:47 | Conforme constatado en la SSP 20225668, tanto el tiempo de funcionamiento como la cantidad de arranques del compresor están con valores elevados en relación a su histórico. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202231 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Inspecionado conexões e válvula unidirecional, não encontrado vazamentos. Tempo de operação está normal, 150s. Neste período houve manutenções nos disjuntores adjacentes, situação em que este disjuntor ajudou na reposição de ar comprimido, ocasionando maior frequência e maior tempo de operação. Nos últimos 4 meses o tempo de operação mensal está dentro da média. Deixado em condições normais de operação.
202216090 | STE |  | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202229 | 21/07/2022 10:16:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELO VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO EQUIPAMENTO, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202230 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do vazamento, limpeza externa e reaperto do visor de nível de óleo do DCP. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202216049 | STE |  | E017D018 | TC 220 KV TCA5 FASE S | 0194.042-2 | 202229 | 22/07/2022 08:36:47 | Durante la ejecucion de la SSP 20223298 MP1A, fue verificado nivel mínimo aceite del visor del TC , y pequeña mancha de aceite en la parte lateral de la cabeza del TC. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202229 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado una inspección mas detallada del nivel del aceite del TC, donde se constato que el aceite se encuentra por encima del nivel medio, y con respecto a la pequeña perdida del aceite que es a través del conector primario no implica riesgo a la funcionalidad del equipo.
202215542 | STE |  | E031B001 | CABO ISOLADO A ÓLEO LT-66 KV-50 HZ MD-IPU | 0303.001-6 | 202228 | 13/07/2022 14:19:47 | Instalar dois (02) tanques aéreos A2-120 nas extremidades do circuito dos cabos a óleo de 66 kV. Obs: Os tanques novos foram entregues pela empresa EngCabos em 12/07/2022 e se encontram no Almoxarifado | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202229 | DOUGLAS MASKE | Realizado instalação dos dois (02) tanques aéreos A2-120 nas extremidades do circuito dos cabos a óleo de 66 kV e equalizada as pressões dos cabos.
202215428 | STE |  | F002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.094-6 | 202228 | 12/07/2022 08:23:02 | Durante la ejecución de la SSP: 20223050 encontrado contador de descarga del pararrayo inoperante | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202228 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ensayo de actuación del contador de descarga el cual no opero, por lo que se procedió a la sustitución del mismo, numero de actuación del contador de descarga dejado (000017) AT: 202205907 N° serie: 1600126-077
202215287 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202228 | 13/07/2022 09:06:31 | Verificar presencia de aceite de bajo de la bomba de accionamiento del interruptor. | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202229 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do vazamento e limpeza do local. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202215178 | STE |  | G017A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI3 | 2333.010-2 | 202227 | 07/07/2022 16:05:24 | Durante la ejecución de la SSP:20222347. Se constato por medio del Micro Scada, Falla en la comunicación del PLC Y RTU EN EL TABLERO DE MONITOREO. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202228 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado verificación de la señalización a través del sistema de monitoreo; con ssa 202210662, fue retirada la alimentación del RTU y posterior alimentación de la misma, lo que resulta en el restablecimiento de la falla y el retorno a una operación satisfactoria.
202215176 | AIM |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202227 | 07/07/2022 16:05:40 | Durante la ejecución de la SSP: 20222347. Se constato por medio del Micro Scada fallas en la comunicación del PLC Y RTU desde el tablero de monitoreo. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202228 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado rearme y resset varias veces desde el panel de monitoreo. Continua el error de comunicación del RTU al MICRO SCADA. Solicitamos parecer técnico a IEQ3 para un análisis mas detallado de la falla. SSA: 202216653. Obs: Bajada en parcial 2 por imposibilidad del sistema para variar el texto.
202214793 | STE |  | G026A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE R | 0195.037-9 | 202226 | 30/06/2022 14:34:19 | Em atendimento a SSP 20222911, verificado eletroduto desconectado da caixa de terminais. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202227 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição dos dois eletrodutos do TC.
202214335 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202225 | 23/06/2022 07:10:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor no aceptó comando de abertura vía SCC ni convencional. | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202225 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO DE ABERTURA (TRIP I) Y SUSTITUIDO EL CONTACTOR K2. DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES PARA LA OPERACIÓN.
202214306 | STE |  | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202225 | 23/06/2022 08:01:06 | Prestar Apoyo para la desconexión de las Barras Aereas del Autotransformador T4 y del Regulador R4 para permitir realizar los ensayos eléctricos de los Aisladores Pasantes. Una vez terminado, normalizar las conexiones. Actividad Prevista para la Semana 2022/26 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202226 | SILVIO REZENDE | Efetuado desconexão das interligações aéreas do Conjunto T04/R04. Reconectado após o término dos ensaios pela MET-1.
202214273 | STE | 202214094 | G047A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.016-1 | 202225 | 22/06/2022 09:26:16 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de Barra B1 - G047A010. Ver SSA matriz 202214094 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202226 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Acompanhado o setor ILA-1 durante ensaio e não foi preciso medir sinal de tensão, devido as caracteristicas do instrumento utilizado.
202214226 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202225 | 21/06/2022 16:06:36 | solucionar vazamento na mangueira de drenagem do compressor, esta danificada. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202225 | ACOSTA GILL EDUARDO | Manguera del compresor encontrado con perdidas por lo que se procedió a sustituir el mismo
202214184 | STE | 202213783 | G063A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE T | 0194.061-9 | 202225 | 21/06/2022 11:24:52 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213783, solicito modificar a relação do enrolamento 3S para 2000:5 (perna 1 no borne 3S1) e do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S1 e perna 2 no borne 5S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (2000/5) y núcleo 5S (2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202214183 | STE |  | E031B001 | CABO ISOLADO A ÓLEO LT-66 KV-50 HZ MD-IPU | 0303.001-6 | 202225 | 21/06/2022 11:24:44 | Retirar dois (02) tanques aéreos A2-120 que se encontram nas extremidades do circuito dos cabos a óleo de 66 kV. 1- Os tanques devem ser esgotados com a injeção do óleo nas fases do circuito 66 kV. 2- Os tanques devem ser entregues ao almoxarifado para posterior retirada da empresa EngCabos - Serviços e Manutenção 3- Os serviços devem ser realizados na janela de desligamento do circuito 66 kV prevista para 22/06/2022 a 15/07/2022 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | DOUGLAS MASKE | Realizado o esgotamento dos dois (02) tanques aéreos A2-120, tanques esgotados conforme recomendado, com a injeção do óleo nas fases do circuito de 66 kV, removidos e entregues ao almoxarifado.
202214176 | STE | 202213781 | G063A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE S | 0194.060-0 | 202225 | 21/06/2022 09:04:36 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213781, solicito modificar a relação do enrolamento 3S para 2000:5 (perna 1 no borne 3S1) e do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S1 e perna 2 no borne 5S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202227 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (2000/5) y núcleo 5S (2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202214175 | STE | 202213780 | G063A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE R | 0194.059-7 | 202225 | 21/06/2022 09:05:52 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213780, solicito modificar a relação do enrolamento 3S para 2000:5 (perna 1 no borne 3S1) e do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S1 e perna 2 no borne 5S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (2000/5) y núcleo 5S (2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202214174 | STE | 202213778 | G063A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.039-3 | 202225 | 21/06/2022 09:04:45 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213778, solicito desconectar, testar e reconectar os cabos existentes A36105 e A36110, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los mazos A36105 y A36110 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202214144 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202225 | 21/06/2022 16:06:49 | Substituir chave de seleção local/remoto, a qual encontra-se em condição de falha. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituída a chave local remoto, a qual encontrava-se em condição de falha. Atividade executada com a AT 202205107.
202213538 | STE |  | Y001A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-80 | 0178.013-1 | 202224 | 13/06/2022 09:38:35 | Durante ejecución de SSP:20223126 se constato relé de discordancia de fases (K5) inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202224 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido relé de discordancia de fases K5, el cual se encontraba inoperante. Realizado pruebas y encontrado operación del interruptor por discordancia de fases normalizado.
202213515 | STE |  | G044L007 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 74T05 | 2334.008-8 | 202223 | 12/06/2022 12:01:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202224 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado resistencia de calentamiento en corto circuito, por lo que se procedió a la sustitución del mismo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213514 | STE |  | G044L006 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 54TX5 | 2334.007-6 | 202223 | 12/06/2022 12:02:41 | Verificar e solucionar o motivo pelo o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202224 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado resistencia de calentamiento en corto circuito, por lo que se procedió a la sustitución del mismo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213513 | STE |  | G044L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T05 | 2334.006-4 | 202223 | 12/06/2022 12:03:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202224 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado resistencia de calentamiento en corto circuito, por lo que se procedió a la sustitución del mismo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213511 | STE |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202223 | 12/06/2022 12:03:16 | Verificar e solucionar o motivo pelo o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202224 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado resistencia de calentamiento en corto circuito, por lo que se procedió a la sustitución del mismo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213510 | STE |  | G002A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV b4T05 | 2334.002-7 | 202223 | 12/06/2022 11:55:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202224 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado cambio de resistencia de calentamiento. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213509 | STE |  | G001A013 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV a4LI5 | 2334.009-0 | 202223 | 12/06/2022 11:59:06 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202224 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado cambio de Resistencia de calentamiento. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213508 | STE |  | G023A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 84T02 | 0179.002-1 | 202223 | 12/06/2022 12:03:31 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no painel. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202224 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado cambio de luminaria dentro del panel. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202212989 | STE |  | G024A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T03 | 0179.003-0 | 202222 | 04/06/2022 11:14:11 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a informação de "disjuntor aberto" não chega até o painel de proteção de barras de 500kv. Detectado durante preventiva no referido painel. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202223 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO DE LOS CONTACTOS AUXILIARES DEL INTERRUPTOR, ENCONTRADO CONDUCTOR (A38) DESCONECTADO. LUEGO DE CONECTAR EL CONDUCTOR FUERON REALIZADAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE, DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES PARA LA OPERACIÓN.
202212988 | STE |  | G001A005 | SECCIONADORA 500 KV a4L01 | 0191.013-2 | 202223 | 06/06/2022 14:35:21 | durante mp4a 2022/2886 encontrado chave local - remoto avariada. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202224 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Substituído chave seletora local - remoto. at 2022/03636.
202212986 | STE |  | G045L003 | SECCIONADORA 500 kV 14T0X | 0191.049-6 | 202222 | 04/06/2022 09:57:40 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a seccionadora 14T0X não completou abertura nas fases "R" e "S", parando em zona de arco, com formação de arco elétrico. A manobra de abertura foi completada com segundo comando de abertura da seccionadora. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202223 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | inspecionado e testado circuito de comando de abertura, nenhuma anormalidade encontrada. reapertado bornes.
202212835 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202222 | 01/06/2022 16:29:26 | Verificar y solucionar pérdida de aire en el polo de la fase R del referido interruptor posterior a maniobra de abertura. Obs.: pérdida normaliza posterior al cierre del interruptor. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202224 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituída a junta bilabial (3175) do indicador de posição, a qual encontrava-se avariada e eliminado o vazamento de ar do disjuntor. A vedação utilizada foi retirada do estoque da oficina da SEMD, a qual foi adquirida através do contrato 4500024835.
202212803 | STE | 202212595 | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202222 | 01/06/2022 09:31:23 | Realizar aterramento provisório para permitir atividade de normalização de alarme intermitente da válvulas de alívio do Transformador Regulador R-02. | MET1 | MET2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202224 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Efetuado aterramento temporário do Transformador Regulador R02 e normalizado conforme solicitações da MET-1, mediante AT 202204882.
202212668 | STE |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202222 | 30/05/2022 15:12:13 | solucionar ponto quente identificado com a ssa 2022/07378. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202222 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado limpeza, lubrificação (com graxa de contato) e reaperto da conexão que apresentava anomalia térmica. Emitida SSA 202212677 para ILA1 para nova inspeção termográfica a fim de confirmar a normalização da conexão. Serviço executado com a AT 202202076.
202212603 | STE |  | G053A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.023-7 | 202221 | 28/05/2022 15:56:02 | Prestar apoio a MEL2 para o verificar o motivo pelo qual durante fechamento do disjuntor 03T02 foi constatado ruído elevado no oscilógrafo e acionamento do alarme "220KV OSCILO 3S1.1 FALLA" | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202222 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação junto a MEL2, constatado que o ponto de interligação com o oscilógrafo é com o painel localizado no Transformador Regulador R02 e não com a caixa comum dos TC's. O setor MET1 realizou o trabalho e documentou através da SSA derivada 202212808.
202212413 | STE |  | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202221 | 26/05/2022 11:50:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELO EQUIPAMENTO. VERIFICADO NÍVEL NORMAL DE ÓLEO. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído visor do nível do óleo e vedação nos bornes do secundário do DCP, eliminando o vazamento. Material utilizado confeccionado pela equipe da met-2. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202212394 | STE | 202207895 | G021A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T01 | 0179.001-3 | 202221 | 25/05/2022 17:32:20 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado el cabo A26003 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212393 | STE | 202207891 | G021A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.015-6 | 202221 | 25/05/2022 17:32:25 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A26139 y A26140 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Testado y conectado cabo nuevo A26144 pernas 1/2/3/4 en los bornes ZR/ZS/ZT/ZTN respectivamente; conectado jumper entre los bornes ZRN/ZSN/ZTN c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212391 | STE | 202207890 | G021A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE T | 0195.021-5 | 202221 | 25/05/2022 17:32:31 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad /alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y alteración de la relación del núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212390 | STE | 202207889 | G021A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE S | 0195.020-7 | 202221 | 25/05/2022 17:32:51 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad /alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y alteración de la relación del núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212388 | STE | 202207888 | G021A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE R | 0195.019-3 | 202221 | 25/05/2022 17:32:43 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad /alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y alteración de la relación del núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212386 | STE | 202207894 | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202221 | 25/05/2022 17:32:37 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado cabo A26083 perna 1-borne Ca39 , perna 2-borne Ca40, perna 3-borne Ca43 y perna 4-borne Ca44 (regla X4) y sus jumpers asociados (Ba39/Aa39/Ba40/Aa40/Ba43/Aa43/Ba44/Aa44); así como jumpers e interconexiones bornes Ab43/Ab44 (regla X7) c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212385 | STE | 202207887 | G022A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.016-4 | 202221 | 25/05/2022 17:32:56 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A26199 y A26201 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212384 | STE | 202207886 | G022A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE T | 0195.024-0 | 202221 | 25/05/2022 17:33:04 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad y alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212383 | STE | 202207885 | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202221 | 25/05/2022 17:33:16 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad y alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212381 | STE | 202207884 | G022A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE R | 0195.022-3 | 202221 | 25/05/2022 17:33:10 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad y alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212379 | STE | 202207893 | G050A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T01 | 0178.001-8 | 202221 | 25/05/2022 17:33:44 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos C32009 y C32010 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212378 | STE | 202207883 | G050A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.020-2 | 202221 | 25/05/2022 17:33:57 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A32019 y A32020 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212377 | STE | 202207882 | G050A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE T | 1414.005-6 | 202221 | 25/05/2022 17:33:49 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202224 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212376 | STE | 202207881 | G050A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE S | 1414.002-0 | 202221 | 25/05/2022 17:34:03 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212374 | STE | 202207880 | G050A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE R | 1414.001-9 | 202221 | 25/05/2022 16:33:16 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212372 | STE | 202207892 | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202221 | 25/05/2022 16:33:23 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado cabo nuevo C32039 perna 1-borne A27 y perna 2-borne A28 (regla X3) y sus jumpers asociados (B27/C27/B28/C28). Testado y conectado cabo nuevo C32075 perna 1-borne A35 y perna 2-borne A36 (regla X3) y sus jumpers asociados (B35/C35/B36/C36) c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212365 | STE | 202207879 | G051A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.021-0 | 202221 | 25/05/2022 16:33:34 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A32051 y A32052 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212361 | STE | 202207878 | G051A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE T | 0194.006-6 | 202221 | 25/05/2022 16:33:39 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212358 | STE | 202207877 | G051A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE S | 0194.005-8 | 202221 | 25/05/2022 16:33:45 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212351 | STE | 202207876 | G051A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE R | 0194.004-0 | 202221 | 25/05/2022 15:17:02 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212297 | STE |  | G053A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T02 | 0170.004-9 | 202221 | 24/05/2022 17:56:07 | Verificar o motivo pelo qual ocorreu a atuação do alarme "03T02 OPER. EXCES.COMPRES. " e indica compressor conectado no SCC sendo que o compressor no local está desligado. obs compressor isolado e sistema interligado com 03T03. | OUO7 | MET2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202221 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Esta SSA fue ejecutada en dos etapas: En fecha 27/05/2022 fue testado relé k3a, funcionando normalmente. Efectuada diversas operaciones del compresor, funcionando dentro de los parametros y sin alarma. En fecha 03/06/2022 Fue sustituido el contactor (K3) y bloque de contactos auxliares del circuito de fuerza del compresor. Dejando en condiciones normales de operación.
202212279 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202221 | 24/05/2022 15:41:33 | Verificar e solucionar motivo do contato auxiliar B35 - B36 não mudar de posição quando o disjuntor manobra. | MET2 | MET2 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202221 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Verificamos o suporte dos contatos auxiliares curvado, procedeu-se o alinhamento e verificado a correta atuação. Executado com AT 2022/03545, PD 20220057
202212210 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202221 | 24/05/2022 07:40:39 | Solicitamos apoyo para la desconexión de las barras de aluminio del Bay de 500kV de los Transformadores de SS.AA. TA-02 para permitir la realización de los Ensayos Eléctricos perteneciente a las tareas de Mantenimiento Preventivo. Una vez culminados reconectar las barras. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202223 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Desconexión de las barras de aluminio del Bay de 500kV de los Transformadores de SS.AA. TA-02, de cada fase, para su posterior ensayo eléctrico. Una vez culminado los ensayos fueron reconectadas las barras.
202212194 | STE |  | E009D002 | SECCIONADORA 500 KV 94LI1 | 0191.035-3 | 202221 | 23/05/2022 13:43:54 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "500KV Sec. MD1/FI1 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO", rearmando em seguida. Obs.: Alarme acionado durante manobra de abertura da Seccionadora 94LI1. Não ocorreu abertura do disjuntor 460Vca. | OUO7 | MET2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202221 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel, não encontrado alterações no circuito, operada a chave seccionadora, não apresentou falha e liberada para manobra.
202212181 | STE |  | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202221 | 24/05/2022 07:41:33 | Prestar apoyo para realizar aterramiento temporario en la tres fases del Bay de salida 220kV del Transformador Regulador R02 para permitir la realizacion de ensayos referentes al MP2A. Sera realizada en conjunto con MET1 con la AT N° 202204386 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202222 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Efetuado Aterramento Temporário do Transformador Regulador R02. Retirado após os términos dos ensaios, conforme solicitação da MET-1. (AT N° 202204386).
202212146 | STE |  | E018A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL2 | 0190.003-0 | 202220 | 21/05/2022 11:06:49 | Posibilitar maniobras de la Seccionadora 53TL2 para atender trabajos referentes al PD 20220048. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202221 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado maniobras de apertura y cierre de la seccionadora para el atendimiento de la SSP: 20223861, ya que la seccionadora se encontraba como punto de aislación del PD 20220057 referente al T02/R02.
202212068 | STE |  | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.032-5 | 202221 | 24/05/2022 07:56:35 | solucionar baixo nível de óleo do tc na fase ´´s``. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202221 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrada membrana de expansión del TC deteriorada el cual fue sustituido y realizada la reposición de 30 litros de aceite aislante, aceite aislante fue tratada por MET1 con SSA:202100236 y analizada por ILA4 con SSA: 202100239
202211956 | STE |  | E031D012 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE S | 0364.006-0 | 202220 | 18/05/2022 23:48:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202221 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | realizado limpeza do óleo e vedação com adesivo epoxi. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202211955 | STE |  | E031D014 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - RESERVA | 0364.008-6 | 202220 | 18/05/2022 23:48:43 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202221 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | realizado limpeza do óleo e vedação com adesivo epoxi. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202206749 | STE |  | E002C001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.013-0 | 202218 | 03/05/2022 15:22:26 | Efetuar os ajustes necessários nas interligações aéreas, após a instalação dos novos DCP´s do circuito IPU-MD2 500 kV. SSA´s de origem do serviço: 202202676, 202202678 e 202202680. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202219 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado os ajustes necessários nas interligações aéreas para os novos DCP´s instalados na SE MD, LT IPU-MD2 500 kV.
202206614 | STE |  | G039A003 | SECCIONADORA 500 KV 74T02 | 0191.026-4 | 202217 | 30/04/2022 13:23:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora 74T02 no aceptó comando de abertura vía SCC, comando vía tablero convencional ni comando eléctrico local. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202218 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído chave seletora local - remoto que estava inoperante. Reapertado conexão na saída do disjuntor d3 para o relé IR, o mesmo não estava atracando, voltando a operar. Operado a seccionadora tanto local como remoto, funcionando normalmente.
202206513 | STE |  | E031D007 | SECCIONADORA 66 KV 32TB1 | 0296.011-7 | 202217 | 28/04/2022 16:08:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual lâmina da fase R não completou totalmente o curso no contato fixo como as lâminas das demais fases. | OUO1 | MET2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202218 | DOUGLAS MASKE | Contato não está completamente inserido, realizado limpeza e lubrificação do contato fixo da chave seccionadora e teste de manobra. Após realização da manutenção a lâmina realizou a inserção, estando posicionada na superfície de contato indicada.
202206356 | STE |  | E017D022 | SECCIONADORA DE BYPASS 220 KV 89-67 | 0190.031-5 | 202217 | 26/04/2022 16:25:46 | Durante manobra para by-pass do disjuntor 52-80, para execução da MP2A do disjuntor, verificado que o contato da Fase S da chave by-pass não fechou corretamente. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202218 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado ajuste, reapriete y limpieza de los contactos fijo y móvil de la seccionadora. Verificado correcto funcionamiento del equipo. Realizado ensayo de resistencia de contacto de la fase S de la seccionadora (Valor máximo esperado 140 micro Ohms). Encontrado (350 micro Ohms), dejado (89.16 micro Ohms).
202206177 | STE |  | G069A009 | MECANISMO COMANDO MONOP. A RESORTE DO DJ 83T05 - FASE S | 1011.023-3 | 202217 | 25/04/2022 11:23:34 | Instalar base de acesso ao comando monopolar da fase s. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | instalado base de acesso ao comando mono-polar da fase s. material sem sm, não tem código de estoque. ordem de compra 10.21125.
202206176 | STE |  | G069A008 | MECANISMO COMANDO MONOP. A RESORTE DO DJ 83T05 - FASE R | 1011.022-1 | 202217 | 25/04/2022 11:23:50 | Instalar base de acesso ao comando monopolar da fase r. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | instalado base de acesso ao comando mono-polar da fase r. material sem sm, não tem código de estoque. ordem de compra 10.21125.
202205922 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202216 | 20/04/2022 15:30:44 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20221648 SE CONSTATO QUE EL DISPOSITIVO DE DESACOPLAMIENTO MOTOR-MANUAL NO FUNCIONA. ENCONTRADO BOBINA ¨EC¨ INOPERANTE. DISEÑO DE REFERENCIA 6678-DF-A8413I. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202217 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | ENCONTRADO BOBINA EC DE PERMISION DE ACCIONAMIENTO MOTOR-MANUAL INOPERANTE. REALIZADO SUSTITUCION DE LA BOBINA EC (COFECCIONADO POR MMU3 CON SSA:201109903B). LA BOBINA RETIRADA FUE ENTREGADA A MMU3 PARA SU REPARACION; SSA:202206532.
202205635 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202214 | 10/04/2022 12:27:41 | Verificado luz interna del panel no se apagan con el cierre de la puerta. | OUO7 | MET2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202216 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Ajustado el pino del interruptor de la puerta. Comprobado y dejado en condiciones normales de operación. Realizado con AT: 202203191. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205623 | STE |  | E031D007 | SECCIONADORA 66 KV 32TB1 | 0296.011-7 | 202214 | 09/04/2022 02:26:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora 32TB1 indica abierta en el SCADA, estando ella cerrada. Verificado en el convencional (ASP-01) indicación correcta. | OUO5 | MET2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202218 | DOUGLAS MASKE | Realização da baixa da SSA, após término da SSA derivada. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202205368 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202214 | 07/04/2022 16:58:13 | Conforme constatado en la SSP 20222055, tanto el tiempo de funcionamiento (29,68 horas/mes) como la cantidad de arranques (285) del compresor están con valores elevados en relación a su histórico. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202217 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Verificado perdidas de aire en las conexiones de las cañerias de alta Presion (uniones, codos y valvulas a 150 bar). Reapretado y solucionado los puntos donde se registraba las perdidas de aire. Dejado en condiciones normales de operacion. Contador de horas dejado G1=2628,20; G2=18865.
202205217 | STE |  | E031D013 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE T | 0364.007-8 | 202214 | 08/04/2022 09:26:03 | Durante la ejecución de la SSA: 202204611 se constato presión de 3.2 bar. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202214 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | CONSTATADO PRESIÓN DE ACEITE EN LA ELEV. 144 EN 3,2 BAR. FUE RECARGADO CON ACEITE DEL TANQUE DE RESERVA UBICADO EN LA CAJA DE EMPALME DEL CABO AISLADO EN ACEITE, DEJANDO EN 3,3 BAR. REALIZADO INSPECCIÓN EN EL AISLADOR NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO. OBS: EJECUTADO CON AT N° 202202874.
202205216 | STE |  | E031D012 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE S | 0364.006-0 | 202214 | 08/04/2022 09:26:09 | Durante la ejecución de la SSA: 202204611 se constato presión de 3.3 bar. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202214 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | CONSTATADO PRESIÓN DE ACEITE EN LA ELEV. 144 EN 3,3 BAR. FUE RECARGADO CON ACEITE DEL TANQUE DE RESERVA UBICADO EN LA CAJA DE EMPALME DEL CABO AISLADO EN ACEITE, DEJANDO EN 3,4 BAR. REALIZADO INSPECCIÓN EN EL AISLADOR NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO. OBS: EJECUTADO CON AT N° 202202874.
202205215 | STE |  | E031D011 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE R | 0364.005-1 | 202214 | 08/04/2022 09:26:15 | Durante la ejecución de la SSA: 202204611 se constato presión de 3.25 bar. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202214 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | CONSTATADO PRESIÓN DE ACEITE EN LA ELEV. 144 EN 3,25 BAR. FUE RECARGADO CON ACEITE DEL TANQUE DE RESERVA UBICADO EN LA CAJA DE EMPALME DEL CABO AISLADO EN ACEITE, DEJANDO EN 3,35 BAR. REALIZADO INSPECCIÓN EN EL AISLADOR NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO. OBS: EJECUTADO CON AT N° 202202874.
202205051 | STE |  | G050A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T01 | 0170.001-4 | 202213 | 01/04/2022 03:37:53 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, NOS ULTIMOS DIAS, O REFERIDO COMPRESSOR ESTÁ PARTINDO EM TORNO DE VINTE VEZES AO DIA, FICANDO CONECTADO POUCO MAIS DE DOIS MINUTOS, VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202215 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção para localização de vazamentos de ar comprimido, não encontrado perda de ar, teste de operação do compressor, operando normalmente, com o tempo de carregamento (30,5 a 31 bar) de 2 min e 15 segundo, em média. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204879 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 30/03/2022 09:34:46 | Com o objetivo de subsidiar as análises de falha da luva de ancoragem substituída conforme SSA 201906843A, solicito montar uma luva de ancoragem nova utilizando o grampo de compressão GCO 34 (cód. estoque 150266) e o cabo Partridge 266. Essa luva nova, assim como a luva de ancoragem retirada através da mencionada SSA, deverão ser seccionadas radialmente em pontos específicos, sob orientação da IEQ3 (emitir SSA derivada para MMU3, para execução dos seccionamentos com uso de serra de corte). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202214 | SILVIO REZENDE | Efetuado a montagem de uma luva de ancoragem, conforme solicitação e novas orientações da SMIE.DT via TEAMS (Novo código de material: 715461).
202204831 | STE |  | Y002A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-70 | 0178.014-0 | 202213 | 30/03/2022 09:37:56 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202213 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue realizado la revisión completa de las electroválvulas de la fase R,S y T del interruptor 52-70 conforme IDM.EQ.261 sustituyendo todas las juntas de vedasión STA:1739 SM: 419761
202204689 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.008-7 | 202213 | 28/03/2022 15:36:24 | Solicito comissionar o DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo na SDS-14451, o qual será utilizado para substituir o DCP fase R do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202676), tendo em vista que o DCP n° série 12001096, inicialmente previsto para uso, apresentou teor de H²O elevado (28 ppm) quando comparado com os valores de fábrica (11,6 ppm). Já foi emitida a SSA 202204202 para análise de óleo isolante do TPI (H²O, DGA e PCB). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202214 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo na SDS-14451, o qual será utilizado para substituir o DCP fase R do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202676), conforme solicitado. Planilha de comissionamento preenchida em anexo, juntamente com os demais resultados fornecidos pelo VOTANO100.
202204606 | STE | 202204258 | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202213 | 28/03/2022 08:19:27 | Realizar limpeza e reaperto para sanar problemas de aquecimento na conexão do cabo pára-raios nº 4 (lado esquerdo da Fase T /SEMD) na Barragem Principal Ver imagens termográficas realizada pela ILA1 na SSA 202204258 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202214 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Conforme el informe de la nueva inspección termográfica SSA N° 202205677 D, se verifico que se soluciono el punto caliente en el cabo pararrayos.
202204373 | STE | 202204202 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.008-7 | 202212 | 23/03/2022 15:37:29 | Executar as manobras necessárias para acessar ao DCP 500 kV (Série 12001099) no Armazém G03 para coleta de amostra de óleo, tendo em vista que o pallet sobre o qual o equipamento está posicionado, encontra-se deteriorado. | ILA4 | MET2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202212 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | EN FECHA 23/03/22 FUE IZADO Y TRASLADADO DCP 500KV NRO DE SERIE 12001099. COLOCADO SOBRE PALE DE MADERA DENTRO DEL GALPÓN G3 EN EL DEPÓSITO DE ME (VER IMAGEN EN ANEXO), CONFORME RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE EN CONJUNTO CON EL EQUIPO DE MTAA.DF.
202203855 | STE |  | Y003A005 | SECCIONADORA 220 KV 89-33 | 2196.001-2 | 202211 | 16/03/2022 11:01:23 | Durante la ejecucion de la SSP 20225723 - MP 1M, fue verificado presencia de humedad en el panel de comando de la seccionadora. (ver foto en anexo) | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202212 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO REPARACION DE LA PUERTA DEL PANEL DEL SECCIONADOR 89-33. REALIZADO LIMPIEZA DE TODO EL PANEL.
202203844 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.029-0 | 202211 | 15/03/2022 13:36:34 | Face a eventual necessidade de uso deste equipamento para substituição de DCP instalado na SEACY (ver SSA 202203202), solicito proceder com os seguintes ensaios (n° série HL8920544 / cód. estoque 703145): fator de potência e capacitância C1, C2 e CT, relação de transformação, exatidão, resistência ôhmica e de isolamento dos enrolamentos secundários ( aplicar 500V / 1 minuto, exemplo, X1-X3 x [(Y1-Y3)+Massa]). O DCP encontra-se no galpão G3 do almoxarifado ME. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202212 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de fator de potência e capacitância C1, C2 e CT, relação de transformação, exatidão (levando em conta carga de 400 VA e 140 VA), resistência ôhmica e de isolamento dos enrolamentos secundários ( aplicar 500V / 1 minuto, exemplo, X1-X3 x [(Y1-Y3)+Massa]), conforme solicitado. Resultados em anexo.
202203276 | STE | 202203203 | G047A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.016-1 | 202210 | 07/03/2022 08:34:57 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de Barra B1 - G047A010. Ver SSA matriz 202203203 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202211 | DOUGLAS MASKE | Realizado apoio a SMIL.DT, para verificação de valor de tensão na caixa comum dos DCP's da Barra B1.
202203275 | STE | 202203207 | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.010-0 | 202210 | 07/03/2022 08:34:17 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de Barra B1 - G047A010. Ver SSA matriz 202203207 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio para tomada de sinal de referencia de tensão da caixa comum dos DCP`S de Barra B1.
202203274 | STE | 202203210 | E020A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.023-4 | 202210 | 07/03/2022 08:34:40 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de salida Línea 4 - E020A025. Ver SSA matriz 202203210 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202211 | DOUGLAS MASKE | Realizado apoio a SMIL.DT, para verificação de valor de tensão na caixa comum dos DCP's de saída da Linha 4 de 220 kV (LI 220 KV MD PIH).
202203258 | STE |  | G060A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43T67 | 0170.011-1 | 202209 | 06/03/2022 03:31:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve o acionamento do alarme "OPER. EXCES. COMPRES". Verificado no local o compressor operando com pressão de 35 bar, sendo que instantes depois ocorreu a parada e o rearme do alarme. | OUO7 | MET2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202211 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | regulado pressostatos f1y(partida) em 30,5 bar e f1x(parada) em 31,2 bar, realizado ensaios de partida a parada do compressor por varias vezes, acionando normalmente. testado relé k3a(tempo excessivo), funcionando normalmente. deixado em condições normais de operação.
202203202 | STE |  | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 202209 | 04/03/2022 15:17:52 | Conforme identificado durante execução da SSP 20220004, o DCP apresentou sinais de descargas parciais (ver relatório anexo), além de ruídos anormais (ver vídeo anexo). Assim, solicito realizar inspeção visual na caixa secundária, na coluna capacitiva e na conexão primária (inclusive no anel anti-corona), bem como medição de capacitâncias (C1, C2) e fator de potência. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202212 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | REALIZADO INSPECCIÓN Y REAPRIEPO DEL SECUNDARIO, COLUMNA CAPACITIVA Y CONEXIÓN PRIMARIA INCLUYENDO EL ANILLO ANTI-CORONA. MEDICIÓN DE CAPACITANCIAS C1 Y CT, FACTOR DE POTENCIA Y POTENCIA DE DISIPACIÓN (VER EN ANEXO RESULTADOS). ENCONTRADO CONEXIÓN PRIMARIA FLOJA; EJECUTADO REAPRIETO CORRESPONDIENTE.
202203153 | STE |  | E010B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.009-5 | 202209 | 03/03/2022 15:41:51 | DURANTE LA INSPECCION MP4A CON SSP N°20225617 SE ENCONTRO UN AISLADOR ROTO EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 3, AISLADOR N° 15. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202209 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL CAMBIO DEL AISLADOR ROTO UBICADO EN LA TORRE 1001 EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 3, AISLADOR N° 15 LADO FURNAS. EL SERVICIO SE REALIZO DURANTE LA INSPECCION MP4A AT N° 202201543.
202203100 | STE |  | E020A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.023-4 | 202209 | 02/03/2022 20:48:29 | Verificar accionamiento de las alarmas "60A/P DCP FALTA TENSIÓN/TPC SEÑAL DISTORS" con rearme inmediato. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | conforme parecer técnico emitido pela ieq3 na ssa 2019/14526b: foram realizados testes dielétricos pela met2 sem evidência de problema. o registro de alarme indica a ação e breve rearme, descaracterizando problema contínuo nos dcp´s. o desequilíbrio natural(3v0) pode aumentar com o envelhecimento dos dcp´s atingindo o limite de alarme sob certos eventos de desequilíbrio temporário no sistema. Os 3dcps serão substituídos a partir de março/21 (contrato 4500056579).
202203006 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202208 | 25/02/2022 11:04:14 | Verificar e solucionar indícios de vazamento pelo mecanismo de acionamento da seccionadora 73LI4. | OUO7 | MET2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202210 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Verificada pequeña pérdida en el indicador de nivel de aceite. Realizado reaprieto y limpieza del panel. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202202979 | STE |  | F001A017 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.009-9 | 202208 | 27/02/2022 14:55:34 | Verificar/solucionar acccionamiento de la alarma "LI_IPU_FI1 DCP TENSAO CCVT FALHA", sin rearme. | OUO6 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contacto auxiliar del interruptor Dj-C en cual se encontraba con falla, contacto auxiliar utilizado para la sustitución fue adquirido del deposito de la MET 2
202202682 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202208 | 21/02/2022 14:12:03 | Durante el MP3M SSP N°20222524 se encontró arboles de tamaño elevado próximos a la linea en los vanos 227/228 y 236/237. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202212 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL CORTE DE ARBOLES EN LOS VANOS 227/228 y 236/237 DE LA LINEA DE INTERCONEXION 66KV LI-66KV-50HZ-MD-FI - SEMD.
202202521 | STE |  | E009B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.008-2 | 202207 | 18/02/2022 11:11:46 | Efetuar a instalação/desinstalação de aterramento temporário para atender a AI - Furnas, devido a impossibilidade de manobra da chave terra 94LI1T (SSA 202000891A). | OUO0 | MET2 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202210 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado instalación/desistalación de aterramiento temporal de la linea de interconexión 500KV LI-MD-FI1 para atender a AI- Furnas, debido a la imposibilidad de maniobra de la llave de tierra 97LI1T (SSA: 202000891A)
202202348 | STE |  | G009A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI1 | 0177.003-9 | 202207 | 16/02/2022 16:06:34 | Solicito proceder com a isolação do disjuntor para conduzir o esvaziamento e posterior enchimento do tanque de ar Sb, como parte do processo de comissionamento do compressor Burckhardt conforme a SSA 202200526. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202208 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado isolação do tanque de ar comprimido Sb e, posteriormente, normalizado conforme indicação da SMIE.DT.
202202188 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.119-6 | 202207 | 15/02/2022 10:27:39 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202207 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202184 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.117-2 | 202207 | 15/02/2022 10:28:25 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202207 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 22/02/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202182 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.116-0 | 202207 | 15/02/2022 10:28:37 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202207 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202181 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.115-9 | 202207 | 15/02/2022 10:28:48 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202180 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.114-7 | 202207 | 15/02/2022 10:29:01 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202179 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.113-5 | 202207 | 15/02/2022 10:29:16 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202178 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.112-3 | 202207 | 15/02/2022 10:29:40 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202177 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.111-1 | 202207 | 15/02/2022 10:30:06 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202176 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.110-0 | 202207 | 15/02/2022 10:30:33 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202174 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.109-2 | 202207 | 15/02/2022 10:30:53 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 08/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202172 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.108-0 | 202207 | 15/02/2022 10:31:05 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 07/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202169 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.107-9 | 202207 | 15/02/2022 10:31:15 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 07/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202168 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.106-7 | 202207 | 15/02/2022 10:31:28 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202167 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.105-5 | 202207 | 15/02/2022 10:31:41 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202166 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.104-3 | 202207 | 15/02/2022 10:31:54 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202164 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.103-1 | 202207 | 15/02/2022 10:32:05 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202163 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.102-0 | 202207 | 15/02/2022 10:32:17 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202162 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.101-8 | 202207 | 15/02/2022 10:32:31 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202161 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.100-6 | 202207 | 15/02/2022 10:32:43 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 08/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202160 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.099-8 | 202207 | 15/02/2022 10:32:55 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 07/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202159 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.098-6 | 202207 | 15/02/2022 10:33:08 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 08/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202158 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.097-4 | 202207 | 15/02/2022 10:33:19 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 07/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202157 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.096-2 | 202207 | 15/02/2022 10:33:29 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202156 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.095-0 | 202207 | 15/02/2022 10:33:41 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202155 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.094-9 | 202207 | 15/02/2022 10:33:56 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202154 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.093-7 | 202207 | 15/02/2022 10:34:15 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202153 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.092-5 | 202207 | 15/02/2022 10:34:28 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 07/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202151 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.092-5 | 202207 | 15/02/2022 08:22:51 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 22/02/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202150 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.090-1 | 202207 | 15/02/2022 08:23:02 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 22/02/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202201880 | STE |  | E010C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.006-4 | 202206 | 10/02/2022 08:20:01 | Solicitamos apoio para medição de potência , tensão e corrente da alimentação das resistências de aquecimento dos DCP´s MD FI2 , fases R,S e T. A medição será realizada (com alicate amperímetro) sem necessidade de intervenção no circuito. A informação é necessária para preencher o Anexo F da Planilha de comissionamento 6476-83-19336-P. | ILA1 | MET2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202207 | DOUGLAS MASKE | Realizado medição e verificação dos valores de tensão e corrente das alimentações das resistência de aquecimento dos DCP's.
202201801 | STE |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202206 | 09/02/2022 07:45:06 | Durante la ejecución de la SSP 20221688 se encontraron las resistencias de calentamiento J1 Y J2 inoperantes. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202208 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | VERIFICADO EL CIRCUITO Y LAS RESISTENCIA J1 Y J2. REGULADO EL TERMOSTATO Y EL HUMEDOSTATO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS RESISTENCIAS. SE DEJO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202201401 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.054-7 | 202205 | 02/02/2022 08:34:57 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324410 seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202216 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324410 foi sucateado mediante a elaboração de SM 420877 e DM 70027387, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6).O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Foi drenado o óleo do equipamento. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202201400 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.042-3 | 202205 | 02/02/2022 08:34:36 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324412 seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202216 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324412 foi sucateado mediante a elaboração de SM 420877 e DM 70027387, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Foi drenado o óleo do equipamento.
202201399 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.041-5 | 202205 | 02/02/2022 08:33:57 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324411seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Conforme SSA 2018/11183A, TC isento de PCB, devendo-se proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324411foi sucateado mediante a elaboração de SM 420877 e DM 70027387 ,tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6).O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Foi drenado o óleo do equipamento. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202201396 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.047-3 | 202205 | 02/02/2022 08:33:33 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202216 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento foi sucateado, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). Foi executado a drenagem do óleo. Não emitido SM e DM, material já fora do estoque do mtaa.df. O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202201394 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.043-0 | 202205 | 02/02/2022 08:32:17 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento foi sucateado mediante a elaboração de SM 420882 e DM 70027391, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). Enviado o equipamento para a localização S098Z001. Foi executado a drenagem do óleo. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202201393 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.035-0 | 202205 | 02/02/2022 08:31:41 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento foi sucateado, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). Foi executado a drenagem do óleo. Não emitido SM e DM, material já fora do estoque do mtaa.df. O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202201239 | STE |  | G053A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T02 | 0170.004-9 | 202204 | 29/01/2022 22:58:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "OPERACIÓN EXCESIVA DEL COMPRESOR". OBS.:EL COMPRESOR NO CONSIGUE REPONER LA PRESIÓN. ABIERTA ALIMENTACIÓN 460 V E INTERLIGADO EL MISMO CON EL SISTEMA. | OUO7 | MET2 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202205 | ACOSTA GILL EDUARDO | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA DE DEL SEGUNDO ESTADO DEL COMPRESOR EL CUAL SE ENCONTRABA INOPERANTE
202201099 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202204 | 27/01/2022 13:57:04 | Atividade: Instalação de Esferas de Sinalização Aérea na LI MD-FI1 500 kV. (SSA de transição para o novo sistema - SSA: 202114045A) | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202206 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la instalación de 41 esferas de señalización, utilizando una grúa marca Liebherr y un carrito de desplazamiento sobre los conductores. En la zona boscosa se utilizo el método del descenso de cabo pararrayos. Se utilizaron 15 esferas de señalización pertenecientes a stock antiguo (SEMD) y 26 fueron retiradas de almoxarifado.
202201032 | STE |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202204 | 26/01/2022 14:18:55 | Durante manutenção MP4A com SSP 20222518, encontrado contador de operações inoperante. | MET2 | MET2 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202204 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO CONTADOR DE OPERACIONES (OC) DEL INTERRUPTOR (COD.: 512001). NRO DE OPERACIONES DEL CONTADOR SUSTITUIDO: 999927 NRO DE OPERACIONES DEL CONTADOR COLOCADO: 000003 SM N°: 415009 DM N°: 70026635
202201020 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.012-6 | 202204 | 26/01/2022 15:54:33 | Transportar o DCP Micafil n° série HL8122778 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME, a fim de que o equipamento seja transportado para o laboratório de alta tensão do LACTEC (Curitiba/PR) cfe. CI/SMIE.DT/0001/2022 (Siscor 003145/22) , onde passará por ensaios elétricos de investigação de descargas parciais. Na baixa da SSA o equipamento deve ser relocado para a localização S099A001 (Laboratórios). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202204 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Transportado o DCP Micafil n° série HL8122778 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME. DM 70026629.
202201019 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.002-9 | 202204 | 26/01/2022 15:54:42 | Transportar o DCP Micafil n° série HL8122810 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME, a fim de que o equipamento seja transportado para o laboratório de alta tensão do LACTEC (Curitiba/PR) cfe. CI/SMIE.DT/0001/2022 (Siscor 003145/22) , onde passará por ensaios elétricos de investigação de descargas parciais. Na baixa da SSA o equipamento deve ser relocado para a localização S099A001 (Laboratórios). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202204 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Transportado o DCP Micafil n° série HL8122810 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME. DM 70026629.
202200512 | STE |  | E031B006 | CABO ISOLADO EM XLPE LT-66 kV-50 Hz MD-IPU | 0551.060-3 | 202202 | 13/01/2022 11:04:02 | Realizar Ensayos de Tensión Aplicada en Capa y Medición de Resistencia Ohmica de Cables de 66 kV XLPE para cada Tramo de la Obra Ejecutada por la Empresa TECMONT SA dentro del Contrato 4500048526, será necesaria la solicitud de Apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para el procedimiento de este Ensayo. Ensayo previsto para el día lunes 17/01/2022.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202203 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Foram realizados os Ensaios de Campo (Ensaio de Tensão Aplicada 10kVcc de Capa, Medição de Resistência de Isolação e Medição de Resistência Ôhmica de cada tramo lançado; Medição de Resistência Ôhmica posterior a cada emenda) conforme "item 3.2" da Planilha de Comissionamento. Ensaios executados com apoio do setor ILA-1. Valores preenchidos na planilha de comissionamento anexada .
202100570 | STE |  | G057A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE T | 0194.020-1 | 202152 | 30/12/2021 09:47:17 | Verificar e solucionar vazamento no referido TC, conforme fotos em anexo. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202201 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado membrana de expansión con defecto en la fase T del TC en cual fue sustituido y repuesto aproximadamente 30 litros de aceite aislante que fue tratado por MET1 con SSA: 202100236 y analizada por ILA4 con SSA: 202100239 DM: 70026460 |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202100463 | STE |  | G085B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.042-8 | 202151 | 25/12/2021 01:45:05 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTÁ ACIONADO NO SCC "SEMD 220KV T06 PARA-RAYO FASE T OP.". | OUO7 | MET2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202152 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | EN CONJUNTO CON MEL-4 FUE VERIFICADO EL CIRCUITO DE SEÑALIZACIÓN Y POSTERIORMENTE FUE SUSTITUIDO EL CONTADOR DE DESCARGAS (COD.:628069) POR OTRO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES (COD.:712695),DEBIDO A PRESENCIA DE AGUA EN EL INTERIOR. VER FOTOS ADJUNTAS. NRO DE DESCARGAS ENCONTRADO: 0021 NRO DE DESCARGAS DEJADO: 00021 SM N°: 413945 DM N°: 70026497 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100459 | STE |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202151 | 24/12/2021 08:00:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "AIRE RECARGA FALLA". OBS: ENCONTRADO LADO DE BAIXA COM PRESAO NORMAL. EFETUADA TENTATIVA DE REARME ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DA PB-3, PORÉM, SEM SUCESSO. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202152 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação no circuito de alarme e simulação de falhas, constatado defeito no contato 63.1x (MRP1), referente a 30,7 bar (Inicio de recarga), mantendo-se atuado mesmo quando a pressão se normalizava, sendo intermitente. Realizado a substituição do micro-switch, componente localizado no estoque antigo da SEMD, e calibração do pressostato. Foi necessário realizar ajuste na aleta de acionamento do contato 63.1z (MTP2) do pressostato, referente a 28.0 bar (Bloqueio TRIP 2).
202100458 | STE |  | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202151 | 24/12/2021 04:27:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor Q42 que alimenta el compresor 2 se encuentra disparado. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202152 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO ELECTRICO DEL COMPRESOR 2, NORMALIZADO INTERRUPTOR Q42 Y REALIZADO MEDICIONES DE TENSIÓN, CORRIENTE Y TIEMPO PARTIDA-PARADA DEL COMPRESOR, CONSTATANDO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.
202100313 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202151 | 22/12/2021 07:43:34 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20215125A SE CONSTATO QUE EL CONTADOR DE PARTIDAS DEL COMPRESOR (g2) SE ENCUENTRA INOPERANTE. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202152 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | substituído contador de operações g2 da estação de ar comprimido. . n° op. retirado: 56329. n° op. instalado: 0. sm 413522. dm 70026451. o sistema não está aceitando n° de dm.
202100209 | STE |  | G057A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE T | 0194.020-1 | 202150 | 18/12/2021 16:13:26 | Verificar y solucionar motivo por el que existe perdida de aceite en el referido TC. Constatado nivel normal de aceite. Fotos en anexo. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202151 | ACOSTA GILL EDUARDO | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE MEMBRANA DE EXPANSIÓN DE LA FASE ¨T¨ DEL TC, y REPOSICIÓN DE 30 LITROS DE ACEITE AISLANTE TRATADA POR MET1 CON SSA: 202100236 Y ANALIZADA POR ILA4 CON SSA: 202100239 DM: 70026450 |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202512318 | SCC |  | G044L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T05 | 2334.006-4 | 202531 |  | Verificar e solucionar eletroduto flexível desacoplado referente ao Painel de Monitoramento da Chave Seccionadora 94T05T. | OUO7 | MET2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202510982 | SCA |  | E113D006 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94LI5 | 2334.010-7 | 202528 | 13/07/2025 10:31:09 | Porta do quadro fase R com fechadura desacoplada. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202510867 | SCA |  | G001A013 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV a4LI5 | 2334.009-0 | 202528 | 10/07/2025 17:38:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionando de forma intermitente el led de "ERR" en la RTU560. | OUO7 | MET2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202510866 | SCA |  | E113D007 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 14LI5 | 2334.011-9 | 202528 | 10/07/2025 17:39:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionando de forma intermitente el led de "ERR" en la RTU560. | OUO7 | MET2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202403528 | SCA |  | E002B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.005-2 | 202409 | 02/03/2024 10:21:00 | Durante inspeção foi constatado ausência de um isolador da cadeia de isoladores referente a fase S da referida seccionadora, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202400259 | SCA |  | E002B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.005-2 | 202401 | 06/01/2024 11:29:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ISOLADOR QUEBRADO NA FASE "S" DA TORRE DE CHEGADA NA SEMD. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202320566 | SCA |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202352 | 25/12/2023 13:04:18 | Verificar/solucionar motivo por el cual el dispositivo "Treetech DEP-C" se encuentra con la indicación de "ON" apagada (discrepante a las demás), conforme anexo. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202318145 | SCA |  | G015A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 04L03 | 0179.014-4 | 202344 | 04/11/2023 11:59:19 | Verificar aquecimento interno inoperante no painel "sensor/actuador 44L33" | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202318143 | SCA |  | G016A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 44L33 | 0179.015-6 | 202344 | 04/11/2023 11:59:28 | Verificar aquecimento interno inoperante no painel "sensor/actuador 44L33" | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202313782 | SCA |  | G040C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL3 | 0190.022-6 | 202334 | 21/08/2023 16:23:20 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UNA DIFERENCIA DE TEMPERATURA ENTRE LOS MOTORES DE LAS SECCIONADORAS 33TL3 Y 33TL2. OBS_1: DICHAS SECCIONADORAS NO FUERON PREVIAMENTE MANIOBRADAS. OBS_2: TEMPERATURA AMBIENTE DE APROXIMADAMENTE 24 ºC. OBS_3: VERIFICADO MEDIANTE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202311642 | SCA |  | G101A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L78 | 0179.021-2 | 202328 | 14/07/2023 08:02:47 | Verificar/solucionar alarma "SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR". Sin rearme. | OUO7 | MET2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202311280 | SCA |  | G030A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04LI5 | 1010.009-2 | 202327 | 09/07/2023 12:08:39 | Verificar e solucionar LED apagado em dois transdutores SECON conforme anexo. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202311273 | SCA |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202327 | 09/07/2023 11:53:36 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o módulo "dispositivo de proteção para encoder e sensor digital - DEP" se encontra com o led de indicação "ON" apagado. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202311262 | SCA |  | G020A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI4 | 1010.018-4 | 202327 | 09/07/2023 10:36:05 | Verificar/solucionar LED apagado em dois transdutores SECON conforme video em anexo. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202309141 | SCC |  | E020A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.085-7 | 202322 |  | Visor de nível do óleo opaco, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável |  | Não
202308374 | SCC |  | E011C013 | PARA-RAIOS 500 kV FASE T | 0185.140-6 | 202320 |  | Durante mp4a foi encontrado contador de operações inoperante e com umidade na parte interna. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não
202301305 | SCA |  | S099A001 | LABORATORIO | 0173.012-6 | 202304 | 25/01/2023 07:50:45 | Solicitamos proceder com análise PCB no óleo isolante existente dentro da unidade capacitiva do DCP. O mesmo encontra-se na Oficina SEMD, onde se está procedendo inspeção interna no equipamento com equipe MET2 e IEQ3. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável |  | Não
202224738 | SCA |  | E017B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.010-5 | 202251 | 21/12/2022 08:03:26 | Repor as peças das torres da linha MD-ACY 1 / 220kV que foram furtadas Retirar os matérias no almoxarifado: 08 Peças avulsas posições 294 para torre SL-2 de 220kV 08 Peças avulsas posições 295 para torre SL-2 de 220kV 12 Peças avulsas posição 297 para torre SL-2 de 220kV | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202211477 | STE |  | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202151 | 23/12/2021 08:03:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20214551A SE CONSTATO QUE EL PORCENTAJE DE PUREZA DEL GAS SF6 ES 93.2%(INFERIOR AL VALOR ESPERADO DE 97% COMO MÍNIMO).OBS: PPM (HUMEDAD)=14.99 ;TEMP.ORVALHO=-40.4°C;TEM.AMBIENTE=27°C. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202229 | DOUGLAS MASKE | Realizado retirada e reenchimento de 12 kg de gás SF6, ficando após o procedimento com o valor de pureza de 99,2%, 26,25 ppm de umidade, temperatura de orvalho em -35,4 °C.
202211470 | STE |  | G002A008 | SECCIONADORA 500 KV b4T04 | 0191.020-5 | 202149 | 12/12/2021 10:15:00 | RETIRAR NINHO DE PÁSSARO ENCONTRADO NO CONTATO FIXO DA FASE "T" DA SECCIONADORA B4T04, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202444 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado Nido de pájaro y realizado limpieza en la seccionadora. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202211449 | STE |  | G016A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A MOLA DJ-44L33 - FASE S | 1011.041-7 | 202149 | 10/12/2021 07:45:00 | CFE. SSP 2021/4648A,N° OPER. MÓDULO Q21=10 E Q22=6 EM RELAÇÃO ÚLTIMA MP1A,SENDO QUE DEVERIAM SER IGUAIS, E DIVERGENTE DAS DEMAIS FASES (8 OPER. POR MÓDULO). SOLICITO VERIFICAR E REPARAR. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202246 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do sistema de acionamento do contador de operações, operação do disjuntor e acompanhamento do mecanismo de contagem. Sendo realizadas 3 manobras no disjuntor, contabilizando as 3 nos 6 módulos. (Q11 de 462 para 465, Q12 de 461 para 464, Q21 de 456 para 459, Q22 de 454 para 457, Q31 de 463 para 466 e Q32 de 463 para 466).
202211440 | STE |  | G041A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T03T | 0188.007-1 | 202149 | 08/12/2021 11:13:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL APÓS FECHAMENTO A FASE "R" FICOU DESALINHADA EM RELACAO AS FASES "S" E "T". VERIFICADO DESALINHAMENTO DO INDICADOR DE POSICAO MECÁNICA DA SEC. FERNANDO MET1 CIENTE. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202250 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado regulación de la leva de contacto auxiliar(fin de curso) del seccionador correspondiente al circuito eléctrico de cierre. Ejecutado maniobras y verificado indicador mecánico coincidente con la posición del seccionador. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211422 | STE |  | G018A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04L04 | 0179.017-0 | 202148 | 04/12/2021 17:51:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME DE "SUPERVISION DISPARO 2 ACTUADO", REARMANDO EM SEGUIDA. | OUO7 | MET2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202249 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado contactos sulfatados en los relés de supervisión de bobinas RS1 y RS2. Realizado limpieza de contactos y reaprieto de las conexiones eléctricas.
202211395 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202147 | 26/11/2021 16:37:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL COMPRESOR DEL INTERRUPTOR PRESENTÓ UN ELEVADO NUMERO DE PARTIDAS/MES (167,4) CONSTATADO DURANTE EL ANÁLISIS DE LA SSP 2021/4323A | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.8 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202238 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado inspección del circuito neumático del compresor y de las tuberías subterráneas. No se encontró fugas de aire. Presiones y tiempo de partida/parada dentro de los valores esperados(150 bar- 135 bar - 153segundos). Obs: Las horas-partidas/mes descendieron sustancialmente desde el mes de julio/2022 (ver documento en anexo).
202211394 | STE |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202147 | 26/11/2021 11:23:00 | PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA RESPECTIVA SECCIONADORA FASE "S". | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202227 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO NIDO DE PAJAROS. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202211348 | STE |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202146 | 19/11/2021 11:05:00 | PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA SECCIONADORA 33TL4 FASE R. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202227 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO NIDO DE PAJAROS. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202211347 | ACS |  | F004A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.013-0 | 202146 | 19/11/2021 09:45:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211346 | ACS |  | F003A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.012-8 | 202146 | 19/11/2021 09:41:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211345 | ACS |  | F002A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.011-6 | 202146 | 19/11/2021 09:32:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211344 | ACS |  | F001A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.010-4 | 202146 | 19/11/2021 09:28:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211134 | STE |  | E005D003 | SECCIONADORA 500 kV 14L03 | 0191.061-9 | 202142 | 23/10/2021 11:22:00 | REMOVER NINHO DE PÁSSARO NA FASE "T". | OUO7 | MET2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202441 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Retirado nido de pájaros de la llave seccionadora |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202211133 | STE |  | E012D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 | 0191.075-0 | 202142 | 23/10/2021 11:22:00 | REMOVER NINHO DE PÁSSARO NA FASE "T". | OUO7 | MET2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202240 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue retirado nido de pájaro y realizado limpieza en la seccionadora. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202211048 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202140 | 09/10/2021 17:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL PINO/TRAVA NO BAJÓ DESPUÉS DE MANIOBRA DE CIERRE DE LA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202349 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Resuelto con la SSA N°: 202319514. Verificado circuito de comando del seccionador y encontrada bobina de intertrabamiento con defecto. La misma fue sustituida por otra con las mismas especificaciones técnicas. La bobina colocada pertenecia el stock de la MET-2. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211047 | STE |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202140 | 09/10/2021 17:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL PINO/TRAVA NO BAJÓ DESPUÉS DE MANIOBRA DE CIERRE DE LA SECCIONADORA. CAJA DE SEÑALIZACIÓN DE BLOQUEADO SIN BULONES DE SUJECIÓN. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202235 | DAVILDO DO AMARAL NETO | O problema foi solucionado com a SSA 20210545. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211046 | STE |  | G085C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T06 | 0296.001-0 | 202140 | 09/10/2021 17:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA SECCIONADORA NO CERRO TOTALMENTE HASTA TOPE EN LA FASE R. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202333 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20232619 realizado ajuste y medición de resistencia de contacto. Resistencia de contacto: 91 micro ohmios. AT N°: 202306990. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211045 | STE |  | G085C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T06 | 0296.001-0 | 202140 | 09/10/2021 17:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CONTACTOS DE LA SECCIONADORA FASE T CON FALSO CONTACTO, CAUSANDO CENTELLAMIENTO EN LA LÁMINA. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202333 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante SSP N°: 20232619 fue sustituida lamina principal del seccionador (Cod.: 483052) y laminas del contacto fijo (Cod.: 483109 ). Las laminas del contacto fijo son del stock de la MET- 2. Realizada medición de resistencia de contacto. Resistencia de contacto: 101 micro ohmios. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211044 | STE |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202140 | 09/10/2021 17:30:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA SECCIONADORA NO CERRO COMPLETAMENTE HASTA EL TOP CON COMANDO ELÉTRICO. COMPLETADO MANIOBRA DE CIERRE CON COMANDO MANUAL LOCAL. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.2 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante la ejecución de la SSP N°: 20242976 se realizaron varias maniobras de apertura y cierre, constatando el funcionamiento correcto de la misma.
202211043 | STE |  | E033A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI1 | 0296.029-4 | 202140 | 09/10/2021 17:29:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA SECCIONADORA NO CERRO COMPLETAMENTE HASTA EL TOP CON COMANDO ELÉTRICO. COMPLETADO MANIOBRA DE CIERRE EN MANUAL LOCAL. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.2 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202245 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado falta de regulación del contacto móvil de la fase S. Realizado regulación de la lámina correspondiente a la fase S y limpieza de contacto de las 3 fases. Resistencias dejadas ( R: 111 µΩ, S: 98 µΩ, T: 88 µΩ).
202211025 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202140 | 05/10/2021 11:45:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR FOLGA NA HASTE DE INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante SSP N°: 20242976 se realizó ajuste y reapriete en la varilla de indicación de posición del seccionador. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202211014 | STE |  | G055A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE T | 0194.028-7 | 202139 | 01/10/2021 17:23:00 | RETIRAR NINHO DE PÁSSARO LOCALIZADO NA CONEXAO DO DISJUNTOR COM O REFERIDO TC. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202310 | DOUGLAS MASKE | Realizado retirada do ninho de pássaro. (AT : 202301649) |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210981 | STE |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202139 | 27/09/2021 01:40:00 | VERIFICAR ACCIONAMENTO DE LA ALARMA "INT. 84LI2 AIRE RECARGA FALLA".OBS:ENCONTRADA PRESIÓN LADO DE ALTA COM 150 BAR Y LADO DE BAJA CON 30,5 BAR. REARMADO CON PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202404 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção no circuito de recarga de ar, testes operacionais e não tornou apresentar alarme.
202210979 | STE |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202138 | 25/09/2021 11:36:00 | ENCONTRADO NINHO DE PASSARO FASE S. | OUO7 | MET2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202244 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Durante inspección visual fue verificado la inexistencia del nido de pájaro |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210978 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202138 | 25/09/2021 11:36:00 | ENCONTRADO NINHO DE PASSARO NO DISJUNTOR FASE R. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202244 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido ninho de pássaro. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210977 | STE |  | G065A001 | SECCIONADORA 220 KV b3B01 | 0190.018-8 | 202138 | 25/09/2021 11:36:00 | ENCONTRADO NINHO DE PASSARO NA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de MP4A SSP N°: 20243651 se retiró nido de pájaro en el seccionador. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210975 | ACS |  | G031A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L56 - FASE R | 1011.028-2 | 202138 | 24/09/2021 17:24:00 | CFE. VERIFICADO NA SSP 2021/3366A, O CONTADOR DE OPERAÇÕES DO MÓDULO Q11 PERMANECEU MARCANDO 161 OPERAÇÕES (VALOR ANOTADO NA SSP ANTERIOR), NÃO ACOMPANHANDO O INCREMENTE DE 10 OPERAÇÕES VERIFICADO NOS DEMAIS MÓDULOS. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202240 | DOUGLAS MASKE | Realizado ajuste na mola de acionamento do contador de operação e operado o disjuntor, sendo necessário um novo desligamento. Trabalho executado com a AT 202205619.
202210974 | STE |  | E012B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.090-0 | 202139 | 27/09/2021 10:57:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20213618A, SE ENCONTRÓ 01 AISLADOR ROTO: TORRE 1205, FASE R, SUBCONDUCTOR N° 4, AISLADOR N° 15. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável |  | Não | SILVIO REZENDE | 202236 | SILVIO REZENDE | Efetuado troca de isolador quebrado: TORRE 1205, FASE R, SUBCONDUCTOR N° 4, AISLADOR N° 15, LADO VANTE.
202210968 | STE | 202210967 | G061A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE T | 0194.030-9 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31074 1-5S3/2-5S2 E A31073 1- 6S3/2-6S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 6S (800/5) y núcleo 5S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31073 1-6S3/2-6S2 y cabo A31074 1-5S3/2-5S2 c/ apoyo de mel1 conforme diseño anexo. Obs: Ejecutado con AT: 202204320.
202210966 | STE | 202210965 | G061A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE S | 0194.029-5 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31068 1-5S3/2-5S2 E A31067 1- 6S3/2-6S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 6S (800/5) y núcleo 5S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31067 1-6S3/2-6S2 y cabo A31068 1-5S3/2-5S2 c/ apoyo de mel1 conforme diseño anexo. Obs: Ejecutado con AT: 202204320.
202210964 | STE | 202210963 | G061A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE R | 0194.037-6 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31062 1-5S3/2-5S2 E A31061 1- 6S3/2-6S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 6S (800/5) y núcleo 5S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31061 1-6S3/2-6S2 y cabo A31062 1-5S3/2-5S2 c/ apoyo de mel1 conforme diseño anexo. Obs: Ejecutado con AT: 202204320.
202210962 | STE | 202210961 | G061A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.030-0 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ, CONECTAR E TESTAR CABO NOVO A31080 1-6R/2-6S/3-6T/4- 6TN,6SN,6RN E BLINDAGEM À TERRA, E DESCONECTAR/CONECTAR/TESTAR CABO A31079 C/ APOIO EQUIPE MEL1 ATENDENDO RETROFIT PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202221 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Conectado e testado o cabo novo A31080 1-6r/2-6s/3-6t/4- 6tn,6sn,6rn e blindagem à terra, e desconectado/testado e reconectado o cabo A31079 com apoio equipe mel-1 atendendo retrofit proteção trafo t7, conforme desenho 6609DC04051E-R5 no anexo.
202210960 | STE | 202210959 | G060A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE T | 1280.005-5 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31046 1-3S3/2-3S2 E A31045 1- 4S3/2-4S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 4S (800/5) y núcleo 3S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31045 1-4S3/2-4S2 y cabo A31046 1-3S3/2-3S2 c/ apoyo de mel1. Obs: Ejecutado con AT: 202204321.
202210958 | STE | 202210957 | G060A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE S | 1280.004-3 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31040 1-3S3/2-3S2 E A31039 1- 4S3/2-4S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 4S (800/5) y núcleo 3S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31039 1-4S3/2-4S2 y cabo A31040 1-3S3/2-3S2 c/ apoyo de mel1. Obs: Ejecutado con AT: 202204321.
202210956 | STE | 202210955 | G060A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE R | 1280.003-1 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31034 1-3S3/2-3S2 E A31033 1- 4S3/2-4S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 4S (800/5) y núcleo 3S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31033 1-4S3/2-4S2 y cabo A31034 1-3S3/2-3S2 c/ apoyo de mel1. Obs: Ejecutado con AT: 202204321.
202210954 | STE | 202210953 | G060A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.029-6 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ, CONECTAR E TESTAR CABO NOVO A31051 1-3R/2-3S/3-3TR/4- 3TN,3SN,3RN E BLINDAGEM À TERRA, E DESCONECTAR/CONECTAR/TESTAR CABO A31049 C/ APOIO EQUIPE MEL1 ATENDENDO RETROFIT PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202221 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Conectado e testado o cabo novo A31051 1-3r/2-3s/3-3tr/4- 3tn,3sn,3rn e blindagem à terra, e desconectado/testado e reconectado o cabo A31049 c/ apoio equipe mel-1 atendendo retrofit proteção trafo t7, conforme desenho 6609DC04049E-R5 no anexo.
202210949 | STE |  | G053A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T02 | 0170.004-9 | 202139 | 27/09/2021 10:53:00 | DURANTE SSP 20213819A, VERIFICADO PERDA DE AR ATRAVÉS DA VÁLVULA "N" DE DRENO DO TANQUE DO COMPRESSOR. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202220 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | substituído válvula de dreno ´´N``.
202210906 | STE |  | E018B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.011-3 | 202137 | 14/09/2021 16:20:00 | EN LA INSPECCION MP3M SSP 20213614A SE ENCONTRO BULONES Y PERFILES FALTANTES EN LA ESTRUCTURA 212. 02 X PIEZA 294 Y 02 X PIEZA 295, PATAS B Y C. | MET2 | MET2 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | S1 | Programável |  | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202225 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Encerramento de SSA, após conclusão de suas SSAs derivadas (202207945 e 202210907).
202210889 | STE |  | G042C005 | SECCIONADORA 220 KV 13T04 | 0190.046-3 | 202136 | 10/09/2021 11:08:00 | RETIRAR NIDO DE PÁJARO UBICADO EN LA FASE R | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202227 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO NIDO DE PAJARO. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210879 | STE |  | G086B005 | SECCIONADORA 220 KV 53T67 | 0190.026-9 | 202135 | 03/09/2021 10:31:00 | Retirar nido de pájaro de la fase R. | OUO7 | MET2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202244 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Durante inspección visual fue verificado la inexistencia de nido de pájaro |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210878 | STE |  | E017A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI1 | 0190.002-1 | 202135 | 03/09/2021 10:31:00 | Retirar nido de pájaro de las fases S y T. | OUO7 | MET2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202331 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Retirado nido de pájaro y realizado limpieza. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210864 | STE |  | G015A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 04L03 | 0179.014-4 | 202135 | 03/09/2021 14:40:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP:20213367A SE CONSTATO A TRAVES DEL MICROESCADA MONITOREO EMC A LA RMA UNA FALSA LECTURA DE LA PRESION DEL GAS SF6(0.01 BAR). EN EL MODULO A DE LA FASE A. VER EN ANEXO. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído condicionador de sinal TRFG-CND-01, seu sinal de saída no borne 9 não estava coerente com o sinal de tensão que estava recebendo. O transdutor retirado foi enviado para reparo no ila-2 com a ssa 2022/20320 . Após intervenção, o sinal de alarme desapareceu do sistema de monitoramento.
202210857 | STE |  | E018D019 | TC 220 KV TCA6 FASE T | 0194.051-1 | 202135 | 31/08/2021 15:06:00 | DURANTE LA REALIZACION DE LA SSP: 20213208A SE CONSTATO VISOR DE NIVEL DE ACEITE MAX.Y MIN ILEGIBLES. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202222 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20223299 fue realizado limpieza y colocado adhesivo reflectante en el visor indicador de nivel de aceite del TC. STA: 1766/22 AT ANDE N°: 564
202210856 | STE |  | E018D018 | TC 220 KV TCA6 FASE S | 0194.041-4 | 202135 | 31/08/2021 15:06:00 | DURANTE LA REALIZACION DE LA SSP: 20213208A SE CONSTATO VISOR DE NIVEL DE ACEITE MAX.Y MIN ILEGIBLES. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202222 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20223299 fue realizado limpieza y colocado adhesivo reflectante en el visor indicador de nivel de aceite del TC. STA: 1766/22 AT ANDE N°: 564
202210855 | STE |  | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.045-7 | 202135 | 31/08/2021 15:06:00 | DURANTE LA REALIZACION DE LA SSP: 20213208A SE CONSTATO VISOR DE NIVEL DE ACEITE MAX.Y MIN ILEGIBLES. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202222 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20223299 fue realizado limpieza y colocado adhesivo reflectante en el visor indicador de nivel de aceite del TC. STA: 1766/22 AT ANDE N°: 564
202210663 | STE |  | G030A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 2333.004-6 | 202131 | 04/08/2021 11:09:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE FALLA DEL PLC DEL TABLERO. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202230 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado limpeza e ajuste no adaptador do cartão de memória, conforme parecer técnico da ssa 2022/16831, desaparecendo o alarme no sistema de monitoramento.
202210662 | STE |  | G016A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500KV SF6 44L33 | 2333.009-5 | 202131 | 04/08/2021 11:08:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE FALLA DEL RTU DEL TABLERO. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202246 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação da sinalização através do sistema de monitoramento, feita a retirada da alimentação da RTU e posterior alimentação da mesma, acarretando no reset da falha e tornando a operar de maneira satisfatória.
202210661 | ACS |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202131 | 04/08/2021 11:08:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A FUE IDENTIFICADO VÍA MONIT. EMC (ABB) OSCILACIÓN INDEBIDA EN LA SEÑAL DEL ENCODER. VERIFICAR POSIBLE MAL CONTACTO Y/O INTERFERENCIA EN LA SEÑAL. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210660 | STE |  | E011D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI3T | 0188.018-6 | 202131 | 04/08/2021 11:08:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TEMPERATURA INTERNA DEL PANEL ELEVADA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202320 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO ELÉCTRICO, CONSTATANDO MAL CONTACTO DE UN CONDUCTOR DEL SENSOR PT100. COLOCADO TERMINAL AL CONDUCTOR Y CONECTADO AL BORNE 39 DE LA REGLA T2 DE LA FASE R.
202210659 | STE |  | G015A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 04L03 | 0179.014-4 | 202131 | 04/08/2021 11:05:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TENSIÓN VCC BAJA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído transdutor de tensão ETI-50, seu sinal de saída não estava coerente com o sinal de tensão que estava recebendo. O transdutor retirado foi enviado para reparo no ila-2 com a ssa 2022/20011. Após intervenção, o sinal de alarme desapareceu do sistema de monitoramento.
202210658 | STE |  | G019A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L44 | 0179.018-1 | 202131 | 04/08/2021 11:05:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TEMPERATURA INTERNA DEL PANEL DE LA FASE A ELEVADA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202247 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação no sistema de monitoramento e verificado temperatura elevada no interior do cubículo Q11, feito reaperto nos bornes do circuito do sensor PT100, normalizando a temperatura.
202210657 | STE |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 202131 | 04/08/2021 11:04:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TEMPERATURA INTERNA DEL PANEL ELEVADA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202236 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado reset y reaprieto de los terminales y puntos de conexión dentro del panel del seccionador 34L33 y normalizado la alarma. Dejado en condiciones normales de operación.
202210651 | STE |  | G088A001 | BARRAMENTO A2 E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.033-4 | 202130 | 30/07/2021 11:40:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UN BULON DE SUJECION ROTO EN EL TRECHO DE LLEGADA AL TC DE LA FASE R. | OUO7 | MET2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Colocado bulón de sujeción en el tramo de llegada al TC fase R, de la Barra A2. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202210554 | STE |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202126 | 01/07/2021 16:56:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL QUE EL PINO DE BLOQUEO NO ESTA BAJANDO CON LA SECCIONADORA EN POSICION CERRADA. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizada varias maniobras en el Seccionador constatando correcto funcionamiento de la bobina de bloqueo. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202210551 | STE |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202126 | 30/06/2021 10:13:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISCO SE ENCUENTRA DESAJUSTADO. OBS: SECCIONADORA ABIERTA. | OUO7 | MET2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ajuste del disco de traba. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202210547 | STE |  | G089A002 | DISJUNTOR 66 KV 02L01 | 0305.002-5 | 202126 | 28/06/2021 16:29:00 | REALIZAR MEDIÇÃO DE PROFUNDIDADE DE CONTATO COM A VARETA DE MEDIÇÃO CONFECCIONADA PELA MMU3 (202107755A)PARA ATENDIMENTO AOS ITENS 035A, 036A E 037A DA SSP 20212496A, PENDENTES DEVIDO À FALTA DA FERRAMENTA. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202402 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO MEDICIÓN DE PENETRACIÓN DEL CONTACTO EN LAS TRES FASES: Fase R: 84 mm; Fase S: 86 mm; Fase T: 84.5 mm. Medida esperada 83+-1 mm. Ejecutado el dia 01/07/2021 con AT N°: 202105494. Con relación a dichas medidas fue emitida la SSA N°: 202107919B solicitando parecer técnico.
202210484 | STE |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202124 | 18/06/2021 11:31:00 | PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA SECCIONADORA 33TL4 FASE T. | OUO7 | MET2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202227 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRAR NIDO DE PAJARO |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210391 | ACS |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202122 | 01/06/2021 09:25:00 | VERIFICADO QUE O IED REFERENTE À FASE R ENCONTRA-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210390 | ACS |  | G027A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 2333.001-0 | 202122 | 01/06/2021 09:23:00 | VERIFICADO QUE OS IEDS REFERENTE ÀS FASE S E T ENCONTRAM-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210389 | ACS |  | G067A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV SF6 03T0X | 2335.001-0 | 202122 | 01/06/2021 09:23:00 | VERIFICADO QUE O IED REFERENTE À FASE R ENCONTRA-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210388 | STE |  | G002A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV b4T05 | 2334.002-7 | 202122 | 01/06/2021 09:23:00 | VERIFICADO QUE O IED REFERENTE À FASE R ENCONTRA-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202445 | ACOSTA GILL EDUARDO | No fue posible corregir el defecto “ Auto Diagnostico” Parecer de IEQ3 al respecto SSA: 202223869 defecto de fábrica, Hitachi Energy no presta soporte técnico para este sistema 1)- No realizar intervención para corrección de defectos, no emitir SSAs 2)- Ya esta contemplado en el objeto 3 de la actualización tecnológica para la sustitución completa de ese sistema.
202210333 | STE |  | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202121 | 24/05/2021 17:33:00 | VERIFICAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE EN LAS 3 FASES DEL INTERRUPTOR 42TB2. FOTO EN ANEXO | OUO6 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202321 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação de pequena perda de óleo através do registro superior, feito limpeza, reaperto. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202210277 | AAT |  | G040A004 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.069-5 | 202119 | 13/05/2021 15:07:00 | DURANTE MP4A 2021/1929A FOI ENSAIADO O CONTADOR DE OPERAÇÕES DO PARA RAIOS E NÃO OCORREU SINALIZAÇÃO NA SALA DE CONTROLE. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não
202210276 | ADM |  | G040A003 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.068-7 | 202119 | 13/05/2021 15:07:00 | DURANTE MP4A 2021/1929A FOI ENSAIADO O CONTADOR DE OPERAÇÕES DO PARA RAIOS E NÃO OCORREU SINALIZAÇÃO NA SALA DE CONTROLE | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | DOUGLAS MASKE | Executado ensaios em conjunto com a me-l4 e o ila-1, sendo os valores de sinal medidos pelo ila-1estavam acima do programado na DAUC, que é de 2 milissegundos, conforme relatório no anexo. O setor mel-4 irá solicitar parecer técnico da engenharia quanto a solução a ser implementada.
202210268 | STE |  | E005A006 | DCP 500 kV EL 144 - FASE S | 0174.014-8 | 202120 | 18/05/2021 09:06:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP:20211722A SE CONSTATO UNA PEQUEÑA FILTRACION DE ACEITE EN EL VISOR DEL DCP. OBS: NIVEL DE ACEITE POR DEBAJO DEL NIVEL NORMAL. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202235 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido acrílico y juntas del visor del DCP, además del llenado de aceite. Aceite tratado por MET-1 (SSA N°: 202215632) Juntas y acrilicos pertenecientes al stock de la MET-2.
202210267 | STE |  | E005A005 | DCP 500 kV EL 144 - FASE R | 0174.013-0 | 202120 | 18/05/2021 09:05:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20211722A SE CONSTATO UNA PEQUEÑA FILTRACION DE ACEITE EN EL VISOR DEL DCP. OBS: NIVEL DE ACEITE NORMAL. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202235 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado limpieza y reapriete en el visor del DCP.
202210168 | STE |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 202115 | 15/04/2021 16:27:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202236 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ajuste en el encoder y reaprieto en las conexiónes del RTU del panel de monitorio de la seccionadora con los que fue solucionado las alarmas en la microescada del monitoreo
202210167 | STE |  | G030A010 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-04LI5 - FASE T | 1011.027-0 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DE LOS MÓDULOS Q31-Q32. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202230 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído encoders nos módulos q31 e q32, desaparecendo discrepância no sistema de monitoramento. Enviado encoders retirados para ila2 realizar ensaios através da ssa 2022/16828.
202210166 | STE |  | G030A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-04LI5 - FASE S | 1011.026-9 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DE LOS MÓDULOS Q21-Q22. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202230 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído encoders nos módulos q21 e q22, desaparecendo discrepância no sistema de monitoramento. Enviado encoders retirados para ila2 realizar ensaios através da ssa 2022/16828.
202210165 | STE |  | G030A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-04LI5 - FASE R | 1011.025-7 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DE LOS MÓDULOS Q11-Q12. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202230 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído encoders nos módulos q11 e q12, desaparecendo discrepância no sistema de monitoramento. Enviado encoders retirados para ila2 realizar ensaios através da ssa 2022/16828.
202210164 | STE |  | G020A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A MOLA DJ-84LI4 - FASE R | 1011.053-4 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DEL MODULO Q12. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202252 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme parecer técnico solicitado a IEQ3 (SSA:202218772) no será realizado intervención en el sistema de monitoreo
202210163 | STE |  | G019A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L44 | 2333.012-6 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO QUE EL TRANSDUCTOR DE TENSIÓN VCC ENTREGA VALORES INCONSISTENTES EN LA SALIDA DE 4-20 MA. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202247 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel e análise do circuito de referência de tensão continua, constatado defeito no transdutor de tensão ETI-50 e foi substituído. Emitida SSA 202223230 para reparo do transdutor.
202210141 | AAT |  | G069A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV 83T05 | 2335.003-3 | 202114 | 08/04/2021 15:02:00 | DURANTE MP4A 2021/1106A FOI ENCONTRADO OS IED?S DO SISTEMA DE MONITORAMENTO EM AUTODIAGNOSTICO. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202508 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Aguardando SMDTC: 2295.
202210123 | ACS |  | G029A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 2333.003-4 | 202114 | 05/04/2021 09:18:00 | DURANTE SSP N° 20211174A SE CONSTATÓ IDX DE LAS FASES R (CBA), S (CBB) Y T (CBC) EN MODO AUTODIAGNÓSTICO. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202210122 | ACS |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202114 | 05/04/2021 09:18:00 | DURANTE SSP N° 20211174A SE CONSTATÓ IDX DE LA FASE T (CBC) EN MODO AUTODIAGNÓSTICO. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202210112 | STE |  | E012B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.090-0 | 202114 | 05/04/2021 09:16:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP6M SSP N° 20211103A, SE ENCONTRÓ 01 AISLADOR ROTO: TORRE 1205, FASE R, SUBCONDUCTOR N° 4, AISLADOR N° 21. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | SILVIO REZENDE | 202236 | SILVIO REZENDE | Efetuado troca de isolador quebrado: TORRE 1205, FASE R, SUBCONDUCTOR N° 4, AISLADOR N° 21, LADO VANTE.
202210064 | STE |  | F002A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE C | 0174.030-0 | 202111 | 15/03/2021 08:45:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20210873A SE CONSTATO FILTRACIÓN DE ACEITE POR EL VISOR. OBS: EL ACEITE SE ENCUENTRA ENCIMA DEL NIVEL MÍNIMO DE OPERACIÓN. IMAGEN EN ANEXO. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202228 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del visor del nivel de aceite del DCP, material utilizado fue confeccionado por el equipo de la met2 con SSA: 202104566A
202210026 | STE |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202109 | 05/03/2021 13:41:00 | CFE. PARECER SSA 2016/08319A,SOLICITO PRESTAR APOIO P/ OVERHAUL ACION. HIDRÁULICO 3 FASES CFE. CONTRATO 4500055318 (GE GRID)DE 15 À 26 DE MARÇO DE 2021. MATERIAIS JÁ ENTREGUES À EQUIPE MET2 (ESTÃO NA OFICINA). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Fornecido apoio à GE para ovehraul do comando hidráulico do disuntor nas três fases, conforme parecer da SSA 201608319A, atendendo contrato 4500055318 (GE GRID). Serviço executado com AT 202205365.
202210025 | STE |  | G026A010 | QUADRO DE COMANDO MONOPOLAR HIDRAULICO DJ-84T04 FASE T | 1009.003-5 | 202109 | 05/03/2021 13:43:00 | CFE. PARECER SSA 2016/08319A,SOLICITO PRESTAR APOIO P/ OVERHAUL DO COMANDO HIDRÁULICO ATENDENDO CONTRATO 4500055318 (GE GRID)DE 15 À 26 DE MARÇO DE 2021.MATERIAIS DO CONTRATO JÁ ENTREGUES P/ EQUIPE MET2. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Fornecido apoio à GE para ovehraul do comando hidráulico do disuntor, conforme parecer da SSA 201608319A, atendendo contrato 4500055318 (GE GRID). Serviço executado com AT 202205365.
202210024 | STE |  | G026A009 | QUADRO DE COMANDO MONOPOLAR HIDRAULICO DJ-84T04 FASE S | 1009.002-8 | 202109 | 05/03/2021 13:43:00 | CFE. PARECER SSA 2016/08319A,SOLICITO PRESTAR APOIO P/ OVERHAUL DO COMANDO HIDRÁULICO ATENDENDO CONTRATO 4500055318 (GE GRID)DE 15 À 26 DE MARÇO DE 2021.MATERIAIS DO CONTRATO JÁ ENTREGUES P/ EQUIPE MET2. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Fornecido apoio à GE para ovehraul do comando hidráulico do disuntor, conforme parecer da SSA 201608319A, atendendo contrato 4500055318 (GE GRID). Serviço executado com AT 202205365.
202210023 | STE |  | G026A008 | QUADRO DE COMANDO MONOPOLAR HIDRAULICO DJ-84T04 FASE R | 1009.001-0 | 202109 | 05/03/2021 13:43:00 | CFE. PARECER SSA 2016/08319A,SOLICITO PRESTAR APOIO P/ OVERHAUL DO COMANDO HIDRÁULICO ATENDENDO CONTRATO 4500055318 (GE GRID)DE 15 À 26 DE MARÇO DE 2021.MATERIAIS DO CONTRATO JÁ ENTREGUES P/ EQUIPE MET2. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Fornecido apoio à GE para ovehraul do comando hidráulico do disuntor, conforme parecer da SSA 201608319A, atendendo contrato 4500055318 (GE GRID). Serviço executado com AT 202205365.
202210015 | STE |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202109 | 05/03/2021 10:57:00 | PEQUENA PERDA DE AR INTERNA, NA POSIÇÃO FECHADA, ATRAVÉS DA VÁLVULA L5.2, NÃO APRESENTANDO PERDA PARA ATMOSFERA, DEVIDO VÁLVULA OPERAR SEMPRE ABERTA, NÃO APRESENTA RISCO PARA O FUNCIONAMENTO DO DISJUNTOR. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202404 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação da válvula na posição aberta/fechada, não detectado perda de ar no instante da inspeção.
202210010 | STE |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202109 | 02/03/2021 14:58:00 | DESPUES DE LA ABERTURA Y CIERRE DE LA SECCIONADORA A2LI1 DA COMO MENSAJE DE TIEMPO EXCEDIDO DE COMANDO (NE). OBS: CONFIRMADO EN EL LOCAL DE LA ABERTURA Y CIERRE TOTAL DE LA SECC. EVENTO DEL 01/07/2020 | OUO7 | MET2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.2 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante la ejecución de la SSP N°: 20242976 se constató el correcto funcionamiento de la seccionadora estando la llave selectora en LOCAL. Tiempo de apertura y cierre igual a 9 segundos. El mensaje de tiempo excedido de comando saltaba al colocar la llave selectora en REMOTA. Este inconveniente fue subsanado en conjunto con colaboradores de MEL-4. Ver SSA N°: 202407366.
202209888 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 2253.007-1 | 202053 | 29/12/2020 08:24:00 | FACE VAZAMENTO DE ÓLEO E PARECER TÉCNICO SSA 2020/13108B, SOLICITOCOMPLETAR NÍVEL DE ÓLEO NO TC SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO MANUAL EMANEXO.APÓS, ENVIAR O EQUIPAMENTO PARA O ALMOXARIFADO. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202240 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Completado o nível de óleo do TC conforme manual e enviado o mesmo para estoque no almoxarifado.
202209884 | STE |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202053 | 29/12/2020 07:48:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONO ALARMEDE "SUPERVISÃO DISPARO 2 FASE ¦R¦ ATUADO", REARMANDO EM SEGUIDA. | OUO7 | MET2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202232 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do circuito de operação do disjuntor e manobra do mesmo, relés de supervisão de bobina não estavam atuados. Entrando em contato com a Operação da SEMD, não apresentava alarme de supervisão de bobina. (AT: 202205532)
202209842 | STE |  | F002A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE B | 0185.093-8 | 202049 | 01/12/2020 13:42:00 | CFE. DETECTADO PELA EQUIPE ILA1 NA SSP 2020/4678A, O ALICATE AMPERÍMETRO DO INSTRUMENTO LCM500 NÃO ABRAÇA A CONEXÃO SUPERIOR ENTRE PARA-RAIOS E CONTADOR OPER. SOLICITO ADEQUAR ESSA CONEXÃO P/ PERMITIR AS MEDIÇÕES. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202228 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ajuste entre la parte superior de la conexión del contador y la barra de cobre aumentando el espacio entre ellos para poder introducir la pinza del amperímetro LCM500, ver anexo
202209737 | STE |  | G086B006 | SECCIONADORA 220 KV 73T07 | 0190.025-0 | 202047 | 20/11/2020 11:32:00 | VERIFICAR Y RETIRAR NIDO DE PAJARO EN LA FASE "R" DE LA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirano nido de pájaro y realizado limpieza |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209736 | STE |  | G049A006 | SECCIONADORA 220 kV b3T05 | 0190.056-0 | 202047 | 20/11/2020 11:31:00 | VERIFICAR Y RETIRAR NIDO DE PAJARO EN LA FASE "S" DE LA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202226 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección visual durante ejecución de MP1A con SSP 20225007, y no encontrado nido. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209704 | STE |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202045 | 07/11/2020 10:40:00 | RETIRAR NIDO DE PÁJARO QUE SE ENCUENTRA EN EL CONTACTO FIJO DE LA SECCIONADORA EN LA FASE R. | OUO7 | MET2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202244 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Durante inspección visual fue verificado la inexistencia del nido de pájaro |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209703 | STE |  | E033A005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12LI1T1 | 0304.014-2 | 202045 | 06/11/2020 11:42:00 | RETIRAR NIDO DE PÁJARO DE LA SECCIONADORA 12LI1T1 FASE (R). | OUO7 | MET2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202244 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Durante inspección visual fue verificado la inexistencia del nido de pájaro |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209687 | STE |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 202045 | 04/11/2020 07:33:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP N° 20204490A FUE VERIFICADO PRESENCIA DE NIDO DE PAJARO EN LA BASE DEL CONTACTO FIJO DE LA FASE S. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202223 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | RETIRADO NIDO DE PÁJARO DEL SECCIONADOR.
202209622 | STE |  | Y005A005 | TC 220 KV TCAR ASSOCIADO AO DISJUNTOR 52-95 FASE T | 0194.052-0 | 202037 | 09/09/2020 17:23:00 | FACE ALTO TEOR H2,SUBST. TC PELO ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/3 CÓD.EQUIPO 1415003-7).CONFECCIONAR BASE ADAPT. CFE SSA2020/09909A.TESTAR FATOR POT. VIA TAP E SATURAÇÃO (JÁ COMISSIONADO CFE 6782-83-19307). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202246 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado Sustitución del TC por una nueva unidad ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/3 CÓD.EQUIPO 1415003-7). Ensayos realizados al TC en anexo.
202209621 | STE |  | Y005A004 | TC 220 KV TCAR ASSOCIADO AO DISJUNTOR 52-95 FASE S | 0194.044-9 | 202037 | 09/09/2020 17:23:00 | FACE ALTO TEOR H2,SUBST. TC PELO ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/2 CÓD.EQUIPO 1415002-5).CONFECCIONAR BASE ADAPT. CFE SSA2020/09909A.TESTAR FATOR POT. VIA TAP E SATURAÇÃO (JÁ COMISSIONADO CFE 6782-83-19306). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202245 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado Sustitución del TC por la unidad nueva (ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/2 CÓD.EQUIPO 1415002-5)). Resultados de los ensayos realizados al TC en Anexo.
202209620 | STE |  | Y005A003 | TC 220 KV TCAR ASSOCIADO AO DISJUNTOR 52-95 FASE R | 0194.046-5 | 202037 | 09/09/2020 17:22:00 | FACE ALTO TEOR H2,SUBST. TC PELO ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/1 CÓD.EQUIPO 1415001-3).CONFECCIONAR BASE ADAPT. CFE SSA2020/09909A.TESTAR FATOR POT. VIA TAP E SATURAÇÃO (JÁ COMISSIONADO CFE 6782-83-19305). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202245 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado Sustitución del TC por la unidad nueva (Arteche CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/1 CÓD.EQUIPO 1415001-3). Resultados del comisiónamiento en ANEXO.
202209616 | STE |  | G088A004 | SECCIONADORA 66 KV a2T07 | 0296.008-7 | 202036 | 06/09/2020 10:40:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA FASE S. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20242976 fue retirado nido de pájaro de la fase S del seccionador. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209615 | STE |  | G085B005 | SECCIONADORA 220 KV 13T06 | 0190.024-2 | 202036 | 06/09/2020 10:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR A PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA FASE S | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202333 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido ninho de pássaro. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209597 | AIM |  | G068A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TX5 | 1010.007-9 | 202033 | 14/08/2020 15:28:00 | SOLICITO VERIFICAR O MOTIVO DO CONTADOR TRIPOLAR ESTAR REGISTRANDO UM N° EXCESSIVO DE OPERAÇÕES QUANDO COMPARADO AOS CONTADORES MONOPOLARES, CFE. IDENTIFICADO NA SSP 2020/2977A. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202431 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado operación del contador tripolar (BN), que al des-energizar la alimentación del circuito de cierre (F3) registra como maniobra del interruptor. Emitida SSA: 202411753 (derivada para IEQ3).
202209586 | STE |  | G085B006 | SECCIONADORA 220 KV 33T67 | 0190.023-4 | 202032 | 07/08/2020 10:52:00 | RETIRAR NIDO DE PAJARO EN LA SECCIONADORA 33T67 FASE R. | OUO7 | MET2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202244 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Durante inspección visual fue verificado la inexistencia de nido de pájaro |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209575 | STE |  | E012D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L44 | 0191.077-3 | 202031 | 01/08/2020 11:38:00 | RETIRAR NIDO DE AVE UBICADO EN EL CONTACTO FIJO DE LA FASE T. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202240 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado nido de pájaro y realizado limpieza en la seccionadora |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209409 | STE |  | E010C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.006-4 | 202015 | 09/04/2020 21:03:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "FI2 DCP INTERRUPTOR AUXILIAR DISPARO", CON REARME, DURANTE LA PERTURBACION DEL DIA 03/04/20. FOTO EN ANEXO. | OUO7 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202410 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Subsanado con SSA N°: 202112565A. AT N°: 202108806.
202209375 | STE |  | E010B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.009-1 | 202012 | 16/03/2020 14:17:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20200720A, SE ENCONTRÓ 01 PIEZA CON PRINCIPIOS DE CORROSIÓN, EN LA TORRE 1001, LOCALIZADA EN LA VIGA SUPERIOR NUMERO 288. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202444 | SILVIO REZENDE | Realizado limpeza e aplicado mistura líquida anticorrosiva (em duas demão), preparada pela equipe da SMMC.DT, em peça da torre 1001 que se encontrava com início de corrosão aparente.
202209369 | STE |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 202011 | 13/03/2020 10:02:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UNA PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE POR LA FASE R. OBS: VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202425 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y aplicación de veda rosca correspondiente a la tapa de drenaje. Obs: Materiales utilizados del stock de la Met-2. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202209358 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202011 | 10/03/2020 11:00:00 | FACE AUSÊNCIA DE REGISTRO DE MANOBRA DETECTADA VIA SSP 2020/0333A, SOLICITO VERIFICAR O CONTADOR CO1 QUANTO A SUA FUNCIONALIDADE, BEM COMO OS CONTATOS AUXILIARES RESPONSÁVEIS POR SUA ATUAÇÃO. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202229 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação e reaperto no circuito de acionamento do contador de operação e substituição do contador de operação.
202209357 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202011 | 09/03/2020 15:54:00 | DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20200865A (6M), CONSTATOU-SE NA TORRE 911 (PÉ "C") CABO CONTRA PESO EXPOSTO/ROMPIDO APROXIMADAMENTE A 10 METROS DA ESTRUTURA. | MET2 | MET2 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável |  | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202440 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado, com apoio da MCI1 (excavação), o reparo do cabo contrapeso rompido, localizado no Pé "C" - Torre 911, conforme Esquema de Aterramento - Tipo I (4500-DC-0343-P).
202209287 | STE |  | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202006 | 09/02/2020 11:35:00 | RETIRAR NIDO DE PAJARO LOCALIZADO EN EL CONTACTO MOVIL DE LA SECCIONADORA 94T04 EN LA FASE S | OUO7 | MET2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202227 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO NIDO DE PAJAROS. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209251 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202003 | 17/01/2020 15:57:00 | SE CONSTATO DIFICULTAD DE LECTURA DEL CONTADOR DE OPERACIÓN P1, ULTIMO REGISTRO FUE 897890 DURANTE SSP N°20194407A. SUSTITUIR POR OTRO CONTADOR CON CÓDIGO DE MATERIAL N°: 512001. VER ADJUNTO | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202341 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contador de operaciones, número de aperaciones dejado 00002.
202209217 | STE |  | G014A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84B12 | 1010.012-3 | 201950 | 09/12/2019 15:07:00 | CONSTATADO NO MICROSCADA MONITORAMENTO EMC AUSÊNCIA DE SINAL DE CORRENTE DAS BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, SENDO PROVÁVEL PROBLEMA NO TRANSDUTOR SECON. SOLICITO VERIFICAR E SOLUCIONAR. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202243 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Conforme parecer técnico solicitado a IEQ3 (SSA:202218662) no será realizado intervención en el sistema de monitoreo.
202209216 | STE |  | G013A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04A12 | 1010.011-1 | 201950 | 09/12/2019 15:06:00 | CONSTATADO NO MICROSCADA MONITORAMENTO EMC AUSÊNCIA DE SINAL DE CORRENTE DAS BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, SENDO PROVÁVEL PROBLEMA NO TRANSDUTOR SECON. SOLICITO VERIFICAR E SOLUCIONAR. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202241 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme parecer técnico solicitado a IEQ3 (SSA:202218662) no será realizado intervención en el sistema de monitoreo AT: 202206838
202209215 | STE |  | G013A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04A12 | 2333.006-0 | 201950 | 09/12/2019 15:06:00 | CONSTATADO VIA MICROSCADA MONITORAMENTO EMC POSIÇÃO DISCREPANTE NO ENCODER DO MÓDULO Q11 DO DISJUNTOR. VERIFICAR AJUSTE/POSIÇÃO E SITUAÇÃO DA BLINDAGEM (CASO ESTEJAM QUEIMADOS) P/ SANAR PROBLEMA. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202241 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme parecer técnico solicitado a IEQ3 (SSA:202218772) no será realizado intervención en el sistema de monitoreo AT: 202206838
202209214 | STE |  | G017A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI3 | 1010.015-9 | 201950 | 09/12/2019 15:05:00 | CONSTATADO NO MICROSCADA MONITORAMENTO EMC AUSÊNCIA DE SINAL DE CORRENTE DAS BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, SENDO PROVÁVEL PROBLEMA NO TRANSDUTOR SECON. SOLICITO VERIFICAR E SOLUCIONAR. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202249 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Conforme parecer técnico (SSA: 202223869), no será necesario intervenir para corregir anomalía. Obs: Transductor de corriente (SECON) dado de baja por ILA2 (SSA: 202223850).
202209213 | STE |  | G017A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI3 | 2333.010-2 | 201950 | 09/12/2019 15:05:00 | CONSTATADO VIA MICROSCADA MONITORAMENTO EMC POSIÇÕES DISCREPANTES NOS ENCODERS DOS MÓDULOS Q11 E Q21 DO DISJUNTOR. VERIFICAR AJUSTE/POSIÇÃO E SITUAÇÃO DA BLINDAGEM (CASO ESTEJAM QUEIMADOS) P/ SANAR PROBLEMA. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202249 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituidos encoders de los módulos Q11 y Q12. Realizado calibración conforme manual y persiste la falla. Conforme parecer técnico solicitado a IEQ3 (SSA:202218772) no será realizado intervención en el sistema de monitoreo. Emitida SSA: 202223866 (ILA2) para verificar el correcto funcionamiento de los encoders desmontados.
202209212 | STE |  | G018A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04L04 | 1010.016-0 | 201950 | 09/12/2019 14:53:00 | CONSTATADO NO MICROSCADA MONITORAMENTO EMC AUSÊNCIA DE SINAL DE CORRENTE DAS BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, SENDO PROVÁVEL PROBLEMA NO TRANSDUTOR SECON. SOLICITO VERIFICAR E SOLUCIONAR. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202249 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Conforme parecer técnico (SSA: 202223869), no será necesario intervenir para corregir anomalía.
202209211 | STE |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 201949 | 07/12/2019 10:28:00 | RETIRAR NIDO DE PAJARO DE LA SECCIONADORA 34L44 FASE "S". | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202237 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado nido de pájaro y realizado limpieza en la fase S de la seccionadora |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209202 | STE |  | G020A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI4 | 1010.018-4 | 201949 | 02/12/2019 13:52:00 | CFE. VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ABB (SSA 2019/15876A), VERIFICAR PROBLEMA NO TRANSDUTOR DE CORRENTE DE BOBINAS DO DISJUNTOR (FABRICANTE SECON), O QUAL NÃO REALIZA MEDIÇÕES. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202252 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del traductor Secon y verificado circuito eléctrico del sistema de monitoreo persistiendo la falla, por lo que no se realizara una nueva intervención en el equipo conforme parecer tecnico de IEQ3 SSA: 202209216 por lo tanto se convivirá con la falla hasta el objeto 3 de la Actualización tecnologica donde se tiene previsto la sustitución del equipo, conforme SSA: 2022/18662.
202209191 | STE |  | G035B001 | QUADRO DE MONITORAMENTO CENTRAL - EMC | 2340.002-8 | 201948 | 26/11/2019 08:36:00 | PRESTAR SUPORTE AO TÉCNICO ABB (LEONARDO DACIOLE) PARA RESOLUÇÃO DAS RNC'S 100/101/102(2016) REF. CONTRATO 4500021982/2012. APOIAR EQUIPE MEL4 NA IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS ATIVOS DO SERVIDOR (VER SSA DERIVADA) | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | VALDICLEI GAVA | 202533 | VALDICLEI GAVA | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. Concluida conforme SSA 202209192.
202209118 | STE |  | G005A004 | DCP 500 kV FASE T | 0174.054-6 | 201941 | 09/10/2019 11:17:00 | DURANTE MANTENIMIENTO 1A SSP:20194008A SE CONSTATO LA DIFICULTAD DE LA VISUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL TPI.VERIFICAR NIVEL DE ACEITE. FOTOS EN ANEXO. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202232 | DOUGLAS MASKE | Realizado a verificação do nível de óleo do DCP com a utilização de um caminhão hidrabasket, devido o óleo isolante ser um material translúcido e ausência de vazamento de óleo isolante, constatou-se que o DCP está com o nível de óleo acima da marcação do visor.
202209107 | SCA |  | E017A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.062-7 | 201939 | 27/09/2019 14:11:00 | FAVOR AUXILIAR NA COLETA DE ÓLEO ISOLANTE NOS TCS BAY DA LI-220 KV-MD- ACY-1 FASE R;S;T. CONFORME AS SSAS 201902401A,201903403A,201903404A. | ILA4 | MET2 | MIRES LUCI PELISSER | S3.9 | Programável |  | Não
202209103 | STE |  | E012B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.064-0 | 201940 | 03/10/2019 07:47:00 | DURANTE EL MP1A SSP N°20193492A, SE ENCONTRÓ UN PRINCIPIO DE OXIDACIÓN EN LA BASE DEL PIE (B) DE LA TORRE 1207. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202313 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | ESTA ANORMALIDAD FUE SOLUCIONADA POR MCI4, CON SSA DERIVADA (202207495), CONSTATADO DURANTE INSPECCIÓN QUE FUERON APLICADOS PRODUCTOS ANTICORROSIVOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE DEL PIE DE LA TORRE (STUB).
202209102 | STE | 202207494 | F003A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.086-5 | 202133 | 18/08/2021 16:41:00 | SOLICITO APOYO PARA REALIZAR ENSAYOS EN CONJUNTO PARA LA DETECCIÓN EXACTA Y RESOLUCIÓN DEL INCONVENIENTE REGISTRADO EN EL CONTADOR DE PARARRAYOS. | MEL4 | MET2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202401 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Conforme acordado con MEL- 4 no será realizado ensayos en el contador de descargas (Cod: 712695) Fueron realizados ensayos en equipos similares (SSA N°:202208980) y se llegó a la conclusión de que las UTRs no son compatibles con el contador de descargas instalalado. Emitida SSA N° 202400317 para IEQ3, solicitando parecer tecnico.
202209052 | ACS |  | G001A005 | SECCIONADORA 500 KV a4L01 | 0191.013-2 | 201937 | 10/09/2019 09:05:00 | APÓS MANOBRA DE ABERTURA DE SECCIONADORA, O INDICADOR DE POSIÇÃO PASSOU DO PONTO NORMAL DE PARADA, VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado inspeção e constatado que a seccionadora para além do ponto especificado, realizado ensaio de resistência e os valores estão dentro dos parâmetros. Não ajustado devido a não ter pessoal com experiência neste tipo de ajuste nesta data. Seccionadora com funcionamento aparente sem anormalidade. Será executado no próximo desligamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202209049 | STE |  | E011D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI3 | 0191.071-2 | 201936 | 07/09/2019 10:41:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NINHO DE PÁSSARO NO CONTATO FIXO DA FASE T. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202320 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP N°20230531 FUE RETIRADO NIDO DE PÁJARO |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209003 | ACS |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 201936 | 02/09/2019 17:20:00 | CONFORME SSA 201212985A, SUBSTITUIR ESFERAS DE SINALIZAÇÃO DESVANECIDAS NOS VÃOS: 919/920, 920/921, 921/922, 922/923 E 924/925, PARA OS PARA- RAIOS PRI E PRII. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não
202208981 | SCA |  | E031B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1062.001-0 | 201932 | 06/08/2019 09:09:00 | MANTER A LINHA ATERRADA DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DO NOVO CABO ISOLADO. A OBRA SERÁ FISCALIZADA PELA SO.DT. | IEQ3 | MET2 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não
202208980 | STE | 202207489 | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.072-5 | 202133 | 18/08/2021 16:41:00 | SOLICITO APOYO PARA REALIZAR ENSAYOS EN CONJUNTO PARA LA DETECCIÓN EXACTA Y RESOLUCIÓN DEL INCONVENIENTE REGISTRADO EN EL CONTADOR DE PARARRAYOS. | MEL4 | MET2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202401 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado simulación de actuación del contador de descarga en conjunto con MEL4 corroborando el correcto funcionamiento del mismo, pero de igual manera no señalizaba actuación en sala de CCR, MEL4 concluyo en la SSA 202320317 que la UTR no es compatible con este equipo nuevo, solicitado parecer a respecto a IEQ3 (SSA: 202400315).
202208952 | STE |  | Y004A005 | SECCIONADORA 220 KV 89-34 | 0190.038-2 | 201927 | 02/07/2019 15:56:00 | DURANTE MP1M SE CONSTATÓ VISUALMENTE QUE LOS PINOS ELÁSTICOS DEL COJINETE AUXILIAR SE ENCUENTRAN TOTALMENTE OXIDADOS CON PROBABILIDAD DE ROMPERSE DURANTE MANIOBRA. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202545 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de los pinos elásticos encontrados oxidados.
202208951 | STE |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 201927 | 02/07/2019 15:56:00 | DURANTE MP1M SSP 20192232A SE CONSTATÓ VISUALMENTE QUE LOS PINOS ELÁSTICOS DEL COJINETE AUXILIAR SE ENCUENTRAN TOTALMENTE OXIDADOS CON PROBABILIDAD DE ROMPERSE DURANTE MANIOBRA. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202223 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | SUSTITUIDOS PREVENTIVAMENTE 6 PINOS ELÁSTICOS DE ACERO AL CARBONO OXIDADOS POR PINOS ELÁSTICOS DE ACERO INOXIDABLE, EVITANDO ASÍ POSIBLE ROTURA DURANTE MANIOBRAS EN LA SECCIONADORA.
202208897 | STE |  | G006A014 | SECCIONADORA 500 kV b4B01 | 0191.074-8 | 201921 | 25/05/2019 12:05:00 | RETIRAR NIDO DE AVE DE LA SECCIONADORA EN LA FASE T. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202244 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado nido de pájaro y realizado limpieza en la seccionadora |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202208867 | STE |  | F001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.013-5 | 201917 | 22/04/2019 16:44:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20190956A, SE ENCONTRÓ DOS HEBRAS ROTAS EN AMBOS LADOS, EN EL PARARRAYOS N° 2, TORRE 509, ENTRE LA GRAMPA DE SUSPENSIÓN Y EL AMORTIGUADOR. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | SILVIO REZENDE | 202519 | SILVIO REZENDE | Efetuado aplicação de reparo preformado na área avariada, com tento rompido (região do grampo de suspensão), do cabo para-raios 2 da estrutura 509, da LI IPU-FI1 500 kV.
202208854 | STE |  | G064A001 | SECCIONADORA 220 KV a3A01 | 0190.013-7 | 201914 | 03/04/2019 08:39:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MOTOR SE ENCUENTRA TRABADO | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202342 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel da chave seccionadora e do motor, painel não apresenta alimentação 125 Vcc e com a alimentação 460 Vca desligada, conforme mencionado na ata AR SMI.DT 112/2013. Sendo assim comando elétrico da chave seccionadora encontra-se inoperante, o mecanismo de manobra manual acoplado no motor trabalhou livremente. Será emetido um novo documento, pois tem-se a necessidade de uma nova intervenção para verificação detalhada da parte superior do mecanismo de acionamento.
202208851 | ACS |  | F001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.013-9 | 201913 | 28/03/2019 16:39:00 | INSTALAR REPARO SPLICE SHUNT FALTANTES NOS CABOS CONDUTORES DO VÃO 507/508, EM APROVEITAMENTO AO DESLIGAMENTO PROGRAMADO PARA AMANHÃ 29/03/2019. | IEQ3 | MET2 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não
202208754 | STE |  | G001A012 | SECCIONADORA 500 kV a4LI5 | 0191.053-9 | 201850 | 14/12/2018 13:09:00 | RETIRAR NIDO DE AVE DE LA SECCIONADORA EN LA FASE R LADO DEL CONTACTO FIJO. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido ninho de pássaro. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202208597 | STE |  | K002B002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIOMAMENTO MOTORIZADO DO TB-02 | 0172.012-0 | 201825 | 20/06/2018 10:49:00 | FAVOR COLAR ADESIVO NESTE TRANSFORMADOR DE CONTAMINADO COM PCB, CONFORME SSA 201707279A.A SMIL.DT DISPONIBILIZARA O ADESIVO SEGUNDO IMLA020. | ILA4 | MET2 | DANIEL ROTELOK | S3.9 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202224 | DOUGLAS MASKE | Realizado colagem de adesivo informativo de contaminação com PCB.
202208545 | STE |  | G001A007 | SECCIONADORA 500 KV a4T01 | 0191.015-9 | 201814 | 05/04/2018 11:56:00 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CON SSP N°20181285A SE CONSTATÓ QUE EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA DESCONECTADO EN EL CONECTOR SUPERIOR DE LAS 3 FASES. | MET2 | MET2 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido pedaço do condutor que estava sobrando e revisado conexão de aterramento. A estrutura já estava conectada a terra.
202208450 | STE |  | F003A017 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.011-0 | 201713 | 29/03/2017 16:31:00 | VERIFICAR ALIMENTAÇÃO 220 VCA E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS CONFORME DESENHO 6279-DC-07400, REV 07 | MET2 | MET2 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202311 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Existe a previsão de substituição deste DCP. Dessa forma, durante a substituição, será vista a questão da alimentação de 220 VCA, conforme consta inclusive na revisão R8 do desenho citado no cadastramento. Ver anexo.
202208392 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201607 | 17/02/2016 06:50:00 | INSTALAR ESFERAS DE SINALIZAÇÃO NA LI 500KV MD-VHA1, NO TRECHO ENTRE AS ESTRUTURAS 0/4 A 2/3, CONFORME DESENHOS 6693-DE-15224-E, 6693-DE-15226-E | IEQ3 | MET2 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202241 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Durante execução da última etapa do trabalho de instalação de esferas (STA 1878/23), programada para 16/05/2023, o Sr. Victor Machuca (ANDE), informou que não seria necessário concluir o serviço pois ambos os cabos para-raios da LI MD-VHA1 500 kV seriam substituídos e posteriormente sinalizados por equipe da ANDE. Acompanhamos a conclusão dos trabalhos e constatamos que os cabos e esferas originais foram substituídos e completamente sinalizados no mês vigente (07/2023).
202207854 | STE | 202210717 | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CABO NOVO C33085 PERNAS 1/2 NOS BORNES A35/A36 (RÉGUA X3) RESPECT. E SEUS JUMPERS ASSOCIADOS (B35/C35/B36/C36), REFERENTE RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHO C/ MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202224 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado cabo nuevo C33085 perna 1-borne A35 y perna 2-borne A36 (regla X3) y sus jumpers asociados (B35/C35/B36/C36). Desconectado, testado y reconectado cabo C33039 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207853 | STE | 202210716 | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES E DESCONEXÕES P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos C33009 y C33010 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207852 | STE | 202210715 | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CABO NOVO A26091 PERNAS 1/2/3/4 NOS BORNES CA49/CA50/CA53/CA54 (RÉGUA X4) RESPECT. E SEUS JUMPERS, BEM COMO JUMPERS E INTERLIGAÇÕES BORNES AB49/AB50/AB53/AB54. COORDENAR TRABALHO C/ MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado cabo nuevo A26091 perna 1-borne Ca27 y perna 2-borne Ca28 (regla X3) y sus jumpers asociados (Ba27/Ca27/Ba28/Ca28); así como jumpers e interconexiones bornes Ab27/Ab28 (regla X6) c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207851 | STE | 202210714 | G023A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 84T02 | 0179.002-1 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES E DESCONEXÕES P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado el cabo A26043 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207848 | STE | 202210711 | G054A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE T | 0194.001-5 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.5S (1200/5 P/ 2000/5) E ENROL.6S (1600/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207847 | STE | 202210710 | G054A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE S | 0194.036-8 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.5S (1200/5 P/ 2000/5) E ENROL.6S (1600/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207846 | STE | 202210709 | G054A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE R | 0194.019-8 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.5S (1200/5 P/ 2000/5) E ENROL.6S (1600/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207845 | STE | 202210708 | G054A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.024-5 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES,DESCONEXÕES E ATERRAMENTOS P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2.OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A33051 y A33052 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207844 | STE | 202210707 | G053A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE T | 0194.038-4 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.3S (1600/5 P/ 2000/5) E ENROL.4S (1200/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207843 | STE | 202210706 | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.032-5 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.3S (1600/5 P/ 2000/5) E ENROL.4S (1200/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207842 | STE | 202210705 | G053A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE R | 0194.031-7 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.3S (1600/5 P/ 2000/5) E ENROL.4S (1200/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207841 | STE | 202210704 | G053A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.023-7 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES,DESCONEXÕES E ATERRAMENTOS P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2.OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A33019 y A33020 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207840 | STE | 202210703 | G023A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE T | 0195.027-4 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NO ENROL.X E MUDANÇA RELAÇÃO ENROL.Y (1500/5 P/ 4000/5) E ENROL.Z (4000/5 P/ 1500/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207839 | STE | 202210702 | G023A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE S | 0195.026-6 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NO ENROL.X E MUDANÇA RELAÇÃO ENROL.Y (1500/5 P/ 4000/5) E ENROL.Z (4000/5 P/ 1500/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207838 | STE | 202210701 | G023A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE R | 0195.025-8 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NO ENROL.X E MUDANÇA RELAÇÃO ENROL.Y (1500/5 P/ 4000/5) E ENROL.Z (4000/5 P/ 1500/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207837 | STE | 202210700 | G023A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.017-2 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CONECTAR CABO A26174 PERNAS 1/2/3/4 NOS BORNES ZR/ZS/ZT/ZTN RESPECT.,FAZER JUMPER ENTRE BORNES ZRN/ZSN/ZTN E ATENDER DEMAIS SERVIÇOS P/ RETROFIT PROT. T2/R2. COORDENAR C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A26169 y A26170 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Testado y conectado cabo nuevo A26174 pernas 1/2/3/4 en los bornes ZR/ZS/ZT/ZTN respectivamente; conectado jumper entre los bornes ZRN/ZSN/ZTN c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207836 | STE | 202210697 | G022A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE T | 0195.024-0 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NOS ENROLAMENTOS W E Z (PERMUTA ENTRE PERNAS 1 E 2) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad de los núcleos W / Z conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207835 | STE | 202210696 | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NOS ENROLAMENTOS W E Z (PERMUTA ENTRE PERNAS 1 E 2) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad de los núcleos W / Z conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207834 | STE | 202210695 | G022A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE R | 0195.022-3 | 202133 | 20/08/2021 10:24:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NOS ENROLAMENTOS W E Z (PERMUTA ENTRE PERNAS 1 E 2) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad de los núcleos W / Z conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207832 | STE | 202210692 | G022A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.016-4 | 202133 | 20/08/2021 10:24:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CONECTAR CABO A26205 PERNAS 1/2/3/4 NOS BORNES ZR/ZS/ZT/ZTN RESPECT.,FAZER JUMPER ENTRE BORNES ZRN/ZSN/ZTN E ATENDER DEMAIS SERVIÇOS P/ RETROFIT PROT. T2/R2. COORDENAR C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado el cabo A26200 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Testado y conectado cabo nuevo A26205 pernas 1/2/3/4 en los bornes ZR/ZS/ZT/ZTN respectivamente; conectado jumper entre los bornes ZRN/ZSN/ZTN c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202205568 | SCA |  | G047A007 | SECCIONADORA 220 KV b3LI2 | 0190.016-1 | 202214 | 08/04/2022 11:56:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há presença de umidade dentro do painel e a resistência está fria. Temperatura ambiente em 22 graus C. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202205567 | SCA |  | G046A008 | SECCIONADORA 220 KV a3T03 | 0190.012-9 | 202214 | 08/04/2022 11:57:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há presença de umidade dentro do painel e a resistência está fria. Temperatura ambiente em 22 graus C. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202205564 | SCA |  | E019A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL3 | 0190.039-0 | 202214 | 08/04/2022 11:57:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há presença de umidade dentro do painel e a resistência está fria. Temperatura ambiente em 22 graus C. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202201609 | SCA |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202206 | 07/02/2022 13:36:40 | Conforme constatado pela SSP 20222053, tanto o tempo de funcionamento (61,53 horas/mês) quanto a quantidade de partidas (285) do compressor estão com valores muito elevados em relação ao seu histórico. Solicita-se nova intervenção para investigar e sanar o problema, tendo em vista que recentemente (2021/49) foi realizada SSA 2021/14894A pelo mesmo motivo exposto, porém aparentemente não resolveu o problema. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202201545 | SCA |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202205 | 04/02/2022 10:42:09 | Verificar y solucionar presencia de nido de pájaro en la base de la seccionadora fase "R" | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202201544 | SCA |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202205 | 04/02/2022 10:42:21 | Verificar y solucionar presencia de nido de pájaro en la base de la seccionadora fase "R" | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202201543 | SCA |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202205 | 04/02/2022 10:42:33 | Verificar y solucionar nido de pájaro en la base de la seccionadora fase "R" | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO