## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202508995 | SES |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202524 | 11/06/2025 11:28:51 | Conforme SSP 20251720 verificar alarmes constantes de fonte de sincronismo no sistema. No caso de alarme indevido corrigir configuração para evitar alarmes indevidos. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | Confirmadas ocorrência dos alarmes indicados, no terminal remoto. Caso seja necessária alguma mudança de configuração, aguardamos instruções específicas.
202416914 | SES |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202443 | 22/10/2024 10:43:37 | Acompañar y brindar apoyo necesario a personales de la GE y de la empresa Azamat en las actividades de verificación de las UTRs, en el marco de la AT del SCADA/EMS. Servicio a ser ejecutado a partir del día 23/10 conforme detalles de documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado acomapañamiento sin necesidad de intervencion para pruebas en el PDS
202413453 | SES |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202434 | 23/08/2024 16:07:05 | Acompañar y proporcionar apoyo a personales de la CMI en la visita de Site Survey de las UTRs del SCADA con equipos D20, la realizarse entre los días lunes 26/08/24 y martes 27/08/24. Detalles de la visita en documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado inspección y brindado apoyo a la contratada conforme solicitud. Realizado recolección de datos multimedia por parte de la contratada. Equipo en condiciones normales .
202309893 | SES |  | D001J008 | SWITCH1-B (SW1-B) | 2438.011-5 | 202325 | 19/06/2023 07:32:04 | Conforme anexo da SSP 20234424 desta localização, realizar a verificação da utilização de CPU média e instantânea da switch. Obs: verificar preenchimento correto da SSP, valor do campo específico reportado de 50% , mas anexo reporta 69%. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável |  | Sim |  |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Los valores fueron recopilados en fechas distintas, por eso se reflejo esa diferencia en el valor instantáneo de la utilización de CPU. Considerar los valores de CPU Utilization=69% y Average CPU Utilization=69%, los cuales fueron los últimos datos obtenidos.
202222533 | SES |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202245 | 10/11/2022 16:06:12 | Efetuar levantamento de estado das redes do NMR5 , configurações e logs visando coleta de informação para posterior análise e estudo da vinculação com Eventos de não conformidade registrados, bem como, a integração do sistema com a rede SIRI. Obs: a tarefa eventualmente terá suporte de especialistas CISCO dentro do escopo do contrato SIRI - Suporte periódico. Modalidade Presencial | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADA ANÁLISE DA REDE SCADA COM SUPORTE DE ESPECIALISTAS DA CONTRATADA TELETEX E ENCONTRADO PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO NA INTERLIGAÇÃO ICCP-ANDE. AS CONFIGURAÇÕES FORAM CORRIGIDAS E ENCONTRAM-SE COM MAIORES DETALHES EM ANEXO. SISTEMA ENCONTRA-SE ESTÁVEL E FUNCIONANDO NOMALMENTE.
202219957 | SES |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202238 | 23/09/2022 15:22:34 | Verificar motivo por el cual las tags creadas en el ultimo DB de fecha 30-08-2022 estan presentando un retraso de mas de 5 minutos en actualizacion de los datos en el PI-SIRI. Ver evidencias en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | VERIFICADO QUE ATRASO ESTAVA ACONTECENDO POR CONTA DO HISTORY RECOVERY NO SISTEMA SIRI ATRAVÉS DA SSA. 202218688. DURANTE O RECOVERY, O SISTEMA FICAVA SOBRECARREGADO E POR ISSO O RETRASO. APÓS FINALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202219227 | SES |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202237 | 13/09/2022 10:03:19 | Ejecutar comandos en servidor MXONE: ts_about, mxone_data -p, mxone_maintenace y status -system. Cargar en anexo de ejecución captura de pantalla del resultado de la consulta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutados comandos conforme descripción. Comando mxone_maintenace no reconocido. En anexo log de la consola de comandos.
202219055 | SES |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202236 | 08/09/2022 10:36:49 | En referencia a la SMDTC-1384, que contempla la compra de1 (una) Placas DCC-8R, solicitamos realizar el test de funcionamiento de la placas para aceptar la provisión de las mismas. El material se encuentra con la SMME.DT/MEL3. Observación: está placa fue enviada en sustitución de la placa que presentó inconvenientes en las pruebas realizadas con la SSA 202218160. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado teste com a placa nova, resultados satisfatórios, aprovada para uso. A placa foi entregue ao Elias SMIN.DT para devolução ao almoxarifado.
202218960 | SES |  | D043J006 | GATEWAY - GW60 | 2980.002-3 | 202236 | 08/09/2022 09:03:49 | Realizar atualização de firmware para a versão R150-V1 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 2022.29 conf. anexos SSA 202218919 Conforme recomendação da SEL, realizar todas as atualizações intermediárias na sequência: R135-V3 -> R140-V0 -> R145-V4 -> R150-V1. Obs.: Executar em campo após ensaios no sobressalente (SSA 202218919 - S098T011 - 2980.003-5). Obs.2: Firmwares se encontram em "P:\Automatizacion\C43F - Linhas 500kV 50Hz GIS" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | VILLAR RIVAS ALBERTO | Posterior al ensayo en laboratorio fue actualizado el firmware a la versión R150-V1 conforme solicitado. Procedimiento empleado durante la ejecución del trabajo en anexo. Fue necesario instalar en la EE una versión de navegador compatible (Firefox 101.0) con la nueva versión de firmware, también se procedió a actualizar la versión de RTAC a la versión 1.34.150.1500, para poder convertir la versión del proyecto a la versión firmware solicitado.
202218918 | SCA |  | S098T001 | CONVERSORES | 2980.006-0 | 202236 | 08/09/2022 09:06:27 | Realizar atualização de firmware para a versão R150-V1 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 2022.29 conforme procedimento anexo. Conforme recomendação da SEL, realizar todas as atualizações intermediárias na sequência, a partir da primeira superior à atual: R135-V3 -> R140-V0 -> R145-V4 -> R150-V1 Obs.: Firmwares se encontram em "P:\Automatizacion\G73Z - FIP02 SEMD" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU
202213743 | SES |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202224 | 14/06/2022 09:57:11 | Acompañar a personales de la ANDE el día miércoles 15/06/2022, a partir de las 09:00 hs, para un relevamiento en Paneles de Distribución Óptica de la SEMD, correspondiente a interconexiones SEMD - SEVH L13, SEMD - SEIRY y SEMD - SEHER. La misma es con el objetivo de obtener un diagnóstico de las condiciones actuales para la migración temporal de servicios que serán afectados en el proceso de implementación del esquema de corte para la construcción de las nuevas LT500KV con la Subestación Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme acordado, fue realizado acompañamiento a personal de la ANDE para el relevamiento correspondiente de los ítems solicitados en los DGO´s de la SEMD.
202212715 | SES |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202222 | 31/05/2022 09:49:33 | Disponer 2 (dos) consolas telefónicas para realizar ensayos en conjunto con la contratista WECOM para la semana 2022/23 (06/06 al 09/06), en el marco del entrenamiento del Sistema Control-ONE, asociado al proyecto en curso de implementación: "Ampliación del Sistema COTEL en el Cuerpo de Bomberos". | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | Separados dois consoles telefônicos para uso durante o curso, junto com um console virtual e dispositivos de áudio. Transportados e devolvidos à sala de comunicação 50Hz após o curso sobre ControlOne.
202207260 | SES |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202219 | 12/05/2022 15:59:42 | Disponer de rack para MXONE, modelo MAGAZINE LBP22, código de stock 715206, para realizar ensayo en conjunto con el fabricante WECOM del sistema COTEL para la semana 2022/20. Posterior a los ensayos, devolver el material para stock. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | Retirado material indicado com SM 423184, utilizado durante treinamento da central telefônica MX One, e devolvido para estoque com DM 70027755
202207096 | SES |  | T085A003 | DATALOGGER | 1286.001-5 | 202219 | 09/05/2022 17:04:05 | Acompañar a la empresa CAMPBELL en conjunto con la ENES.DT para levantamiento de campo del Sistema ADAS. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompañamiento a la empresa CAMPBELL en conjunto con la ENES.DT para levantamiento de campo del Sistema ADAS.
202200126 | SES |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202201 | 05/01/2022 14:13:33 | Verificar y corregir inconsistencia en diagrama de interconexión de la UTR 633 (6006-DC-7436-P) referente a la interconexión con el panel TBP-02 (6279DC00100) cable de interconexión F6X-0004. Estos puntos están relacionados con los siguientes puntos analógicos que están en el SCADA NMR5: RTUNO PNTNO BITBYT SUBNAM PNTNAM 39 6 6 SSAA_60 TB_02 POTENCIA ATIVA 39 7 7 SSAA_60 TB_02 POTENCIA REATIVA | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la UTR y el diseño, encontrandose discrepantes debido a una mala identificación. Emitida SSA 202200155 para actualización del diseño 6006DC07436P.
202100175 | SES |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202150 | 17/12/2021 10:15:35 | ACOMPAÑAR A SOPORTE DE OSISOFT PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN CAMBIO DE ASSET EN PI VISION | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A SOPORTE DE OSISOFT PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN CAMBIO DE ASSET EN PI VISION. EL PROBLEMA NO FUE RESUELTO. SE EMITIRA OTRA DOCUMENTACION PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO. (OBS, FUE EJECUTADA EL EL PERIODO PROGRAMADO).
202600788 | SEE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202604 | 20/01/2026 13:13:17 | Realizar instalación de los nuevos auriculares Jabra Evolve2 85, adquiridos mediante SMDTC-2727, OC-4500082568. Sustituir los actuales auriculares Jabra Engage 65 y devolver al stcok con código 715236. Acompañar el soporte remoto de la empresa Wecom/Byne en los ajustes necesarios. Contrato de soporte 4500077737. SSA vinculada: 202600781 y 202600784. Fecha prevista: 21 al 23/enero/2026. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada preparação da conexão e acompanhamento de configurações pelo suporte e, posteriormente, a substituição dos headsets antigos, conforme solicitado. Após procedimento, constatado funcionamento satisfatório (Obs: atendimento e encerramento de chamadas sendo feito apenas pela tela da console, empresa Wecom/Byne se comprometeu a fazer ajustes para utilizar os botões do próprio Headset). Os acessórios antigos foram devolvidos ao almoxarifado (DM na aba documentos).
202514231 | SCA |  | M091D001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT13 LI-MD-YZU2 | 1243.009-0 | 202536 | 04/09/2025 09:26:19 | Acompañar a representante de la empres Rieder en la verificación del Multiplexor YZU2, conforme solicitado por ENEE.DT y ENES.DT. Solicitud realizada en fecha 04/09/25 para llevarse a cabo en la misma fecha debido a defecto de enlace detectado por ANDE y disponibilidad del fabricante para realizar la verificación. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Urgente |  | Não
202509379 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 17/06/2025 08:54:01 | Verificar ocupação de 100% de disco conforme anexos (CGMRS). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificou-se que os logs de eventos do Windows ocupavam aproximadamente 225 GB, logo foi realizada a deleção destes arquivos a fim de liberar espaço no disco C:\. Ao que parece o crescimento anormal dos logs estão ligados a expiração de certificados nos servidores BITOOD1 e 2, contudo será solicitado apoio à engenharia de manutenção na investigação da causa raiz.
202414471 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 10/09/2024 08:19:12 | Coletar evidências (logs) para o evento 305 referente a data freezing no sistema conforme instruções anexas do fabricante. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202437 | DANILO NADAL | REALIZADO CAPTURA DE LOGS, A PEDIDO DO FABRICANTE E ENVIADO PARA O MESMO ATRAVÉS DE EMAIL NO DIA 20/09/2024 (VER ANEXO).
202414256 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 05/09/2024 15:49:17 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB) via VPN para a verificação da falha de congelamento dos dados no sistema SCADA NMR5 (evento 305). Data revista 06/09/2024 Responsável: Francisco Gesualdi (Chico) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202436 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADO ACESSO VPN À EMPRESA HITACHI PARA ANÁLISE DO PROBLEMA DO EVT. 305, ESTE ACOMPANHAMENTO DE ACESSO REMOTO CONTINUARÁ COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202302256 | STE |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202306 | 07/02/2023 16:54:19 | Realizar acompañamiento al personal de la ANDE para relevamiento de trabajos relacionados a la futura conexión entre SEMD y ES-YZU. Ver en anexo pedido de las superintendencias y ANDE. Fecha prevista: 08/02/2023, 09:00 a.m. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202306 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento en actividades de relevamiento de conexiones en distribuidor optico.
202302254 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202306 | 07/02/2023 16:54:40 | Realizar acompañamiento al personal de la ANDE para relevamiento de trabajos relacionados a la futura conexión entre SEMD y ES-YZU. Ver en anexo pedido de las superintendencias y ANDE. Fecha prevista: 08/02/2023, 09:00 a.m. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202306 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado acompañamiento en actividades de relevamiento de conexiones en distribuidor optico.
202223766 | STE |  | M072B002 | AMPLIFICADORES OPTICOS LI-MD-VHA1 | 2424.001-4 | 202248 | 02/12/2022 16:56:40 | En caso de necesidad debido a los servicios asociados a la SSA 202223762, interferir en los Amplificadores Ópticos del Sistema de Teleprotección de la LT 13 500 kV SEMD-SEVH. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202248 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado inspección y monitoreo de amplificadores ópticos. No fue necesario interferir en los equipamientos durante los trabajos. Liberado para uso.
202223765 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202248 | 02/12/2022 16:54:52 | En caso de necesidad debido a los servicios asociados a la SSA 202223762, interferir en el Multiplexor FOX 515 de la LT 13 500 kV SEMD-SEVH. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202248 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado inspección y monitoreo de FOX 515. No fue necesario interferir en el equipamiento durante los trabajos. Liberado para uso.
202223762 | STE |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202248 | 02/12/2022 16:12:27 | Acompañar e inspeccionar los trabajos de sangrado de fibra del OPGW de la LT 13 500 kV SEMD-SEVH, en el V/8 (7 km fuera de la SEMD) (dentro del periodo de corte 03 y 04 del corriente), de manera a comunicar la nueva Estación Yguazu a través de la fibra existente. Trabajos en el marco del corte programado de 500 kV. Contacto de los responsables del servicio en documento adjunto. Servicio en conjunto con ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202248 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado acompañamiento y verificación de los trabajos en fibra óptica OPGW LT13. Luego de la conclusión de los trabajos, realizado monitoreo e inspección con resultado satisfactorio. Normalizado.
202222086 | STE |  | M016B001 | PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL SEMD | 2429.001-7 | 202244 | 02/11/2022 16:42:10 | Acompañar a personales de Obras en el servicio de desplazamiento, de aproximadamente 3 cm, del Panel correspondiente a la PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL, de modo a posibilitar el montaje de los nuevos paneles de Protección primaria y alternada (2RPL14 y 2RAL14), correspondientes a la nueva LT 500 kV Yguazu 1. Servicio en conjunto con ANDE. Trabajo previsto para el día 03/11/22 por el horario de mañana. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de la Ande y contratada a la reubicación del panel. Ejecutado conforme programado.
202222084 | STE |  | L031D001 | CONVERSOR 125/48 Vcc - QD-UC-48 | 2434.001-3 | 202244 | 02/11/2022 16:42:15 | Acompañar a personales de Obras en el servicio de desplazamiento, de aproximadamente 3 cm, del panel QD-UC-48, correspondiente a conversores 125/48 Vcc que alimentan el Panel del FOX 515 de la LT 500 kV SEMD - SEVH, de modo a posibilitar el montaje de los nuevos paneles de Protección primaria y alternada (2RPL14 y 2RAL14), correspondientes a la nueva LT 500 kV Yguazu 1. Servicio en conjunto con ANDE. Trabajo previsto para el día 03/11/22 por el horario de mañana. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de la Ande y contratada a la reubicación del panel. Ejecutado conforme programado.
202222081 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202244 | 02/11/2022 16:35:42 | Acompañar a personales de Obras en el servicio de desplazamiento, de aproximadamente 3 cm, del panel "SEMD", correspondiente al sistema de teleprotección (FOX 515) de la LT SEMD-SEVH, de modo a posibilitar el montaje de los nuevos paneles de Protección primaria y alternada (2RPL14 y 2RAL14), correspondientes a la nueva LT 500 kV Yguazu 1. Servicio en conjunto con ANDE. Trabajo previsto para el día 03/11/22 por el horario de mañana. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de la Ande y contratada a la reubicación del panel. Ejecutado conforme programado.
202222076 | STE |  | M072F001 | BEO/DIO 01 | 2450.034-0 | 202244 | 02/11/2022 16:35:48 | Acompañar a personales de Obras en el servicio de desplazamiento, de aproximadamente 3 cm, del Rack 01 OPGW SEMD - SEVH, de modo a posibilitar el montaje de los nuevos paneles de Protección primaria y alternada (2RPL14 y 2RAL14), correspondientes a la nueva LT 500 kV Yguazu 1. Servicio en conjunto con ANDE. Trabajo previsto para el día 03/11/22 por el horario de mañana. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de la Ande y contratada a la reubicación del panel. Ejecutado conforme programado.
202220600 | STE |  | M072B002 | AMPLIFICADORES OPTICOS LI-MD-VHA1 | 2424.001-4 | 202240 | 07/10/2022 15:29:06 | DESENERGIZAR AMPLIFICADORES ÓPTICOS INSTALADOS EN EL PANEL SEMD DE LA CASETA 2CRL-2, INDICADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO. SERVICIO DEBIDO A CORTE DEL OPGW CORRESPONDIENTE AL ENLACE SEMD-SEVH (L13). ENERGIZAR NUEVAMENTE EL DÍA 09/10 POSTERIOR A LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS (REEMPALMES DE LA FO DEL OPGW). ACTIVIDAD PREVISTA DURANTE EL FUERA DE SERVICIO DE LA LT 500KV SEMD-SEVH. TRABAJO EN CONJUNTO CON ANDE Y PREVISTO EL INICIO PARA EL DÍA 08/10 A LAS 05:00 AM. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202240 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fueron desenergizados los amplificadores ópticos correspondientes al enlace de FO OPGW SEMD-SEVH(L13). Posterior al corte y reempalme de la fibra fueron energizados nuevamente y realizado tests operacionales con resultado satisfactorio. Enlace normalizado. Obs: En anexo, resultado de mediciones realizados por la contratada de la ANDE en la FO intervenida.
202218085 | STE | 202218080 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202234 | 22/08/2022 15:56:46 | Acompanhar o serviço de acesso remoto a ser realizado pela empresa WECOM para verificação de eco nos consoles de comunicação dos despachantes com as interligadas ANDE, ONS e FURNAS. Inicio: 23/08/2022 - Fim: 24/08/2022 Anexo: WECOM-FormularioAccesoExterno-ControlONE ECO | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S2 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202234 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada em ajustes de parâmetros nas configurações do media gateway no MX-ONE. Após alterações, foram realizados ensaios de ligações para os hotlines, em conjunto com pessoal do despacho de carga, e não houve mais ocorrência de ecos. Todavia, contratada orientou a realizar reinício do MX-ONE para que sejam carregados 100% dos ajustes realizados. Foram emitidas SSA 202218895 e 202218897.
202519099 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3128.004-0 | 202549 | 02/12/2025 14:37:25 | Atualizar firmware do switch sobressalente para versão 9.1.13, conforme procedimento no e-mail anexo. Equipamento foi atualizado para 9.1.10 pela SSA 202410210, porém fabricante disponibilizou versão mais recente (9.1.13), mesma que será aplicada aos switches do painel 3S-L34 (SSAs 202518854 202518855, 202518857). Realizar testes funcionais antes e após atualização, validando ausência de falhas. Fw disponivel em: P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\ | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizada la actualizacion a la version 9.1.13 sin inconvenientes.
202518993 | STE |  | M083G020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.043-5 | 202549 | 01/12/2025 09:19:21 | En atención a la solicitud realizada por la división OPSH.DT, realizar el retiro y guarda temporal de la infraestructura civil de la Estación Remota, específicamente: Poste metálico principal, Caja antivandalismo, soporte metálico del Pluviómetro, soporte metálico del Transceptor Satelital. Coordinar con SMME.DT el retiro previo de los equipos electrónicos de la Estación (Ref: SSA202518901) | IEE3 | MCI1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202610 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado desmontagem do poste metálico e a caixa metálica e removido o portão de acesso, sendo transportado e armazenado as estruturas no prédio da OPSH.DT.
202518857 | STE |  | E021A004 | SWITCH STATION - TJ101 | 3128.003-8 | 202548 | 27/11/2025 07:52:20 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Actualizado el firmware a la verison 9.1.13 sin inconvenientes
202518855 | STE |  | E021A003 | SWITCH PROTEÇÃO ALTERNADA - TJ02 | 3128.002-6 | 202548 | 27/11/2025 07:52:31 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambiado el firmware a la version 9.1.13 sin inconvenientes
202518854 | STE |  | E021A002 | SWITCH PROTEÇÃO PRIMÁRIA - TJ01 | 3128.001-4 | 202548 | 27/11/2025 07:52:42 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202602 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Actualizado el firmware a la version 9.1.13 sin inconvenientes
202517353 | SEE | 202225124 | G073Z001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 | 2983.005-2 | 202544 | 30/10/2025 15:02:34 | Acompañar a los técnicos de SEL para realizar la actualización del software controlador SEL-5056, así como los firmwares de los switches SWT-ST, SWT-PP y SWT-PA, conforme procedimiento adjunto. Fecha prevista para la actividad: Semana del 19 de enero de 2026. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202604 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202513960 | APV |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202535 | 29/08/2025 09:48:33 | Gestionar el envío de los materiales a la fábrica de GE en Taubaté para la realización de las pruebas en TAF, en el marco del proceso de modernización del SCADA/EMS del PAT. Los detalles se encuentran en los documentos adjuntos. | IEE3 | IMA0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202513679 | STE |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202535 | 25/08/2025 14:43:56 | Se solicita la codificación de los materiales de reserva del sistema de telefonía del Edificio de Mantenimiento. Ver en adjunto planilla SOMMAT y presupuesto de los materiales. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados e incluidos al stock: -CODMAT-1000000615: código de stock 720860. -CODMAT-1000000614: código de stock 720859.
202513402 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202534 | 19/08/2025 16:02:22 | Solicitamos coordinar el envío del equipo INGETEAM DA3394/A (S/N: A13674000002; P/N: CUOAHBCCFFFAXXXXXXXX; código de stock: 719727) para su reparación en garantía, conforme al contrato 4500055963/2020. Referencia: previamente se envió el equipo de repuesto; ahora corresponde enviar el equipo que estaba en producción. Favor verificar los detalles en los archivos adjuntos. | IEE3 | IMA0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante REMCG-243/2025 y NF-0722 en anexo. Recibido nuevamente el 21/10/2025 mediante NF-5784. Material retirado de almacenes directamente por el área usuaria conforme correo en anexo.
202512404 | APG |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202532 | 05/08/2025 11:15:41 | Se solicita apoyo para integrar el stack de switch de acceso del sistema de telefonía IP del Edificio de Mantenimiento al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. Marca CISCO, modelo C9200L-48P-4G-E, cantidad de switch en stack: 06 un. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202511754 | AAT |  | G076N001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO 5S-D1 | 2409.005-6 | 202530 | 23/07/2025 15:38:02 | [Proyecto de ampliación del patio de 66 kV]: Realizar los ensayos de puesta en servicio del panel 5S-D1, con el acompañamiento de representantes de la empresa WEG, conforme a los documentos anexos en la SDS-15676. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15676. Según el último cronograma compartido, la fecha prevista de inicio de los ensayos es a partir del 21/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511714 | AAT |  | G076M001 | PAINEL DE SUPERVISÃO 4S-TR3 | 1768.001-7 | 202530 | 23/07/2025 15:38:19 | [Proyecto de ampliación del patio de 66 kV]: Realizar los ensayos de puesta en servicio del panel 4S-TR3, con el acompañamiento de representantes de la empresa WEG, conforme a los documentos anexos en la SDS-15674. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15674. Según el último cronograma compartido, la fecha prevista de inicio de los ensayos es a partir del 21/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509248 | APV |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202524 | 13/06/2025 16:54:53 | Gestionar la compra de 10 módulos de la marca GE-HARRIS modelo ELECTRO WESDAC D20C (REFERÊNCIA D20C-213U-UUUU-UA), código de stock:707462, independiente al proceso de la política de reposición. Adquisición relacionada al proyecto de renovación de los módulos esenciales de todas las UTR del sistema SCADA NMR5 (D20A) vinculadas a las UG. Considerar que las UTR deben seguir operando hasta la actualización de la última UG (promedio de 14 años).Obs: utilizar remanente del presupuesto de la SM.DT 2025 | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202509247 | APV |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202524 | 13/06/2025 16:54:59 | Favor gestionar la compra de 30 módulos de adquisición WESDAC D20A GE (Referencia: D20A-277U-UUU) con código de stock: 707455, independiente al proceso de la política de reposición. Adquisición relacionada al proyecto de renovación de los módulos esenciales de todas las UTR del sistema SCADA NMR5 (D20A) vinculadas a las UG. Considerar que las UTR deben seguir operando hasta la actualización de la última UG (promedio de 14 años). Obs.: remanente del presupuesto de la SM.DT 2025 a ser utilizado. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202508348 | APV |  | M027A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.013-8 | 202523 | 02/06/2025 09:44:25 | Se solicita la reposición del material "619396 - CABO TELEF INT CCI-50 2 PAR 0,5". La necesidad actual para uso inmediato es de 200 metros. Ver adjunto. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável |  | Não
202507876 | AAT | 202507779 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 26/05/2025 09:58:47 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de señales conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202507859 | STE | 202507792 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202522 | 26/05/2025 09:59:35 | Realización modificación de descriptivo, par de mensajes, nivel de alarma y parámetros para alarmar en la estación centralizada señales relativas a los paneles 2F-VL31, 2F-VL42 e 2F-B12 del seccionamiento, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizadas todas las modificaciones según planilla anexa en la SSA
202507270 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202520 | 12/05/2025 10:05:01 | Realizar procedimiento conforme archivo anexo para deshabilitar en los RTACs la lógica de forzado de calidad de señales de "Invalid" a "Blocked". Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue deshabilitada la logica segun procedimiento. Se realizaron test pero sin exito. Fue regresada a su configuracion inicial.
202506316 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202517 | 22/04/2025 10:54:00 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Fecha prevista: Martes 19/05. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202521 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento a los responsables de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC.
202504700 | AMP |  | M082L003 | GPS | 0893.030-2 | 202514 | 31/03/2025 08:10:35 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20250014 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | FABRICIO MARCATO | Falha não interfere no funcionamento da estação. SSA será realizada durante a manutenção preventiva.
202504697 | STE |  | M083G003 | GPS | 0893.042-0 | 202514 | 31/03/2025 08:10:46 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20255459 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | FABRICIO MARCATO | Estação desativada a pedido operação, conforme email em anexo. GPS desativado encaminhado para o Sr. Elias da SMIN.DT que providenciará o reparo necessário junto ao fabricante.
202504205 | STE | 202503990 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202512 | 20/03/2025 13:40:18 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86TT TDD RECIBIDO do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202516 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a edição já havia sido executada na SSA 202404679. Foi verificado em campo e confirmado que a alteração já estava implementada.
202503086 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202509 | 27/02/2025 14:30:17 | Conforme recomendação do fabricante SEL, realizar atualização de BIOS para a versão 2.8.49152.165 devido às vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2025.05. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2-Boletim 25-05-S97A01.pdf" (P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\SEL Bulletin\2025.05). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202523 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el bios correctamente segun el procedimiento.
202502596 | STE | 202502484 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202508 | 19/02/2025 14:27:38 | DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0455 REFERENTE A COMANDOS PARA CONTROLE DO COMUTADOR DE TAP DO TD-01 VIA SCADA, NÃO IMPLEMENTADOS. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | CABO A5X-0455 desconectado y pasado para reserva. Trabajo realizado en conjunto con MEL1.
202502257 | AMP |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202508 | 18/02/2025 09:40:21 | [SVP-06] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU06-1020) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO EN EL PD DE LA UG-06 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 (ENTRE AGOSTO/SETIEMBRE). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202501569 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202506 | 04/02/2025 07:41:06 | [Implementación de supervisión para la desconexión de los cargadores C1y C2]: Verificar si los pares de reserva "9" de los cables E71064A y E71067A están disponibles para su uso, en caso de no estar disponible verificar si existe otro par reserva. Solicitar apoyo y coordinar actividad con SMMG.DT. Para más detalles ver anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Constatado a existência dos pares reservas 9, 10, 11 e 12 dos cabos F71064 e F71067. Realizado teste de continuidade dos pares reserva. Verificado que os cabos possuem nomes distintos entre quadro do carregador e DAUC. Carregador E71064 e E71067 corresponde a F71064 e F71067 na DAUC). Na DAUC, já existem os cabos com a inicial E (ver imagem anexo).
202501509 | STE |  | T075A009 | UTR 670-1 SWITCH_SW2 ONS_ITAIPU CAG60 | 1489.049-4 | 202506 | 03/02/2025 07:59:38 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. Ref.: SSA 202411322. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202508 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do firmware do switch para versão 07.1.08 conforme solicitado.
202501508 | STE |  | T075A008 | UTR 670-1 SWITCH_SW1 ONS_ITAIPU CAG60 | 1489.048-2 | 202506 | 03/02/2025 07:59:49 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. Ref.: SSA 202411322. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202508 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do firmware do switch para versão 07.1.08 conforme solicitado.
202501442 | ADM | 202501307 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202505 | 31/01/2025 08:08:08 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de punto sobre falla de los IEDs IP5V13/IA5V13, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Modificación de descriptivo
202500145 | SCA |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202502 | 06/01/2025 13:39:44 | Conectar/desconectar cables en bornes de reglas de la UTR 633, conforme detalla los documentos adjuntos. También catastrar los puntos asociados en la DB de la UTR conforme documentos correspondientes anexos. Servicio asociado al proyecto de accionamiento remoto de las sirenas del vertedero desde el SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202500142 | SCA |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202502 | 06/01/2025 13:39:27 | Conectar/desconectar cables en bornes de reglas de la UTR 550, conforme detalla los documentos adjuntos. También catastrar los puntos asociados en la DB de la UTR conforme documentos correspondientes anexos. Servicio asociado al proyecto de accionamiento remoto de las sirenas del vertedero desde el SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202418704 | APV |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202448 | 25/11/2024 09:49:43 | Se emite este proceso de compra para la adquisición de 7 módulos de la marca GE-HARRIS, modelo ELECTRO WESDAC D20C, con código de stock 707462, independiente de la compra por reposición automática. Estos módulos están destinados a la sustitución de todos los instalados actualmente en las UTRs del sistema SCADA vinculadas a las UGs, debido al reciente aumento en sus tasas de fallas. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202416568 | ADM | 202408000 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202442 | 16/10/2024 10:52:09 | Conforme SSA de origem, solicitamos coordenar com MEL-1 e simular desde os dispositivos primários a atuação dos pontos digitais do arquivo em anexo, correspondente aos endereços IEC104 16464 e 16063. Verificar o correspondente registro com estampa de tempo em milisegundos na RTU02, SCC e SCADA e anexar arquivos na baixa da SSA. Ref. RAP 14/23, SSA 202408322. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Aguardando disponibilidad del sector MEL1
202416445 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202442 | 14/10/2024 16:20:26 | Se emite este proceso de compra para la adquisición de 192 transductores de temperatura del mismo tipo, marca PHOENIX CONTACT, modelo MINI MCR-2-RTD-UI y Part Number: 2902049, destinados a la sustitución de todos los transductores instalados actualmente en las UTRs del sistema SCADA, que se encuentran en estado de obsolescencia, discontinuados y sin posibilidad de reparación. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 192 un. del material cod. 717426 (TRANSDUTOR RTD 0/20MA MINI MCR-2 PHOENIX) el 29/04/25 (4500078776/10). Saldo actual en stock 194 un. Política ZM=4/8. OBS: DEMPRO-1457.
202416235 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202441 | 09/10/2024 08:51:28 | Modificar el tiempo de ciclo de ejecución de las lógicas del PLC de 100ms para 20ms. Realizar ensayos de funcionamiento mediante maniobras de equipos del vano. En caso de no ser favorable el ensayo, adecuar el tiempo del ciclo de ejecución a otro valor donde se constate un ensayo exitoso. Encaminar Backup a IEE3 posterior a la modificación e informar el tiempo configurado. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202444 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue modificado el tiempo de ejecución a 20ms sin éxito al resultado esperado. El Gateway siguen sin enviar la terminación de mando para el caso de los seccionadores. Se presume que este es el motivo por el que aparece el popup en el SCC con el mensaje "CONTROL ORDER COULD NOT BE TRANSMITTED"
202412427 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202432 | 09/08/2024 11:56:49 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo para aplicación inmediata de 6 (seis) unidades del material con código de stock: "707455 REFERENCIA D20A-277U-UUU-A MARCA GE" para sustitución preventiva durante los PDs de los módulos analógicos D20A correspondientes a las UTRs de las UG, buscando mantener así la disponilibidad de las UTRs del SCADA hasta la implementación del PAT. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 707455 (MODULO ELECTRO WESDAC D20A-277U-UUU-A) el 01/10/25 (4500079255/10). Saldo actual en stock 17 un (11 un libre utilización). Política ZS=2/10. Creada reserva nro. 518654 de 6 un. valida hasta el 01/10/2027. OBS: DEMPRO-1342.
202412266 | STE | 202411981 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202432 | 05/08/2024 10:54:01 | Realizar modificación del descriptivo y nivel de alarma de puntos sobre los IEDs F06, F10, F19, F20 y la función 51NT-P, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição de descritivos e nível de alarme na base de dados do gateway 2PGTW-3CRL4 conforme solicitado.
202412187 | STE | 202409449 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202431 | 02/08/2024 15:39:48 | Excluir pontos conforme anexo (planilha+SQL) referentes ao painel PCG-02X. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202434 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202412108 | STE | 202410056 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202431 | 01/08/2024 11:57:38 | Conforme SSA 202410056, criar pseudo ponto na sequencia disponível no DB. "El mismo será utilizado para alarmar al despachante en caso de intercambio Yacyretá/ANDE por encima de los límites de operación. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202434 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411322 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1489.050-1 | 202429 | 18/07/2024 08:57:34 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el firmware a la versión 7.1.08. No se constato algún problema, falla o alarma luego de la actualización.
202411024 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202428 | 12/07/2024 15:21:50 | [CT: 4500064790 Sustitución de los paneles PCI]: Incluir de forma temporal en la lista "Removed From Operation Summary" las señales descritas en el anexo. Será emitida otra documentación para la normalización de dichas señales, una vez sea comisionado el nuevo panel. Ref.: SSA 202411019 (DAUC-F). Obs.: Solo fueron incluidas las señales que son invertidas en el SCC. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Não foi necessário incluir os pontos na lista "Removed From Operation" devido a execução da SSA 202409386 (desconexão física dos pontos). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202411019 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202428 | 12/07/2024 14:49:04 | [CT: 4500064790 Sustitución de los paneles PCI]: Realizar desconexión y aislamiento temporal del cable E74001, perteneciente a señales provenientes del panel PCSVD/02 el cual fue descomisionado. Será emitida otra documentación para la reconexión de los mismos una vez sea comisionado el nuevo panel. Considerar los documentos adjuntos para realizar la actividad. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202446 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a desconexão dos cabos conforme solicitado.
202410912 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202428 | 11/07/2024 08:40:36 | Realizar modificación de dirección 104 (Bitbyte) y verificación vía protocolo de la funcionalidad del mismo lado GTW (Seccionamiento) y SCADA NMR5. Detalles en anexo. Ref.: SSA 202400911, 202407255 (Modificación en origen). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202430 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizadas modificaciones solicitadas en la base de datos del SCC.
202410909 | STE | 202410715 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202428 | 11/07/2024 08:40:45 | Realizar modificación de descriptivo, par de mensajes y parámetros ALAT, ALAC, ALAK y ALON del punto sobre el SNTP2, conforme anexo | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202436 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración de descriptivos en el GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 conforme solicitud. Realizado backup de la configuración del GW. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410678 | AMP |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202428 | 09/07/2024 10:34:35 | [SVP-11] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU11-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. COORDINAR CON MEG1. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. CONSIDERAR FECHA LIMITE (ANTES DEL INICIO DE COMISIONAMIENTO) SEGUN ACTA EN ANEXO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202410271 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202427 | 02/07/2024 08:21:31 | Replicar lo previsto en la SSA 202405126, considerando esta vez que la remota a ser ensayada es la RTU11, perteneciente a VHA. Encaminar los resultados como anexo de esta SSA. Ref.: SSA de YZU 202405156. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202427 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Captura de protocolo de comunicación y logs de la RTU. La captura de protocolo (archivo wireshark_21_07_2024) fue registrado durante la desenergización de la línea VHA1. El primer mando, sobre el interruptor 84LI8, no funciono por mas que se maniobro sobre el control local/remoto del IHM. Finalmente la apertura del interruptor se realizo desde el IHM, los demás mandos ya fueron desde el SCC.
202410210 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3128.004-0 | 202427 | 01/07/2024 14:24:45 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue realizado el cambio de firmware según solicitado. No se constató ningún problema o fallo con el nuevo firmware.
202410185 | STE | 202408102 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202427 | 01/07/2024 10:35:19 | [RETROFIT PB-02] Desconectar y pasar para reserva el cable A5X-0606, correspondiente a puntos de comandos no implementados en el SCADA NMR5, asociado al control del conmutador de tap del TD-02. Considerar marcaciones en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202428 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y retirado para reserva cable A5X-0606 conforme solicitud. Emitida SSA 202412189 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202408966 | STE | 202407349 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202423 | 07/06/2024 17:13:34 | Verificar existencia de los cables E71101 y E71103 en el panel. Caso que los mismos se encuentren, realizar conexiones conforme marcaciones de los diseños anexados y simular accionamiento de los mismos en el SCC. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizada inspeção na DAUC-03, não sendo encontrado o cabo E71101. O cabo E71103 foi localizado, estando conectados os bornes X117:16 e X109A:69D. Todos os pontos relacionados se encontram na Base de Dados do SCC.
202408322 | STE | 202408000 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202422 | 27/05/2024 11:52:59 | Simular envio dos pontos de supervisão do Arquivo em anexo e verificar o correspondente registro da estampa de tempo no SCC (ver listas de alarmes, SOE e RG e arquivos de captura do protocolo IEC 104) . | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a simulação de atuação dos pontos desde o gateway conforme solicitado (Ref SSA 202412153). Resultados dos ensaios nos arquivos anexos de execução.
202408095 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202421 | 22/05/2024 15:33:37 | Fornecer os arquivos de saída dos comandos rsop.msc/gpresult referentes a eventos do tipo 1202 (SSP 20245112) para verificação da GPO com problemas. Também verificar manualmente no Group Policy Management Console (GPMC) por contas ou grupos inexistentes ou com erros de digitação. Arquivo anexo contém indicações de utilização dos comandos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202422 | DANILO NADAL | REALIZADA CAPTURA DOS ARQUIVOS SOLICITADOS E DISPONIBILIZADOS DIRETAMENTE PARA PESSOAL DA SMIN.DT.
202408053 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202421 | 22/05/2024 15:34:02 | Fornecer arquivos de configuração dos daemons de ssh e ntp (sshd e ntpd). Ref. SSP 20245112 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202425 | DANILO NADAL | REALIZADO CAPTURA DOS ARQUIVOS SOLICITADOS E ANEXADOS NESTE DOCUMENTO.
202407040 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 02/05/2024 09:43:31 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-14. Retrofit previsto durante el PD de la U14, a partir del 25/11/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407038 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 02/05/2024 09:43:32 | Día 1 del PD de la U14 (25/11) a primera hora, desconectar los cables ET029/ET030 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-14, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-14 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET030 en los bornes 573/574 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM14 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202407034 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 02/05/2024 09:08:01 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-12. Retrofit previsto durante el PD de la U12, a partir del 28/10/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407033 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 02/05/2024 09:08:40 | Día 1 del PD de la U12 (28/10) a primera hora, desconectar los cables ET025/ET026 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-12, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-12 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET026 en los bornes 569/570 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud, inclusión de punto fue en la dirección BITBYTE 15214 conforme la SSA 202407034, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM-12 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202417496 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202407013 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:25:37 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-03. Retrofit previsto durante el PD de la U03, a partir del 23/09/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407010 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202418 | 30/04/2024 17:25:44 | Día 1 del PD de la U03 (23/09) a primera hora, desconectar los cables ET007/ET008 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-03, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-03 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET008 en los bornes 629/630 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM03 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202407006 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:25:50 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-04. Retrofit previsto durante el PD de la U04, a partir del 02/09/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202434 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407005 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202418 | 30/04/2024 17:25:56 | Día 1 del PD de la U04 (02/09) a primera hora, desconectar los cables ET009/ET010 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-04, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET010 en los bornes 631/632 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202435 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM04 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202407002 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:03 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-11. Retrofit previsto durante el PD de la U11, a partir del 29/07/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407001 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:09 | Día 1 del PD de la U11 (29/07) a primera hora, desconectar los cables ET023/ET024 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-11, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-11 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET024 en los bornes 567/568 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM11 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202406994 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:15 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-13. Retrofit previsto durante el PD de la U13, a partir del 08/07/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202406992 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:21 | Día 1 del PD de la U13 (08/07) a primera hora, desconectar los cables ET027/ET028 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-13, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-13 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET028 en los bornes 571/572 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202429 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM13 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202406418 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 22/04/2024 14:47:39 | Incluir na tabela SOSTAT da BD do SCADA NMR5 os pontos na planilha em anexo referentes à sinalização de falha de alimentação 125 Vcc, proveniente dos bornes do painel 2O-D3. Coordenar atividades de testes de subida de pontos com as SSAs 202406410 (SCC) e 202406406 (GW RTU560 TXRX). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202406410 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202417 | 22/04/2024 14:37:19 | Incluir na base de dados dos SCC os pontos na planilha em anexo referentes à sinalização de falha de alimentação 125 Vcc, proveniente dos bornes do painel 2O-D3. Realizar ensaios de subida de pontos de forma coordenada com a SSA 202406406 (GW RTU560 TXRX). Após testes satisfatórios na UI04, implementar no ambiente em produção. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. O ensaio do ponto será realizado durante a execução da SSA 202406406.
202406406 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202417 | 22/04/2024 14:15:46 | Alterar endereço bitbyte descritivo e nível de alarme dos pontos da RTU560 TXRX_T5R5 de forma a incluir sinalização de falha de alimentação 125 Vcc, proveniente dos bornes do painel 2O-D3 até o SCC. Coordenar com MEL1 para realizar testes de acionamento das respectivas binárias de entradas e observar correta atuação na IHM da Remota. Detalhes na planilha em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202435 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizada a alteração no gateway conforme solicitado. Observado que já estava implementada no Gateway as modificações solicitadas, mas faltava configurar no Centro 2 (configuração realizada). Verificado que no SCC, o endereço correspondente a estes pontos estava diferente, sendo ajustado (de 25022 25023 25024 para 18634 18635 18636). Realizado ensaios em conjunto com MEL1 e MEL2, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202405902 | STE | 202314061 | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202415 | 11/04/2024 17:00:07 | Solicito apoio referente aos sistemas da IEE4. O servidor em si é da IEE3. Anexos na SSA original. "Informações coletadas do WhatsUp Gold mostram valores de 88% de utilização da memória RAM antes do reinicio manual do servidor em 21/08/2023. Investigar correlacão de falhas dos aplicativos (WUG, Symantec EPM e etc) com a utilização de recursos da máquina. | IEE3 | IEE4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202427 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizada atividade de apoio conforme solicitado. Informações relacionadas à investigação estão em relatório em anexo.
202405672 | STE | 202405609 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202415 | 11/04/2024 15:01:49 | Realizar modificación de descriptivos y par de mensajes de puntos sobre el 2O-D2 del seccionamiento conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron modificados los textos de los objetos, como la descripción de los estados de alarma. Todo según documento adjunto
202405414 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202414 | 04/04/2024 16:20:04 | Se solicita catastrar materiales del sistema SOPHO IS3090 conforme planillas SOMMAT en anexo y las cantidades están indicadas en en campo "observaciones". Política ZDIS (sin necesidad de reposición). Los materiales son piezas usadas pero funcionales. Los materiales se encuentran en la sala de MEL3, cota 139. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados ZSSR (sobresaliente sin reposición) e incluidos al stock conforme solicitado. Códigos creados: - 5000161 - 5000162 - 5000163 - 5000170 - 5000171 - 5000172 - 5000173 - 5000174 - 5000175 - 5000176 - 5000177 - 5000178 - 5000180 OBS: mediante DM-70035329
202405410 | STE |  | M016A005 | PABX SOPHO IS 3030 PHILIPS SEMD | 1121.001-4 | 202414 | 04/04/2024 16:20:08 | Se solicita catastrar material de reserva del sistema SOPHO IS3030 de la SEMD conforme planilla SOMMAT en anexo. Politica ZDIS (sin necesidad de reposición). El material es una pieza usada pero funcional. El material se encuentra en la SEMD, sala PAX. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado ZSSR (sobresaliente sin reposición) e incluido al stock conforme solicitado. Códigos creado: - 5000160 - CHASI RACK SHELF PHILIPS IS3030 OBS: mediante DM-70035329 - Item 10.
202405156 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202414 | 02/04/2024 08:44:38 | Prestar apoyo en caso de necesidad a los ensayos previstos en la SSA 202405126. Encaminar los resultados como anexo de la SSA, | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202428 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | RTU en funcionamiento sin redundancia por FALLO DE LA PRINCIPAL. Análisis de protocolo de comunicación, de la RTU A8000, lado SCC y lado IEDs. Mando sobre el interruptor 44L56 y seccionadores adyacentes con éxito desde el SCC.
202405126 | ACS |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202414 | 01/04/2024 17:07:13 | Realizar captura de protocolo al maniobrar un equipo de campo perteneciente a la RTU10, con el fin de poder analizar el comportamiento del sistema. Prever al menos los siguientes escenarios: 1. Control en modo remoto: Enviar comando. En caso de falla, repetir comando; 2. Conmutar control para local y luego conmutar nuevamente el control para el modo remoto, realizarlo desde el SCC. Enviar comando. En caso de falla, repetir comando. Encaminar los resultado del ensayo como anexo de la SSA | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404659 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202412 | 20/03/2024 08:43:58 | [Proyecto de instalación de Hidrantes SEMD] Realizar inclusión de puntos provenientes del panel TS-CBSH vía DAUC-C conforme documento en anexo. Realizar actividad posterior a la ejecución de la SSA 202404655. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404655 | ADM |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202412 | 20/03/2024 08:31:22 | [Proyecto de instalación de Hidrantes SEMD] Realizar ensayo de punto a punto y conexión del cable E29229 proveniente del panel TS-CBSH conforme diseños en anexo. Coordinar actividad con MET1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404565 | STE | 202315031 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1523.001-1 | 202412 | 19/03/2024 08:31:17 | Retirar a estação de operação (S/N XA21701007) do armazém G02, realizar testes básicos em bancada para assegurar funcionamento após conserto realizado pelo fabricante, deixando em funcionamento por 7 dias. Registrar conclusão dos ensaios no anexo a SSA. Após os ensaios remitir equipamento para almoxarifado. Ref. RNCSMDT-124. Em anexo email da ENES.DT com Doc. Fiscal N° 213044 de 15.03.2024 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a retirada da estação de operação (S/N XA21701007) no almoxarifado e realizado os testes com sucesso. Após os testes o equipamento foi entregue na SMIT para ser armazenado no almoxarifado (DM-70035303).
202404503 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202412 | 18/03/2024 11:06:29 | Crear curva característica de corriente correspondientes a los transductores de los siguientes equipos R1, R2. Los detalles se describen en anexo. Tener en cuenta lo siguiente: - Realizar actividad en forma coordinada con MEL1. - Realizar ensayos de funcionalidad. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente do R1 e R2 conforme previsto (alterado de curva 106 para 202). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202403953 | STE | 202310373 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202410 | 08/03/2024 15:18:19 | Modificar curva característica de corrente correspondente ao transdutor do R03. Os ajustes e modificações nas curvas características para demais transdutores listados na SSA de origem (202310373) foram realizadas através da SSA 202319921. Realizar atividade en forma coordenada con MEL1 (SSA 202310365). Detalhes em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na curva de corrente do R01 conforme previsto. Utilizado a curva 202, criada na execução da SSA 202319921. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202403861 | ADM | 202310372 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202410 | 08/03/2024 10:18:24 | Retirar do Almoxarifado o transdutor Siemens modelo 7KG9661-2FA00-1AA0 (código de estoque 70389) e Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Instalar o equipamento na DAUC-F em substituição ao existente. Coordenar atividades com MEL1 (detalhes das demais execuções de transdutores no e-mail em anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do almoxarifado o transdutor, e encaminhado para calibração no laboratório por meio da SSA 202417046. Aguardando a definição de data para a substituição na DAUC-F.
202403795 | STE | 202304752 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202410 | 07/03/2024 10:45:07 | [Retrofit 4R1] Excluir da BD do SCC os pontos correspondentes aos BitBytes 3333 e 3334 conforme detalhados no arquivo anexo. Isto se deve porque no novo painel 4R1 não existe sinalização individualizada de cada IED (Principal/Alternado), conforme havia no painel anterior. Ref. SSA 202403797 (exclusão BD do SCADA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202413 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202403788 | STE | 202304752 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202410 | 07/03/2024 10:42:50 | [RETROFIT 4R1] Desconectar, testar e reconectar o cabo E72071 conforme necesidade y marcaciones en anexo. Coordenar atividade con MEL1. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202440 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi desconectado testado e reconectado o cabo E72071 conforme SSA, atividade executada em conjunto com a equipe da MEL1. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202403661 | STE | 202317878 | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202410 | 05/03/2024 15:19:02 | Desabilitar os pontos diretos com IED name = PCG_2P ou PCG_2A e todos os pontos calculados com Custom.Origem 1 = PCG_2P ou PCG_2A conforme Planilha em anexo. Realizar atividades após a eliminação dos respectivos pontos na BD do SCADA (202403656). Referencia: https://jira.itaipu/browse/DPS-74 Obs: Deixar pontos com endereço Bitbyte zerado. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram desabilitados os pontos conforme arquivo enviado por e-mail em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202403333 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202409 | 28/02/2024 07:57:40 | Simular envio dos pontos "FIP-02P1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO" (BitByte 18059) e "FIP-02A1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO" (BitByte 18179) a partir do gateway 2S-FIP02 (RTU06). Observar registros correspondentes na Lista SOE e RG do SCC e PC-Logger do SCADA. Coletar e enviar registros para análise posterior. Detalhes vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Simulación de los puntos 18059 y 18179 según previsto. Obs: al momento de forzar la señal a TRUE llega de forma espontánea, sin embargo la normalización se refleja en el SCC realizando una GI.
202403165 | STE | 202402751 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202409 | 26/02/2024 07:51:21 | Verificar conexión y realizar simulación de actuación de los bornes en el DAUC, además corroborar la descripción del punto que acciona en el SCC de los cables de interconexión de los tableros TE/TN-3CRL-2 con el DAUC-F. Cable del punto S08082 --> E80007 Cable del punto S08084 --> E80008 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202446 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realiza inspeção e ensaio dos pontos conforme solicitado, sendo: - Cabo E80007, está conectado ao borne X2115:31A. Refere-se a "SALA 3CRL-2, CONDICION ANORMAL") - Cabo E80008, não está conectado ao borne X2116:3A (existe o cabo na entrada da DAUC-F). Realizado atuação do ponto, refere-se a "TN 3CRL-2, FALTA TENSION". Registro dos alarmes no arquivo anexo de execução. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202402759 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202408 | 20/02/2024 06:58:12 | Verificar si las puertas disponibles en el BEO/DIO-F_TIF2 se encuentran con el cable fusionado, y si es así verificar si los mismos van hasta el rack TIF2. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202430 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación de puertos disponibles en los DIOs DIO-F-TIF2 (PANEL IFS) y DIO3_IFS (PANEL TIF-2). Se pudo notar que solo existen 4 puertos disponibles y que pueden ser utilizados, ya que anteriormente estaba designado a otro proyecto que ya se dio de baja. Estos puertos son P29-30-31-32 (color blanco) en ambos paneles En la imagen "DIO_F_TIF_2" se puede apreciar el DIO que se encuentra en el panel IFS, de los cuales los puertos en color verde no están fusionados.
202402408 | STE | 202311372 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202406 | 09/02/2024 14:36:26 | Realizar modificación de nivel de alarma, par de mensajes, estado de alarma y de descriptivo de puntos de la RTU560 del T0X/R0X/T05/R05. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as modificações no GATEWAY RTU 2PGTW conforme solicitado. Arquivo de configuração salvo na pasta P:/Automatizacion conforme anexo.
202402359 | STE | 202311950 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202406 | 09/02/2024 07:27:38 | Realizar modificación de descriptivo y nivel de alarma de puntos de temperatura alta del aceite del T0X, R0X, T05 y R05. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as modificações no GATEWAY RTU 2PGTW conforme solicitado. Arquivo de configuração salvo na pasta P:/Automatizacion conforme anexo.
202402122 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202406 | 05/02/2024 14:20:25 | Realizar compra de 10 unidades, independientemente al saldo en stock, del material "715236 - KIT COMUNIC CONS AURIC BASE USB" para aplicación inmediata debido a necesidad de sustituir los materiales actualmente instalados por presentar deterioro del hardware por desgaste de uso constante (espuma de auricular, rotura de parte plástica de diadema para la cabeza, entre otros). | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 715236 (KIT COMUNIC CONS AURIC BASE USB) el 14/11/24 (4500076510/10). Saldo actual en stock 11 un. Política ZS=1/3. Creada reserva nro. 493786 de 10 un. valida hasta el 14/11/2026. OBS: DEMPRO-1094.
202402046 | STE | 202303783 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 14:28:46 | Implementar e testar "...incluir a medida de potência ativa oriunda do medidor ION-7700 para supervisão no SCADA, inicialmente para uma unidade geradora..." oriunda da SSA 202303783. Levar em consideração a execução parcial da SSA citada, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi criado o ponto "U17.GERADOR POTENCIA ATIVA ION-2" conforme solicitado, também foi emitida a SSA 202402735 para implementação do envio do ponto através da UTR617. A potência ativa da unidade U17 fornecida pelo ION-7700 já esta disponível no sistema EMS\Scada como pode ser visto na figura anexa.
202401954 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202405 | 02/02/2024 07:16:04 | Verificar funcionamento e configuração atual do conjunto DAUC-F1 e DAUC-F2, de forma a identificar se o funcionamento normal permite que a mesma configuração esteja nos blocos “DB201” em ambas as DAUCs. Detalhes vide "Ações sugeridas" no arquivo "Análise - Anexo SSA 202219292.pdf" anexo à SSA 202219292 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202438 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación de la configuración actual de ambas DAUCS. Existen diferencias en los bloques DB199, no así con los DB201. El funcionamiento no es posible verificar puesto que hay que recrear el escenario al igual cuando ocurrió el evento, y esto implica desenergización.
202401607 | STE | 202401482 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202405 | 30/01/2024 08:21:04 | Confirmar que el circuito de tensión proveniente del 3DCP-L4 esta con el neutro aterrado y con conexión a tierra en el panel TP. Apoyar a MEL1 en los ensayos de continuidad y aislamiento del cable A77013 (vía 4) y realizar su conexión en el borne X2106A:24, disponibilizando el neutro para el panel 2RA-T04. Ver anexos en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ensaio do cabo A77013/4 em conjunto com MEL1, realizada a conexão da via 4 no borne X2106A:21 - neutro (borne 24 ocupado). Emitida a SSA 202418235 para a atualização de desenho.
202401605 | STE | 202401484 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202405 | 30/01/2024 08:12:54 | Confirmar que el circuito de tensión proveniente del DPB-T04 está con el neutro aterrado en el panel DAUC-F. Apoyar a MEL1 en los ensayos de continuidad y aislamiento del cable y realizar la conexión al borne X2107A:18, disponibilizando el neutro para el panel 2RP-T04. Ver anexos en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ensaio do cabo A80003/4 em conjunto com MEL1, realizada a conexão da via 4 no borne X2107A:18 (neutro). Emitida a SSA 202418234 para a atualização de desenho.
202401414 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202404 | 25/01/2024 15:04:25 | Prestar apoyo a MEL1 en la realización de ensayos para verificar la actuación de la señal 21 POTT TRIP (Primario y Alternado). Anexar logs colectados, referenciando si es que dicha señal actúa. Ref.: RAP 09/2023. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Las señales no estan siendo reportadas desde los IEDs segun se comenta en las SSAs 202401409 y 202401411
202400720 | STE | 202320822 | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202403 | 18/01/2024 15:28:25 | Solicitamos apoyo para investigar el motivo del no registro en el SOE del SCC del TRIP por el esquema permisivo por sobre-alcance en distancia - 21 POTT TRIP. Ref.: RAP 09/2023. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202405 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | El no registro en el SOE del SCC se debe a que el proyecto lógico de los relés de protección no contempla exteriorizar la señal 21 POTT TRIP (o equivalente). En la filosofía implantada, no todas las funciones de protección que dan TRIP son reportadas individualmente para eventos.
202400718 | STE | 202320822 | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202403 | 18/01/2024 15:28:35 | Solicitamos apoyo para investigar el motivo del no registro en el SOE del SCC del TRIP por el esquema permisivo por sobre-alcance en distancia - 21 POTT TRIP. Ref.: RAP 09/2023. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202405 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | El no registro en el SOE del SCC se debe a que el proyecto lógico de los relés de protección no contempla exteriorizar la señal 21 POTT TRIP (o equivalente). En la filosofía implantada, no todas las funciones de protección que dan TRIP son reportadas individualmente para eventos.
202400314 | STE | 202313969 | G045H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PAX | 2214.001-9 | 202402 | 08/01/2024 14:27:15 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202550 | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função.
202400313 | STE | 202313969 | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202402 | 08/01/2024 14:27:34 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202550 | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função.
202400312 | STE | 202313969 | G044H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PA5 | 2330.001-7 | 202402 | 08/01/2024 14:27:45 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202550 | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função.
202400311 | STE | 202313969 | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202402 | 09/01/2024 14:15:20 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202550 | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função.
202320311 | STE |  | M088M121 | ESAI-EDIFICIO PROD-CCO290 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.183-7 | 202351 | 22/12/2023 07:02:25 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-15026 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15026 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202403 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202320300 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202351 | 22/12/2023 07:02:42 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-15026 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15026 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202403 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento con la SSA 202316208 en fecha 202342 - 17/10/2023.
202319583 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202348 | 01/12/2023 16:39:29 | Realizar sustitución de los módulos SFP del SW de los Cuadros de Control Operativo: CCO329, CCO188, CCO186, CCO-CCR, CCO190, CCO285 conforme indicación del contratista Protek. Ver anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION DE SFP CORRESPONDIENTE A LOS CUADROS CCO COMO SOLICITADO EN ANEXO.
202319400 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202348 | 29/11/2023 08:09:51 | [GW RTU560/SCC/SCADA] [Substituição de Gateways] Ponto de Saúde de Equipamento (SEV) via GW RTU560. Incluir ponto de supervisão na base de dados do SCC referente supervisão para cliente SNTP2 no GW RT560 - Seccionamento, conforme anexo. Referências: https://jira.itaipu/browse/DPS-51, Observação do item 4.3 da Planilha de Comissionamento 64578319309P. Obs: Ponto de supervisão com endereço IEC104 já cadastrado no Gateway (Bitbyte 18627). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202407 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202319090 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202347 | 22/11/2023 11:28:34 | [Modernização ESAI] Conforme solicitado pela ENES.DT, emitir SOS a SOCM.DT para lançamento de cabo tipo PP 2x4mm2 entre CDE-11 e o CCO392 que corresponde a CAM TÉRMICA CAM392/393 do Mirador ME, em substituição ao cabo elétrico original que percorre o mesmo trecho de infraestrutura. Conforme detalhes no e-mail em anexo, há uma provável perda de isolação no cabo elétrico existente que está ocasionando queda na tensão de alimentação VAC em uma das fases. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EMITIDA SS-724/2023 POR PARTE DE LA DIVISION SMME.DT PARA SOCM, CONFORME ANEXO
202318720 | SCA | 202318354 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3150.004-0 | 202346 | 14/11/2023 14:40:56 | Solicitamos coordenar encaminhamento de equipamento Switch Modelo SEL-2730M, S/N 1192730388, P/N 2730M0ARAA1222AAAX0 para reparo em Garantia, conforme Contrato 4500053709 (SEL). Coordenar com ENES.DT maiores informações relacionadas ao contrato. Obs.: Código de Estoque solicitado a partir de SDS-13459 (https://jira.itaipu/browse/SDS-13459) | IEE3 | IMA0 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável |  | Não
202316540 | STE | 202304925 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202341 | 11/10/2023 16:31:36 | [RETROFIT PB-04] Desconectar y aislar los bornes del cable A6X-0610, mientras MEL1 sustituye el panel PB-04 (Prev: 17/06/2024). Reconectar los bornes cables A6X-0610 conforme adjunto y probar las señalizaciones de alarmas en el SCADA en conjunto con MEL1. Prev: 17/06/2024 coordinar con MEL1. OBS: Sera reaprovechado el mismo cable A6X-0610 para las señalizaciones del nuevo panel PB-04. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202447 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado desconexion/conexion en conjunto con MEL1 conforme solicitud, realizado ensayos correspondientes con resultados satisfactorios en conjunto con MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202313153 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202332 | 08/08/2023 15:09:45 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo para aplicacion inmediata, compra de 30 (treinta) unidades del material con código de stock 707455 REFERENCIA D20A-277U-UUU-A MARCA GE para sustitución preventiva de los modulos analogicos D20A de las UTRs durantes los PDs buscando mantener la disponilibidad de las UTRs del SCADA hasta la implementación del PAT. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 707455 (MODULO ELECTRO WESDAC D20A-277U-UUU-A) el 03/07/24 (4500074015/10). Saldo actual en stock 34 un. Política ZS=2/10. Creada reserva nro. 482638 de 30 un. valida hasta el 03/07/2026. OBS: DEMPRO 822.
202312337 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202330 | 26/07/2023 10:43:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual tensión entre los puntos 1A33A5 se encuentra por debajo del limite de 10% permitido. Ver Item 13 de la PIC PIC.EE.0066-R02 SSP 20231246. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202421 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fuente con anomalía de tensión, fue sustituido fuente durante la ejecución de la SSA 202401211 y realizado mediciones correspondientes a 1A33A5 con tensiones dentro de los rangos normales. Enviado para descarte con DM 70034319. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202310012 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202325 | 19/06/2023 14:57:10 | Se solicita alterar la política de reposición automática del equipo asociado a esta localización (Cód. de Stock: 717842) de Zmax=1/Zmin=1 a Zmáx=2/Zmin=1, de modo a que cuando baje a 1 el stock se dispare nuevamente el proceso de compra. De esa manera evitaríamos quedar sin repuesto durante un periodo de tiempo de un equipo esencial correspondiente al Sistema de Teleprotección de la LT16 500kV VHA1 (Sistema vinculado a la Transmisión de Energía). | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202345 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Alterada politica del codigo 717842 de ZS=1/1 a ZS=2/2. OBS: MTDFS-9517
202309388 | STE | 202309007 | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202323 | 07/06/2023 11:00:43 | Solicitamos coordenar encaminhamento de equipamento Switch Modelo SEL-2730M, S/N 1192740031, P/N 2730M0ARAA1222AAAX0 para reparo em Garantia, conforme Contrato 4500053709 (SEL). Coordenar com ENES.DT maiores informações relacionadas ao contrato. Obs.: Código de Estoque solicitado a partir de SDS-13459 (https://jira.itaipu/browse/SDS-13459) | IEE3 | IMA0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitimos REMCG-62 y RMA 42392 para envío del material a SEL. Equipo enviado mediante GT-00759. Material reparado recibido mediante NF-46672 el 16/10/2023. Reparo aceptado por el area usuaria e incluido al stock al código recién creado 718855 mediante DM-70033375.
202309329 | STE | 202309306 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202323 | 06/06/2023 14:46:20 | Conforme acertado entre a IEE1 e MEL4, auxiliar na criação de imagem (VMware) dos discos da estação de engenharia (CCAD) da UG09A e posterior virtualização em outro equipamento. Anexos na SSA original. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202332 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada creación de imágenes de los disco de la estación de ingeniera CCAD, ejecutada conversión de las imágenes a maquinas virtuales VMWARE. Realizado test de las imágenes en el plataforma de ensayos de MEL1 con resultados satisfactorios. Aguardando ejecución de la compra de las Workstation para implementación de las mismas.
202308987 | STE |  | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202322 | 31/05/2023 15:50:59 | Elaborar código de stock para los equipos referentes al contrato 4500064382: SWITCH CORE EXTREME SUMMIT X460 24T HUB USB 3.0 7 PUERTOS Los materiales se encuentran con SMME.DT, contacto Jorge Marín interno 4759 Se adjunta: planilla SOMMAT y Contrato (en las páginas 59 a 61 se encuentra la lista de precios). | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados conforme solicitado: - Cod. 719569 - SWITCH 28PUERT 8 ETHERNET-RJ45 100-240V - Cod. 719568 - HUB USB 7 PUERT USB-A 2.0/3.0 OBS: el hub USB fue codificado pero las 2 un fueron entregadas nuevamente en mano a la SMIN (no fueron incluidas al stock). DM-70032030
202308592 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202321 | 23/05/2023 11:54:08 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo para aplicación inmediata, compra de 23 (veintitrés) unidades del material con código de stock 712958 RACK CHASSI MODUL WESTERM D20M REFERENCIA D20ME-C-A-U-U MARCA GE para permitir migración de la CPU D20MX en las UTRs con Chasis non-VME. Respecto al proyecto de sustitución de las CPUs de las UTRs del SCADA. Ref: Item 6 AR/SMI.DT/0019/2023. Presupuesto referencial del material en adjunto. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202414 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 23 un. del material cod. 712958 (RACK CHASIS MODUL WESTERM D20MX) el 25/03/24 (4500073315/10). Saldo actual en stock 32 un. Política ZD. OBS: DEMPRO 714.
202308103 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202320 | 17/05/2023 08:02:49 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-01 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306616) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conectado os pontos e configurada a UTR conforme anexo, realizado testes com a MEL1 e verificado no SCADA o correto acionamento do ponto. Serviço executado durante a manutenção preventiva tri semestral AT: 202307915. Emitida SSA 202315984 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenhos 6006DC07013E e 6006DC07015E.
202308101 | STE | 202224765 | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202320 | 16/05/2023 12:00:17 | Verificar motivo por el cual el punto "U9A .EXCITACION ROTOR TEMPERATIRA.AV" congela en 75°C en el SCADA cuando la UG esta parada. El valor 75°C corresponde a 0 Raw Count=BIAS para el SCADA. Valor deseado conforme U18A debe ser cercano a 0 °C. Comprobar configuración del SDSC cuando la temperatura de campo es negativa y cercana a cero. | IEE3 | IEE1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202331 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi estendida a escala da variável nos GWs e SCADA e testada verificando a solução do problema.
202307478 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA |  | 202318 | 05/05/2023 11:30:58 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento del tablero en su nueva ubicación en la Caseta 2CRL-3. | IEE3 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202319 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento referente a los trabajos de puesta en servicio del sistema de protecciones VHA1, ensayos de log. del ECCA, End to End, 59+Z3 (separación ANDE/ITAIPU), Rec. GOOSE, 50BF a Refente a la Barra B2, EFP 84LI8. Pediente los ensayos fucionales referente a la barra A2. Los planos serán actualizados por la empresa contratista, adjuntada el plano funcional, planilla de conexión y orden de ajuste utilizada.
202307477 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA |  | 202318 | 05/05/2023 11:31:09 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento del tablero en su nueva ubicación en la Caseta 2CRL-3. | IEE3 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202319 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado acompañamiento referente a los trabajos de puesta en servicio del sistema de protecciones VHA1, ensayos de log. del ECCA, End to End, 59+Z3 (separación ANDE/ITAIPU), Rec. GOOSE, 50BF a Refente a la Barra B2, EFP 84LI8. Pediente los ensayos fucionales referente a la barra A2. Los planos serán actualizados por la empresa contratista, adjuntada el plano funcional, planilla de conexión y orden de ajuste utilizada.
202307343 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202318 | 04/05/2023 10:04:21 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-14; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306657) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202324 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada conexión de punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto en conjunto con MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Verificado ocumentos actualizados y disponibilizados en el sistema SATedms.
202307342 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202318 | 04/05/2023 10:09:09 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-10; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306650 ) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202330 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de punto conforme planilla en anexo. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL1. Catastrado SSA 202312371 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202307340 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202318 | 04/05/2023 14:58:20 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-08 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306647 ) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada conexión de punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto en conjunto con MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Verificado ocumentos actualizados y disponibilizados en el sistema SATedms.
202307339 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202318 | 04/05/2023 14:58:23 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-07 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306641) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de punto conforme planilla en emisión. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL1. Catastrado SSA 202401045 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202307338 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202318 | 04/05/2023 14:58:26 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-06 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306623) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202331 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de punto conforme planilla en anexo. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL1. Catastrado SSA 202313453 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202307335 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202318 | 04/05/2023 14:58:29 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-05 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306621) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202342 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram conectados os pontos de Supervisão da Chave 43SM do ULP-05 conforme anexo, realizada a configuração da UTR, realizado testes com a MEL1 e verificado o acionamento com a operação no SCADA com sucesso. Aberta SSA 202317653 para IEE3 providenciar a correção dos desenhos. Executado durante AT da manutenção preventiva 3S (202308852).
202307330 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202318 | 04/05/2023 14:58:44 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-02 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306620) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL1. Catastrado SSA 202318966 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202307182 | SCA |  | M047N006 | PAINEL DE COMUNICACAO OPGW-50Hz | 2983.010-7 | 202317 | 28/04/2023 15:26:05 | Acompañar a la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de cordones de fibra óptica entre los DIO 01A, DIO 01, DIO 02, DIO 03 y DIO 08 del rack OPGW-50Hz situado en la Sala Microondas EL. 214,00. En el marco del Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202307178 | SCA |  | M047Q007 | PAINEL DE COMUNICACAO CPD01 | 2983.007-6 | 202317 | 28/04/2023 15:25:22 | Acompañar a la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de cordones de fibra óptica entre los DIO 03, DIO 13, DIO 14 y DIO 15 del rack CPD-01 situado en la Sala de Comunicaciones 50Hz. En el marco del Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202307177 | SCA |  | M048N014 | PAINEL DE COMUNICACAO BSO-02 | 2983.009-0 | 202317 | 28/04/2023 15:07:14 | Acompañar a la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de cordones de fibra óptica entre los DIO 12, DIO 18 y DIO 19 del RACK BSO-02 En el marco del Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202307174 | SCA |  | M048N014 | PAINEL DE COMUNICACAO BSO-02 | 2983.009-0 | 202317 | 28/04/2023 14:58:55 | Acompañar a la empresa PROTEK en los trabajos de lanzamiento de fibra óptica monomodo de 24P entre el Rack ESAI-STC60 y el Rack BSO-02 situados en la Sala de Comunicaciones 60Hz, y posterior fusión de la fibra de 24P en el DIO 19 del Rack BSO-02. En el marco del Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202306353 | STE | 202305594 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202316 | 17/04/2023 07:55:50 | Providenciar alteração de descritivo e B3Text para ajustes de pontos de supervisão dos painéis 2S-L34, 2S-D02, 2S-LC e 2PGTW, conforme indicado na Planilha em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202316 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada as alterações de descritivo e B3Text no BD do SCC referente aos ajustes de pontos de supervisão dos painéis 2S-L34, 2S-D02, 2S-LC e 2PGTW, conforme planilha em anexo.
202306305 | SCA |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTEÇÃO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202315 | 14/04/2023 14:28:43 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-comisionamiento del tablero 2OPL13 actual correspondiente a las teleprotecciones por onda portadora (Carrier) de la LI 500KV MD-VHA1. Realizar adecuaciones necesarias. Ver anexo documento, página 16. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202304060 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202310 | 10/03/2023 13:59:06 | Elaborar código de estoque para os equipamentos: DESKTOP OPTIPLEX 3080 MICRO-I5 8GB 256GB WINPRO Service Tag: 71JJRM3, CONTROLADOR MCTRL660 PRO S/N: MGVB31604N0080001562, GABINETE PARA PAINEL LED NCV04S S/N: AA0066, adquiridos através do CT 4500063859, os equipamentos se encontram na Sala MEL-3 da Elev. 115 (para retirada fazer contato no ramal 3686/9381 - Lucas). Encaminha-se em anexo as planilhas SOMMAT. | IEE3 | IMA0 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados e incluidos al stock conforme solicitado: - Cod. 719170 - DESKTOP OPTIPLEX 3080 MICRO-I5 8GB 256GB - Cod. 719171 - CONTROLADOR MCTRL660 PRO - Cod. 719172 - GABINETE 4SLOT PANEL LED NCV04S OBS: DM-70030667
202302579 | STE | 202302547 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202306 | 10/02/2023 15:26:33 | Coordenar atividades com a MEL1. Anexos na SSA original. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202428 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud 202302547, coordinado con MEL1 pruebas y reconexion de cables. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202302574 | STE | 202302302 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202306 | 10/02/2023 14:02:43 | Coordenar atividade com a MEL1 conforme anexos da SSA original. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Coordinado actividades con MEL1, realizado testes una vez terminado retrofit con resultados satisfactorios, fue realizado alteraciones conforme SSA 202401154. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202300965 | STE |  | T009A003 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DA AMC | 1005.002-0 | 202303 | 19/01/2023 11:19:32 | Implementar sistema de accionamiento y supervisión del cuadro QASC-01 del sistema de señalización acústico de apertura de compuertas del vertedero a través de la UTR-633 del sistema SCADA. Materiales de referencia: cable de control código 159824, 350 m. Cable de supervisión código 160105, 350 m. Relé auxiliar 125Vcc código 54970, 01 unidad, zócalo para relé código 548839, 01 unidad. Emitir SOS para SOCM.DT a fin de que sea realizado el lanzamiento de los cables e instalación de relé. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202421 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado modificaciones en panel conforme marcaciones solicitadas en diseño anexo. La conexión con la UTR-633 queda aislada de momento, aguardando test de lógica em Scada. Obs: Validación de la logica en Scada será realizada con otro documento.
202300964 | STE |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202303 | 19/01/2023 11:19:34 | Implementar sistema de accionamiento y supervisión del cuadro QASC-02 del sistema de señalización acústico de apertura de compuertas del vertedero a través de la UTR-550 del sistema SCADA. Materiales de referencia: cable de control código 159824, 650 m. Cable de supervisión código 160105, 650 m. Relé auxiliar 125Vcc código 54970, 01 unidad, zócalo para relé código 548839, 01 unidad. Emitir SOS para SOCM.DT a fin de que sea realizado el lanzamiento de los cables e instalación de relé. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202421 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada alteração interna no painel, conforme desenho 6051DC15201E R2. Substituídos bornes de conexão RB. Cabos AV-157 e EV-035 desconectados e isolados, aguardando testes de lógica do SCADA. Conexão destes será realizada com outro documento.
202222833 | STE |  | T085E003 | DATALOGGER | 1286.006-4 | 202246 | 17/11/2022 07:38:21 | Solicitamos la adquisición del material con código de stock 708503 (Datalogger CR1000X - CAMPBELL), compra de una (1) unidad del material para sobresaliente del sistema ADAS. | IEE3 | IMA0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202309 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1 un. del material cod. 708503 (DATALOGGER RELES 16SIMP/8DIFER) el 27/04/23 (4500069836/30). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. Creada reserva nro. 449685 de 1 un. valida hasta el 26/04/2025 al centro de costo de la SMME.DT OBS: DEMPRO 396.
202222829 | STE |  | T085E004 | MODEM E ACESSÓRIOS | 1287.006-9 | 202246 | 17/11/2022 07:38:38 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo, compra de 24 (veinte y cuatro) unidades del material con código de stock 708697 debido discontinuidad del modem RAD® CMN-C6A utilizado en el CDA (Data Cluster of The Automatic Data Acquisition System) del sistema ADAS, y así mantener la disponibilidad del sistema en caso de falla del modem RAD® CMN-C6A. | IEE3 | IMA0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron realizados reiterados intentos fallidos de adquirir el módem Campbell SRM-5A (descontinuado) y las alternativas presentadas por los oferentes no cumplen con las especificaciones necesarias para ser un sustituto directo, por lo que no podrá ser realizada la compra. La SMIN.DT realizará un análisis interno del caso para identificar una opción viable conforme correo en anexo.
202222689 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202246 | 14/11/2022 09:12:19 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202409 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de puntos conforme planilla de emisión. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL2. Emitida SSA 202403569 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222688 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202246 | 14/11/2022 09:12:23 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202405 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a conexão e testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado" em conjunto com a MEL2. Teste de acionamento foi realizado em conjunto com a CCR e o ponto atuou corretamente conforme imagem em anexo. SSA executada durante AT:202400679 de preventiva da UTR dentro do PD:20240009. Emitida SSA 202402874 para IEE3 atualizar os desenhos referentes a esse trabalho.
202222687 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202246 | 14/11/2022 09:12:28 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202411 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron realizadas las conexiones y ensayos referentes a la supervisión de EC - "PSS conectado" en conjunto con MEL2. Emitida SSA 202404857 a IEE3 para la actualización de los diseños referentes al trabajo.
202222686 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202246 | 14/11/2022 09:12:32 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202324 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado conexão dos cabos e feito com MEL2 acompanhamento dos testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos.
202222685 | SCA |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202246 | 14/11/2022 09:13:30 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202303 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | La ejecución de este trabajo fue realizado con la SSA 202224827. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222684 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202246 | 14/11/2022 09:12:36 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202320 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202309243 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222682 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202246 | 14/11/2022 09:12:41 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202307 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Emitida SSA 202303082 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222681 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202246 | 14/11/2022 09:12:46 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202330 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202312375 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222680 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202246 | 14/11/2022 09:12:52 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado conexão dos cabos e feito com MEL2 acompanhamento dos testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos e emitida a SSA 202312500 para atualizar os desenhos.
202222679 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202246 | 14/11/2022 09:12:57 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de puntos conforme planilla de emisión. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202401058 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222678 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202246 | 14/11/2022 09:13:01 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202331 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de puntos conforme planilla de emisión. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202313458 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222676 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202246 | 14/11/2022 09:13:06 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202342 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram conectados os pontos referentes a supervisão do EC - "PSS conectado" conforme anexo, realizada a configuração da UTR, realizado testes com a MEL2 e verificado o acionamento com a operação no SCADA com sucesso. Aberta SSA 202317676 para IEE3 providenciar a correção dos desenhos. Executado durante AT da manutenção preventiva 3S (202308852).
202222675 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202246 | 14/11/2022 09:13:11 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202309 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la conexion del punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto con MEL2. Emitida SSA 202307184 para actualización y disponibilización de diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222674 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202246 | 14/11/2022 09:13:16 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202312 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Emitida SSA 202305798 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222672 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202246 | 14/11/2022 09:13:21 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202318969 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222671 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202246 | 14/11/2022 09:13:26 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202337 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202315901 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202221163 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202242 | 18/10/2022 16:54:11 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo, compra de 65 unidades del material con código de stock 712339 REFERENCIA D20MX-K-A-A-U-0V-U-B-U-U-U MARCA GE para sustitución del 100% de las CPUs de las UTRs del SCADA para dar sobrevida y aumentar la confiabilidad de las UTRs del SCADA hasta la implementación del PAT, conforme análisis técnico en adjunto. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 65 un. del material cod. 712339 (MODULO ELECTRO COMAN CONT CPU D20MX) el 31/07/23 (4500069693/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZS=5. Creada reserva nro. 457139 de 65 un. valida hasta el 30/07/25. OBS: DEMPRO 355.
202220827 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202241 | 13/10/2022 13:55:57 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo, compra de 10 unidades del material con código de stock 707959 debido a atrasos en la actualización del sistema STH y a la obsolescencia de las unidades instaladas en campo. | IEE3 | IMA0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202338 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 707959 (DATALOGGER 9-16VCC TS 2631 - TECMES) el 18/09/23 (4500069683/40). Saldo actual en stock 10 un. Política ZS=1. Creada reserva nro. 461230 de 10 un. valida hasta el 18/09/2025. OBS: DEMPRO 346.
202220826 | STE |  | M051B001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.003-0 | 202241 | 13/10/2022 13:56:02 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo, compra de 8 unidades del material con código de stock 692212, debido a atrasos en la actualización del sistema STH y a la obsolescencia de las unidades instaladas en campo. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202338 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 692212 (TRANSCEPTOR MODEM SAT 2400/4800BPS 12VCC) el 18/09/23 (4500069683/20). Saldo actual en stock 11 un. Política ZS=2. Creada reserva nro. 461231 de 8 un. valida hasta el 18/09/2025. OBS: DEMPRO 347.
202219815 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202238 | 21/09/2022 16:25:14 | Elaborar código de stock para los equipos referentes al contrato 4500064382: APARATO TELEFONICO IP MITEL 6863I CONSOLA TELEFÓNICA ELO 15 I DISPOSITIVO DE AUDIO TIPRO Los materiales se encuentran con SMME.DT, contacto Jorge Marín interno 4759 Se adjunta: planilla SOMMAT y Contrato (en las páginas 59 a 61 se encuentra la lista de precios). | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron codificados e incluidos al stock: - Cod. 718658: APARATO TELEF IP 6863i-MITEL/AASTRA. Saldo actual 2 un. Política ZE=2. - Cod. 718665: CONSOLA TELEFONO 1920X1080 1.5GHZ 4GB. Saldo actual 2 un. Política ZE=2. - Cod. 718686: DISPOSITIVO AUDIO MIC SOM 110/220V. Saldo actuañ 2 un. Política ZE=2. OBS: Todos para uso exclusivo de la SMIN.DT y SMME.DT
202219795 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202238 | 21/09/2022 17:09:59 | Elaborar código de stock para los equipos referentes al Contrato 4500057581: PLACA PMC-IP CENTRAL SOPHO IS3090, SWITCH 24PORT C9200L-24P-4G-A CISCO, TRANSCEPTOR OPTICO SFP-10G-SR-S CISCO, TRANSCEPTOR OPTICO SFP-GLC-LH-SMD CISCO. Equipos se encuentran con la SMME.DT contacto: Paulo Nesello int.: 2414, 4757 Se adjunta: Planillas SOMMAT, Planilla de Precios y Contrato | IEE3 | IMA0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron codificados e incluidos al stock: - Cod. 718755: MODULO ELECTRO COMUN PMC-IP PHILIPS. Saldo actual 5 un. Política ZM=3/5. - Cod. 718757: SWITCH 24PORT C9200L-24P-4G-A. Saldo actual 1 un. Política ZE=1. - Cod. 718760: TRANSCEPTOR OPTICO SFP-10G-SR-S CISCO. Saldo actual 4 un. Política ZM=3/4. - Cod. 718758: TRANSCEPTOR OPTICO SFP-GLC-LH-SMD CISCO. Saldo actual 6 un. Política ZM=4/6. OBS: Uso exclusivo de la SMIN.DT y SMME.DT
202218962 | STE |  | G073Z007 | GATEWAY GTW-2 2S-FIP02 | 2980.005-9 | 202236 | 08/09/2022 09:02:42 | Realizar atualização de firmware para a versão R150-V1 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 2022.29 conf. anexos SSA 202218918 Conforme recomendação da SEL, realizar todas as atualizações intermediárias na sequência: R135-V3 -> R140-V0 -> R145-V4 -> R150-V1. Obs.: Executar em campo após ensaios no sobressalente (SSA 202218918 - S098T001 - 2980.006-0). Obs.2: Firmwares se encontram em "P:\Automatizacion\G73Z - FIP02 SEMD" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202334 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Posterior al ensayo en laboratorio fue actualizado el firmware a la versión R150-V1 conforme solicitado. Procedimiento empleado durante la ejecución del trabajo en anexo. Se procedió a actualizar la versión de RTAC a la versión 1.34.150.1500, para poder convertir la versión del proyecto a la versión de firmware solicitado.
202218961 | STE |  | G073Z006 | GATEWAY GTW-1 2S-FIP02 | 2980.004-7 | 202236 | 08/09/2022 09:03:26 | Realizar atualização de firmware para a versão R150-V1 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 2022.29 conf. anexos SSA 202218918 Conforme recomendação da SEL, realizar todas as atualizações intermediárias na sequência: R135-V3 -> R140-V0 -> R145-V4 -> R150-V1. Obs.: Executar em campo após ensaios no sobressalente (SSA 202218918 - S098T001 - 2980.006-0). Obs.2: Firmwares se encontram em "P:\Automatizacion\G73Z - FIP02 SEMD" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202334 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Posterior al ensayo en laboratorio fue actualizado el firmware a la versión R150-V1 conforme solicitado. Procedimiento empleado durante la ejecución del trabajo en anexo. Se procedió a actualizar la versión de RTAC a la versión 1.34.150.1500, para poder convertir la versión del proyecto a la versión de firmware solicitado.
202218959 | STE |  | C043J006 | GATEWAY - GW50 | 2980.001-1 | 202236 | 08/09/2022 09:04:07 | Realizar atualização de firmware para a versão R150-V1 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 2022.29 conf. anexos SSA 202218919 Conforme recomendação da SEL, realizar todas as atualizações intermediárias na sequência: R135-V3 -> R140-V0 -> R145-V4 -> R150-V1. Obs.: Executar em campo após ensaios no sobressalente (SSA 202218919 - S098T011 - 2980.003-5). Obs.2: Firmwares se encontram em "P:\Automatizacion\C43F - Linhas 500kV 50Hz GIS" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202334 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Posterior al ensayo en laboratorio fue actualizado el firmware a la versión R150-V1 conforme solicitado. Procedimiento empleado durante la ejecución del trabajo en anexo. Fue necesario instalar en la EE una versión de navegador compatible (Firefox 101.0) con la nueva versión de firmware, también se procedió a actualizar la versión de RTAC a la versión 1.34.150.1500, para poder convertir la versión del proyecto a la versión firmware solicitado.
202218515 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202235 | 29/08/2022 09:20:14 | Desinstalar y descomisionar equipo luego de finalizado el comisionamiento del GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1. Encaminar equipo a la plataforma de ensayos S099G003 para verificaciones y posible utilización como repuesto para la Estación de Ingeniería C043F005. Etiquetar equipo con código de esta SSA. Adjuntar foto en la baja del documento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202245 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3.
202217632 | STE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202232 | 12/08/2022 16:13:45 | [Substituição de Gateways] Desinstalar e descomissionar o equipamento após a finalização do comissionamento dos equipamentos G073R016 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e G073R017 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2. Encaminhar o equipamento para Almoxarifado para o descarte. Encaminhar Hardkey Licença MicroSCADA para IEE3. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento de la IHM local conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Hardkey entregado a IEE3.
202217629 | STE |  | G073R012 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-2 | 2323.006-0 | 202232 | 12/08/2022 16:14:24 | [Substituição de Gateways] Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento dos equipamentos G073R016 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e G073R017 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G073R014. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA GTW-2 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3.
202217628 | STE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 202232 | 12/08/2022 16:10:06 | [Substituição de Gateways] Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento dos equipamentos G073R016 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e G073R017 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G073R014. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA GTW-1 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3.
202216623 | STE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202230 | 28/07/2022 11:45:46 | Desinstalar e descomissionar o equipamento após a finalização do comissionamento do do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2. Encaminhar o equipamento para Almoxarifado para o descarte. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento de la estación de supervisión y control IHM local conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3.
202216622 | STE |  | G045J003 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 | 2206.002-0 | 202230 | 28/07/2022 11:48:59 | Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G045J006. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA MC-2 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3.
202216620 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202230 | 28/07/2022 11:49:05 | Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G045J006. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA MC-1 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3.
202215875 | STE | 202212694 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202230 | 26/07/2022 14:32:33 | Alterar BD de Gateway Microscada conforme anexo para eliminar puntos y compatibilizar descriptivos de puntos referente de la nueva logica tasa 1/2 de los IEDs FIP-PCG-1P y 1A. Ref: RAO 01/2022, DPS-42 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de base de datos conforme solicitado. Backup de configuración en anexo.
202215757 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202228 | 15/07/2022 16:10:56 | Desintalar y descomisionar equipamiento luego de finalizado el comisionamiento del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1. Encaminar equipamiento para almacenes para su descarte. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento de la Estación de supervisión y control/IHM local conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104.
202215756 | STE |  | E013P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) | 2323.003-5 | 202228 | 15/07/2022 16:08:12 | Desintalar y descomisionar equipamiento luego de finalizado el comisionamiento del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1. Encaminar equipamiento para la plataforma de ensayos S099G003 para verificaciones y posible utilizacion como sobresaliente para la Estacion de Ingenieria E013P006. Etiquetar equipamiento con codigo de esta SSA. Anexar foto en la baja del documento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA MC-2 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104.
202214595 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:49:29 | Verificar y calibrar 5 (cinco) módulos GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202241 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 707456 fue testeadas por ILA2 dando resultado satesfactorio y entregada con la DM 70029094
202214594 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:48:31 | Verificar y calibrar 10 (diez) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202241 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 707457 fue testeadas por ILA2 dando resultado satisfactorio y entregada con la DM 70029156
202214593 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:47:43 | Verificar y calibrar 1 (un) módulos GE-HARRIS WESDAC D20A correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708707) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202323 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 708707 fue testado por ILA 2 dando resultado satisfactorio y entregado con la DM 70030613
202214592 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:46:55 | Verificar y calibrar 10(diez) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202241 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 707460 fue testeadas por ILA2 dando resultado satisfactorio y entregada con la DM 70029157
202214591 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:38:18 | Verificar y calibrar 57 (cincuenta y siete) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202323 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 707459 fue terstao por ILA2, dando resultado satisfactorio y entregada y movimentado a almoxaifado con la DM 70029094
202214590 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:38:52 | Verificar y calibrar 10 (diez) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202241 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 5 unidades (existentes) del material 707458 fue testeadas por ILA2 dando resultado satesfactorio y entregada con la DM 70029155
202214586 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:39:18 | Verificar y calibrar 4 (cuatro) módulos Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202241 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 708645 fue testeadas por ILA2 dando resultado satesfactorio y entregada con la DM 70029095
202213546 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 13/06/2022 08:51:55 | [Subst. Gateways] Solicitamos apoio para ensaiar e conectar cabo M71158 para alimentação CC do painel 2S-D03, conforme diagramas anexos. Coordenar com SSA 202213541 (2S-D03) | IEE3 | IEQ2 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable ensayado y conectado en la SSA 202213568 conforme solicitado.
202213544 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 13/06/2022 08:52:55 | [Subst. Gateways] Solicitamos apoio para ensaiar e conectar cabo M71157 para alimentação CC do painel 2S-D03, conforme diagramas anexos. Coordenar com SSA 202213541 (2S-D03) | IEE3 | IEQ2 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable M71157 ensayado y conectado en la SSA 202213564 conforme solicitado.
202211935 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202220 | 18/05/2022 16:32:00 | Alterar a configuração de fax/modem e codecs para o padrão brasileiro/paraguaio de telefonia (G711A law) e codecs suportados nos aparelhos telefônicos, em coordenação com a SITT.AA (central Cisco) conforme anexo. A atividade deve ser realizada com o acompanhamento do fornecedor (backcom) Obs: futuramente deve ser estudada a possibilidade de retirada do codec PCMU, após ajustes da SITT.AA. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuadas alterações de prioridades, em conjunto com a contratada em visita de suporte, conforme solicitado e correções em anexo. Efetuados testes, funcionamento dentro do esperado.
202211892 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202220 | 18/05/2022 16:29:37 | Alterar a configuração de fax/modem e codecs para o padrão brasileiro/paraguaio de telefonia (G711A law) e codecs suportados nos aparelhos telefônicos, em coordenação com a SITT.AA (central Cisco) conforme anexo. A atividade deve ser realizada com o acompanhamento do fornecedor (backcom) Obs: futuramente deve ser estudada a possibilidade de retirada do codec PCMU, após ajustes da SITT.AA. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuadas alterações de prioridades, em conjunto com a contratada em visita de suporte, conforme solicitado e correções em anexo. Efetuados testes, funcionamento dentro do esperado.
202205829 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202215 | 12/04/2022 15:39:34 | Debido a instalación de llave de transferencia de fuente para las UPS’s 2 y 14 del ESAI, providenciar lanzamiento, identificación, ensayos de punto a punto y aislación (megger) con posterior conexión del cable “H6R CIDE” entre el nuevo tablero de transferencia CT-CIDE y tablero existente CIDE. Utilizar electroducto de 1 pulgada y cables de 16mm2. Documentos en anexo. Coordinar trabajos con SMMG.DT. SSA’s de referencia: 202205818 / 202205821. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202246 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Providenciado el lanzamiento y posterior conexión del nuevo Cable H6R CIDE, previamente identado y testeado (ensayo punto a punto y de aislación) con SMMG.DT. Una vez concluidos los servicios de SMMG.DT, la alimentacion del panel CT-CIDE (CLF-15: Disy. 52.08 y CLF-09: Disy. 521.10) fue reestablecida en su totalidad y el Sistema ESAI fue normalizado. Sistema ESAI en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202301762 para actualización y disponibilización de diseños.
202205828 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202215 | 12/04/2022 15:39:53 | Debido a instalación de llave de transferencia de fuente para las UPS’s 5, 6 y 10 del ESAI, providenciar lanzamiento, identificación, ensayos de punto a punto y aislación (megger) con posterior conexión del cable “H6R CIDE” entre el nuevo tablero de transferencia CT-CIDE-CCP y tablero existente CIDE-CCP. Utilizar electroducto de 1 pulgada y cables de 16mm2. Documentos en anexo. Coordinar trabajos con SMMG.DT. SSA’s de referencia: 202205829 / 202205815. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202246 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Providenciado o lançamento e posterior conexão de novo cabo H6R CEDE, previamente identificado e testado através de ensaio ponto a ponto e de isolação juntamente com SMMG.DT. Uma vez concluído os serviços com SMMG.DT, a alimentação do painel CT-CIDE-CCP foi reestabelecida em sua totalidade e o sistema ESAI foi normalizado.
202205047 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202213 | 31/03/2022 17:24:21 | Configurar reglas para integración de los servicios del PI-SIRI con otras redes industriales (STH, MATRIX, SCADA, CRF) y red de la SI.AA (SOOA y OP-GSS) conforme proyecto 60181615200 R0. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202226 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Conforme justificativa de reprogramação da AT 202202365, o serviço foi adiado até análise pela ENES.DT da nova arquitetura proposta do SIRI. Foi aguardada dita análise, porém, devido a demora, foi executado parcialmente somente os itens arquitetura: 5 - Conexão de leitura ao SAM, através de tabelas do AF 6 - Conexão de leitura ao TSDB, através de tabelas do AF 10 e 11 - conexão de leitura de ferramentas da OP.DT ao PI SQL DAS e PI web API Demais ítens serão executados com nova SSA.
202205034 | STE |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202213 | 31/03/2022 17:01:42 | Ensaiar saída de sincronismo via IRIG-B, visando análise para atendimento as necessidades de sincronismo para a futura remota de "Recebimento de Pulsos do CAG de Itaipu 60Hz no Modo Remoto" (ONS). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202230 | DANILO NADAL | NÃO FOI POSSÍVEL SER REALIZADO TESTES. EM ACORDO COM SMIN.DT, FOI VERIFICADO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE 4 SAÍDAS IRIG-B E ATRAVÉS DO MANUAL EM ANEXO PODE SER MELHOR ENTENDIDO NO ITEM A.3.1 (PÁG.100). OBS.: O MODELO QUE TEMOS INSTALADO É O 1088-B E O PART-NUMBER: A32333.
202205027 | SCA |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202213 | 31/03/2022 16:09:23 | Incluir regras para integração dos servidores BITHIS1 e BITHIS2 com os servidores PI-SRV-VM03 e PI-SRV-VM04 para interface PItoPI conforme estruturação do sistema PI no SIRI. Ref: 60181615200 R0 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202230
202205023 | SCA |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202213 | 31/03/2022 16:09:05 | Incluir regras para integração dos servidores BITHIS1 e BITHIS2 com os servidores PI-SRV-VM03 e PI-SRV-VM04 para interface PItoPI conforme estruturação do sistema PI no SIRI. Ref: 60181615200 R0 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202230
202204714 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202213 | 28/03/2022 16:27:04 | Coletar logs de comunicação através do Wireshark para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre switch RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. O EVENTO 151 FOI ENCERRADO COM OS DETALHES EM ANEXO. CASO HAJA NECESSIDADE DE OUTRAS CAPTURAS, SERÁ ABERTO DOCUMENTO ESPECÍFICO.
202204713 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202213 | 28/03/2022 16:27:17 | Coletar logs de comunicação através do Wireshark para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre switch RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. O EVENTO 151 FOI ENCERRADO COM OS DETALHES EM ANEXO. CASO HAJA NECESSIDADE DE OUTRAS CAPTURAS, SERÁ ABERTO DOCUMENTO ESPECÍFICO.
202204712 | STE |  | T075R014 | SWITCH BITRCSW2 - EMS RCM SWITCH | 3136.002-6 | 202213 | 28/03/2022 16:27:29 | Coletar logs do switch para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre os módulos RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. O EVENTO 151 FOI ENCERRADO COM OS DETALHES EM ANEXO. CASO HAJA NECESSIDADE DE OUTRAS CAPTURAS, SERÁ ABERTO DOCUMENTO ESPECÍFICO.
202204708 | STE |  | T075Q014 | SWITCH BITRCSW1 - EMS RCM SWITCH | 3136.001-4 | 202213 | 28/03/2022 16:27:39 | Coletar logs do switch para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre os módulos RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. O EVENTO 151 FOI ENCERRADO COM OS DETALHES EM ANEXO. CASO HAJA NECESSIDADE DE OUTRAS CAPTURAS, SERÁ ABERTO DOCUMENTO ESPECÍFICO.
202204595 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202212 | 25/03/2022 15:13:54 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme PIC 2017831901P - R4. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Atividade realizada em 23.05.2022 pelo ex funcionário Italo. Alterado sistema de transmissão de dados conforme ATA_ENES_068_2022.DOCX em anexo. Obs: Aguardando retorno do fabricante para registro de assinaturas e entrega oficiais do documento via JIRA.
202204592 | STE |  | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202212 | 25/03/2022 15:12:14 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Executado comissionamento conforme PIC 20178319017P. - Sol de Maio. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Atividade realizada em 31.08.2022 pelo ex funcionário Italo. Obs: Aguardando retorno do fabricante para registro de assinatura e entrega oficial do documento via JIRA.
202204590 | STE |  | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202212 | 25/03/2022 15:11:48 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202238 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante.
202204589 | STE |  | M082T001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO VERDADEIRO | 1479.032-9 | 202212 | 25/03/2022 15:11:14 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202238 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante .
202204584 | STE |  | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU | 1479.042-2 | 202212 | 25/03/2022 15:10:53 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202233 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante .
202204583 | STE |  | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202212 | 25/03/2022 15:10:22 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202233 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante .
202204581 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202212 | 25/03/2022 15:09:54 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202233 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante .
202204580 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202212 | 25/03/2022 15:16:42 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202325 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado comisionamiento conforme PIC 20178319017P. - Paulistania. En anexo, documentos de planilla de resultados. Actividad realizada en fecha 01/09/2022 por el ex funcionario Italo Stresser. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202204579 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202212 | 25/03/2022 15:09:32 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202233 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante .
202203023 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202208 | 25/02/2022 14:06:47 | Reponer TMR vinculado al N° 9373 sin condiciones de reparación, conforme informado por Laboratorio a través de la SSA 202100399. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y entregado nuevo aparato TMR con Ramal 9373 modelo Alcatel 8242 con numero de serie TMR: RTF211700312 y BASE: RTF202003918. El mismo es para uso de Francisco Silva SMIN.DT
202203022 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 25/02/2022 14:05:03 | Poner en servicio el nuevo ejecutable cisclm para resolver el NMR5 Evt 155: mensaje de alarma incorrecto emitido después del inicio de sesión de cambio de turno. Ensayos exitosos de ejecutable en el PDS/DTS Ref. 202114142A OBS: Necesario restar manual del SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | Colocado em serviço novo executável cisclm para resolver o NMR5 Evt 155. Realizado testes em acompanhamento com pessoal do GSS e Despacho de Carga com resultados satisfatórios. Sistema em condições normais de funcionamento.
202202630 | STE |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202208 | 21/02/2022 07:41:25 | Elaborar código de stock para los equipos: SWITCH INDUSTRIAL CISCO IE-4010-4S24P S/N: FDO2509JF6G, UPS APC SMART-UPS T 2200 S/N: AS2041145631, FUENTE DE ALIMENTACION CISCO PWR-RGDAC-DC-250 S/N: DTH2508012U, adquiridos mediante la OC 4500059882, los equipos se encuentran en almacenes con el Sr. Juan José Ortiz Silvero (Int. 6149). Se remite en adjunto las planillas SOMMAT y la OC 4500059882 | IEE3 | IMA0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron codificados (DM-70029166): - Cod. 718065: SWITCH GER 24POE/POE+ / 4SFP1GBPS. Política ZE=1. Saldo actual 1 un. - Cod. 718066: FUENTE ALIM SWITCH CISCO PWR-RGDAC-DC250. Política ZE=1 .Saldo actual 1 un. - Cod. 718067: NOBREAK UPS 2200VA 2U 230V. Política ZE=1. Saldo actual 1 un.
202202468 | STE |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202207 | 18/02/2022 08:18:33 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202229 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P- Puerto Salto del Guairá UTR-37. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202465 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202207 | 18/02/2022 08:18:46 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202229 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Puerto Capitán Ortiz UTR-36. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202295 | STE |  | M066T002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA15 - CMC1 | 1344.014-7 | 202207 | 17/02/2022 08:37:59 | INSTALAR 01 (UM) CONVERSOR DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9532P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202217 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO UM CONVERSOR DE MÍDIA S/N AA403221700906.
202202293 | STE |  | M066R002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA13 - CMC1 | 1344.012-3 | 202207 | 17/02/2022 08:38:00 | INSTALAR 04 (QUATRO) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9530P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO QUATRO CONVERSORES DE MÍDIA S/N AA4032221700913; AA403221700919; AA403221700911 E AA403221700634.
202202292 | STE |  | M066N002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA11 - CMC1 | 1344.010-0 | 202207 | 17/02/2022 08:38:08 | INSTALAR 06 (SEIS) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9528P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO SEIS CONVERSORES DE MÍDIA S/N AA403221700914; AA403221700901; AA403221700905; AA403221700939; AA403221700902; AA403221700903.
202202290 | STE |  | M066M002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA10 - CMC1 | 1344.009-2 | 202207 | 17/02/2022 08:38:04 | INSTALAR 06 (SEIS) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9527P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO SEIS CONVERSORES DE MÍDIA S/N AA403221700633; AA403221700639; AA403221700626; AA403221700915; AA403221700912; AA403221700625.
202202289 | STE |  | M066K002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA08 - CMC1 | 1344.007-9 | 202207 | 17/02/2022 08:38:14 | INSTALAR 06 (SEIS) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9525P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO SEIS CONVERSORES DE MÍDIA S/N AA403221700936; AA403221700904; AA403221700931; AA403221700907; AA403221700938 E AA403221700932.
202202227 | SCA |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202207 | 15/02/2022 14:10:35 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-19. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável |  | Não
202202226 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202207 | 15/02/2022 14:10:38 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-18. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202218 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-18. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHO, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E CONVERSORES DE MÍDIA EM ENEXO. SUBSTITUÍDO AP SIRI-UTA18-LAP-05 CONFORME E-MAIL EM ANEXO.
202202225 | STE |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202207 | 15/02/2022 14:09:47 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-16. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202217 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-16. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHO, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E CONVERSORES DE MÍDIA EM ENEXO. Emitida SSA 202206349 para MEL3 fazer certificação das fibras óticas dos CFAPs. Emitida SSA 202300158 para atualização de as-built.
202202052 | SCA |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202206 | 11/02/2022 17:00:34 | Acompañar pruebas de alta disponibilidad de servicios del PI conforme adjunto. Acitivdad programada con el soporte periódico del SIRI. Semana 202227 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202226 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | SSA será cancelada devido a modificações no projeto que está em curso, conforme informado pela IEE3 em e-mail em anexo.
202201414 | STE |  | T075P006 | SERVIDOR BITPDPCU1 - PDS SERVIDOR PCU400 | 0921.050-5 | 202205 | 02/02/2022 09:46:48 | Actualizar firmaware del Smart Array HBA 240ar y HBA 241 de la version actual 6.30 a la version 7, conforme recomendacion del fabricante para resolucion del NMR5 Evt 195 PCU1 recurrent RAID controller failure. Ref: https://support.hpe.com/hpesc/public/swd/detail?swItemId=MTX_e72e09a823154db2bd8dc779aa#tab-history | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202205 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada actualización del firmware de controlador conforme procedimiento de instalación informado en link anexo en texto de emisión. La correcta actualización de la versión 7.00 fue verificada via ILO (System Information>Storage Information)
202200487 | STE | 202200310 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202202 | 13/01/2022 10:31:59 | Conforme SSA de origem e RAP 16/2021, verificar as condições dos transdutores envolvidos na sinalização de corrente da linha e emitir parecer sobre necessidade de reajuste dos valores de referência para o SCC. Obs: O SCC está configurado conforme orientação dos dados dos equipamentos primários e atualmente tem como escala operativa os valores de 0 a 2000A para a linha especificada. | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202217 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os fundos de escala dos transdutores foram ajustados para que 4000 A seja equivalente a 20 mA na saída. A tela do SCC foi ajustada para ficar compatível com a modificação.
202100284 | SCA |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202151 | 21/12/2021 14:14:13 | PROVIDENCIAR TMR PARA NOVO FUNCIONÁRIO LUCAS COSTA CICARELLI DA SMIN.DT | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.8 | Programável |  | Não
202100169 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202150 | 17/12/2021 10:15:54 | Favor verificar y en caso de ser posible reparar TMR marca PHILIPS modelo G355 DECT Handset -INT, asociado al número 9373, debido a que al recibir una llamada no se escucha el mensaje del emisor de la llamada. (Aparentemente speaker con falla). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202209 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | APARATO TMR 9373 DESCARTADO POR LABORATORIO SEGUN SSA DERIVADA 202100399. INFORMADO POR CORREO AL USUARIO PROCEDIMIENTO PARA REPOSICIÓN DEL MISMO.
202600930 | APG |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202604 | 22/01/2026 09:57:02 | [SEMD Ampliação Pátio 66kV] Criar nova remota RTU12 PATIO 66kV conforme documentos em anexo, referente a ampliação do Setor 1, Pátio de 66 kV da SEMD. Contrato 4500069888/2023 WEG S.A E CIE S.A. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600926 | APG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202604 | 22/01/2026 09:57:30 | [SEMD Ampliação Pátio 66kV] Criar nova remota RTU12 PATIO 66kV conforme documentos em anexo, referente a ampliação do Setor 1, Pátio de 66 kV da SEMD. Contrato 4500069888/2023 WEG S.A E CIE S.A. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600863 | SEE |  | G073Z002 | RELOGIO GPS-1 2S-FIP02 | 3028.001-6 | 202604 | 21/01/2026 14:10:40 | Conforme recomendación del fabricante SEL realizar actualización del firmware de la versión R104-V0 para R111-V0. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202604 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202600731 | SPG |  | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202604 | 19/01/2026 11:17:45 | Realizar configuración de NTP para la estación ACL-08. Replicar configuración de la estación ACL-01. Ver adjunto. Realizar pruebas de sincronismo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202605
202600709 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202603 | 16/01/2026 16:20:53 | Realizar edición en la tabla SOSTAT. Puntos de supervisión provisorio para el panel QDS-7 vía DAUC-J. Detalles en anexo. Ref.: DPS-134. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202605
202600708 | APG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202603 | 16/01/2026 16:21:03 | Realizar edición en la BD del SCC. Puntos de supervisión provisorio para el panel QDS-7 vía DAUC-J. Detalles en anexo. Ref.: DPS-134. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600677 | SEE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202603 | 16/01/2026 17:18:25 | Realizar relevamiento del DG. Identificar internos por posición en los bloques horizontales (BH). Registrar los datos en una tabla (.xlsx). El pedido obedece a solicitud de ENES.DT (ver adjunto). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202600578 | APG | 202600497 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 15/01/2026 07:50:51 | Brindar apoyo a MEL1, en el aislamiento, desconexión y restablecimiento de la DAUC F, para la sustitución del relé de sincronismo Siemens 7VK5122 por el IED SEL-751. Solicitar actualización de diseños en caso de necesidad. Ref.: SSA 202519811. Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600521 | SEE |  | M092A014 | BEO/DIO 05-01 - EM | 2450.062-7 | 202603 | 13/01/2026 16:06:28 | Debido a la implementación del sistema de antena de telefonía de la operadora Personal PY (Núcelo), realizar: - Etiquetado del BEO/DIO 05-01 en el RACK 01 - EQUIPOS ACTIVOS DT - EM - Etiquetado del cable óptico: CFO-264 (en ambos extremos - Rack 01 y rack de Personal) - Verificación de diseños (ver adjuntos) Posteriormente emitir una SSA solicitando actualización de diseños, adjuntando los documentos con las marcaciones. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202603 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202600484 | SEE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202603 | 13/01/2026 09:39:16 | [Ampliação pátio 66kV] Após desenergização de Q11 e Q12 do TDCC (MEG2), desconectar e isolar circuitos de alimentação da DAUC-J (cabos M43011/M43012 – bornes X11(1,3) e X31(1,3) conforme anexos. Após preparação dos novos cabos pelo consórcio CIE/WEG, realizar ensaios (megger e ponta a ponta) nos cabos dos novos circuitos das cargas conectadas ao QDS-7 (727-A9 e 727-A14). Coordenar atividades com MEG2 (lado da fonte).Obs: a carga conectada a QDS-7-727-A14 será posteriormente migrada ao QDS-8. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202604 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202600333 | SEE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202602 | 09/01/2026 07:58:08 | Realizar ensayos para validar la interoperabilidad entre el Gateway Ingeteam DA3394/A y el relé SEL-751, específicamente sobre comunicación DNP3/Serial (RS-485). El objetivo es verificar la viabilidad técnica de que el equipo SEL sustituya a los actuales PL70 y PL300. Esta actividad se realizará en conjunto con SMMG.DT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER
202600321 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202602 | 08/01/2026 16:41:51 | [Reforma Edifício de Produção] Conforme solicitado pela equipe SOCM no e-mail em anexo, realizar a desconexão dos cabos STP das câmeras CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252 em ambas as extremidades (câmera e patch panel PP1). Essa ação é necessária para permitir a posterior desmontagem e armazenamento das câmeras, que será executada pela equipe da SOCM. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada desconexión de los activos: CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252, comunicado a SOCM para la realización del retiro correspondiente. Será reinstalado con otro documento una vez finalizada las modificaciones del EDP.
202600317 | SAD |  | M088T081 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-18 (TRECHO F34) EL.144 | 1592.008-3 | 202602 | 08/01/2026 15:58:48 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e SOCM.DT para realizar as seguintes atividades: 1. Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE18:CCO574) do CCO574 (cota 144) a CE-18 (F34/cota 144) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO02 ao DIO03 2. Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE18:CCO386) do CCO386 (cota 40) a CE-18 (F34/cota 144) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO02 ao DIO03 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la empresa PROTEK y a la SOCM.DT para los trabajos de fusión de cables de fibra óptica e instalación de patch cords ópticos de los CCO574 y CCO386.
202600316 | SAD |  | M088T041 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-14 (U08) EL.141 | 1592.005-8 | 202602 | 08/01/2026 15:59:08 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e equipe SOCM para realizar a seguinte atividade: Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE14:CO572) do CCO572 (cota 40) a CE-14 (U08/cota 141) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO01 ao DIO02. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la empresa PROTEK y a la SOCM.DT para los trabajos de fusión de cables de fibra óptica e instalación de patch cords ópticos del CCO572.
202600315 | STE |  | K039J002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL CFP-UPS01 ESAI | 1556.008-5 | 202602 | 08/01/2026 15:59:28 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e SOCM.DT para realizar as seguintes atividades: 1. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HT-CCO386) do CCO386 (cota 40) a CDE-18 (F34/cota 144). 2. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HT-CCO574) do CCO574 (cota 144) a CDE-18 (F34/cota 144) 3. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HU08-CCO572) do CCO572 (cota 40) a CDE-14 (U08/cota 141) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la empresa PROTEK y a la SOCM.DT para los trabajos de conexión de alimentación eléctrica en los CCO386, CCO574 y CCO572.
202600090 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202602 | 05/01/2026 16:04:53 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-09 previsto entre los días 05/01/26 y 23/01/26. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455) | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido el kit D20A por otro nuevo kit proveído por IEE3, entregado a IEE3 el módulo retirado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202600069 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202602 | 05/01/2026 10:24:59 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 509-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-09 programado para los días 05/01/26 al 23/01/26. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Equipo en condiciones normales.
202600031 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:03 | Incluir no DB do SCADA NMR os pontos analógicos referentes ao Retrofit do Bipolo (ONS) conforme anexo. Obs: DPS-133 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202600030 | STE | 202600022 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 02/01/2026 15:12:03 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU09-0008 de interligação com o ULP-09 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202601112 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202600029 | STE | 202600023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:39 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 091684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09 conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520152 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202601 | 29/12/2025 11:19:30 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-09 previsto entre los días 05/01/26 y 23/01/26. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202520150 | STE | 202516296 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:24 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-09 (PSDF-09), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-09, previsto del 05/01/26 al 23/01/26. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520148 | STE | 202516296 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202601 | 29/12/2025 10:01:31 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU09-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 711/712/713/714/715/716 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U09 (PSDF-09). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-09 durante los días 05/01/26 - 23/01/26. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-09 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado en el sistema diseños actualizados.
202520145 | STE | 202516517 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:40 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-9, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-9, previsto del 05/01/2026 al 23/01/2026. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520144 | STE | 202516517 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 29/12/2025 10:01:44 | [SVP-09] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU09-1020) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-09 (05/01/26 al 23/01/26). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202601112 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202519824 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202551 | 17/12/2025 08:10:14 | En el marco del Aditivo N°3 del Contrato 4500064363 "Ampliación del ESAI" acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar la siguiente actividad: Reemplazar el switch de 8 puertos por un switch de 4 puertos de la CCO284. Agregar los cables de la CAM389. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento a técnicos de la empresa PROTEK para el intercambio de switch entre tableros CCO451 y CCO284. Servicio normalizado y en funcionamiento.
202519823 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202551 | 17/12/2025 08:10:23 | En el marco del Aditivo N°3 del Contrato 4500064363 "Ampliación del ESAI" acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar la siguiente actividad: Reemplazar el switch de 4 puertos por un switch de 8 puertos de la CCO451. Agregar los cables de las CAM387, CAM388 y CAM573. Adicionar un ducto metálico de 1”. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202551 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a técnicos de la empresa PROTEK para el intercambio de switch entre tableros CCO451 y CCO284. Servicio normalizado y en funcionamiento.
202519800 | SEE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202551 | 16/12/2025 14:52:17 | En el marco del proyecto de conexión de la UAR-11A al SIRI: Realizar el montaje de un conector hembra RJ45 en uno de los extremos de un patch cord UTP e instalarlo en el patch panel ubicado en el CFAP-140. Conectar el cable UTP al conversor de medios correspondiente. Conectar el conversor de medios con los puertos 1 y 2 del DIO instalado en el CFAP-140. Retirar los patch cords de fibra óptica y UTP de la SMIN.DT. El conector hembra RJ45 deberá ser retirado de almacenes, código 686328 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202519608 | STE |  | M047C005 | BEO/DIO 01 FOX B SEMD | 2450.015-4 | 202550 | 11/12/2025 16:41:23 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones.
202519607 | STE |  | M047C003 | BEO/DIO 01 FOX A SEMD | 2450.013-0 | 202550 | 11/12/2025 16:42:01 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones.
202519606 | STE |  | M048B007 | BEO/DIO 1 FOX B CHI | 2450.003-7 | 202550 | 11/12/2025 16:42:08 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones.
202519605 | STE |  | M048B005 | BEO/DIO 1 FOX A CHI | 2450.001-3 | 202550 | 11/12/2025 16:42:15 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones.
202519344 | AAT |  | M080I002 | CONVERSOR ELECTROOPTICO | 1319.047-9 | 202549 | 05/12/2025 14:25:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe falla de enlace de comunicación entre la estación ACL-08 y la estación central de Sismología y Acelerometría. Verificado durante la ejecución de la SSP 20252075. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada la falla y confirmada la anomalía en el funcionamiento del conversor electro-optico ubicado en el rack en la sala de microondas en la cota 214, por tal motivo se procedió a solicitar apoyo al personal de la SIGT encargados del dicho rack conforme correo anexo.
202519239 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202549 | 04/12/2025 14:21:35 | Eliminar los puntos de las tablas SOSTAT y SOANLG en la base de datos del SCADA, conforme al archivo anexo. Estos puntos, provenientes del SCC, ya fueron eliminados en origen pero persisten incorrectamente en la base de datos del SCADA NMR5. Ref.: DPS-129, SSA 202409608. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXOS DE EXECUÇÃO.
202519165 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 03/12/2025 14:15:05 | Actualizar la descripción en la base de datos del SCC, reemplazando «SALA_BAT AIRE_ACOND_3 FALLA» por «SALA _CARG AIRE_ACOND_3 FALLA». Detalles en el anexo. Ref.: DPS-126, SSA 202515412. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202519149 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 10:10:00 | Emitir SOS para que SOCM.DT pueda apoyar en la verificación y posible retirada del conductor M6X33047 desde el tablero QW02 (disyuntor 721-10) , el cual alimentaba anteriormente al tablero DAT-2 (equipo retirado/inexistente). En caso de confirmar que el cable no alimenta ningún equipo en servicio, proceder a retirar el cable. Coordinar la actividad con SMMG.DT (SSA 202519139). Ver diseños de referencia en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuado em conjunto com a SMMG.DT, a desconexão e retirada do cabo do quadro QW02 / disjuntor 721-10. Retirado os cabos identificados como "23 -" e "24 +" da caneleta de passagem. Liberado equipamento.
202519147 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202549 | 03/12/2025 10:08:03 | Emitir SOS a SOCM.DT para retirar el cable E80013 (DAUC-F a panel 2S-L34, descomisionado vía SSA 202309312). Obs.: Detalles adicionales pueden encontrarse en la SSA 202518324. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202551 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Emitida SS-888/2025 conforme anexo para retirada del cable.
202519143 | STE |  | M088J081 | ESAI-B/C.ENTRADA VIS-CCO228 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.102-6 | 202549 | 03/12/2025 09:50:09 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar la siguiente actividad: Desactivar de forma temporal el molinete (CA228A) para modificar el ducto de llegada a la CCO de 3/4” a 1 1/2” ya que se debe adicionar 2 camaras: CAM554 y CAM555 para los elevadores E-15 y E16 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, CCO228 y todos sus componentes normalizado posterior al servicio. OBS: las cámaras de los elevadores quedan pendiente de instalación.
202519088 | SEE | 202518994 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 02/12/2025 14:07:19 | Realizar la implementación de los cálculos de la SSA 202519087 en la UI03, después de la implementación y validación en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU
202519087 | SEE | 202518983 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202549 | 02/12/2025 14:07:25 | Crear cálculos para condición anormal de YZU1, YZU2, ACY1 y ACY2, conforme archivo anexo, con el objetivo de señalizar los botones PROTSEMD con la actuación de los bloqueos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU
202519017 | STE |  | M088M001 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE - RACK LQEE (LABORATORIO Q.E.E) | 2983.041-0 | 202549 | 01/12/2025 14:12:35 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar las actividades detalladas en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A PROTEK DURANTE LA INSTALACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA ESAI, SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SERAN COMISIONADOS OFICIALMENTE CON OTRO DOCUMENTO.
202518991 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202549 | 01/12/2025 09:07:27 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar la instalación cordones de fibra óptica en el rack ESAI-STC60 para comunicar 4 tableros nuevos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A PROTEK DURANTE LA INSTALACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA ESAI, SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SERAN COMISIONADOS OFICIALMENTE CON OTRO DOCUMENTO. OBS: LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DENTRO DE LOS ELEVADORES SE ENCUENTRA PENDIENTE POR PARTE DE OTIS BRASIL QUE ACTUALMENTE TIENE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES.
202518910 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202548 | 28/11/2025 08:23:00 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para CAM204 que será adicionada ao CCO203 situado na Sala CCP. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada Protek. Eletroductos instalados correctamente. Accesos y cámaras normalizados y funcionando correctamente.
202518901 | STE |  | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202548 | 27/11/2025 16:13:59 | En atención a la solicitud realizada por OPSH.DT referente al retiro de los equipos de la Estación Remota Vera Cruz do Oeste, realizar la desinstalación de los electrónicos instalados en la Estación, remitir los equipos a Almacenes para su guarda: 719816 – UTR DUALBASE 719836 – PLUVIOMETRO 719821 – GPS Observación: el transceptor satelital entregar a la SMIN.DT para su guardar temporal. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202551 | FABRICIO MARCATO | Realizado descomissionado equipamentos conforme solicitação da emissão. Rádio transmissor foi encaminhado para Sr. Elias da SMIN.DT. Equipamentos desativados foram encaminhados para estique conforme DM.
202518714 | AMP | 202513076 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202548 | 24/11/2025 15:07:10 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU18-0008 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202518709 | STE |  | M088J521 | ESAI-A/B.U13-CCO275 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.131-5 | 202548 | 24/11/2025 14:40:33 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária das câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO275 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518708 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202548 | 24/11/2025 14:40:46 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária das câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO268 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518705 | STE |  | M088J441 | ESAI-A/B.U4-CCO266 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.127-2 | 202548 | 24/11/2025 14:40:56 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária das câmeras conectadas ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO266 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518704 | STE |  | M088J361 | ESAI-B/C.U15-CCO260 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.123-5 | 202548 | 24/11/2025 14:41:07 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO260 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518703 | STE |  | M088J321 | ESAI-B/C.U13-CCO257 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.121-1 | 202548 | 24/11/2025 14:41:17 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO257 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518702 | STE |  | M088J301 | ESAI-B/C.U11-CCO255 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.120-0 | 202548 | 24/11/2025 14:41:47 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO255 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518701 | STE |  | M088J201 | ESAI-B/C.U8-CCO245 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.115-5 | 202548 | 24/11/2025 14:42:05 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO245 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518700 | STE |  | M088J181 | ESAI-B/C.U6-CCO243 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.114-3 | 202548 | 24/11/2025 14:43:24 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO243 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518699 | STE |  | M088J161 | ESAI-B/C.U4-CCO241 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.112-0 | 202548 | 24/11/2025 14:43:35 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO241 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518698 | STE |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202548 | 24/11/2025 14:43:51 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO329 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518652 | STE | 202517225 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202548 | 24/11/2025 09:16:52 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom/Byne en la verificación de la consola para replicar el error detectado. Previsto para las fechas 26 y 27 de noviembre, durante la 2da. visita presencial de soporte técnico. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento conforme indicado, localizada causa do erro e solucionado erro.
202518471 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202547 | 19/11/2025 15:07:26 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-16. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Equipo en condiciones normales.
202518397 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202547 | 18/11/2025 13:55:50 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-02. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518623 para retirar cabos de cargas já desconectadas.
202518372 | STE |  | T010A002 | CONVERSOR DE TENSÃO | 3097.001-5 | 202547 | 18/11/2025 09:01:57 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-01. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518620 para retirar cabos de cargas já desconectadas.
202518332 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202547 | 17/11/2025 16:00:41 | Verificar si los puntos detallados en anexo, correspondientes a VHA1 (antiguo) y asociados a la 101RTU, continúan activos en la Base de Datos. En caso afirmativo, proceder a eliminarlos. Obs.: Para este fin ya se había emitido la SSA 202405951. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção na Base de Dados do Sistema SCC, confirmando a que os pontos relacionados não estão na Base de Dados.
202518324 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202547 | 17/11/2025 15:18:12 | Desconectar y retirar los hilos 17A a 20A de la bornera X2116 y 54A de la bornera X2110A. Posteriormente retirar el cable E80013 (DAUC-F a panel 2S-L34, descomisionado vía SSA 202309312). Solicitar actualización de diseño posterior a la ejecución del servicio. Ver anexos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a desconexão dos cabos conforme solicitado. Emitida SSA 202518945 para atualização de desenhos. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202518315 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 17/11/2025 14:31:10 | Eliminar de la tabla SOSTAT puntos de supervisión relativos al gateway del panel 2S-L34 descomisionado vía SSAs (202309312, 202311466). Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518306 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202547 | 17/11/2025 14:31:20 | Eliminar de la base de datos del SCC puntos de supervisión relativos al gateway del panel 2S-L34 descomisionado vía SSAs (202309312, 202311466). Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (eliminado bloco SEMD/500kV/2SL34). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202518295 | STE | 202404436 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202547 | 17/11/2025 11:25:54 | Desativar o alarme "VANO_TA01 AISL PASANTE SF6 PRESION BAJA URGENTE" tendo em vista a substituição dos isoladores de 500 kV de saída da GIS para o vão do TA-0, coforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desactivado punto conforme solicitud, cargado nueva configuración en la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales.
202518239 | STE | 202515982 | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202546 | 14/11/2025 16:29:09 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU16-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 701/702/703/704/705/706 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U16 (PSDF-16). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-16 durante los días 24/11/25 - 12/12/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-16 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202520140 para actualizar diseños.
202518238 | STE | 202516347 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202546 | 14/11/2025 16:29:13 | [SVP-16] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU16.1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-16 (24/11/25 al 12/12/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202520147 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202518143 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202546 | 13/11/2025 11:45:02 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518142 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202546 | 13/11/2025 11:45:05 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518141 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202546 | 13/11/2025 11:44:59 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518140 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202546 | 13/11/2025 11:44:58 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518139 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202546 | 13/11/2025 11:44:55 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518138 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202546 | 13/11/2025 11:44:54 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518137 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202546 | 13/11/2025 11:44:51 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518116 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202546 | 13/11/2025 08:51:26 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518114 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202546 | 13/11/2025 08:51:24 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518113 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202546 | 13/11/2025 08:51:22 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518112 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202546 | 13/11/2025 08:51:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido modulo D20A dañado al energizar, emitida SSA 202519332 para reparo. Equipo en condiciones normales.
202518111 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202546 | 13/11/2025 08:51:19 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518109 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202546 | 13/11/2025 08:51:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518108 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202546 | 13/11/2025 08:51:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518107 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202546 | 13/11/2025 08:13:22 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518106 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202546 | 13/11/2025 08:13:25 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518105 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202546 | 13/11/2025 08:05:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518104 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202546 | 13/11/2025 08:05:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido modulo D20C que se encontraba con falla después de normalizar panel UTR. Emitido SSA 202518959 para reparo. Equipo en condiciones normales.
202518101 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202546 | 13/11/2025 07:56:40 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518099 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202546 | 13/11/2025 07:50:00 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518098 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202546 | 13/11/2025 07:41:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518090 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518089 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:12 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518088 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202546 | 13/11/2025 07:40:13 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518087 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202546 | 13/11/2025 07:41:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518086 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202546 | 13/11/2025 07:41:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518085 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:03 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado acompañamiento y conexión eléctrica para el kit de comunicación con el nuevo SCADA E-TERRA. Equipo en condiciones normales.
202518084 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202546 | 13/11/2025 07:40:42 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado acompañamiento y conexión eléctrica para el kit de comunicación con el nuevo SCADA E-TERRA. Equipo en condiciones normales.
202518083 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:41 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518082 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202546 | 13/11/2025 07:40:38 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518081 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202546 | 13/11/2025 07:41:40 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518080 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518079 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:33 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518078 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202546 | 13/11/2025 07:41:35 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518077 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202546 | 13/11/2025 07:41:36 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido fuente auxiliar D20DC que se encontraba con falla después de normalizar panel UTR. Emitida SSA 202518334 para reparo.
202518076 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202546 | 13/11/2025 07:41:39 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202518006 | STE | 202517789 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 13/11/2025 07:42:30 | Eliminar os pontos analógicos, em anexo, na SOANLG da YZU1. São pontos inválidos e que não tem correspondência com pontos no BD do SCC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202517928 | STE |  | T075K002 | MODEM OPTICO 1 | 0426.021-6 | 202546 | 10/11/2025 11:55:20 | Desconectar los cables de fibra óptica CFO-137 y CFO-138 del BEO-DIO 'ASESORIA', los cuales provenían inicialmente del BEO-DIO SCADA 2, que fue desinstalado del rack de la UTA 00 de la Sala REDOM debido a la reforma del Edificio de Producción. Posteriormente a la desconexión, la SOCM.DT retirará dichos cables; para ello, favor coordinar el servicio con Alejandro de esa división. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202547 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento para la remoción de cable de FO. Removido sin afectar a ningún sistema.
202517927 | STE | 202517746 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202546 | 10/11/2025 11:32:07 | Conforme SSA recebida "Testar, desconectar e isolar os condutores 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003 de interconexão com o ATLP-02 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme marcação nos anexos." Coordenar com o MEL1. (SSA referencia 202517744) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado conductores conforme solicitud. Emitida SSA 202520139 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales.
202517771 | STE | 202514433 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202545 | 06/11/2025 15:42:24 | Acompañar al personal de la empresa Atenas para el reemplazo de la resistencia de calefacción del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819. Fecha prevista: Miércoles 19/11. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202547 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se acompañó al personal de la empresa Atenas para la sustitución de la resistencia de calefacción del panel 2COC. Se verificó el correcto funcionamiento de la resistencia instalada.
202517607 | SPG |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202545 | 04/11/2025 15:40:31 | Conforme recomendación del fabricante SEL, realizar actualización de BIOS para la versión 2.9.49152.180 debido a las vulnerabilidades relatadas en el boletín de servicio SEL 2025.26. Seguir el procedimiento descrito en el archivo "Procedimento Actualizacion BIOS - SEL-3355-2-Boletin 25-26.pdf" (P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\SEL Bulletin\2025.26). Obs.: Servicio solicitado también para el equipo de repuesto vía SSA 202517596 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202605
202517596 | SPG |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202545 | 04/11/2025 15:41:41 | Conforme recomendación del fabricante SEL, realizar actualización de BIOS para la versión 2.9.49152.180 debido a las vulnerabilidades relatadas en el boletín de servicio SEL 2025.26. Seguir el procedimiento descrito en el archivo "Procedimento Actualizacion BIOS - SEL-3355-2-Boletin 25-26.pdf" (P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\SEL Bulletin\2025.26) | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202605
202517483 | STE | 202516949 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202545 | 03/11/2025 10:15:47 | Coordinar acompañamiento de servicio de integración STH-PI, para el periodo 17-19/11/2025, relacionado a SSAs 202516800 y 202516801 de acompañamiento a AVEVA, siendo responsable principal MEL4. Se ajuntan documentos de referencia. Obs.: complemento de SSA 202516796. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado de forma remota, acompanhamento das atividades de integração STH-PI. Verificado a consistências dos dados e orientação sobre dados dos sensores. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202517442 | STE | 202513575 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202544 | 31/10/2025 16:34:45 | Modificar campos "Alarm list", "Alarm class" y "Acknowledgement required" de la señal "SEMD 500kV 2F-VL42 IED LLAVE LOCAL/REMOTO" conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição na base de dados conforme anexo da emissão. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202517336 | STE | 202516387 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 11:24:36 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, debido a la desactivación del sistema SCF (Supervisión del Conducto Forzado), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/2025 al 21/11/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202517329 | STE | 202516394 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 08:59:38 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-18A (PSDF-18A), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/25 al 21/11/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202517328 | STE |  | M048M001 | BEO/DIO 01 | 2450.005-0 | 202544 | 30/10/2025 08:58:21 | Realizar acompañamiento para los ensayos de atenuación de FO, a ser realizados por la contratista de Axia (Eletrobras) en los cables de fibra óptica que van a la SEFI: CFO-127 (subterráneo) y CFO-049 (OPGW), conforme el diseño en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202544 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para verificación de los distribuidores ópticos y cables de fibra óptica.
202517327 | STE | 202517285 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202544 | 30/10/2025 08:56:25 | Realizar modificación de descriptivo y nivel de alarma de puntos sobre la función 87 de los conjuntos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202546 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada modificación de descriptivo y nivel de alarma en los conjuntos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo.
202517325 | STE | 202516391 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 08:48:14 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-18A, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/2025 al 21/11/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202517311 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202544 | 30/10/2025 08:46:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517289 | SCA |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202544 | 30/10/2025 08:49:16 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516729 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202543 | 20/10/2025 08:50:11 | Acompañar a representantes de la empresa Protek en las actividades de diagnóstico y ajustes necesarios a fin de normalizar alarmas detectadas en el sistema ESAI. Contrato vigente: 4500064363. El soporte será remoto, vía MS Teams. Fecha 20/10/25, desde las 14:00hs. Ver adjunto. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202543 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL DIAGNOSTICO ENCONTRANDO EN ESTADO DE SUSPENSION LOS PUERTOS DE RED DEL SERVIDOR STC50-SRV03, EL EQUIPO FUE REINICIADO POR RECOMENDACION DEL SOPORTE TELETEX, NORMALIZANDO SU FUNCIONAMIENTO. OBS: EL EQUIPO SERA SUSTITUIDO EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL POR PRESENTAR ALEATORIAMENTE ERRORES EN EL HARDWARE, SERVICIO A SER EJECUTADO CON SSA: 202515431
202516531 | STE |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202542 | 16/10/2025 11:11:37 | Realizar la fusión del cable de fibra óptica CFO-246, que conecta el CFAP-140-1 con la UTA19, el detalle de las actividades se encuentran en el documento adjunto. El CFAP-140-1 se encuentra en la sala de péndulo PD-E-006 elev 144, Bloque E de la presa principal, solicitar la llave de la sala a MEL4. La UTA 19 se encuentra ubicada en la sala de microondas en la elevación 214 de la presa principal | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202543 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Instalado MINI-DIO con 8 conectores SC-APC conforme materiales proveídos por SOCM.DT para el CFAP-140-1. Realizado fusion de 8 pelos de fibra óptica (4 de reserva) según código de colores ABNT en ambas puntas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202516243 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202542 | 13/10/2025 13:35:30 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de verificación de la infraestructura del ESAI, atendiendo el inconveniente relatado por el supervisor del ESAI ocurrido el día 12/10/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202542 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON IDENTIFICADOS VARIOS REINICIOS EN EL SERVIDOR STC50-SRV03 QUE ALOJA A VÁRIAS MÁQUINAS VIRTUALES EN ALTA DISPONIBILIDAD CON STC60-SRV03. FUE DETECTADO QUE ESTOS REINICIOS SON CAUSADOS POR UN ERROR EN UNO DE LOS PROCESADORES DEL SERVIDOR EN CUESTION, SERA ATENDIDO EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL CON LA SSA: 202507161
202516167 | STE |  | M029A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG2 | 0412.016-7 | 202541 | 10/10/2025 11:47:11 | Debido a la reforma del Edificio de Producción y al descomisionamiento del sistema de telefonía EDP, retirar de los Bloques Verticales (BV) los cables: TEL-541, TEL-542, TEL-556 y TEL-557, para posibilitar la retirada de los cables troncales. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202543 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado decomissionamento dos cabos telefônicos no distribuidor DG-2, ficando pendente a remoção pela SOCM.DT.
202516166 | STE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202541 | 10/10/2025 11:47:20 | Debido a la reforma del Edificio de Producción y al descomisionamiento del sistema de telefonía EDP, retirar de los Bloques Verticales (BV) los cables: TEL-043, TEL-044, TEL-056 y TEL-057, para posibilitar la retirada de los cables troncales. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202543 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el descomisionamiento de los cables correspondientes al sistema de telefonía EDP, dejando así en condiciones para la retirada de las mismas.
202516147 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202541 | 10/10/2025 07:48:53 | Conforme solicitado pela ENES.DT, disponibilizar o relé de comando (código de estoque 686808 ) para fins de testes de compatibilidade com o módulo “low voltage” de saídas binárias D20. Ref. CT (Modernização das DAUCs 4500074477/2024). https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=686808 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202545 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do almoxarifado o contator, para uso durante o FAT das novas DAUCs. Após este período, o equipamento vou devolvido para o almoxarifado.
202516121 | STE | 202515999 | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202541 | 09/10/2025 11:27:30 | Providenciar a substituição da BITCON22 pela BITCON23 no segundo piso do Edificio de Manutencao, necessária para a execução das atividades de edição de displays (202515999). A workstation BITCON22 deve ser devolvida para o almoxarifado ao final da atividade. Obs: "Esta solicitud se debe a que la BITCON23 tiene habilitada la función DBED, utilizada para la edición de displays del SCADA" | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202542 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA CONSOLE BITCON22 PELA BITCON23, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO TESTE DE FUNCIONALIDADE COM O PESSOAL USUÁRIO COM RESULTADO SATISFATÓRIO.
202516068 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202541 | 08/10/2025 13:25:00 | En atención a la solicitud realizada por la SOCM.DT, referente a los trabajos de reforma del Edificio de Producción, realizar la desconexión temporal de la Lectora LM-329/A para la ejecución de las actividades de remoción del revestimiento de mármol exterior del despacho de carga. Finalizadas las actividades de remoción del revestimiento, volver a instalar la Lectora. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202541 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de la lectora LM-329/A conforme solicitado. Una vez solicitada, fue normalizado el acceso. Acceso funcionando correctamente.
202516029 | STE |  | M088A016 | ESAI-STC50-FWL01 | 2447.008-9 | 202541 | 07/10/2025 16:42:38 | Ajustar las reglas de firewall existentes para habilitar el tráfico SNMP (UDP/161) y SNMP Trap (UDP/162) desde el servidor ESAI-CCP-SRV02 (IP 172.31.30.68) hacia la máquina virtual del Zabbix del ESAI (IP 172.31.27.206). De modo a enviar notificaciones SNMP de las tareas de backup programado. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se agregó una nueva regla de firewall ESAI-STC50-FWL01 que permite tráfico SNMP (UDP/161) y SNMP Trap (UDP/162) desde el servidor ESAI-CCP-SRV02 (IP 172.31.30.68) hacia la máquina virtual del Zabbix del ESAI (IP 172.31.27.206) según lo solicitado.
202516020 | STE | 202515689 | E114P009 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA TOUCH 2S-L1314-2CRL2-EE2 | 3003.006-4 | 202541 | 07/10/2025 16:26:40 | Solicitamos apoyo para verificar, en la configuración del IED PA5L14, la coherencia entre el origen de las siguientes señales y sus respectivas descripciones: PA5L14Ln1_21DistanceProt1/QUAD_PDIS5.Op.general → YZU1 21A 5ZONA TRIP PA5L14UD1/USER8.SPS8.stVal → YZU1 21A 5ZONA PARTIDA Objetivo: confirmar que no estén cruzadas y que su mapeo sea consistente. Se adjuntan, como soporte, las bases de datos del GTW y del SCC. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificada la configuración del IED PA5L14. Las señales en cuestión son coherentes en su descripción y no parecen estar cruzadas. Se anexa archivo de texto con el levantamiento de las señales de pickup y trip de la 5ta Zona de la función 21, así como sus respectivas direcciones IEC 61850. Ambas (pickup/trip) tienen direcciones nativas y de usuario. Las direcciones de usuario son almacenadas por un Flip Flop y su restablecimiento depende del reset de LEDs. Ver imágenes en anexos.
202516014 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202541 | 07/10/2025 14:12:14 | [Proyecto HVDC]: Con el fin de facilitar el control interno de los cambios de señales en el SCADA, estandarizar la nomenclatura/descripción de las señales en el Gateway, según el anexo adjunto. Referencias: DPS-119; SSA 202515992 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Alterar Base de datos del Gateway según planilla anexa. Ejecución del servicio sin inconvenientes. Gateway liberado para operación.
202515992 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202541 | 07/10/2025 08:45:33 | [Proyecto HVDC] Incluir puntos digitales en la tabla SOSTAT referente al proyecto HVDC conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202515986 | STE | 202515746 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202541 | 07/10/2025 08:32:56 | Realizar alteración de descriptivos y B3text de la función 87 de los T0X/R0X/T05/R05 para atendimiento de la SSA 202515141, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado la alteración de descriptivos y B3text, conforme anexo.
202515962 | STE | 202515834 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202541 | 06/10/2025 16:46:51 | Realizar alteración de la tabla de decisión global 175 para ajuste de la presentación de la ventana del SARTRE para el interruptor 44L11, conforme reglas ya implementadas y archivo en anexo a la SSA 202515961, después de la implementación y validación en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la alteración de la tabla de decision global.
202515961 | STE | 202515833 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202541 | 06/10/2025 16:47:05 | Realizar alteración de la tabla de decisión global 175 para ajuste de la presentación de la ventana del SARTRE para el interruptor 44L11, conforme reglas ya implementadas y archivo en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado alteración de la tabla de decisión global, según anexo.
202515876 | STE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202540 | 03/10/2025 11:16:31 | Realizar el comisionamiento en compañia del fabricante de la UAR 11A, conforme planilla disponible en el link https://jira.itaipu/browse/SDS-15730. Actividad prevista para la semana 42 Realizar primeramente el item 1.4.6 de la planilla de comisionamiento y posteriormente coordinar con MEG2 la alimentación de la UAR 11A (Ref: SSA 202515192) de manera a proseguir con los test funcionales de la UAR | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202542 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado el comisionamiento en compañia del fabricante de la UAR 11A. Planilla de ejecutada en anexo de la SSA y adjuntada https://jira.itaipu/browse/SDS-15730.
202515431 | SAS |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202539 | 25/09/2025 15:15:40 | Realizar acompanhamento dos técnicos da empresa Protek, de forma a verificar motivo de reinício do servidor de gerenciamento 50 Hz (ESAI-STC50-SRV03) ocorrida em 25.09.25. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202540 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada verificación con la empresa Protek/Teletex, se detectaron fallas en el CPU y memoria del equipamiento CISCO-UCS. Teletex abrió un ticket en Cisco para dar inicio al proceso de sustitución. Obs: Esta falla ya se había presentado anteriormente, ocasión en la que la contratada actualizó los firmwares del equipo. Fueron sustituidos Placa madre y el CPU1 en el marco de la garantia contractual. El caso será verificado y cerrado con la SSA mas antigua: 202507161. Equipo en condición normal
202515416 | STE | 202514651 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202539 | 25/09/2025 13:59:58 | Actualizar la tabla SOSTAT en la base de datos del SCADA, reemplazando «2CCB-1 SALA_BAT HIDROGENO NIVEL» por «2CCB-1 SALA_BAT AIRE_ACOND_3», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. Obs.: Execução realizada conforme orientado em email e novo anexo.
202515412 | STE | 202514651 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202539 | 25/09/2025 13:59:47 | Actualizar la descripción en la base de datos del SCC, reemplazando «SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL» por «SALA _BAT AIRE_ACOND_3 FALLA», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado la modificación en el descriptivo, según anexo.
202515405 | STE | 202514651 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202539 | 25/09/2025 13:59:36 | Actualizar la descripción en la base de datos del 2COC, reemplazando «SEM_AUX 2CCB-1 HIDROGENO CONDICION» por «SEM_AUX 2CCB-1 AIRE ACONDICIONADO 3», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. Solicitar adecuación de diseño posterior a la ejecución del servicio. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202545 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Actualizada la descripción en la base de datos del 2COC según indicaciones del anexo. Emitida SSA 202518024 para actualización de diseño.
202515391 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202539 | 25/09/2025 08:23:21 | En atención a la solicitud de la ENES.DT, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la realizar actualización de la tarjeta inteligente de control de acceso correspondiente a los bloques A5 B4 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fueron actualizadas las placas MCI por parte de la empresa contratada Protek. La actualización comprendió actualización de tarjetahabientes y credenciales conforme solicitado por ENES.DT.
202515334 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202539 | 24/09/2025 11:30:34 | Desconectar los bornes (X212-9A, X204A-68A) y (X212-12A, X204A-68D); posteriormente retirar los cables E72030 y E72035, debido a la desactivación de los sistemas OPP3/L2 y OPP4/L2, conforme a las SSAs referenciadas en el anexo. Solicitar la actualización del diseño una vez ejecutado el servicio. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202544 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron desconectados los cables según solicitado. Fue emitida SS-782/2025. Emitida SSA 202518441 para actualización del diseño de interconexión
202515305 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202539 | 24/09/2025 08:08:58 | Realizar adecuación de circuito de energía eléctrica del ACL-8. Sustituir actual cableado eléctrico por nuevo cableado (4x10mm2) lanzado por ODMS.CD. El cable se encuentra disponible en registro próximo a la caseta. Ver adjunto. Coordinar las actividades de desenergización del circuito actual, ensayo de aislación (megger) del nuevo circuito y posterior energización con Claudinei Hoffmann (ODMS.CD). Servicio previsto para la semana 2025/39. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202539 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la sustitución del cableado de alimentación con las pruebas de resistencia correspondientes con resultados satisfactorios. Cableado utilizado: - Rojo: Fase - Negro:Fase - Azul: Neutro - Blanco: Reserva
202515218 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202539 | 23/09/2025 08:20:22 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Adecuar descriptivo y dirección IEC 104 en el centro 2 conforme documento adjunto. Referencia: Fue detectado que en la SSA 202513958 faltaron realizaron estos ajustes. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202539 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron modificados los parámetros según anexo
202515153 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202539 | 22/09/2025 09:24:58 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT referente a los trabajos de reforma del Edificio de Producción realizar la desenergización de la CCO271 y la desconexión de las cámaras CAM271, CAM272 y CAM 334, y periféricos para que la SOCM.DT proceda a la desinstalación de los mismos, una vez finalizadas las actividades de desconexión de equipos conectados al CCO volver a energizar el CCO. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de las cámaras y de los periféricos del CCO 271. El cuadro quedo energizado de tal forma la placa MCI y el SWA se encuentren conectados al sistema, esto para no perder el monitoreo del CCO y para que esté disponible para cualquier consulta o actualización.
202514726 | STE | 202514613 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202538 | 15/09/2025 10:01:12 | Crear, modificar y eliminar puntos calculados en el SCC para devolver la regla SARTRE N-1 "Evitar retirar la línea con carga conectada al sistema solo por el interruptor intermedio" como completa para los interruptores 43TL4, 43TL3, 43TL2 y 43TL1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC (modo simulação) conforme solicitado.
202514724 | STE | 202514615 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 15/09/2025 10:01:06 | Crear, modificar y eliminar puntos calculados en el SCC para devolver la regla SARTRE N-1 "Evitar retirar la línea con carga conectada al sistema solo por el interruptor intermedio" como completa para los interruptores 43TL4, 43TL3, 43TL2 y 43TL1, según el anexo a la SSA 202514726, después de la implementación y validación del anexo en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202514720 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202538 | 15/09/2025 09:24:03 | En el marco de las actividades referentes a la ampliación del ESAI (aditivo del contrato 4500064363) acompañar los trabajos de montaje a ser realizados por la empresa PROTEK en las elevaciones 92 y 98. Las actividades serán fiscalizadas por la SOCM.DT. ATs de referencia emitidas por la SOCM.DT 202508230 y 202508231 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202538 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada PROTEK para los trabajos de montaje.
202514525 | STE | 202512681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 15:03:50 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-18 (SVP-18), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18, previsto del 15/09/25 al 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202514487 | STE | 202512952 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 16:49:54 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-18 (PSDF-18), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18, previsto del 15/09/25 al 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202514475 | STE | 202512681 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202537 | 09/09/2025 15:17:05 | [SVP-18] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU18-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-18 (15/09/25 al 03/10/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202515735 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202514465 | STE | 202514365 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 09/09/2025 11:21:19 | Crear, alterar y eliminar puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 del SARTRE "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa para los interruptores 44L33 y 44L44, después de la implementación y validación en la UI04 conforme anexo en la SSA 202514463. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202514463 | STE | 202514364 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 09/09/2025 11:21:26 | Crear, alterar y eliminar puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 del SARTRE "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa para los interruptores 44L33 y 44L44, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC (modo simulação) conforme solicitado.
202514422 | SCA |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202537 | 09/09/2025 15:17:02 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202514417 | STE | 202512952 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202537 | 09/09/2025 15:17:08 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU18-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 715/716/717/718/719/720 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U18 (PSDF-18). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 durante los días 15/09/25 - 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-18 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202515545 para actualizar diseños.
202514260 | STE | 202514229 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 15:27:42 | Providenciar a criação do ponto "SEMD_220.ECE_50 LOGICA A/C (ENVIO SENAL ECCA) " utilizado na aplicação IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202514191 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202536 | 03/09/2025 13:29:12 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 30/09/2025 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202537 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Extração do backup do dia 08/09 entregue a IEE3 no dia 10/09, conforme solicitado.
202514165 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202536 | 03/09/2025 07:56:57 | Solicitamos apoyo para la realización de un backup de las Bases de Datos del Sistemas ADAS, Base de Datos de datos brutos denominado LNDB, Base de Datos de datos calculados denominado ADAS. Disponibilizar el Backup para IEE3. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202537 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Relizado backups de las bases de datos ADAS y LNDB, conforme solicitado. Disponibilizados archivos para IEE3.
202514067 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202536 | 01/09/2025 15:58:27 | [RAP 03/2023]: Realizar captura del tráfico de protocolo de la RTU10 (YZU1, YZU2) para posibilitar el análisis de la calidad/estado de las señales indicadas en el RAP. Anexar la captura correspondiente. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Captura de trafico de comunicación en el SCC
202513985 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202535 | 29/08/2025 15:28:11 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-UTA00-DIO03 reinstalado en el Rack ESAI-CCP-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202537 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada fusión de 48 pelos de fibra óptica conforme solicitado. Utilizado patrón de colores EIA/TIA en los trabajos realizados. Pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipo liberado para uso.
202513979 | STE |  | M083G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.027-1 | 202535 | 29/08/2025 14:11:29 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202537 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIDB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT
202513978 | STE |  | M083F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.028-3 | 202535 | 29/08/2025 14:11:54 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202537 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT
202513958 | STE | 202513314 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202535 | 29/08/2025 09:06:57 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Con el fin de facilitar el control interno de los cambios de señales en los sistemas de supervisión (SCADA e IHM), estandarizar la nomenclatura/descripción de las señales en el Gateway, según el anexo adjunto. Referencias: DPS-116; SSA 202513597 (SCADA); SSA 202513598 (IHM). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202538 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron cambiados los descriptivos de las alarmas para el IHM según documento anexo.
202513699 | STE |  | M088G201 | ESAI-C/D.U18/U18A-CCO090 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.051-5 | 202535 | 25/08/2025 15:13:15 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-090A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513696 | STE |  | M088G181 | ESAI-C/D.U16/U17-CCO087 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.050-3 | 202535 | 25/08/2025 15:13:27 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-087A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513695 | STE |  | M088G161 | ESAI-C/D.U14/U15-CCO084 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.049-6 | 202535 | 25/08/2025 15:13:35 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-084A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513694 | STE |  | M088G141 | ESAI-C/D.U12/U13-CCO081 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.048-4 | 202535 | 25/08/2025 15:13:43 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-081A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513693 | STE |  | M088G121 | ESAI-C/D.U10/U11-CCO078 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.047-2 | 202535 | 25/08/2025 14:44:15 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-078A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513691 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202535 | 25/08/2025 14:43:43 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-075A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202536 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513689 | STE |  | M088G081 | ESAI-C/D.U7/U8-CCO072 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.045-9 | 202535 | 25/08/2025 14:43:47 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-072A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202536 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513687 | STE |  | M088G061 | ESAI-C/D.U5/U6-CCO069 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.044-7 | 202535 | 25/08/2025 14:43:48 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-069A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202536 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513685 | STE | 202513637 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202535 | 25/08/2025 16:12:03 | Providenciar eliminação de ponto na SOSTAT sem supervisão, referente ao vão antigo da VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513682 | STE |  | M088G041 | ESAI-C/D.U3/U4-CCO066 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.043-5 | 202535 | 25/08/2025 14:43:50 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-066A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202535 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513680 | STE |  | M088G021 | ESAI-C/D.U1/U2-CCO063 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.042-3 | 202535 | 25/08/2025 14:44:00 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-063A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202535 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513648 | STE | 202513575 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202535 | 25/08/2025 09:24:15 | Realizar modificación de los campos ALAC, ALOFF y ALON de puntos de los paneles 2F-VL31, 2F-VL42 y 2F-B12 del seccionamiento, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202544 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizados todos los cambios según anexo
202513624 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202535 | 26/08/2025 15:11:00 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Verificado lecturas coherentes según anexo. Equipo en condiciones normales.
202513598 | STE | 202513314 | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202534 | 22/08/2025 15:04:27 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Conforme al acta AR/OPU.DT/011/2025, implementar en la base de datos las señales de supervisión de la selección maestro/esclavo del FIP-PCG-1, siguiendo los documentos anexos. Posteriormente, realizar los ensayos de actuación en conjunto con MEL1. Referencias: DPS-116; SSA 202513597 (SCADA); SSA 202513312 y SSA 202513313 (MEL1). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi implementado na base de dados os pontos de supervisão de seleção mestre/escravo do FIP-PCG-1. Realizado testes de atuação com sucesso conforme anexos. Backup da base de dados salvo na pasta automatizacion conforme anexo.
202513597 | STE | 202513314 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 15:02:57 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Conforme al acta AR/OPU.DT/011/2025, implementar en la base de datos las señales de supervisión de la selección maestro/esclavo del FIP-PCG-1, según lo indicado en los documentos anexos. Ref.: DPS-116; SSA 202513598 (IHM); SSA 202513312 y SSA 202513313 (MEL1). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513586 | STE | 202511638 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 13:52:20 | [RETROFIT TBP-02] Alterar pontos digitais, incluir novos pontos digitais e alterar pontos analógicos no db do SCADA conforme anexo. Coordenar atividades com a MEL1 e alterações na UTR-633. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513520 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202534 | 21/08/2025 11:22:32 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 617-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-17 a partir del 25/08/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Serviço realizado durante manutenção preventiva AT: 202507383.
202513506 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202534 | 21/08/2025 07:33:26 | Realizar la creación de usuarios en el AD del ESAI con perfil de acceso "Operador" conforme el listado anexo. Además realizar el reset de la contraseña de un usuario del ESAI conforme el listado anexo. Informar a los usuarios una vez finalizados los trabajos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202535 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Creación de usuarios realizada con éxito según documento anexo; se envió la contraseña provisoria a cada usuario con copia a su supervisor. Reseteo y asignación de contraseña provisoria realizada con éxito.
202513442 | STE | 202510683 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 20/08/2025 10:55:29 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-17 (PSDF-17), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-17, previsto del 25/08/25 al 12/09/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513423 | STE |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202534 | 20/08/2025 07:34:54 | En atención a la reubicación de la cámara CAM291 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de la cámara con el switch instalado en el CCO253 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar la cámara al puerto 05 del switch, y configurar el puerto en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal
202513399 | STE | 202513218 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202534 | 19/08/2025 15:24:01 | Después de la creación y validación de los cálculos de la SSA 202513398, implementar estos cálculos en la UI03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la creacion de calculos según anexo de la SSA 202513398
202513398 | STE | 202513195 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202534 | 19/08/2025 15:22:02 | Realizar creación de cálculo en el SCC para señalización de protección en los botones de la pantalla PROTSEMD (TX y T5), conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202537 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Foram adicionado os elementos SEMD/500kV/T0X/R0X/Alarm10 e SEMD/500kV/T05/R05/Alarm10.
202513350 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202534 | 18/08/2025 17:00:47 | Verificar y actualizar el mapa del sistema de monitoreo del ESAI: "ESAI-CORE-DIST". Generar un sub-mapa "ESAI-UTA19/UTA20". En el sub-mapa "ESAI-UTA19/UTA20", agregar enlaces Ethernet según diseños. Validar que las conexiones correspondan a lo indicado en los diseños. Establecer color verde para link principal y Azul para secundario. Asignar triggers para cada enlace, referentes a: -Pérdida de conexión. -Deterioro de la conexión. -Alta tasa de errores. -Cambio de modo de comunicación." | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202534 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADOS AJUSTES DEL MAPA DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESAI, VERIFICADOS LINKS Y TRIGGERS, AGREGADOS SUBMAPAS Y HOSTS FALTANTES Y VALIDACIONES DE CONEXIONES CONFORME DISEÑO. FUERON ANEXADOS LOS LINKS DE LOS DISEÑOS DEL SAT EN LOS HOSTS PRINCIPALES DE CADA MAPA Y CCO, ASIGNADOS Y TESTADOS LOS TRIGGERS CONFORME SOLICITADO.
202513346 | STE |  | M088J221 | ESAI-B/C.U9-CCO247 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.116-7 | 202534 | 18/08/2025 16:52:21 | En atención a la reubicación de la cámaras CAM292 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de la cámara con el switch instalado en CCO247 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar la cámaras al puerto 05 del switch, y configurar el puerto en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal
202513344 | STE |  | M088I101 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO201 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.085-3 | 202534 | 18/08/2025 16:50:16 | En atención a la reubicación de las cámaras CAM290 y CAM291 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de las cámaras con el switch instalado en CCO201 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar las cámaras a los puertos 02 y 03 del switch, y configurar ambos puertos en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal
202513319 | STE | 202510683 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202534 | 20/08/2025 10:56:00 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU17-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U17 (PSDF-17). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-17 durante los días 25/08/25 - 12/09/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202535 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-17 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202514587 para actualizar diseños.
202513249 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:46:55 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas del vertedero y del AMC desde el SCADA NMR5, considerando los dos modos de operación: normal y de emergencia. Contemplar para el accionamiento de las sirenas los comandos detallados en documentos adjuntos, una vez implementados en la base de datos del SCADA NMR5 (Ref.: SSA 202513247). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi configurada, testada e validada a lógica de supervisão e o acionamento remoto das sirenes do vertedor e do AMC desde o SCADA. Realizado testes de acionamento das sirenes desde o SCADA nos modos de operação normal e emergência com sucesso.
202513248 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202534 | 18/08/2025 09:46:45 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas del vertedero y del AMC desde el SCADA NMR5, considerando los dos modos de operación: normal y de emergencia. Contemplar para el accionamiento de las sirenas los comandos detallados en documentos adjuntos, una vez implementados en la base de datos del SCADA NMR5 (Ref.: SSA 202513247). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Implementada lógica de accionamiento de Sirena del vertedero. Mando Normal y Emergencia
202513247 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 18/08/2025 09:46:35 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles de los documentos adjuntos. Este servicio está relacionado con el proyecto de accionamiento-supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513246 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:47:49 | Verificar que la conexión de los cables E6X-0032 y A6X-0068 provenientes de los CE del AMC, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a conexão dos cabos E6X-0032 y A6X-0068 conforme anexo e cadastrados os pontos no BD da UTR633. Emitida SSA 202516353 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07436P. AT: 202507515
202513244 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202534 | 18/08/2025 09:48:17 | Verificar que la conexión de los cables AV-157 y EV-035 provenientes de los CE del vertedero, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ejecutada la implementación según previsto
202513176 | STE | 202511638 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:49:55 | Coordenar com a MEL1 as atividades referentes ao RETROFIT TBP-02: 1) Conectar o novo cabo F6X-0005 de interocnexão com o TBP-02 2) Desconectar, testar e reconectar o cabo E6X-0603 conforme anexo 3) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0602 4) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0427 5) Desconectar, testar e reconectar os cabos F6X-0003 e F6X-0004 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202535 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado en conjunto con MEL1, conectado conforme campo y realizado ensayos con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202515114 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202513047 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:25 | [RTU560]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202533 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ensayos de comunicación IEC60870-104 para el nuevo SCADA E-TERRA con las remotas ABB RTU560
202513045 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:32 | [INGEPAC DA3394/A]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202533 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Configurado lo siguiente para el SCADA E-TERRA: * Una interfaz del gateway (ip: 10.100.239.81), IPs de los frontales (10.100.233.66 / 10.100.233.67) Simulado dos maestros, uno para el NMR5 y otro para el E-TERRA. Funcionamiento correcto, comunicación en paralela con ambos sistemas. Cualquier variación que ocurre lado proceso es reflejado en ambos maestros. Separando la comunicación en puertos diferentes para cada SCADA, cumple con lo propuesto según documentos adjuntos.
202513043 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:39 | [RTAC SEL-3530-4]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a configuração de uma pilha adicional do protocolo IEC 60870-5-104 no PLC, simulando dois masters para comprovar a capacidade de atendimento simultâneo aos sistemas SCADA NMR5 e E-TERRA. O teste foi bem-sucedido, comprovando a suportabilidade do equipamento.
202513033 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:46 | [RTAC SEL-3350]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Foi realizada a configuração de uma pilha adicional do protocolo IEC 60870-5-104 no PLC, simulando dois masters para comprovar a capacidade de atendimento simultâneo aos sistemas SCADA NMR5 e E-TERRA. O teste foi bem-sucedido, comprovando a suportabilidade do equipamento.
202513009 | STE | 202512447 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202533 | 13/08/2025 16:52:09 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel conforme anexos. Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202535 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202514600 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202513005 | STE | 202512447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 13/08/2025 16:52:19 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema SVP (SVP-17). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202512908 | STE | 202512811 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 09:41:01 | Realizar creación de un punto calculado y alteración de otro para retornar como completa la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para ITAIPU" por el interruptor 44L44, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512907 en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Validação realizada por meio da SSA 202512907.
202512907 | STE | 202512809 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 12/08/2025 09:40:55 | Realizar creación de un punto calculado y alteración de otro para retornar como completa la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para ITAIPU" por el interruptor 44L44, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512908, após a validação desta.
202512906 | STE | 202512891 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 09:40:46 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa por los interruptores 44L11 y 44L22, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512904 en la Ui04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (validação de regras realizada por meio da SSA 202512904). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202512904 | STE | 202512890 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 12/08/2025 09:40:37 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa por los interruptores 44L11 y 44L22, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512906, após a validação desta.
202512900 | STE |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202533 | 12/08/2025 08:58:02 | Realizar mantenimiento correctivo de la estación sismológica Sta. Terezinha - ITF01, debido a defectos encontrados durante la ejecución del mantenimiento preventivo, con SSP 20255410. Utilizar Instrucción de Mantenimiento en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202536 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Durante atendimento de suporte pela SSA 202514557, foram realizados comandos de centralização de massas de forma remota. Após procedimentos, Sismômetro foi normalizado, conforme anexo.
202512899 | STE |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202533 | 12/08/2025 08:58:07 | Realizar mantenimiento correctivo de la estación sismológica San Clemente - ITF10, debido a defectos encontrados durante la ejecución del mantenimiento preventivo, con SSP 20255407. Utilizar Instrucción de Mantenimiento en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202540 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios conforme descrito na IM. Observado que, independente da mudança de sensor e cabo, a indicação de qualidade ruim permanece. Alterado digitalizador, mas o modelo novo não possui a mesma indicação de qualidade. Comparando os valores RIC, pelo software Scream, também não foi possível avaliar melhora na qualidade do sinal recebido. Estação operando com cabo e digitalizador antigo, mas sensor novo (N.S. T44442 - folha de calibração anexa). Ensaios adicionais após nova documentação.
202512762 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202532 | 08/08/2025 11:16:37 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Fecha prevista: Martes 19/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento a los responsables de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC. Se adjunta el informe enviado por la visita.
202512701 | STE | 202512571 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 07/08/2025 16:05:51 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 no SCADA NMR5 e UTR devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202535 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desactivado punto conforme solicitud. Catastrado SSA 202514600 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202512652 | STE | 202512524 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202532 | 07/08/2025 08:12:48 | Realizar alteración de descriptivo, par de mensajes, nivel de alarma y cual estado o alarma actua sobre el 86BF del 84T05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202534 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a alteração na base de dados do gateway conforme anexo da emissão. Enviado arquivo de backup para a IEE3 salvar na pasta automatizacion conforme anexo.
202512498 | STE |  | T086V007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.003-5 | 202532 | 05/08/2025 17:00:49 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202534 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la Estación Central. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central.
202512497 | STE |  | T086C007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.001-1 | 202532 | 05/08/2025 17:00:56 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la UAR20. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central.
202512496 | STE |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202532 | 05/08/2025 17:01:02 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la UAR21. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central.
202512360 | STE |  | M088M121 | ESAI-EDIFICIO PROD-CCO290 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.183-7 | 202532 | 05/08/2025 06:59:24 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, identificar en el Cuadro de distribución eléctrica CDE-17 el disyuntor que alimenta a la CCO290 y abrir dicho disyuntor. Verificar la ausencia de tensión en la CCO290. Informar al fiscal de la SOCM.DT que el CCO290 se encuentra desenergizado (GIMENEZ DUARTE ALEJANDRO ENMANUEL interno 4704) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202532 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada aislación eléctrica del cuadro de control operativo CCO290, verificada ausencia de tensión. Fue comunicado a SOCM.
202512328 | STE |  | M052A004 | ALIMENTACAO | 0951.022-2 | 202532 | 04/08/2025 08:05:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202533 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de alimentação da estação remota, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038919
202512263 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202531 | 01/08/2025 16:05:38 | Debido al disparo sin motivo aparente del DJ1 del rack 50 Hz, realizar: - Medición de consumo de la carga, no debe ser mayor a 10A; - Si el punto anterior es satisfactorio, cambiar el disyuntor DJ1 del rack COTEL 50Hz. Código de referencia del material: 717046. Solicitar previamente ensayo en SMIL.DT del nuevo disyuntor a instalar y posteriormente del par de disyuntores monopolares retirados. Adjuntar resultado de los ensayos en baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202532 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada medição de carga, constatada corrente menor que 1A. Efetuado ensaio do disjuntor novo por laboratório. Substituído disjuntor com sucesso. Durante normalização, observada falha do inversor 1, led vermelho na TMU e alarmes de MGU. Realizado reset do inversor 1, com normalização do funcionamento deste. Acionada SMIN e suporte remoto do fabricante, para sanar alarme na MGU. Substituída MGU por orientação do fabricante, após tentativas de reinício.
202512241 | AAT | 202512188 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202531 | 01/08/2025 07:40:16 | Realizar alteración de descriptivo y par de mensajes de puntos sobre la supervisión de actuación de 21 3 zona y 59 FIP, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Edición y descarga de nueva configuración a la RTU-IHM según modificaciones solicitadas en documento adjunto
202512173 | STE | 202511721 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 08:21:45 | Alterar o valor do campo NORMST da tabela SOSTAT dos pontos YZU2 SEC 94LI5T e VHA1 SEC 94LI8T, conforme anexo, para que o estado normal das seccionadoras corresponda à posição “ABIERT”, em conformidade com as demais. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202512167 | STE | 202512024 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 08:21:52 | Alterar, conforme anexo, descritivo dos pontos da tabela SOSTAT: "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CA SWLP" e "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CC SWLP". O motivo é a padronização dos descritivos para que os pontos de todas as comportas tenham descritivos iguais. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202512146 | STE |  | M088U041 | ESAI-UTA00-SWA01 - SWITCH DE ACESSO | 1489.025-0 | 202531 | 30/07/2025 15:49:19 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desintalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT, IEE3 se encargará del registro de la entrega con acta de reunión. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo.
202512145 | STE |  | M088U021 | ESAI-UTA00-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.024-8 | 202531 | 30/07/2025 15:49:12 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desintalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo.
202512143 | STE |  | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202531 | 31/07/2025 07:43:38 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de la consola coordinar con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON22 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202512142 | STE |  | M088U001 | ESAI-UTA00-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.023-6 | 202531 | 30/07/2025 15:49:34 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desinstalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT, IEE3 se encargará del registro de la entrega con acta de reunión. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo.
202512137 | STE | 202512093 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 30/07/2025 14:27:15 | Realizar la creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para tomar la regla N-1 del SARTRE "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para IPU" como completa, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512136. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (validação de regras realizada por meio da SSA 202512136). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202512136 | STE | 202512092 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202531 | 30/07/2025 14:27:56 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para tomar la regla N-1 del SARTRE "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para IPU" como completa, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512137, após a validação desta.
202511995 | STE | 202511799 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 30/07/2025 08:38:43 | Criar os pontos de estado referentes a LT Foz-Ibiúna referentes ao IBCALC conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202511994 | STE | 202511701 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 30/07/2025 08:38:50 | Realizar alteração de STTYPE, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU2, R01, R02 e R03 na SOSTAT, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202511973 | AAT |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202531 | 28/07/2025 09:17:55 | Reemplazar el equipo actualmente instalado en campo por el equipo reparado en fábrica. Verificar su funcionalidad y, en caso de funcionamiento correcto, dejarlo operativo por un período mínimo de 15 días. Si durante este período no se presentan los problemas recurrentes, encaminar el equipo retirado a IEE3 para su posterior envío a fábrica para su reparo. Los detalles del histórico pueden ser consultados en el documento anexo. Ref.: #SUP25-0801E | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Equipamento foi substituído e ficou em observação por 15 dias sem apresentar falhas. Foi encaminhado o equipamento desinstalado para a IEE3 enviar a fábrica para realizar o reparo.
202511747 | SEE |  | G076N001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO 5S-D1 | 2409.005-6 | 202530 | 23/07/2025 17:08:46 | [Projeto de ampliação do patio de 66kV]: Realizar ensaios de Rede de Fibra Óptica do Painel 5S-D1, conforme documentos anexos na SDS-15675. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15675. Segundo o último cronograma compartilhado, a data prevista de inicio dos ensayos é a partir de 21/08. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de Fibra óptica conforme planilla 6604-83-19309-E sin pendencias y conforme diseño as-built enviado por la contratada. En anexo diseño referencia y planilla ejecutada. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202511744 | SEE |  | G076M001 | PAINEL DE SUPERVISÃO 4S-TR3 | 1768.001-7 | 202530 | 23/07/2025 17:08:53 | [Projeto de ampliação do patio de 66kV]: Realizar ensaios de Rede de Fibra Óptica do Painel 4S-TR3, conforme documentos anexos na SDS-15675. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15675. Segundo o último cronograma compartilhado, a data prevista de inicio dos ensayos é a partir de 21/08. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202547 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de Fibra óptica conforme planilla 6604-83-19309-E sin pendencias y conforme diseño as-built enviado por la contratada. En anexo diseño referencia y planilla ejecutada. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202511605 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 16:15:27 | Catastrar en la BD del SCADA puntos relativos a la supervisión de desconexiones de los cardadores C1 y C2 de la SEMD conforme anexo. Ref.: SSA 202511603 (BD SCC), DPS-110. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511596 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 14:33:16 | Eliminar los puntos de supervisión 3358 y 3359 correspondientes a la DAUC-03. Los mismos fueron migrados a los puntos 18499 y 18503 de la RTU05 respectivamente. Ref.: SSA 202417403, 202511595 (BD SCC) y DPS-111. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511595 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202530 | 21/07/2025 14:33:23 | Eliminar los puntos de supervisión 3358 y 3359 correspondientes a la DAUC-03. Los mismos fueron migrados a los puntos 18499 y 18503 de la RTU05 respectivamente. Ref.: SSA 202417403, 202511596 (BD SCADA) y DPS-111. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202511583 | STE | 202511562 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 10:46:33 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é atender a requisição do tempo real com relação a inibição de alarmes dos transformadores TA-01 e TA-02. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511503 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO IHM-CF50 | 2311.001-3 | 202529 | 18/07/2025 13:59:01 | Verificar y corregir el funcionamiento de las tomadas de corriente del panel. Ref.: SSP 20250842 (Nota en el ítem 9 de la localización C043F001). En anexo el diagrama funcional. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202532 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El panel en si no esta alimentado desde ningún tablero de CA. Cuenta con una llave termomagnética, pero los puntos 9 y 10 de la bornera XA están libres sin conexión.
202511376 | STE |  | M087D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.008-6 | 202529 | 16/07/2025 16:56:17 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202529 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202511372 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202529 | 16/07/2025 16:40:46 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades referente a la 4ta visita de soporte del contrato 4500064363 - Modernización del ESAI. Lista de Actividades en Adjunto. Fecha de inicio: 21/07/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202530 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado el acompañamiento a la contratada conforme cronograma de actividades. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado.
202511371 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202529 | 16/07/2025 16:40:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades referente a la 4ta visita de soporte del contrato 4500064363 - Modernización del ESAI. Lista de Actividades en Adjunto. Fecha de inicio: 21/07/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202530 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento a la contratada conforme cronograma de actividades. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado.
202511340 | STE | 202510683 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 17/07/2025 08:47:52 | Em complemento as mudanças no DB do scada solicitadas na ssa 202511299, realizar as alterações correspondentes na UTR-507. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202512747 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202511336 | STE | 202510368 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:26:41 | Desativar o ponto de supervisão anexo devido ao comissionamento do painel SVP-07 conforme planilha anexo, relativo a mudanças de configuração na UTR-507. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202532 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Desactivado punto conforme solicitud. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202511335 | STE | 202510368 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 16/07/2025 11:27:00 | Desativar o ponto de supervisão 2246 da U07 conforme anexos (ITEMNB 071684) devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511324 | STE | 202510367 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:27:14 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU07-0008 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202512747 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202511321 | STE |  | M056D005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.011-5 | 202529 | 16/07/2025 11:07:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento do modem GSM e da antena, conforme solicitação da emissão. Separados para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Encaminhado chip de celular utilizado na comunicação GSM da remota para o Sr. Elias Castillo / SMIN.DT Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038824.
202511320 | STE |  | M056D004 | ALIMENTACAO | 0951.041-0 | 202529 | 16/07/2025 11:07:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038822.
202511319 | STE |  | M056D003 | FLUVIOMETRO | 0954.030-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038823.
202511315 | STE |  | M056D002 | REMOTA | 0952.040-8 | 202529 | 16/07/2025 11:08:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038825.
202511314 | STE |  | M055J004 | ALIMENTACAO | 0951.060-6 | 202529 | 16/07/2025 11:07:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202534 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado o descomissionamento da estação, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090. Obs.: A alimentação do sistema não foi descomissionada, devido à presença de equipamentos da OPSH.DT no local, que estão utilizando o painel solar juntamente com a bateria .
202511313 | STE |  | M055J003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.045-1 | 202529 | 16/07/2025 11:08:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do sensor com cabo, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090
202511312 | STE |  | M055J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.055-6 | 202529 | 16/07/2025 11:08:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090. Obs.: A caixa metálica de acondicionamento do sistema não foi retirada, pois é utilizada como abrigo dos equipamentos da OPSH.DT.
202511311 | STE |  | M055J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.043-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do TRANSCEIVER, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039090 . Obs: Devido ao acesso para a antena ser em local elevado na lateral de uma ponte, não foi possível a retirada.
202511309 | STE |  | M055I004 | ALIMENTACAO | 0951.059-9 | 202529 | 16/07/2025 11:08:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria, conforme solicitação da emissão, não foi possível retirada do painel solar. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039364
202511308 | STE |  | M055I003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.044-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039364
202511307 | STE |  | M055I002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.002-3 | 202529 | 16/07/2025 08:29:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039364
202511305 | STE |  | M055I001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.023-5 | 202529 | 16/07/2025 08:28:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Modem , conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039364
202511304 | STE |  | M055G005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.010-3 | 202529 | 16/07/2025 08:28:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | FABRICIO MARCATO | Desativado modem GPRS e antena de transmissão conforme solicitação emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na baja documentos: 70039955.
202511303 | STE |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202529 | 16/07/2025 08:28:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955.
202511302 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202529 | 16/07/2025 08:28:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor de nível e cabo de comunicação, conforme solicitação da emissão. Algumas caixas de inspeção e tubulação do sensor estão enterradas, não foi possível a retirada total do cabo de comunicação. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955.
202511301 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202529 | 16/07/2025 08:28:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do datalogger e gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955.
202511299 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 16/07/2025 11:27:34 | Realizar modificações na base de dados do SCADA NMR5 (SOSTAT) conforme as indicações nos documentos anexos em relação a implementação do SVP-07, durante o PD da UG em questão entre os dias 21/07/2025 e 08/08/2025. Referência: https://jira.itaipu/browse/DPS-85 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511296 | STE |  | M055F005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.009-6 | 202529 | 16/07/2025 08:28:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte.
202511295 | STE |  | M055F004 | ALIMENTACAO | 0951.050-0 | 202529 | 16/07/2025 08:28:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte.
202511293 | STE |  | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202529 | 16/07/2025 08:28:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Devido a dificuldade na execução da atividade e o sensor estar na água, não foi possível a retirada do material para descarte.
202511290 | STE |  | M055A004 | ALIMENTACAO | 0951.042-8 | 202529 | 16/07/2025 07:44:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039358
202511289 | STE |  | M055A003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.031-8 | 202529 | 16/07/2025 07:43:28 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039358
202511288 | STE |  | M055A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.041-5 | 202529 | 16/07/2025 07:38:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039358
202511287 | STE |  | M055A001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.042-3 | 202529 | 16/07/2025 07:38:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Modem, não foi possível retirada da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039358
202511286 | STE |  | M053H006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.013-9 | 202529 | 16/07/2025 07:38:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511285 | STE |  | M053H005 | ALIMENTACAO | 0951.040-3 | 202529 | 16/07/2025 07:38:19 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511283 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:38:48 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. OBS: DMs de los equipos enviados a descarte en SSA 202511282
202511282 | STE |  | M053H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.039-1 | 202529 | 16/07/2025 07:38:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511281 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202529 | 16/07/2025 07:38:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511280 | STE |  | M053G005 | ALIMENTACAO | 0951.039-2 | 202529 | 16/07/2025 07:40:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511278 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:43:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. OBS: Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro.
202511277 | STE |  | M053G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.038-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511276 | STE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202529 | 16/07/2025 07:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511275 | STE |  | M053G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.039-8 | 202529 | 16/07/2025 07:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511271 | STE |  | M053E005 | ALIMENTACAO | 0951.031-1 | 202529 | 16/07/2025 07:40:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511270 | STE |  | M053E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.025-3 | 202529 | 16/07/2025 07:40:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro.
202511269 | STE |  | M053E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.030-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511268 | STE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202529 | 16/07/2025 07:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511267 | STE |  | M053E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.031-6 | 202529 | 16/07/2025 07:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511266 | STE |  | M053D005 | ALIMENTACAO | 0951.030-3 | 202529 | 16/07/2025 07:39:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511265 | STE |  | M053D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.024-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro.
202511264 | STE |  | M053D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511263 | STE |  | M053D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.029-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511262 | STE |  | M053D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.030-8 | 202529 | 16/07/2025 07:43:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511261 | STE |  | M053C005 | ALIMENTACAO | 0951.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511260 | STE |  | M053C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.023-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro.
202511259 | STE |  | M053C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:42:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511258 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511257 | STE |  | M053C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.029-4 | 202529 | 16/07/2025 07:42:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511256 | STE |  | M053B006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.005-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511255 | STE |  | M053B005 | ALIMENTACAO | 0951.028-1 | 202529 | 16/07/2025 07:42:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, excepto panel solar, conforme documentación. Obs.: Debido a la altura de la ubicación del panel solar no fue posible retirarlo.
202511254 | STE |  | M053B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.022-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. No fue posible retirar el sensor debido al nivel alto del río al momento del descomisionamiento.
202511253 | STE |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación.
202511196 | STE |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202529 | 15/07/2025 08:51:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación.
202511195 | STE |  | M053A005 | ALIMENTACAO | 0951.027-3 | 202529 | 15/07/2025 08:51:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202550 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. Obs.: Panel solar reaprovechado en el nuevo sistema STH.
202511194 | STE |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:10 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. No fue posible retirar el sensor debido al nivel alto del río al momento del descomisionamiento.
202511193 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202529 | 15/07/2025 08:51:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511192 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación.
202511191 | STE |  | M053A001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.002-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:56 | Realizar el descomisionamiento de la Estación Remota. Remitir el equipo radio transmisor a almacenes para almacenamiento. Código de stock 713885 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación.
202511190 | STE |  | M052E004 | ALIMENTACAO | 0951.026-5 | 202529 | 15/07/2025 08:51:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039618.
202511189 | STE |  | M052E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.025-8 | 202529 | 15/07/2025 08:51:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039618.
202511188 | STE |  | M052E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.025-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do datalogger e módulos internos do gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039618.
202511187 | STE |  | M052E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da antena e do rádio de comunicação satelital, conforme solicitação da emissão. Equipamento foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM: 70039618.
202511185 | STE |  | M052D004 | ALIMENTACAO | 0951.025-7 | 202529 | 15/07/2025 08:50:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM: 70039619.
202511184 | STE |  | M052D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.024-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme DM: 70039619.
202511183 | STE |  | M052D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.024-4 | 202529 | 15/07/2025 08:50:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039619.
202511182 | STE |  | M052D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.025-1 | 202529 | 15/07/2025 08:50:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor e da antena, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descartes, conforme DM: 70039619.
202511181 | STE |  | M052C004 | ALIMENTACAO | 0951.024-9 | 202529 | 15/07/2025 08:50:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado descomissionamento da bateria e painel solar da estação, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM:70039617.
202511179 | STE |  | M052C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.023-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descrito, conforme descrito na DM: 70039617
202511178 | STE |  | M052C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.003-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do datalogger e módulos internos do gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039617.
202511176 | STE |  | M052C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.024-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do rádio e da antena de transmissão, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para sucata e descritos na DM: 70039617.
202511175 | STE |  | M052A005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.002-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do modem GSM, antena e chip de celular, conforme solicitação da emissão. Chip de celular foi encaminhado ao SR. Elias Castillo da SMIN.DT Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038919.
202511173 | SCA |  | M052A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.021-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA
202511172 | STE |  | M052A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.021-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038919.
202511171 | STE |  | M052A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.023-6 | 202529 | 15/07/2025 08:53:26 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038919.
202511170 | STE |  | M051X005 | ALIMENTACAO | 0951.021-4 | 202529 | 15/07/2025 08:54:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957.
202511169 | STE |  | M051X004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.020-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento de parte do cabo de comunicação do sensor de nível, conforme a solicitação da emissão. Devido as condições de cheia do reservatório, não foi possível a retirada do sensor. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957.
202511168 | STE |  | M051X003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.020-7 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte. DM na aba documentos: 70039957.
202511166 | STE |  | M051X002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.022-8 | 202529 | 15/07/2025 08:53:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957.
202511165 | STE |  | M051X001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.021-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena de transmissão e do rádio, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. conforme DM: 70039957.
202511164 | STE |  | M051U005 | ALIMENTACAO | 0951.019-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena de transmissão e da bateria, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM:70039622.
202511163 | STE |  | M051U004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.018-0 | 202529 | 15/07/2025 08:53:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039622.
202511162 | STE |  | M051U003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.018-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039622.
202511161 | STE | 202511054 | T075W022 | CONSOLE BITCON18 | 0920.080-1 | 202529 | 15/07/2025 07:41:06 | Recolher, identificar e armazenar no Almoxarifado o console BITCON18, instalado no 4º Piso (dependências da Pré-Operação). O equipamento tem previsão de ser reutilizado quando a ENES.DT fornecer projeto de instalação na cota 131m (solicitação OP.DT). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | RETIRADO CONSOLE BITCON18 DE SEU LOCAL DE ORIGEM E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE COM A DM. 70038739.
202511159 | STE |  | M051U002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.020-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:11 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação remota, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039622.
202511158 | STE |  | M051U001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.019-7 | 202529 | 15/07/2025 07:16:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena e do rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039622.
202511138 | STE |  | M051T005 | ALIMENTACAO | 0951.018-4 | 202529 | 15/07/2025 07:12:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria, conforme solicitação da emissão. Devido a altura onde o equipamento está instalado e a falta de equipamentos de uso coletivo (EPC), como escada e linha de vida, não foi realizada a desativação do painel solar. Bateria desativada foi encaminhada para descarte, conforme DM: 70039620.
202511136 | STE |  | M051T004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.017-2 | 202529 | 15/07/2025 07:12:59 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039620.
202511134 | STE |  | M051T003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.017-7 | 202529 | 15/07/2025 07:13:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | FABRICIO MARCATO | Realizado descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme DM 70039620
202511133 | STE |  | M051T002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.019-8 | 202529 | 15/07/2025 07:13:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram desativados e encaminhado para descarte conforme DM: 70039620.
202511132 | STE |  | M051T001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.018-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Devido a altura onde o equipamento está instalado e a falta de equipamentos de uso coletivo (EPC), como escada e linha de vida, não foi realizada a desativação da antena de transmissão. Equipamento desativado, foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039620.
202511128 | STE |  | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202529 | 15/07/2025 07:13:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e da bateria, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados descarte, conforme descrito na DM: 70039621.
202511127 | STE |  | M051S004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.016-4 | 202529 | 15/07/2025 07:13:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento no limnímetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039621.
202511126 | STE |  | M051S003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.016-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039621.
202511124 | STE |  | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger da estação, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM: 70039621.
202511123 | STE |  | M051S001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.017-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da antena e do rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme DM: 70039621.
202511120 | STE |  | M051R005 | ALIMENTACAO | 0951.016-8 | 202529 | 15/07/2025 07:13:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918.
202511119 | STE |  | M051R004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.015-6 | 202529 | 15/07/2025 07:13:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento conforme solicitação da emissão. Devido a problemas na tubulação, não foi possível retirar o sensor limnímetro, sendo apenas parte do cabo de sensor retirada. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918.
202511118 | STE |  | M051R003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.015-0 | 202529 | 14/07/2025 15:41:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038918.
202511117 | STE |  | M051R002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.017-1 | 202529 | 14/07/2025 15:41:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918.
202511116 | STE |  | M051R001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.016-2 | 202529 | 14/07/2025 15:40:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento d antena e rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918.
202511114 | STE |  | M051P005 | ALIMENTACAO | 0951.015-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da estação, retirado painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089 .
202511113 | STE |  | M051P004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.014-8 | 202529 | 14/07/2025 15:41:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039089
202511112 | STE |  | M051P003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.014-2 | 202529 | 14/07/2025 15:40:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089 .
202511111 | STE |  | M051P002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.016-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089.
202511110 | STE |  | M051P001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.015-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da antena e do transceptor, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089.
202511109 | STE |  | M051N005 | ALIMENTACAO | 0951.014-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de alimentação da estação remota, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913.
202511106 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, indicado na DM: 70038913.
202511105 | STE |  | M051N003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.013-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 7003813.
202511104 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913.
202511101 | STE |  | M051N001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.014-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento do rádio transmissor e antena da estação, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913.
202511100 | STE |  | M051M005 | ALIMENTACAO | 0951.013-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479.
202511099 | STE |  | M051M004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.012-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:28 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor de pressão, conforme solicitação da emissão. Não foi possível retirar o cabo sensor, devido a tubulação encontrar enterrada e com difícil acesso. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039479.
202511098 | STE |  | M051M003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.012-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte, descrito na DM: 70039479.
202511097 | STE |  | M051M002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.014-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Efetuado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479.
202511093 | STE |  | M051M001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.013-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor da estação. Devido a falta de segurança para retirada da antena, que encontra-se instalada a uma altura aproximada de 6m, não foi possível desinstalar a antena. Equipamentos desinstalados serão encaminhados para o descarte, conforme DM: 70039479.
202511092 | STE |  | M051K005 | ALIMENTACAO | 0951.011-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:19 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699
202511091 | STE |  | M051K004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.010-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM:70039699
202511090 | STE |  | M051K003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.010-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699
202511089 | STE |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:09 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699
202511088 | STE |  | M051K001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.011-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do transceptor e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699
202511085 | STE |  | M050A014 | RADIO MODEM E SISTEMA IRRADIANTE | 3082.001-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202545 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Rádio de serial 946-3694 é o mesmo modelo que os usados na rede de sismologia. Anotado IP atual do rádio em seu chassi (192.168.160.215). Mantido no setor por ser o mesmo modelo do rádios usados na Sismologia.
202511083 | STE |  | M050A013 | ALIMENTACAO | 0951.053-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202545 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Componentes do sistema de alimentação entregues aos cuidados da SMIN.DT, conforme solicitado.
202511082 | STE |  | M050A012 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.001-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202545 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Rádio de serial 868-3334 é o mesmo modelo que os usados na rede de sismologia. Anotado IP atual do rádio em seu chassi (192.168.160.212). Mantido no setor por ser o mesmo modelo do rádios usados na Sismologia.
202511081 | STE |  | M050A011 | CONVERSOR ELETRO-OPTICO | 2448.001-0 | 202529 | 14/07/2025 15:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Conversores eletroópticos entregues ao almoxarifado para descarte, com exceção do utilizado pelo ADAS, que foi reposicionado para dentro do rack do ADAS. Ver e-mails anexos.
202511077 | STE |  | M050A010 | FIREWALL | 2447.001-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativado equipamento ASA 5510, Serial JMX1615X16S. Enviado para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF.
202511076 | STE |  | M050A009 | SWITCH | 2438.002-3 | 202529 | 14/07/2025 14:12:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativado equipamento Cisco 3560X, Serial FDO1642H1V4. Enviado para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF.
202511075 | STE |  | M050A008 | SERVIDOR 2 | 0948.005-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202545 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativado equipamento Servidor IBM x3650 M4, Serial 7915AC1 - KQ5Z0HC. Enviado para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF.
202511074 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202529 | 14/07/2025 14:13:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202546 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativados Servidor IBM x3650 M4, Serial 7915AC1 - KQ7X8FF e Servidor IBM x3650 M4, Serial 7915AC1 - KQ7X8FB, bem como desmontado rack de equipamentos. Materiais enviados para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF.
202511073 | STE |  | M051J005 | ALIMENTACAO | 0951.010-9 | 202529 | 14/07/2025 14:13:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701
202511072 | STE |  | M051J004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.009-1 | 202529 | 14/07/2025 14:13:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039701
202511071 | STE |  | M051J003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.009-6 | 202529 | 14/07/2025 14:14:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701
202511070 | STE |  | M051J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.011-2 | 202529 | 14/07/2025 14:14:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701
202511069 | STE |  | M051J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.010-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do transceptor e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701
202511066 | STE |  | M051H005 | ALIMENTACAO | 0951.009-5 | 202529 | 14/07/2025 14:14:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700
202511064 | STE |  | M051H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.008-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:29 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039700
202511062 | STE |  | M051H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.008-8 | 202529 | 14/07/2025 14:14:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700
202511061 | STE |  | M051H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.010-4 | 202529 | 14/07/2025 14:15:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700
202511060 | STE |  | M051H001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.009-0 | 202529 | 14/07/2025 14:15:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do transceptor e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700
202511044 | STE |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do sistema de alimentação: painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088.
202511043 | STE |  | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202529 | 14/07/2025 10:58:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039088
202511042 | STE |  | M051G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.007-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088.
202511041 | STE |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Gabinete e Datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088.
202511039 | STE |  | M051G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.008-1 | 202529 | 14/07/2025 10:58:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de comunicação, antena e transceptor, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088.
202511037 | STE |  | M051F005 | ALIMENTACAO | 0951.007-9 | 202529 | 14/07/2025 10:58:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954.
202511035 | STE |  | M051F004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.006-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor de nível, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954.
202511032 | STE |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202529 | 14/07/2025 09:51:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do datalogger e gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954.
202511031 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 09:45:19 | Conforme solicitação originalmente enviada na SSA 202506355 "... realizar la implementación de alarmas por limite inferior y superior en los valores analógicos del canal manual "EXCITACAO POTENCIOMETRO MANUAL POSICAO" y automático "EXCITACAO POTENCIOMETRO AUTOMATICO POSICAO" para los puntos del SCADA del sistema de excitación de las unidades generadoras. " conforme anexo. Obs: SSA será cadastrada como relacionada. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511029 | STE |  | M051F001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.007-3 | 202529 | 14/07/2025 09:36:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor e antena de transmissão, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954.
202511028 | STE |  | M051E005 | ALIMENTACAO | 0951.006-0 | 202529 | 14/07/2025 09:36:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos encaminhados para descarte e descrito na DM: 70039479.
202511027 | STE | 202510403 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 09:30:29 | Conforme solicitação recebida, "Alterar el campo LLIM5 para 18 puntos de la tabla SOANLG, relacionados a la supervisión del nivel del tanque de expansión del sistema de agua pura en unidades convencionales, según solicitado en la SSA 202509809 y conforme archivo anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511026 | STE |  | M051E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.005-9 | 202529 | 14/07/2025 09:36:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte e descrito na DM: 70039479.
202511025 | STE |  | M051E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.005-3 | 202529 | 14/07/2025 09:28:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro da estação Tecmes. Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme solicitação da emissão e descrito na DM. 70039479.
202511024 | STE |  | M051E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.007-4 | 202529 | 14/07/2025 09:28:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação Tecmes. Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme solicitação da emissão e descrito na DM: 70039479.
202511022 | STE |  | M051E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.006-5 | 202529 | 14/07/2025 09:26:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena e rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte e descrito na DM: 70039479.
202511021 | STE |  | M051D005 | ALIMENTACAO | 0951.005-2 | 202529 | 14/07/2025 09:25:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038912.
202511020 | STE |  | M051D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:24:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento de parte do cabo de comunicação do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Não foi possível a retirada do sensor, devido a tubulação do sensor estar totalmente enterrada e sem acesso para manutenção. Material retirado foi encaminhado para descarte, conforme DM: 70038912.
202511019 | STE |  | M051D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.004-5 | 202529 | 14/07/2025 09:24:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado a descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038912.
202511018 | STE |  | M051D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.006-6 | 202529 | 14/07/2025 09:24:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038912.
202511017 | STE |  | M051D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.005-7 | 202529 | 14/07/2025 09:25:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado os descomissionamento do rádio e da antena, conforme solicitação da emissão. Separados para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038912.
202511015 | STE |  | M051C006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.001-1 | 202529 | 14/07/2025 09:25:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Modem e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087.
202511014 | STE |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202529 | 14/07/2025 09:26:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039087.
202511013 | STE |  | M051C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.003-2 | 202529 | 14/07/2025 09:26:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada . DM: 70039087
202511012 | STE |  | M051C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.003-7 | 202529 | 14/07/2025 09:26:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087.
202511011 | STE |  | M051C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.005-8 | 202529 | 14/07/2025 09:26:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087.
202511010 | STE |  | M051B005 | ALIMENTACAO | 0951.003-6 | 202529 | 14/07/2025 09:26:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar da estação Tecmes, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito da DM: 70039479.
202511009 | STE |  | M051B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.002-4 | 202529 | 14/07/2025 09:27:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Executado o descomissionamento do sensor de pressão da estação Tecmes, conforme solicitação da emissão. Devido a tubulação estar enterrada, não foi possível a retirada do cabo do sensor. Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039479.
202511007 | STE |  | M051B003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.002-9 | 202529 | 14/07/2025 09:27:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte e descrito na DM: 70039479.
202511005 | STE |  | M051B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação Tecmes, conforme solicitação da emissão. Equipamentos encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479
202511003 | STE |  | M051A006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.012-7 | 202529 | 14/07/2025 09:27:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Modem e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039356
202511002 | STE |  | M051A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.001-6 | 202529 | 14/07/2025 09:27:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Sensor Fluviômetro- Liminimetro Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039356
202511001 | STE |  | M051A005 | ALIMENTACAO | 0951.002-8 | 202529 | 14/07/2025 09:27:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039356
202511000 | STE |  | M051A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.001-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:53 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039356
202510999 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202529 | 14/07/2025 09:27:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039356
202510990 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:06 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 507-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Conexión a tierra realizado mediante conexión directa de los conectores correspondientes a los terminales de entrada 5 y 6 de los transductores sustituidos. Verificado lecturas coherentes según anexo. Se adjunta también la disposición final de los transductores sustituidos. Equipo en condiciones normales.
202510989 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:12 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Módulos nuevos en la plataforma de ensayos y pruebas de la SMIN.DT El.115. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la sustitución de los módulos D20A por los nuevos módulos provistos por SMIN. Se verificó el correcto funcionamiento del primer modulo, mientras que se encontró que el segundo modulo a ser reemplazado se encontraba con fallas. Debido a que los módulos nuevos se encuentran sin stock disponible, se volvió a colocar el módulo anterior y se comunicó a SMIN.
202510988 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 14/07/2025 08:05:17 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Módulos nuevos en la plataforma de ensayos y pruebas de la SMIN.DT El.115. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada sustitución del modulo D20A por un nuevo modulo proveido por SMIN. Se verifico el normal funcionamiento del nuevo modulo instalado.
202510987 | STE | 202509975 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 08:04:55 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-07 (PSDF-07), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-07, previsto del 21/07/25 al 08/08/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510986 | STE | 202509975 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:34 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU07-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 699/700/701/702/703/704 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U07 (PSDF-07). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 durante los días 21/07/25 - 08/08/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-07 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. No es necesario solicitar alteración de los diseños, ya que se verificó que en SATedms se encuentran actualizados.
202510865 | STE |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202528 | 10/07/2025 17:13:07 | Conforme alineado en reunión (AR/SO.DT/145/2025) entre divisiones de la SO.DT/SM.DT/EN.DT/OP.DT/AS.TD, identificar y etiquetar las antenas GPS instaladas en la terraza del Edif. de Producción (6to piso), con el nombre del sistema al cual corresponde, desconectando de forma controlada y secuencial hasta un periodo máximo de 24 hs, y monitoreando con apoyo de la OP.DT la actuación de alguna alarma relacionada, a fin de determinar el sistema al cual corresponde. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202529 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ejecutado el trabajo con apoyo de la OP.DT. No se registró la actuación de ninguna alarma relacionada. No se pudieron determinar a que sistemas corresponden las 3 antenas desconectadas, probablemente sistemas fuera de servicio
202510652 | STE |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202528 | 08/07/2025 17:00:03 | Realizar atualização de BIOS para a versão 2.8.49152.165 devido à vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2025.05. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2-Boletim 25-05-S97A01.pdf" (P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\SEL Bulletin\2025.05). Obs: Procedimento já realizado para a Estação sobressalente (SSA 202503086). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202529 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el BIOS a la versión 2.8.49152.165 según procedimiento. El backup, realizado previamente a la actualización, fue almacenado en la siguiente ubicación P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\Backup_20250717
202510650 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 08/07/2025 16:40:03 | Incluir na SOSTAT os pontos referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCADA, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Ref. DPS-107 SSA 202508992 Implementação dos pontos na RTU560 do TX-RX T5-R5 SSA 202510648 Implementação dos pontos no SCC. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510649 | STE |  | T075W033 | CONSOLE BITCON29 | 0920.091-7 | 202528 | 10/07/2025 17:13:11 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola del SCADA correspondiente a la SMME.DT en su nueva ubicación, en el 1er piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. El servicio está previsto inicialmente para el día 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON29 PARA O 1º PISO (SMME.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510648 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202528 | 08/07/2025 16:41:29 | Criar pontos na base de dados da SCC referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCC, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Ref. DPS-107 202508992 - Implementação dos pontos na RTU560 do TX-RX T5-R5). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado creación de puntos. La simulación se ejecutará en la SSA 202600673
202510628 | STE |  | T075W020 | CONSOLE BITCON16 | 0920.078-2 | 202528 | 08/07/2025 11:03:20 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en la planta baja del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de la consola se encuentran en el documento adjunto. El servicio está previsto para el día 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Coordinar con Mauricio Menon (SMIN.DT). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON16 PARA O PISO TÉRREO (SMIN.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510537 | STE | 202508539 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 07/07/2025 14:00:28 | Conforme SSA 202508539 "Alterar SUBNAM e PNTNAM dos pontos calculados IBCALC5 UXX CGI NIVEL ACEITE ANORMAL e IBCALC6 UXX MGI NIVEL OLEO ANORMAL para UXX CGI ACEITE NIVEL ANORMAL-EVALUAR EMISION DE SSA e UXX MGI OLEO NIVEL ANORMAL-AVALIAR EMISSAO DE SSA conforme planilha em anexo." Obs: Duvida sanada com a area emissora, trata-se de um padrão adotado na SOANLG que passará a valer para a SOSTAT. O texto já é adotado na tabela em questão. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510531 | STE | 202509094 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 07/07/2025 11:16:44 | Ajustar parâmetros BIAS, SCALE e HLIM6 do ponto SEMD_500/YZU2 FRECUENCIA (RTU 119, PNT 53) de (BIAS:0, SCALE:50 e HLIM6:50) para (BIAS:0, SCALE:60 e HLIM6:55). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510483 | STE |  | T075W021 | CONSOLE BITCON17 | 0920.079-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:47 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON17 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510482 | STE |  | T075W029 | CONSOLE BITCON25 | 0920.087-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:52 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON25 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510481 | STE |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202528 | 07/07/2025 07:53:53 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON24 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510479 | STE |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202528 | 07/07/2025 07:53:56 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON23 E ENVIADA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM. 70038877. A REALOCAÇÃO DA BITCON22 FOI REALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO DESTA CONSOLE A PEDIDO DA SMIN.DT (VER EMAIL EM ANEXO).
202510478 | STE |  | T075W025 | CONSOLE BITCON21 | 0920.083-7 | 202528 | 07/07/2025 07:53:57 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON21 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510477 | STE |  | T075W034 | CONSOLE BITCON30 | 0920.092-9 | 202528 | 07/07/2025 07:53:49 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON30 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510461 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:58:57 | Conectar cordones eléctricos Ethernet RJ45 en los puertos del switch correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30, provenientes de los puertos de red de los patch panels PP_09_02 y PP_10_02, vinculados a las tomas donde serán conectadas dichas consolas. El servicio se realizará el 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. El material está con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADA CONEXÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS CABOS ETHERNET CONFORME MAPEAMENTO REALIZADO (EM ANEXO). TAMBÉM CONECTADO E IDENTIFICADO PATCH-CORD DE F.O. DO BEO/DIO 02-01 P.11/12 ATÉ O SWITCH BITOFSW1 P.1/2. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331.
202510450 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:59:01 | Montar e instalar switch BITOFSW1 en el Rack 01Activo del Edificio de Mantenimiento en la última posición inferior del rack. Luego, conectar cordón óptico dúplex SM en el puerto G1 del switch proveniente de los puertos 11/12 del BEO/DIO 01-01 del mismo rack. Servicio a realizarse el 12/07/25 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Material con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO SWITCH BITOFSW1 NO RACK 1 DO EDIFICIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT ATRAVÉS DA SSA. 202512331. EQUIPAMENTNO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202510434 | AMP | 202505567 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202527 | 04/07/2025 17:02:34 | Ensaio ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510376 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202527 | 04/07/2025 11:30:53 | Desinstalar, desmontar y realizar el mapeo-correlación de los puertos - hosts del switch, especialmente los correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 y posteriormente trasladar al nuevo Edificio de Mantenimiento para su reinstalación. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESMONTAGEM DO SWITCH E MONTADO DENTRO DO PAINEL DE COMUNICAÇÃO DO 1º PISO DO NOVO EDIFÍCIO. A CONEXÃO DOS CABOS ETHERNET FORAM REALIZADO ATRAVÉS DA SSA. 202510461. REALIZADO MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS CONEXÕES CONFORME DETALHEMENTO EM ANEXO. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331.
202510373 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202527 | 04/07/2025 11:30:57 | Desconectar cordones ópticos conectados en el módulo/puerto S3.P4 proveniente del DIO LDR, OFFICE, CCR-01 (Puertos: CN 13, 14) del panel MODEMS 1 y limpiar/conectar cordones ópticos monomodo (sueltos de color amarillo en el panel) provenientes del BEO/DIO cassete 01 (Puertos: 11, 12) del rack de la SOPHO 50Hz (Sala TELECOM 50Hz), en el mismo módulo/puerto S3.P4 del switch BITCOSW1. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESCONEXÃO DO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA REDOM E CONECTADO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA DE COMUNICAÇÃO NO NOVO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITADO. REALIZADA TESTE DE LUZ, COMUNICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PAR DE F.O. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202510362 | STE |  | T075Q015 | RELOGIO BITGPS1 - EMS ARBITER 1088B | 1006.006-5 | 202527 | 03/07/2025 14:08:32 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Logar processo em arquivo txt e registrar com foto a posição final da antena. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202528 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Reubicada la antena. Funcionamiento correcto del GPS con la antena reubicada
202510361 | STE |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202527 | 03/07/2025 14:08:55 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Logar processo em arquivo txt e registrar com foto a posição final da antena. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | DIEGO BRUM DO AMARAL | A antena foi remanejada conforme solicitado. GPS funcionando corretamente após a instalação em novo local. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202510354 | STE | 202508814 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 03/07/2025 10:56:24 | Fornecer apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud SSA original 202508814 desconectado hilo 18 conforme coordinado con MEL1. Emitido SSA 202510439 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202510241 | AMP |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202527 | 01/07/2025 16:13:54 | Verificar a configuração/versão da UTR para o protocolo IEC 60870-5-104 em preparação para o novo sistema SCADA/EMS (e-Terra) Obs: não realizar nenhuma alteração de configuração, a mesma já funciona por 104 com o sistema atual (NMR5) o que causará desconexão do sistema atual. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510240 | ACS |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202527 | 01/07/2025 16:13:37 | Verificar a configuração/versão da UTR para o protocolo IEC 60870-5-104 em preparação para o novo sistema SCADA/EMS (e-Terra) Obs: não realizar nenhuma alteração de configuração, a mesma já funciona por 104 com o sistema atual (NMR5) o que causará desconexão do sistema atual. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510230 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202527 | 01/07/2025 14:51:46 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510229 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202527 | 01/07/2025 14:52:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510228 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202527 | 01/07/2025 14:52:10 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510227 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202527 | 01/07/2025 14:52:16 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510226 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202527 | 01/07/2025 14:52:25 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510225 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202527 | 01/07/2025 14:50:51 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510224 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202527 | 01/07/2025 14:50:54 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510223 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202527 | 01/07/2025 14:50:55 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510222 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202527 | 01/07/2025 14:50:57 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510221 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202527 | 01/07/2025 14:50:59 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510218 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202527 | 01/07/2025 14:51:04 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510217 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202527 | 01/07/2025 14:51:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510210 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202527 | 01/07/2025 14:15:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510209 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202527 | 01/07/2025 14:15:20 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510208 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202527 | 01/07/2025 14:15:26 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510207 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202527 | 01/07/2025 14:15:31 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510206 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202527 | 01/07/2025 14:15:37 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510205 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202527 | 01/07/2025 14:15:42 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510204 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202527 | 01/07/2025 11:41:09 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510203 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202527 | 01/07/2025 11:41:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510202 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202527 | 01/07/2025 11:41:21 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510201 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202527 | 01/07/2025 11:41:28 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510200 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202527 | 01/07/2025 11:41:34 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510199 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202527 | 01/07/2025 11:41:41 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510198 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:47 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510197 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202527 | 01/07/2025 11:41:53 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510196 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:59 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510195 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:05 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510193 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202527 | 01/07/2025 11:42:11 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510192 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202527 | 01/07/2025 11:42:16 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510190 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202527 | 01/07/2025 11:42:22 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510189 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202527 | 01/07/2025 11:42:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510188 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202527 | 01/07/2025 11:42:33 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510187 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202527 | 01/07/2025 11:42:39 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510183 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:44 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510182 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202527 | 01/07/2025 11:42:50 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510181 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202527 | 01/07/2025 11:42:57 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510180 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202527 | 01/07/2025 11:43:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510179 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202527 | 01/07/2025 10:51:43 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510178 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202527 | 01/07/2025 10:51:49 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510177 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202527 | 01/07/2025 10:51:56 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue configurado y descargada la configuración para que comunique además a través del protocolo IEC60870-104
202510176 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202527 | 01/07/2025 10:52:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510175 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202527 | 01/07/2025 10:52:09 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202531 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510173 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202527 | 01/07/2025 10:52:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510168 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202527 | 01/07/2025 10:52:21 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510167 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202527 | 01/07/2025 10:52:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202531 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510164 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202527 | 01/07/2025 10:52:33 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510152 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202527 | 01/07/2025 10:23:17 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504899.
202510151 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202527 | 01/07/2025 10:23:18 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504898.
202510150 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202527 | 01/07/2025 10:53:12 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510146 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202527 | 01/07/2025 10:23:20 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504910.
202510145 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202527 | 01/07/2025 10:22:56 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504909.
202510142 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202527 | 01/07/2025 10:23:24 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504908.
202510124 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202527 | 01/07/2025 07:58:30 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504907.
202510115 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202527 | 30/06/2025 17:09:17 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504906.
202510114 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202527 | 30/06/2025 17:08:25 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504904.
202510112 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504903.
202510111 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:30 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202509792.
202510110 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 30/06/2025 17:08:31 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202509791.
202510107 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202527 | 30/06/2025 17:08:36 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504902.
202510106 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:35 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504901.
202510102 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202527 | 30/06/2025 17:08:42 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504900.
202510095 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202527 | 30/06/2025 16:27:10 | Conforme recomendação do fabricante Siemens, realizar eliminação no DBA das curvas características 70, 83, 102 e 114. As mesmas não estão sendo utilizadas no IFS mas permanecem na BD e por decorrência ocasionam a geração de mensagens de erro (ERROR 2126 e ERROR 2128 - Invalid curve definition). Detalhes vide e-mail em anexo. Ref. LMSD-54764. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202528 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a eliminação das curvas conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202510075 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202527 | 30/06/2025 13:41:38 | Apoyar al sector MEL3 en los trabajos de comisionamiento de la Fibra Óptica (CFO212) que conecta el edificio de mantenimiento con el Rack ESAI-STC60-RACK01. (Referencia SSA 202509782) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202527 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 DURANTE ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO.
202510074 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202527 | 30/06/2025 13:41:26 | Apoyar al sector MEL3 en los trabajos de comisionamiento de la Fibra Óptica (CFO211) que conecta el edificio de mantenimiento con el Rack ESAI-STC50-RACK01. (Referencia SSA 202509782) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 DURANTE ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO.
202510070 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202527 | 30/06/2025 13:31:44 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar las configuraciones en la infraestructura del ESAI para la integración de los equipos (cámaras, molinetes, control de acceso) instalados en el edificio de mantenimiento. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202527 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento. Integradas las cámaras y Switch de acceso al ambiente ESAI. Ver Anexo.
202510045 | STE |  | M088M401 | ESAI-EDIF. MANUT. - CCO335 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.202-3 | 202527 | 30/06/2025 09:06:19 | Realizar el comisionamiento de los equipos del ESAI instalados en el edificio de Mantenimiento, conforme planilla 6024-83-19038-E, Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15645 Protocolo de obras: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=700678792 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el comisionamiento. Emitida SSA202511422 para actualización de diseño conforme Asbuilt. Planilla ejecutada en Anexo. Diseño conforme Asbuilt en Anexo.
202509828 | STE | 202509492 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202526 | 25/06/2025 08:12:35 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para correção no funcionamento do ElementType SA3AGa D. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 03/07/2025. Ref: Ticket LMSD-55065 - SSA 202509492. Vide e-mail anexo com descrição das atividades. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste de configuração do Sistema pelo fornecedor Siemens conforme previsto. Após ajustes, realizado ensaios de funcionamento, com resultados satisfatórios, e efetuada a desconexão do cabo da VPN Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202509788 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202526 | 24/06/2025 14:54:10 | Realizar comisionamiento del cable CFO-208, que interconecta el rack de la SOPHO-60Hz con el RACK01 - ACTIVO DT, del Edificio de Mantenimiento (EM). Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19003-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15639). Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202526 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de fibra óptica del Edificio de Mantenimiento conforme planilla 6924-83-19003-E anexado en la SDS-15639. Emitida la SSA 202511923 para revisión de diseños.
202509787 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202526 | 24/06/2025 14:54:19 | Realizar comisionamiento del cable CFO-207, que interconecta el rack de la SOPHO-50Hz con el RACK01 - ACTIVO DT, del Edificio de Mantenimiento (EM). Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19003-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15639). Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202527 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de fibra óptica del Edificio de Mantenimiento conforme planilla 6924-83-19003-E anexado en la SDS-15639. Emitida la SSA 202511923 para revisión de diseños.
202509782 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202526 | 24/06/2025 14:54:03 | Ejecutar el comisionamiento de los 04 DIO (CFO-207, 208, 211 y 212) del rack Activos DT, incluyendo la verificación de todos sus componentes y accesorios. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19003-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15639). Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202527 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de fibra óptica del Edificio de Mantenimiento conforme planilla 6924-83-19003-E anexado en la SDS-15639. Emitida la SSA 202511923 para revisión de diseños.
202509552 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202525 | 18/06/2025 13:59:35 | Acompañar y brindar apoyo al personal de la GE en las actividades de pruebas y ensayos de la solución SIMBRK con el simulador de UTR en la sala PDS, entre los días 23/06 y 27/06. Detalles relacionados a las pruebas en laboratorio en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202526 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fornecemos suporte à equipe da GE durante as atividades de teste da solução de sincronização de disjuntores da GIS (SIMBRK). Os detalhes e encaminhamentos dos testes estão anexados na ATA, juntamente com o caderno de teste.
202509545 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 18/06/2025 11:12:45 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en el documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-02, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-02, previsto del 23/06/2025 al 11/07/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202509544 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202525 | 18/06/2025 11:12:52 | [SVP-02] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU02-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-02 (23/06/25 al 11/07/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202510439 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202509511 | STE | 202509408 | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 18/06/2025 09:39:07 | Fornecer indícios como logs de sistema da ocupação de disco, processamento e uso de memória. Listar processo em execução, drivers, softwares instalados, service packs e atualizações (Kb) instaladas e versão do iLO Obs: Eventos já constam da SSA emitida para a IEE3. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202529 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O serviço Active Directory Certificate Services (AD CS) foi instalado no servidor BITDMC2, configurado como unidade sub-certificadora, permitindo a renovação do certificado de autenticação e eliminando o erro registrado no log, que indicava a impossibilidade de execução da GPO para renovação automática de certificados. Uma vez que o problema foi resilvido não se faz necessária a coleta das informações solicitadas.
202509504 | STE | 202507757 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202525 | 18/06/2025 09:31:45 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU02-0951. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 749/750/751/752/753/754 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U02 (PSDF-02). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-02 durante los días 23/06/25 - 11/07/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-02 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en SATedms.
202509180 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 13/06/2025 08:50:20 | Ejecutar recomendaciones proporcionadas por el fabricante HITACHI USA, detalladas en documento adjunto, de modo a diagnosticar/resolver el reinicio aleatorio del sistema SCADA NMR5 (RDAS), relacionado al evento 305. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Com o apoio do fabricante realizou-se a desintegração da task "spksup", com isso espera-se que a ocorrências de restart do RDAS cesse, todavia o sistema permanecerá em observação para validação de efetividade. A task "spksup" é reponsável pela filtragem de alarmes espurios de nível de óleo do mancal guia superior (MGS), portanto, durante a desintegração da task esse tipo de alarme pode voltar a ocorrer.
202509124 | STE |  | T075W032 | CONSOLE BITCON28 | 0920.090-5 | 202524 | 12/06/2025 10:26:10 | Favor desinstalar la consola BITCON 28, ubicada en la división de la SMIN.DT, y trasladarla al Almacén MI para su depósito como repuesto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | DANILO NADAL | REALIZADO DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON28 E ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO COM A DM. 70038455.
202509051 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202524 | 11/06/2025 15:32:07 | Debido a la reforma del Edificio de Producción y al translado de los colaboradores al Edificio de Mantenimiento, realizar la reconfiguración de los internos digitales y analógicos para los aparatos telefónicos IP. En adjunto, lista de usuarios de las divisiones SMIM.DT, SMIE.DT, SMMG.DT y SMIN.DT, quienes estarán ubicados en la planta baja del edificio. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202525 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada instalación de aparatos telefónicos IP y cableado al punto de conexión, varios problemas detectados por configuraciones erróneas por parte de la contratada, realizadas correcciones correspondientes, configuración de ramales en cada aparato IP y traslado de ramales digitales/analógicos a IP. Actividad realizada para todos los usuarios que se trasladaron al EM, conforme planillas en adjunto proveídas por SMIN.DT. Instalados 244 aparatos telefónicos, proveídos por contrato 4500058719.
202508992 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202524 | 11/06/2025 10:17:43 | Criar pontos na base de dados da RTU560 referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Ref. DPS-107 SSA202506788 (Testes na RTU560 do Rack PDS). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram criados os pontos na base de dados conforme arquivo recebido em anexo. Arquivo de backup salvo em P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1\20250701_TXRXT5R5. Executado durante AT: 202505320
202508941 | STE |  | T075W016 | CONSOLE BITCON12 | 0920.074-5 | 202524 | 10/06/2025 14:48:33 | Providenciar a realocação das consolas do SCADA NMR5 do supervisor da sala de Despacho para o lado oposto da sala, devido a reforma do EDP. A localização desejada (foto) é próximo ao cartaz e acesso a sala com quadros elétricos, origem dos cabos. Utilizar alimentação próxima disponível, conforme demais consolas do Despacho (anexo). Coordenar atividades com a MEL3 para evitar transtornos para os chefes de turno. Sugestão de execução: semana 202525. ref SSA 20250893 e 202508924. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | DANILO NADAL | REALIZADA REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON12 PARA LIBERAR ESPAÇO PARA REFORMA. A ALIMENTAÇÃO DESTA CONSOLE FICOU PROVISORIAMENTE PELA ALIMENTAÇÃO AUXILIAR. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202508939 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202524 | 10/06/2025 14:31:47 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932
202508938 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202524 | 10/06/2025 14:29:04 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202525 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN
202508937 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202524 | 10/06/2025 14:29:06 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932
202508935 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202524 | 10/06/2025 14:29:08 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932
202508934 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202524 | 10/06/2025 14:29:12 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN
202508933 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202524 | 10/06/2025 14:29:11 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202525 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN
202508932 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202524 | 10/06/2025 14:21:02 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o levantamento do tipo de licença instalada no módulo CMR conforme planilha em anexo. Backup das configurações foram enviadas as SMIN e salvas na pasta da rede (P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560) conforme anexo.
202508930 | STE |  | T075W015 | CONSOLE BITCON11 | 0920.073-3 | 202524 | 10/06/2025 14:48:20 | Providenciar a realocação das consolas do SCADA NMR5 do supervisor da sala de Despacho para o lado oposto da sala, devido a reforma do EDP. A localização desejada (foto) é próximo ao cartaz e acesso a sala com quadros elétricos, origem dos cabos. Utilizar alimentação próxima disponível, conforme demais consolas do Despacho (anexo). Coordenar atividades com a MEL3 para evitar transtornos para os chefes de turno. Sugestão de execução: semana 202525. Ref 202508924 e 202508941 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | DANILO NADAL | REALIZADA REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON11 PARA LIBERAR ESPAÇO PARA REFORMA. A ALIMENTAÇÃO DESTA CONSOLE FICOU PROVISORIAMENTE PELA ALIMENTAÇÃO AUXILIAR. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202508929 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202524 | 10/06/2025 14:20:52 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN
202508899 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202524 | 10/06/2025 09:28:44 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508669 | STE | 202508632 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 08:28:49 | Realizar edición de base de datos conforme archivo anexo. Ref.: DPS-108. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202508667 | STE | 202508632 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202524 | 09/06/2025 08:28:55 | Realizar edición de base de datos conforme archivo anexo. Ref.: DPS-108. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202508651 | STE | 202503636 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 16:23:25 | Corrigir no DB a incoerência entre o SCADA e IOPI-07 do alarme 51RT-P e 51RT-A dos transformadores T05-R05 / T0X-R0X, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202508631 | STE | 202508539 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 15:24:46 | Conforme SSA 202508539 "Alterar SUBNAM e PNTNAM dos pontos calculados IBCALC5 UXX CGI NIVEL ACEITE ANORMAL e IBCALC6 UXX MGI NIVEL OLEO ANORMAL para UXX CGI ACEITE NIVEL ANORMAL-EVALUAR EMISION DE SSA e UXX MGI OLEO NIVEL ANORMAL-AVALIAR EMISSAO DE SSA conforme planilha em anexo." Arquivos excel e SQL inclusos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | A SSA ESTÁ SENDO BAIXADA A PEDIDO DO EMITENTE PARA VERIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO COM A AREA SOLICITANTE. ESTE TRABALHO PODERÁ SER EXECUTADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202508565 | STE | 202508496 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 05/06/2025 07:30:09 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD-3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 04L03, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202508564. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202508564 | STE | 202508492 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202523 | 05/06/2025 07:29:57 | Realizar creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD IPU" como completa por el interruptor 04L03, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados no Sistema SCC conforme solicitado (sistema em modo simulação). Equipamento normalizado e as regras foram liberadas para ensaio da operação.
202508547 | AMP | 202508458 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202523 | 04/06/2025 16:43:58 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 de interligação com o ULP-10 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508545 | STE | 202508459 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 04/06/2025 16:44:05 | Desativar o ponto de supervisão anexo devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10. Coordenar com atividade no equipamento primário. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202508396 | STE |  | M038A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.025-1 | 202523 | 03/06/2025 07:51:05 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los cables telefónicos de todos los pisos. Aislar los cables en el DG-2. Referencia de diseños: - 6704-DC-0700-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202525 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-2 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-2, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais.
202508394 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202523 | 02/06/2025 16:34:00 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202524 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Conforme SSA relacionada 202508391, foram desativados 35 telefones digitais, sem código cadastrado no almoxarifado e encaminhados para divisão de bens patrimoniais, conforme e-mail em anexo. Desativados 16 antenas de TMR, de código do almoxarifado 703396, com as DM cadastradas na aba documentos e encaminhados para estoque. Desativados 271 aparelhos de telefone, de código do almoxarifado 651672, sendo estes inspecionados e devolvidos ao estoque os bons e descarte os aparelhos com anomalias.
202508393 | STE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202523 | 02/06/2025 16:34:03 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de las cajas de distribución telefónica - CDTE de todos los pisos. Referencia de diseños: - 6704-DC-0700-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202526 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-2 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-2, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais.
202508392 | STE |  | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202523 | 03/06/2025 07:51:00 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los cables telefónicos de todos los pisos. Aislar los cables en el DG-01. Referencia de diseños: - 6704-DC-0500-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202526 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-1 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-1, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais.
202508391 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202523 | 02/06/2025 16:34:24 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Foram desativados 35 telefones digitais, sem código cadastrado no almoxarifado, sendo estes aparelhos encaminhados para divisão de bens patrimoniais, conforme email em anexo. Desativados 16 antenas de TMR, de código do almoxarifado 703396, com as DM cadastradas na aba documentos. Desativados 271 aparelhos de telefone, de código do almoxarifado 651672, com as DM cadastradas na aba documentos.
202508390 | STE |  | M037A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.015-7 | 202523 | 02/06/2025 16:35:20 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de las cajas de distribución telefónica - CDTE de todos los pisos. Referencia de diseños: - 6704-DC-0500-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-1 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-1, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais.
202508253 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202522 | 30/05/2025 14:11:56 | Ejecutar el comisionamiento del Rack 01 Equipos Activos DT, incluyendo la verificación y puesta en servicio de todos sus componentes y equipos asociados a los sistemas de telefonía fija IP y telefonía móvil TMR, integrados al sistema SOPHO. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19002-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15605). Referencia de mediciones realizadas por la contratista adjuntadas en Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme solicitado, detalhes e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15605.
202508193 | AAT | 202508105 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 30/05/2025 09:05:27 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de puntos sobre los IEDs del panel 2F-VL34, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202508096 | STE | 202507944 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 30/05/2025 07:56:06 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 44L33, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202508092 de la UI-04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202508092 | STE | 202507941 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202522 | 30/05/2025 07:56:14 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 44L33, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados no Sistema SCC conforme solicitado (sistema em modo simulação). Equipamento normalizado e as regras foram liberadas para ensaio da operação.
202507902 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202522 | 26/05/2025 14:02:48 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 programado para los días 26/05/25 al 13/06/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507900 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202522 | 26/05/2025 14:02:51 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 programado para los días 26/05/25 al 13/06/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507899 | STE | 202507669 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 26/05/2025 14:02:55 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en los documentos adjuntos, en relación con la implementación del SVP-05, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/2025 al 13/06/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507893 | STE | 202507667 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202522 | 26/05/2025 14:03:31 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU05-0008 de interconexión con la ULP-05, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibraciones y presiones (SVP-05). Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202509680 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507890 | STE | 202507708 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 26/05/2025 10:15:25 | Realizar modificación de B3Text, y descriptivos de señales sobre los paneles 2F-VL31, 2F-VL42, 2F-B12 e 2F-L34, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202507883 | STE | 202506283 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 26/05/2025 09:58:56 | Providenciar a criação dos pontos conforme anexo da SSA original "Incluir parâmetros na SOSTAT e na SOSAT2 com objetivo de incluir pontos de entrada manual. O objetivo é permitir que o operador selecione estados de prioridade de sincronismo e parada das UGS. Os valores serão utilizados no PI-AF. Esses pontos devem ter comportamento similar aos pontos "SCADA APP CHAVE CS-UXX POS"." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507824 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202522 | 28/05/2025 15:51:21 | Retirar de almacenes el Gateway de repuesto y entregar para IEE3, conforme orientación del fabricante el mismo será enviado para realizar una actualización de su sistema, en vista a corregir el error recurrente reportado. Ver detalles en el email anexo. Ref: #SUP25-0801E | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202522 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi retirado do almoxarifado o Gateway sobressalente com a SM 508372 e entregue para a IEE3 que está enviando o equipamento para o fabricante conforme anexo.
202507811 | STE | 202506507 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 23/05/2025 15:02:56 | Incluir pontos calculados conforme solicitação anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507711 | STE | 202506931 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:26 | Providenciar eliminação de 2 pontos na SOSTAT, conforme anexo. São inválidos e fazem parte da remota 105 do antigo projeto da VHA1. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507710 | STE | 202506247 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:33 | Criar novos pontos com objetivo de sinalizar a condição de unidade com PSS desconectado com sistema IPU/ANDE/YAC interligado. Esses pontos serão associados com cálculo a ser implementado no IBCALC5. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507707 | STE | 202504625 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:40 | Incluir os pontos do novo sistema de supervisão de freios PSDF na tabela SOEQID, conforme planilha em anexo. No momento apenas a U06 contém pontos na SOSTAT correspondente ao novo sistema. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507706 | STE | 202502712 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:45 | Eliminar pontos duplicados no modelo elétrico do sector 50 Hz. Observações: A creação destes pontos foi necessária para a realização de provas durante o processo de transferência dos cálculos RTC no IBCalc. Agora estes pontos são redundantes e estão duplicados (SSA 202418061). Os pontos atualmente utilizados pelo modelo foram especificados na SSA 202500984. Para maiss detalhes ver arquivo en anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507704 | STE | 202503923 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:51 | Incluir pontos de estado no SCADA conforme listados no anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507684 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 21/05/2025 15:16:01 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en el documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-05, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/2025 al 13/06/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507671 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202521 | 21/05/2025 11:19:26 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para ajustes nos servidores IFS de forma a corrigir falha apresentada no SCC que indisponibiliza momentaneamente o canal do SCADA (Ch 17 – SEMD4) quando é feita uma alteração via job dentro de IFS POINT. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 03/06/2025. RE: Ticket LMSD-54765. Vide e-mail anexo com descrição das atividades. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão VPN para atividades remotas do fornecedor SIEMENS, e acompanhamento dos trabalhos. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. Após a atividade, realizada a desconexão do cabo da VPN.
202507606 | STE |  | M083D003 | GPS | 0893.049-2 | 202521 | 21/05/2025 07:36:51 | Realizar el reemplazo del GPS conforme inconveniente registrado en la SSP 20255505, código de stock del GPS 719821. Entregar a la SMIN.DT el GPS retirado para enviar a verificación a la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do GPS, conforme a solicitação da emissão. Testes de funcionamento com resultado satisfatório, conforme solicitação da emissão e imagens em anexo. Equipamento entregue a SMIN.DT, que encaminhará a empresa Dualbase para reparos.
202507604 | STE |  | M085C003 | GPS | 0893.014-2 | 202521 | 21/05/2025 07:36:35 | Realizar el reemplazo del GPS conforme inconveniente registrado en la SSP 20250530, código de stock del GPS 719821. Entregar a la SMIN.DT el GPS retirado para enviar a verificación a la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202539 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado falha no GPS. Realizado a substituição e realizado testes com resultados satisfatórios. Obs: Entregue o GPS substituído para CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO- SMIN.DT.
202507514 | STE | 202506775 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 20/05/2025 07:56:18 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-05 (PSDF-05), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/25 al 13/06/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507510 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202521 | 19/05/2025 17:13:05 | [SVP-05] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU05-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-05 (26/05/25 al 13/06/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202509680 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507505 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 19/05/2025 16:48:22 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-05. Retrofit previsto durante el PD de la U05, a partir del 26/05/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507499 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202521 | 19/05/2025 16:48:25 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la primera visita de soporte técnico periódico. Contrato CT 4500075624. Fecha prevista: 27 y 28 de mayo. Verificar logs y alarmas del sistema. Resolver en conjunto con la contratista en caso de detectar alguna anormalidad. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202522 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Se anexa informe de la contratista. En relación al error de acceso al sistema NEC MA4000 fue resuelto por técnicos de Itaipu. Según lo verificado, posterior al servicio de actualización de Windows (realizado por Backcom), se habría perdido el acceso. Fue necesario habilitar el permiso de usuario en el grupo IIS_USERS de Windows, lo cual permitió subsanar el problema sin necesidad de restablecer el sistema.
202507498 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202521 | 19/05/2025 16:48:27 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la primera visita de soporte técnico periódico. Contrato CT 4500075624. Fecha prevista: 27 y 28 de mayo. Verificar logs y alarmas del sistema. Resolver en conjunto con la contratista en caso de detectar alguna anormalidad. La contratista deberá presentar un informe de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202522 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Se anexa informe de la contratista. En relación al error de acceso al sistema NEC MA4000 fue resuelto por técnicos de Itaipu. Según lo verificado, posterior al servicio de actualización de Windows (realizado por Backcom), se habría perdido el acceso. Fue necesario habilitar el permiso de usuario en el grupo IIS_USERS de Windows, lo cual permitió subsanar el problema sin necesidad de restablecer el sistema.
202507496 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202521 | 19/05/2025 15:58:26 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme planilla anexa. Histórico puede ser verificado en el correo adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202507494 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202521 | 19/05/2025 15:58:41 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme planilla anexa. Histórico puede ser verificado en el correo adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a modificação na base de dados conforme planilha. Arquivo de backup salvo em P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1\20250701_TXRXT5R5. Executado durante AT: 202505320
202507492 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202521 | 19/05/2025 16:48:38 | Día 1 del PD de la U05 (26/05) a primera hora, desconectar los cables ET011/ET012 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-05, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-05 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET012 en los bornes 633/634 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM05 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507477 | STE | 202506775 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202521 | 19/05/2025 16:48:35 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU05-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 709/710/711/712/713/714 de la regla 2C-TB10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U05 (PSDF-05). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 durante los días 26/05/25 - 13/06/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en SATedms.
202506788 | STE | 202313969 | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202518 | 30/04/2025 10:49:23 | Incluir na base de dados da RTU560 do Rack de Testes PDS, os pontos em destaque na guia RTU_TXRX_T5R5 da planilha em anexo, referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Simular a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA a partir de 61850 atá a RTU e desta até simulador de IEC104 (supervisório). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202519 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Prueba de señalizaciones IEC61850 - IEC60870-104
202506715 | STE |  | M082C003 | GPS | 0893.035-1 | 202518 | 29/04/2025 15:00:10 | Conforme informado en la SSP 2025555, inconvenientes con el GPS, realizar el cambio del GPS de la Estación Remota. Código de Stock del GPS 719821. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do GPS, conforme a solicitação da emissão. Testes de funcionamento com resultado satisfatório, conforme solicitação da emissão e imagens em anexo. Equipamento entregue a SMIN.DT, que encaminhará a empresa Dualbase para reparos.
202506704 | STE |  | M082M007 | PLUVIÔMETRO | 1482.022-2 | 202518 | 29/04/2025 11:18:45 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202506698 | STE |  | M082F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.024-6 | 202518 | 29/04/2025 11:18:50 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagem do sifão instalado. Atividade relacionada com a SSA: 202506701.
202506696 | STE |  | M082E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.023-4 | 202518 | 29/04/2025 11:18:52 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza do equipamento. Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento, com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagens do equipamento antes, testes e depois da substituição do sifão.
202506694 | STE |  | M082D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.021-0 | 202518 | 29/04/2025 11:19:05 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagem do sifão instalado.
202506542 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 14:40:55 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-15 (SVP-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506318 | STE | 202506192 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202517 | 22/04/2025 10:53:40 | Realizar modificación de descriptivo, B3Text y nivel de alarma de los paneles PMR, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202506143 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202516 | 15/04/2025 16:44:14 | Realizar liberação de acesso à internet de forma temporária para a máquina virtual ESAI-VM02 (172.31.27.206) com objetivo de permitir atualização do software de monitoramento utilizado pelo ESAI, a ser realizada em 21.04.2025 durante a 3ª visita de Suporte Periódico do CT 4500064363. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202517 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | liberado acesso temporário via proxy para permitir atualização da aplicação, conforme solicitação. Acesso removido logo após o término da atividade.
202506142 | STE | 202506098 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:11 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-15 (SVP-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506082 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202516 | 15/04/2025 13:51:44 | En el marco del contrato de instalación de telefonía IP del Edificio de Mantenimiento, acompañar a los técnicos de la empresa Backcom en las actividades de cambio de la fuente de alimentación del Switch proveído mediante el Contrato 4500075942. Fecha prevista para la actividad: 22/04/2025 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202517 | PAULO NESELLO KUNZEL | Acompanhada retirada do módulo de fonte modelo PWR-C1-715-WAC-P V01, número de série DCC2501CCTN, e instalação de módulo de mesmo modelo, serial DCC2845CGUP. Verificado funcionamento correto por meio de led na fonte e comandos no stack de switches ("show inventory" e "show environment power all"). Equipamento em condições normais de funcionamento. Fonte com defeito levado pelo fornecedor BACKCOM no processo de garantia.
202506069 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 09:53:09 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-15, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506067 | STE | 202505551 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 09:53:16 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-15 (PSDF-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506064 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202516 | 15/04/2025 09:34:25 | Acompañar a personales de la empresa Claro/Embratel en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 6 en el puerto 37 del switch BITCOSW1, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 1. Trabajo a realizarse el día 23/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202517 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Claro/Embratel durante o translado do roteador 1 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/37 do switch BITCOSW1 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 6. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade.
202506061 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202516 | 15/04/2025 09:34:41 | Acompañar a personales de la empresa Claro/Embratel en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 7 en el puerto 37 del switch BITCOSW2, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 2. Trabajo a realizarse el día 22/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202517 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Claro/Embratel durante o translado do roteador 2 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/37 do switch BITCOSW2 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 7. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade.
202505888 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 11/04/2025 14:54:35 | [SVP-15] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU15-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-15 (21/04/25 al 13/05/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202519 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202507501 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202505886 | STE | 202505345 | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202515 | 11/04/2025 14:54:38 | Favor proporcionar el backup del sistema de supervisión CD-01 con referencia a la falla de comunicación ocurrida en el día 22/03/2025 (SSA 202504301) lo que provocó la falla en la red de comunicación DNP3 y en consecuencia la pérdida de supervisión vía SCADA, para envío al fabricante Ingeteam para análisis y propuesta de resolución. Ref.: SSA 202413246/202505345. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202517 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o backup do gateway 5S-CD01 conforme solicitado. O arquivo 5S-CD01.7z segue em anexo as informações solicitadas na SSA.
202505770 | STE | 202505551 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202515 | 10/04/2025 09:59:31 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU15-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U15 (PSDF-15). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-15 durante los días 21/04/25 - 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202518 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202507391 para actualizar diseños.
202505691 | STE |  | M088F038 | ESAI-A/B.U2-CAM032 (CCO032) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.023-8 | 202515 | 09/04/2025 13:49:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de la Cámara DOMO CAM032, la misma fue retirada para su reparación en concepto de garantía. Fecha prevista para la actividad: 11/04/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202515 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REINSTALADA CAMARA 032 POSTERIOR A REPARO POR CARANTIA CONTRACTUAL, REALIZADA CONFIGURACION Y ENSAYOS, EQUIPO EN CONDICION NORMAL. REF. SSA: 202502561.
202505688 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202515 | 09/04/2025 13:49:50 | Acompañar a personales de la empresa Ligga TELECOM (antigua COPEL) en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 8 en el puerto 40 del switch BITCOSW2, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 3. Trabajo a realizarse el día 14/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202516 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Ligga TELECOM durante o translado do roteador 3 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/40 do switch BITCOSW2 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 8. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade.
202505652 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202515 | 09/04/2025 09:02:45 | Realizar la copia o respaldo (backup) de la configuración del switch, con el fin de cargarla posteriormente, mediante otra SSA, en un nuevo switch del SCADA ubicado en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Este switch tendrá la función de interconectar y comunicar las consolas del SCADA, en sus nuevas ubicaciones, con el sistema SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202516 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado o backup do switch BITOFSW1 e armazenado no diretório: "/SMDT/Backups/Backup Network/BITOFSW1/". Além disso, a configuração do equipamento também pode ser recuperada por meio da ferramenta WhatsUp Gold do SCADA, que realiza backups automáticos diariamente.
202505379 | STE | 202505345 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 04/04/2025 17:05:25 | Favor proporcionar el backup del sistema de supervisión CD-01 con referencia a la falla de comunicación ocurrida en el día 22/03/2025 (SSA 202504301) lo que provocó la falla en la red de comunicación DNP3 y en consecuencia la pérdida de supervisión vía SCADA, para envío al fabricante Ingeteam para análisis y propuesta de resolución. Ref.: SSA 202413246. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA COLETA DE INFORMAÇÕES REFERENTE A FALHA DE COMUNICAÇÃO DO CD-01 COM O SISTEMA SCADA, PARA REPASSAR AO FABRICANTE PARA ANÁLISE. LISTA DE EVENTOS EM ANEXO.
202505314 | STE |  | M082U007 | PLUVIÔMETRO | 1482.033-8 | 202514 | 04/04/2025 14:49:56 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202515 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada, junto à SSP 20254587, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505233 | STE |  | M066A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V QDF-SR02 | 1327.001-3 | 202514 | 03/04/2025 18:06:11 | Conforme solicitud de ENES.DT, Realizar prueba de continuidad punto a punto y ensayo de aislación del cable de alimentación H5R1638 entre el tablero QDF-SR02 y el rack de comunicación ONS - STC 60 Hz. Verificar etiquetado del cable. Luego, conectar el cable H5R1638 en el circuito 12. Coordinar los trabajos con SMME.DT/MEL3. Verificar los diseños 6018-DF-C9551-P y 6018-LC-C9551-P. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202515 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizados os testes de continuidade e isolação do cabo H5R1538, conforme solicitado. Além disso, o cabo foi identificado e conectado aos respectivos disjuntores dos paineis QDF-SR02 e Rack do ONS.
202505206 | STE | 202505197 | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202514 | 03/04/2025 15:10:44 | DEFINIR REGLAS DE FIREWALL DEL LADO DEL SCADA CON EL FIN DE PERMITIR LA INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN SENHA SEGURA ALOJADA EN EL SIRI. CONSIDERAR LA TABLA 4 (REFERENCIA DE OBJETOS) Y LA TABLA 5 (ITEM 6,7 Y 8) DEL DOCUMENTO 60182015231P R2 (ADJUNTO). COORDINAR CONFIGURACIÓN EN FIREWALL DEL SCADA PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500075956 (GESTIÓN DE ACCESO PRIVILEGIADO "SENHA SEGURA"). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202515 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada definição das regras de firewall conforme solicitado. As regras foram criadas no firewall do SCADA e do PDS. As ACL's relacionadas ao acesso RDP foram testadas através do PAM, já a ACL de acesso ssh do BITPDRAS1 foi confirmada através de captura de protocolo uma vez que o acesso via aplicação senha segura não funcionou.
202504885 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202514 | 01/04/2025 10:33:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la verificación de la cámara domo CAM413, que presenta intermitencias en el funcionamiento | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202514 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado conectores sulfatados. Realizada limpieza de conectores y reaprieto de terminales. Equipo funcionando correctamente. Servicio realizado con Camión Hidrobasket con el apoyo de Servicio Generales ME y SMMT.DT.
202504861 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202514 | 31/03/2025 15:50:55 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 programado para los días 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504859 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202514 | 31/03/2025 15:51:14 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 programado para los días 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504756 | STE | 202503244 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202514 | 31/03/2025 08:43:57 | Configurar "alias" de red BITAPSX apuntando para el servidor de aplicaciones de ITAIPU BITAPS2. Gustavo Bomfim en conocimiento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202514 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a configuração do nome BITAPSX no servidor DNS do domínio EMS.SCADA. Inicialmente o nome foi atribuido ao endereço IP do servidor BITAPS1, todavia será alterado manualmente para o servidor primário de aplicação (BITAPS1 ou BITAPS2) conforme necessidade operacional.
202504448 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202513 | 25/03/2025 09:28:33 | Acompañar a los profesionales de la empresa PROTEK en las actividades previstas en el marco de la tercera visita de soporte del contrato de modernización del ESAI (4500064363/2022). Fecha: 31/03/25 al 11/04/25. En adjunto listado de actividades a realizarse durante la 3ra visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202514 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado acompañamiento a las actividades previstas en el marco de la tercera visita, la actualización del Zabbix fue realizada fuera del plazo previsto extendiéndose hasta 08/05/2025. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado.
202504408 | STE | 202502521 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 24/03/2025 16:22:44 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a customización del sistema TD-01/PB-01. Coordinar trabajo con MEL1. Ref.: DPS-99. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202504393 | STE |  | M088L261 | ESAI-SEMD.4CRL-1-CCO501 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.111-8 | 202513 | 24/03/2025 15:04:51 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la verificación del botón de acceso correspondiente a la lectora LM-501 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202513 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada sustitución del dispositivo (Botonera) y colocada resistencia nueva por parte de la contratada. Realizados ensayos, en condición normal de operación
202504297 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 24/03/2025 07:45:49 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-01. Retrofit previsto durante el PD de la U01, a partir del 31/03/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504296 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202513 | 24/03/2025 07:46:12 | Día 1 del PD de la U01 (31/03) a primera hora, desconectar los cables ET003/ET004 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-01, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-01 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET004 en los bornes 625/626 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM01 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504295 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 21/03/2025 17:13:18 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-01, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto del 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504294 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 21/03/2025 17:13:27 | [SVP-01] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU01-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-01 (31/03/25 al 15/04/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202505799 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504285 | STE | 202503581 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 21/03/2025 15:32:00 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del Sistema de Supervisión de Frenos de la UG-01 (PSDF-01), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Ref.: SSA 202504281. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504281 | STE | 202503581 | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202512 | 21/03/2025 15:32:06 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU01-3501. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla 2C-TB10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U01 (PSDF-01). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 durante los días 31/03/25 - 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-01 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en el SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504211 | STE |  | M088S121 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-OFI 3kVA/OFI INDUSTRIAL | 3258.024-2 | 202512 | 20/03/2025 11:24:01 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la instalación de la UPS en el predio de la Oficina Industrial, la UPS fue reparada en concepto de garantía contractual del proyecto de Modernización del ESAI (Contrato 4500064363). Ref.: SSA 202500497. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202513 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada instalación de nueva UPS proveída por el fabricante en términos de garantía contractual. Verificadas condiciones de la misma, considerado en condición normal de operación. Observaciones: Fecha de fabricación: 16-08-2024 Firmware UPS: UPS 16.5 Firmware Smart Slot: su v2.5.0.6 UPS SN: AS2433292854 Smart Slot SN: ZA2147087934
202504190 | STE | 202504142 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 20/03/2025 10:34:14 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-01, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Ref.: SSA 202504168/202504139. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504004 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:48:58 | Posterior a la ejecución de las SSA 202503994/202503996 conectar 3 cordones ópticos en el DIO "Rack ONS" y en los conversores del chassis Planet, conforme detalles de los documentos adjuntos. Materiales disponibles en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4) NAS SSA's 202503994/202503996. FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E TESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202503996 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:00:59 | Instalar conversores en el chassis Planet instalado en el panel MODEMS 2, conforme a los detalles de la parte 1 del documento adjunto. Los materiales están disponible en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS y sus servicios asociados desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4). FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E RESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202503994 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:01:17 | Instalar el DIO con el nombre/etiqueta "RACK ONS" en el panel MODEMS 2, conforme a los detalles del documento adjunto. El material está disponible en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS y sus servicios asociados desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4). FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E RESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202503623 | STE | 202409607 | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202511 | 13/03/2025 07:41:02 | Retirar do almoxarifado, instalar, realizar ensaios e validar o correto funcionamento do SFP código 1KGT038901R0001. Registrar número de série do item na baixa da SSA. Devolver o item ao almoxarifado após concluídos os ensaios para ser incluído no estoque. Equipamento enviado pela Hitachi, em garantia ao S/N GF0126U3200007 que apresentou defeito em 19/06/24 (RNCSMDT-136). Vide email em anexo com NF 221147 e comprovante de entrega do item recebido. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado o teste do SFP código 1KGT038901R0001 NS: GF0159W7200085 no ambiente de testes montado na sala do PDS com sucesso. O SFP foi deixado conectado ao switch do rack da RTU560 da sala de testes. Fotos do SFP em anexo.
202503550 | STE |  | M088C002 | ESAI-CCP-SRV02 (SERVIDOR DE BACKUP) | 1572.001-2 | 202511 | 11/03/2025 15:35:38 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para la verificar el motivo del consumo excesivo de memoria RAM en el servidor | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202511 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Posterior al ajuste de excepciones en Trellix fue verificado un comportamiento estable de la memoria, conforme anexo.
202503308 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202510 | 07/03/2025 11:19:39 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR 506-1, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación.
202503305 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202510 | 07/03/2025 11:19:46 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR-506, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202511 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación.
202503080 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202509 | 27/02/2025 15:04:27 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 programado para los días 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202503078 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202509 | 27/02/2025 15:04:48 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 programado para los días 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502765 | STE |  | M026A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.004-0 | 202508 | 21/02/2025 11:10:18 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento
202502764 | STE |  | M026A002 | ALTO FALANTE | 0620.004-4 | 202508 | 21/02/2025 11:10:28 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento
202502763 | STE |  | M026A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.006-0 | 202508 | 21/02/2025 11:10:35 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento.
202502762 | STE |  | M025A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.003-1 | 202508 | 21/02/2025 11:10:49 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento.
202502692 | STE |  | M025A002 | ALTO FALANTE | 0620.003-6 | 202508 | 21/02/2025 11:11:01 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento.
202502691 | STE |  | M025A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.005-2 | 202508 | 21/02/2025 11:11:10 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento.
202502689 | STE |  | M024A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.002-3 | 202508 | 21/02/2025 11:11:20 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados.
202502688 | STE |  | M024A002 | ALTO FALANTE | 0620.002-8 | 202508 | 21/02/2025 11:11:33 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados.
202502687 | STE |  | M024A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.004-4 | 202508 | 21/02/2025 11:11:48 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados.
202502686 | STE |  | M023A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.001-5 | 202508 | 21/02/2025 11:11:56 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo.
202502685 | STE |  | M023A002 | ALTO FALANTE | 0620.001-0 | 202508 | 21/02/2025 11:12:04 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo.
202502684 | STE |  | M023A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.003-6 | 202508 | 21/02/2025 11:12:15 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo.
202502655 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202508 | 20/02/2025 09:55:38 | Adecuar los cables de las fuentes de alimentación del servidor SOPHO-STC60-SRV01 conforme marcaciones de diseño en adjunto. Marcaciones: Rojo - se agrega Verde - se retira Verificar previamente que las fuentes de alimentación se encuentren sin alarma activa. Realizar un cambio a la vez. Se recomienda realizar el servicio en horario de menor carga de uso. No se prevé impacto en el sistema. OBS: existe SRA-IB-000049/2025 emitida para actualización de diseño. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada adecuación en las fuentes de alimentación del servidor SOPHO conforme solicitado. Verificado previamente y posteriormente status de las fuentes de alimentación. Sistema en condiciones normales de funcionamiento.
202502653 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202508 | 20/02/2025 09:55:55 | Adecuar los cables de las fuentes de alimentación del servidor SOPHO-STC50-SRV01 conforme marcaciones de diseño en adjunto. Marcaciones: Rojo - se agrega Verde - se retira Verificar previamente que las fuentes de alimentación se encuentren sin alarma activa. Realizar un cambio a la vez. Se recomienda realizar el servicio en horario de menor carga de uso. No se prevé impacto en el sistema. OBS: existe SRA-IB-000048/2025 emitida para actualización de diseño. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada adecuación en las fuentes de alimentación del servidor SOPHO conforme solicitado. Verificado previamente y posteriormente status de las fuentes de alimentación. Sistema en condiciones normales de funcionamiento.
202502599 | STE | 202502419 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 19/02/2025 14:51:47 | Criar pontos de réplica dos pontos “LIMITADOR ANGULO DE CARGA EM ACAO” das unidades geradoras, para o Despacho de Carga. Os pontos serão carregados por meio do aplicativo IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502595 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 19/02/2025 14:20:08 | Verificar/certificar que el panel TADMIC esté totalmente inoperante, sin ningún cable interconectado en servicio, de modo a proceder con su desmontaje. El espacio donde el panel TADMIC está instalado será destinado a la instalación de nuevos paneles en el ámbito del PAT. El panel está instalado en la Sala de los TAC El. 131.5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202509 | DANILO NADAL | Identificado que o painel TADMIC estava parcialmente desativado desde o ano 1996. Em 24/02/2025 foi realizada a desativação completa do painel com corte dos cabos (fotos no relatório em anexo). Os sinais analógicos do sistema convencional que ainda estavam fazendo ponte no painel, devido ao antigo sistema mímico, foram jampeados dentro dos painéis TAC conforme lista de SSA’s executadas pela MEL1 (relatório em anexo).
202502561 | STE |  | M088F038 | ESAI-A/B.U2-CAM032 (CCO032) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.023-8 | 202508 | 19/02/2025 10:26:35 | Durante la 2da Visita Periódica de Soporte en el marco del Contrato 4500064363 se detectaron fallas de movimiento de paneo de la Cámara Domo CAM032. En atención a esto acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para el retiro de la Cámara, para su diagnostico y reparo en concepto de garantía. Fecha prevista de las actividades: 20/02/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO EL RETIRO DE LA CAMARA DOMO S/N:044593123720131049. POR GARANTIA CONTRACTUAL, VERIFICADOS NIVELES DE ALIMENTACION EN RANGO NORMAL 25V, EL EQUIPAMIENTO SE ENCONTRABA CON TEMPERATURA ELEVADA RESPECTO A LA TEMPERATURA AMBIENTE Y UN RUIDO INTERNO. CAMARA REPARADA (SUSTITUCION DE PLACA) Y REINSTALADA CON SSA:202505691.
202502526 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202508 | 18/02/2025 16:47:37 | Conforme acordado con la SMMC.DT para realizar la limpieza de cámaras y CCOs, acompañar a los técnicos asignados por la SMMC.DT e indicar los procedimientos de limpieza para los distintos tipos de cámaras y cuadros de control operativos (CCOs). Se adjunta listado de cámaras y CCOs, además del instructivo de limpieza acordado entre las divisiones y los diseños donde indica la ubicación de las cámaras y CCOs | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento al personal terciarizado de la empresa SERVICIOS TÉCNICOS, al servicio de la SMMC. Indicado procedimiento de limpieza para cámaras Bullet, Box y PTZ, conforme listado en Anexo.
202502507 | STE | 202502471 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 19/02/2025 10:46:45 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del Sistema de Supervisión de Frenos de la UG-06 (PSDF-06), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-06, previsto del 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502388 | STE | 202419684 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202508 | 17/02/2025 07:26:32 | Zerar campos "Information Object" e "In Use" referentes à lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2). Verificar arquivo em anexo para as modificações a serem aplicadas. Pontos já foram excluidos da tabela SOSTAT da BD do SCADA NMR5 (SSA 202500357). Ref. DPS-94. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202514 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Alteracion de parametros en la BD del Gateway segun anexo
202502380 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202507 | 14/02/2025 16:19:52 | [Anti-incendio SEMD]: Desconectar, aislar y dejar para reserva el hilo conectado al borne X216:5A correspondiente al cable E72001 interconectado al panel 3C1. Solicitar actualización de los diseños adjuntos una vez finalizado el servicio. Ref.: DPS-96, 202502328 (GTW TXRX/T5R5), 202502329 (SCC), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202514 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a desconexão, teste ponto a ponto com a equipe MEL1 e isolamento do fio conectado no borne X216:5A do cabo E72001 interconectado ao painel 3C1. Fio deixado como reserva. Emitida a SSA 202510056 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho atualizado.
202502345 | STE | 202502165 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:42 | Providenciar a eliminação de 2 pontos relativos ao antigo vão da VHA1, conforme anexo. Os pontos já foram eliminados no SCC e os pontos da SOSTAT estão inválidos em tempo real. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502344 | STE | 202502168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:51 | Providenciar criação de um pseudoponto para uso com ibcalc, conforme anexo. Será utilizado em melhoria de cálculo complementar de regra do SARTRE para Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502343 | STE | 202502269 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:58 | Favor providenciar a criação na SOSTAT dos pontos em ANEXO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502330 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 09:05:39 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502329 (SCC), 202502328 (GTW TXRX/T5R5). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502329 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202507 | 14/02/2025 09:05:45 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502328 (GTW TXRX/T5R5), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Foram criados os blocos PSVD1NFR e PSVD2NFR.
202502328 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202507 | 14/02/2025 09:05:51 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502329 (SCC), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202514 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme anexo.
202502309 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 13/02/2025 16:02:27 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-06. Retrofit previsto a realizar durante el PD de la UG-06, a partir del 10/03/2025 hasta el 21/03/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502303 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202507 | 13/02/2025 16:02:08 | Día 1 del PD de la U06 (10/03) a primera hora, desconectar los cables ET013/ET014 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-06, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-06 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET014 en los bornes 635/636 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM06 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502199 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202507 | 13/02/2025 11:30:50 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU06-10. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U06 (PSDF-06). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 durante los días 10/03/25 - 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202512 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-06 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en el SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502140 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202507 | 11/02/2025 15:05:57 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502139 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202507 | 11/02/2025 15:05:59 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502137 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202507 | 11/02/2025 15:06:03 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502135 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202507 | 11/02/2025 15:06:03 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulo nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502098 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202507 | 11/02/2025 08:47:57 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para avaliação em campo do protótipo da estructura de rack pivotante interna ao painel. Serviço agendado para 14/02/25 período da manhã. Detalhes no arquivo em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202507 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompanhamento do fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para avaliação em campo do protótipo da estructura de rack pivotante interna ao painel. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202502045 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202507 | 10/02/2025 13:51:14 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar verificaciones de la Cámara CAM372 y el switch ESAI-STC60-SWA15 del Laboratorio de Concreto, y aplicar las configuraciones sugeridas por el fabricante (ver adjunto) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202507 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. PROTEK realizó los ajustes correspondientes en la CAM372. LLDP Power configuration additional power fue ajustado a 12.5 W. Luego de una monitoreo de 2 semanas, no se reportan desconexiones. Ver anexos.
202501957 | STE | 202412811 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:41 | Providenciar creación de los puntos en anexo en la SOSTAT. Los mismos serán utilizados en cálculos para luego para indicar en pantalla condición de las líneas 500kV YZU1 e YZU2. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501947 | STE | 202420193 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:14:06 | Fornecer a situação atual de campo conforme SSA raiz e SSA 202318462. Registar e fornecer dados preferencialmente via relatório/report. Ref: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=453447050 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202507 | DANILO NADAL | CONFORME INFORMADO NA BAIXA DA SSA. 202405878, O EVT. 207 ESTÁ SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE HITACHI/ABB. O CASO ESTÁ SENDO TRATADO NA SSA. 202406019(D) A QUAL SOLICITAMOS APOIO PARA SMIN, JUNTAMENTE COM FABRICANTE, NA RESOLUÇÃO DESTE CASO. TODAS AS ATUALIZAÇÕES REFERENTE AO EVENTO JÁ ESTÃO NA PLATAFORMA CONFLUENCE https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=453447050. A SSA. 202406009 E A 202406019 FORAM RELACIONADAS A SSA. 202318462 (ORIGEM DO PROBLEMA).
202501944 | STE | 202500984 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:16 | Migración de cálculos relacionados al Modelo Eléctrico 50 Hz. Los cálculos actuales utilizados por el modelo están dentro de la aplicación RTC. Esta SSA corresponde a la migración de dichos cálculos al ambiente del IBCalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. DOCUMENTO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202501942 | STE | 202501887 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202506 | 07/02/2025 14:37:19 | Realizar alteración de descriptivo, par de mensajes y nivel de alarma de puntos sobre nivel de aceite de los T0X/R0x y T05/R05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202514 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme anexo.
202501938 | STE | 202501107 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:29 | Criar pontos na SOSTAT (conforme anexo) para futuro desenvolvimento de cálculos de sinalização de UGs no CAT e CAG. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501937 | STE | 202500943 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:54 | Alterar para 21,9 kV o valor de limite superior de alarme HLIM6 dos pontos "U05 GENERADOR TENSION" e "U06 GENERADOR TENSION" , de maneira a compatibilizar com as demais unidades convencionais. Observar planilha em anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501936 | STE | 202500688 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:16:33 | [Regra N-1 para manobras no vão do TA-01/02] - Realizar alteração na SOSTAT e SOPERM conforme indicado no arquivo anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501929 | STE | 202419695 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 07/02/2025 15:17:54 | Conforme SSA original, prover apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-10 durante comissionamento do painel (SSA 202419689). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado en la SSA 202501540, realizado ensayos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501928 | STE | 202418846 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:18:40 | Providenciar a criação de pontos do arquivo, em anexo, na SOSTAT do SCADA, conforme anexo. Serão utilizados com ibcalc e serão utilizados para a animação de unidade geradora no eterra. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501916 | ADM |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202506 | 07/02/2025 10:12:20 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 60 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202510 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSAs derivadas para integração do Switch Core-T 60Hz: 1. Integração ao Cisco ISE para Serviço TACACS: 202516326 (D) 2. Integração ao Cisco PRIME para Serviço Syslog e SNMP: 202516327 (D)
202501915 | ADM |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202506 | 07/02/2025 10:12:36 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 50 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202510 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SSAs DERIVADAS PARA INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50HZ: 1. INTEGRACIÓN AL CISCO ISE PARA SERVICIO TACACS: 202514818 (D) 2. INTEGRACIÓN AL CISCO PRIME PARA SERVICIO SYSLOG Y SNMP: 202514819 (D)
202501690 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202506 | 07/02/2025 10:12:32 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 10 previsto entre los días 10/02/25 y 28/02/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501689 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 07/02/2025 10:12:39 | Sustituir los módulos analógicos D20A/D20C de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A/D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 10 previsto entre los días 10/02/25 y 28/02/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A y modulo D20C proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501671 | ADM | 202501537 | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202506 | 05/02/2025 08:17:55 | Realizar modificación de descriptivo, par de mensajes y Message_Type de puntos sobre los IED de VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de descriptivo segun anexo
202501662 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 05/02/2025 07:32:45 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-10. Retrofit previsto durante el PD de la U10, a partir del 10/02/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501661 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202506 | 05/02/2025 07:32:38 | Día 1 del PD de la U10 (10/02) a primera hora, desconectar los cables ET021/ET022 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-10, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-10 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET022 en los bornes 565/566 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM10 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501657 | STE |  | M048N014 | PAINEL DE COMUNICACAO BSO-02 | 2983.009-0 | 202506 | 04/02/2025 16:49:38 | [Migración del enlace SEMD4]: Migrar conexión del DIO 13 puertas 09 y 10 al DIO 14 puertas 23 y 24. Coordinar previamente con MEL4 (SSA 202501656). Detalles en anexos. | IEE3 | MEL3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Servicio ejecutado en coordinación con MEL-4 con AT 202501676. Verificada longitud del cordón insuficiente para realizar la migración entre el DIO 13 y 14 del Rack BSO-02. Realizada nueva conexión desde el DIO 14 puertas 23 y 24 del DIO BSO-02 al DIO-04 (puerta 8) y DIO-05 (puerta 11) del Rack-01 NEC (cuyo destino era el DIO 13 del rack BSO-02), conforme anexo. Obs.: Solicitado 2 cordones ópticos de almacenes, SM en pestaña documentos.
202501656 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202506 | 04/02/2025 16:49:32 | [Migración del enlace SEMD4]: Desconectar y retirar cordón instalado en el conversor SEMD4 ubicado en el panel SCADA VPN, colocar tapa protectora. Posteriormente, instalar y conectar cordón óptico entre el panel MODEMS 2 SCADA CUBICULO 1, DIO 60Hz puertas 23 y 24 y el conversor SEMD4 (ver código de material 686115). Una vez finalizada la migración, verificar el correcto funcionamiento del enlace. Coordinar previamente con MEL3 (SSA 202501657). Detalles en anexos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202509 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a migração do enlace da UTR-SEMD4 para o DIO 60Hz conforme solicitado. Após a migração do enlace foi verificado o correto funcionamento deste. O trabalho foi realizado em conjunto com a equipe do MEL3 (SSA 202501657).
202501570 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 08:02:13 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-10, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-10, previsto del 10/02/25 al 28/02/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501540 | STE | 202419695 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 04/02/2025 07:22:29 | [SVP-10] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU10-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-10 (10/02/25 al 28/02/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202503151 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501468 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202505 | 31/01/2025 15:22:01 | Configurar dispositivos listados no documento anexo para envio de logs para a ferramenta Log Management WhatsUp Gold. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202509 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi configurado no WhatUp Gold o monitoramento dos dispositivos solicitados. Os dispositivos também foram classificados com os seus respectivos niveis de criticidade, conforme solicitação da SMIN.
202501414 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) |  | 202505 | 30/01/2025 13:57:13 | Instalar el equipo 3072.002-6 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) desde la localización transitoria S097A001 a la localización T014A11. Este equipo reemplaza al antiguo 3072.001-4 STORAGE, retirado mediante la SSA 202500207. | IEE3 | MEL2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Equipamento instalado conforme previsto.
202501352 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 29/01/2025 15:35:45 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Modificar dirección IEC 104 conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas de la DAUC-01 y el SCC respectivamente, así como con OPUE para adecuación de la pantalla en caso de necesidad. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501351 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202505 | 29/01/2025 15:36:32 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Modificar dirección IEC 104 conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas de la DAUC-01 y el SCADA respectivamente, así como con OPUE para adecuación de la pantalla en caso de necesidad. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram ajustados os endereços IEC conforme anexo de execução. Realizado ensaio com resultados satisfatórios.
202501350 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202505 | 29/01/2025 15:37:02 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Migrar conexión de los puntos conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas del SCC y el SCADA respectivamente. Realizar marcaciones en los diseños y solicitar su actualización. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram ajustadas as conexões e os endereços IEC conforme anexo de execução. Realizado ensaio com resultados satisfatórios.
202501173 | STE | 202501089 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202505 | 27/01/2025 10:01:15 | Realizar ajustes y eliminación de cálculos en el SCC, conforme anexo. El ajuste es para atendimiento de la SSA 202500755. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202501172 | STE | 202501092 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202505 | 27/01/2025 10:01:21 | Realizar ajustes y eliminación de cálculos en el SCC, conforme anexo. El ajuste es para atendimiento de la SSA 202500755. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202501171 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202505 | 27/01/2025 09:38:56 | En el marco de la actividades de reformas del predio de Bomberos, realizar la desenergización y la desinstalación de los equipos instalados en el Rack-Plaza de la Técnica, almacenar los equipos de manera temporal, para que la SO.DT pueda realizar la mudanza del Rack y extensión de la fibra óptica a la nueva sala de telecomunicaciones del predio de Bomberos. El listado de equipos que precisan ser desinstalados de manera temporal se encuentra en el anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la desinstalación de los equipos instalados en el Rack para permitir que la SO.DT pueda mudar el Rack a la nueva sala Telecom. Una vez concluidos los trabajos de SO.DT y MEL3 (fusión de Cable de Fibra Óptica) fue realizada la reinstalación de los equipos correspondiente al sistema de Video-Wall de la Plaza de la Técnica. OBS: el Rack esta siendo alimentado desde un Tomacorrientes ubicado en la pared (tomada no industrial/dedicada). Se sugiere modificar la alimentación.
202500856 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 21/01/2025 10:14:38 | Realizar edición de base de datos conforme documento adjunto, debido a modificaciones realizadas en campo. Coordinar con la ejecución de las SSAs 202500722 (DAUC F), 202500855 (SCC). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202500855 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202504 | 21/01/2025 10:15:36 | Realizar edición de base de datos conforme documento adjunto, debido a modificaciones realizadas en campo. Coordinar con la ejecución de la SSA 202500722 (DAUC F). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajusta na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (utilizado element "Alarm1" ao invés de "TtTpAt", devido a estar em uso).
202500722 | STE | 202500615 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202504 | 20/01/2025 15:46:17 | Brindar apoyo para la realización de punto a punto y conexión del cable E80008 que será adecuado en la punta del lado del panel de MEG3. El cable pertenece a la supervisión del termostato de la caseta 3CRL-2. Una vez finalizada la DPS-95 será emitida las SSAs relativas a la modificación de Base de datos en el SCC y el SCADA. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão do cabo novo, lançado por SMMG, nomeado E80008 entre termostato e DAUC-F, conforme desenho anexo de emissão. Emitida SSA 202502924 para atualização de desenho. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202500637 | STE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202503 | 16/01/2025 10:56:36 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 02 consolas de la SEMD. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de dispositivo JABRA 930 en una de las consolas. Ante la falta del material una de las consolas utiliza el dispositivo JABRA 930 antiguo. Fueron realizadas las configuraciones necesarias en las 2 consolas de SEMD para el correcto funcionamiento del dispositivo JABRA Engage 65. Será emitida nueva documentación para sustitución del dispositivo de audio cuando el material se encuentre disponible. Las consolas funcionan de manera correcta actualmente.
202500636 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202503 | 16/01/2025 10:56:40 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 03 consolas de SDC. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Configuração das consoles atualizada para compatibilidade com o novo headset Jabra Engage 65. Feita a substituição pelo novo modelo e realizados ensaios de comunicação, com sucesso. Liberado para uso. Um dos dispositivos antigos permanece em posse da MEL3.
202500635 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202503 | 16/01/2025 10:56:43 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 05 consolas de CCR. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202506 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Configuração das consoles atualizada para compatibilidade com o novo headset Jabra Engage 65. Feita a substituição pelo novo modelo e realizados ensaios de comunicação, com sucesso. Liberado para uso.
202500625 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202503 | 16/01/2025 09:05:40 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 22/01/2025 en el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202504 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 y entregado a IEE3 conforme solicitado.
202500602 | STE |  | G097H002 | PAINEL TIF 1 | 3133.001-0 | 202503 | 15/01/2025 15:27:44 | Relevar informaciones sobre el tipo de cable, longitud y tipo de conector de la antena del GPS del SCC conforme se detalla en el documento anexo. Información necesaria para el proyecto de virtualización de los servidores del SCC. Anexar fotos | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção nos componentes do GPS do Sistema SCC, constatando uso do cabo RG59 com conector BNC. Estima-se que o comprimento do cabo é de aproximadamente 40 metros. Em anexo algumas imagens para referencia, e documento PDF com informações técnicas a respeito da especificação da antena.
202500497 | STE |  | M088S121 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-OFI 3kVA/OFI INDUSTRIAL | 3258.024-2 | 202503 | 14/01/2025 07:35:42 | Acompañar a los profesionales de la empresa PROTEK para la verificación de la UPS-OFIC, que presenta problemas de funcionamiento | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada instalación de nueva UPS proveída por el fabricante en términos de garantía contractual. Verificadas condiciones de la misma, considerado en condición normal de operación. Servicio ejecutado con la SSA 202504211. Observaciones: Fecha de fabricación: 16-08-2024 Firmware UPS: UPS 16.5 Firmware Smart Slot: su v2.5.0.6 UPS SN: AS2433292854 Smart Slot SN: ZA2147087934
202500471 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202503 | 13/01/2025 10:48:42 | Verificar si existen 4 puertas disponibles (2 conexiones) que interconectan los DIO-F (Panel IFS) y el DIO-3 (Panel TIF2). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue veriificado en el panel IFS y TIF-2 En ambos paneles no hay puertos de fibra disponibles. Los que estan disponibles no estan fusionados, son los pigtails de color azul
202500419 | STE |  | M082O004 | BATERIA | 1485.055-2 | 202502 | 10/01/2025 11:11:31 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500418 | STE |  | M082B004 | BATERIA | 1485.033-1 | 202502 | 10/01/2025 11:11:41 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500415 | STE |  | M082V004 | BATERIA | 1485.046-0 | 202502 | 10/01/2025 11:11:52 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500413 | STE |  | M082C004 | BATERIA | 1485.034-3 | 202502 | 10/01/2025 11:12:00 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500410 | STE |  | M082U004 | BATERIA | 1485.047-2 | 202502 | 10/01/2025 11:12:10 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500409 | STE |  | M083B004 | BATERIA | 1485.050-3 | 202502 | 10/01/2025 11:12:24 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500407 | STE |  | M083D004 | BATERIA | 1485.048-4 | 202502 | 10/01/2025 11:12:33 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500405 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:35 | Realizar las gestiones necesarias para retiro del Almacén e instalación de memoria RAM en el servidor BITIMS2, de modo a incrementar a 40 GB conforme sugerencia del fabricante SEKIURA para actualización de la herramienta de monitoreo de red del sistema SCADA/EMS: "WhatsUp Gold". Detalles y alcance del servicio en documentos adjuntos. Ejecutar antes del 20/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202503 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado de almoxarifado RAM de 16GB e instalado en el servidor BITIMS2, expandido a 48GB. Encontrado uno de los discos duros con falla ver anexo, retirado y colocado otro disco con SM 498005. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202500404 | STE |  | M083C004 | BATERIA | 1485.051-5 | 202502 | 10/01/2025 11:12:42 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500399 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:41 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2).
202500397 | STE |  | T075W016 | CONSOLE BITCON12 | 0920.074-5 | 202502 | 10/01/2025 15:19:47 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA de la SDC con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2).
202500396 | STE |  | T075W005 | CONSOLE BITCON1 | 0920.063-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:52 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA de la CCR con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2).
202500395 | STE |  | M082J007 | PLUVIÔMETRO | 1482.005-0 | 202502 | 10/01/2025 10:00:45 | Realizar el cambio del Pluviómetro (Descascaramiento de la pintura de la bascula), el pluviómetro retirado de la estación será entregado a la empresa DUALBASE para cambio en concepto de garantía. Código de stock del Pluviómetro: 719836 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Pluviômetro apresenta processo de descascamento da báscula, conforme arquivo anexo "PLU DANIFICADO.JPG". Efetuado a substituição do equipamento conforme solicitação da emissão. Serial do equipamento retirado: P02316. Serial do equipamento instalado: P02382. Realizado testes de leituras de chuva e equipamento apresenta perfeito estado de funcionamento, conforme arquivo "NOVO PORTO 2 PLUVIODB.PNG", em anexo. Equipamento será encaminhado ao fabricante Dualbase para substituição em garantia.
202500375 | STE |  | M083G004 | BATERIA | 1485.041-1 | 202502 | 10/01/2025 11:12:53 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500369 | STE |  | M083F004 | BATERIA | 1485.042-3 | 202502 | 10/01/2025 11:13:03 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287.
202500357 | STE | 202419684 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 09/01/2025 16:42:38 | Excluir da tabela SOSTAT da BD do SCADA NMR5 os pontos na planilha em anexo referentes à lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2). Ref. DPS-94. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202500255 | STE | 202500183 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202502 | 08/01/2025 07:28:47 | Realizar inclusión de un punto calculado y ajuste de punto calculado sobre BARRA A2 AISLADA en el SCC, conforme ejecución y validación en la SSA 202500182 (UI04). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após validação da SSA 202500254 no modo simulação, foi realizada inclusão e ajuste de um ponto calculado no modo tempo real conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202500254 | STE | 202500182 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202502 | 08/01/2025 07:29:15 | Realizar inclusión de un punto calculado y ajuste de punto calculado sobre BARRA A2 AISLADA en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a inclusão de um ponto calculado e ajuste do ponto calculado sobre BARRA A2 AISLADA no SCC conforme anexo recebido. Alterações na modo simulação validadas pela operação conforme e-mail em anexo.
202500241 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202502 | 07/01/2025 16:06:56 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 14/01/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202503 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 mediante Snapshot de VM. Eliminado snapshot luego de actualizacion existosa del sistema, conforme indicado por IEE3.
202500227 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202502 | 07/01/2025 14:37:34 | Instalar y validar el correcto funcionamiento del módulo 560CMR02, SN: B21110048. Para ello, insertar tarjeta SD (licencia) y dejar en funcionamiento por 3 meses, una vez finalizado el plazo verificar que la tarjeta SD instalada en el módulo no este dañada. Obs.: El módulo se encuentra en poder de IEE3. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202504 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o teste do módulo 560CMR02, SN: B21110048. Instalado o cartão SD (licença) e deixado em testes na sala de testes PDS por 3 meses. Testes realizados com sucesso, após os 3 meses, tanto o módulo quando a licença estão funcionando corretamente.
202500106 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202502 | 06/01/2025 09:00:29 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas desde el SCADA NMR5, considerando los modos de funcionamiento explicados en uno de los documentos anexos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202513 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado test de la lógica para activación de la sirena, y verificado bornes disponibles en las UTRs para la conexión física mas detalles en el relatorio en anexo. Cables ya lanzados en las UTRs y verificados con las SSAs 202409140, 202409127.
202500006 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202501 | 03/01/2025 16:33:54 | En atención al relevamiento realizado por MEL3, realizar el patcheo en los patch panel del Rack, y la instalación de los teléfonos para habilitar los ramales conforme anexo. El listado de códigos de stock de Patch Cords necesarios y del teléfono analógico se encuentran en el anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202502 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a conexão dos Patch cords, instalação de fiação e novos telefones, habilitação dos ramais. (SM na aba documentos). Após procedimentos, linhas foram testadas e liberadas para uso.
202420290 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202452 | 27/12/2024 10:25:05 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar un inconveniente alertado por el zabbix con relación al servidor ESAI-STC60-SRV01, presenta un problema con un disco duro instalado en la bahía 09 del servidor | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada Protek. Se verificó la unidad de disco duro con falla por lo que fue reemplazado por otro disco duro nuevo proveído por la empresa contratada. Mas detalles en anexo.
202419940 | STE | 202407487 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202451 | 17/12/2024 15:58:15 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la realización de una prueba de funcionamiento de la comunicación serial RS485 de la Cámara Térmica CAM409/410 (cámara devuelta por Garantía) con el modulo de Alarmas. Posteriormente, luego de las pruebas satisfactorias acompañar a los técnicos de PROTEK en los trabajos de instalación de la Cámara Térmica CAM409/410. Según informe del soporte técnico local de Bosch, las etiquetas de los cables de la comunicación serial RS485 estaban invertidos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202451 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de la empresa Protek. Ensayo de funcionamiento de la comunicación RS485 con el modulo de alarmas con resultados satisfactorios (ver video en anexo). Camara instalada correctamente con sus vedaciones correspondientes. OBS: Se verifico via genetec que el limpiador quedo trabado en su posicion de final de carrera (ver anexo), emitida SSA202501430
202419396 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202450 | 09/12/2024 11:12:20 | Acompañar y brindar apoyo al personal de la GE en las actividades de pruebas y ensayos de la solución SIMBRK con el simulador de UTR en la sala PDS, entre los días 16/12 y 19/12. Se adjunta una planilla preliminar de pruebas. La planilla definitiva se proporcionará durante la semana anterior a los ensayos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202451 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi ofertado apoio a equipe da GE nos teste da solução SIMBRK, conforme solicitado. Os teste propiciaram a validação das funcionalidades da solução apresentada pela GE (CSS) de sincronismo do disjuntores e subsidiaram os detalhes de funcionamento para a conclusão do desenvolvimento e teste final em ocasião futura. Segue anexo o carderno de teste e a AT de reunião.
202419363 | STE | 202419260 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 06/12/2024 11:16:22 | Eliminar los puntos conforme archivo anexo. Los mismos están inválidos y son redundantes a los implementados con la DPS-88. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram eliminados os pontos da base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202419324 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 05/12/2024 16:47:31 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-08, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-08, previsto del 06/01/25 al 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202419288 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202449 | 05/12/2024 11:24:49 | [SVP-08] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU08-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-08 (06/01/25 al 24/01/25). REF.: SSA 202418144. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud. Encontrado inversión del punto "AUX_UNIDAD SVP-08 ALIMENTACION", alterado en BD SCADA con SSA 202500563, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202501111 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202419264 | STE | 202419248 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202449 | 05/12/2024 08:03:15 | Regularizar la licencia del software VMware Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414073. Ver detalles de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202451 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue asignada la licencia proveída con éxito según lo solicitado; se hicieron pruebas de funcionalidad las cuales dieron resultados satisfactorios. Detalles en el anexo.
202419263 | STE | 202419249 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202449 | 05/12/2024 08:03:25 | Regularizar la licencia del software VMware Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414074. Ver detalles de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202451 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue asignada la licencia proveída con éxito según lo solicitado; se hicieron pruebas de funcionalidad las cuales dieron resultados satisfactorios. Detalles en el anexo.
202419165 | STE | 202304752 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202449 | 03/12/2024 14:47:02 | [Retrofit 4R1] Realizar a alteração de B3, B3Text e ElementText para o Ponto Pt.S05816 (Bitbyte 2582 - DAUC-03). Ref. DPS-90, detalhes no arquivo anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram alterados os dados de B3, B3Text e ElementText para o Ponto Pt.S05816 (Bitbyte 2582 - DAUC-03) na base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202419040 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202448 | 29/11/2024 16:27:54 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido. Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização na pasta P:\Automatizacion conforme e-mail em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202419038 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202448 | 29/11/2024 16:28:07 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202505 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se actualizo lo siguiente: * Firmware del equipo a 13.7.2 * Firmware para el IHM a 2.3.1 * Configuración básica del equipo con el software Rtutil 13.7 * Configuración PLC con el software Multiprog 5
202419035 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202448 | 29/11/2024 16:28:26 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se ha actualizados lo siguiente: * Firmware a la version 13.7.2.0 * Rtutil 13.7 * Multiprog 5 * HMI Library 2.3.1 * HMI Library 2.3.1 Tambien se ha ajustado el parámetro retorno de fin de comando IEC-104 a 20 seg
202419034 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202448 | 29/11/2024 16:28:32 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se actualizo lo siguiente: * Firmware del equipo a 13.7.2 * Firmware para el IHM a 2.3.1 * Configuración básica del equipo con el software Rtutil 13.7 * Configuración PLC con el software Multiprog 5
202418909 | STE | 202418844 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202448 | 28/11/2024 07:20:44 | Realizar modificación de descriptivos y B3Text de puntos sobre los IEDs de VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram modificados os descritivos e o B3Tests dos pontos na base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202418802 | STE | 202418232 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202448 | 26/11/2024 11:00:16 | Realizar inclusión, modificación y eliminación de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1. "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L02" como completa en el SCC, conforme validación y ejecución realizada en la SSA 202418800. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após validação da SSA 202418800 no modo simulação, foi realizada inclusão, modificação e eliminação de pontos calculados no modo tempo real conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202418800 | STE | 202418230 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202448 | 26/11/2024 10:52:13 | Realizar inclusión, modificación y eliminación de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1. "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L02" como completa en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a inclusão, modificação e eliminação de pontos calculados conforme anexo recebido. Alterações na modo simulação validadas pela operação conforme e-mail em anexo.
202418789 | STE | 202418329 | G097E002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F2 | 0889.007-2 | 202448 | 26/11/2024 09:34:03 | Verificar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en la SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Inspecionado o circuito de alimentação CC da DAUC-F. Não foi identificado alimentação cruzada com outras cargas. Não há evidencias de fuga de tensão para a terra. Constatado recentemente na execução das SSAs 202418283 e 202418284 e também na SSA mais antiga 201707219A, que tratam sobre o mesmo comportamento, os diodos utilizados nestes painéis possuem como característica apresentar um retorno de tensão quando uma das fontes de alimentação está ausente. Equipamento liberado para a operação.
202418788 | STE | 202418330 | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202448 | 26/11/2024 09:37:53 | Verificar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en la SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Inspecionado o circuito de alimentação CC da DAUC-C. Não foi identificado alimentação cruzada com outras cargas. Não há evidencias de fuga de tensão para a terra. Constatado recentemente na execução das SSAs 202418283 e 202418284 e também na SSA mais antiga 201707219A, que tratam sobre o mesmo comportamento, os diodos utilizados nestes painéis possuem como característica apresentar um retorno de tensão quando uma das fontes de alimentação está ausente. Equipamento liberado para a operação.
202418606 | STE | 202417954 | T070A002 | QUADRO DETECCAO DE INCENDIO SALA DE COMUNICACOES PDI-02 | 0697.034-6 | 202447 | 22/11/2024 11:06:38 | Por gentileza providenciar o apoio para os testes pelo lado do equipamento primário na identificação de acionamento do alarme SSAA_50 ANT_INCENDIO SALA COMUNICACIONES 50 HZ no SCADA, conforme SSA 202418601 para a MEL4. Obs: As salas 50 e 60 provavelmente compartilham o mesmo ponto. | IEE3 | IEQ2 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202452 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202418614 para MEL2 con el fin de prestar apoyo para la verificación de los puntos de alarma.
202418432 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202447 | 19/11/2024 08:01:58 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Segunda Visita Periódica que inicia el 25/11/2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Segunda Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202448 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada PROTEK conforme solicitado, actividades realizadas según anexo de emisión.
202418430 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202447 | 19/11/2024 08:02:23 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Segunda Visita Periódica que inicia el 25/11/2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Segunda Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202448 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada PROTEK conforme solicitado, actividades realizadas según anexo de emisión.
202418071 | STE | 202418023 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202446 | 12/11/2024 14:37:48 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR Y PASAR PARA RESERVA EL CABLE A6X-0610 VINCULADO A COMANDOS PARA CONTROL DEL CONMUTADOR DEL TAP DEL TD-04 VIA SCADA, NO IMPLEMENTADOS EN TELA DEL SCADA. PADRON UTILIZADO EN LOS DEMÁS PB (PB-02/PB-03). ADJUNTAR DISEÑO ADJUNTO AS-BUILT EN LA BAJA DE LA SSA. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202447 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada desconexión de cables de la regla de la UTR. Cables desconectados y aislados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202418063 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 12/11/2024 09:56:54 | Realizar adecuación de descriptico y parámetros asociados de la señal SEMD_AUX TI1 50/51N TRIP, debido a modificación realizada en campo. Ref.: DPS-92. SSA SCC 202418062. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418062 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202446 | 12/11/2024 09:47:17 | Realizar adecuación de descriptico y parámetros asociados de la señal SEMD 13.8kV TRTI1 50/51N TRIP, debido a modificación realizada en campo. Ref.: DPS-92. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202417839 | STE |  | M085D004 | BATERIA | 1485.014-6 | 202445 | 08/11/2024 07:55:00 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202446 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição da bateria e atualizado planilha de controle conforme solicitação da emissão. Etiquetado a bateria com a data da troca e resistência interna. Testes de carga com resultado satisfatório.
202417838 | STE |  | M085A004 | BATERIA | 1485.012-2 | 202445 | 08/11/2024 07:54:54 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202446 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição da bateria conforme solicitação da emissão. Atualizado planilha de controle conforme link descrito na emissão e etiquetado com data da troca e resistência interna. Testes de carga com resultado satisfatório.
202417630 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202445 | 05/11/2024 10:01:09 | Realizar upgrade de la CPU/UTR532 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202447 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417629 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202445 | 05/11/2024 10:01:19 | Realizar upgrade de la CPU/UTR530 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202447 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417628 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202445 | 05/11/2024 10:01:21 | Realizar upgrade de la CPU/UTR534 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202447 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417627 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202445 | 05/11/2024 10:01:24 | Realizar upgrade de la CPU/UTR531 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417624 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202445 | 05/11/2024 10:01:26 | Realizar upgrade de la CPU/UTR630 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417623 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202445 | 05/11/2024 10:01:36 | Realizar upgrade de la CPU/UTR634 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417619 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202445 | 05/11/2024 10:01:29 | Realizar upgrade de la CPU/UTR631 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417616 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202445 | 05/11/2024 10:01:30 | Realizar upgrade de la CPU/UTR632 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417614 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202445 | 05/11/2024 10:01:33 | Realizar upgrade de la CPU/UTR506-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Sustituido fuentes auxiliares que se encontraron con falla con SM 494919, emitidas las SSAs 202419310 y 202419311 para IMA0.
202417612 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202445 | 05/11/2024 10:01:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR506 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202448 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202417611 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202445 | 05/11/2024 10:01:37 | Realizar actualización de la CPU/UTR 550 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 18/11/24 al 22/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202447 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417610 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202445 | 05/11/2024 10:01:43 | Realizar actualización de la CPU/UTR 533 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 18/11/24 al 22/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417609 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202445 | 05/11/2024 10:02:27 | Realizar actualización de la CPU/UTR 540 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 18/11/24 al 22/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417608 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202445 | 05/11/2024 10:02:29 | Realizar actualización de la CPU/UTR 541 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 11/11/24 al 15/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417607 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202445 | 05/11/2024 10:02:47 | Realizar actualización de la CPU/UTR 640 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 11/11/24 al 15/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202446 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417590 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202445 | 05/11/2024 08:21:59 | Realizar actualización de la CPU/UTR 633 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 11/11/24 al 15/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202446 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417587 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202445 | 05/11/2024 08:22:04 | Realizar actualización de la CPU/UTR 641 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 04/11/24 al 08/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417403 | STE | 202407349 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202447 | 19/11/2024 13:37:06 | Realizar relevamiento de informaciones y ensayos de actuación de las señales conforme planilla adjunta, considerar lo mencionado en la columna "Observaciones". Coordinar actividad con MEG2 y SOPG. Validar las informaciones de los diseños anexados y solicitar su adecuación posterior a realización de los ensayos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Finalizada analise dos resultados, foi emitida SSA 202505295 para atualização dos desenhos. Documentos anexos a esta SSA.
202417253 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202444 | 28/10/2024 11:28:25 | Probar/validar el correcto funcionamiento de los 14 cables de tipo DisplayPort-HDMI en el sistema Video Wall de la CCR, entregados por la empresa MAUELL LTDA. en concepto de garantía. Posterior a las pruebas, entregar nuevamente a la SMIN.DT para la respectiva gestión en la modificación de su política de reposición y entrega como repuestos al Almacén | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202444 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO NOS 14 CABOS DisplayPort-HDMI. DO TOTAL, 2 VIERAM COM DEFEITO E OS DEMAIS FUNCIONANDO CORRETAMENTE. TODOS OS CABOS FORAM DEVOLVIDOS PARA SMIN.DT E OS DEFEITUOSOS IDENTIFICADOS.
202417247 | STE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202444 | 28/10/2024 10:54:09 | Realizar relevamiento en campo de las conexiones entre los ruteadores de ONS/Embratel ubicados en la sala del SCADA (cota 135) y los accesorios finales (bloques verticales/horizontales) del DG-01. Fecha prevista: 29 y 30 de octubre. Ver adjunto. OBS: no está previsto la pérdida de ningún servicio durante las verificaciones. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202444 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado levantamento de cabo telefônico, confirmado que cabo de 50 pares sem identificação conecta um BLA para 50 pares dentro do painel ONS/Embratel com o bloco horizontal 47 do DG1. Levantados também trajeto e informações sobre cabo óptico de 6 pares que conecta no DIO COPEL neste mesmo painel, confirmando que este cabo sai da sala por um shaft.
202417020 | STE |  | M088L361 | ESAI-SEMD.HIDRANTES - CCO518 - QUADRO CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.201-1 | 202443 | 23/10/2024 16:18:56 | [ESAI - Integración Hidrantes SEMD] Realizar acompañamiento a la empresa PROTEK para la configuración e integración al Sistema ESAI de los equipos instalados en el Sector de Hidrantes de la SEMD. El listado de los equipos a ser integrados se detallan en Anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202443 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada integración de Hidrantes a la red ESAI, el switch de acceso IFS previsto en el proyecto inicial fue sustituido por el Switch cisco IE1000, conforme acta Acta AR/SMI.DT/0091/2024 en anexo.
202416685 | STE |  | M088U341 | ESAI-UTA18-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.039-0 | 202442 | 17/10/2024 15:07:03 | [ESAI - Integração com Rede Hidrantes SEMD] Realizar acompanhamento da empresa Protek nos serviços de conectorização entre ESAI-UTA18-DIO02 (P07/08) e ESAI-UTA18-SWD01 (Gi1/0/17). Obs: Conforme informado por Protek, a interface do switch encontra-se configurada. Detalhes dos serviços vide documentos em anexo. Inicio previsto: 17/10/24. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202443 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada integración de Hidrantes a la red ESAI, el switch de acceso IFS previsto en el proyecto inicial fue sustituido por el Switch cisco IE1000, conforme acta Acta AR/SMI.DT/0091/2024 en anexo.
202416523 | STE |  | M088L361 | ESAI-SEMD.HIDRANTES - CCO518 - QUADRO CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.201-1 | 202442 | 15/10/2024 14:41:12 | [ESAI -- Integração com Rede Hidrantes SEMD]: Realizar acompanhamento da empresa Protek nos trabalhos de certificação de fibra óptica CFO-CE-SEMD-CCO518 entre a CE-SEMD (DIO03 – P25/32) até CCO518 (DIO1 – P01/08). Detalhes dos serviços vide documentos em anexo. Inicio previsto: 15/10/24. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202442 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue realizado el acompañamiento para solución de 1 pelo de FO con defecto(realizada nueva fusión y normalizado enlace), conforme indicado por la contratada. Obs: Certificación de la fibra CTO-CE-SEMD hecho por la empresa Protek, sin acompañamiento de MEL-3. Ref CT 4500064363.
202415937 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 03/10/2024 11:57:39 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Eliminar los puntos de la base de datos conforme anexo. Ref.: SSAs 202415924 (DAUC 2), 202415934 (DAUC C), 202415935 (SCC). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202415935 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202440 | 03/10/2024 11:34:54 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Eliminar los puntos de la base de datos conforme archivo xlsx anexo. Ref.: SSAs 202415924 (DAUC 2), 202415934 (DAUC C). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202415934 | ADM |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202440 | 03/10/2024 11:35:54 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram desconectados e isolados os pontos conforme solicitado. Será aberta uma nova AT para realizar os testes ponto a ponto com a MEL1. Aguardando MEL1 programar o trabalho.
202415924 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202440 | 03/10/2024 11:36:06 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Descableado de puntos segun anexo.
202415904 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202440 | 02/10/2024 15:51:31 | Acompañar a los técnicos de la empresa FAST HELP INFORMATICA LTDA (Contrato 4500075530) para la instalación del antivirus TRELLIX en la infraestructura del ESAI. El trabajo será acompañado por la empresa PROTEK (4500064363/2022) Fecha de realización del Trabajo: 08/10/2024 al 11/10/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202441 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configuração de firewall Instalação de superagent ESAI-ATV-VM01 Definição de política no EPO Instalação do Agente, ENS e EDR
202415903 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202440 | 02/10/2024 15:51:40 | Acompañar a los técnicos de la empresa FAST HELP INFORMATICA LTDA (Contrato 4500075530) para la instalación del antivirus TRELLIX en la infraestructura del ESAI. El trabajo será acompañado por la empresa PROTEK (4500064363/2022) Fecha de realización del Trabajo: 08/10/2024 al 11/10/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202441 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configuração de firewall Instalação de superagent ESAI-ATV-VM01 Definição de política no EPO Instalação do Agente, ENS e EDR
202415858 | STE | 202415726 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 02/10/2024 11:46:01 | [RETROFIT 4R1] Realizar edición de BD conforme archivo anexo, señales relativas al 4R1. Ref.: DPS-89. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202415854 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 02/10/2024 10:47:56 | Realizar edición de BD conforme archivo anexo (DPS-88). Señales correspondientes a la falla de monitor de temperatura del aceite del devanado MTOE1 de los reguladores R01, R02, R03 (Paneles 3F1, 3F2, 3F3) y los autotransformadores T01, T02 y T03 (Paneles 2F1, 2F2). Ref.: AR/OPU.DT/029/2022AR/OPU.DT/029/2022. SSAs 202314687 (DAUC 1), 202314689 (DAUC 2), 202415852 (SCC). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202415852 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202440 | 02/10/2024 10:38:32 | Realizar edición de BD conforme archivo anexo (DPS-88). Señales correspondientes a la falla de monitor de temperatura del aceite del devanado MTOE1 de los reguladores R01, R02, R03 (Paneles 3F1, 3F2, 3F3) y los autotransformadores T01, T02 y T03 (Paneles 2F1, 2F2). Ref.: AR/OPU.DT/029/2022AR/OPU.DT/029/2022. SSAs 202314687 (DAUC 1), 202314689 (DAUC 2). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Incluído o Alarm1 para R03. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202415756 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202440 | 01/10/2024 09:07:35 | Acompañar a personales de la empresa FASTHELP en el proceso de implementación de la solución TRELLIX en el sistema SCADA NMR5, conforme cronograma, plan de trabajo y correo adjunto. Contrato N°: 4500075530. Servicio previsto para los días 16/10/24 al 06/11/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A instalação do antivírus Trellix será limitada ao ambiente do PDS, conforme memorando em anexo. Os trabalhos de acompanhamento da empresa Fasthelp foram concluídos.
202415630 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202440 | 30/09/2024 08:15:07 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 20/09/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202443 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se proveyó del pedido a IEE3 (Elías Castillo) considerando los parámetros solicitados. Referencia SSA derivada 202415677
202415484 | STE | 202415220 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202439 | 26/09/2024 08:32:35 | Realizar inclusión y alteración de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 44L22" como completa en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado los cambios segun anexo
202415482 | STE | 202415222 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202439 | 26/09/2024 08:32:43 | Realizar inclusión y alteración de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 44L22" como completa en el SCC, conforme ejecución y validación realizada en la SSA relacionada (UI04). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron alterado/incluidos los puntos según planilla anexa
202415154 | STE | 202415138 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202438 | 20/09/2024 08:17:50 | [CT: 4500064790 Sustitución de los paneles PCI]: Prestar apoyo a MET1 para realizar ensayo de punto a punto del cable E74001, perteneciente a señales provenientes del panel PSVD1 el cual está siendo comisionado. Considerar los documentos adjuntos para realizar la actividad. Coordinar fecha con MET1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202440 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio e conexão dos condutores conforme previsto. Resultado dos ensaios no arquivo anexo de execução. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202415024 | STE | 202414933 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202438 | 20/09/2024 08:17:57 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD1 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L01" como completa en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizada las modificaciones necesarias segun archivo anexo
202415023 | STE | 202414935 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202438 | 20/09/2024 08:18:03 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L01" como completa en el SCC, conforme ejecución y validación del anexo de la SSA 202414933 en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado los cambios e inclusiones necesarias segun el archivo anexo
202414296 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202436 | 06/09/2024 11:02:39 | Modificar curva característica 116, correspondiente a la potencia reactiva de la L01-MD1 66kV (BITBYTE: 1548), conforme detalles en anexo. Posterior a la modificación verificar la correcta medición de los valores tanto en el SCC como en el SCADA. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste da curva conforme previsto. Realizado teste com o Sistema SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202414111 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202436 | 05/09/2024 09:27:47 | Acompañar a los representantes de la empresa Ampere durante la primera visita de soporte técnico (contrato ENCC.DT), prevista del 30/09/24 al 04/10/24. Realizar: - Revisión de la estación central. Retirar de almacenes el servidor NAM, código 719567, configurarlo igual que el servidor en producción y, posteriormente, devolverlo al stock. - Recorrido por las estaciones ACL e ITF-MOND. - Realización de los ajustes y calibraciones necesarios. - Anexar el informe final de Ampere. Ver adjunto | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202440 | FABRICIO MARCATO | Inserido link do relatório da empresa AMPERE, referente a visita realizada no período de 30/09/2024 à 04/10/2024. https://satedms.itaipu/Arquivo/DownloadArquivo?idArquivo=3673177&view=true&idBPMInstancia=10697757&idRevisao=4985218
202414056 | STE | 202407487 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202436 | 03/09/2024 14:48:49 | Acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para a desinstalação do módulo de alimentação VG4-A-PSU2, instalado no CCO409, e posterior envio ao suporte local do fabricante para a realização de testes referentes ao reparo da cámara térmica CAM409/410. Solicitação realizada pela Contratada PROTEK. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Modulo VG4-A-PSU2 reinstalado. SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202419940.
202413868 | STE |  | M088S131 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-UPAC - 2,2kVA | 3258.026-6 | 202435 | 30/08/2024 14:58:29 | Realizar el comisionamiento del sistema de alimentación ininterrumpida de la Unidad Anticorrosiva y Carpintería - UPAC, que alimenta equipos activos del sistema ESAI. Contrato 4500041509. Planilla de comisionamiento 6024-83-19310-E adjuntada en SDS-15295 (link para acceder: https://jira.itaipu/browse/SDS-15295). El acompañamiento del contratista (TECMONT/PROTEK) estará coordinado por SOCM.DT. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: La UPS no posee placa de red según proyecto, el mismo será adicionado por ITAIPU para su integración al sistema de monitoreo (Zabbix). El mismo será instalado con otro documento.
202413865 | STE |  | M088B013 | ESAI-STC60-DIO08 | 2988.015-9 | 202435 | 30/08/2024 08:27:17 | Prestar suporte à MEL3 para as atividades de comissionamento da rede ótica entre o rack ESAI-STC60 - DIO 08 e o rack UPAC (Unidade de Proteção Anticorrosiva e Carpintaria) . Contrato 4500041509. Ref. SSA202413851 (MEL-3). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202436 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 PARA LA REALIZACION DEL COMISIONAMIENTO. Ref. SSA202413851
202413817 | STE | 202409578 | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202435 | 29/08/2024 11:38:00 | Acompañar a los representantes de la empresa Protek en la reinstalación de la UPS-Q, la cual fue enviada para reparación bajo garantía, según el contrato 4500064363/2022. Realizar los procedimientos de verificación del funcionamiento de la UPS conforme al archivo adjunto. En la baja de la SSA, adjuntar el documento con los valores medidos. En caso de ser necesario, utilizar la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19309-E como referencia. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LA REINSTALACION DE LA UPS-Q, REALIZADOS LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES CON FORME ANEXO. CONFORME ENSAYOS EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EN CONDICION NORMAL.
202413695 | SPG |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202435 | 28/08/2024 08:48:35 | [UPAC - Integração com ESAI]:Solicitamos apoio para realizar as gestões necessárias para integrar o switch de UPAC ESAI-STC60-SWA25 ao CISCO ISE e PRIME do ambiente do SIRI. O equipamento foi instalado na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount para a integração em rede dos equipamentos de segurança instalados. | IEE3 | IEE4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202544
202413678 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202435 | 28/08/2024 08:50:56 | [UPAC - Integração com ESAI]: Acompanhar a empresa Protek nos serviços de integração no Zabbix do ESAI (ESAI-VM02) dos equipamentos de segurança instalados na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount. Ref. integração: ET 6024-20-15210-E item 4.10 (CT 4500064363/2022 - Protek). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LA INTEGRACION DE LOS ACTIVOS DE UPAC AL ZABBIX, CON EXCEPCION DE LA UPS, ESTA NO POSEE PLACA SNMP PERO SERA ADQUIRIDA JUNTO A OTROS MATERIALES DE RESERVA, SMIN EN CONOCIMIENTO.
202413673 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202435 | 28/08/2024 08:52:10 | [UPAC - Integração com ESAI]: Acompanhar a empresa Protek nos serviços de integração no Security Center (caregar mapas, configurar controles de acesso e câmeras) dos equipamentos de segurança instalados na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount. Ref. integração: ET 6024-20-15210-E item 4.10 (CT 4500064363/2022 - Protek). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA CPNFIGURACION DE LOS ACTIVOS EN EL SECURITY CENTER, SERA COMISIONADO/ENSAYADO CON SSA:202413650
202413664 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202435 | 27/08/2024 15:05:51 | [UPAC - Integração com ESAI]: Acompanhar a empresa Protek nos serviços de instalação de cordão ótico no ESAI-STC60 desde ESAI-STC60-SWD02_Gi1/0/13 até ESAI-STC60-DIO08_P01/P02. Ref CT4500041509. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA, INSTALADO EL CORDON ÓPTICO Y PROBADO QUE SE ESTABLEZCA LA COMUNICACION ENTRE ESAI-STC60-SWD02 Y ESAI-STC60-SWA25, DEJADO CONFORME SOLICITADO.
202413652 | STE |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202435 | 27/08/2024 14:10:52 | Realizar o comissionamento com acompanhamento dos representantes da TECMOUNT, do Rack ESAI-UPAC-RACK UPAC, em referência ao Contrato nº 4500041509. Planilha de comissionamento disponível na SDS-15289 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15289 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202436 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202413650 | STE |  | M088M361 | ESAI-UPAC - CCO-UPAC - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.200-0 | 202435 | 27/08/2024 14:10:36 | Realizar o comissionamento com acompanhamento dos representantes da TECMOUNT, do Quadro de Controle Operacional ESAI-UPAC-CCO-UPAC, em referência ao Contrato nº 4500041509. Planilha de comissionamento disponível na SDS-15289 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15289 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202413592 | STE |  | M081A003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 2 - STH-STC60-SRV01 | 0948.008-1 | 202435 | 27/08/2024 14:13:08 | Realizar la desinstalación y el descomisionamiento de los 3 (tres) servidores DELL, proveídos por el Contrato 4500057308/2020 – Modernización del STH, en atención a la modificación del proyecto realizado por la ENES.DT, donde se migró el aplicativo PCDWEB a la infraestructura del SIRI. Trasladar los servidores a la sala perteneciente a la SMIN.DT en la elevación 115. Coordinar la desinstalación de los servidores con el Sector MEL4. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202439 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada desinstalação dos servidores, acessórios de instalação no rack e seus cabos elétricos e de dados. Acomodados na caixa original de um destes servidores. Materiais transportados para a sala da SMIN.DT, cota 115, conforme solicitado.
202413591 | STE |  | M081A002 | SERVIDOR DE BACKUP - STH-STC50-SRV02 | 0948.007-0 | 202435 | 27/08/2024 14:13:44 | Realizar la desinstalación y el descomisionamiento de los 3 (tres) servidores DELL, proveídos por el Contrato 4500057308/2020 – Modernización del STH, en atención a la modificación del proyecto realizado por la ENES.DT, donde se migró el aplicativo PCDWEB a la infraestructura del SIRI. Trasladar los servidores a la sala perteneciente a la SMIN.DT en la elevación 115. Coordinar la desinstalación de los servidores con el Sector MEL4. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202436 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada desinstalação dos servidores, acessórios de instalação no rack e seus cabos elétricos e de dados. Acomodados na caixa original de um destes servidores. Materiais transportados para a sala da SMIN.DT, cota 115, conforme solicitado.
202412882 | STE | 202412828 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202433 | 15/08/2024 08:06:30 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar línea IPU-MD1 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 44L11" como completa en el SCC. Replicar modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Obs. Atualização na UI04 será realiza em outro momento, através da sincronização.
202412446 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202432 | 07/08/2024 15:15:56 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Primera Visita Periódica a realizarse los días 12 y 13 de agosto del 2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Primera Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202433 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la contratada para la verificación de las actividades definidas previamente, ver documento anexo.
202412445 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202432 | 07/08/2024 15:16:18 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Primera Visita Periódica a realizarse los días 12 y 13 de agosto del 2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Primera Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202433 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado acompañamiento a la contratada para la verificación de las actividades definidas previamente, ver documento anexo.
202412047 | STE | 202401930 | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202431 | 31/07/2024 16:50:55 | Verificar na data informada no RAP 12/2023 o funcionamento do aplicativo itasync na estação e a disponibilidade dos dados no filesharing do SIRI. Verificar porque os dados nao foram registrados no SOE do SCADA. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202432 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram verificados os ajustes dos IED's do SEP765 quanto o envio de eventos com estampa de tempo, os parâmetros da base de dados do SCADA quanto a historização dos eventos e tudo aparenta estar correto, todavia existe um evento de não conformidade Evt.207 (SSA 202406009 -> 202406009(D)) em que é relatada a ausência de registros de SOE de forma aleatória, o que explica este caso. A respeito do aplicativo Itasync, este estava inativo por motivo desconhecido, portanto foi reiniciado.
202411730 | STE |  | M088I990 | ESAI-CCR-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.033-9 | 202430 | 25/07/2024 17:23:01 | En atención a la modificación sugerida por la empresa PROTEK y aprobada por la ENES.DT para la integración de las imágenes del ESAI con el VideoWall del SCADA, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para instalar una tarjeta de red (tarjeta de red adicional retirada de la Estación de Trabajo Supervisor MD) en la Estación de Trabajo del ESAI instalada en la sala CCR. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202430 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | No fue posible instalar la tarjeta de red por la diferencia de tamaño de la guia metálica. Ver anexo. Fue reinstalada en su posición original.
202411561 | STE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202430 | 24/07/2024 09:50:38 | Sustituir 02 consolas telefónicas de la SEMD, por materiales adquiridos mediante OC-4500074043, ítem 10. Realizar: - Instalación de S.O; - Configuración de IP, nombre de consola, NTP; - Sustitución de las consolas de SEMD: Senior y Asistente; - Instalación de hub USB y disp. de audio; - Verificación de funcionamiento de la pantalla táctil y dispositivos de audio. Acompañar el correcto funcionamiento durante 7 días, posteriormente descartar las consolas retiradas (cod. 718665) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202431 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado o sistema Control ONE nas consoles novas a partir do zero, foram realizadas as configurações de ID, IP, NTP etc., substituídas as consoles antigas pelas novas (Senior e Asistente, adquiridas conforme OC-4500074043, ítem 10.), instalados os HUBs USB, realizados testes funcionais, operação monitorada durante a semana. As consoles antigas estão no final da vida útil, descartadas como sucata (DM na aba documentos).
202411560 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202430 | 24/07/2024 09:50:51 | Sustituir 03 consolas telefónicas de SDC, por materiales adquiridos mediante OC-4500074043, ítem 10. Realizar: - Instalación de S.O; - Configuración de IP, nombre de consola, NTP; - Sustitución de las consolas de SDC: Supervisor y Despachantes A y B; - Instalación de hub USB y disp. de audio; - Verificación de funcionamiento de la pantalla táctil y dispositivos de audio. Acompañar el correcto funcionamiento durante 7 días, posteriormente descartar las consolas retiradas (cod. 718665) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202431 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado o sistema Control ONE nas consoles novas a partir do zero, foram realizadas as configurações de ID, IP, NTP etc., substituídas as consoles antigas pelas novas (Supervisor e Despachantes A y B, adquiridas conforme OC-4500074043, ítem 10.), instalados os HUBs USB, realizados testes funcionais, operação monitorada durante a semana. As consoles antigas estão no final da vida útil, descartadas como sucata (DM na aba documentos).
202411559 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202430 | 24/07/2024 09:50:57 | Sustituir 03 consolas telefónicas de la CCR, por materiales adquiridos mediante OC-4500074043, ítem 10. Realizar: - Instalación de S.O; - Configuración de IP, nombre de consola, NTP; - Sustitución de las consolas de CCR: Supervisor y Seniors 50/60Hz; - Instalación de hub USB y disp. de audio; - Verificación de funcionamiento de la pantalla táctil y dispositivos de audio. Acompañar el funcionamiento durante 7 días, posteriormente descartar las consolas retiradas (cod. 718665) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202431 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado o sistema Control ONE nas consoles novas a partir do zero, foram realizadas as configurações de ID, IP, NTP etc., substituídas as consoles antigas pelas novas (Supervisor, Seniors 50 e 60Hz, adquiridas conforme OC-4500074043, ítem 10.), instalados os HUBs USB, realizados testes funcionais, operação monitorada durante a semana. As consoles antigas e acessórios estão no final da vida útil, descartados como sucata (DM na aba documentos). Obs: Da compra, sobra 3 Consoles (DM estoque).
202411204 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202429 | 16/07/2024 14:02:37 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para configuración de la Máquina Virtual SIRI-ARIA-VM06 que se encuentra instalado en la infraestructura del ESAI y será utilizado como proxy para monitoreo vía ping de las cámaras, mediante el software VMware ARIA Fechas previstas para la actividad jueves 18/07/2024 o Viernes 19/07/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202429 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A TELETEX, CONFIGURADA LA MÁQUINA VIRTUAL SIRI-ARIA-VM06. EQUIPO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202411195 | STE |  | M088K021 | ESAI-EL222.TRECHO A4-CCO475 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.141-9 | 202429 | 16/07/2024 10:34:46 | Acompanhar os técnicos da empresa Protek para a substituição da leitora de controle de acesso LM-475D/b, que está apresentando falha, localizada no Vertedouro, Trecho A4/A5, Elev. 222.15. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202429 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fue cambiada la lectora LM-475D/b en marco de la garantía. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202411132 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202429 | 15/07/2024 14:01:09 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar el cambio de 5 (cordones) de fibra óptica dentro del Rack ESAI-STC60-RACK01, por cordones de mayor longitud, para facilitar la organización de los mismos dentro del RACK | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202429 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Reorganizados cables de fibra óptica. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202411131 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202429 | 15/07/2024 14:04:11 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar el cambio de 5 (cordones) de fibra óptica dentro del Rack ESAI-STC50-RACK01, por cordones de mayor longitud, para facilitar la organización de los mismos dentro del RACK | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202429 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Reorganizados cables de fibra óptica. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202411129 | STE | 202409578 | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202429 | 15/07/2024 14:03:57 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para la instalación de un nuevo soporte para la UPS-Q, de manera a mudar la posición de instalación de la UPS mencionada. Trabajo previsto para la semana 30 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202430 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de PROTEK. Instalado el soporte tipo flotante encima del cuadro CCO502 conforme lo proyectado (detalles en anexo). La UPS-Q presentó una falla que imposibilitaba su utilización, en su lugar fue instalada una UPS de reserva normalizando la alimentación. Fue retirada la UPS-Q para su verificación en garantía, se aguarda una respuesta por parte de PROTEK. OBS: Durante la ejecución de este servicio fue realizada una OTS (observación de trabajo seguro)
202411015 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202428 | 12/07/2024 14:06:21 | Acompañar al técnico de la empresa BACKCOM para la verificación del comportamiento de aumento de consumo de espacio en disco C:\ de la VM SOPHO-APP-VM01 desde la fecha de instalación de la consola de supervisión (24/06/2024). Fecha 16/07/2024 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202429 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado o acompanhamento ao técnico da Backcom, identificado e resolvido o motivo pelo qual o servidor de aplicação SOPHO-APP-VM01 apresentava consumo excessivo de espaço em disco. Configuração do coletor 50Hz estava definida para realização de pooling a cada 10s, causando geração incorreta dos arquivos de tarifação. Equipamento em condições normais.
202410870 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202428 | 10/07/2024 10:14:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek para verificar el molinete MOL-225B, el cual no está obedeciendo al comando de brazo caído | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202428 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fue verificado que un cable correspondiente al modulo de comunicación del molinete, se encontraba quebrado en su terminal de conexión y por ende estaba desconectado. Realizado el cambio de terminal y reaprieto de los componentes. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410868 | STE |  | M001A004 | ARMARIO DE DISTRIBUICAO (ADV) | 0419.008-4 | 202428 | 10/07/2024 10:15:01 | [Apoyo a FURNAS] Desconectar y retirar cables TEQ-109 y TEQ-132 entre el ADV y panel RFL (a desactivar con SSA 202410867). Fecha prevista: 29 al 31 de julio/2024.Ver anexos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202431 | PAULO NESELLO KUNZEL | Desconectados cabos conforme solicitado.
202410867 | STE |  | M070A001 | TRANSMISSOR DE TOM DE TELEPROTEÇÃO | 2158.001-5 | 202428 | 10/07/2024 10:15:03 | Se solicita apoyo para desactivar panel RFL ubicado en la sala de Comunicaciones, cota 124, en compañia de representantes de la empresa FURNAS. Verificar ausencia de tensión de alimentación. Desconectar todos los cables y desactivar la localización M070A001. SSA relacionada del ADV 202410868. Fecha prevista: 29 al 31 de julio/2024. OBSERVACIÓN: Informar en la baja de la SSA que el tablero será entregado a Furnas para su retirada. Utilizar código Z099. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202431 | PAULO NESELLO KUNZEL | Prestado apoio aos colegas de Furnas, na retirada do painel. Painel levado por Furnas para SEFI.
202410712 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE C_RELÉS-CCO521-QUADRO CONTROLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202428 | 08/07/2024 11:28:32 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar la cámara CAM521 situada en la SEMD, debido a que se registró una inestabilidad de red el 05/07/24. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202428 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fue encontrado el terminal RJ45 con presencia de oxido/humedad y terminales de aterramiento flojos (mal apretados). Realizada por parte de los técnicos de PROTEK limpieza de las terminales, vedación de juntas y ductos, y reaprieto de terminales. La cámara fue desenergizada durante los trabajos de mantenimiento (alimentación VCA y PoE).
202410707 | SCA |  | M088L061 | ESAI-SEMD.TALLER-CCO511 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.095-7 | 202428 | 08/07/2024 10:42:48 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar la cámara CAM511 situada en la SEMD Torre Acceso Secundario, debido a que se registró una inestabilidad de red el 05/07/24. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202428
202410282 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202427 | 02/07/2024 10:19:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para verificar la lectora LM-472B debido a que indican en el sistema alarma de tamper | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202427 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado el acompañamiento conforme solicitado. Fue cambiada la base de la lectora por parte de la empresa PROTEK, además de limpieza y reaprieto de terminales. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410281 | STE |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202427 | 02/07/2024 10:20:06 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para verificar la lectora LM-239B debido a que indican en el sistema alarma de tamper | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202427 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado el acompañamiento. Fue realizado por parte de los técnicos de PROTEK unos ajustes/reaprieto y limpieza en la lectora. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410179 | STE |  | M088L321 | ESAI-GARITA MD - CCO525 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.181-3 | 202427 | 01/07/2024 09:24:34 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar la CAM526 localizada en la Garita MD, debido a que reportes del sistema indican que se encuentra actualmente apagada con intermitencias desde ayer 30/06/24. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202427 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a los técnicos de la empresa PROTEK. El dispositivo presentó falla de energia ante la actuación del dispositivo de climatización debido a una limitación de potência en la configuración POE del SWITCH, fue ajustada la configuración de potencia del SWITCH de Acceso, informe de la contratada ante entendimiento en periodo de garantía en anexo.
202410084 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202426 | 27/06/2024 15:21:00 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para ajuste da funcionalidade de atraso para geração de alarme (similar ao LCKTIM do NMR5). Provar funcionalidade com elemento criado para fins de teste na UI04 e em caso de funcionamento adequado deixar o Element Type disponivel no sistema em produção. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 09/07/2024. RE: LMSD-12819 Info Type Parameter Delay, SSA 202408894 (implantação da funcionalidade). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202428 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue creada la nueva funcionalidad, y se encuentra disponible para su utilización según necesidad
202409946 | STE |  | T091E024 | ACESSÓRIOS | 1314.004-6 | 202426 | 26/06/2024 10:06:50 | Acompañar a personales de la MAUELL Servicios de Tecnología LTDA./CMI en la Sala de Despacho de Carga (SDC) para mediciones/inspección visual y táctil del sistema de amortiguamiento del Video Wall. Las actividades no impactarán la operación de la USINA. Servicios relacionados a la implementación del nuevo SCADA por la AT (e-Terra). A realizarse a partir del día 09/07 al 11/07, conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202428 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompanhamento durante a inspeção e medições no sistema de amortecimento do video wall executada pelo fabricante MAUELL Servicios de Tecnología. Foram coletadas as informações necessárias pelo fabricante, equipamento normalizado e liberado para operação.
202409945 | STE |  | T091F024 | ACESSÓRIOS | 1314.005-8 | 202426 | 26/06/2024 10:06:52 | Acompañar a personales de la MAUELL Servicios de Tecnología LTDA./CMI en la Sala de Control Centralizado (CCR) para mediciones/inspección visual y táctil del sistema de amortiguamiento del Video Wall. Las actividades no impactarán la operación de la USINA. Servicios relacionados a la implementación del nuevo SCADA por la AT (e-Terra). A realizarse a partir del día 09/07 al 11/07, conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202428 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompanhamento durante a inspeção e medições no sistema de amortecimento do video wall executada pelo fabricante MAUELL Servicios de Tecnología. Foram coletadas as informações necessárias pelo fabricante, equipamento normalizado e liberado para operação.
202409917 | STE |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202426 | 25/06/2024 15:51:52 | Realizar atualização de BIOS para a versão 2.7.49152.39 e da versão de firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 devido à vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2024.11. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2.pdf" (P:\Automatizacion). Obs: Procedimento já realizado para a Estação sobressalente (SSA 202409051). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202426 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a atualização da versão da BIOS para a 2.7.49152.139 e do firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 conforme anexos. Equipamento normalizado e liberado para operação. Arquivo de imagem do disco já estava salva na pasta P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\Comissionamento\D44C05 - Estação de Engenharia EST\Backup_10122021\imagem\Imagem Estacao Eng SEP765kV 20211209_1326 ATUAL.img
202409857 | STE | 202409745 | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202426 | 24/06/2024 16:40:02 | Conforme consensuado en reunión y registrado en acta AR/ENEE.DT/056/2024, favor desconectar el cable E5R0901 de la regla TB4 para posibilitar la sustitución del CBC-01. Posteriormente en coordinación con SMMG.DT realizar pruebas de continuidad al cable y reconectarlo en los mismos puntos. Considerar documentos adjuntos como referencia. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202426 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202409829 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202426 | 24/06/2024 14:03:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Estación Remota no está transmitiendo Datos a la Estación Central | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202426 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado bajo nivel de tensión en batería de la estación remota, emitida SSA 202409838 para sustitución de la batería.
202409820 | STE |  | G097R002 | IFS SWITCH 2 | 2247.002-1 | 202426 | 24/06/2024 10:52:59 | Conforme verificado no arquivo System Information (anexo à SSP20240972) é necessário ajustar a data e hora do switch (está com ano 2019, conforme anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202426 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ajustada a data e hora do switch "IFS SWITCH 2" conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202409819 | STE |  | G097R001 | IFS SWITCH 1 | 2247.001-0 | 202426 | 24/06/2024 10:53:08 | Conforme verificado no arquivo System Information (anexo à SSP20240972) é necessário ajustar a data e hora do switch (está programado com ano 2018 - conforme anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202426 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron corregidos los datos de fecha y hora en la configuración del switch.
202409740 | STE | 202209853 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202425 | 21/06/2024 14:12:07 | Registrar amplitude e largura de pulso do contador de para-raios referente a Fase T da linha 66kV MD-FI (TA: SEMD/66kV/LI1/Desc-T/AlStat) Objetivo: observar se o pulso gerado tem largura maior que 7,1 ms (parâmetro considerado mínimo para que haja o correto registro no SCC (conforme relatório baixa da 201712300A). A confirmação é necessária para que possa ser finalizada a solicitação feita na SSA 202209853 referente ao RAP 10/2020. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202443 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se realizaron varios ensayos y fueron registrados los tiempos de actuación como también la amplitud del pulso. Los ensayos fueron realizados inyectando en el equipo primario. La duración del pulso varia entre 4.5ms a 5.5ms
202409721 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 21/06/2024 10:52:12 | Se solicita apoyo a fin de adecuar aberturas existentes en la parte superior entre los portones y la cerca perimetral en la zona Z45-Z44 (ambos lados), debido a que aparentemente es utilizado para vulnerar la cerca y afecta al sistema de fibra óptica del sistema ESAI. Ver anexo. | IEE3 | MCI1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202432 | SAMUEL VIEIRA | Foi realizado a fabricação de grade para evitar acesso a área interna da usina, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202409706 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202425 | 21/06/2024 08:13:38 | Solicitamos apoyo para la realización de un backup de las Bases de Datos del Sistemas ADAS, Base de Datos de datos brutos denominado LNDB, Base de Datos de datos calculados denominado ADAS. Disponibilizar el Backup para IEE3. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202427 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado backup de la Bases de Datos del Sistemas ADAS y disponibilizado para IEE3.
202409653 | STE |  | M080I005 | RADIO MODEM | 3008.003-1 | 202425 | 20/06/2024 10:00:41 | Retirar radio de comunicación Freewave de la estación ACL-08 debido a cambio de sistema de comunicación por fibra óptica. El material debe ser devuelto para stock (cod. materila 713885) siempre que se encuentre en correcta condición de funcionamiento. La localización M080I005 debe ser desactivada con la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202425 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada remoção do rádio, efetuada devolução para estoque (DM na aba documentos).
202409534 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202425 | 18/06/2024 16:12:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para realizar una expansión del disco de la máquina virtual ESAI-VM07 que corresponde al servicio de vCenter ESAI, verificar además la alerta del sistema de monitoreo “High swap space usage (less than 20% free)” del SQL Server ESAI-VM10 y realizar ajustes referente a las conexiones remotas vía RDP a los servidores del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202425 | YU VILLALBA ALOYSIUS | - Realizada expansión del disco de la máquina virtual ESAI-VM07. - Solucionado el problema de la VM10 realizando restart recomendado por teletex. - Realizados ajustes en los certificados de confianza para solucionar el problema de RDP. - Ajustes en las configuraciones de políticas en los ADs del ESAI para optimizar aplicación de políticas durante los inicios de sesión - Fueron ejectuadas pruebas de conexión a los servidores para corroborar el correcto funcionamiento de los ajustes realizados
202409441 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202425 | 17/06/2024 16:01:16 | Acompañar a los tecnicos de la empresa Protek, para realizar la reparación del Molinete MOL-225B situado en la EL. 144 AMC | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202425 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompanhamento aos técnico da Protek na realização de reparos no molinete MOL-225B localiza na EL. 144 AMC
202409140 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202424 | 12/06/2024 14:32:06 | Realizar pruebas de continuidad y megger en los cables E6X-0032 y A6X-0068 provenientes del tablero eléctrico correspondiente a la sirena del vertedero AMC. Coordinar con MEL3 (Ref.: SSA 202300965). Luego conectar los cables en las regletas X2/X3 conforme detalles de documentos adjuntos. Por último, catastrar los puntos de supervisión y de comandos indicados en documentos adjuntos. Servicios asociados a la implementación de accionamiento/supervisión de las sirenas del vertedero desde el SCADA | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202425 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado pruebas de continuad y megger de los cables con resultados satisfactorios detalles en anexo. Cables etiquetados y aislados. Fue coordinado con MEL3 que serán conectados durante las pruebas de lógica con otro documento. Los puntos fueron catastrados en la ejecución de la SSA 22410060. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202409127 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202424 | 12/06/2024 14:32:09 | Realizar pruebas de continuidad y megger en los cables EV-035 y AV-157 provenientes del tablero eléctrico correspondiente a la sirena del vertedero. Coordinar con MEL3 este servicio (Ref.: SSA 202300964). Posteriormente conectar los cables en las regletas X2/X3 conforme detalles de documentos adjuntos. Por último, catastrar los puntos de supervisión y de comandos indicados en documentos adjuntos. Servicios asociados a la implementación de accionamiento desde el SCADA de las sirenas del vertedero | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202425 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Configurado puntos en la UTR conforme solicitud y realizado pruebas de continuad y megger de los cables con resultados satisfactorios detalles en anexo. Etiquetado cables y aislados coordinado con MEL3 que serán conectados durante las pruebas de lógica con otro documento. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202409108 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202424 | 11/06/2024 10:44:16 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT, disponibilizar los archivos (formato .GCF) de todas las Estaciones Acelerograficas y Estaciones Sismograficas, del periodo comprendido entre octubre/2023 y marzo/2024. Realizar copia de lo solicitado en disco externo proveído por la SMIN.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada compactação dos arquivos .gcf para o período solicitado, em formato .7z, copiados para Disco externo disponibilizado pela SMIIN.DT e em armazenamento em rede Backup_Sismologia. Disco externo entregue para João Marcos, ENCC.DT.
202409067 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202424 | 11/06/2024 07:55:30 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para ajustar los niveles de acceso para puertas de distintos sectores de la Usina, conforme solicitado por la comisión de Acceso al Área, conforme adjunto | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202424 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON REALIZADOS LOS AJUSTES POR PERSONAL DE LA EMPRESA PROTEK CONFORME SOLICITADO EN ANEXO.
202408807 | STE |  | M084A002 | DATALOGGER | 1481.027-7 | 202423 | 05/06/2024 11:51:37 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para la actualización del programa del Datalogger de la Estación Remota en el Marco del Proyecto de Modernización del STH. Prever conexión vía Microsoft Teams | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada actualización de versión del software del datalogger de la estación remota en visita a campo, utilzado software proveído por el fabricante. Versión anterior: STH Itaipu_04mar2024 sig22946 Versión actual: STH Itaipu_06jun2024 sig36590 Pruebas de funcionamiento satisfactorias, esación remota transmitiendo datos con normalidad.
202408486 | STE | 202407487 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202422 | 29/05/2024 14:53:37 | En atención a la falla detectada en la comunicación RS485 que conecta el módulo auxiliar I/O a la cámara térmica 409/410 anteriormente ubicada en lugar de la cámara 390/391, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la desinstalación de la cámara y posterior envío al fabricante. Solicitud realizada por la contratista PROTEK. Actividad prevista para los días 03/06/2024 al martes 04/06/2024. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202423 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La cámara Térmica CAM409/410 s/n:044643317307141011, fue retirada por la contratada para su reparación, una vez solucionada será reinstalada y testada con SSA: 202407471.
202408426 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202422 | 28/05/2024 16:29:11 | Acompañar a los técnicos de Protek y soporte técnico de GENETEC para verificar el inconveniente que se están generando en el Security Center varias alarmas de tamper de cámaras y lectoras, las cuales no corresponden con los cambios de estados, posterior la actualización de los drivers de las cámaras a la versión v17.0, el día 29/05/2024, 13 hs Usina Prever un acceso vía Microsoft Teams. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202422 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El problema fue resuelto posterior al reinicio del servicio del "Genetec Server Service" en los servidores main Archivers y fail Archivers (en los 4 servidores). Sistema en condición normal de operación.
202408359 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202422 | 28/05/2024 08:00:21 | Alterar ElementType de SigGraf para SigGrafY dos Elementos listados no anexo. A partir da coleta de logs realizada pela Siemens, foi verificado que os endereços tecnológicos da lista estão gerando a mensagem de "Ordem de control no possible, rede cambio espontaneamente" interrompendo ordens de comando relacionadas ao mesmo B3 de forma indevida. SigGrafY registra eventos apenas em RG, sem outras interferências topológicas (NCORelevant = false ). Após validação, migrar para ambiente de produção. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a alteração dos elementos solicitados de SigGraf para SARTRE (houve uma solicitação por parte da OPUO para essa alteração). Verificado que para atender o solicitado na SSA, o ElementType SARTRE é equivalente ao SigGrafY. Nesta SSA, a alteração foi executada somente no modo simulação, e após validação, deve-se emitir nova SSA para aplicar a alteração no sistema em produção.
202408342 | STE |  | T085E008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.006-3 | 202422 | 27/05/2024 15:43:00 | Verificar y solucionar motivo por el la UAR 05 se encuentra Offline. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202424 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reaprieto y ajuste de terminales. Solucionado problema de comunicación de la UAR05. Equipo en condiciones normales de funcionamiento como se observa en anexo.
202407968 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202421 | 21/05/2024 09:50:32 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para analizar de manera conjunta con el fabricante GENETEC el inconveniente ocurrido con la visualización de imágenes en la PC de Operador del ESAI el día 14/05/2024. Prever un acceso vía Microsoft Teams. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202407941 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202421 | 20/05/2024 17:18:52 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek, para verificar y solucionar el inconveniente de la lectora LM-395C, conectada a la CCO395 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA, SOLUCIONADO CON CAMBIO DE LECTOR EN EL MARCO DE LA GARANTIA. ENSAYADO, EN CONDICION NORMAL DE OPERACIÓN.
202407794 | STE |  | M088I990 | ESAI-CCR-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.033-9 | 202420 | 17/05/2024 15:23:37 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek en las pruebas de compatibilidad e integración de la estación de trabajo del ESAI instalada en la sala CCR, con el Videowall del SCADA. Observación: Los técnicos de la empresa Protek están disponibles a partir del 20/05/2024 para coordinar la actividad. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD CON RESULTADO SATISFACTORIO, POR EL LADO DEL VIDEOWALL SERA ENCESARIO OBTENER LA LICENCIA PARA AGREGAR UN CANAL PARA RECIBIR LA TRANSMISION DE LA SEÑAL DE VIDEO.
202407740 | STE |  | M088M281 | ESAI-SUBESTAÇÃO K - CCO463 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.192-9 | 202420 | 17/05/2024 07:50:30 | Verificar y solucionar inconveniente registrado con la CCO463 que se encuentra Offline desde el 07/05/2024. Prever para el acceso al local la llave de la puerta, el sistema de control de acceso no se encuentra operativo. CCO instalada en la Sub-Estación K | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202420 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADO CCO463, EN CONDICION NORMAL, POSTERIOR A CULMINACION DE SERVICIO EN LA ALIMENTACION DEL CUADRO QLEX-K REF: SSA 202406144, AT 202404067.
202407661 | STE |  | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202420 | 16/05/2024 11:30:46 | En atención al Acta AR/SMI.DT/0017/2024 realizar la desenergización y desconexión de la UPS del RADAR instalada en la sala CCP de manera a poder realizar posteriormente la desactivación y el desmontaje de los tableros CT-CIDE y CT-CIDE-CCP. Observación: el desmontaje de los Tableros CT-CIDE y CT-CIDE-CCP, serán realizados por la empresa PROTEK con acompañamiento de la Superintendencia de Obras en el marco del Contrato 4500064363/2022. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada desenergizacion y desconexion de la UPS del RADAR conforme solicitado. El equipo será desactivado totalmente cuando sea definido por ENES/SMIN.
202407184 | STE |  | M088E021 | ESAI-C/D.U2-CCO002 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.002-9 | 202418 | 03/05/2024 17:15:36 | Acompahar os técnicos da empresa Protek para verificar falha ocorrida na CAM002 que se encontra sem comuicação desde 28/04/24. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202419 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de PROTEK. Realizado reseteo del panel CCO, ademas de reconexión y reaprieto de terminales. El equipo ya no presenta fallas de conexion desde el 21/05/2024
202407159 | STE | 202406736 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202418 | 03/05/2024 15:17:32 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros 2 puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío o en carga el conjunto autotransformador-regulador T01/R01 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL1" como completa en el SCC. Replicar las modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202406981 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:27 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-09. Retrofit previsto durante el PD de la U09, a partir del 10/06/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202406980 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202418 | 30/04/2024 17:26:34 | Día 1 del PD de la U09 (10/06) a primera hora, desconectar los cables ET019/ET020 de la regla X2.4 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-09, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-09 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET020 en los bornes 641/642 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202424 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, fue incluido el punto en los bornes 623/624 según acordado con ingeniería mas detalles en anexo y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM09 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202406970 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202418 | 30/04/2024 11:37:21 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar el cambio de la cámara térmica CAM390/391 en la posición de la cámara térmica CAM409/410 situada en el VERTEDERO EL. 225 trecho A1. La cámara térmica CAM409/410 será instalada en la posición de la cámara térmica CAM390/391. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202418 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de CAM390/391 en la posición de la cámara térmica CAM409/410, la Cámara 409/410 en sustitución de 390/391. Verificada funcionalidad e integración con la cerca perimetral posterior al cambio. Problema de comunicación con el modulo auxiliar inicialmente detectado en la cámara 390 ahora queda en la cámara 409, generada SSA202407471 para verificación del modulo y registrado EVT-053 para seguimiento del caso.
202406963 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202418 | 30/04/2024 11:16:54 | Conectar los cables EV-033/EV-034 provenientes de los paneles CDNV-1/CDNV-2 en la regla X2 de la UTR 550, en los bornes 501 al 506 para el cable EV-033 y en los bornes 507 al 512 para el cable EV-034. Estos cables transmitirán señales (puntos) correspondientes a los nuevos cargadores de baterías del Vertedero. Detalles en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202425 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de los cables EV-033/EV-034 en conjunto con MEG2. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202406892 | STE | 202406747 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 15:33:08 | Verificar junto com a MEG2 (SSA 202406745) o cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-2 e TIN-2A não reportado no SCC (202406593) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202420 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202406890 | STE | 202406749 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 15:33:15 | Verificar junto com a MEG2 (SSA 202406748) o cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-1 e TIN-1A não reportado no SCC (202406588) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202420 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202406888 | STE | 202406847 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 15:33:21 | Verificar junto com a MEG2 (SSA 202406846) o cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-3 e TIN-3A não reportado no SCC (202406799) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202420 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202406579 | STE |  | M088M241 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO398 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.190-5 | 202417 | 24/04/2024 08:18:50 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406576 | STE |  | M088M221 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO397 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.189-8 | 202417 | 24/04/2024 08:18:57 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406574 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202417 | 24/04/2024 08:19:05 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406572 | STE |  | M088M161 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO394 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.186-2 | 202417 | 24/04/2024 08:19:12 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406567 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202417 | 24/04/2024 08:03:08 | Acompañar a los técnicos de la empresa RPOTEK para retirar el SFP “GLC-LX-SM-RGD=” en el puerto Gi6 del switch “ESAI-UTA00-SWA04” con un cordón de fibra óptica hasta el DIO1, instalados en el CCO329 localizado en la Sala de Despacho de Cargas. Entregar el SFP a la SMIN.DT para realizar las gestiones de inclusión en el stock de materiales sobresalientes | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202417 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL RETIRO DEL SFP POR PARTE DE LA CONTRATADA Y ENTREGADO A SMIN PARA LA GESTION DE SOBRESALIENTE. VERIFICADO CCO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406545 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202417 | 23/04/2024 15:00:44 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar la carga de usuarios solicitados por la SEOC.AD en el controlador de dominio del ESAI e integrarlos en el Security Center. Lista de usuarios solicitados por la SEOC.AD, se remite en adjunto | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202417 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el acompañamiento a la contratada en el proceso de creación de nuevos usuarios en el directorio activo del ESAI: - Creación del grupo GRP_Operadores_ME - Creación de usuarios según lo solicitado por SEOC.AD. - Asignación de nuevos usuarios al nuevo grupo creado para el efecto. - Importación de nuevos usuarios en el Security Desk - Pruebas de funcionamiento de nuevos usuarios y permisos según el rol.
202406496 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 23/04/2024 08:41:33 | Eliminar los puntos correspondientes a la supervisión de las señales presión mínima y máxima de aceite, del sistema de manómetros del antiguo cable a aceite desactivado. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202406237 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202416 | 18/04/2024 14:28:15 | Acompañar e inspeccionar las pruebas/ensayos de integración de las remotas del sistema legado (SCADA NMR5) con el nuevo SCADA en curso de implementación: e-Terra. Servicio a ser ejecutado con personales de la GE desde el día 23/04/24 al 03/05/24. Registrar resultados de las pruebas en planilla adjunta. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202417 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES DE INTEGRAÇÃO COM O NOVO SCADA E-TERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO. VERIFICAR DETALHAMENTO DOS TESTES NO CADERNO DE RESULTADOS EM ANEXO.
202405729 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2241.004-8 | 202415 | 09/04/2024 16:45:51 | Retirar do almoxarifado o servidor Netra T2000 (cod. estoque 7001120). Instalar os discos os discos rígidos Sun 300GB S/N 0440SZT-104571NME9 e 0440SZT-104571F49S retirar com SMIN) e interface de rede (270-4373-07) no servidor. Realizar verificações e testes básicos nos hardwares instalados no Servidor IFS spare de forma a deixá-lo preparado para ser configurado pelo fabricante Siemens como Spare IFS. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202418 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servidor retirado de almoxarifado, instalada placa de red 270-4373-07. Se encontró que el chasis de los discos rígidos Sun de 300GB no son compatibles con el servidor Netra T2000, por lo que no fue posible la la instalación de los mismos. Los discos fueron devueltos a SMIN. Una vez proporcionados los discos con chasis compatible se ejecutaran las verificaciones del servidor con un nuevo documento.
202405675 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202415 | 09/04/2024 10:01:04 | Incluir nuevos puntos en la BD de la UTR 550, conforme planilla adjunta. Los puntos corresponden a nuevos cargadores de baterías del Vertedero. Detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202425 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Configurado UTR conforme solicitud verificado en SCADA señalización invertida de los puntos, fue resuelto inversión con SSA 202409908. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405654 | STE |  | M088M121 | ESAI-EDIFICIO PROD-CCO290 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.183-7 | 202415 | 08/04/2024 16:37:16 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de correspondientes al edificio de producción, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19027-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 10/04/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202415 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202405602 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 08/04/2024 11:33:51 | Alterar campos HLIM6 y SCALE de un punto de la tabla SOANGL de la BD del SCADA NMR5, conforme pedido de la OPSO.DT (adjunto), con referencia al proyecto recientemente implementado: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405279 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202414 | 03/04/2024 08:01:42 | Realizar upgrade de la CPU/UTR520-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405278 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202414 | 03/04/2024 08:01:45 | Realizar upgrade de la CPU/UTR520 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405277 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202414 | 03/04/2024 08:02:03 | Realizar upgrade de la CPU/UTR522 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405276 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202414 | 03/04/2024 08:02:05 | Realizar upgrade de la CPU/UTR620 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405275 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202414 | 03/04/2024 08:02:07 | Realizar upgrade de la CPU/UTR622-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405274 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202414 | 03/04/2024 08:02:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR622 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405273 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202414 | 03/04/2024 08:02:36 | Realizar upgrade de la CPU/UTR670-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405272 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202414 | 03/04/2024 08:02:32 | Realizar upgrade de la CPU/UTR670-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405270 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202414 | 03/04/2024 08:03:03 | Realizar upgrade de la CPU/UTR570-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405269 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202414 | 03/04/2024 08:03:09 | Realizar upgrade de la CPU/UTR570-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405260 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202414 | 03/04/2024 08:03:11 | Realizar actualización de la CPU/UTR 501-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 15/04/24 al 19/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202416 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405255 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202414 | 03/04/2024 08:03:16 | Realizar actualización de la CPU/UTR 501 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 15/04/24 al 19/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202416 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405254 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202414 | 03/04/2024 08:03:13 | Realizar actualización de la CPU/UTR 502-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 08/04/24 al 12/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202415 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME.
202405193 | STE | 202401720 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202414 | 02/04/2024 10:58:05 | Enviar documentos com as marcações no padrão verde/vermelho/amarelo e numeração de fios conforme padrão definido no documento 6006DC07199E. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202414 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Enviado documentos con las marcaciones correspondientes según anexo.
202405159 | STE | 202300767 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202414 | 02/04/2024 14:20:44 | Enviar documentos com as marcações no padrão verde/vermelho/amarelo em complemento a planilha fornecida. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202414 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Diseños 6006-DC-7172-E y 6006-DC-7161-E editados conforme As-Built. Diseños editados en Anexo. REF: SSA 202222594 y 202300767.
202405096 | STE |  | M088M001 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE - RACK LQEE (LABORATORIO Q.E.E) | 2983.041-0 | 202414 | 01/04/2024 09:46:24 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s del Laboratorio Químico Electro-Electrónico, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19023-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades,03/04/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202414 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202405000 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202413 | 26/03/2024 09:28:30 | Realizar actualización de la CPU/UTR 610-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 01/04/24 al 05/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202414 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202404999 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202413 | 26/03/2024 09:28:27 | Realizar actualización de la CPU/UTR 610 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 01/04/24 al 05/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202414 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202404730 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202412 | 21/03/2024 07:54:26 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 139, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 22/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202404729 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202412 | 21/03/2024 07:54:31 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 135, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 22/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202404728 | STE |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202412 | 21/03/2024 07:54:38 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 133, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 22/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202404723 | STE |  | M088I141 | ESAI-EL141.MONT-A.U1-CCO278 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.086-5 | 202412 | 21/03/2024 07:33:12 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 141, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 21/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202404721 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202412 | 21/03/2024 07:32:26 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 131, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 21/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202404679 | STE | 202404672 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202412 | 20/03/2024 14:07:11 | Realizar modificación de descriptivo de puntos sobre el 86TDD RECIBIDO del seccionamiento, conforme archivo anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambios de parametros segun anexo
202404660 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 20/03/2024 08:50:57 | [Proyecto de instalación de Hidrantes SEMD] Realizar inclusión de puntos provenientes del panel TS-CBSH de la SEMD. Realizar actividad posterior a la ejecución de las SSAs 202404655 y 202404659. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202404188 | STE |  | M088J681 | ESAI-GARITA ME-CCO227 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.195-4 | 202411 | 12/03/2024 15:57:57 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla.
202404187 | STE |  | M088M341 | ESAI-MIR BELVEDERE-CCO UPS12-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.199-1 | 202411 | 12/03/2024 15:58:05 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202412 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Ejecutado comisionamiento de ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO y registrada información en la Planilla de Comisionamiento - ESAI - Cuadros de Control Operativo (CCO) Mirador Belvedere y Mirador MI
202404186 | STE |  | M088M101 | ESAI-MIRADOR ME-CCO392 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.197-8 | 202411 | 12/03/2024 15:58:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla.
202404185 | STE |  | M088M081 | ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO390-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.196-6 | 202411 | 12/03/2024 15:58:23 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202412 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla.
202404182 | STE |  | M088M321 | ESAI-OFICINA INDUSTRIAL-CCO45-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.194-2 | 202411 | 12/03/2024 15:58:30 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15102. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15102 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19032-E ejecutada totalmente, generados los eventos: EVT-055 y EVT-056 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla.
202404179 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202411 | 12/03/2024 15:07:32 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15105. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15105 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202412 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS- 15105
202404178 | STE |  | M088L341 | ESAI-SEMD.CASA RELÉS-CCO SEMD - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.184-9 | 202411 | 12/03/2024 15:05:20 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15105. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15105 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla, a ser ejecutado por la contratada.
202404139 | STE |  | M088M301 | ESAI-SUBESTAÇÃO L - CCO464 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.193-0 | 202411 | 12/03/2024 13:53:51 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15101. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15101 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202412 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15101
202404136 | STE |  | M088M281 | ESAI-SUBESTAÇÃO K - CCO463 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.192-9 | 202411 | 12/03/2024 13:53:55 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15101. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15101 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15101
202404134 | STE |  | M088M261 | ESAI-SUBESTAÇÃO CD-01-CCO461 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.191-7 | 202411 | 12/03/2024 13:53:58 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15101. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15101 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19030-E ejecutada totalmente conforme anexo
202404018 | AMP | 202403978 | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202411 | 11/03/2024 07:52:12 | Realizar modificación de nivel de alarma, par de mensajes, estado para alarmar y de descriptivo de puntos sobre RTU560 del painel 2S-LC en la BD de esta RTU, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202403847 | STE |  | M088H121 | ESAI-EL128.A/B.U3-CCO151 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.072-4 | 202410 | 07/03/2024 16:56:46 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 128, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19018-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO151, CCO153, CCO155, CCO157 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403844 | STE |  | M088H081 | ESAI-EL127.C/D.AMD1-CCO141 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.070-0 | 202410 | 07/03/2024 16:56:35 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 127, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19018-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO141, CCO142 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403843 | STE |  | M088H001 | ESAI-EL124.A/B.U2-CCO265 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.064-4 | 202410 | 07/03/2024 16:40:17 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 124, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19018-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO265, CCO267, CCO117, CCO277 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403841 | STE |  | M088G001 | ESAI-C/D.AMD3-CCO061 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.041-1 | 202410 | 07/03/2024 16:37:22 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 108, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19016-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO061,CCO063,CCO066,CCO069,CCO072,CCO075,CCO078,CCO081,CCO084,CCO087, CCO090,CCO093,CCO094,CCO095,CCO098,CCO099,CCO102,CCO103,CCO104,CCO105, CCO108,CCO109,CCO112 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403838 | STE |  | M088F001 | ESAI-A/B.U1-CCO031 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.021-4 | 202410 | 07/03/2024 16:37:33 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 98, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19015-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO031, CCO032, CCO033, CCO034, CCO035, CCO036, CCO037, CCO038, CCO039, CCO040, CCO041, CCO042, CCO043, CCO044, CCO045, CCO046, CCO047, CCO048, CCO049, CCO050. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202412 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403836 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202410 | 07/03/2024 16:37:10 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 92, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19014-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO001, CCO002, CCO003, CCO004, CCO005, CCO006, CCO007, CCO008, CCO009, CCO010, CCO011, CCO012, CCO013, CCO014, CCO015, CCO016, CCO017, CCO018, CCO019, CCO020. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202412 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403822 | STE | 202310072 | E001L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.026-2 | 202410 | 07/03/2024 14:00:41 | Conforme SSA de origem, solicitamos apoio para identificar com mais especificidade o que está sendo supervisionado pelos pontos abaixo descritos, obtidos pelo SCC a partir da RTU04 (Supervisao Linhas de 500 kV SEMD - IPU-MD E MD-FI): BitByte: 15055 - Object Text: "MD L01 2R4 Partida POTT Complementar de Distância - GF03" Bitbyte: 15056 Object Text: “MD L01 2R4 Partida POTT Complementar de Distância - TOC1” Detalhes com endereçamento 61850 encontram-se no arquivo em anexo. | IEE3 | IEE1 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202413 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A 2ª zona da função 21 não detecta faltas próximas ao terminal da GIS por ser uma fonte muito forte. As funções GF03 e TOC1 complementam a 2ª zona: GF3: direcional baseada em corrente de sequencia negativa, que detecta faltas monofásicas e bifásicas temporizada em 25ms. TOC1: baseada em sobrecorrente para detecção de faltas trifásicas temporizada em 25ms e bloqueada por sobretensão de 40%, apenas associada ao envio de POTT. Ref.: Nota Técnica NT OPSE.DT/06/2012 anexa.
202403534 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 04/03/2024 07:36:23 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar configuración en la BD del SCADA NMR5 (SORTU/SOPCP) de modo a crear una nueva remota correspondiente a la RTU del CAG 60 Hz, con referencia al proyecto en curso de implementación: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. . Comisionamiento previsto a partir del 19/03/24. Detalles en adjunto | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO.
202403199 | STE |  | T075V001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - NETCAB2 | 2983.015-6 | 202409 | 26/02/2024 10:51:00 | [Proyecto comando remoto]: Realizar conexión del cable UTP en la puerta 43, proveniente del MODEMS1, CMC1-50Hz SLOT7, RTU_ONS SEC. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada passagem e conexão do cabo UTP a porta Gi2/43 do switch BITCOSW2 proveniente do conversor (FO/ETH) CMC1-50HZ SLOT7, conforme arquitetura de rede. A porta Gi2/43 foi configurada em modo acesso na VLAN 116, conforme projeto lógico.
202403198 | STE |  | T075U001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - NETCAB1 | 2983.014-4 | 202409 | 26/02/2024 10:51:13 | [Proyecto comando remoto]: Realizar conexión del cable UTP en la puerta 43, proveniente del MODEMS1, CMC1-50Hz SLOT6, RTU_ONS PRI. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada passagem e conexão do cabo UTP a porta Gi2/43 do switch BITCOSW1 proveniente do conversor (FO/ETH) CMC1-50HZ SLOT6, conforme arquitetura de rede. A porta Gi2/43 foi configurada em modo acesso na VLAN 116, conforme projeto lógico.
202403194 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202409 | 26/02/2024 10:52:27 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar ensayos de punto a punto y conexión del cable D6R-2051 para posibilitar la interconexión con el panel TAC666. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado ensaio de ponto a ponto do cabo D6R-2051 conforme solicitado. Foram conferidas as identificação dos tentos, megger e teste de continuidade. As alterações necessárias foram registradas na documentação técnica.
202403193 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202409 | 26/02/2024 10:52:42 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar ensayos de punto a punto y conexión del cable E6S 4102 para posibilitar la interconexión con la UTR670-2, señales relativas a la supervisión del estado de los equipos RTU-ONS, SW1 y SW2. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado ensaio de ponto a ponto do cabo E6S-4102 conforme solicitado. Foram conferidas as identificação dos tentos, megger e teste de continuidade. As alterações necessárias foram registradas na documentação técnica.
202403191 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202409 | 26/02/2024 10:52:57 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar ensayos de punto a punto y conexión del cable E6S 4102 para posibilitar la interconexión con la UTR670-1, señales relativas a la supervisión del estado de los equipos RTU-ONS, SW1 y SW2. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado ensaio de ponto a ponto do cabo E6S-4102 conforme solicitado. Foram conferidas as identificação dos tentos, megger e teste de continuidade. As alterações necessárias foram registradas na documentação técnica.
202403107 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202408 | 23/02/2024 11:51:42 | Acompañar, supervisar y brindar apoyo a personales de la empresa MAUELL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., en los trabajos de retrofit de los embarcados del Sistema Video Wall del Centro de Control Centralizado (CCR). Servicio previsto para los días 11/03/24 al 15/03/24 según cronograma en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202411 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | REALIZADO RETROFIT DOS EMBARCADOS E GERENCIADOR DO SISTEMA VIDEO WALL DA CCR CONFORME PROPOSTO. REALIZADO TEMPO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DE 07 A 15/03 COM NENHUMA ANORMALIDADE APRESENTADA. SISTEMA OPERANDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EMITIDA SSA. 202404353 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO. DIAGRAMA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202404581 PARA CODIFICAÇÃO DO MATERIAL SPARE.
202403027 | STE | 202403001 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202408 | 23/02/2024 11:52:00 | Realizar el restablecimiento de la estación de ingeniería del SDSC de la UG 09A. Este computador posee 2 HDs, con dos inicializaciones de Win2000. La inicialización que posee el software interactX está con problemas en su inicialización. Coordinar acciones con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202414 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio sustituido por SSA 202405941 conforme alineado con el solicitante. (Ver Anexo).
202402969 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 22/02/2024 07:19:06 | Acompañar, supervisar y prestar apoyo a personales de la GE para los ensayos de comunicación IEC-60870-5-104 entre la CPU D20MX de la UTR de prueba (ubicado en la Sala PDS) y el SCADA del PDS. Servicio a ser ejecutado el día 26/02. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202409 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADO TESTES DE COMUNICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA CPU D20MX COM PROTOCOLO IEC-104 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS E VALIDADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO EM CAMPO. SSA EXECUTADA JUNTAMENTO COM A SSA. 202406237.
202402915 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202408 | 21/02/2024 10:45:42 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Rack LABC. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402914 | STE |  | M088M241 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO398 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.190-5 | 202408 | 21/02/2024 10:45:50 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402913 | STE |  | M088M221 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO397 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.189-8 | 202408 | 21/02/2024 10:46:00 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402912 | STE |  | M088M201 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO396 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.188-6 | 202408 | 21/02/2024 10:46:08 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402911 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202408 | 21/02/2024 10:46:14 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402910 | STE |  | M088M161 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO394 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.186-2 | 202408 | 21/02/2024 10:46:40 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402818 | STE | 202402519 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202408 | 20/02/2024 10:00:05 | Eliminar de la base de datos del SCC el punto listado en anexo. El mismo no tiene funcionalidad aplicable. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202402812 | STE |  | M088K081 | ESAI-EL225.E14+00-CCO527 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.144-4 | 202408 | 20/02/2024 08:23:12 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402811 | STE |  | M088K041 | ESAI-EL222.TRECHO A12-CCO476 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.142-0 | 202408 | 20/02/2024 08:23:22 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402810 | STE |  | M088K021 | ESAI-EL222.TRECHO A4-CCO475 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.141-9 | 202408 | 20/02/2024 08:23:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402809 | STE |  | M088K381 | ESAI-EL176.TRECHO D7-CCO474 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.159-7 | 202408 | 20/02/2024 08:23:36 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402808 | STE |  | M088K641 | ESAI-LAT IZQ.TRECH A15-CCO473 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.172-1 | 202408 | 20/02/2024 08:23:47 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402807 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202408 | 20/02/2024 08:16:30 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402806 | STE |  | M088K581 | ESAI-TUNEL.TRECHO A4-CCO471 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.169-0 | 202408 | 20/02/2024 08:12:27 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402805 | STE |  | M088K221 | ESAI-EL225.TRECHO L3-CCO470 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.151-2 | 202408 | 20/02/2024 08:09:55 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402803 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202408 | 20/02/2024 08:10:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402802 | STE |  | M088K301 | ESAI-EL214.TRECHO I26-CCO468 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.155-0 | 202408 | 20/02/2024 08:06:31 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402801 | STE |  | M088K181 | ESAI-EL225.TRECHO I4-CCO467 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.149-3 | 202408 | 20/02/2024 08:03:46 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402800 | STE |  | M088K281 | ESAI-EL214.TRECHO I1-CCO465 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.154-8 | 202408 | 20/02/2024 08:03:58 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402797 | STE |  | M088K661 | ESAI-EL144.TRECHO I2-CCO457 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.182-5 | 202408 | 20/02/2024 07:56:19 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402796 | STE |  | M088K501 | ESAI-EL169.TRECHO H14-CCO455 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.165-3 | 202408 | 20/02/2024 08:04:12 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402795 | STE |  | M088K481 | ESAI-EL169.TRECHO H2-CCO454 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.164-1 | 202408 | 20/02/2024 08:04:21 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402794 | STE |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202408 | 20/02/2024 08:04:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402793 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202408 | 20/02/2024 07:51:20 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402792 | STE |  | M088K161 | ESAI-EL225.TRECHO F28-CCO433 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.148-1 | 202408 | 20/02/2024 07:50:04 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402791 | STE |  | M088K141 | ESAI-EL225.TRECHO F21-CCO431 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.147-0 | 202408 | 20/02/2024 07:50:12 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402790 | STE |  | M088K121 | ESAI-EL225.TRECHO F17-CCO430 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.146-8 | 202408 | 20/02/2024 07:50:20 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402789 | STE |  | M088K101 | ESAI-EL225.TRECHO F5-CCO429 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.145-6 | 202408 | 20/02/2024 07:50:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO.
202402788 | STE |  | M088K241 | ESAI-EL214.TRECHO D58-CCO427 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.152-4 | 202408 | 20/02/2024 07:50:42 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402787 | STE |  | M088K261 | ESAI-EL214.TRECHO E6-CCO426 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.153-6 | 202408 | 20/02/2024 07:50:56 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402786 | STE |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202408 | 20/02/2024 07:51:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402784 | STE |  | M088K421 | ESAI-EL169.TRECHO E5-CCO423 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.161-6 | 202408 | 20/02/2024 07:51:11 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402783 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202408 | 20/02/2024 07:51:26 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO.
202402782 | STE |  | M088K521 | ESAI-EL144.TRECHO E6-CCO421 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.166-5 | 202408 | 20/02/2024 07:51:36 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402781 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202408 | 20/02/2024 07:36:17 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO.
202402780 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202408 | 20/02/2024 07:35:46 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402779 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202408 | 20/02/2024 07:35:48 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402778 | STE |  | M088K341 | ESAI-EL182.TRECHO A11-CCO407 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.157-3 | 202408 | 20/02/2024 07:35:49 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402777 | STE |  | M088K321 | ESAI-EL182.TRECHO A5-CCO406 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.156-1 | 202408 | 20/02/2024 07:36:01 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402776 | STE |  | M088K621 | ESAI-TUNEL.TRECHO A15-CCO405 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.171-0 | 202408 | 20/02/2024 07:36:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402775 | STE |  | M088K561 | ESAI-TUNEL.TRECHO A1-CCO404 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.168-9 | 202408 | 20/02/2024 07:36:06 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402774 | STE |  | M088M061 | ESAI-MIRADOR MD-CCO402 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.179-4 | 202408 | 20/02/2024 07:36:26 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402520 | STE | 202400167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 15/02/2024 14:09:59 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-18. Retrofit previsto durante el PD de la U18, a partir del 19/02/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402380 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 09/02/2024 10:39:24 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Alterar descritivos e excluir pontos de supervisão na SOSTAT referentes à supervisão via DAUC 1 da Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na Planilha em Anexo, DPS-71 e Observação na Planilha de Comissionamento (64578319309P). Em anexo também estão arquivos SQL para alteração/remoção de pontos da base do NMR5. SSA relacionada: 202402379 (SCC). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402379 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202406 | 09/02/2024 10:34:35 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Alterar descritivos e excluir pontos de supervisão na base de dados do SCC referentes à supervisão via DAUC 1 da Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na Planilha em Anexo, DPS-71 e Observação na Planilha de Comissionamento (64578319309P). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202410 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Foram eliminados da Base de Dados do Sistema SCC os pontos conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202402207 | STE | 202402186 | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202406 | 07/02/2024 07:40:59 | Acompañar a personal de la empresa PROTEK y la SMMG.DT para adecuar el neutro a tierra de la salida de una conexión estrella, detectada durante el comisionamiento del Tablero ESAI-CTR-UPS1. Será necesaria la desenergización de los transformadores T1 y T2 para que la empresa PROTEK adecue la instalación. Realizar desenergización de los Cuadros de Distribución Eléctrica por etapas (Un CDE a la vez). Realizar energización de los Cuadros de Distribución Eléctrica por etapas (Un CDE a la vez). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el servicio de apoyo a la empresa PROTEK y la SMMG.DT conforme lo solicitado, en acompañamiento de OPUO.DT AS60.
202402163 | STE |  | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202406 | 06/02/2024 10:17:02 | Con referencia a las SSAs 202310994, 202310985, 202310985 relatadas en el RAP 03/2023; solicitamos apoyo para verificar en el registro de log de eventos del IED la correspondencia de las siguientes señales (Ref.: Tabla 3, página 14 del RAP): Power system: TC Central: Brk.wire det.: Phs C BW suspected, Line 1: Mes.v.fail.det: Alarm Line 1: Mes.v.fail.det: Asym.fail.-inst.alarm, con las señales catastradas en la BD del SCC. En anexo archivo de apoyo con un análisis preliminar. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202503 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fueron analizadas las señales correspondientes al IED PP5L14 que, conforme relatado en el RAP 03/2023, fue el relé que dio disparo en la Línea LI 500kV MD-YZU-1. Fue analizado el archivo de configuración del DIGSI. Las señales relevantes al RAP 03/2023 fueron entresacadas de la matriz de señales (information routing) y asociadas a sus correspondientes direcciones IEC 61850 y Bitbytes, conforme planilla en anexo.
202402060 | STE |  | M088L301 | ESAI-SEMD.PATIO 66KV - CCO523-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.180-1 | 202405 | 02/02/2024 16:51:51 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para reemplazar la Cámara tipo PTZ (CAM523) que presentó problemas de giro (imagen OK pero no responde adecuadamente a la solicitud de paneo) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION POR GARANTIA CONTRACTUAL, DE CAMARA TIPO DOMO "CAM523" CON DEFECTO DE MOVIMIENTO HORIZONTAL. REALIZADO POR LA CONTRATADA PROTEK. RETIRADA SN.: 044593123728131024 COLOCADA: SN.: 044593137608151042. CAMARA NUEVA TESTADA, EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO
202402059 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202405 | 02/02/2024 16:51:37 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para reemplazar la Cámara tipo PTZ (CAM521) que presentó problemas de giro (imagen OK pero no responde adecuadamente a la solicitud de paneo) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION POR GARANTIA CONTRACTUAL, DE CAMARA TIPO DOMO "CAM521" CON DEFECTO DE MOVIMIENTO HORIZONTAL. REALIZADO POR LA CONTRATADA PROTEK. RETIRADA SN.:044593123704131009. COLOCADA: SN.:044593137608151041. CAMARA NUEVA TESTADA, EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO
202402057 | STE | 202401723 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202406 | 05/02/2024 10:56:34 | Eliminar los puntos sobre 67N de VHA1, conforme anexo. Son puntos de supervisión anteriores al desplazamiento del vano de VHA1 y redundantes de los puntos mencionados en la SSA 202401361. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202402047 | STE |  | M088L301 | ESAI-SEMD.PATIO 66KV - CCO523-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.180-1 | 202405 | 02/02/2024 14:27:45 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402045 | STE |  | M088L281 | ESAI-SEMD.SUBESTACIÓN Q-CCO502 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.113-1 | 202405 | 02/02/2024 14:26:57 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402044 | STE |  | M088L261 | ESAI-SEMD.4CRL-1-CCO501 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.111-8 | 202405 | 02/02/2024 14:27:00 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402043 | STE |  | M088L241 | ESAI-SEMD.3CRL-4-CCO505 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.109-9 | 202405 | 02/02/2024 14:27:47 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402041 | STE |  | M088L201 | ESAI-SEMD.3CRL-2-CCO503 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.106-3 | 202405 | 02/02/2024 14:28:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402039 | STE |  | M088L181 | ESAI-SEMD.3CRL-1-CCO508 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.104-0 | 202405 | 02/02/2024 14:20:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402038 | STE |  | M088L161 | ESAI-SEMD.2CRL-2-CCO507 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.103-8 | 202405 | 02/02/2024 14:20:32 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402037 | STE |  | M088L141 | ESAI-SEMD.2CRL-1-CCO506 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.101-4 | 202405 | 02/02/2024 14:12:46 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402036 | STE |  | M088L121 | ESAI-SEMD.SECCION. 2-CCO509 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.100-2 | 202405 | 02/02/2024 14:11:57 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402035 | STE |  | M088L101 | ESAI-SEMD.SECCION. 1-CCO513 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.099-4 | 202405 | 02/02/2024 14:11:59 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402034 | STE |  | M088L081 | ESAI-SEMD.PATIO ACCESO-CCO517 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACION | 1581.097-0 | 202405 | 02/02/2024 14:10:13 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402033 | STE |  | M088L061 | ESAI-SEMD.TALLER-CCO511 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.095-7 | 202405 | 02/02/2024 14:10:15 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402032 | STE |  | M088L041 | ESAI-SEMD.TORRE M.O.-CCO522 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.093-3 | 202405 | 02/02/2024 14:10:18 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402031 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202405 | 02/02/2024 14:12:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402029 | STE |  | M088L001 | ESAI-SEMD.CASA DE RELÉS-CCO514 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.091-0 | 202405 | 02/02/2024 14:12:26 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la SEMD, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402028 | STE | 202302548 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 14:28:56 | Alterar descritivo dos pontos conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402026 | STE | 202401684 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 14:12:31 | Realizar la inclusión de 2 puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros 2 puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto autotransformador-regulador T02/R02 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL2" como completa en el SCC. Replicar las modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202402022 | STE | 202401729 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 14:29:10 | Atender solicitação de inclusão de pontos, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402013 | STE | 202401748 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 11:20:10 | Realizar inclusión de 2 puntos calculados, alteración de calculos y eliminación de otros 2 puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto autotransformador-regulador T03/R03 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL3" como completa en el SCC. Replicar modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401977 | STE | 202401768 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 10:45:07 | Atender solicitação "Providenciar inclusão da supervisão da função 50BF-A do disjuntor 43TL3 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo." Obs: emitida ssa somente para o SCADA, coordenar internamente mudanças no SCC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401972 | STE | 202401761 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 08:34:19 | Realizar la inclusión de 3 puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros dos puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto autotransformador-regulador T04/R04 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL4" como completa en el SCC. Replicar modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401966 | STE | 202320625 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202405 | 02/02/2024 08:34:06 | Coletar e enviar registros de lista SOE, RG e Computacional para análise, correspondentes aos eventos ocorridos em 07/09/2023 entre 20:30hs e 21:40hs (ref. Rap 07/2023). Ref. Eventos registrados no SOE do SCADA com uma hora de adiantamento. Necessário verificar horário registrado no SOE do SCC. Eventos (registro PC-logger - SCADA) : 21:33:49 SEMD_500 VHA1 87LA(87LP) TRIP NC ACTUAD 2RAL16 RED670 21:33:49 SEMD_500 VHA1 87LP(87LA) TRIP FASE S NC ACTUAD 2RPL16 RED670 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401963 | STE | 202401755 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 08:11:33 | Atender a solicitação "Providenciar a inclusão de 2 pontos na SOSTAT para serem usados com o ibcalc, conforme anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401957 | STE | 202401773 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 08:10:38 | Realizar modificación del descriptivo del punto sobre el interruptor 52.B5 del QACC-4 y Element Name, Element Type e Info del Interruptor 72.A5 del QACC-3 para que este tenga las mismas características de los demás interruptores 72 de los QACC-3/4 y no genere alarma cuando esta cerrado. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401825 | STE |  | M088B005 | ESAI-STC60-COC01 (CONTROLADOR SCP 60 HZ) | 1540.002-8 | 202405 | 31/01/2024 16:14:51 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401824 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202405 | 31/01/2024 16:14:59 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401823 | STE |  | M088B003 | ESAI-STC60-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 60 HZ) | 1572.006-1 | 202405 | 31/01/2024 16:15:11 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401822 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202405 | 31/01/2024 16:15:19 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401821 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202405 | 31/01/2024 16:15:29 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401820 | STE |  | M088A005 | ESAI-STC50-COC01 (CONTROLADOR SCP 50 HZ) | 1540.001-6 | 202405 | 31/01/2024 16:15:36 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401819 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202405 | 31/01/2024 16:17:16 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401818 | STE |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202405 | 31/01/2024 16:17:26 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401817 | STE |  | M088A002 | ESAI-STC50-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 50 HZ) | 1572.003-6 | 202405 | 31/01/2024 16:17:35 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401815 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202405 | 31/01/2024 16:17:41 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401797 | STE | 202400079 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:45:20 | Atender solicitação "Providenciar inclusão da supervisão da função 50BF-A do disjuntor 03T03 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401795 | STE | 202400096 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:20:30 | Atender solicitação da SSA original: "Providenciar inclusão da supervisão da função 86BF-P do disjuntor 44L78 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401617 | STE | 202318245 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 30/01/2024 08:45:55 | Atender solicitação da OP.DT: Favor providenciar a inclusão do ponto de supervisão em anexo no sistema SCADA para os estados calculados das linhas de 765kV no aplicativo IBcalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202401615 | STE | 202320094 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 30/01/2024 08:43:16 | Atender solicitação da OP: [IBCALC] - Incluir pontos na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. Os pontos serão incluídos para indicar diferença maior que 1000A entre os pontos "EXCITACAO CORRENTE DE CAMPO" e "EXCITACAO CORRENTE MAX CAMPO". | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202401426 | STE | 202318249 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 25/01/2024 16:49:28 | Eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo, conforme solicitação da Operação. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5276, 5400, 5313, 5363, 5450, 5311, 5398, 5137, 5224, 5138, 5225, 5312, 5399, 5141, 5228, 5315, 5402, 5145, 5319, 5406, 5150, 5237, 5324, 5411, 5151, 5238, 5325, 5412, 5514, 5516, 5518 e 5520. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202401423 | STE | 202318237 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 29/01/2024 08:40:04 | Eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo conforme solicitação da operação. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5129, 5130, 5131, 5216, 5217, 5218, 5303, 5304, 5305, 5390, 5391, 5392, 5158, 5245, 5165, 5252, 5332, 5419, 5339, 5426, 5143, 5230, 5317 e 5404. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202401412 | STE |  | M086F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.001-7 | 202404 | 25/01/2024 14:45:22 | Realizar reparo de caseta de concreto, impermeabilización de paredes externas y techo, pintura de paredes internas, externas, puertas metálicas y poste de antena/panel. Obs: está previsto el montaje y comisionamiento de equipos electrónicos dentro de la caseta para la fecha 19/02/2024 por la empresa Dualbase. Contrato 4500057308/2020. | IEE3 | MCI1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202406 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la reparación, impermeabilización de techo y paredes externas, y pintura de paredes internas de la caseta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202401410 | STE |  | M086E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.004-2 | 202404 | 25/01/2024 14:45:29 | Realizar reparo de caseta de concreto, impermeabilización de paredes externas y techo, pintura de paredes internas, externas, puertas metálicas y poste de antena/panel. Obs: está previsto el montaje y comisionamiento de equipos electrónicos dentro de la caseta para la fecha 19/02/2024 por la empresa Dualbase. Contrato 4500057308/2020. | IEE3 | MCI1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202406 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la reparación, impermeabilización de techo y paredes externas, y pintura de paredes internas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202401408 | STE |  | M085H020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.015-8 | 202404 | 25/01/2024 14:45:36 | Realizar reparo de caseta de concreto, impermeabilización de paredes externas y techo, pintura de paredes internas, externas, puertas metálicas y poste de antena/panel. Obs: está previsto el montaje y comisionamiento de equipos electrónicos dentro de la caseta para la fecha 19/02/2024 por la empresa Dualbase. Contrato 4500057308/2020. | IEE3 | MCI1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202406 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo nas paredes e aplicação de pintura impermeabilizantes no lado externo e pintura acrílica no lado interno, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202401404 | STE |  | M085G020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.013-4 | 202404 | 25/01/2024 14:49:57 | Realizar reparo de caseta de concreto, impermeabilización de paredes externas y techo, pintura de paredes internas, externas, puertas metálicas y poste de antena/panel. Obs: está previsto el montaje y comisionamiento de equipos electrónicos dentro de la caseta para la fecha 19/02/2024 por la empresa Dualbase. Contrato 4500057308/2020. | IEE3 | MCI1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202407 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo nas paredes e aplicação de pintura impermeabilizantes no lado externo e pintura acrílica no lado interno, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202401333 | STE |  | M088A005 | ESAI-STC50-COC01 (CONTROLADOR SCP 50 HZ) | 1540.001-6 | 202404 | 24/01/2024 14:05:57 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202401262 | STE |  | G097Q007 | MODEM MANUTENCAO REMOTA | 2246.001-5 | 202404 | 23/01/2024 16:08:31 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do painel TIF1, equipamentos sem uso e encaminhado para almoxarifado, Router, Modem e Firewall. Ref SSAs 202401260, 202401261.
202401261 | STE |  | G097Q006 | ROUTER MANUTENCAO REMOTA | 2245.001-0 | 202404 | 23/01/2024 16:08:42 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202410 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Retiro de equipos en desuso: * Router * Modem * Firewall
202401260 | STE |  | G097Q005 | FIREWALL VPN MANUTENCAO REMOTA | 2244.001-6 | 202404 | 23/01/2024 16:08:51 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do painel TIF1, equipamentos sem uso e encaminhado para almoxarifado, Router, Modem e Firewall. Ref SSAs 202401262, 202401261.
202401212 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202404 | 23/01/2024 08:03:24 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202406 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401211 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202404 | 23/01/2024 08:03:31 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401210 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202404 | 23/01/2024 08:03:37 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202406 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo (ata da reunião de fechamento das atividades). Equipamento em condições normais de funcionamento.
202401209 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202404 | 23/01/2024 08:04:10 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202406 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo. Equipamento em condições normais de funcionamento.
202401207 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202404 | 23/01/2024 08:04:13 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202406 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401206 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202404 | 23/01/2024 08:04:16 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401205 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202404 | 23/01/2024 08:04:17 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202406 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo. Equipamento em condições normais de funcionamento.
202401203 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202404 | 23/01/2024 08:04:22 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202406 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo (ata da reunião de fechamento das atividades). Equipamento em condições normais de funcionamento.
202401202 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202404 | 23/01/2024 08:04:20 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202406 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401188 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202404 | 23/01/2024 08:25:27 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401100 | STE |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202404 | 22/01/2024 08:02:01 | Se solicita verificar y caso necesario gestión para solucionar el acceso a la plataforma CISCO PRIME del grupo de colaboradores del sector MEL3/SMME.DT. Es requerimiento que puedan tener acceso, a través de la plataforma mencionada, a los dispositivos de red del sistema de Central Telefónica SOPHO USD/USE para ejecutar la PIC.EE.0188-R3. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202405 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acesso a plataforma configurado através das SSAs derivadas 202401214 (Prime) e 202401216(ISE), possibilitando o acesso aos responsáveis pelos equipamentos no SAM-GE. Obs.: Respectivas permissões de acesso aos servidores deste sistema já se encontram configuradas no VCenter.
202400911 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202403 | 17/01/2024 16:15:22 | Alterar na RTU560 o bitbyte do ponto referente ao sinal de "Cliente de Hora (SNTP) ativo"". Durante o Comissionamento (ver item Observação item 4.3 de 64578319309P), o endereço IEC104 para o SNTP cliente 2 foi definido em 18627. Entretanto, no momento de criar o ponto no SCADA (SSA202319401) foi verificado que tal endereço encontrava-se em uso. Fazer a devida alteração e os testes integrados com o SCC (SSA 202319400). Novo bitbyte a ser utilizado: 18633. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se realizo el cambio de direccion Bitbyte segun comentario
202400839 | STE |  | T008H003 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO2 (SMF-2) | 1037.068-2 | 202403 | 16/01/2024 16:21:58 | Verificar motivo da ocupação de disco estar em 90,9% conforme SSP 20243391 (item 6) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue liberado espacio en el disco C:\ del SERVIDOR DE MEDICIÓN PARA FACTURACIÓN2 (SMF-2) mediante la eliminación de logs antiguos del sistema. Los logs fueron previamente resguardados en un disco externo en caso de que sea necesario la consulta de los mismos.
202400709 | STE | 202320119 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 18/01/2024 15:29:05 | Realizar la inclusión de puntos calculados para la utilización en pantalla, y la modificación de tablas de decisión con respectiva asociación a un B3 específico para implementar la regla N-1 “No desconectar VHA1 con carga” como completa en el SCC. Realizar también la modificación en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202409 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202400707 | STE | 202320546 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202403 | 16/01/2024 07:28:47 | Realizar modificaciones de descriptivos, par de mensajes y niveles de alarma de los puntos sobre el 04T0X. Detalles en anexo en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de parametros de alarmas segun anexo de SSA matriz
202400703 | STE | 202400076 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 15/01/2024 08:13:38 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T05/R05 con tap inferior a 6 por el interruptor 43TX5" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202409 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202400701 | STE | 202400078 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 15/01/2024 08:14:03 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T05/R05 con tap inferior a 6 por el interruptor 83T05" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202409 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202400698 | STE | 202400087 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 15/01/2024 08:14:12 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T0X/R0X con tap inferior a 6 por el interruptor 43TX5" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202409 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202400650 | STE |  | M088U421 | ESAI-UTA20-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.043-3 | 202402 | 12/01/2024 15:57:49 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400649 | STE |  | M088U401 | ESAI-UTA20-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.042-1 | 202402 | 12/01/2024 15:57:55 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400648 | STE |  | M088U381 | ESAI-UTA19-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.041-0 | 202402 | 12/01/2024 15:58:02 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400647 | STE |  | M088U361 | ESAI-UTA19-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.040-8 | 202402 | 12/01/2024 15:58:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400645 | STE |  | M088U341 | ESAI-UTA18-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.039-0 | 202402 | 12/01/2024 15:58:14 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400644 | STE |  | M088U321 | ESAI-UTA16-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.038-9 | 202402 | 12/01/2024 15:58:27 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400643 | STE |  | M088U301 | ESAI-UTA15-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.037-7 | 202402 | 12/01/2024 15:58:33 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400642 | STE |  | M088U261 | ESAI-UTA13-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.036-5 | 202402 | 12/01/2024 15:58:39 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400641 | STE |  | M088U241 | ESAI-UTA12-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.035-3 | 202402 | 12/01/2024 15:58:46 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400640 | STE |  | M088U221 | ESAI-UTA11-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.034-1 | 202402 | 12/01/2024 15:58:52 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400638 | STE |  | M088U201 | ESAI-UTA10-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.033-0 | 202402 | 12/01/2024 15:58:59 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400637 | STE |  | M088U181 | ESAI-UTA09-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.032-8 | 202402 | 12/01/2024 15:59:05 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400636 | STE |  | M088U161 | ESAI-UTA08-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.031-6 | 202402 | 12/01/2024 15:59:10 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400635 | STE |  | M088U141 | ESAI-UTA07-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.030-4 | 202402 | 12/01/2024 16:26:10 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400634 | STE |  | M088U121 | ESAI-UTA06-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.029-7 | 202402 | 12/01/2024 16:26:20 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400632 | STE |  | M088U101 | ESAI-UTA05-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.028-5 | 202402 | 12/01/2024 16:26:28 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400631 | STE |  | M088U081 | ESAI-UTA04-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.027-3 | 202402 | 12/01/2024 16:26:36 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400630 | STE |  | M088U061 | ESAI-UTA03-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.026-1 | 202402 | 12/01/2024 16:26:43 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400629 | STE |  | M088U021 | ESAI-UTA00-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.024-8 | 202402 | 12/01/2024 16:26:55 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400628 | STE |  | M088U001 | ESAI-UTA00-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.023-6 | 202402 | 12/01/2024 16:27:00 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400627 | STE |  | M088I990 | ESAI-CCR-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.033-9 | 202402 | 12/01/2024 16:27:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400626 | STE |  | M088L990 | ESAI-SEMD-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.034-0 | 202402 | 12/01/2024 16:27:18 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400625 | STE |  | M088C060 | ESAI-CCP-WKS04 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.032-7 | 202402 | 12/01/2024 16:27:29 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400624 | STE |  | M088C050 | ESAI-CCP-WKS03 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.031-5 | 202402 | 12/01/2024 16:27:42 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400623 | STE |  | M088C040 | ESAI-CCP-WKS02 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.030-3 | 202402 | 12/01/2024 16:29:58 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400622 | STE |  | M088C030 | ESAI-CCP-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.029-6 | 202402 | 12/01/2024 16:30:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400621 | STE |  | M088C013 | ESAI-CCP-SWA02 | 1489.008-8 | 202402 | 12/01/2024 16:30:17 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400620 | STE |  | M088C011 | ESAI-CCP-SWA01 | 1489.007-6 | 202402 | 12/01/2024 16:30:28 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202405 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400619 | STE |  | M088C006 | ESAI-CCP-VW01 (VIDEO WALL) | 1611.001-1 | 202402 | 12/01/2024 16:30:45 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400618 | STE |  | M088C005 | ESAI-CCP-CVW02 (CONTROLADORA VIDEOWALL) | 1573.002-9 | 202402 | 12/01/2024 16:30:54 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400616 | STE |  | M088C004 | ESAI-CCP-CVW01 (GERENCIADOR VIDEOWALL) | 1573.001-7 | 202402 | 12/01/2024 16:31:09 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400615 | STE |  | M088C003 | ESAI-CCP-SRV01 (SERVIDOR WITNESS) | 1572.002-4 | 202402 | 12/01/2024 16:31:20 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400614 | STE |  | M088C002 | ESAI-CCP-SRV02 (SERVIDOR DE BACKUP) | 1572.001-2 | 202402 | 12/01/2024 16:31:27 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400613 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202402 | 12/01/2024 16:31:41 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: Emitida SSA 202404306 para retiro de luminaria que impide la apertura de la puerta del rack. *SDS: SDS-15039
202400612 | STE |  | M088B018 | ESAI-STC60-FWL01 | 2447.009-0 | 202402 | 12/01/2024 16:31:50 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202406 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400611 | STE |  | M088B017 | ESAI-STC60-SWC01 | 1489.020-0 | 202402 | 12/01/2024 16:32:00 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202406 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400610 | STE |  | M088B016 | ESAI-STC60-SWD02 | 1489.019-3 | 202402 | 12/01/2024 16:32:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202406 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400609 | STE |  | M088B015 | ESAI-STC60-SWD01 | 1489.018-1 | 202402 | 12/01/2024 16:32:19 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400608 | STE |  | M088B014 | ESAI-STC60-SWA01 | 1489.017-0 | 202402 | 12/01/2024 16:32:28 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202406 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400606 | STE |  | M088B005 | ESAI-STC60-COC01 (CONTROLADOR SCP 60 HZ) | 1540.002-8 | 202402 | 12/01/2024 16:32:36 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202405 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400605 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202402 | 12/01/2024 16:32:44 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400604 | STE |  | M088B003 | ESAI-STC60-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 60 HZ) | 1572.006-1 | 202402 | 12/01/2024 16:32:53 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400603 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202402 | 12/01/2024 16:33:02 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400602 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202403 | 15/01/2024 15:38:44 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202405 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comissionamento do projeto de modernização do ESAI, ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN, conforme a planilha em anexo. *SDS: SDS-15039
202400601 | STE |  | M088A016 | ESAI-STC50-FWL01 | 2447.008-9 | 202402 | 12/01/2024 16:33:22 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202407 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400599 | STE |  | M088A015 | ESAI-STC50-SWC01 | 1489.014-4 | 202402 | 12/01/2024 16:33:32 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202407 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400598 | STE |  | M088A014 | ESAI-STC50-SWD02 | 1489.013-2 | 202402 | 12/01/2024 16:33:43 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202407 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400596 | STE |  | M088A013 | ESAI-STC50-SWD01 | 1489.012-0 | 202402 | 12/01/2024 16:33:54 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202407 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400595 | STE |  | M088A012 | ESAI-STC50-SWA01 | 1489.011-9 | 202402 | 12/01/2024 16:34:03 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400594 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202402 | 12/01/2024 16:34:10 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400593 | STE |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202402 | 12/01/2024 16:34:18 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400592 | STE |  | M088A002 | ESAI-STC50-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 50 HZ) | 1572.003-6 | 202402 | 12/01/2024 16:34:26 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400591 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202402 | 12/01/2024 16:34:32 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400506 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202402 | 11/01/2024 11:09:29 | Sustituir la consola Asistente 60Hz de la CCR por consola sobresaliente marca ELO, modelo ESY 15i, retirado con SSA 202400071. También, inslatar 01 dispositivo de audio marca TIPRO modelo Handset, adquirido mediante SMDTC-1857, OC-4500073558 Ítem 10, RC-10072192 Ítem 20, para aplicación inmediata. La consola retirada quedará disponible para ensayos y eventual pieza de reposición en la Central Telefónica 50Hz. OBS: sustitución para prueba de funcionamiento del nuevo modelo de consola | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202403 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalada a nova console de modelo ESY 15i para o operador Assistente 60Hz da CCR, usando monofone com fio Tipro. Testes de telefonia bem sucedidos. Liberado para uso. Console antiga permanece na sala de comunicações 50Hz.
202400505 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202402 | 11/01/2024 11:09:41 | Sustituir la consola Asistente 50Hz de la CCR por consola sobresaliente marca ELO, modelo ESY 15i, retirado con SSA 202400071. También, inslatar 01 dispositivo de audio marca TIPRO modelo Handset, adquirido mediante SMDTC-1857, OC-4500073558 Ítem 10, RC-10072192 Ítem 20, para aplicación inmediata. La consola retirada quedará disponible para ensayos y eventual pieza de reposición en la Central Telefónica 50Hz. OBS: sustitución para prueba de funcionamiento del nuevo modelo de consola | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202403 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalada a nova console de modelo ESY 15i para o operador Asistente 50Hz da CCR, usando monofone com fio Tipro. Testes de telefonia bem sucedidos. Liberado para uso. Console antiga permanece na sala de comunicações 50Hz.
202320435 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202351 | 21/12/2023 07:19:48 | El día 1 del PD de la U07 (08/01) a primera hora, desconectar los cables ET015/ET016 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-7, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-7 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET016 en los bornes 637/638 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, alterado configuración de la UTR para incluir nuevo punto y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM07 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202320331 | STE | 202301878 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 09:25:59 | [Retrofit 4R2-TBP01] Excluir los puntos indicados en documento adjunto. Esto es debido a que el nuevo panel del 4R2 ya no posee señalizaciones individualizadas por cada IED (Principal/Alternado). Sustitución del panel y conexionado previsto para el día 24/01/2024 según cronograma en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320299 | STE | 202301878 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202351 | 18/12/2023 16:57:54 | [Retrofit 4R2] Excluir de la BD del SCC los puntos indicados en documento adjunto. Esto se debe a que en el nuevo panel del 4R2 no existe señalización individualizada de cada IED (Principal/Alternado), conforme se tenía en el panel anterior. Desconexión del cable del panel anterior, tests y conexión en el nuevo panel 4R2, previsto para el día 24/01/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Desconexão, testes e conexão serão realizados com outro documento. Equipamento liberado para a operação.
202320285 | STE | 202301878 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202351 | 18/12/2023 16:24:26 | [RETROFIT 4R2] Desconectar, probar y reconectar el cable E72072 conforme necesidad y marcaciones en adjunto. Coordinar actividad con MEL1. Servicio a ejecutarse el día 24/01/24 según cronograma en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202402 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a prova e desconexão dos cabos para que a equipe da MEL1 realizasse suas atividades. Ao solicitarem o religamento do cabo foi realizada a prova ponto a ponto, conexão e teste de atuação do ponto, verificando o correto funcionamento acionando o alarme "INT 02L01 (86BF-1) ACTUADO" no SCC. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202320115 | STE |  | M088S121 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-OFI 3kVA/OFI INDUSTRIAL | 3258.024-2 | 202350 | 14/12/2023 09:42:08 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202401 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320114 | STE |  | M088S111 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LC - 3kVA/LAB. CONCRETO | 3258.023-0 | 202350 | 14/12/2023 09:41:59 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202401 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320112 | STE |  | M088S101 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-K - 3kVA - SUBEST. K | 3258.022-9 | 202350 | 14/12/2023 09:41:51 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202401 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320111 | STE |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202350 | 14/12/2023 09:41:28 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202401 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320110 | STE |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202350 | 14/12/2023 09:41:42 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202401 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320109 | STE |  | M088S071 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-13 - 3kVA - GARITA MD | 3258.019-8 | 202350 | 14/12/2023 09:41:36 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202401 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320108 | STE |  | M088S061 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-12 - 3kVA /M. BELVEDERE | 3258.018-6 | 202350 | 14/12/2023 09:41:21 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202401 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320107 | STE |  | M088S051 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-11 - 3kVA - MIRANTE MD | 3258.017-4 | 202350 | 14/12/2023 09:41:15 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202401 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320105 | STE |  | M088S041 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-10 - 3kVA - SUBEST. L | 3258.016-2 | 202350 | 14/12/2023 09:41:05 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320103 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202350 | 14/12/2023 09:40:56 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202402 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320102 | STE |  | M088S021 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-04 - 3kVA - U03/EL.214 | 3258.014-9 | 202350 | 14/12/2023 09:40:47 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202402 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320101 | STE | 202318285 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202350 | 14/12/2023 08:29:43 | Realizar las siguientes acciones para adecuación de elementos en pantalla: - Incluir 2 puntos calculados; - Modificar 1 punto calculado; - Eliminar 1 punto calculado. Obs.: Replicar modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Incluído os elementos SEMD/SSAA/VCA/Alarm3 - AUXILIAR CONDICION ANORMAL, e SEMD/SSAA/VCA/Alarm4 - AUXILIAR2 CONDICION ANORMAL. Equipamento liberado para a operação.
202320099 | STE |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202350 | 14/12/2023 09:40:34 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320056 | STE | 202319992 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202350 | 13/12/2023 14:36:11 | Realizar verificación de punto a punto en los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 proveniente del QA-02. Coordinar los trabajos con MEG-2. Ensayo a ser realizado el 20/12/2023 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme SSA 202403251, coordinado con MEG2 ensayos de punto de a punto. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202319921 | STE | 202318483 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202350 | 11/12/2023 10:47:08 | Crear/Modificar curva característica de corriente correspondientes a los transductores de los siguientes equipos T1, T2, T3, T4, R1, R2, R3, L1, L2, L9, L10 (500kV), L1 y L2 (66kV). Realizar actividad en forma coordinada con MEL1. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste e cadastro de novas curvas para os transdutores conforme solicitado. Detalhes da execução no arquivo anexo. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202319758 | STE |  | M085K001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO ESQUERDO (SL) | 1479.061-8 | 202349 | 06/12/2023 08:10:38 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota. No dia seguinte, observada falha de alimentação. Substituída bateria da estação pela de Guaíra Braço Direito. SN da bateria instalada: 08202101293233000024; SN da bateria retirada: 08202101293233000087.
202319757 | STE |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202349 | 06/12/2023 08:09:50 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/50 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização de firmware do datalogger. Observada normalização das leituras e transmissão de dados.
202319569 | STE |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202348 | 01/12/2023 14:48:23 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202349 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00129. Constatado en el momento sensor de nivel con defecto, será sustituído en próxima visita, emitida SSA 202320348. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios. Observado infiltración de agua en caja anti vandalismo.
202319567 | STE |  | M087C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CORPUS CHRISTI | 1479.020-1 | 202348 | 01/12/2023 14:48:38 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202349 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00131. Limpieza de pluviómetro obstruído. Posterior test con resultados satisfactorios. Observado infiltración de agua en caja anti vandalismo.
202319401 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202348 | 29/11/2023 08:09:39 | [GW RTU560/SCC/SCADA] [Substituição de Gateways] Ponto de Saúde de Equipamentos (SEV) via SCC. Incluir ponto de supervisão no Base de Dados SOSTAT referente supervisão para cliente SNTP2 no GW RT560 - Seccionamento, conforme anexo. Referências: https://jira.itaipu/browse/DPS-51, Observação do item 4.3, Planilha de Comissionamento: 64578319309P Obs: SSA para SCC: 202319400 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202319329 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202348 | 27/11/2023 16:11:22 | Debido a detección de bajo aislamiento en cable H6R-CDE16 (indicaciones en anexo), sustituir el cable que interconectan los tableros CFP-CE01 (regla X1, bornes 19/20) y cuadro de distribución CDE-16. Diseños de referencia: 6299-LC-J5788-E, 6299-DC-J5788-E, 6299-DF-J5899-E. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EMITIDA SS-740/2023 POR PARTE DE LA DIVISION SMME.DT PARA SOCM, CONFORME ANEXO
202319328 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202348 | 27/11/2023 16:11:33 | Debido a detección de bajo aislamiento en cable H6R-CDE12 (indicaciones en anexo), sustituir el cable que interconectan los tableros CFP-CE01 (regla X1, bornes 17/18) y cuadro de distribución CDE-12. Diseños de referencia: 6299-LC-J5788-E, 6299-DC-J5788-E, 6299-DF-J5899-E. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EMITIDA SS-740/2023 POR PARTE DE LA DIVISION SMME.DT PARA SOCM, CONFORME ANEXO
202318639 | STE |  | M088K661 | ESAI-EL144.TRECHO I2-CCO457 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.182-5 | 202346 | 13/11/2023 14:54:22 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202350 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320539 para actualización de diseño.
202318549 | STE |  | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202345 | 10/11/2023 16:43:55 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202346 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. Encontrada agua acumulada en caja anti-vandalismo, pluviómetro totalmente obstruido. Actualizado software del datalogger y los inconvenientes fueron resueltos. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202318546 | STE |  | M088K221 | ESAI-EL225.TRECHO L3-CCO470 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.151-2 | 202345 | 10/11/2023 16:52:21 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202350 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202318544 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202345 | 10/11/2023 16:52:33 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202350 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202318543 | STE |  | M088K301 | ESAI-EL214.TRECHO I26-CCO468 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.155-0 | 202345 | 10/11/2023 16:52:44 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320540 para actualización de diseño.
202318542 | STE |  | M088K181 | ESAI-EL225.TRECHO I4-CCO467 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.149-3 | 202345 | 10/11/2023 16:32:08 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202318541 | STE |  | M088K281 | ESAI-EL214.TRECHO I1-CCO465 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.154-8 | 202345 | 10/11/2023 16:28:29 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320538 para actualización de diseño.
202318540 | STE |  | M088K501 | ESAI-EL169.TRECHO H14-CCO455 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.165-3 | 202345 | 10/11/2023 16:28:42 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320537 para actualización de diseño.
202318539 | STE |  | M088K481 | ESAI-EL169.TRECHO H2-CCO454 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.164-1 | 202345 | 10/11/2023 16:28:51 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320535 para actualización de diseño.
202318538 | STE |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202345 | 10/11/2023 16:29:01 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320534 para actualización de diseño.
202318537 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202345 | 10/11/2023 16:29:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320531 para actualización de diseño.
202318536 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202345 | 10/11/2023 16:29:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320530 para actualización de diseño.
202318535 | STE |  | M088K521 | ESAI-EL144.TRECHO E6-CCO421 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.166-5 | 202345 | 10/11/2023 16:29:36 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320528 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT.
202318534 | STE |  | M088K421 | ESAI-EL169.TRECHO E5-CCO423 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.161-6 | 202345 | 10/11/2023 16:29:44 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320526 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT.
202318533 | STE |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202345 | 10/11/2023 16:29:55 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320524 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT.
202318532 | STE |  | M088K161 | ESAI-EL225.TRECHO F28-CCO433 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.148-1 | 202345 | 10/11/2023 16:30:11 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202350 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202318531 | STE |  | M088K141 | ESAI-EL225.TRECHO F21-CCO431 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.147-0 | 202345 | 10/11/2023 16:30:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202350 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202318530 | STE |  | M088K121 | ESAI-EL225.TRECHO F17-CCO430 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.146-8 | 202345 | 10/11/2023 16:30:36 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202350 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320521 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT.
202318529 | STE |  | M088K101 | ESAI-EL225.TRECHO F5-CCO429 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.145-6 | 202345 | 10/11/2023 16:30:49 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202350 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320517 para actualización de diseño.
202318528 | STE |  | M088K261 | ESAI-EL214.TRECHO E6-CCO426 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.153-6 | 202345 | 10/11/2023 16:30:58 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202350 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202318526 | STE |  | M088K241 | ESAI-EL214.TRECHO D58-CCO427 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.152-4 | 202345 | 10/11/2023 16:31:15 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202318525 | STE |  | M088K381 | ESAI-EL176.TRECHO D7-CCO474 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.159-7 | 202345 | 10/11/2023 16:31:32 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202350 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202318524 | STE |  | M088M061 | ESAI-MIRADOR MD-CCO402 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.179-4 | 202345 | 10/11/2023 16:31:47 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202318523 | STE |  | M088K641 | ESAI-LAT IZQ.TRECH A15-CCO473 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.172-1 | 202345 | 10/11/2023 16:31:59 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202348 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202318522 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202345 | 10/11/2023 16:32:18 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202348 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202318519 | STE |  | M088K581 | ESAI-TUNEL.TRECHO A4-CCO471 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.169-0 | 202345 | 10/11/2023 16:32:29 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202318518 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202345 | 10/11/2023 16:32:38 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320516 para actualización de diseño.
202318517 | STE |  | M088K621 | ESAI-TUNEL.TRECHO A15-CCO405 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.171-0 | 202345 | 10/11/2023 16:32:47 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202348 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202318516 | STE |  | M088K561 | ESAI-TUNEL.TRECHO A1-CCO404 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.168-9 | 202345 | 10/11/2023 16:32:58 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202318514 | STE |  | M088K341 | ESAI-EL182.TRECHO A11-CCO407 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.157-3 | 202345 | 10/11/2023 16:33:07 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202318513 | STE |  | M088K321 | ESAI-EL182.TRECHO A5-CCO406 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.156-1 | 202345 | 10/11/2023 16:33:15 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202318512 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202345 | 10/11/2023 16:33:24 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202348 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320514 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT.
202318511 | STE |  | M088K041 | ESAI-EL222.TRECHO A12-CCO476 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.142-0 | 202345 | 10/11/2023 16:33:33 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202348 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202318510 | STE |  | M088K021 | ESAI-EL222.TRECHO A4-CCO475 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.141-9 | 202345 | 10/11/2023 16:33:42 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202318509 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202345 | 10/11/2023 16:33:50 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202348 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320542 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT.
202318508 | STE |  | M088K081 | ESAI-EL225.E14+00-CCO527 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.144-4 | 202345 | 10/11/2023 16:34:10 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202350 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202318307 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202345 | 09/11/2023 10:02:51 | Realizar alterações referentes ao CTM-02 exclusivamente na UTR-540 durante o próximo PD, coordenando em campo com a área responsável pela atividade (MEG1). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones correspondientes a la UTR540 referente al retrofit CTM02, actividades complementarias ejecutadas con la SSA 202318369. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202318213 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202345 | 07/11/2023 07:26:14 | [Ampliación Sector 4 500KV YZU1/YZU2/VHA1 - SEMD] Realizar ajustes en la BD del SCC conforme definición en adjunto, para inclusión, alteración y eliminación de puntos correspondientes a la Supervisión, Protección y Control de las LI 500 kV YZU1/YZU2/VHA1 (LT14/LT13/LT16), con el objetivo de equiparar las BD del SCC y el SCADA, con relación a los puntos de los sistemas referenciados. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202347 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202317480 | STE |  | M088L181 | ESAI-SEMD.3CRL-1-CCO508 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.104-0 | 202343 | 27/10/2023 07:57:43 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202346 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317479 | STE |  | M088L161 | ESAI-SEMD.2CRL-2-CCO507 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.103-8 | 202343 | 27/10/2023 07:57:49 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202346 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317478 | STE |  | M088L141 | ESAI-SEMD.2CRL-1-CCO506 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.101-4 | 202343 | 27/10/2023 07:57:55 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202346 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317476 | STE |  | M088L241 | ESAI-SEMD.3CRL-4-CCO505 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.109-9 | 202343 | 27/10/2023 07:58:01 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202347 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317475 | STE |  | M088L221 | ESAI-SEMD.3CRL-3-CCO504 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.107-5 | 202343 | 27/10/2023 07:58:06 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202347 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317474 | STE |  | M088L201 | ESAI-SEMD.3CRL-2-CCO503 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.106-3 | 202343 | 27/10/2023 07:58:14 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202347 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317473 | STE |  | M088L261 | ESAI-SEMD.4CRL-1-CCO501 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.111-8 | 202343 | 27/10/2023 07:58:19 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202347 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317419 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202343 | 26/10/2023 09:23:11 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT: realizar la copia de los archivos con extensión .GCF correspondiente a todos los sismómetros y acelerómetros de la red de sismología y acelerografía, almacenados en el Servidor Sismo1 a un disco externo proveído por la SMIN.DT. El periodo de tiempo solicitado es (01/04/2018 – 30/09/2022) y (01/10/2022 – 31/03/2023) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202344 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuada compactação e backup dos dados do período solicitado. Disponibilizado em lotes para ENCC.DT, conforme o andamento dos trabalhos. Dados de 2018 e anteriores irrecuperáveis (vide anexo).
202317412 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1520.003-1 | 202343 | 26/10/2023 09:23:59 | [Substituição de Gateways] Retirar do almoxarifado o SD-Card de licença 1KGT201644R0013 (substituído em garantia pelo fabricante). Realizar testes de funcionamento em bancada instalando o cartão no módulo processador 560CMR02 (Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 ). Registrar numero da nova licença (S/N) na baixa da SSA e o resultado dos testes. Após os testes manter a licença no módulo CMR a ser utilizado na plataforma de testes. Vide anexo com informações sobre material recebido | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202402 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi retirado o SD-Card 1KGT201644R0013 S/N: 1098539 do almoxarifado e realizado testes na RTU 560 da plataforma de testes. Os testes foram realizados com sucesso. O SD-Card de licença foi armazenado no almoxarifado, acoplado ao módulo CMR de número de série B20420043 conforme imagem em anexo. Os módulos CMR da plataforma de testes já possuem cartão SD-Card de licença. SD-Card ficou com o usuário/senha padrão Admin/Admin.
202317205 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202343 | 24/10/2023 08:27:15 | Instalar el modulo D20S-3 en la UTR533 para disponer de 32 entradas digitales adicionales y permitir la ejecución de la SSA 202314560 conforme indicación en el diseño 6006-DC-7391-E. Ver detalles en documento en adjunto. Ref SSA 202316988 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202401 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Módulo instalado y configurado en la UTR según las indicaciones.
202317020 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202342 | 19/10/2023 08:17:51 | Eliminar el punto que no fue implementado en campo “UTR 531 LOCAL/REMOTO” de la tabla D20S I/O Configuration debido a que la UTR no tiene comandos, es una UTR solamente de supervisión. Ver detalles en adjunto. Ref a la SSA 202316962 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Eliminado punto conforme solicitud, realizado pruebas con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202316581 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202341 | 09/10/2023 10:02:20 | En atención al memorándum I/EN.DT/023765/23, acompañar a los técnicos de FPTI para la implementación de la modificación de los parámetros y formulas de los instrumentos en el software SAAD, solicitados en el documento 4006-50-15235-E. Semana prevista para la actividad: Semana 202343 Adjunto: Memorándum I/EN.DT/023765/23 AR/ENES.DT/079/2023 Documento 4006-50-15235-E | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202346 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | La ejecución de las próximas etapas indicada en el relatorio del acta en anexo se realizará con otra documentación.
202316486 | STE | 202309587 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202340 | 05/10/2023 15:23:35 | Desativar os pontos no SCC de supervisão de pressão mínima S02321, S02322, S02323, S02324 e de pressão máxima S02327, S02328, S02329, S02330 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Coordinar con MEL1 202309586 Derivar para el SCC una vez realizado el servicio en la DAUC. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a desativação dos pontos conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202316484 | STE | 202309591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202340 | 05/10/2023 15:26:01 | Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os pontos no SCADA de supervisão de pressão mínima 652884, 652880, 652881, 652878 e de pressão máxima 652879, 652876, 652877, 652882. Desenhos marcados anexos. Coordinar con MEL1 202309590 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202344 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Atividade executada conforme baixa parcial #1, SSA derivada 202317723 de atualização dos desenhos executada e baixada pela IEE3.
202316481 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202340 | 05/10/2023 15:26:12 | [Supervisión de UPS de Cargas Especiales - CF50, CF60, LQEE y PP] Alterar SOSTAT para incluir los puntos de supervisión de las UPS de Cargas Especiales conforme adjunto provenientes de las UTRs: UTR502 202314512 UTR504 202314514 UTR506 202314515 UTR508 202314516 UTR509 202314518 UTR531 202314528 UTR610 202314546 UTR612 202314547 UTR614 202314549 UTR616 202314552 UTR618 202314555 UTR634 202314557 UTR640 202314559 UTR533 202314560 Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-67 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023.
202316283 | STE | 202316120 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202340 | 02/10/2023 11:05:31 | Conectar cable E77015 a ser lanzado por la SMMG (SSA 202209139/202209140) proveniente del 3CRL-1 para supervisión y alarma de del termostato de temperatura de la caseta 3CRL-1. Realizar ensayos punto a punto en conjunto con la SMMG/IEQ2. Ver diseños adjuntos. OBS: Punto ya existente en la DAUC y SCC. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202344 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Lanzado cable E77015 por parte de MEG3 para conectar punto de supervisión entre la DAUC C1 y el termostato de temperatura de la caseta 3CRL-1, etiquetado cable E77015 y conectado a la DAUC C1 según marcación de diseños anexo en emisión. Realizado ensayos de accionamiento de la alarma en conjunto con MEG3 y operación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202318114 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202316212 | STE | 202316207 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 29/09/2023 14:56:34 | Incluir en la SOSTAT punto de supervisión en anexo para habilitar/deshabilitar la emision y generacion de logs en el aplicativo IBcalc. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023.
202316210 | STE |  | M088I301 | ESAI-EL 142.B/C-CCO327 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.118-0 | 202339 | 29/09/2023 14:49:57 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317693 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316209 | STE |  | M088I261 | ESAI-EL141.MONT A-CCO281 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.130-3 | 202339 | 29/09/2023 14:50:07 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
202316208 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202339 | 29/09/2023 14:50:18 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202342 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317685 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316203 | STE |  | M088J641 | ESAI-MONT-A.AMC2-CCO285 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.137-6 | 202339 | 29/09/2023 14:38:20 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202316202 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202339 | 29/09/2023 14:38:31 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317684 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316201 | STE |  | M088J581 | ESAI-MONT-A.U9-CCO283 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.134-0 | 202339 | 29/09/2023 14:38:39 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317683 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316200 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202339 | 29/09/2023 14:38:47 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317682 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316199 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202339 | 29/09/2023 14:38:54 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202343 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202316198 | STE |  | M088J421 | ESAI-A/B.AMD4-CCO328 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.126-0 | 202339 | 29/09/2023 14:39:06 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317680 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316197 | STE |  | M088J441 | ESAI-A/B.U4-CCO266 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.127-2 | 202339 | 29/09/2023 14:39:19 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317677 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316196 | STE |  | M088J621 | ESAI-MONT-A.U15-CCO326 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.136-4 | 202339 | 29/09/2023 14:39:29 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317675 para actualización de diseño según As Built.
202316195 | STE |  | M088J541 | ESAI-A/B.U17-CCO276 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.132-7 | 202339 | 29/09/2023 14:39:38 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317673 para actualización de diseño según As Built.
202316194 | STE |  | M088J521 | ESAI-A/B.U13-CCO275 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.131-5 | 202339 | 29/09/2023 14:39:47 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317672 para actualización de diseño según As Built.
202316193 | STE |  | M088J361 | ESAI-B/C.U15-CCO260 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.123-5 | 202339 | 29/09/2023 14:39:57 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317668 para actualización de diseño según As Built.
202316192 | STE |  | M088J341 | ESAI-B/C.U14-CCO259 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.122-3 | 202339 | 29/09/2023 14:40:06 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317666 para actualización de diseño según As Built.
202316191 | STE |  | M088J401 | ESAI-B/C.U18A-CCO263 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.125-9 | 202339 | 29/09/2023 14:40:14 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202344 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317664 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316190 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202339 | 29/09/2023 14:40:22 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317660 para actualización de diseño según As Built.
202316189 | STE |  | M088J321 | ESAI-B/C.U13-CCO257 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.121-1 | 202339 | 29/09/2023 14:40:29 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317659 para actualización de diseño según As Built.
202316188 | STE |  | M088J301 | ESAI-B/C.U11-CCO255 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.120-0 | 202339 | 29/09/2023 14:40:37 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317656 para actualización de diseño según As Built.
202316187 | STE |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202339 | 29/09/2023 14:40:45 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202343 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317650 para actualización de diseño según As Built.
202316186 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202339 | 29/09/2023 14:40:52 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317649 para actualización de diseño según As Built.
202316185 | STE |  | M088J221 | ESAI-B/C.U9-CCO247 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.116-7 | 202339 | 29/09/2023 14:40:59 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317648 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316184 | STE |  | M088J201 | ESAI-B/C.U8-CCO245 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.115-5 | 202339 | 29/09/2023 14:41:28 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317647 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316183 | STE |  | M088J181 | ESAI-B/C.U6-CCO243 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.114-3 | 202339 | 29/09/2023 14:41:36 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317646 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316182 | STE |  | M088J161 | ESAI-B/C.U4-CCO241 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.112-0 | 202339 | 29/09/2023 14:41:45 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317645 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316181 | STE |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202339 | 29/09/2023 14:41:52 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317644 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316179 | STE |  | M088J041 | ESAI-JUS-D.AMC2-CCO226 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.096-9 | 202339 | 29/09/2023 14:42:04 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202316178 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202339 | 29/09/2023 14:42:13 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317642 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316177 | STE |  | M088J001 | ESAI-JUS-D.AMD4-CCO222 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.090-8 | 202339 | 29/09/2023 14:42:24 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
202316175 | STE |  | M088J121 | ESAI-B/C.AMD4-CCO237 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.108-7 | 202339 | 29/09/2023 14:42:55 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317640 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316174 | STE |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202339 | 29/09/2023 14:43:04 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317638 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316173 | STE |  | M088J061 | ESAI-C/D.AMD1-CCO234 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.098-2 | 202339 | 29/09/2023 14:43:15 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
202316172 | STE |  | M088J081 | ESAI-B/C.ENTRADA VIS-CCO228 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.102-6 | 202339 | 29/09/2023 14:43:25 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317642 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT.
202316171 | STE |  | M088J661 | ESAI-GARITA ME-CCO213 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.176-9 | 202339 | 29/09/2023 14:43:33 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202344 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
202316073 | STE | 202313986 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202339 | 28/09/2023 09:20:53 | Alterar parametros de calculos, descriptivos e inclusion de puntos calculados para implementar la señalizacion de la regla N-1 "No rearmar BF del interruptor que no este aislado" para los interruptores 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78 e 84LI8 en el SCC. Realizar ensayos en la UI04 para testar antes de implementar en la UI03. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202316070 | STE | 202314031 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202339 | 28/09/2023 09:14:05 | Alterar descriptivo B3Text y Element Text de los puntos de los interruptores 44L78 y 84LI8 del Vano de la Linea 500kV VHA1/VHA2, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202316044 | STE | 202311823 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202339 | 27/09/2023 15:22:54 | Alterar base de datos del SCC descriptivo B3Text para ajustar el punto de supervisión del panel 2PGTW, conforme anexo y complemento de SSA 202305188. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202316039 | STE | 202315810 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202339 | 27/09/2023 14:38:17 | Providenciar creación de punto calculado en el SCC, de acuerdo a la planilla en anexo, para indicar Línea energizada para la LI 500kV MD-YZU2. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Criado o elemento SEMD/500kV/YZU2/Alarm11. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202316036 | STE | 202315885 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202339 | 27/09/2023 11:52:18 | Alterar descriptivo y nivel de alarma de los puntos relativos a alarmas de discrepancia de polos de los disyuntores del vano T0X/T05 y R0X/R05 en el GTW RTU 560, conforme planilla en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição na Base de Dados da remota RTU560 TX/T5 RX/R5 conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202315667 | STE |  | M044E002 | ALIMENTACAO | 0914.005-0 | 202338 | 20/09/2023 16:30:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Estación Medidora San Miguel se encuentra indisponible. Adjunto correo remitido por la ENCC.DT informando la indisponibilidad de la Estación. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202339 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na estação remota, observado que as baterias da estação estavam fora de condições de uso. Substituídas baterias, reestabelecendo a operação da estação sismológica. Inspecionada e confirmada transmissão de dados. Estação em operação normal, liberado para uso.
202315665 | STE |  | M044C002 | ALIMENTACAO | 0914.003-4 | 202338 | 20/09/2023 16:30:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Estación Medidora Santa Terezinha se encuentra indisponible. Adjunto correo remitido por la ENCC.DT informando la indisponibilidad de la Estación. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionada estação, constatado funcionamento normal. Instalada bateria extra, totalizando banco com duas baterias 12V 150AH. Repetidora em São Miguel normalizada com SSA 202315667, normalizando a estação.
202315660 | STE |  | M044B002 | ALIMENTACAO | 0914.002-6 | 202338 | 20/09/2023 16:31:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Estación Medidora San Clemente se encuentra indisponible. Adjunto correo remitido por la ENCC.DT informando la indisponibilidad de la Estación. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202339 | PAULO NESELLO KUNZEL | Observada falha nas baterias da estação remota. Substituídas baterias, normalizando a estação.
202315316 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202338 | 21/09/2023 08:17:16 | [Proyecto Ampliación SEMD 500kV] Catastrar/Suprimir señales de la Base de Datos del SCC conforme se detalla en el documento adjunto. Solicitud asociada a trabajos de cierre de pendientes relacionado a la implementación de las LT´s 13/14 YZU1/YZU2. Realizar ensayos de subida de puntos en el SCC en coordinación con los responsables de SIEMENS/RIEDER. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202339 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202315163 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1523.001-1 | 202337 | 12/09/2023 07:53:13 | Retirar a estação de operação (S/N XA21701038) do armazém G02, reinstalar o equipamento, realizar testes básicos para assegurar funcionamento após conserto realizado pelo fabricante. (Ref. Para ensaios: Item 4.4 de 64578319311P ). Registrar conclusão dos ensaios no anexo a SSA. Verificar e anexar logs para identificação de possíveis anormalidades (Ref. Item 2.9.1 de 64578319311P). Ref. RNCSMDT-122. Atualizar equipamento pertencente à localização destino (G076L003). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202339 | DIEGO BRUM DO AMARAL | AT: 202308059 - Retirado de almacenes la estación (S/N XA21701038) e instalado en su localización respectiva; - Retirada estación (S/N XA21701007) y encaminado para almacenes para accionamiento de la garantía; - Realizado ensayos con éxito para verificar el acceso a las RTU560 conforme Ítem 4.4 de 64578319311P; - Realizada colecta de logs conforme adjunto, conforme Ítem 2.9.1 de 64578319311P; - Retirada notebook que tinha sido instalado provisoriamente.
202315033 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202337 | 11/09/2023 09:34:02 | Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS Colombia/RIEDER en las actividades detalladas en documento adjunto, de manera a resolver los pendientes levantados durante el comisionamiento de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202337 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la contratista Siemens/Rieder conforme solicitado. Detalles de actividades en adjunto.
202315032 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202337 | 11/09/2023 09:34:23 | Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS Colombia/RIEDER en las actividades detalladas en documento adjunto, de manera a resolver los pendientes levantados durante el comisionamiento de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202337 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la contratista Siemens/Rieder conforme solicitado. Detalles de actividades en adjunto.
202314941 | STE |  | M088I161 | ESAI-EL141.MONT-A.U3-CCO280 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.087-7 | 202336 | 06/09/2023 10:43:27 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202339 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314939 | STE |  | M088I141 | ESAI-EL141.MONT-A.U1-CCO278 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.086-5 | 202336 | 06/09/2023 10:43:39 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202339 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314938 | STE |  | M088I181 | ESAI-EL141.MONT-A.U9A-CCO211 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.088-9 | 202336 | 06/09/2023 10:43:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202339 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314766 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202336 | 04/09/2023 11:51:33 | Realizar el Backup de la Máquina Virtual STH-PCD-VM01 que se encuentra corriendo en la infraestructura del SIRI, correspondiente al proyecto de Modernización del STH | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202338 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado backup de la VM y entregado a SMIN.DT en medio extraible, conforme solicitado.
202314689 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202335 | 01/09/2023 17:11:16 | Verificar fiações nos bornes e realizar as devidas modificações que se façam necessárias conforme desenhos no anexo, referente a sinalização de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 dos reguladores R01, R02 e R03 (Painéis 3F1, 3F2, 3F3). Ref: AR/OPU.DT/029/2022AR/OPU.DT/029/2022. SSAs de origem (IEE1): 202307921 202307928 202307936 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202339 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificada a execução dos testes relacionados ao painel 3F3, por meio da SSA 202307920, com resultados satisfatórios.
202314687 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202335 | 01/09/2023 17:10:12 | Verificar fiações nos bornes e realizar as devidas modificações que se façam necessárias conforme desenhos no anexo, referente a sinalização de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 dos autotransformadores T01, T02 e T03 (painéis 2F1 e 2F2). ref: AR/OPU.DT/029/2022. SSAs origem (IEE1) : 202307918 202307925 202307932 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202339 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ejecutada SSA parcial referente a señalización del Trafo 01. Para Trafo 02 y 03 fueron catastradas las SSAs 202414009 y 202414012 respectivamente.
202314560 | ADM |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202335 | 31/08/2023 16:36:48 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadrosCDCE-1P-50/60, CBM-LQEE50/60, BA-LQEE50/60, y alarmas de la UPS-LQEE50/60 de las UPS de Cargas Especiales - LQEE50 y LQEE60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT.
202314559 | ADM |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202335 | 31/08/2023 16:36:50 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-PP50/60, CBM-PP50/60, BA-PP50/60, y alarmas de la UPS-PP50/60 de las UPS de Cargas Especiales - PP50 y PP60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT.
202314557 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202335 | 31/08/2023 16:36:51 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-CF60 y CBM-CF60, y alarmas de la UPS-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Inspeccionado panel UTR y conectado los puntos de acuerdo a la disponibilidad de la UTR según anexo , emitida SSA derivada para catastrar en la base de datos según anexo. Conectado y testado hasta la UTR puntos referentes a CFP-CF60, CBM-CF60 y UPS-CF60. Emitida SSA 202316054 para IEE3 para actualizar diseño.
202314555 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202335 | 31/08/2023 16:37:12 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202338 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue configurado UTR y conectado los puntos conforme anexo en emisión, se realizaron pruebas de actuacion de puntos hasta la UTR junto con MEG2. Emitida SSA 202315765 para banco de datos de SCADA y SSA 202316049 para IEE3 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202314552 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202335 | 31/08/2023 16:37:11 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202338 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram conectados os pontos, configurados e realizado testes de atuação na UTR com a MEG2 (AT:202308159) conforme anexo. Emitida SSA 202315763 para atualização da base de dados do SCADA e a SSA 202316013 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07585E.
202314549 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202335 | 31/08/2023 16:37:05 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202338 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue configurado UTR y conectado los puntos conforme anexo en emisión, se realizaron pruebas de actuacion de puntos hasta la UTR junto con MEG2 y MEL3. Emitida SSA 202315761 para banco de datos de SCADA y SSA 202316041 para IEE3 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202314547 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202335 | 01/09/2023 11:32:09 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-12 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202338 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram conectados os pontos, configurados e realizado testes de atuação na UTR com a MEG2 (AT:202308167) conforme anexo. Emitida SSA 202315820 para atualização da base de dados do SCADA e a SSA 202316015 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07505E.
202314546 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202335 | 01/09/2023 11:32:42 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202338 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram conectados os pontos, configurados e realizado testes de atuação na UTR com a MEG2 (AT:202308160) conforme anexo. Emitida SSA 202315760 para atualização da base de dados do SCADA e a SSA 202316010 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07465E.
202314528 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202335 | 01/09/2023 11:33:36 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-CF50 y CBM-CF50, y alarmas de la UPS-CF50 de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202341 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue configurado UTR y conectado los puntos conforme anexo en ejecución, se realizaron pruebas de actuación de puntos hasta la UTR junto con MEG2 y MEL3. Emitido documento para banco de datos de SCADA SSA 202316481. Emitida SSA 202316902 para actualización de diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202314518 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202335 | 31/08/2023 16:37:59 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-9A de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202341 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SSA 202316942 derivada de atualização que estava pendente foi finalizada.
202314516 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202335 | 31/08/2023 16:37:58 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-08 de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202341 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue configurado UTR y conectado los puntos conforme anexo en emisión, se realizaron pruebas de actuación de puntos hasta la UTR junto con MEG2. Emitido documento para banco de datos de SCADA SSA 202316481. Emitida SSA 202316924 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202314515 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202335 | 31/08/2023 16:37:56 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-06 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF50 de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202341 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SSA 202316935 derivada de atualização que estava pendente foi finalizada, desenho atualizado disponível no SAT.
202314514 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202335 | 31/08/2023 08:15:24 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-04 de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202341 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue configurado UTR y conectado los puntos conforme anexo en emisión, se realizaron pruebas de actuacion de puntos hasta la UTR junto con MEG2. Emitido documento para banco de datos de SCADA SSA 202316481. Emitido SSA 202316946 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202314512 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202335 | 31/08/2023 16:37:38 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-02 de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202341 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Execução conforme baixa parcial #1. Pendência de atualização dos desenhos da SSA derivada 202316930 concluída.
202314438 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202335 | 29/08/2023 16:17:31 | Liberar temporalmente regla en el BITCOFW1 para permitir conexión RDP desde el PI-SRV-VM01 a los servidores BITHIS1 y BITHIS2 en la VLAN DMZ del SCADA conforme arquitectura en adjunto. Liberaciones relativas al soporte externo del fabricante AVEVA para diagnostico y solución del problema de consistencia de datos entre el PI-SCADA y el PI-SIRI relatadas en SSAs 202314322, 202313689. Deshabilitar y eliminar todas las reglas del firewall relativas a esta SSA al finalizar el soporte. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202336 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada criação e habilitação da ACL para acesso aos servidores BITHIS1 e 2 a partir do servidor PI-SRV-VM01, conforme solicitado. A ACL foi desabilitada em 19/09/2023 após o fim do suporte.
202314399 | STE | 202313797 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202335 | 28/08/2023 15:46:04 | Providenciar alteração de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e de descritivo de pontos sobre RTU560 do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202402 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as alterações de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e descritivo de pontos no BD da RTU560 do seccionamento, conforme anexo compactado(.rcd e .xlsx).
202314396 | STE | 202313987 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202335 | 28/08/2023 15:00:36 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Serão utilizados em cálculos pelo ibcalc e para deixar a regra N-1 "Não energizar 1a linha do setor 50Hz com tensão terminal da unidade geradora acima de 16,2kV" como completa. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023.
202314392 | STE |  | M088T141 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-SEMD | 1592.015-1 | 202335 | 28/08/2023 14:43:32 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-SEMD del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314391 | STE |  | M088T131 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-29 (CENTRAL DE DISTR CD-01) | 1592.013-8 | 202335 | 28/08/2023 14:43:39 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-29 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314390 | STE |  | M088T121 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-28 (TRECHO A1) EL.222,60 | 1592.012-6 | 202335 | 28/08/2023 14:43:45 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-28 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314389 | STE |  | M088T111 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-22 (TRECHO H14) EL.214 | 1592.011-4 | 202335 | 28/08/2023 14:43:52 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-22 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314388 | STE |  | M088T101 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-20 (U03) EL.214 | 1592.010-2 | 202335 | 28/08/2023 14:43:58 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-20 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314387 | STE |  | M088T091 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-19 (TRECHO E4) EL.169 | 1592.009-5 | 202335 | 28/08/2023 14:44:05 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-19 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314386 | STE |  | M088T081 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-18 (TRECHO F34) EL.144 | 1592.008-3 | 202335 | 28/08/2023 14:44:14 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-18 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314385 | STE |  | M088T071 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-17 (U10) EL.141 | 1592.007-1 | 202335 | 28/08/2023 14:44:21 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-17 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314384 | STE |  | M088T061 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-16 (AMD-1) EL.144 | 1592.016-3 | 202335 | 28/08/2023 14:44:27 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202337 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-16 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314382 | STE |  | M088T051 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-15 (U13) EL.141 | 1592.006-0 | 202335 | 28/08/2023 14:44:35 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-15 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314381 | STE |  | M088T041 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-14 (U08) EL.141 | 1592.005-8 | 202335 | 28/08/2023 14:44:42 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-14 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314380 | STE |  | M088T031 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-13 (U02) EL.141 | 1592.004-6 | 202335 | 28/08/2023 14:44:49 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-13 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314379 | STE |  | M088T021 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-12 (U16) EL.135 | 1592.003-4 | 202335 | 28/08/2023 14:45:00 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-12 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314378 | STE |  | M088T011 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-11 (U17) EL.127 | 1592.001-0 | 202335 | 28/08/2023 14:45:10 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-11 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314377 | STE |  | M088T001 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-10 (AMC-1) EL.127 | 1592.002-2 | 202335 | 28/08/2023 14:45:28 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red óptica del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa contratada PROTEK. Contrato 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E disponible en la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202336 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la CAJA DE EMPALME ÓPTICO CE-10 del sistema ESAI en compañía de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento 6024-83-19019-E. La planilla de comisionamiento completa será enviado por medio de la SDS-14936 (link https://jira.itaipu/browse/SDS-14936). En anexo resultados de las mediciones.
202314314 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202334 | 25/08/2023 16:21:26 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados los equipos y accesorios de la Sala CCP, por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. Se adjunta listado de equipos desinstalados. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | ELABORADOS DOCUMENTOS PARA EL DESCARTE CONFORME PLANILLA EN ANEXO, REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA DURANTE EL DESCARTE.
202314279 | STE | 202314036 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202335 | 28/08/2023 14:47:06 | Eliminar de la tabla SOSTAT los puntos indicados en adjunto. Se trata de puntos redundantes a los supervisados por RTUNO: 119 (GW redundante para las protecciones de línea IRY y PIH), PNTNO: 5189, 5226 y 5232. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023.
202314016 | STE | 202308677 | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202334 | 22/08/2023 14:29:22 | Acompañar al fabricante durante los trabajos de aplicación de corrección de los SW CORE 50/60Hz y posteriores ensayos de validación de funcionamiento. Tiempo de parada de servicio previsto: 30 minutos. Se contará con operación asistida del fabricante para validar el correcto funcionamiento del sistema. Fecha prevista: 29/08/23. Prever verificación del correcto funcionamiento de los TMR's e internos fijos en CCR / SDC / SEMD durante indisponibilidad del sistema COTEL conforme lista en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202335 | PAULO NESELLO KUNZEL | Acompanhada verificação e configuração no switch core 50, após verificação e validação da configuração em simulador. Realizados ensaios de disponibilidade conforme planilha de comissionamento 6254-83-19306, itens 4.1 e 4.2, com sucesso. Em anexo, a configuração atual dos switches core 50 e 60. Atividades executadas junto da SSA 202314015
202314015 | STE | 202308676 | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202334 | 22/08/2023 14:29:32 | Acompañar al fabricante durante los trabajos de aplicación de corrección de los SW CORE 50/60Hz y posteriores ensayos de validación de funcionamiento. Tiempo de parada de servicio previsto: 30 minutos. Se contará con operación asistida del fabricante para validar el correcto funcionamiento del sistema. Fecha prevista: 29/08/23. Prever verificación del correcto funcionamiento de los TMR's e internos fijos en CCR / SDC / SEMD durante indisponibilidad del sistema COTEL conforme lista en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202335 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Acompanhada verificação e configuração no switch core 50, após verificação e validação da configuração em simulador. Realizados ensaios de disponibilidade conforme planilha de comissionamento 6254-83-19306, itens 4.1 e 4.2, com sucesso. Em anexo, a configuração atual dos switches core 50 e 60. Atividades executadas junto da SSA 202314016.
202313627 | STE |  | M088H181 | ESAI-EL128.A/B.U17-CCO157 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.076-1 | 202333 | 16/08/2023 17:12:41 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202336 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE.
202313626 | STE |  | M088H161 | ESAI-EL128.A/B.U12-CCO155 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.075-0 | 202333 | 16/08/2023 17:12:30 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202336 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE.
202313624 | STE |  | M088H141 | ESAI-EL128.A/B.U9-CCO153 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.073-6 | 202333 | 16/08/2023 17:12:22 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202336 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. Emitida SSA 202314852 EVT 27. Ref. a corrección de localización.
202313623 | STE |  | M088H121 | ESAI-EL128.A/B.U3-CCO151 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.072-4 | 202333 | 16/08/2023 17:12:09 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202336 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE.
202313622 | STE |  | M088H101 | ESAI-EL127.C/D.AMC2-CCO142 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.071-2 | 202333 | 16/08/2023 17:11:58 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202336 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. *202315064 EVT 28. Ref a lectora de tarjeta encontrada bloqueada.
202313620 | STE |  | M088H081 | ESAI-EL127.C/D.AMD1-CCO141 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.070-0 | 202333 | 16/08/2023 17:11:40 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202335 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. *202315064 EVT 28. Ref a lectora de tarjeta encontrada bloqueada.
202313619 | STE |  | M088H061 | ESAI-EL124.A/B.U18A-CCO277 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.069-3 | 202333 | 16/08/2023 17:11:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202335 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202313617 | STE |  | M088H041 | ESAI-EL124.A/B.U9-CCO117 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.068-1 | 202333 | 16/08/2023 17:11:06 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202335 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202313616 | STE |  | M088H021 | ESAI-EL124.A/B.U6-CCO267 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.067-0 | 202333 | 16/08/2023 17:10:36 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202335 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202313615 | STE |  | M088H001 | ESAI-EL124.A/B.U2-CCO265 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.064-4 | 202333 | 16/08/2023 17:10:17 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202335 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202313389 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 11/08/2023 16:19:30 | Alterar SOSTAT campos BITBYTE y ASDUNB para corregir direccionamiento de los puntos indicados en adjunto de SMF previentes al SCADA via DAUC SEMD1. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023.
202313340 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 10/08/2023 16:58:05 | Alterar tabla SOSTAT conforme adjunto para corregir campo HWTPE=MS1C para los puntos relacionados al FIP-02 provenientes de las RTU06 desde el SCC (SEMD) | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023.
202313187 | STE | 202312840 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 08/08/2023 17:12:22 | Alterar tabla SOANLG los campos BIAS, SCALE, HLIM y LLIM para el punto EXCITACION ROTOR TEMPERATURA conforme adjunto para solucion problema de congelamiento de la variable en el SCADA cuando el trasductor recibe una señal menor que 3,99 mA. Coordinar trabajos con alteraciones en el SDSC SSA 202308101. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023.
202313183 | STE | 202313106 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 08/08/2023 17:12:24 | Alterar SOSTAT para incluir puntos en adjunto para supervisión de alarmas relacionadas con el aplicativo IBcalc (BITAPS1/BITAPS2). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023.
202313140 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202332 | 08/08/2023 11:10:05 | Conectar cable EU18.2001 en la UTR618 según diseños marcados en los anexos y configurar UTR para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT LI_IPU_FI4. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302473. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202434 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado cables conectados en la UTR, realizado alteraciones correspondientes en la configuración de la UTR para adecuar las alarmas. Verificado correcta actuación de alarmas en SCADA junto con MEL1. Emitida SSA 202414182 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202313138 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202332 | 08/08/2023 11:10:06 | Conectar cable EU16.2001 en la UTR616 según diseños marcados en los anexos y configurar UTR para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT LI_IPU_FI3. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302472. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202350 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Conectado cable conforme marcaciones, configurado UTR y realizado ensayo de actuación de puntos en conjunto con MEL1 y operación con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202400274 para actualización de diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202313137 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202332 | 08/08/2023 11:10:08 | Conectar cable EU14.2001 en la UTR614 según diseños marcados en los anexos y configurar UTR para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT LI_IPU_FI2. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302471. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202428 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado que el circuito esta implementado y realizado pruebas de actuación en conjunto con MEL1 y operación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202313135 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202332 | 08/08/2023 11:10:20 | Conectar cable EU05.2001 en la UTR505 según diseños marcados en los anexos y configurar UTR para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT IPU 50HZ MD3. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302469. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202439 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Circuitos ya implementados en la UTR, realizado pruebas de actuación de puntos con resultados satisfactorios. Diseños actualizados verificados en el sistema SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202313053 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202332 | 07/08/2023 11:49:51 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del tablero de distribución de la UPS01, ESAI-TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CFP-UPS01. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202347 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISIONAMIENTO DEL CUADRO CFP-UPS01 CONFORME PLANILLA 6024-83-19025-E EN ANEXO. CDE-12 Y CDE16 QUDARÁN DESCONECTADAS EN EL CFP-UPS01, FUE EMITIDA SOS SS-740/2023 Y SSA. 202320653 PARA ATENDIMIENTO FUTURO.
202312963 | STE |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202331 | 04/08/2023 15:06:45 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202332 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. Encontrada agua acumulada en caja anti-vandalismo, pluviómetro totalmente obstruido, diferencia entre lectura de nivel del datalogger y de reglas. Los inconvenientes fueron resueltos. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202312962 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202331 | 04/08/2023 15:06:54 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202332 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. Es necesaria la realización de limpieza de vegetación. Necesaria reposición de portacandado y candado del portón, encontrada agua acumulada en caja anti-vandalismo. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202312686 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202331 | 31/07/2023 17:10:25 | Favor realizar las gestiones necesarias de modo a desconectar/desinstalar el cable M83010 del disyuntor 72.3-B5 del panel QDS-4. Dicho cable alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue descomisionado, retirado y entregado en Almacenes. | IEE3 | IEQ2 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202405 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado vía SSA: 202401918
202312684 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202331 | 31/07/2023 17:10:37 | Favor realizar las gestiones necesarias de modo a desconectar/desinstalar el cable M83009 del disyuntor 72.3-A5 del panel QDS-3. Dicho cable alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue descomisionado, retirado y entregado en Almacenes. | IEE3 | IEQ2 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202405 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Servicio ejecutado conforme solicitado vía SSA: 202401933
202312465 | STE |  | S045C001 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMATIZACAO E COMUNICACAO |  | 202330 | 27/07/2023 16:25:09 | [Actualización Tecnológica] Montar en la Sala PDS un rack de pruebas de UTR para realizar ensayos de las funcionalidades de "Listen Mode" y "Normal Mode" entre el SCADA NMR5 y el SCADA E-TERRA de la GE con la UTR D20MX, conforme topología en adjunto. Disponer en el Rack mínimamente: Modulo D20MX, D20A, D20S, D20C y D20K. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202333 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada montagem do rack de teste da UTR-PDS conforme solicitado. Detalhes da montagem estão descritos no relatório anexo.
202312227 | STE | 202303449 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202330 | 24/07/2023 14:45:11 | Verificar em campo eventuais mudanças adicionais. Obs: SRA com alteração anterior está em tramitação. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202337 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | No fueron verificadas mudanzas ajenas a la ya citadas en la SSA anterior ( SSA: 202303449).
202312167 | STE |  | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202329 | 21/07/2023 16:27:51 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202330 | FABRICIO MARCATO | Executado inspeção da estação conforme relatório em anexo. Efetuado abertura da SSA 202312165 para SMMC.DT para reparo no portão do cercado da estação, conforme descrito no relatório.
202312166 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202329 | 21/07/2023 16:27:53 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202330 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. En general la estación se encuentra en buenas condiciones en cuanto a limpieza, estructura civil y equipamientos. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202312083 | STE |  | E116P007 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW2 | 2980.009-6 | 202329 | 20/07/2023 16:19:59 | Efectuar backup de la RTU GTW A8000 via Device Manager y exportar la base de datos en formato planilla. Guardar en P:\Automatizacion\E116P - Linea 500kV MD - VHA1 SEMD\E116P007 - GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW2 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup vía Device manager y exportada planilla conforme solicitado. Archivos anexados en la carpeta automatización.
202312082 | STE |  | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202329 | 20/07/2023 16:20:13 | Efectuar backup de la RTU GTW A8000 via Device Manager y exportar la base de datos en formato planilla. Guardar en P:\Automatizacion\E116P - Linea 500kV MD - VHA1 SEMD\E116P006 - GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup vía Device manager y exportada planilla conforme solicitado. Archivos anexados en la carpeta automatización.
202312081 | STE |  | E114P007 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW2 | 2980.011-5 | 202329 | 20/07/2023 16:20:23 | Efectuar backup de la RTU GTW A8000 via Device Manager y exportar la base de datos en formato planilla. Guardar en P:\Automatizacion\E114P - Lineas 500kV MD - YZU1 - YZU2 SEMD\E114P007 - GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW2 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202330 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup vía Device manager y exportada planilla conforme solicitado. Archivos anexados en la carpeta automatización.
202312080 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202329 | 20/07/2023 16:20:32 | Efectuar backup de la RTU GTW A8000 via Device Manager y exportar la base de datos en formato planilla. Guardar en P:\Automatizacion\E114P - Lineas 500kV MD - YZU1 - YZU2 SEMD\E114P006 - GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202330 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup vía Device manager y exportada planilla conforme solicitado. Archivos anexados en la carpeta automatización.
202312076 | STE |  | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202329 | 20/07/2023 16:20:51 | Habilitar temporalmente captura continua de logs IEC104 mediante software Wireshark conforme procedimiento del fabricante Siemens en adjunto, para verificar el comportamiento de la RTU ante un posible congelamiento. Realizar copia y limpieza de los archivos de captura cada semana para evitar llenado de disco. Finalizar el ensayo luego de 1 mes de captura de logs. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Finalizado ensayo en conjunto con el fabricante. Durante el tiempo transcurrido no fueron detectadas anormalidades en el funcionamiento del sistema.
202312075 | STE |  | E116P002 | SWITCH DE COMUNICAÇÕES 1 | 1489.009-0 | 202329 | 20/07/2023 16:21:05 | Conectar temporalmente puerto IHM1 X3 con el puerto del SW B100 S6-P3, habilitar puerto S6-P3 como Mirror para permitir captura y diagnóstico del tráfico IEC 104 entrante y saliente de la RTU A8000, para verificar el comportamiento de la RTU ante un posible congelamiento. Seguir procedimiento del fabricante Siemenss en adjunto. OBS: Dado que la funcionalidad Mirror disminuye la performance del equipo, se debe deshabilitar nuevamente el Mirror y desconectar el cable Eth. finalizado el ensayo | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Posterior a la finalización del ensayo fue desconectado el cable que conectaba los puertos mencionados, además fue inhabilitada la configuración mirror. Actividades realizadas por la contratista Siemens con acompañamiento nuestro.
202312074 | STE |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202329 | 20/07/2023 16:21:14 | Habilitar temporalmente captura continua de logs IEC104 mediante software Wireshark conforme procedimiento del fabricante Siemens en adjunto, para verificar el comportamiento de la RTU ante un posible congelamiento. Realizar copia y limpieza de los archivos de captura cada semana para evitar llenado de disco. Finalizar el ensayo luego de 1 mes de captura de logs. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202330 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Finalizado ensayo en conjunto con el fabricante. Durante el tiempo transcurrido no fueron detectadas anormalidades en el funcionamiento del sistema.
202312072 | STE |  | E114P002 | SWITCH DE COMUNICAÇÕES 1 2S-L1314-2CRL2-SW1 | 1489.021-2 | 202329 | 20/07/2023 16:21:27 | Conectar temporalmente puerto IHM1 X3 con el puerto del SW B100 S6-P4, habilitar puerto como S6-P4 Mirror para permitir captura y diagnóstico del tráfico IEC 104 entrante y saliente de la RTU A8000, para verificar el comportamiento de la RTU ante un posible congelamiento. Seguir procedimiento del fabricante Siemenss en adjunto. OBS: Dado que la funcionalidad Mirror disminuye la performance del equipo, se debe deshabilitar nuevamente el Mirror y desconectar el cable Eth. finalizado el ensayo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202330 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Posterior a la finalización del ensayo fue desconectado el cable que conectaba los puertos mencionados, además fue inhabilitada la configuración mirror. Actividades realizadas por la contratista Siemens con acompañamiento nuestro.
202311687 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202328 | 14/07/2023 16:32:56 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme última versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202329 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. La estación se encuentra limpia, es necesaria la realización de pintura de postes y portón, la batería se encuentra con una carga inferior a 12V, el sensor de nivel no envía datos al datalogger, el pluviómetro se encontraba totalmente obstruído. Caja antivandalismo presenta defectos que permiten el ingreso de agua e insectos. No existe transmisión de datos desde la estación. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202311685 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202328 | 14/07/2023 16:32:44 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme última versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202329 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. En general la estación se encuentra en buenas condiciones en cuanto a limpieza, estructura civil y equipamientos. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202311684 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202328 | 14/07/2023 16:23:05 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme última versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202329 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. En general la estación se encuentra en buenas condiciones en cuanto a limpieza, estructura civil y equipamientos, a excepción de la batería que se encuentra con una carga inferior a 12V. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202311500 | AAT |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202328 | 12/07/2023 10:24:45 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210032 a la nueva localización M089C001, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072B001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA FOX 515 DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS: EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REFERENCIA A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto
202311498 | AAT |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202328 | 12/07/2023 10:25:08 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210033 a la nueva localización M089F002, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072E001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA GPS - SINCRONISMO DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS:EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REF. A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto. Emitida la SDS-13819, link: https://jira.itaipu/browse/SDS-13819
202311307 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202328 | 10/07/2023 11:11:43 | Alterar tablas SOSTAT, SORPAR y SOEQID para modificar puntos de supervisión del panel SMT de la U9A y 18A conforme adjunto. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-54 Origen: SMIE.DT necesita modificar las alarmas de "Gas alto en aceite" procedentes de los paneles SMT tanto en U9A como en U18A según AR/SMI.DT/0028/2021. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202311191 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202327 | 07/07/2023 10:53:42 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados equipos de control de acceso, Cámaras, UPS´s y accesorios por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202330 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LA DESINSTALACION DE LOS EQUIPOS DEL ESAI QUE ESTAN SIENDO SUSTITUIDOS DURANTE LA MODERNIZACIÓN, LA DESACTIVACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO UNA VEZ FINALIZADO EL DESMONTAJE. ENCAMINADO PARA DESCARTE CON DM: 70032324, 70032325, 70032326, 70032327, 70032328, 70032329.
202311103 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202327 | 05/07/2023 17:24:22 | Acompañar a personales de ANDE para instalación de SFP´s en switches de panel de ANDE (TC02) y posterior patcheo entre puertos del BEO/DIO de dicho panel (interconectado con BEO/DIO del panel 2M-L1314R) y switches del panel TC02. Servicio asociado a la interconexión entre switches/firewall del panel TC02 y medidores del panel 2M-L1314R, de modo a viabilizar la transmisión de medidas de facturación de dichas líneas a la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202327 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado camino óptico hasta el panel TC02. No fue posible realizar link óptico debido a SFP incompatible para el uso con los medidores de facturación. Obs. Proyecto será revisado por la ANDE.
202311021 | STE |  | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202327 | 05/07/2023 09:43:59 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202328 | FABRICIO MARCATO | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. En general la estación se encuentra en buenas condiciones en cuanto a limpieza, estructura civil y equipamientos.. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202310981 | STE |  | M088F381 | ESAI-A/B.U18A-CCO050 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.040-0 | 202327 | 05/07/2023 08:25:47 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202331 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310979 | STE |  | M088F361 | ESAI-A/B.U18-CCO049 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.039-2 | 202327 | 05/07/2023 08:26:08 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202331 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310978 | STE |  | M088F341 | ESAI-A/B.U17-CCO048 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.038-0 | 202327 | 05/07/2023 08:26:20 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202331 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310976 | STE |  | M088F321 | ESAI-A/B.U16-CCO047 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.037-9 | 202327 | 05/07/2023 08:26:28 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202331 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310975 | STE |  | M088F301 | ESAI-A/B.U16-CCO046 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.036-7 | 202327 | 05/07/2023 08:26:36 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202331 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310974 | STE |  | M088F281 | ESAI-A/B.U14-CCO045 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.035-5 | 202327 | 05/07/2023 08:26:45 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202330 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310973 | STE |  | M088F261 | ESAI-A/B.U13-CCO044 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.034-3 | 202327 | 05/07/2023 08:29:19 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202330 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310972 | STE |  | M088F241 | ESAI-A/B.U12-CCO043 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.033-1 | 202327 | 05/07/2023 08:29:35 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202330 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310971 | STE |  | M088F221 | ESAI-A/B.U11-CCO042 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.032-0 | 202327 | 05/07/2023 08:29:46 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202330 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310970 | STE |  | M088F201 | ESAI-A/B.U10-CCO041 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.031-8 | 202327 | 05/07/2023 08:30:05 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202330 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310968 | STE |  | M088F181 | ESAI-A/B.U9A-CCO040 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.030-6 | 202327 | 05/07/2023 08:30:22 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310967 | STE |  | M088F161 | ESAI-A/B.U9-CCO039 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.029-9 | 202327 | 05/07/2023 08:30:29 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310966 | STE |  | M088F141 | ESAI-A/B.U8-CCO038 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.028-7 | 202327 | 05/07/2023 08:30:35 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310964 | STE |  | M088F121 | ESAI-A/B.U7-CCO037 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.027-5 | 202327 | 05/07/2023 08:30:55 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310963 | STE |  | M088F101 | ESAI-A/B.U6-CCO036 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.026-3 | 202327 | 05/07/2023 08:31:01 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310962 | STE |  | M088F081 | ESAI-A/B.U5-CCO035 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.025-1 | 202327 | 05/07/2023 08:31:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202330 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310961 | STE |  | M088F061 | ESAI-A/B.U4-CCO034 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.024-0 | 202327 | 05/07/2023 08:31:20 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202330 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310960 | STE |  | M088F041 | ESAI-A/B.U3-CCO033 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.023-8 | 202327 | 05/07/2023 08:31:27 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202330 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310959 | STE |  | M088F021 | ESAI-A/B.U2-CCO032 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.022-6 | 202327 | 05/07/2023 08:31:42 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202330 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310958 | STE |  | M088F001 | ESAI-A/B.U1-CCO031 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.021-4 | 202327 | 05/07/2023 08:31:49 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202330 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202310784 | STE |  | M088E381 | ESAI-C/D.U18A-CCO020 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.020-2 | 202327 | 03/07/2023 07:37:48 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311892 para actualización de diseño según As Built.
202310783 | STE |  | M088E361 | ESAI-C/D.U18-CCO019 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.019-5 | 202327 | 03/07/2023 07:37:16 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311889 para actualización de diseño según As Built.
202310782 | STE |  | M088E341 | ESAI-C/D.U17-CCO018 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.018-3 | 202327 | 03/07/2023 07:36:49 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311887 para actualización de diseño según As Built.
202310780 | STE |  | M088E321 | ESAI-C/D.U16-CCO017 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.017-1 | 202327 | 03/07/2023 07:36:24 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311884 para actualización de diseño según As Built.
202310779 | STE |  | M088E181 | ESAI-C/D.U9A-CCO010 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.010-9 | 202327 | 03/07/2023 07:36:10 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202329 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311873 para actualización de diseño según As Built.
202310777 | STE |  | M088E301 | ESAI-C/D.U15-CCO016 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.016-0 | 202327 | 03/07/2023 07:35:54 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311883 para actualización de diseño según As Built.
202310776 | STE |  | M088E161 | ESAI-C/D.U9-CCO009 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.009-1 | 202327 | 03/07/2023 07:35:37 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202329 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311872 para actualización de diseño según As Built.
202310775 | STE |  | M088E281 | ESAI-C/D.U14-CCO015 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.015-8 | 202327 | 03/07/2023 07:35:18 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202328 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311882 para actualización de diseño según As Built.
202310774 | STE |  | M088E141 | ESAI-C/D.U8-CCO008 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.008-0 | 202327 | 03/07/2023 07:34:45 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202329 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311869 para actualización de diseño según As Built.
202310773 | STE |  | M088E261 | ESAI-C/D.U13-CCO014 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.014-6 | 202327 | 03/07/2023 07:33:45 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202328 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311880 para actualización de diseño según As Built.
202310772 | STE |  | M088E121 | ESAI-C/D.U7-CCO007 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.007-8 | 202327 | 03/07/2023 07:40:40 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202329 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311868 para actualización de diseño según As Built.
202310771 | STE |  | M088E241 | ESAI-C/D.U12-CCO013 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.013-4 | 202327 | 03/07/2023 07:41:04 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202328 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311879 para actualización de diseño según As Built.
202310770 | STE |  | M088E101 | ESAI-C/D.U6-CCO006 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.006-6 | 202327 | 03/07/2023 07:41:23 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202329 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311867 para actualización de diseño según As Built.
202310769 | STE |  | M088E221 | ESAI-C/D.U11-CCO012 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.012-2 | 202327 | 03/07/2023 07:41:36 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202328 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311878 para actualización de diseño según As Built.
202310767 | STE |  | M088E081 | ESAI-C/D.U5-CCO005 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.005-4 | 202327 | 03/07/2023 07:41:59 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311864 para actualización de diseño según As Built.
202310766 | STE |  | M088E201 | ESAI-C/D.U10-CCO011 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.011-0 | 202327 | 03/07/2023 07:42:16 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202328 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311877 para actualización de diseño según As Built.
202310764 | STE |  | M088E061 | ESAI-C/D.U4-CCO004 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.004-2 | 202327 | 03/07/2023 07:42:33 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311861 para actualización de diseño según As Built.
202310763 | STE |  | M088E041 | ESAI-C/D.U3-CCO003 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.003-0 | 202327 | 03/07/2023 07:42:56 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311860 para actualización de diseño según As Built.
202310760 | STE |  | M088E021 | ESAI-C/D.U2-CCO002 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.002-9 | 202327 | 03/07/2023 07:43:07 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311859 para actualización de diseño según As Built.
202310759 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202327 | 03/07/2023 07:43:21 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311858 para actualización de diseño según As Built.
202310524 | STE |  | M060C004 | IMPRESSORAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1021.002-9 | 202326 | 27/06/2023 09:17:41 | Desinstalar y descomisionar las Impresoras y accesorios correspondientes al Sistema ESAI antiguo, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202326 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE DESINSTALADA Y ENCAMINADA A ALMACENES PARA DESCARTE LA IMPRESORA HP LASERJET 4050N S/N: C4232-60101. LA MISMA SE ENCUENTRA INSERVIBLE SIN USO.
202310429 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202326 | 26/06/2023 10:14:02 | Acompañar al fabricante Hitachi en la verificación del IHM FIP-PCG para dar solución a los problemas relativos a: 1. Alarmas sonoras (SSA 202302043/202309408). 2. Indicacion de falla en el GW2 (SSA 202309412). Prev. 05/07/2023 conforme adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202327 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o acompanhamento do fabricante Hitachi. Foram configurados os alarmes sonoros e realizados testes com a equipe de operação, alarmes ficaram em funcionamento. Procedimento de configuração dos alarmes sonoros realizado em anexo (Alarme Sonoro.zip). Também foi solucionada a falha de indicação na IHM que informava que o GW2 estava sem comunicação, foi corrigido o endereço IP referente ao GW2 e editada a tela da IHM conforme anexo (Falha Indicação GW2.pdf). Backup salvo conforme anexo.
202310045 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 20/06/2023 07:55:51 | [SCADA][Gateways PGTW50 e PGTW60] Eliminar pontos detalhados no anexo, correspondentes às sinalizações "...RTU560 COMUNIC C/ ESTACION OPERACION FALLA" que podem ser desabilitadas para o envio ao Supervisório (vide parecer anexo às SSAs 202304141 e 202304139).Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-63 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202327 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A elimininação dos pontos solicita foi realizada na colocação do DB 2 do SCADA em 04/07/2023.
202309809 | STE | 202306030 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202324 | 15/06/2023 17:09:16 | Executar atividades conforme solicitação da IEE1, em conjunto com a MEL1: Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) executar os seguintes serviços conforme marcações nos anexos: - Desconectar e passar para reserva o cabo E6S-3186; - Eliminar os pontos com ITEMNB 513111 e 513110. Referência: SSA 200903875A | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202333 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada desconexão dos cabo E6S-3186 no painel da UTR-670-1 e eliminação dos pontos 513110 e 513111, conforme solicitado.
202309722 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202324 | 14/06/2023 14:08:35 | [Proyecto LT500 SE Yguazu] Incluir de puntos correspondiente a la Protección y Control de la LT 500 kV YZU2 (L13) conforme definición en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202324 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Incluidos puntos relativos al proyecto YZU2. Los mismos fueron ensayados desde el dispositivo primario, obteniendo resultados satisfactorios. En anexo planilla con los registros de las pruebas.
202309564 | STE |  | M091F001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2Q-L13 | 2983.038-9 | 202324 | 12/06/2023 17:26:07 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 13 SEMD-SEYZU YZU2] Acompañar y supervisar a personales de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de Puesta en Servicio e Integración del Panel 2Q-L14 con los paneles de Alimentación, Supervisión, Protección y Control, en lo que respecta a la teleprotección de la línea LT13 SEMD -SEYZU YZU2. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y supervisión para la puesta en servicio del TABLERO DE COMUNICACION 2Q-L14. Pruebas ejecutadas conforme esperado. Obs. Equipamiento con Alarma activa debido a canales de servicios configurados no implementados. Proyecto será revisado por la ANDE.
202309562 | STE |  | M091E001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2Q-L14 | 2983.037-7 | 202324 | 12/06/2023 17:25:19 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 14 SEMD-SEYZU YZU1] Acompañar y supervisar a personales de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de Puesta en Servicio e Integración del Panel 2Q-L14 con los paneles de Alimentación, Supervisión, Protección y Control, en lo que respecta a la teleprotección de la línea LT14 SEMD -SEYZU YZU1. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y supervisión para la puesta en servicio del TABLERO DE COMUNICACION 2Q-L14. Pruebas ejecutadas conforme esperado. Obs. Equipamiento con Alarma activa debido a canales de servicios configurados no implementados. Proyecto será revisado por la ANDE.
202309481 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 12/06/2023 08:32:12 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Excluir pontos de supervisão na SOSTAT referentes à supervisão via DAUC F da Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na Planilha em Anexo, DPS-62 e Observação na Planilha de Comissionamento (64578319310P). SSAs relacionadas: 202309444(DAUC-F) e 202309445(2PGTW) e 202309480 (SCC). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202309480 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202324 | 12/06/2023 08:32:36 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Excluir pontos de supervisão na base de dados do SCC referentes à supervisão via DAUC F da Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na Planilha em Anexo, DPS-62 e Observação na Planilha de Comissionamento (64578319310P). SSAs relacionadas: 202309444 (DAUC-F) e 202309445 (2PGTW). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Excluídos os pontos de supervisão na base de dados do SCC referentes à supervisão via DAUC F da sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560 e editado os elements texts conforme solicitado.
202309445 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW | 2205.001-4 | 202324 | 12/06/2023 08:32:47 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Identificar e desconectar as vias do cabo E80014 conectados ao painel 2PGTW conforme marcações de projeto e planilha em anexo. Referencia: Observação na Planilha de Comissionamento (64578319310P) quanto à Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na DPS-62. Coordenar atividades com SSA 202309444 (DAUC-F). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202331 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada desconexión y aislamiento de hilos 5Bl y 6Ne del cable E80014 conforme indicado. Diseño encaminado esta conforme campo.
202309444 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202324 | 12/06/2023 08:33:01 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Identificar e desconectar as vias do cabo E80014 conectados à DAUC-F1 conforme marcações de projeto e planilha em anexo. Referencia: Observação na Planilha de Comissionamento (64578319310P) quanto à Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na DPS-62. Coordenar atividades com SSA 202309445 (2PGTW). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202331 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram identificadas, desconectadas e isoladas as vias do cabo E80014 conectados à DAUC-F1 conforme solicitado. Emitida SSA 202313249 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho.
202309312 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202323 | 06/06/2023 11:37:02 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado descomisionamiento del panel 2S-L34 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01.
202309225 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202323 | 05/06/2023 09:14:32 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202323 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada inspeccion general de la estacion remota. Tambien realizada la actualizacion del software del datalogger
202309224 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202323 | 05/06/2023 09:20:47 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202323 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção conforme solicitado, vide dados no anexo. Observada infiltração de água na caixa anti-vandalismo.
202309156 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202322 | 02/06/2023 12:47:55 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personales de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de puesta en servicio e integración del Panel 2S-L1314 con los paneles de Protección y Control (2RPL13/14, 2RAPL13/14, 2F-VL34), en lo respecto a la supervisión y control de las dos nuevas líneas LT 13/14 SEMD -SEYZU YZU1/YZU2. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202324 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la contratista en las actividades de puesta en servicio del panel 2S-L1314. Acta de cierre de actividades en anexo.
202308836 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202322 | 29/05/2023 15:29:03 | Verificar y solucionar inconveniente por el cual el Ramal 9420 no recibe llamadas realizadas desde atención al usuario de informática (9955). Fue coordinada la actividad de verificación conjunta con la SITT.AA, para el día 01/06/2023 a las 14:30 hs (Contacto: Octavio Colaco) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202322 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na central telefônica, observado que chamadas realizadas a partir do call manager da SI não completavam para este ramal, sequer chegando nos SBCs. Em conversa com a SI, observado que o ramal estava registrado no call manager, por conta do aplicativo Jabber, durante a pandemia. Retirado registro e observada normalização do funcionamento.
202308768 | STE | 202307552 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202321 | 26/05/2023 15:28:37 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT, conforme anexo. O ponto será utilizado no Ibcalc para identificar o vão da VHA1 e YZU1 fechado e será utilizado em melhoria de cálculos da regra N-1 "Interrupção de Energia ANDE/FURNAS". Obs: SSA 202307579 para creación de SUBNAM | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202308755 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202321 | 26/05/2023 11:35:35 | Acompañar a equipo técnico de Rieder & Cia el próximo lunes 29/05 a partir de las 9:30hs (horario CHI) para relevamiento en campo del Sistema SCC. El objetivo de esta visita es tratar de aclarar algunos puntos acerca de la Estación Central para ir ajustando detalles de la propuesta que está realizando Rieder & Cia en el marco del Proyecto de Modernización del SCC. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202322 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al personal de Rieder/Siemens conforme solicitado. Realizada visita a la casa de relés principal en la SEMD para el relevamiento de informaciones por parte de la contratista.
202308747 | STE | 202307579 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202321 | 26/05/2023 11:35:53 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT e criação de um novo SUBNAM na SOSUBS. O ponto será utilizado no Ibcalc para atuar quando o sistema tiver menos de 6 unidades sincronizadas e a unidade 7 for uma das sincronizadas. Isso é para avisar tempo real para avaliar parada da U07 conforme AO 710. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202308545 | STE | 202305260 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202321 | 22/05/2023 17:05:11 | Providenciar alteração de par de mensagens e nível de alarme de pontos dos disjuntores 04L03, 04L04, 04A12, 44L33, 44L44, 84LI3, 84B12 e 84LI4, conforme anexo da SSA matriz (202305260). Fazer backup da configuração e armazenar no diretório correspondente (P:\Automatizacion) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202331 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado modificación de Base de datos conforme solicitado. Excel de configuración en anexo. Almacenado backup de configuración en la carpeta automatización.
202308522 | STE |  | G074K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2271.001-0 | 202321 | 22/05/2023 11:01:39 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en el servicio de catastro de puntos en la RTU02, conforme documento adjunto, correspondiente a señales de protección de la barra B2 asociado a la LT16 LI-MD-VHA1-SEMD, dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202321 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la contratista. Implementado y ensayado con éxito señales conforme archivo anexo. Disponibilizado backup en la carpeta de automatización.
202308302 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202320 | 18/05/2023 08:18:42 | Acompanhar fornecedor/fabricante nos ensaios de Whitelisting previstos em comissionamento a serem realizados após nova instalação da ferramenta realizada pela contratada devido falha da Estação de Operação ocorrida antes do final dos ensaios de comissionamento. Previsão: 22/05 a 23/05 SSAs Ref.: SSA Comissionamento: 202214221 Pendencia Whitelisting: 202306000 e 202306019 Falha: 202302097, 202306010, 202306022, 202304245 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202321 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al fabricante Hitachi. Fueron realizadas las siguientes actividades. 1. Ensayos pendientes relacionados al whitelisting; 2. Licenciamiento del Office de la Notebook; 3. Ensayo de funcionalidad de 2 módulos CMR; 4. Backup (Imagen ISO) de la estación de operación y la notebook. Los mismos ya se encuentran disponibles en la carpeta de automatización. En anexo acta, donde se detallan las actividades desarrolladas.
202308270 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202320 | 17/05/2023 17:14:47 | Crear usuarios para los funcionarios de OPSH.DT en el aplicativo PCDWeb, conforme listado en anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202321 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado cadastro de usuarios nuevos en el aplicativo PCDWeb conforme lista anexada.
202308232 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202320 | 17/05/2023 11:23:51 | Acompañar al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS en los trabajos de adecuación del ECCANDE en los equipamientos PMU y PDC. Trabajos asociados a la migración de la LT 500 kV MD-VHA a su nueva posición conforme solicitud en adjunto. | IEE3 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202321 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento al fabricante durante los trabajos de adecuación del ECCANDE, conforme a lo solicitado.
202308167 | STE |  | M083C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MARQUINHO | 1479.051-4 | 202320 | 17/05/2023 08:01:38 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Marquinho. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308291. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307538.
202308166 | STE |  | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202320 | 17/05/2023 08:02:23 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Tereza Cristina. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308290. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307549. Anexos
202308165 | STE |  | M083D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SANTA MARIA | 1479.048-3 | 202320 | 17/05/2023 08:02:25 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Santa Maria. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308288. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307543.
202308164 | STE |  | M083B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MANOEL RIBAS | 1479.050-2 | 202320 | 17/05/2023 08:02:26 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Manoel Ribas. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308285. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307544
202308163 | STE |  | M082V001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBA DO SUL | 1479.046-0 | 202320 | 17/05/2023 08:02:28 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento conforme planilha anexa.
202308160 | STE |  | M083A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBIRATA | 1479.039-1 | 202320 | 17/05/2023 08:02:43 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202326 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Ubiratã. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308280. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307548.
202308005 | STE | 202305622 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202319 | 12/05/2023 15:50:57 | Eliminar ponto calculado, conforme anexo. Obs: Derivar para eliminação na UI04. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a exclusão do ponto conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202307994 | STE | 202305596 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202319 | 12/05/2023 11:37:40 | Incluir pontos calculados e alterar cálculos, conforme Anexo da SSA 202305596 para ajuste da regra N-1 "Não desconectar VHA1 com carga" com a inclusão do disjuntor 84LI6 e suas seccionadoras no setor 500kV da SEMD. Após testes, se OK, derivar para modificação no sistema em produção (UI03). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (foram necessários alguns ajustes na execução, ver anexo). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202307947 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202319 | 11/05/2023 17:26:19 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT: realizar la copia de los archivos con extensión .GCF correspondiente a todos los sismómetros y acelerómetros de la red de sismología y acelerografía, almacenados en el Servidor Sismo1 a un disco externo proveído por la SMIN.DT. El periodo de tiempo solicitado es (01/04/2018 – 30/09/2022) y (01/10/2022 – 31/03/2023) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202320 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuada compactação e backup dos dados do período solicitado. Disponibilizado em lotes para ENCC.DT, conforme o andamento dos trabalhos. Dados de 2018 e anteriores irrecuperáveis (vide anexo)
202307824 | STE |  | G073P008 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-YZU2) |  | 202319 | 10/05/2023 15:52:16 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en instalación del módulo RA-332 en el panel 2O-L34 de la caseta 2CRL-2. Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE." Transferir el equipo 0206.008-9 virtualmente de la localización de reserva S097A001 a la localización G073P008. Dar de baja la SSA con actividad relevante de "instalación de equipo | IEE3 | MEL2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y supervisión al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la instalación del módulo RA-332 en el panel 2O-L34 de la caseta 2CRL-2 y los respectivos prueba de canales.
202307625 | STE | 202305108 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202319 | 08/05/2023 17:04:46 | Criar Ponto Calculado, para indicar linha energizada para a LI 500kV MD-YZU1 conf. anexo SSA 202305108. Realizar testes na UI04, após validado derivar para implementação na UI03 no sistema em produção. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Criado o ponto calculado no Sistema SCC conforme solicitado. Ponto adicionado SEMD/500kV/YZU1/Alarm1. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202307449 | STE | 202301803 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202318 | 05/05/2023 11:38:36 | Incluir puntos relacionados al ECCANDE relacionados al FIP-02/ECCANDE para envió al SCADA conforme anexo. Verificar implementación en el SCADA de SSA 202307447 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram incluídos os pontos relacionados ao FIP-02 (RTU06) para envio ao SCADA (101RTU). Os pontos da ECCAANDE (RTU09) não estão mais ativos no SCC, essa RTU foi desativada. Verificado que os pontos cadastrados no SCADA não estão sendo atualizados e devem ser revisados. Enviado e-mail em anexo informando o que foi verificado durante a execução da SSA para providências.
202307351 | STE |  | E016P001 | Painel de Comunicação e Supervisão 2S-L56 | 2409.002-0 | 202318 | 04/05/2023 07:45:01 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LT16 500kV SEMD-SEVH VHA1] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de puesta en servicio e integración del panel 2S-L56 (SEMD-SEVH) con los paneles 2F-VL56/2RPL16/2RAL16 con referencia a la Supervisión, Control y Protección de la nueva línea LT16 SEMD-SEVH VHA1. Referencia: SSA 202306315/202306332. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202319 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompañamiento a la contratista en las actividades de puesta en servicio del panel 2S-L56. Acta de cierre de actividades en anexo.
202307350 | STE |  | G097R002 | IFS SWITCH 2 | 2247.002-1 | 202318 | 04/05/2023 07:45:23 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LT16 SEMD-SEVH VHA1] Conectar un extremo de un cordón óptico dúplex SC-PC/ST en el puerto 12 del IFS SWITCH 2 y el otro extremo en los puertos 23/24 del DIO-F-TIF2, conforme documentos adjuntos. Servicio asociado a la integración del Sistema de Supervisión y Control de la LT16 (2S-L56) con el SCC. Materiales gestionar con Carlos Mussi de ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202319 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada conexión y etiquetado del cordón óptico conforme solicitado. Corroborado correcto funcionamiento del enlace de comunicación entre el Gateway de VHA1 y los servidores IFS.
202307349 | STE |  | G097R001 | IFS SWITCH 1 | 2247.001-0 | 202318 | 04/05/2023 07:45:53 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LT16 SEMD-SEVH VHA1] Conectar un extremo de un cordón óptico dúplex SC-PC/ST en el puerto 12 del IFS SWITCH 1 y el otro extremo en los puertos 21/22 del DIO-F-TIF2, conforme documentos adjuntos. Servicio asociado a la integración del Sistema de Supervisión y Control de la LT16 (2S-L56) con el SCC. Materiales gestionar con Carlos Mussi de ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202319 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada conexión y etiquetado del cordón óptico conforme solicitado. Corroborado correcto funcionamiento del enlace de comunicación entre el Gateway de VHA1 y los servidores IFS.
202306989 | STE |  | M072E001 | GPS TS3600 | 2427.001-8 | 202317 | 26/04/2023 08:36:37 | Ampliación de Barras 500KV Sector 4 - SEMD. Acompañar y Supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar verificación de configuración, parámetros y generar backup de configuración del GPS TS3600, previo al translado de equipos de la caseta 2CRL2 para la 2CRL3. Trabajo previsto para el 27/04/2023. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202317 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado verificacion y generado backup conforme descripto. Se facilitará el backup a la SMIN.DT por medios digitales conforme conversado.
202306987 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202317 | 26/04/2023 08:35:45 | Ampliación de Barras 500KV Sector 4 - SEMD. Acompañar y Supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar verificación de configuración, parámetros y generar backup de configuración del FOX 515, previo al translado de equipos de la caseta 2CRL2 para la 2CRL3. Trabajo previsto para el 27/04/2023. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202317 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado verificacion y generado backup conforme descripto. Se facilitará el backup a la SMIN.DT por medios digitales conforme conversado.
202306974 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202317 | 26/04/2023 15:26:01 | Acompañar al fabricante MAUELL durante los ensayos de homologacion del nuevo controlador embarcado del Videowall. En el ensayo será necesario utilizar 3 monitores de la CCR, 1 consola SPARE de Gerenciador del VideoWall y 1 consola SPARE del SCADA. Verificar compatibilidad entre el cliente SCADA WS500 y el aplicativo Hermes a ser instalado en la consola del SCADA. Actividad prevista entre el 10 al 12 de mayo, conforme correo en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202319 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO FABRICANTE MAUELL E REALIZADO TESTES DE COMPATIBILIDADE DO NOVO EMBARCADO COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. DETALHES EM ANEXO.
202306959 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202317 | 26/04/2023 15:27:14 | Realizar el upgrade de la UTR 612 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/04/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202325 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA A MIGRAÇÃO DA CPU D20ME PARA A D20MX, CONFORME DETALHAMENTO EM ATA DE FECHAMENTO DE REUNIÃO COM GE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202306922 | STE |  | G002B012 | QUADRO 2R-B1516 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 0227.017-3 | 202317 | 25/04/2023 10:55:56 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Trabajo en conjunto con las SSAs de MEL1: 202306332 (2RB1516) y 202306564 (2R11). Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para la instalacion del DIO en el Tablero 2R-B1516. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306920 | STE |  | G073P005 | QUADRO 2O-L56 OSCILOGRAFIA DA LINHA 15 E 16 | 0206.007-7 | 202317 | 25/04/2023 10:56:44 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Trabajo en conjunto con las SSAs de MEL2: 202306337 (2O-L34) y 202306563 (2O-L56). Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306919 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202317 | 25/04/2023 10:30:22 | [Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazu 500kV] Incluir puntos correspondiente a la Supervisión, Protección y Control de la LT L16 500 kV VHA1 conforme planilla en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/Rieder-Siemens. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-60 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202317 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inclusión de puntos correspondientes a la RTU11 (VHA1) en la BD del SCC, posteriormente verificado junto a la contratista el accionamiento de cada punto desde los dispositivos primarios. En anexo BD del SCC generado posterior a la culminación de los ensayos.
202306918 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202317 | 25/04/2023 11:00:42 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Trabajo en conjunto con las SSAs de MEL2: 202306337 (2O-L34) y 202306563 (2O-L56). Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202325 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306912 | STE |  | M089B001 | RACK DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO (DGO) - 2CRL3 | 1579.001-4 | 202317 | 25/04/2023 09:57:12 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO), caja de empalme óptico y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306903 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202317 | 25/04/2023 10:17:57 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV SEMD-SEVH] Crear nueva remota RTU11 LT L16 500kV VHA1 conforme documentos adjuntos, con referencia a la implementación de la nueva línea L16 de 500kV ITAIPU – VHA1. Contrato ANDE RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202318 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada creación de nueva remota RTU11 para la LT 500kV VHA1 conforme solicitado. En anexo BD del SCC generaba posterior a la finalización de los ensayos.
202306901 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202317 | 25/04/2023 07:37:13 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV SEMD-SEVH] Crear nueva remota RTU11 correspondiente a la LT L16 500 kV VHA1, conforme documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202318 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada creación de nueva remota RTU11 para la LT 500kV VHA1 conforme solicitado. En anexo BD del SCC generaba posterior a la finalización de los ensayos.
202306357 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202316 | 17/04/2023 08:41:35 | Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500043819/2017) para levantamento de informações de Projeto para atualização de Planilha de interconexão lógica-física conforme últimas modificações de projeto do Painel 2COC Datas programadas: 19/04 e 20/04. Vide e-mail em anexo a SSA. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202316 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Levantamiento de informaciones realizadas. En anexo planilla de interconexión físico-lógica actualizada.
202306157 | STE | 202304561 | T085D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.005-1 | 202315 | 13/04/2023 10:11:03 | Sustituir la batería de la Unidad de adquisición Remota - UAR 04 (Codigo 706880 - BATERIA SELL 12V) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202318 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Sustituida la batería de la Unidad de adquisición Remota.
202305655 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202314 | 03/04/2023 14:52:15 | Actualizar versión del Firewall ASA 5525-X a la 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) y ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar posibles problemas de performance de CPU y Memoria conforme Release Note en adjunto. Luego de ensayado correctamente en el PDS y verificado estabilidad, instalar en los Firewall del ambiente de producción EMS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202316 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA ISO E ASDM CONFORME SOLICITADO. EMITIDA AS SSA'S. 202306062 e 202306063 PARA ATUALIZAÇÃO DOS FIREWAL BITCOFW1 E BITCOFW2 DO SISTEMA EMS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202305241 | ADM |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202313 | 29/03/2023 11:10:04 | Conforme modificación de proyecto realizado por la ENES.DT referente al proyecto de modernización del STH, realizar las gestiones para efectuar la migración de la VM (STH-PCD-VM01) de la Infraestructura actual del STH a la Infraestructura del SIRI. La coordinación de las actividades involucran a los sectores IEE3, MEL3, MEL4 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305253 para MEL4 para migração de VM STH-PCD-VM01 à infraestrutura do SIRI conforme solicitação.
202305198 | ADM |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202313 | 29/03/2023 08:05:36 | Realizar las gestiones para implementar las reglas de firewall en el firewall del SIRI, para la comunicación entre la VM del STH (STH-PCD-VM01) y la Aplicación BDH Config (situada en la Red Corporativa), en referencia al proyecto de modernización del STH. Se remite en adjunto reglas de Firewall | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305198 para MEL4 para implementação das regras de Firewall correspondentes.
202305100 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202313 | 27/03/2023 10:31:34 | Se solicita la creación de displays de monitoreo/diagnóstico y de KPI's para todas las UTRs del SCADA. Deberán ser calculados índices de disponibilidad, tiempos de disponibilidad e indisponibilidad, cantidad de fallas, MTBF, MTTR. Datos del SAM serán necesarios. | IEE3 | IEE4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202321 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Creada Estructura de Datos de UTR del SCADA e incluido cálculos de KPIs conforme solicitado. Elaborado panel de visualización de datos. Enlace principal: https://pi-web-vm01/PIVision/#/Displays/33395/UTR---Conjuntos
202304786 | STE |  | M066D031 | MONITOR61 | 1351.009-8 | 202312 | 22/03/2023 08:26:44 | Restaurar la base de datos del ADAS disponibilizado por IEE3 (Disco Externo) en el SQL Server del servidor WINLOG61, esta base de datos de test es utilizado por la ENCC.DT para consultas y pruebas. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202334 | CARLOS EDUARDO BUENO | Emissor da SSA informou que a execução da solicitação já não é mais necessária.
202304477 | STE | 202303865 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202311 | 17/03/2023 15:20:21 | Conforme SSA 202303865, referente ao RETROFIT PB-03, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202402 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado servicio conforme solicitud, coordinado con MEL1 correcta actuación de los puntos después del retrofit del PB-03. Emitida SSA para actualización de diseños 202407782. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202304245 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202311 | 14/03/2023 14:00:31 | Ref. al problema relatado en la SSA 202302097 Estación de Operación fuera de servicio. Retirar la Estación de Operación e instalar en su lugar de forma provisoria la laptop propia del proyecto "Sust. de GTW" para permitir la parametrización de la herramientas de Whitelisting y Orquestador en la Estacion de Operacion, conforme detalles en el correo en adjunto. Realizar backup imagen de disco al finalizar las configuraciones salvar en P:\Automatizacion\G076L - 2S-D03 - Subst. Gateways\G076L003. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202311 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Instalado de modo provisório, um notebook em substituição à Estação de Operação. Habilitado conexão remota para o fornecedor Hitachi poder acessar e configurar a Estação de Operação. Após finalizar as configurações, realizado a imagem da Estação de Operação e liberado o equipamento para uso, retirando o notebook do Sistema.
202304231 | STE |  | G073R001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D01 | 2464.001-0 | 202311 | 14/03/2023 10:39:39 | [Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Acompanhar execução das demais atividades aplicáveis referentes à pendências de comissionamento (Anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202312 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração pelo fabricante dos IPs na CMU do Gateway conforme previa o projeto lógico em anexo. Testes de comunicação com o Switch Layer 3 realizados com sucesso.
202304230 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202311 | 14/03/2023 10:40:04 | [Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2SL34_LT500-VH de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Acompanhar execução das demais atividades aplicáveis referentes à pendências de comissionamento no Anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202312 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración para posibilitar la comunicación entre el Gateway y el switch. Ensayos satisfactorios. Backup de configuración en anexo.
202304225 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202311 | 14/03/2023 10:40:11 | [Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2S-LC-01_PROT-LT500 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202312 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento das atividades do fornecedor Hitachi conforme previsto. Ajustes realizados para a instalação do Switch Layer 3 adequaram o Sistema ao definido no projeto lógico 66496015200P, anexado a este documento. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202304223 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTWX | 2205.001-4 | 202311 | 14/03/2023 10:41:43 | [Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2PGTW_TXT5 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202312 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración para posibilitar la comunicación entre el Gateway y el switch. Ensayos satisfactorios. Backup de configuración en anexo.
202303949 | STE |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202310 | 09/03/2023 09:40:01 | Modificar el tiempo de comando para el iec104 en el IFS. En el archivo /home/s/src/param/ca_ifs/config/iec104 alterar parametro MAX_COMMAND_TIME=60 para ajustar el tiempo maximo de espera entre el envio de un telegrama de activacion de comando (COT=6) hasta la recepcion del telegrama de Terminacion de de la activacion del comando (COT=10). Ref: Ticket Siemens WG: ITAIPU: IEC104 Direct Command from Spectrum ISSUE=14629 PROJ=67 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202311 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste de parâmetro conforme solicitado. Realizado ensaio, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202303948 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202310 | 09/03/2023 09:40:10 | Modificar el tiempo de comando para el iec104 en el IFS. En el archivo /home/s/src/param/ca_ifs/config/iec104 alterar parametro MAX_COMMAND_TIME=60 para ajustar el tiempo maximo de espera entre el envio de un telegrama de activacion de comando (COT=6) hasta la recepcion del telegrama de Terminacion de de la activacion del comando (COT=10). Ref: Ticket Siemens WG: ITAIPU: IEC104 Direct Command from Spectrum ISSUE=14629 PROJ=67 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202311 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste de parâmetro conforme solicitado. Realizado ensaio, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202303946 | STE | 202300033 | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202310 | 09/03/2023 09:26:48 | Instalar herramienta de administración de base de datos DBeaver (version "Community") en el servidor APS del PDS para realizar pruebas de funcionamiento. Evaluar la herramienta primeramente en el PDS y luego de los ensayos satisfactorios implementar en los servidores EMS (BITAPS1, BITAPS2) y DTS (BITDTAPS1). Coordinar actividad con el equipo de GSS/OP.DT. Ref: https://dbeaver.io/ | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202312 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a instalação do software de administração de base de dados DBeaver nos servidores BITDPVAPS1, BITAPS1, BITASP2 e BITDTVAPS1. Foram realizados teste utilizando os driver JDBC Oracle e Postgree e verificou-se que a ferramenta pode ser muito útil na administração dos DBs no ambiente EMS e PDS.
202303679 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202310 | 06/03/2023 08:17:46 | Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500043819/2017) para realização de ajustes de final de Projeto e verificação de cabeamento conforme comentários em As Built no Quadro 2COC. Datas programadas: 09/03 e 10/03. Vide e-mail em anexo a SSA. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202310 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al contratista para adecuaciones conforme As-Built. Detalles en anexo. Emitida SSA relacionada para actualización de diseño.
202303626 | STE | 202303167 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202310 | 07/03/2023 11:01:25 | Fornecer captura de dados (wireshark/tcpdump) referente ao protocolo de comunicação utilizado, para análise. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202311 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada questão da SSA primária, durante visita de suporte da contratada, foi verificado que o botão SEMD se comporta desta maneira para monitorar o canal, conforme configurações, sendo este o comportamento normal. Obs: As consoles do despacho possuem um outro botão exclusivo para falar com a SEMD.
202303546 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202309 | 02/03/2023 14:44:55 | Instalar kit demo D20MX y realizar ensayos de migración de la CPU D20ME para la nueva CPU D20MX. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 21 y 23/03/2023. Mantener la nueva CPU en funcionamiento continuo hasta su sustitución definitiva por módulos nuevos. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202312 | DANILO NADAL | REALIZADO TODOS OS TESTES NECESSÁRIOS PARA A VALIDAÇÃO DE FUNCIONALIDADE DA NOVA CPU D20MX EM SUBSTITUIÇÃO DA ANTIGA CPU D20ME II E D20ME. FOI SUBSTITUIDA COM SUCESSO A CPU DA UTR-534-1 SEGUINDO O PASSO A PASSO DO FAVBRICANTE EM ANEXO. AO FINAL DOS TRABALHOS HOUVE O FECHAMENTO COM UMA REUNIÃO A QUAL REGISTROU-SE OS DETALHES EM ATA QUE SE ENCONTRA EM ANEXO
202303542 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202309 | 02/03/2023 14:02:23 | [NMR5 Evt 151] Actualizar el software Wireshark para el Release: 4.0.3 en el servidor BITPCU2 y realizar captura de trafico de red interno (interface loopback) para permitir ampliar el análisis de las retransmisiones de paquetes IEC104 entre el RCM y el PCU. OBS: Capturar el protocolo únicamente en horario comercial con acompañamiento continuo, no dejar capturando sin acompañamiento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do software Wireshark para a versão 4.0.3 no servidor BITPCU2, também foi realizada captura de teste da interface loopback.
202303541 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202309 | 02/03/2023 14:02:59 | [NMR5 Evt 151] Actualizar el software Wireshark para el Release: 4.0.3 en el servidor BITPCU1 y realizar captura de trafico de red interno (interface loopback) para permitir ampliar el análisis de las retransmisiones de paquetes IEC104 entre el RCM y el PCU. OBS: Capturar el protocolo únicamente en horario comercial con acompañamiento continuo, no dejar capturando sin acompañamiento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do software Wireshark para a versão 4.0.3 no servidor BITPCU1, também foi realizada captura de teste da interface loopback.
202303021 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202307 | 17/02/2023 08:17:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek en los trabajos de configuración de los equipos correspondientes al Lote 2 del Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202309 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue realizado el acompañamiento a los técnicos de la empresa Protek en los trabajos de configuración de los equipos correspondientes al Lote 2 del Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, conforme solicitado.
202302877 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202307 | 15/02/2023 14:36:24 | Acompañar a la empresa Protek para la configuración de la interconexión temporal entre el Pro-Watch del ESAI actual con el Security Center (Genetec) del proyecto de Modernzación del ESAI con el fin de lograr la migración automática de información de usuarios de tarjetas y credenciales del ProWatch al Security Center. Contrato 4500064363_2022. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202309 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADA LA MIGRACION DE LOS DATOS DEL PROWATCH AL GENETEC, EL SISTEMA DE ACCESO SE ENCUENTRA ADMINISTRADO TOTALMENTE DESDE EL SISTEMA NUEVO.
202302873 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202307 | 15/02/2023 14:36:35 | Acompañar a la empresa Protek para la configuración del acceso remoto a los servidores del Security Center, para la configuración remota de los mismos durante el periodo de instalación, referente al proyecto de Modernización del ESAI (Contrato 4500064363/2022). Observación: los equipos no están conectados a ninguna red ni equipo en producción de la Itaipu. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202346 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | NO FUE NECESARIO REALIZAR EL SERVICIO
202302071 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202306 | 06/02/2023 10:37:28 | [Proyecto LT500 SE Yguazu] Incluir de puntos correspondiente a la Protección y Control de la LT 500 kV YZU1 (L14) conforme definición en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/Rieder-Siemens. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-55 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202310 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado catastro y ensayo de actuación de puntos de la LT 500 kV YZU1 (L14). Informaciones en anexo.
202302043 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202305 | 03/02/2023 10:31:16 | Instalar speaker USB al IHM del FIP-PCG-01 y alterar la configuración de la IHM para activar las alertas sonoras en el software del micro SCADA, conforme solicitud de proyecto ENES.DT en adjunto. Respecto a ARO 402 del 2019 "IHM do FIP-PCG-1 – Alerta sonoro indisponível" Retirar materiales de ENES.DT Gustavo Recalde R. 3659. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202317 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado speaker USB e configurado os alarmes sonoros pelo fabricante conforme AT: 202305675 e SSA: 202310429. Backup da pasta sc salvo em: P:\Automatizacion\T15A - ECE 50Hz\T15A01 - IHM FIP-PCG01\sc-HMIFIP50_20230705_sonido.7z
202301071 | STE |  | G076L002 | SWITCH 2S-D03-CRP-SWA1 | 1522.001-7 | 202303 | 20/01/2023 16:38:07 | Realizar, em conjunto com fornecedor, substituição de Switch provisório por Switch definitivo (Layer 3, Código 1522.002-9). Acompanhar fornecedor nas configurações de Layer 3 conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P, indicando eventuais alterações como As-built. Realizar ensaios de comissionamento pertinentes ao novo Switch conforme planilha 64578319311P (SSA 202214221). Verificar também a configuração de usuário de acesso específico ao switch e demais configurações de segurança. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202312 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al fabricante, sustituido switch provisorio y realizada las configuraciones conforme proyecto lógico 6649-60-15200-P. Ensayos realizados con éxito.
202301051 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202303 | 20/01/2023 15:29:06 | Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível. Ref: NMR5 EVT 201 SSA. : 202223261, 202223552 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202307 | DANILO NADAL | REALIZADA TESTES DE ABERTURA E FECHAMENTO DOS DISJUNTORES 84LI2 E 44L22, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. TODOS OS LOGS E INFORMAÇÕES FORAM ENVIADAS PARA O FABRICANTE ATRAVÉS DE EMAIL QUE SE ENCONTRA EM ANEXO.
202300969 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202303 | 19/01/2023 14:08:46 | [Modernización de STH] Implementar integración del nuevo STH con el SCADA NMR5 conforme proyecto lógico 6006-60-15205-E en adjunto. Coordinar actividades con las configuración en el Firewall del SIRI y verificar conjuntamente con MEL3 el funcionamiento de la comunicación entre los servidores APS del SCADA y el STH. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202313 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram implementadas as ACL's e rotas nos firewalls do SCADA, PDS e SIRI conforme projeto anexo. Para testar as implementações foram realizados acessos http e https ao sistema PCD do servidor sth-pcd-vm01.siri.itaipu [172.31.160.10] através dos servidores BITAPS1, BITAPS2 e BITDPVAPS1.
202300962 | STE |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202303 | 19/01/2023 11:19:26 | Realizar substituição da bateria do System Controller do IFS2, conforme recomendação do fabricante Siemens, indicada no item C.6 do Relatório de Manutenção Preventiva e de Inspeção de Sistema (2022). Seguir os procedimentos descritos no manual Netra T2000 Server Service Manual – item 4.5 Replacing the Battery. Por segurança, realizar backup de senhas e endereços IP, MAC Address bem como informações sobre o HOSTID, previamente à execução do serviço. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202304 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a substituição da bateria do System Controller do IFS2 conforme manual Netra T2000 Server Service Manual – item 4.5 Replacing the Battery. Arquivos com as informações de backup são coletados durante as preventivas do IFS2 (em anexo).
202300948 | STE |  | G076C005 | SWITCH SWT-ST (2S-TC) | 3150.003-9 | 202303 | 19/01/2023 10:18:49 | Realizar geração e coleta de "Diagnostics Report" do SW-ST, para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P (ref. SSA 202223330) conforme recomendação da SEL no e-mail anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202304 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a geração e coleta de "Diagnostics Report" do SW-ST, para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P. Arquivo coletado em anexo.
202300947 | STE |  | G076C004 | SWITCH SWT-A (2S-TC) | 3150.002-7 | 202303 | 19/01/2023 10:18:59 | Realizar geração e coleta de "Diagnostics Report" do SW-A, para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P (ref. SSA 202223330) conforme recomendação da SEL no e-mail anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202304 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a geração e coleta de "Diagnostics Report" do SW-A, para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P. Arquivo coletado em anexo.
202300941 | STE |  | G076C003 | SWITCH SWT-P (2S-TC) | 3150.001-5 | 202303 | 19/01/2023 09:23:24 | Realizar geração e coleta de "Diagnostics Report", para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P (ref. SSA 202223330) conforme recomendação da SEL no e-mail anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202304 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a geração e coleta de "Diagnostics Report", para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P. Arquivo coletado em anexo.
202300853 | STE | 202300670 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202303 | 17/01/2023 14:14:31 | Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit do TPB-02 executado pela MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme la SSA 202513176. Equipo en condiciones normales.
202300807 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202303 | 16/01/2023 13:56:14 | Conforme solicitud de la ENES.DT, actualizar el firmware del Datalogger de la Estación Remota, esta actualización es solicitada por la empresa DUALBASE en atención al análisis referente al problema de retraso de transmisión de datos de la Estación Remota a la Estación Central. Observación: el archivo de configuración del datalogger será remitido vía email. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202304 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização do datalogger conforme solicitado. Reajustados parâmetros de ID da estação e nível de referência no novo firmware, para que fiquem iguais ao anterior. Observado que horário do Datalogger estava com um dia de atraso
202300805 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202303 | 16/01/2023 13:56:11 | Conforme solicitud de la ENES.DT, actualizar el firmware del Datalogger de la Estación Remota, esta actualización es solicitada por la empresa DUALBASE en atención al análisis referente al problema de retraso de transmisión de datos de la Estación Remota a la Estación Central. Observación: el archivo de configuración del datalogger será remitido vía email. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202305 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização do datalogger conforme solicitado. Reajustados parâmetros de ID da estação e nível de referência no novo firmware, para que fiquem iguais ao anterior.
202300641 | STE |  | M039A004 | MICROCOMPUTADOR PARA ADMINISTRACAO/GERENCIA 50 HZ | 0880.001-4 | 202302 | 12/01/2023 14:29:58 | Debido a actualización del sistema SOPHO, sustituir computador gerenciador por equipo SOPHO-STC50-PC1 marca LENOVO THINKCENTRE modelo M920s NS. PE04A9M1 adquirido a través del contrato 4500057581/2021. El material a retirar devolver a SI.GG, código 101/4634-2. OBS: el micro gerenciador original fue sustituido por defecto y descartado con SSA 201609898A. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202304 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, instalado computador adquirido a través del contrato 4500057581/2021. Material retidado entregado a SIGG, detalles en anexo. Normalizado.
202300640 | STE |  | M040A005 | MICROCOMPUTADOR PARA CORREIO DE VOZ | 0880.004-0 | 202302 | 12/01/2023 14:29:59 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar computador y accesorios del correo de voz y enviar para descarte. Al bajar la SSA colocar código para “Desactivación de localización”. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202304 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, instalado computador adquirido a través del contrato 4500057581/2021. Material retidado quedó en sector para reaprovechamiento.
202300637 | STE |  | M040A004 | MICROCOMPUTADOR PARA ADMINISTRACAO/GERENCIA 60 HZ | 0880.003-0 | 202302 | 12/01/2023 14:30:01 | Debido a actualización del sistema SOPHO, sustituir computador gerenciador por equipo SOPHO-STC60-PC1 marca LENOVO THINKCENTRE modelo M920s NS. PE04A9PC adquirido a través del contrato 4500057581/2021. El material retirado enviar para descarte. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202304 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, instalado computador adquirido a través del contrato 4500057581/2021. Material retidado quedó en sector para reaprovechamiento.
202300411 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202302 | 09/01/2023 14:24:32 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-04. Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202224937) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202309 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la conexion del punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto con MEL1. Emitida SSA202307183 para actualización y disponibilización de documentos. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202300317 | STE | 202224503 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202301 | 06/01/2023 10:48:14 | Providenciar recursos necesarios para permitir el acceso remoto de representante de la empresa Wecom para acompañar, verificar y solucionar alarmas del sistema. Ver datos adicionales en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202302 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação e correção de alarmes , correção da replicação para o servidor de gerenciamento, conforme anexos.
202300316 | STE | 202224502 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202301 | 06/01/2023 10:47:55 | Providenciar recursos necesarios para permitir el acceso remoto de representante de la empresa Wecom para acompañar, verificar y solucionar alarmas del sistema. Ver datos adicionales en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202302 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação e correção de alarmes , correção da replicação para o servidor de gerenciamento, conforme anexos.
202300297 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 06/01/2023 10:52:47 | Favor alterar política de stock del material MODULO ELETRO RECEP TRANSM RS232 90/250V con código de stock 661414, a ZS Zmax=1 Zmin=1, correspondiente al Sistema SCC de la SEMD. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitimos MTDFS-8909
202300293 | STE | 202215859 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202301 | 06/01/2023 10:53:00 | Alterar pontos referentes do projeto 2COC (Carregadores de Bateria 125VCC), conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202302 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes de parâmetros na Base de Dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202300271 | STE | 202300186 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202301 | 06/01/2023 07:45:45 | Eliminar pontos calculados, conforme anexo da SSA 202300186. Verificar condições no modo de teste e se tudo estiver de acordo eliminar no ambiente de produção. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202302 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Ponto solicitado para incluir já existe na Base de Dados.
202300267 | STE | 202300188 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202301 | 06/01/2023 07:46:03 | Incluir 4 pontos calculados, alterar cálculos e eliminar outros 4 pontos calculados para possibilitar a regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T02/R02 pelo disjuntor 03T02" como completa no SCC. Testar na UI04 no modo teste e após teste satisfatório implementar no ambiente em produção. Executar conforme anexo da SSA 202300188 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202302 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Cadastro de pontos no sistema em produção realizado com a AT 202306856. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202300235 | STE | 202300194 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202301 | 06/01/2023 07:44:56 | Incluir de 4 pontos calculados, alterar e eliminar outros 4 pontos calculados para possibilitar viabilizar a regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T03/R03 pelo disjuntor 03T03" como completa no SCC, conforme anexo da SSA 202300194. Realizar a modificação na UI04 e após testes satisfatório implementar no sistema em produção. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202302 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Cadastro de pontos no sistema em produção realizado com a AT 202306856. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202300232 | STE | 202300200 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202301 | 06/01/2023 07:45:20 | Incluir e testar pontos calculados, conforme anexo da ssa 202300200, para implementar a sinalização da regra N-1 "Não rearmar 86BF de disjuntor sem que o mesmo esteja isolado", referente ao retrofit dos trafos da SEMD. Testar na UI04 (Test Mode) e após testes satisfatórios implementar no sistema em operação. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202303 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Cadastro dos pontos no sistema em produção realizado durante a execução da AT 202306856. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202224827 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202251 | 22/12/2022 08:51:33 | Conectar cable externo EU13-3772, 53 y 54 en los bornes 2C-TB10 731 y 732 conforme marcaciones en diseño en adjunto. Verificar correcto accionamiento en el SCADA del punto "EXCITACAO ESTABILIZADOR POTENCIA PSS LIGADO". Relacionado a BD SCADA SSA 202221951 Coordinar trabajo con MEL2 - SSA - 202222019 REF: RAP 01/2021 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202303 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202301182 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202224401 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202250 | 15/12/2022 15:41:00 | Habilitar pontos de saúde no APS, referentes das remotas GTW-L50 e GTW-L60, para a criação e replicação de tags no PI-SIRI. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202312 | DANILO NADAL | REALIZADA A SICRONIZAÇÃO DE TAGS ENTRE SCADA E SIRI DOS PONTOS DE SAÚDE DAS REMOTAS GTW-L50 e GTW-L60, CONFORME SOLICITADO. VER ANEXO.
202224179 | STE |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSÓRIOS - CCP | 1087.001-0 | 202250 | 12/12/2022 16:15:20 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al Sistema de Cerca Perimetral del ESAI. Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202250 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO E DESCOMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CORRESPONDENTES AO SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL DO ESAI. FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE COM A DM. 70029931.
202224025 | STE | 202223603 | G076C005 | SWITCH SWT-ST (2S-TC) | 3150.003-9 | 202249 | 07/12/2022 08:38:06 | Solicitamos adicionalmente os logs dos Switches SWT-A e SWT-ST para realizar análise solicitada na SSA 202223603 (SSA possui como anexo apenas o log do SWT-P) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202250 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada colecta de log conforme solicitado. Archivo en anexo.
202224024 | STE | 202223603 | G076C004 | SWITCH SWT-A (2S-TC) | 3150.002-7 | 202249 | 07/12/2022 08:37:41 | Solicitamos adicionalmente os logs dos Switches SWT-A e SWT-ST para realizar análise solicitada na SSA 202223603 (SSA possui como anexo apenas o log do SWT-P) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202250 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada colecta de log conforme solicitado. Archivo en anexo.
202224021 | STE | 202221571 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202249 | 07/12/2022 08:30:57 | [2COC] Incluir puntos en el SCADA conforme anexo para la Supervisión de lógicas de condiciones de operación del QDCC-3 y QDCC-4. Ejecutar en complemento con las SSAs 202224018 (SCC) y 202224019 (GTW) REF: https://jira.itaipu/browse/DPS-56 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Incluidos puntos en el SCADA conforme anexo para la Supervisión de lógicas de condiciones de operación del QDCC-3 y QDCC-4.
202224019 | STE | 202221571 | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202249 | 07/12/2022 08:28:58 | [2COC] Incluir puntos en el GTW RTU560 2COC conforme anexo para la Supervisión de lógicas de condiciones de operación del QDCC-3 y QDCC-4. REF: https://jira.itaipu/browse/DPS-56 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202251 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a parametrização dos pontos na remota RTU560 do painel 2COC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202224018 | STE | 202221571 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202249 | 07/12/2022 08:28:38 | [2COC] Incluir puntos en el SCC conforme anexo para la Supervisión de lógicas de condiciones de operación del QDCC-3 y QDCC-4. REF: https://jira.itaipu/browse/DPS-56 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202251 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão de pontos no Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Trabalho concluído com AT 202303423. Verificar anexo de execução com algumas adequações que foram necessárias.
202222943 | STE |  | M051M004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.012-1 | 202246 | 18/11/2022 15:25:55 | Verificar o motivo pelo qual a medição do item 2 deste equipamento na SSP 20225350 está com o valor de 7,20V quando o esperado era 12V. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202247 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado durante preventiva, SSP 20233195, valores normales en el ítem mencionado, equipamiento funcionando normalmente
202222840 | STE | 202222186 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202246 | 17/11/2022 09:14:34 | Conforme SSA 202222186 instalar serviço "IBCalc" nos servidores "bitaps", conforme AR/OP.DT/017/2022. Coordenar execução com a equipe do GSS. Serviço só deve ser inicializado após a criação dos pontos na base do NMR5, conforme SSA 202222839. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202250 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO IBCALC NOS SERVIDORES BITAPS1 E BITAPS2. TESTADO FUNCIONALIDADE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202222839 | STE | 202222184 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 17/11/2022 09:14:55 | Conforme SSA 202222184 criar remota para cálculos, criar e modificar pontos da base para viabilizar a implantação do serviço "IBCalc" no NMR5 (AR/OP.DT/017/2022). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202248 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO.
202222609 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202246 | 14/11/2022 07:45:56 | Implementar fix nas funções RDA e SCS conforme indicação do fabricante anexo, referente a indicação de falha (FLT) nas remotas. Qualquer suporte para testes referentes aos códigos afetados contactar diretamente Francisco Gesualdi - Hitachi Energy. Verificar no PDS e, conforme orientação da contratada, derivar para implementar no EMS e DTS. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202305 | DANILO NADAL | REALIZADA A IMPLEMENTAÇÃO DA FIX NAS FUNÇÕES RDA E SCS CONFORME SOLICITADO. FOI TESTADO E IMPLEMENTADO NO AMBIENTE PDS COM RESULTADO SATISFATÓRIO. DURANTE A 5ª VISITA DA HITACHI/ABB SSA. 202303459, FOI IMPLEMENTADO NO AMBIENTE EMS E DTS COM RESULTADO SATISFATÓRIO.
202222594 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202246 | 14/11/2022 07:45:37 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202247 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la conexion del punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto con MEL2. Emitida SSA 202300767 para actualización y disponibilización de documentos. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222590 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202245 | 11/11/2022 10:41:37 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-09; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202222445) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202247 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la conexión del punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto con MEL1. Verficado diseños 6006-DC-07175-E y 6006-DC-07173-E ya actualizados y disponibilizados en SATedms. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202222542 | STE | 202205619 | G074K004 | SWITCH-3 | 2270.003-9 | 202245 | 10/11/2022 16:29:44 | Alterar Bridge Priority de 8192 para 0 conforme anexo "Segunda Análise 202205619(D)" da SSA 202205619. Coordenar com SSA 202222540. Verificar a convergência do Spanning Tree para Switch 3 como Root Bridge. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração da Bridge Priority de 8192 para 0. Realizado testes e coleta de logs. Logs em anexo.
202222540 | STE | 202205619 | G074K002 | SWITCH-1 | 2270.001-5 | 202245 | 10/11/2022 16:29:53 | Alterar Bridge Priority de 0 para 8192 conforme anexo "Segunda Análise 202205619(D)" da SSA 202205619. Coordenar com SSA 202222542. Verificar a convergência do Spanning Tree para Switch 3 como Root Bridge. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração da Bridge Priority de 0 para 8192. Realizado testes e coleta de logs. Logs em anexo.
202222448 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202245 | 10/11/2022 07:02:07 | Realizar alterações nos endereços BitByte na SOSTAT, conforme Planilhas em anexo, de forma a compatibilizar com endereços livres utilizados na comunicação da RTUNO 105 referentes à implementação da SSA 202220702. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202248 | DANILO NADAL | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO.
202222337 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202245 | 07/11/2022 16:15:03 | Acompanhar e apoiar ações do fornecedor (Siemens) durante Manutenção Preventiva do SCC, análise de logs, verificação de dados e segurança cibernética. Obs: semanas 47 e 48 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202247 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al fabricante Siemens conforme solicitado. Detalles de actividades ejecutadas en anexo.
202222061 | STE |  | M043B008 | SERVIDOR DE GRAVACAO IBM X3530 M4 | 2455.001-6 | 202244 | 02/11/2022 15:00:10 | Fornecer dados de volume de chamadas por dia e duração dos últimos 3 meses, conforme anexo. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202250 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada análise das ligações a partir da interface WEB do ControlOne, e dos arquivos de bilhetagem do MxOne. Tabelas do Control utilizadas: Duração Total das Chamadas e Chamada de Entrada / Saída. Análise a partir do MxOne limitada, visto que apenas 7 dias de dados são armazenados no sistema. Informações de uso na planilha em anexo.
202221949 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202244 | 01/11/2022 14:40:17 | Padronizar configuração de grupos de acesso para os responsáveis pela manutenção das ferramentas WhatsUp Gold, WhatsUp Log Management e PI (setor IEE4) conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202301 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO PARA OS USUÁRIOS, CONFORME SOLICITADO.
202221874 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202244 | 31/10/2022 15:34:27 | Verificar ocupação de disco no servidor no sistema de arquivos "tmpfs". | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202245 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado contato com o Fabricante, este informa que o sistema de arquivos tmpfs é gerenciado pelo próprio sistema operacional e ações de controle de disco são tomadas automaticamente ao atingir 90% de ocupação. Confirmado comportamento por monitoramento do disco.
202221819 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202244 | 31/10/2022 10:17:42 | Solicitamos la adquisición URGENTE de 40 unidades del material con código de stock 708101 BATERIA LITHIUM 3,6V 1/2AA por encontrarse el mismo sin disponibilidad de stock y los mismos son necesarios para UTRs del SCADA en los mantenimiento preventivos conforme las paradas de las UG y tambien para mantenimientio correctivo aperiodico con tasa de falla. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202247 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 39 un. del material cod. 708101 (BATERIA LITHIUM 3,6V 1/2AA) el 23/11/22 (4500068336/10). Saldo actual en stock 42 un. Política ZM=41/80. Creada reserva nro. 438466 de 39 un. valida hasta el 22/11/2024. OBS: DEMPRO 372.
202221729 | STE | 202220599 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202243 | 28/10/2022 09:44:13 | Alterar B3NAme y B3Text conforme archivo adjunto para padronizacion de nombres conforme pedido de OP.DT. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202249 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202221279 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202242 | 20/10/2022 09:25:14 | Cadastrar pontos referentes a supervisão dos quadros 2O-D1 / 2T-D1 conforme anexo. Obs: há dúvida quanto as funções supervisionadas, portanto, sugerimos o seguinte. Após cadastro dos pontos, derivar SSA para ensaios funcionais com os painéis primários. Após ensaios e ajustes necessários, se houver, derivar SSA para implementação no SCADA. (desta forma se evita a criação de tags no PI sem a consolidação dos pontos.) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202249 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o cadastro dos pontos na base de dados do Sistema SCC conforme solicitado. Realizado cadastro no Sistema SCADA e ensaios dos pontos em conjunto com MEL2 por meio de SSAs derivadas, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202220966 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202241 | 14/10/2022 16:26:57 | Realizar comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628) en conjunto con el fabricante desde el día 20/10/22. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comisionamiento y pruebas de alta disponibilidad con resultados satisfactorios. En anexo Planilla de Comisionamiento.
202220965 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202241 | 14/10/2022 16:27:07 | Realizar comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628) en conjunto con el fabricante desde el día 20/10/22. Pruebas de alta disponibilidad prevista para el día 22/10/22, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 2 hs. a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comisionamiento y pruebas de alta disponibilidad con resultados satisfactorios. En anexo Planilla de Comisionamiento.
202220964 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202241 | 14/10/2022 16:27:31 | Realizar comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628) en conjunto con el fabricante desde el día 20/10/22. Pruebas de alta disponibilidad prevista para el día 22/10/22, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 2 hs. a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento y pruebas de alta disponibilidad con resultados satisfactorios. En anexo Planilla de Comisionamiento.
202220963 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202241 | 14/10/2022 16:27:39 | Realizar comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628) en conjunto con el fabricante desde el día 20/10/22. Pruebas de alta disponibilidad prevista para el día 22/10/22, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 2 hs. a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado comisionamiento y pruebas de alta disponibilidad con resultados satisfactorios. En anexo Planilla de Comisionamiento.
202220953 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202241 | 14/10/2022 16:27:53 | Realizar comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628) en conjunto con el fabricante desde el día 20/10/22. Pruebas de alta disponibilidad prevista para el día 22/10/22, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 2 hs. a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado comisionamiento y pruebas de alta disponibilidad con resultados satisfactorios. En anexo Planilla de Comisionamiento.
202220896 | STE | 202202679 | G073Z006 | GATEWAY GTW-1 2S-FIP02 | 2980.004-7 | 202241 | 14/10/2022 08:12:56 | Referencia RAP 15/2021: Simular pontos a partir do GW para verificar falha do registro de pontos vinculados a C5 e C6 do FIP-02 no SCC. Obs: houve registro destas ações no sistema Scada (SSA 202202398) Nota: derivar para apoio da equipe do SCC solicitando registro das listas em que os pontos acionam e cópia dos arquivos de captura de protocolo. Qualquer dúvida contactar SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202249 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM SIMULADOS OS PONTOS CONFORME ANEXO A PARTIR DO GATEWAY, VERIFICADA A CORRETA INDICAÇÃO COMO EVENTO NO SCC. CAPTURA DE PROTOCOLO E LISTA DE EVENTOS EM ANEXO.
202220760 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202241 | 13/10/2022 13:56:11 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-16; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202220759) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202244 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada conexión de punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto en conjunto con MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Verificado documentos actualizados y disponibilizados en el sistema SATedms.
202220705 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202241 | 11/10/2022 07:16:32 | Realizar alterações na BD da RTU560, conforme Planilhas em anexo, de forma a: 1)Permitir a Supervisão de Falha Interna (e Outros Alarmes), quando os IEDs estão em Manual; (Ref. SSA 202210649); 2)Permitir supervisão estado Man/Auto. (Ref. SSA 202210649); 3) Identificar qual IED está selecionado como principal para os disjuntores e conjuntos autotransformadores do vão do T0X/R0X e T05/R05 (Ref. SSA 202201082). Coordenar os ensaios conjuntos com SSAs 202220702 (SCC) e 202220704 (SCADA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202245 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a alteração no BD da RTU560 e realizados testes conforme anexos.
202220702 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202241 | 11/10/2022 07:16:22 | Realizar alterações na BD do SCC, conforme Planilhas em anexo, de forma a: 1)Permitir a Supervisão de Falha Interna (e Outros Alarmes), quando os IEDs estão em Manual; (Ref. SSA 202210649); 2)Permitir supervisão estado Man/Auto. (Ref. SSA 202210649); 3) Identificar qual IED está selecionado como principal para os disjuntores e conjuntos autotransformadores do vão do T0X/R0X e T05/R05 (Ref. SSA 202201082). Realizar testes na UI04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202242 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado alteração na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Alteração de endereços estão relacionados no arquivo anexo de execução.
202220363 | STE | 202206634 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202240 | 04/10/2022 08:36:09 | Incluir 5 pontos calculados, alterar cálculos y eliminar otros 5 puntos calculados, conforme documento adjunto, de modo a posibilitar el retorno de la regra N-1 "No retirar línea VHA1 con carga" como completa en el SCC. Realizar pruebas en la UI 04 y después de validado derivar para implementación en la UI 03. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202241 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de base de dados do SCC conforme solicitado (validado pela operação os pontos na UI04 (modo simulação) e após, implementado no sistema em produção). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202220119 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202239 | 27/09/2022 14:42:51 | Realizar una copia de la imagen de la maquina virtual STH-PCD-VM01, entregar la copia en un medio de almacenamiento proveído por la SMIN.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202241 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a extração dos arquivos de imagem da VM STH-PCD-VM01 utilizando a ferramenta vCenter. Entregue por mídia removível à SMIN.DT.
202220018 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202239 | 26/09/2022 10:11:07 | Conforme arquivo anexado na SSP 20221762 com o histórico de alarmes, verificar motivo da reincidência de alarmes de alimentação/conexão "NE [2]: ALCAR <13> Alarm Input-1 ALCAR_UHI" | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202243 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Foi realizada consulta na base de dados (logbook) do FOXMAN-UN, bem como nos logs do switch AFR677, que possui os contatos secos a relé com a interface ALCAR, constatando eventos de abertura e fechamento desses contatos. Procedido inspeção e aperto nos parafusos dos disjuntores de alimentação do equipamento e nos contatos dos relés do switch. Último reporte de falta de alimentação foi no dia 02/08/2022. Equipamentos em condições normais de uso.
202219837 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 22/09/2022 08:30:59 | Conectar VPN para ações com acompanhamento do fabricante na investigação do evento 151 (falha em UTRs) no sistema. Prever possibilidade eventual de Usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema conforme a recomendação da contratada. As intervenções devem ser minimizadas mas programadas previamente com o fabricante em conjunto com as equipes envolvidas em tempo de execução. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239 | DANILO NADAL | ATENDIDA CONEXÃO DE VPN PARA DISPONIBILIZAR SISTEMA SCADA PARA INVESTIGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VERSÕES CORRETIVAS REFERENTE AO EVENTO 151 DAS FALHAS INTERMITENTES DAS REMOTAS.
202219719 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202238 | 20/09/2022 15:20:27 | [Subst.Gateways] Modificar base de dados para alteração das origens dos sinais “Trip Geral” e “Envio TDD Trip Geral” da seguinte forma: A) Os pontos de "Envio TDD Trip Geral" de origem "SP16GGIO.2.Ind16" passem a ter como origem o endereço "SP16GGIO.4.Ind3", atualmente em reserva. B) Os pontos de "TRIP Geral" de origem "TMAGGIO.1.OUT1" passem a ter como origem o endereço "SP16GGIO.2.Ind16", atualmente utilizado pelos sinais de "Envio TDD Trip Geral". Obs: SSA substitui a SSA 202219041. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202238 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación de BD conforme solicitado. En anexo Backup de configuración.
202219694 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202238 | 21/09/2022 10:27:00 | Simular/forçar ponto 15295 (Falha Ethercat) e verificar correspondente atuação no SCADA (Coord. SSA 202219691 de implementação do ponto no SCADA) (Ref. DPS-49) Obs.: Ponto implementado no CLP pelo fornecedor no Gateway conforme item 5.a. da ata AR/ENES.DT/069/2022 Obs.2: Detalhe dos pontos nos anexos da SSA p/ SCADA. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202245 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A operação do ponto 15295 (Falha Ethercat) foi simulada via software RTAC, sendo constatada a sinalização na lista de eventos do EMS/SCADA.
202219692 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202238 | 21/09/2022 10:26:28 | Simular/forçar ponto 15295 (Falha Ethercat) e verificar correspondente atuação no SCADA (Coord. SSA 202219691 de implementação do ponto no SCADA) (Ref. DPS-49) Obs.: Ponto implementado no CLP pelo fornecedor no Gateway conforme item 5.a. da ata AR/ENES.DT/069/2022 Obs.2: Detalhe dos pontos nos anexos da SSA p/ SCADA. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202241 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A operação do ponto foi verificada através do cruzamento entre histório de operação do alarme "1EPIC FALHA ETHERCAT - ATUADO" e SOE do IED RTAC, portanto, não será necessário simular o mesmo.
202219691 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 21/09/2022 10:26:51 | [SEP 765kV] Incluir na SOSTAT pontos de FALHA ETHERCAT (BITBYTE 15295) conforme anexo. (Ref. DPS-49) Obs.: Pontos implementados pelo fornecedor no Gateway conforme item 5.a. da ata AR/ENES.DT/069/2022 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202241 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202219687 | STE | 202218265 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202238 | 20/09/2022 09:02:03 | [Substituição de Gateways] Realizar as modificações nos campos OBJT conforme indicado no arquivo anexo à SSA 202218265. OBS: Conforme padrão estabelecido originalmente pela Hitachi, foram destinados: 7 caracteres para o primeiro campo, 10 para o segundo, 15 para o terceiro. Considerar "Planilha de Pontos Diretos e "Planilha de Pontos Calculad OP". | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202245 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as modificações nos campos OBJT durante comissionamento com o fabricante conforme arquivo anexo.
202219686 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 20/09/2022 08:55:31 | [Pós-comiss. Retrof. Prot. T6/T7] Eliminar na SOSTAT pontos relacionados ao Retrofit Prot. T6 e T7 enviados para o SCC via 4F1 conforme anexos. Coordenar com SSA 202219685. (Ref. DPS-30) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202241 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202219685 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202238 | 20/09/2022 08:55:07 | [Pós-comiss. Retrof. Prot. T6/T7] Eliminar pontos relacionados ao Retrofit Prot. T6 e T7 enviados para o SCC via 4F1 conforme anexos. Coordenar com SSA 202219686 (Ref. DPS-30) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202239 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202219681 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202238 | 20/09/2022 08:57:13 | Realizar coleta de logs do switch e identificar/solucionar motivo de atuação do alarme "1EPIC PP INFRA_TA SW-ST FALHA_INTERN" no SCADA em 17/09/2022 18:20:04 e 19/09/2022 12:24:20, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202241 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada colecta de logs del switch. Identificado que el motivo de actuación de alarma se debió a cambio de estado del Puerto 2 del switch.(Ver Anexo). El enlace se encuentra operativo. También se constato que la alarma "EPIC PP INFRA_TA SW-ST FALHA_INTERN" es genérica, por lo que su actuación puede deberse a motivos varios(Ej: Login/logaout en el Switch).
202219224 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202237 | 13/09/2022 09:30:25 | Verificar existencia de puntos, detallados en Adjuntos, en la BD del Gateway MicroSCADA y en caso satisfactorio evaluar la inclusión de los mismos con el fabricante Hitachi en la base de datos de la RTU, dado que los puntos existen en la Base de Datos del SCADA. Adjuntar en la baja de la SSA la base de datos del MicroSCADA. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación e inclusión de los cincos puntos, los mismos no habían sido implementados en la RTU560. Anexado Backup de configuración.
202219204 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202237 | 16/09/2022 15:28:40 | Eliminar na SOSTAT ponto ref. ao 62BF-3, conforme anexos da SSA 202219203 devido ao Retrofit do painel. Obs.: Coordenar execução c/ SSA 202219203 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202241 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202219203 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202237 | 12/09/2022 14:54:17 | [Retrofit 3R-T06] Confirmar inexistência de cabos conectados aos bornes X109A/14C e X110/19A da DAUC-03 e em seguida eliminar no SCC ponto de "62BF-3 ACTUADO" conforme anexos. Obs.: Não consta, nos desenhos, cabo conectado a esses bornes Obs.2: Conforme IEE1, o relé biestável 62BF-3 se encontrava no painel 3R3 e foi eliminado com o painel durante o retrofit. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a desconexão do borne e exclusão do ponto da Base de Dados conforme solicitado.
202219076 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202236 | 09/09/2022 14:49:29 | Desinstalar e descomissionar equipamento logo após finalização do Comissionamento do GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1. Encaminhar equipamento para plataforma de ensaios S099G003 para verificações e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia D043F005. Etiquetar equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202245 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104.
202219075 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202236 | 09/09/2022 14:50:18 | [Subst. Gateways] Ensaiar e conectar cabo E5S2194 para supervisão de falhas internas e de alimentação 24 Vcc e 125 Vcc do Gateway RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 através da UTR-521 conforme diagramas em anexo. Coordenar atividades com SSA 202219074 (PGTW60). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202238 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a conexão e o ensaio do cabo E5S2194 conforme anexos. Emitida SSA 202300697 para que o desenho 6006DC07236P seja atualizado e disponibilizado no SAT.
202219074 | STE |  | D043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW60 | 2304.001-8 | 202236 | 08/09/2022 14:26:40 | [Subst. Gateways] Ensaiar e conectar cabo E5S2194 para supervisão de falhas internas e de alimentação (24 Vcc e 125 Vcc) do GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 via UTR-521 conforme diagramas em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos de señales de supervisión de fallas de alimentación del Gateway RTU560 conforme solicitado. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios.
202219065 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202236 | 08/09/2022 14:27:02 | [Subst. de Gateway] Acompanhar o fabricante nas atividades de montagem e energização do equipamento GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 e componentes associados conforme documentos de projeto. Ref: SSA de Comissionamento 202219061. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202238 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento al fabricante para las tareas de montaje y energización del nuevo gateway RTU560 de la GIS 60Hz. Los trabajos fueron concluidos satisfactoriamente.
202219064 | STE |  | T015B001 | IHM - PCG-02 | 3003.002-7 | 202236 | 08/09/2022 14:27:28 | Substituição de Gateways] Realizar ensaios dos comandos das chaves lógicas para o painel PCG-02 a partir da IHM PCG-02 instalada na CCR. Atividade referente ao Comissionamento do Gateway RTU 560 - GIS 60 Hz (SSA 202219061) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado ensayos de actuación de comandos desde IHM PCG-02 con resultados satisfactorios. Detalles de puntos ensayados en anexo. Servicio ejecutado dentro de la AT: 202208327.
202219061 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202236 | 08/09/2022 14:27:50 | [Substituição de Gateways] Realizar Ensaios de Colocação em Serviço do Gateway RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 conforme Planilha de Comissionamento anexa a SDS-14585. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202238 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado comisionamiento del Gateway RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 conforme solicitado. Detalles en anexo.
202219054 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202236 | 08/09/2022 10:39:53 | Substituição de Gateways] Realizar ensaios dos comandos das chaves lógicas para o painel PCG-01 a partir da IHM FIP-PCG-01 instalada na CCR. Atividade referente ao Comissionamento do Gateway RTU 560 - GIS 50 Hz (SSA 202218511) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado ensayos de actuación de comandos desde IHM PCG-01 con resultados satisfactorios. Detalles de puntos ensayados en anexo. Servicio ejecutado dentro de la AT: 202207782.
202219041 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202236 | 08/09/2022 09:02:02 | Modificar base de dados para que os pontos de "TRIP Geral" de origem "TMAGGIO.1.OUT1" passem a ter como origem o endereço "SP16GGIO.2.Ind7", atualmente em reserva. Os demais parâmetros e endereço 104 devem permanecer os mesmos. Realizar adaptações necessárias durante o Comissionamento com apoio da Contratada, registrando na baixa da SSA e na Planilha de Comissionamento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación en la base de datos de la RTU560 conforme solicitado. Backup de configuración en anexo.
202219024 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202236 | 08/09/2022 08:11:32 | Acompanhar e dar suporte a SMIL.DT para medições de qualidade de energia e de sinais dos canais de comunicação no Painel MODEMS 2 visando suporte a investigação de falhas em UTR do SCADA (Evt 151). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE SMIL NA INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA MEDIÇÕES DE QUALIDADE DE ENERGIA E SINAIS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
202219023 | STE |  | T075K004 | ATS MODEMS 1 | 3140.001-6 | 202236 | 08/09/2022 08:11:44 | Acompanhar e dar suporte a SMIL.DT para medições de qualidade de energia e de sinais dos canais de comunicação no Painel MODEMS 1 visando suporte a investigação de falhas em UTR do SCADA (Evt 151). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE SMIL NA INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA MEDIÇÕES DE QUALIDADE DE ENERGIA E SINAIS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
202219021 | STE |  | T075T001 | PAINEL DATCAB1 | 2983.016-8 | 202236 | 06/09/2022 17:14:25 | Acompanhar e dar suporte a SMIL.DT para medições de qualidade de energia e de sinais dos canais de comunicação do RCM visando suporte a investigação de falhas em UTR do SCADA (Evt 151). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE SMIL NA INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA MEDIÇÕES DE QUALIDADE DE ENERGIA E SINAIS DE COMUNICAÇÃO, PARA INVESTIGAÇÃO DE FALHAS REFERENTE AO EVT.151. DURANTE OS TESTES NÃO FOI DETECTADA NENHUMA ANORMALIDADE QUE PUDESSE INTERFERIR NAS FALHAS DO EVENTO. DETALHES DAS MEDIÇÕES EM ANEXO DA SSA. 202219025.
202219011 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202236 | 06/09/2022 16:55:59 | [Subst. de Gateway] Alterar base de dados do GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 conforme planilha anexa (marcado em vermelho), de modo a modificar parâmetros definidos pela OP.DT com referencia a pontos de supervisão de saúde SEV do novo Gateway PGTW60 RTU560. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-45 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación de base de datos conforme solicitado. Backup de configuración en anexo.
202218919 | STE |  | S098T011 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | 2980.003-5 | 202236 | 08/09/2022 09:05:11 | Realizar atualização de firmware para a versão R150-V1 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 2022.29 conforme procedimento anexo. Conforme recomendação da SEL, realizar todas as atualizações intermediárias na sequência, a partir da primeira superior à atual: R135-V3 -> R140-V0 -> R145-V4 -> R150-V1 Obs.: Firmwares se encontram em "P:\Automatizacion\C43F - Linhas 500kV 50Hz GIS" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202239 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado actualización de firmware a la versión R150-V1. Detalles del procedimiento empleado en anexo.
202218894 | STE | 202218687 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202236 | 05/09/2022 09:51:21 | Eliminar no SCC pontos da DAUC-F ref. Retrofit T4/R4 e recadastrar pontos das DAUCs C e J, indevidamente solicitados para eliminação através da SSA 202215850. Coordenar ensaio de funcionamento do ponto reativado | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o recadastramento e ensaio do ponto conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202218578 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 15:51:32 | [Sust. de Gateway] Alterar parametros de la SORTU y SOPCP para migrar la UTR623 para IEC 60870-5-104 conforme detalles en anexo. Implementar el cambio solo al finalizar los ensayos de puesta en servicio del GW PGTW60. Eliminar los cambios implementados mediante SSA 202218572 UTR 623 temporal. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202241 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218577 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 15:51:40 | [Sust. de Gateway] Alterar parametros de la SORTU y SOPCP para migrar las UTR523 para IEC 60870-5-104 conforme detalles en anexo. Implementar el cambio solo al finalizar los ensayos de puesta en servicio del GW PGTW50. Eliminar los cambios implementados mediante SSA 202218569 UTR 523 temporal. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202241 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218541 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202235 | 29/08/2022 14:20:46 | [Sust. de Gateway] Alterar base de datos del GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 conforme planilla adjunta (coloreado en rojo), de modo a modificar parámetros definido por la OP.DT con referencia a puntos de supervisión de salud SEV del nuevo Gateway PGTW50 RTU560. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-43 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202238 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de la BD en conjunto con el fabricante, conforme solicitado. Backup de configuración en anexo.
202218514 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW50 | 2311.001-3 | 202235 | 29/08/2022 09:16:58 | [Sust. Gateways] Ensayar y conectar cable E5S2193 para supervisión de falla internas y de alimentación (24 Vcc y 125 Vcc) del GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 vía UTR-521 conforme diagramas en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos de señales de supervisión de fallas de alimentación del Gateway RTU560 conforme solicitado. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios.
202218513 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202235 | 29/08/2022 09:19:49 | [Sust. Gateways] Ensayar y conectar cable E5S2193 para supervisión de falla internas y de alimentación 24 Vcc y 125 Vcc del Gateway RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 vía UTR-521 conforme diagramas en anexo. Coordinar actividades con SSA 202218514 (PGTW50). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a conexão e o ensaio do cabo E5S2193 conforme anexos. Emitida SSA 202300697 para que o desenho 6006DC07236P seja atualizado e disponibilizado no SAT.
202218512 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202235 | 29/08/2022 08:39:58 | [Sust. de Gateway] Acompañar al fabricante en las actividades de montaje y energización del equipo GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 y componentes asociados conforme documentos de proyecto. Ref: SSA de Comisionamiento 202218511. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202235 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al fabricante para el montaje y energización de equipos asociados conforme solicitado. Actividad realizada con éxito.
202218511 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202235 | 29/08/2022 08:33:44 | [Sustitucion de Gateways] Realizar Ensayos de Puesta en Servicio del Gateway RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 conforme planilla de comisionamiento adjunta a a la SDS-14576. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202235 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ensayo de puesta en servicio del Gateway RTU IHM-CF50-GIS-GTW1, conforme solicitado. Detalles en anexo.
202218490 | STE | 202218359 | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202234 | 26/08/2022 15:39:17 | Modificar as instalações telefônicas da sala de reuniões do PAT do 5º piso do Edifício de Produção, devido à alteração do layout, conforme anexo. Coordenar com a SMMC.DT, responsável pelas modificações das divisórias (SSA 202218261). Solicitação via EN.DT (I/EN.DT/034535/22). | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202239 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram fechados 4 pontos telefônicos que não estão mais sendo utilizados. Para adequação ao novo layout, foi necessário mudar a localização de dois dois ramais (2462 e 2705). Após testes, linhas funcionaram normalmente e foram liberadas para uso.
202218466 | STE |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202234 | 26/08/2022 14:05:55 | [Pós Retrofit Trafos 2RP/A-T04] Ensaiar pontos ref. Prot. T04 incluidos e corrigidos no SCC(SSA 202218464) e SCADA(SSA 202218465) conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202240 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO O ENSAIO DE ATUAÇÃO DOS PONTOS CONFORME ANEXO DA SSA E CONFERIDO SEUS ALARMES/EVENTOS NO SCC E SCADA.
202218464 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202234 | 26/08/2022 14:08:23 | [Pós Retrofit Trafos 2RP/A-T04] Modificar/Incluir/Excluir no SCC pontos ref. Prot. T04 conforme anexos. (Ref. DPS-44) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a modificação na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Ajustes no arquivo anexo de execução.
202218451 | STE | 202217540 | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202234 | 26/08/2022 14:08:56 | [Retrofit Trafos 3R-T06/07] Ensaiar supervisão de pontos ref. Bloqueio 86BF e 50/62BF do disjuntor 02A12 incluidos no SCC(SSA 202218444) e SCADA(SSA 202218445) conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202240 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO O ENSAIO DE ATUAÇÃO DOS PONTOS CONFORME ANEXO E CONFERIDO SEUS ALARMES/EVENTOS NO SCC E SCADA.
202218448 | STE | 202217540 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202234 | 26/08/2022 14:09:48 | [Pós Retrofit Trafos 3R-T06/07] Incluir pontos ref. Bloqueio 86BF e 50/62BF do disjuntor 02A12 conforme anexo. (Ref. DPS-46) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202218420 | STE | 202218268 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202234 | 26/08/2022 07:56:05 | [Substituição de Gateways] Realizar as modificações nos campos OBJT conforme indicado no arquivo anexo à SSA 202218268 OBS: Conforme padrão estabelecido originalmente pela Hitachi, foram destinados: 7 caracteres para o primeiro campo, 10 para o segundo, 15 para o terceiro. Foram incluidas no anexo também as modificações solicitadas nas SSA 202217118 e 202201338. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de base de datos conforme solicitado. Backup de configuración en anexo.
202218095 | STE |  | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202234 | 24/08/2022 09:21:42 | Realizar atualização de firmware para R150-V1 devido a vulnerabilidades do RTAC (Service Bulletin 2022.29) conforme orientações anexas à SSA 202218092. Ensaiar as funções correspondentes à RNCSMDT-105 para atestar o correto funcionamento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202235 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE PARA A VERSÃO R150-V1 CONFORME ANEXO. FUNÇÕES CORRESPONDENTES A RNCSMDT-105 SERÃO TESTADAS NA AT 202206891 SSA 202209861.
202218092 | STE |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202234 | 24/08/2022 09:22:14 | Realizar atualização de firmware para R150-V1 devido a vulnerabilidades do RTAC (Service Bulletin 2022.29) conforme orientações em anexo. Conforme e-mail, a SEL está de acordo com sua instalação por Itaipu. Ensaiar as funções correspondentes à RNCSMDT-105 para atestar o correto funcionamento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202235 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE PARA A VERSÃO R150-V1 CONFORME ANEXO. FUNÇÕES CORRESPONDENTES A RNCSMDT-105 SERÃO TESTADAS NA AT 202206891 SSA 202209861.
202218083 | STE | 202215855 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202234 | 24/08/2022 09:35:58 | Verificar se os pontos referenciados estão na base de dados e eliminar pontos do anexo, referentes ao projeto 2COC - supervisão INT_DJE DISPARADO - 460VCA . Segundo OP, os mesmos já foram cadastrados no nível de tensão desejado de 460VCA, mas os cadastrados para o nível de tensão 125VCC não foram eliminados, motivo da emissão. OBS: se necessário derivar para o SCADA, salvo os mesmos endereços não estejam sendo utilizados no 460VCA | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202236 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Eliminação dos pontos "INT_DJE DISPARADO" de SEMD/125VCC e comprovado cadastro destes pontos de supervisão em SEMD/460VCA. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202217948 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202233 | 19/08/2022 08:07:32 | Apoyo a MEL 4 en el acompañamiento a ENES.DT/PROTEK para la realización de pruebas de enlaces libres del SIRI en el marco del Proyecto ESAI (4500064363_2022) conforme correo solicitado en adjunto. Verificar el estado de la fibra realizando mediciones con OTDR y registrar los valores de atenuación, para las UTA05, UTA10, UTA00 y UTA18. Referencia SSAs: SSA 202217888 - SSA 202217889 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202234 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado pruebas de enlace de 10GBASE en conjunto con MEL4 y la contratista. Registro de atenuación en documento anexo. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202217927 | STE | 202210649 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202233 | 19/08/2022 08:47:28 | Providenciar alteração de Object Text e inclusão de endereço IEC 60870-104 para permitir o mapeamento direto dos pontos “IED CONTROL F19 FALLA INTERNA”, “IED CONTROL F20 FALLA INTERNA”, IED CONTROL F06 FALLA INTERNA" e IED CONTROL F10 FALLA INTERNA de forma independente para o SCC e SCADA. Coordenar o ensaio dos pontos para os respectivos supervisórios. Verificar planilha anexo à SSA para detalhes. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202237 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación de configuración en la BD de la RTU en conjunto con el fabricante (AT: 202206846) . Los ensayos con los supervisorios serán realizados una vez sean emitidas las SSAs respectivas para los mismos.
202217898 | STE | 202217836 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202233 | 19/08/2022 14:35:05 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e nível de alarme de pontos sobre os disjuntores 04A12, 84B12, 04L03, 04L04, 44L33, 44L44, 84LI3 e 84LI4, conforme anexo da SSA matriz (202217836). Sugestão: Realizar em conjunto com fornecedor durante comissionamento referenciando SSA na baixa da planilha. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada modificación de BD conforme solicitado. Backup de configuración en anexo.
202217813 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202233 | 17/08/2022 14:25:28 | Realizar verificación de configuración de troncal SIP entre Central Telefónica SOPHO 60Hz y CUCM MD/MI en conjunto con SITT.AA y SGIT.AE. Caso necesario realizar ajustes de configuración. Posteriormente realizar Backup de la configuración. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema no SIP driver, foi resolvido na Central telefônica pela SSA 202218957.
202217812 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202233 | 17/08/2022 14:25:49 | Realizar verificación de configuración de troncal SIP entre Central Telefónica SOPHO 50Hz y CUCM MD/MI en conjunto con SITT.AA y SGIT.AE. Caso necesario realizar ajustes de configuración. Posteriormente realizar Backup de la configuración. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema no SIP driver, foi resolvido na Central telefônica pela SSA 202218957.
202217729 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202233 | 15/08/2022 16:03:53 | REALIZAR MIGRACIÓN DE DISPLAY DE PI PROCESSBOOK PARA PI VISION EN SERVIDOR PI-WEB-VM01, CONFORME DETALLADO EN ANEXO. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202233 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado migração do display no anexo conforme solicitado com sucesso. Concedido permissões de leitura à identidade OPS.DT. Disponibilizado logs da migração à SMIN.DT.
202217622 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202232 | 12/08/2022 16:04:22 | [Substituição de Gateways] Ensaiar e conectar o cabo E71157 para supervisão de falhas internas e alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2 de acordo com os diagramas em anexo. Coordenar as atividades com a SSA 202217618 (2S-D02) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202234 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi ensaiado e conectado o cabo E71157 para supervisão de falhas internas e alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2 de acordo com os diagramas anexados na emissão da SSA.
202217618 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202232 | 12/08/2022 16:15:25 | [Substituição de Gateways] Ensaiar e conectar o cabo E71157 para supervisão de falhas internas e alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2 via DAUC-1 de acordo com os diagramas em anexo. Simular atuação das funções e verificar sua atuação no SCC. Coordenar as atividades com a SSA 202217622 (DAUC-1) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202234 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conectado y realizado ensayo del cable para supervisión de actuación de fallas internas y alimentación de 24Vcc y 125Vcc de los nuevos GTWs. Encaminado solicitación de actualización de diseños vía SSA 202223720. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. No fue necesaria la conexión de hilos 49 y 50, debido a que la supervisión de esas señales ya se realiza a través de los hilos 44 y 45, los mismos quedaron como reserva.
202217594 | STE |  | G073R017 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2 | 1520.005-5 | 202232 | 12/08/2022 16:16:06 | [Substituição de Gateways] Energizar equipamento e Realizar Ensaios de Colocação em Serviço do GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2 conforme planilha de Comissionamento anexa a SDS-14558 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202233 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado montaje, energización y comisionamiento del Gateway RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2, conforme solicitado. Detalles en anexo.
202217593 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202232 | 12/08/2022 16:17:09 | [Substituição de Gateways] Energizar equipamento e realizar Ensaios de Colocação em Serviço do GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 conforme planilha de Comissionamento anexa a SDS-14558 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202233 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado montaje, energización y comisionamiento del Gateway RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1, conforme solicitado. Detalles en anexo.
202217472 | STE | 202215857 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202232 | 10/08/2022 17:04:43 | Realizar a implementação de pontos calculados no SCC, conforme indicado no arquivo anexo da SSA 202215857, referente a bloqueio atuado dos transformadores T01, T02 e T03 com o objetivo de obter elemento dinâmico para sinalização em tela. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202234 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme Solicitado. Cadastrado os pontos: SEMD/500KV/T01R01/Alarm1 SEMD/500KV/T02R02/Alarm1 SEMD/500KV/T04R04/Alarm1
202217452 | STE | 202216943 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202232 | 10/08/2022 17:04:48 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA 202216943 . OBS.: COORDENAR COM SSA do MEL1- 202216982 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202234 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la re-conexión de los puntos, verificada correcta actuación de los puntos con CCR en conjunto con MEL1. Los puntos correspondientes a los Bit/Byte 15041, 15057, 15058 quedaron como reserva, ya que los mismos quedaron desconectados posterior a la ejecución de la SSA 202216982 (MEL1). Emitida SSA 202301326 para modificación y disponibilización de diseños 6006-DC-07391-E y 6006-DC-07390-E. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202217424 | STE |  | K099A005 | CONVERSOR ELETRO-ÓPTICO - CVS-02-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1319.004-9 | 202232 | 10/08/2022 10:03:03 | Ensayar/probar la fibra óptica entre el Cuartel de Bomberos de la Itaipu y la Plaza de la Técnica, en referencia al comisionamiento de la Plaza de la Técnica (SSA 202216587). Planila de ensayos de conexión de fibra anexa en la SDS-14528 - link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14528 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento con resultado satisfactorios. Adjuntado Planilla de Ensayos.
202217384 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202232 | 09/08/2022 16:37:23 | Realizar relevamiento de todos los internos del sistema de telefonía móvil restricto (TMR) subscriptos y disponibles de los millares 4[7-9] y 9[1-8]. Cargar los datos en lista anexa a la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202232 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado relevamiento de datos de internos TMRs. Completada una planilla .xls con toda la información obtenida y con un breve resumen de datos.
202217374 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 09/08/2022 15:09:12 | Verificar y calibrar 5 (cinco) módulos GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202236 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | Materiales llevados a laboratorio para teste, en la fecha 10/08/2022. Materiales en condiciones de uso según ILA2. Los mismo fueron devueltos al almoxarifado (DMME) con DM: 70028842
202217297 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202232 | 08/08/2022 14:39:26 | Soporte remoto de contratista para ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202217293 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202232 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a soporte remoto de contratista para ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01.
202217293 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202232 | 08/08/2022 14:20:47 | Acompañar soporte periódico 6/2022 y 7/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Considerar actividades a realizar en adjunto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202232 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Acompañamiento a soporte periódico 6/2022 y 7/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Realizado ajustes y site-survey de la red WI-Fi del SIRI.
202217286 | STE | 202217239 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 11:50:40 | Eliminar puntos relativos al b5U9AT, b5B02T2, 75U9AT1 e 75U9AT de la tabla SOSTAT y alterar SORPAR conforme anexo de SSA 202217239. Se tratan de puntos redundantes a los puntos 4WAY ya presentes en la base de datos del SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202234 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217219 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202231 | 05/08/2022 16:56:07 | Crear en el PI AF BD de pre-producción "SMINDT-dev" y asignar permiso de acceso conforme procedimiento en anexo. Solicitud del área enviada en anexo. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202237 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado BD de pré produção SMINDT-dev conforme solicitado e realizado configurações de acesso por identidade conforme matriz em anexo (validado com IEE3).
202217193 | STE | 202216408 | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202231 | 05/08/2022 11:23:34 | 1. Crear tags de desarrollo en el archive del PI-SIRI conforme planilla anexa, Hoja "Crear", las mismas serán utilizadas para desarrollo en la base OPDT-dev del PI-AF. 2. Eliminar del PI-SIRI los puntos especificados en la Hoja "Borrar" | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202234 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação e deleção conforme planilha em anexo. Após verificação por IEE3 e GSS de novos pontos identificados além da planilha para deleção, acordado a deleção de novos pontos (planilhas em anexo).
202217166 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202231 | 05/08/2022 10:03:56 | En el PI AF ajustar permisos de acceso a base de datos de roles User T1, User T2 y Manager T1 de todas las áreas conforme documento en anexo. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202236 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração e revisão de todos os roles para as combinações existentes entre Identities e BDs. Segue em anexo matriz das combinações e Roles configurados.
202217164 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202231 | 05/08/2022 10:03:32 | Crear en el PI AF BD de pre-producción "SMILDT-dev" y asignar permiso de acceso conforme procedimiento en anexo. Solicitud del área enviada en anexo. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202236 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação e configuração de permissões de acesso. Realizado em conjunto com SSA 202217166. Segue matriz de configurações de roles para cada combinação identidade/BD.
202217131 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202231 | 04/08/2022 14:41:03 | Eliminar de la base de datos del PI-SIRI todos los puntos .ET conforme indicacion del fabricante Hitachi. Relativo al fix del problema relatado en el NMR5 EVT 201 - SOE RTU 102 Coordinar con servicio en PI-SCADA SSA 202217130 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | ELIMINADO PONTO .ET DO PI-SCADA CONFORME SOLICITAÇÃO.
202217130 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202231 | 04/08/2022 14:40:27 | Eliminar de la base de datos del PI-SCADA todos los puntos .ET conforme indicacion del fabricante Hitachi. Relativo al fix del problema relatado en el NMR5 EVT 201 - SOE RTU 102 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202233 | DANILO NADAL | ELIMINADO PONTO .ET DO PI-SCADA CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217092 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202231 | 04/08/2022 14:23:53 | Intalar nueva version del TAGBLD para corregir el problema de los puntos SOE de la RTU 102 ref al NMR5 EVT 201 conforme procedimiento indicado en adjunto. Verificar funcionamiento del nuevo ejecutable con puntos SOE prevenientes de la RTU 102. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202233 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DE NOVA VERSÃO TAGBLD CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217087 | STE | 202202675 | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202231 | 04/08/2022 14:24:15 | Verificar durante los ensayos de Comisionamiento GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 durante las maniobras de abertura y cierre del interruptor 04LI5 la actuacion en el SOE del SCC. Ref. RAP 15/2021 SSA 202202675 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202243 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado la actuación de abertura y cierre del interruptor 04LI5 en el SOE del SCC durante las pruebas de comisionamiento del nuevo gateway RTU560. Detalle de los registros en anexo.
202216995 | STE | 202216967 | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202231 | 03/08/2022 10:27:45 | "Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202242 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Segue anexo o log de eventos do switch, conforme solicitado.
202216994 | STE | 202216968 | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202231 | 03/08/2022 10:28:06 | Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202242 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado download dos logs dos switches SW-P e SW-A, no entanto o switch SW-P foi subtituído em 31/05/2023 (SSA 202308945), ou seja, os logs deste equipamento não estão relacionado com a investigação da SSA de origem. O download dos logs do switch SW-ST não foi possível, uma vez que foram sobrescrito por falhas de RX checksum da porta 6 (SSA 202317259), conforme figura anexa.
202216992 | STE | 202216969 | D044C004 | SWITCH SW-A | 3286.003-1 | 202231 | 03/08/2022 10:28:26 | Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202242 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Segue anexo o log de eventos do switch, conforme solicitado.
202216945 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202231 | 03/08/2022 07:49:11 | Crear usuario conforme sigue: Usuario: ESTEBAN DANIEL VILLASBOA GONZALEZ Login: estedan Nº SI CPU: 133383 Área: SMME.DT Matrícula: 230426-1 Ramal: 9107 Asignar al usuario el siguiente grupo: GRP_ADMIN_SOPHO; GRP_ADMIN_STH; GRP_PERMIT_COTEL; GRP_PERMIT_PI; GRP_PERMIT_SOPHO_VPN; GRP_PERMIT_STH_VPN; GRP_PERMIT_ZABBIX; GRP_ServerViewer; | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202231 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário e atribuído grupos conforme solicitado. Informado usuário de informações de acesso.
202216876 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202231 | 02/08/2022 09:07:21 | Crear los siguientes 8 (ocho) usuarios: Ibarra Caceres, Alejandro Gabriel/ibaraa Espinoza Borba, Abel/obelespi Diaz Barua, Arturo/dbarua Stalder Diaz, Ivan/stalder Fassardi Vera, Lucas Jose/fassardi Bazan Mendez, Guido Nicolas/guidoni João Ricardo Teodoro/jteodoro Matheus Albuquerque Gonçalves/mathag Ver datos completos en adjunto. Asignar a cada usuario el grupo: - GRP_PERMIT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202231 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o cadastro pros usuários Alejandro Ibarra Caceres e David Arturo Diaz Barua. Informado aos mesmos quanto a informações de acesso. Demais usuários já estavam cadastrados.
202216734 | STE | 202202679 | G073C012 | IED EA5S02 | 0997.004-5 | 202230 | 29/07/2022 16:41:26 | Ref: a SSA: falha do registro de partida das ações C5 e C6 do FIP-02 no SCC, com registro no sistema Scada (202202398), solicitamos apoio para analise e teste do correto funcionamento dos ptos envolvidos nos eqptos primarios e validar as informações. Obs: não tem como o SCADA receber as informações sem o SCC ter recebido; verificado que a lista dos eventos originais do RAP não é a lista de SOE do SCC; há ptos especificos de partida nos BDs diferentes dos mencionados. Referencia RAP 15/202 | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202239 | ANDRE LUIZ JORDAO | Por questões de viabilizar testes na maior brevidade possível e evitar riscos para atuar as funções nos IEDs do FIP-02, sugerimos forçar os 06 pontos nos gateways do painel 2S-FIP02 e verificar as correspondentes sinalizações no SCC e SCADA. Ver anexo com os pontos a serem forçados.
202216587 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202230 | 27/07/2022 15:04:07 | REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL LED OUTDOOR DA PRAÇA DA TÉCNICA, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, SEGUNDO PLANILHA EMITIDA PELA SDS-14528, CONTRATO Nº 4500063859 /2021 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202232 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | REALIZADO O COMISSIONAMENTO DO PAINEL LED OUTDOOR DA PRAÇA DA TÉCNICA, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, SEGUE PLANILHA PREENCHIDA EM ANEXO (EMITIDA PELA SDS-14528, CONTRATO Nº 4500063859 /2021)
202216505 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202230 | 26/07/2022 14:33:44 | Realizar acompañamiento al fabricante en trabajos a ser realizados en Cuartel de Bomberos el sábado 30/07/22 de 13:00 a 16:00 , referente a instalación de sistema de telefonía - CBME. Proyecto "Ampliación y actualización del sistema telefónico operativo de la Itaipu". Providenciar los requisitos solicitados por el fabricante Wecom conforme indicaciones en anexo. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202230 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da contratada Wecom para configuração dos sistemas e ativos físicos para instalação das consoles. Equipamentos não comissionados. O comissionamento será feito sob a SSA: 202220966.
202216451 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202230 | 26/07/2022 09:46:14 | Realizar actualización del sistema CONTROL-ONE, de versión 5 para 7, en conjunto con el fabricante, el sábado 30/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema CONTROL-ONE. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202230 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada atualização do Control-one, conforme atividades previstas. Após procedimentos, houve problema para completar chamadas entre Consoles. A empresa contratada teve que criar uma rota SIP para localhost ( 127.0.0.1 ) e planos numéricos novos para os destinos ( 3890 2890 3892 2800 2802 3896 2894 2898 2440 2899 2262 3898 2470 3894 ). Após alterações, chamadas funcionaram normalmente.
202216450 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202230 | 26/07/2022 09:46:18 | Realizar actualización del sistema CONTROL-ONE, de versión 5 para 7, en conjunto con el fabricante, el sábado 30/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema CONTROL-ONE. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202230 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizada atualização do Control-one, conforme atividades previstas. Após procedimentos, houve problema para completar chamadas entre Consoles. A empresa contratada teve que criar uma rota SIP para localhost ( 127.0.0.1 ) e planos numéricos novos para os destinos ( 3890 2890 3892 2800 2802 3896 2894 2898 2440 2899 2262 3898 2470 3894 ). Após alterações, chamadas funcionaram normalmente.
202216418 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202230 | 26/07/2022 07:35:31 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITAPS2. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216416 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202230 | 25/07/2022 16:54:38 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITAPS1. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216414 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202230 | 25/07/2022 16:53:53 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITIMS2. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216412 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202230 | 25/07/2022 16:53:16 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITIMS1. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216411 | STE |  | T075R003 | SERVIDOR BITORA2 - EMS SERVIDOR ORACLE | 0921.061-0 | 202230 | 25/07/2022 16:54:22 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITORA2. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216409 | STE |  | T075Q003 | SERVIDOR BITORA1 - EMS SERVIDOR ORACLE | 0921.052-9 | 202230 | 25/07/2022 16:54:56 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITORA1. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216406 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202230 | 25/07/2022 16:54:33 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITDMC2. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216405 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202230 | 25/07/2022 16:55:03 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITDMC1. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216257 | STE |  | T075P006 | SERVIDOR BITPDPCU1 - PDS SERVIDOR PCU400 | 0921.050-5 | 202229 | 22/07/2022 14:25:34 | Conforme recomendação do fabricante, instalar versão J do PC400 e nova versão do X89, além das demais modificações anexas. Obs: Após testes de instalação/funcionamento no PDS com resultado satisfatório derivar para implementar no EMS (BITPCU1/BITPCU2). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DA VERSÃO 6.5J DO PCU400 CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215887 | STE | 202215849 | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202229 | 18/07/2022 16:10:44 | Generar base de datos de test en el PDS y disponibilizar un backup para restauracion en el DTS conforme adjuntos de la SSA 202215849 para calculo de supresion de alarmas en la partida de la unidad generadora. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADO NO BITDTRAS1 O ARQUIVO "dbdir.db104.DTS.tar.gz" NA PASTA /mgrdb/backup DO SERVIDOR BITDTRAS1, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA SSA.
202215876 | STE | 202212694 | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202230 | 25/07/2022 08:24:57 | Alterar DB Microscada conforme anexo para eliminar puntos y compatibilizar descriptivos de puntos referente de la nueva logica tasa 1/2 de los IEDs FIP-PCG-1P y 1A. Ref: RAO 01/2022, DPS-42 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202242 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base da Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202215850 | STE | 202213803 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202229 | 18/07/2022 11:48:10 | [Retrofit Protección T04/R04] Eliminar/Modificar pontos no SCC conforme planilha anexa (Coordenar com SSAs: 202214179, 202214180 , 202215792) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202231 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202215791 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202228 | 15/07/2022 17:13:49 | Soporte remoto de contratista para ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 20221577 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202229 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado suporte remoto com atividades de configuraçao para ampliação do Wifi e atualização dos FTDs e FMC. Segue relatório da Teletex em anexo.
202215778 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202228 | 15/07/2022 16:41:05 | Acompañar soporte periódico 5/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Considerar actividades a realizar en adjunto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202229 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado suporte remoto com atividades de configuraçao para ampliação do Wifi e atualização dos FTDs e FMC. Segue relatório da Teletex em anexo.
202215754 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202228 | 15/07/2022 16:07:35 | Desintalar y descomisionar equipamiento luego de finalizado el comisionamiento del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1. Encaminar equipamiento para la plataforma de ensayos S099G003 para verificaciones y posible utilizacion como sobresaliente para la Estacion de Ingenieria E013P006. Etiquetar equipamiento con codigo de esta SSA. Anexar foto en la baja del documento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA MC-1 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104.
202215610 | SCA |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202228 | 13/07/2022 17:27:33 | Realizar actualización de direcciones IP de dispositivos de red de SEMD (consolas, switch, teléfonos SIP) en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215609 | SCA |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202228 | 13/07/2022 17:26:18 | Realizar actualización de direcciones IP de dispositivos de red de SDC (consolas, switch, teléfonos SIP) en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215608 | SCA |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202228 | 13/07/2022 17:26:25 | Realizar actualización de direcciones IP de dispositivos de red de CCR (consolas, switch, teléfonos SIP) en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215607 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:16:36 | Realizar actualización del sistema MXONE, de versión 5 para 7, en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição dos servidores ASU-E com MxOne versão 5, por placas ASU com MxOne versão 7, configuradas previamente.
202215605 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:15:15 | Realizar actualización del sistema MXONE, de versión 5 para 7, en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição dos servidores ASU-E com MxOne versão 5, por placas ASU com MxOne versão 7, configuradas previamente.
202215408 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202228 | 11/07/2022 16:40:21 | Acompañar a la empresa Backcom en la visita de soporte prevista conforme cronograma adjunto, para realizar actividades de soporte técnico y pruebas en la Central Telefónica SOPHO, en el marco de las actividades de configuración y preparación para actualización del sistema COTEL. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado levantamento dos ramais alternativos na SEMD, SDC e CCR em preparação às atividades da migração (SSAs 202215605 e 202215607), instalados e configurados aparelhos na SDC com teclas de discagem direta para ANDE, FURNAS, ONS-SE e ONS-CNOS. Acompanhadas atividades da contratada em conjunto com representante da BACKCOM. Central telefônica Sopho em condições normais de operação.
202215407 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202228 | 11/07/2022 16:40:31 | Acompañar a la empresa Backcom en la visita de soporte prevista conforme cronograma adjunto, para realizar actividades de soporte técnico y pruebas en la Central Telefónica SOPHO, en el marco de las actividades de configuración y preparación para actualización del sistema COTEL. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado levantamento dos ramais alternativos na SEMD, SDC e CCR em preparação às atividades da migração (SSAs 202215605 e 202215607), instalados e configurados aparelhos na SDC com teclas de discagem direta para ANDE, FURNAS, ONS-SE e ONS-CNOS. Acompanhadas atividades da contratada em conjunto com representante da BACKCOM. Central telefônica Sopho em condições normais de operação.
202215406 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 11/07/2022 16:13:42 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la verificación de configuración y preparación para actualización del sistema conforme previsto en cronograma anexo a la SSA. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento ao fabricante. Executada preparação de placas com hardware atualizado, pré-carga de firmware atualizado nos switches e ajustes de configuração para inserção no ambiente de produção.
202215405 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 11/07/2022 16:13:57 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la verificación de configuración y preparación para actualización del sistema conforme previsto en cronograma anexo a la SSA. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado acompanhamento ao fabricante. Executada preparação de placas com hardware atualizado, pré-carga de firmware atualizado nos switches e ajustes de configuração para inserção no ambiente de produção.
202215367 | STE | 202206639 | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202228 | 11/07/2022 09:44:03 | Providenciar endereço do Gateway para realização da solicitação de supervisão de freios desaplicados (202206639). | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202327 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Favor utilizar o bitbyte 15468. DATA_TS(POINT= 15468 KEY=09ACVB405_2 LIB=FRENOS DESAPLICADOS)
202215104 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202227 | 05/07/2022 17:16:44 | Alterar configuracion de la UTR 617-1 para eliminar los puntos en Adjunto que se estan reportando via protocolo IEC 60870-5-101 al SCADA NMR5 y no se encuentran cadastrados en la Base de datos del SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202229 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Altera as configurações e eliminado os na UTR617-1 conforme pedido.
202215102 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202227 | 05/07/2022 17:16:59 | Alterar configuracion de la UTR 617 para eliminar los puntos en Adjunto que se estan reportando via protocolo IEC 60870-5-101 al SCADA NMR5 y no se encuentran cadastrados en la Base de datos del SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202229 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Altera as configurações e eliminado os na UTR617 conforme pedido.
202215100 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202227 | 05/07/2022 16:49:48 | INSTALAR NOVA VERSÃO DA APLICAÇÃO X89 E INCLUIR PARAMETROS NO ARQUIVO H00.INI CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E ARQUIVO ANEXO, VISANDO ATENDER AO PROBLEMA RELATADO NO EVT 151 DO NMR5. OBS: EXECUTAVEL COMPARTILHADO EM FSH/SMDT/CRN/EVT 151ALTERAÇÃO SOPCP | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | TRABALHO REALIZADO EM CONJUNTO COM A SSA. 202216558. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215099 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202227 | 05/07/2022 16:50:44 | INSTALAR NOVA VERSÃO DA APLICAÇÃO X89 E INCLUIR PARAMETROS NO ARQUIVO H00.INI CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E ARQUIVO ANEXO, VISANDO ATENDER AO PROBLEMA RELATADO NO EVT 151 DO NMR5. OBS: EXECUTAVEL COMPARTILHADO EM FSH/SMDT/CRN/EVT 151ALTERAÇÃO SOPCP | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | TRABALHO REALIZADO EM CONJUNTO COM A SSA. 202216554. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215095 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 16:37:17 | ALTERAR SOPCP CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E ARQUIVO ANEXO, VISANDO ATENDER AO PROBLEMA RELATADO NO EVT 151 DO NMR5. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215012 | STE | 202213598 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 04/07/2022 17:11:01 | Criar 4 pontos calculados, alterar cálculos e eliminar outros 4 pontos calculados, conforme anexo da SSA 202213598, para implementação de sinalização da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T04/R04 pelo disjuntor 03T04" como completa no SCC. Realizar testes na UI04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202214998 | STE | 202213597 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 04/07/2022 16:14:01 | Alterar valores de ElementText, ElemType e B3 e inverter sinalização de pontos associados a supervisão de bobina da proteção dos transformadores da SEMD (T01R01, T02R02 e T04R04), conforme anexo. Realizar testes na UI04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202214960 | STE |  | T085B003 | DATALOGGER | 1286.003-9 | 202227 | 04/07/2022 10:30:52 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UAR 02 DEL SISTEMA ADAS SE ENCUENTRA OFFLINE, NO ESTÁ COMUNICANDO CON LA ESTACIÓN CENTRAL | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202236 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue verificado datalogger encontrándose con anomalía en el funcionamiento, fue resuelta segun anexo, sustituido datalogger por otro que se encontraba en la sala de MEL4, catastrado SSA 202221820 para ILA2 para reparo . Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202214888 | STE | 202206641 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202226 | 01/07/2022 15:55:21 | Criar 4 pontos calculados, alterar cálculos e eliminar outros 4 pontos calculados, conforme anexo da SSA 202206641, para implementação de sinalização da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T0X/R0X pelo disjuntor 03T0X" como completa no SCC. Realizar testes na UI.04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Ver detalhes dos pontos criados no arquivo anexo de execução. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202214775 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202226 | 30/06/2022 09:53:12 | Verificar o motivo da ocupação de disco estar em 86.2% conforme SSP 20220046. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202233 | DANILO NADAL | DURANTE A INSPEÇÃO FOI DETECTADO UMA GRANDE QUANTIDADE DE LOGS NA PASTA WINEVT DO WINDOWS DO MÊS DE ABRIL/2022 (144Gb). OS ARQUIVOS FORAM APAGADOS E A UTILIZAÇÃO DO DISCO CAIU PARA 22,4%. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214773 | STE |  | T075Q012 | SERVIDOR BITOOD1 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.058-0 | 202226 | 30/06/2022 09:53:32 | Verificar o motivo da utilização de disco de 83.9% no equipamento, conforme valor verificado na SSP 20220046. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202233 | DANILO NADAL | DURANTE A INSPEÇÃO FOI DETECTADO UMA GRANDE QUANTIDADE DE LOGS NA PASTA WINEVT DO WINDOWS DO MÊS DE MAIO/2022 PARA TRÁS (28Gb). OS ARQUIVOS FORAM APAGADOS E A UTILIZAÇÃO DO DISCO CAIU PARA 55,7%. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214741 | STE |  | T085A001 | MULTIPLEX | 1274.001-7 | 202226 | 29/06/2022 15:51:00 | Verificar valor medido no item 4 da SSP 20225095 referente a este equipamento que não está de acordo com o valor esperado (5400 Ohms x 5 Ohms) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202234 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado seguimiento de valor medido item 4 como indica anexo, fue cambiado tipo de verificación del item 4 PIC.EE.0064-R01( versión anterior) a la nueva versión PIC.EE.0064-R02.
202214601 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202226 | 28/06/2022 10:33:40 | Ensaiar funcionamento de componentes sobressalentes para RTU560 conforme planilha anexa. Obs.: Componentes também compatíveis com os seguintes localizações: C043F008, D043F008, E013P012, G045J007, G045J008, G073R016, G073R017 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado ensayos de funcionalidad de los equipos de repuesto conforme solicitado. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. Listado de equipos de repuesto en anexo.
202214600 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202226 | 28/06/2022 10:34:53 | Descomissionar e desinstalar equipamento após comissionamento de G073K008 - GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1. Encaminhar equipamento para a plataforma de ensaios (S099G003) para verificações e possível utilização como sobressalente para Estação de Engenharia G073K005. Etiquetar equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104.
202214596 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:37:11 | Verificar y calibrar 1 (un) módulos GE-HARRIS DISPLAY DE DATOS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708728) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028514
202214288 | STE |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.002-5 | 202225 | 22/06/2022 14:19:25 | Verificar estación remota ITF-10 debido a estar presentando las señales sísmicas con ruido. Evento informado por división usuaria del dato ENCC.DT. Ver anexo comparativo con datos de otras estaciones sismológicas. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado os ensaios em bancada com equipamentos reservas de sismologia. Foi instalado o sismômetro na estação de telemetria. Registrado sinal das massas com ruído característico semelhante às demais estações de sismo, conforme imagem anexada. Em operação normal e liberado para uso. Anexada a foto do sismômetro retirado da estação e devolvido ao almoxarifado.
202214276 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202225 | 22/06/2022 14:33:34 | Modificar base de dados para que os pontos de "TRIP Geral" de origem "TMAGGIO.1.OUT1" passem a ter como origem o endereço "SP16GGIO.4.Ind", atualmente em reserva. Os demais parâmetros e endereço 104 devem permanecer os mesmos. Realizar adaptações necessárias durante o comissionamento com apoio da contratada, registrando na baixa da SSA e na planilha de comissionamento. Coordenar atividades com MEL1 (ref.: 202213387, 202213385, 202213384, 202213382, 202213380, 202213378, 202213376, 202213366) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202231 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación de la Base de datos conforme solicitado. Ensayados puntos con éxito. BD en anexo.
202213862 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202224 | 15/06/2022 09:44:01 | [Subst. Gateways] ENSAIAR E CONECTAR CABO E71156 PARA SUPERVISÃO DA RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 CONFORME DIAGRAMAS ANEXOS. COORDENAR COM SSA 202213863 (DAUC-1) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202229 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM CONECTADOS NA DAUC-1 E ENSAIADOS OS PONTOS DO CABO E71156 PARA SUPERVISÃO DA RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 PELO SCC CONFORME ARQUIVO EM ANEXO.
202213861 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202224 | 15/06/2022 09:44:25 | [Subst. Gateways] ENSAIAR E CONECTAR CABO E71155 PARA SUPERVISÃO DO PAINEL 2S-D03 CONFORME DIAGRAMAS ANEXOS. COORDENAR COM SSA 202213863 (DAUC-1) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202229 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO O PONTO A PONTO E CONEXÃO DOS PONTOS CONFORME ANEXO DA EMISSÃO. TESTES EXECUTADOS E VERIFICADA A CORRETA INDICAÇÃO DOS ALARMES NO SCC.
202213633 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202226 | 29/06/2022 17:06:05 | [GW RTU560/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Salud de Equipamientos (SEV) via GW RTU560. Incluir puntos de supervision en la base de datos del SCC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-39 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Obs.: Para o arquivo "Seccionamento.xlsx" foi utilizada a coluna "AG" para endereçar os elementos.
202213623 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202224 | 13/06/2022 16:46:13 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via DAUC F Incluir puntos de supervision via DAUC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram incluídos e ensaiados os pontos de supervisão via DAUC F conforme anexo.
202213622 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202224 | 13/06/2022 16:46:24 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via DAUC 1 Incluir puntos de supervision via DAUC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202228 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A CONEXAO DOS CABOS DE SUPERVISAO RELACIONADOS AOS PAINEIS 2S-LC01 E 2S-D03. REALIZADO TESTES DE SINALIZACAO NO SCC OK. EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERACAO.
202213418 | STE |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202223 | 09/06/2022 08:49:15 | Retirar material spare do almoxarifado para certificação do correto funcionamento e confiabilidade. Testar funcionamento das portas, alimentação, carregamento de configuração, persistência de configuração em caso de desligamento abrupto e sessão de port mirroring (treinamento para troubleshooting). Ao final dos testes resetar equipamento e deixar pré-carregado ultimo arquivo de configuração | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202224 | PAULO NESELLO KUNZEL | Providenciado material que fue retirado conforme la SSA 201701051C
202212580 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202221 | 27/05/2022 17:06:15 | Instalar herramienta de captura de protocolos Wireshark Skunkwork version 2.9.2 para permitir analisis de trafico ICCP TASE2. Archivo de instalacion disponible en https://siri-fsh-vm01.siri.itaipu/index.php/s/x3bYYayWOXeSSeU | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | A VERSÃO SOLICITADA PARA INSTALAÇÃO DO WIRESHARK NÃO É COMPATÍVEL E APRESENTA UM ERRO QUE PODE SER MELHOR VISUALIZADO EM ANEXO. NO ENTANTO, FICOU INSTALADA A VERSÃO 1.8.3 DO WIRESHARK A QUAL FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.
202212579 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202221 | 27/05/2022 17:21:24 | Instalar herramienta de captura de protocolos Wireshark Skunkwork version 2.9.2 para permitir analisis de trafico ICCP TASE2. Archivo de instalacion disponible en https://siri-fsh-vm01.siri.itaipu/index.php/s/x3bYYayWOXeSSeU | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | A VERSÃO SOLICITADA PARA INSTALAÇÃO DO WIRESHARK NÃO É COMPATÍVEL E APRESENTA UM ERRO QUE PODE SER MELHOR VISUALIZADO EM ANEXO. NO ENTANTO, FICOU INSTALADA A VERSÃO 1.8.3 DO WIRESHARK A QUAL FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.
202212456 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202221 | 26/05/2022 15:29:10 | Actualizar firmaware del Smart Array HBA 240ar y HBA 241 de la version actual 6.30 a la version 7, conforme recomendacion del fabricante para resolucion del NMR5 Evt 195 PCU1 recurrent RAID controller failure. Ref: https://support.hpe.com/hpesc/public/swd/detail?swItemId=MTX_e72e09a823154db2bd8dc779aa#tab-history Ref: SSA 202201414 de actualizacion en el PCU del PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202227 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO FIRMWARE DO SMART ARRAY HBA 240ar E HBA 241 PARA A VERSÃO 7.0, COM SUCESSO. VERIFICAR ANEXO.
202212455 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202221 | 26/05/2022 15:30:03 | Actualizar firmaware del Smart Array HBA 240ar y HBA 241 de la version actual 6.30 a la version 7, conforme recomendacion del fabricante para resolucion del NMR5 Evt 195 PCU1 recurrent RAID controller failure. Ref: https://support.hpe.com/hpesc/public/swd/detail?swItemId=MTX_e72e09a823154db2bd8dc779aa#tab-history Ref: SSA 202201414 de actualizacion en el PCU del PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202227 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO FIRMWARE DO SMART ARRAY HBA 240ar E HBA 241 PARA A VERSÃO 7.0, COM SUCESSO. VERIFICAR ANEXO.
202212282 | STE |  | M030A001 | QUADRO/ARMARIO DE DISTRIBUICAO PRIMARIA (QDP/ADTT4) | 0624.001-1 | 202221 | 24/05/2022 17:11:47 | Conectar cable TEL-988 (CI-40 10/.40) en el bloque de interconexión de armarios (BLA-3) en los terminales 16 al 25 del tablero de distribución telefónica QDP-1H, conforme indican documentos adjuntos. Posterior al mismo configurar en la Central Telefónica SOPHO, 4 ramales para los puntos telefónicos 18H/19H/20H y 21H, éstos conectados al tablero telefónico secundario QS-9H y éste al QDP-1H. Realizar pruebas de funcionamiento posterior a la configuración. Alceu de la SOCM.DT en conocimiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202232 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em conversa com a SOCM.DT, informado da necessidade de 2 novos ramais e relocação de um já instalado no local. Realizada conexão entre o BLA-03 e o BT-03, no painel QDP-1H. Realizada conexão no painel QS-9H. Realizada conexão no DG-02. Realocado ramal 3406. Disponibilizados ramais 3757 e 3758. Instalados aparelhos telefônicos para os novos ramais nos pontos 18H e 19H, e reconectado aparelho ao ponto 21H. Aparelhos em condições adequadas de funcionamento. Liberados para uso.
202211751 | STE |  | G073Z003 | SWITCH SWT-ST 2S-FIP02 | 3029.001-0 | 202220 | 16/05/2022 16:54:37 | Modificar regras para permitir coleta de oscilografia conforme anexo. Realizar backup do projeto e disponibilizar para IEE3. Ref. 202211749 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram modificadas as regras para permitir a coleta de oscilografias conforme anexo. Oscilografias podem ser acessadas em: htpps://siri-fsh-vm02.siri.itaipu/fip02/Data/ Backup do projeto salvo em: P:\Automatizacion\G73Z - FIP02 SEMD\G73Z03 - Switch SWT-ST\20230110_SEL5056_Backup.zip
202211750 | STE |  | G076C008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EST (2S-TC) | 3152.001-4 | 202220 | 16/05/2022 16:52:29 | Configurar serviço de coleta de oscilografia ref. 2S-TC conforme implementado para o 765kV (ITASync). Utilizar configurações em anexo. Informar IEE3 após conclusão dos ensaios para liberar utilização pelos usuários. Ref.: FW: 202211752; AD: 202211753; FSH: 202211754 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202227 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración en la estación de ingeniería conforme archivo anexo para posibilitar colecta de oscilografía. Realizados ensayos funcionales con éxito.
202211749 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202220 | 16/05/2022 16:59:04 | Configurar serviço de coleta de oscilografia conforme implementado para o 765kV (ITASync). Utilizar configurações em anexo. Informar IEE3 após conclusão dos ensaios para liberar utilização pelos usuários. Ref.: SDN:202211751; FW: 202211752; AD: 202211753; FSH: 202211754; SSA original: 202208573. Devido à alteração de filosofia de acesso, excluir usuário local FIP_SIRI e demais configurações de servidor FTP (IIS) criadas com a SSA 202208573 (Migrada de 201804996A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do serviço de coleta de oscilografia conforme solicitado. Oscilografias podem ser acessadas em htpps://siri-fsh-vm02.siri.itaipu/fip02/Data/ conforme anexo.
202207411 | STE | 202206882 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202219 | 13/05/2022 16:58:03 | Eliminar pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. (Ref. SSAs 202207409, 202207410) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202207410 | STE | 202206883 | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202219 | 13/05/2022 16:58:34 | Passar para reserva no gateway os pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme solicitado na SSA 202206883. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202206879, 202206880, 202206881). | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada adecuación en la BD del Gateway conforme indicado en el archivo anexo.
202207409 | STE | 202206882 | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202219 | 13/05/2022 16:58:55 | Passar para reserva no gateway os pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme solicitado na SSA 202206882. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202206879, 202206880, 202206881). | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202227 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación en la BD del Gateway conforme indicado en el archivo anexo.
202207323 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202219 | 12/05/2022 15:16:20 | Realizar el Backup de la Base de Datos denominada LNDB correspondiente a la base de datos, de datos brutos del sistema ADAS. Disponibilizar el Backup a la SMIN.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202223 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado backup da base de dados LNDB e disponibilizado a SMIN.DT.
202207080 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202219 | 09/05/2022 14:30:05 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207079 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202219 | 09/05/2022 14:30:13 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207077 | STE |  | M087B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NUEVA ESPERANZA | 1479.023-7 | 202219 | 09/05/2022 14:30:29 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207075 | STE |  | M087C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CORPUS CHRISTI | 1479.020-1 | 202219 | 09/05/2022 14:30:36 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207074 | STE |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202219 | 09/05/2022 14:31:07 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207073 | STE |  | M084D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO INDIO | 1479.025-0 | 202219 | 09/05/2022 14:31:35 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Por indicación de la contratada, no fue actualizado el software en esta estación ya que el mismo no presenta retrasos por causa del datalogger como en las demas estaciones.
202207072 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202219 | 09/05/2022 14:32:33 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207071 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202219 | 09/05/2022 14:32:52 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207070 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202219 | 09/05/2022 14:33:11 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207068 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202219 | 09/05/2022 14:33:28 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202206692 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202218 | 03/05/2022 09:07:44 | Realizar la reinstalación de los aparatos telefónicos en las nuevas localizaciones detalladas en el documento anexo y asignación de números conforme planilla en anexo. Debido a la reforma de la oficina de la ENCC.DT. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizadas conexões dos cabos novos disponibilizados por SOCM.DT no CDTE 02-A-2 de acordo com a numeração da divisão, instaladas tomadas telefônicas e cabos para as mesas movidas. Efetuados ensaios de funcionamento em todas as linhas da ENCC.DT, com resultados satisfatórios. Aparelhos liberados para uso.
202206588 | STE |  | R036A001 | ESTRUTURA DA AREA DO ESAI | 1256.001-0 | 202217 | 29/04/2022 16:19:26 | Realizar montaje de tablero "ESAI-2CRL2" para atender pedido de “Instalar cámara temporal de vigilancia para cubrir la zona de obras de la salida de líneas en la SEMD”. Ver en anexo lista de materiales y estructura de conexión óptica. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202225 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado montaje de tablero "ESAI-2CRL2" para atender pedido de “Instalar cámara temporal de vigilancia para cubrir la zona de obras de la salida de líneas en la SEMD”.
202206048 | STE | 202206034 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202216 | 22/04/2022 07:35:05 | Alterar característica da curva de corrente das linhas ACY1 e ACY2 de 220kV, conforme anexo. Obs: coordenar com MEL1 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202231 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram alteradas as características de corrente das linhas ACY1 e ACY2 de 220kV no banco de dados do SCC, conforme anexo da emissão. Após a substituição do transdutor, foi realizada e verificação dos corretos valores sendo exibidos no SCC já utilizando a nova curva.
202205225 | STE | 202205207 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 06/04/2022 08:53:44 | Alterar parâmetros de pontos calculados para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV da SEMD, conforme anexo da 202205207. Realizar essa alteração na UI04 e após os testes de comando por esse gateway redundante, derivar para colocação em produção na UI.03. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202215 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme informado pela OPUO.DT, não há a necessidade de executar esta modificação no sistema em produção. Este trabalho será contemplado com a execução da SSA 202307575.
202205224 | STE | 202205208 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 06/04/2022 08:53:51 | Criar pontos calculados, conforme anexo da 202205208, para implementação de sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV, conforme anexo. Realizar testes na UI.04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202231 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202205173 | STE |  | M080I001 | ACELEROMETRO | 3011.008-8 | 202214 | 04/04/2022 09:36:48 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202205172 | STE |  | M080H001 | ACELEROMETRO | 3011.007-6 | 202214 | 04/04/2022 09:36:56 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202205169 | STE |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.002-5 | 202214 | 04/04/2022 09:33:27 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202205168 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202214 | 04/04/2022 09:32:46 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202204591 | STE |  | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202212 | 25/03/2022 15:15:47 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202219 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº:20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante.
202204585 | STE |  | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202212 | 25/03/2022 15:16:06 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202219 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº: 20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante.
202204582 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202212 | 25/03/2022 15:16:24 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202219 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foram realizadas as atividades de comissionamento conforme a planilha nº:20178319017P. Em anexo estão arquivos dos resultados do comissionamento. Obs.: a entrega oficial dos documentos via JIRA somente ocorrerá após a coleta das assinaturas do fabricante.
202204313 | STE | 202204288 | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202212 | 22/03/2022 13:59:15 | Generar base de datos para test en el PDS para probar el sriptSQL SCADATOOLs para edicion de base de datos. Ref: AR/OP.DT/005/2022 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202213 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizado ensayo de aplicación web SCADATOOLS utilizando DB 22-02-2022 y archivo anexo. Posteriormente, fueron probados los scripts resultantes del SCADA Tools en el PDS. Los ensayos fueron exitosos. Será documentado el procedimiento y las limitaciones del SCADA Tools
202204186 | STE | 202203872 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202212 | 21/03/2022 11:12:45 | Instalar provisoriamente el ejecutable "AGCMST" conteniendo los cambios para implementacion del nuevo ERG, con el objetivo de realizar el ensayo sistemico del nuevo SEP 765kV, previsto para el dia 31/03/2022 conforme AR/OP.DT/004/22. Prever necesidad de 2 restart manual del SCADA: Para instalar el ejecutable modificado y luego para volver el ejecutable original una vez finalizados los ensayos. Ver ajuntos de SSA 202203872. Coordinar trabajos con GSS y test sistemico del nuevo SEP. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202213 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada la implementación del ejecutable de forma temporal durante el periodo de ensayos sistémicos del SEP765kV. Servicio realizado en conjunto con GSS.
202204062 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202211 | 18/03/2022 09:30:14 | Realizar configuracion de la red del SCADA NMR5 para integracion de los Firewalls del Borde Logico SCC del CT 4500062225 con los Firewalls del SCADA NMR5. Conforme Proyecto Logico 663960J5537(1)R0 y documento en adjunto. Coordinar pruebas de conectividad con responsables de la SSA 202203852. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202212 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E TESTADA COMUNICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203985 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202211 | 17/03/2022 08:13:52 | Modificar e incluir no sistema em produção pontos da UTR01 (2COC) referente a indicação de estado e modo de operação dos Carredores C3/C4 e falha SW 2COC, conforme anexo. Obs: coordenar com as modificações no 2COC - 202203984 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202203984 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202211 | 17/03/2022 08:14:30 | Alterar pontos e incluir novos pontos referente a estado dos carregadores e modo de operação Local/Remoto e sinalização de falha SW 2COC, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado alteración de la BD de la RTU560 conforme solicitado. Realizados ensayos de funcionalidad desde el dispositivo primario con éxito.
202203831 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202211 | 15/03/2022 10:17:29 | Alterar configuracion del Firewall VPN del SCADA NMR5 para migrar el enlace de Internet existente por motivos de fin del contrato con la operadora actual, conforme detalles en adjunto. Coordinar la SITT (Lucas Soares) para realizar la migracion en simultaneo. Realizar prueba de conexion con ABB Houston para garantizar el funcionamiento de la VPN. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizadas configuraciones conforme solicitado. ABB realizó un test de conectividad para garantizar el correcto funcionamiento de la VPN posterior a la implementación de las nuevas configuraciones
202203764 | STE |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202211 | 14/03/2022 16:42:08 | REF. RAO 28/2020: Realizar los siguientes ensayos y verificaciones conforme relatorio en adjunto. 1. Verificar la configuración de horario y timezone igual a GTM-3 del Gateway ABB RTU08 L3/L4. 2. Realizar ensayos de actuación de las salidas de la RTU y verificar si los puntos SOE suben con los tiempos correctos en el SCC. 3. Realizar pruebas de capturas de protocolo. Ref: SSA 202103163B / SSA 202102233C | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202249 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos conforme solicitado: 1. Verificado correcta configuración de horario Timezone en los GTWs; 2. Realizado ensayo de actuación del punto: PA BLOQUE DE PRUEBA INSERIDO (Bitbyte: 179), el mismo actuó y señalizo con la estampa de tiempo correcta, y se registro en la lista SOE (ver anexo); 3. En anexo captura de los protocolos.
202203727 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 14/03/2022 11:54:19 | Modificar parametro BITBYTE en la tabla SOSTAT para corregir problema de puntos con falla de telemetria en el SCADA NMR5 provenientes del 2S-TC de la SEMD, conforme anexo. Ref: 202201494 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203698 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 14/03/2022 11:54:22 | Modificar SOSTAT y SOEQID para incluir punto de supervision de "FALLA DE INDICADORES DIGITALES TABLERO CCAR" de la U9A correspondiente al punto del GW SDSC "09A1EB113CCAR" conforme planilla en adjunto. Ref. 202014745E | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203605 | STE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202210 | 11/03/2022 10:57:41 | REF. RAO 28/2020: Realizar los siguientes ensayos y verificaciones conforme relatorio en adjunto. 1. Verificar la configuración de horario y timezone igual a GTM-3 del GW Siemens RTU02 Prot 220 + Prot. Barras 500kv. 2. Realizar ensayos de actuación de las salidas de la RTU y verificar si los puntos SOE suben con los tiempos correctos en el SCC. 3. Realizar pruebas de capturas de proprotocolo. Ref: SSA 202103163B / SSA 202102233C | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202211 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA emitida para localización errada. Será ejecutada vía SSA 20220376.
202203572 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202210 | 11/03/2022 07:47:46 | Eliminar definitivamente los usuarios Windows que fueron deshabilitados durante el Comsionamiento del SCADA NMR5 conforme detalles del NMR5 Evt 077. Ref: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?spaceKey=SMINDT&title=Evt+077 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada eliminación de usuarios que se encontraban deshabilitados. Ver lista en anexo.
202203563 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202210 | 10/03/2022 14:17:23 | Acompañar a la SMMG para la retirada del cable antiguo E71067 Y E71064 desconectados en virtud de la desactivacion de los cargadores C1(202115257A Y C2(202115278A). Ref. SSA 202115302A | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada desconexión de los cables correspondientes. Los mismos fueron aislados y dejados para reserva.
202203560 | STE | 202201317 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202210 | 10/03/2022 11:15:50 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT, inclusão de cálculo na SORCAL e inclusão e alteração na SORPAR para possibilitar eliminação de ponto sobre TI2 RELE BUCHHOLZ e ajuste de ponto calculado por modernização da proteção do TI2, conforme anexo da SSA 202201317. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202993 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 25/02/2022 14:05:15 | Modificar tabla SOSTAT para eliminar parametros de precondicion de comandos asociados de la llave 43PB del control DISJ. de CS.01(52A,B,C) y CS.02(52A,B,C), por ser comandos de emergencia, similares a los comandos de arranque de los generadores diesel conforme anexo. Relativo a la SSA 202005212C del sistema SMA antiguo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202773 | STE |  | M066J024 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP04 | 1352.017-2 | 202208 | 22/02/2022 13:39:13 | Realizar configurações lógicas e testes de integração para uma unidade de Access Point para o projeto de ampliação do Wifi SIRI da área industrial. Contemplar as configurações necessárias na controladora wireless, porta do switch de acesso e no próprio AP. Realizar testes com seguinte escopo: aspectos funcionais do equipamento, dos serviços Wifi, permissões de acesso ao sistema SAM-GE e de Cybersegurança | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a integração no WLC do AP corretamente. Realizado ajustes de VLAN na interface, regras de Fwl e configuracoes no WLC. Procedimento elaborado pela Teletex será compartilhado com MEL4/IEE3.
202202686 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 21/02/2022 14:11:01 | Descripción: Proceder con la creación de tags en colectivo PI-SIRI conforme anexo. Las tags serán utilizadas para almacenar resultados de análisis del PI AF referentes al índice de producción optimizado (IPO) bajo responsabilidad de OPSP.DT (solicitud inicial: SSA 202114877A). Las tags de desarrollo creadas con la SSA 202114877B seguirán siendo utilizadas para desenvolvimiento. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202214 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação dos TAGs listadas em anexo, conforme solicitado. Realizado verificação e pontos constam no coletivo PI-SIRI.
202202668 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 21/02/2022 10:35:41 | Realizar implementación de los colectivos PI-SIRI-CO, PI-SYNC, PI-SYNC-CO, del ambiente de pruebas PI-SIRI-TST y de la herramienta PI Integrator conforme documento de proyecto en anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202215 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada implementación de los colectivos PI-SIRI-CO, PI-SYNC, PI-SYNC-CO, del ambiente de pruebas PI-SIRI-TST y de la herramienta PI Integrator conforme documento de proyecto en anexo.
202202667 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 21/02/2022 10:29:21 | Realizar migración de Proxy Squid y Servidor de Antivirus del SIRI de la DMZ Zona 1 a la DMZ zona 2, conforme detallado en documento en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202216 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada migración de Proxy Squid y Servidor de Antivirus del SIRI de la DMZ Zona 1 a la DMZ zona 2, conforme anexo.
202202489 | STE | 202202300 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 09:16:57 | Modificar las tablas SOSTAT, SORPAR y SORCAL conforme indicado en la SSA 202202300 para indicacion de la acción de bloqueo actuada en las pantallas de operación en tiempo real. Servicio a raiz del RETROFIT de las protecciones de los transformadores T03/R03, T06 y T07. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202485 | STE | 202201318 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 09:17:16 | Providenciar inclusão de ponto calculado e alteração de outro ponto para sinalização em tela e alterações da supervisão da proteção do TI2, conforme anexo da SSA 202201318. Realizar esta SSA em conjunto com a SSA 202111367C. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202211 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastramento do ponto "SEMD/13,8KV/TRTI2/Alarm1" e ajuste no parametro "g" e "j" da formula conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operacao.
202202474 | STE | 202201326 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 13:41:15 | Implementar ponto calculado no SCC com o objetivo de obter sinalização de bloqueio atuado para a proteção realizada pelo painel 3R-T06 conforme anexo da SSA 202201326. Incluir na UI04 também para testes. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastramento do ponto "SEMD/220KV/T06/Alarm3" e formula conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Emitida SSA 202205402 para atualização de dados na UI04 como modo de simulação.
202202469 | STE | 202202335 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 08:17:21 | Alterar punto calculado en el SCC con el objetivo de ajustar la señalizacion del Bloqueo Actuado asociado a los disyuntores del sector de 220kV de la SEMD conforme anexo de la SSA 202202335. Incluir en la UI04 para test. SSA relacionada al retrofit del sistema de protecciones. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste sobre o ponto calculado conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Emitida SSA 202205402 para atualização de dados na UI04 como modo de simulação.
202202466 | STE |  | M084D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO INDIO | 1479.025-0 | 202207 | 18/02/2022 08:18:39 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Pedro Indio UTR023. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202464 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202207 | 18/02/2022 08:18:50 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Minga Porã UTR56. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202463 | STE | 202201327 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 13:43:33 | Implementar ponto calculado no SCC com objetivo de obter sinalização de bloqueio atuado para a proteção realizada pelo painel 3R-T07 conforme anexo da SSA 202201327. Incluir na UI04 também para testes. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastramento do ponto "SEMD/220KV/T07/Alarm3" e formula conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Emitida SSA 202205402 para atualização de dados na UI04 como modo de simulação.
202202462 | STE |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202207 | 18/02/2022 08:18:59 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Pedro Carapá UTR12. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.s.
202202461 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202207 | 18/02/2022 08:19:04 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P- Reserva Itabo UTR53. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202460 | STE |  | M087C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CORPUS CHRISTI | 1479.020-1 | 202207 | 18/02/2022 08:19:10 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Corpus Christi UTR55. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202410 | STE | 202202280 | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202207 | 17/02/2022 16:45:11 | Realizar el Backup de la carpeta data del servidor de datos, almacenando los archivos en el disco externo (2 TB) proveído por la SMIN.DT, copiar los datos con fechas antiguas hasta dejar el disco C:\ con 50% de espacio disponible | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado backup de dados antigos das estações de sismologia que estava armazenados no servidor Sismo 1, os arquivos foram salvos no HD externo fornecido pela SMIN.DT. O HD com os dados foi entregue a CASTILLO CENTURION, ELIAS FRANCISCO.
202202339 | STE | 202202315 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 17/02/2022 08:23:54 | Providencar alteraciones e inclusiones en la SOANLG, SOSTAT, SORCAL y SORPAR para la supervisión de puntos analógicos de la ETA por puntos calculados, según anexo de SSA 202202315. Relativo a https://jira.itaipu/browse/DPS-33. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202241 | STE |  | M066J002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA07 - CMC1 | 1344.006-7 | 202207 | 15/02/2022 14:07:12 | INSTALAR 1 (UN)CONVERTIDOR DE MEDIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN WIFI DEL SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P Y 6018DFC9524P. RETIRAR MATERIAL DE SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a instalação de um conversor de mídia marca Planet modelo GT-905A. Equipamento testado, comunicando com SIRI-UTA07-LAP-07.
202202231 | STE |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202207 | 15/02/2022 14:08:56 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-02. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202214 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-02. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHOS E NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs EM ENEXO. EMITIDA SSA 202224040 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT.
202202229 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202207 | 15/02/2022 14:10:32 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-00. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202214 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuado comissionamento em todas as LAPs conforme pedido na emissão da SSA do projeto de ampliação do Wifi. Comissionamento com resultados satisfatórios. OBS: Planilhas, desenhos e dados relevantes campo em anexo.
202202222 | STE |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202207 | 15/02/2022 14:09:51 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-13. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-13. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHOS, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E CONVERSORES DE MÍDIA EM ENEXO. EMITIDA SSA 202223974 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT.
202202220 | STE |  | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202207 | 15/02/2022 14:09:52 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-11. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202215 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-11. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHOS, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E CONVERSORES DE MÍDIA EM ENEXO. EMITIDA SSA 202223944 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT.
202202219 | STE |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202207 | 15/02/2022 14:09:53 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-08. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202214 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-08. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHOS, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E CONVERSORES DE MÍDIA EM ENEXO.
202202215 | STE |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202207 | 15/02/2022 14:10:49 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-06. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-06. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E DESENHOS EM ANEXO. EMITIDA SSA 202223929 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT.
202202212 | STE |  | M066G040 | RACK UTA-05 | 3204.006-5 | 202207 | 15/02/2022 14:10:44 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-05. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202211 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-05. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E DESENHOS EM ANEXO. EMITIDA SSA 202223924 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT.
202202210 | STE |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202207 | 15/02/2022 14:10:51 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-04. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202211 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-04. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E DESENHOS EM ANEXO. EMITIDA SSA 202223915 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT.
202202209 | STE |  | M066E040 | RACK UTA-03 | 3204.004-1 | 202207 | 15/02/2022 14:10:41 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-03. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202211 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-03. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E DESENHOS EM ANEXO.
202202198 | STE |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202207 | 15/02/2022 13:43:56 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-10. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202211 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuado comissionamento em todas as LAPs conforme pedido na emissão da SSA e prestado apoio na execução de ensaio nas fibras ópticas que apresentou problemas no comissionamento do projeto de ampliação do Wifi. Realizada verificação nos cabos CFO-172 e 173. Fibras com alta perda informadas, conforme anexo na SSA derivada. Após reparo, reefetuado os ensaios, com resultados satisfatórios.
202201862 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202206 | 09/02/2022 14:19:52 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P estación R11 Monday BKP UTR-57. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Registro de firmas del fabricante y entrega oficial del documento será realizado vía JIRA.
202201859 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202206 | 09/02/2022 14:20:03 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Puente Monday UTR06. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202201858 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202206 | 09/02/2022 14:20:10 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202206 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P estación Puente de la Amistad UTR-03. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Registro de firmas del fabricante y entrega oficial del documento será realizado vía JIRA.
202201857 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202206 | 09/02/2022 14:20:17 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P estación R11 Monday Principal UTR-04. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Registro de firmas del fabricante y entrega oficial del documento será realizado vía JIRA.
202201855 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202206 | 09/02/2022 14:20:40 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, APROVEITANDO A PRESENÇA DO FABRICANTE. CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202208 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P- Pedro Ortellado UTR02. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202201814 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202206 | 09/02/2022 08:09:23 | Cadastrar o funcionário ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON usuário: freg Matricula: 0501168 no grupo GRP_PERMIT_MTX para acesso ao SOMA, conforme solicitação anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202210 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro conforme solicitado.
202201800 | STE |  | J090A032 | ESTACAO DE MONITORAMENTO E CONTROLE LOCAL ECL-1 | 3032.001-8 | 202206 | 08/02/2022 16:41:59 | Desactivar localizacion cadastrada erroneamente por duplicado correspondiente a la IHM Local de la ETA1 J090C001 - ESTACION LOCAL ETA01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | LA LOCALIZACION SERA DESACTIVADA DE FORMA VIRTUAL A PEDIDO DE SMIN.DT. OBS: LA LOCALIZACION FUE CATASTRADA POR ERROR DUPLICANDO UNA EXISTENTE.
202201149 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202204 | 28/01/2022 10:59:31 | Alterar ponto conforme anexo, visando adequar a supervisão a função 50 partida do disjuntor 52B do painel de 13.8kV do CM2, efetivamente implementada no campo, referente a SSA 202113258D | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202206 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Após ajuste, realizado pela operação a parametrização do ponto na tela. Equipamento liberado para a operação.
202201059 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202204 | 27/01/2022 08:21:33 | Acompañar a la contratista DualBase en el montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308. Servidor montado conforme proyecto.
202200958 | STE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202204 | 25/01/2022 14:10:13 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas na IHM. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion".
202200957 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202204 | 25/01/2022 14:10:26 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas na IHM. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion".
202200956 | STE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202204 | 25/01/2022 14:10:38 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas na IHM. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización.
202200914 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202204 | 24/01/2022 16:25:22 | Efetuar as modificações de exclusão, alteração e inclusão de pontos para adequar a supervisão do 2COC as condições de campo, conforme anexo. OBS: Após consolidada as informações no 2COC derivar para SCC e SCADA | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202214 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de base de datos conforme solicitado. Ensayos de actuación de puntos con éxito. Backup de configuración en anexo.
202200773 | STE |  | T075M006 | PAINEL PDCAB1 - PDS | 2197.006-6 | 202203 | 20/01/2022 09:35:20 | RETIRAR EQUIPAMENTO DO SCADA NMR3 DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SCADA À VERSÃO NMR5 (REF SSP 20214626A). OBS: LOCALIZAÇÃO T75M06 DO NMR3 SUBSTITUÍDA PELA LOCALIZAÇÃO T075P001 NO NMR5. DEMAIS LOCALIZAÇÕES T75M JÁ CONSTAM COM BAIXO COM CÓDIGO 25: T75M05 202107230A ;T75M04 202107229A ;T75M03 202107228A ;T75M02 202107227A ; T75M01 202107225A . | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202210 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Esses paineis foram encaminhados a cota 115 (SALA - EQUIP. CENTRO DE GEST. MONIT. REDES E SISTEMAS) para serem reaproveitados, conforme planilha anexa.
202200514 | STE | 202200249 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 14/01/2022 14:38:24 | Modificar SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para passar pontos de estado de disjuntores 02T06 e 02T07 para eventos, quando isolados por suas seccionadoras, através da funcionalidade seguidor/mestre e conforme anexo da SSA 202200249. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Modificada SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para passar pontos de estado de disjuntores 02T06 e 02T07 para eventos, quando isolados por suas seccionadoras, através da funcionalidade seguidor/mestre e conforme anexo da SSA 202200249. Aplicado dia 03/02/22 através da AT202201020
202200367 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202202 | 10/01/2022 15:15:36 | [RETROFIT SEP 765 KV] REALIZAR ENSAIOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO EQUIPAMENTO SEL-3350 DE ACORDO COM A PLANILHA COMPLEMENTAR DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19013P (SDS-14428) DE MODO A SOLUCIONAR A PENDÊNCIA RNCSMDT-88 GERADA DURANTE O COMISSIONAMENTO (REF. SSA 202113771A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202210 | DIEGO BRUM DO AMARAL | COMISIONAMIENTO CULMINADO. LA RNCSMDT-88 FUE SOLUCIONADA. SE ANEXAN LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y PENDENCIAS RESPECTIVAS. SSA DE REFERENCIA: 202113769A, 202113771A, 202113773A, 202200366, 202200368, 202204806, 202204809, 202100401, 202100403, 202205504
202200366 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202202 | 10/01/2022 15:15:50 | [RETROFIT SEP 765 KV] REALIZAR ENSAIOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO EQUIPAMENTO SEL-3350 DE ACORDO COM A PLANILHA COMPLEMENTAR DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19013P (SDS-14428) DE MODO A SOLUCIONAR A PENDÊNCIA RNCSMDT-88 GERADA DURANTE O COMISSIONAMENTO (REF. SSA 202113769A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202210 | DIEGO BRUM DO AMARAL | COMISIONAMIENTO CULMINADO. LA RNCSMDT-88 FUE SOLUCIONADA. SE ANEXAN LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y PENDENCIAS RESPECTIVAS. SSA DE REFERENCIA: 202113769A, 202113771A, 202113773A, 202200367, 202200368, 202204809, 202100401, 202100403, 202205504
202200298 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202201 | 07/01/2022 14:38:08 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES AL SISTEMA DE AGUA PURA PARA ANALISIS DE MANTENIMIENTO. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado Tags no PI Data Archive conforme solicitado e validado com SMIN.DT o correto funcionamento.
202200072 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202201 | 04/01/2022 16:56:56 | Atualizar pontos no SCC correspondentes às modificações implementadas nos IEDs (ref. T06 e T07) devido alteração de projeto conforme documento anexo. Obs.: Parâmetros definidos através da DPS-26. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados conforme solicitado (ver anexo de execução). Equipamento liberado para a operação.
202100294 | STE | 202100108 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 21/12/2021 14:13:13 | Eliminar los puntos listado en anexo de la SSA 202100108 respecto a la ETA. Los puntos corresponden a caudalímetros que por su característica de funcionamiento no serán necesarios para la supervision de la ETA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202100293 | STE | 202100112 | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202151 | 21/12/2021 14:13:20 | Efetuar parametrização e geração de BD de teste conforme descrição e anexo da 202100112, visando verificação de tratamento de ponto calculado de estado de Barra Energizada. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202203 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada edición e implementación de la DB 104 el dia 02/02/2022 en el PDS para realización de ensayos conforme documento en anexo de ejecución. Fue enviado correo para informar a las áreas.
202100290 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202151 | 21/12/2021 14:13:58 | Desabilitar configuração de acesso da rede corporativa via PI TRUST conforme indicado no anexo. Obs: EXECUTAR em 10-01-2022. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Desabilitado PI trust, após reuniões para esclarecer questões técnicas que possibilitem a migração das conexões utilizadas pelo GSS: 1. Ajustes a realizarse en servidores de OP.DT https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=383429995 2. Aclaración sobre Gerenciador de Credenciales Windows: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408323107 Confirmado correto funcionamento com GSS.
202601020 | SPG | 202600654 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202604 | 23/01/2026 13:34:45 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 131684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar trabalhos com atividades no equipamento primário. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202605
202600784 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202604 | 20/01/2026 13:13:16 | Acompañar el soporte remoto de la empresa Wecom/Byne en la configuración de parámetros para permitir el funcionamiento de los nuevos auriculares Jabra Evolve2 85, adquiridos mediante SMDTC-2727, OC-4500082568. Contrato de soporte 4500077737. - Fecha prevista: 21 al 23 de enero/26 OBS: servicio en conjunto con la SSA 202600781. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da atualização, conforme solicitado. Foi efetuado reinicio dos serviços de consoles no servidor, observado tempo de indisponibilidade de apenas alguns segundos, constatado retorno do funcionamento normal das consoles logo em seguida.
202600781 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202604 | 20/01/2026 13:13:12 | Acompañar el soporte remoto de la empresa Wecom/Byne en la configuración de parámetros para permitir el funcionamiento de los nuevos auriculares Jabra Evolve2 85, adquiridos mediante SMDTC-2727, OC-4500082568. Contrato de soporte 4500077737. - Fecha prevista: 21 al 23 de enero/26 OBS: previsto reinicio del servidor ControlOne por 15 min, durante el cual estarán en funcionamiento únicamente los aparatos telefónicos IP del sistema COTEL y el sistema SOPHO. Ver formulario en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da atualização, conforme solicitado. Foi efetuado reinicio dos serviços de consoles no servidor, observado tempo de indisponibilidade de apenas alguns segundos, constatado retorno do funcionamento normal das consoles logo em seguida.
202600678 | SPG |  | M029A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG2 | 0412.016-7 | 202603 | 16/01/2026 17:18:22 | Realizar relevamiento del DG. Identificar internos por posición en los bloques horizontales (BH). Registrar los datos en una tabla (.xlsx). El pedido obedece a solicitud de ENES.DT (ver adjunto). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604
202600362 | SCA |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202602 | 09/01/2026 09:47:32 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir as câmeras Bullet existentes nas localizações CAM453 e CAM477 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar as câmeras substituídas (modelo NBE-3502-AL) para as localizações CAM441 e CAM 443, respectiviamente. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602
202600361 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202602 | 09/01/2026 09:47:54 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir as câmeras Bullet existentes nas localizações CAM451 e CAM452 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar as câmeras substituídas (modelo NBE-3502-AL) para as localizações CAM437 e CAM 439, respectiviamente. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente.
202600360 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202602 | 09/01/2026 09:48:05 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir a câmera Bullet existente na localização CAM284 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar a câmera substituída (modelo NBE-3502-AL) para a localização CAM435. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente.
202600117 | STE | 202520091 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202602 | 06/01/2026 08:57:35 | Implementar 3 pontos de teste, após delimitar solicitação da ssa 202520091. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202519391 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202550 | 09/12/2025 08:37:03 | Prestar apoyo al sector MEL3 en las actividades de ajustes a ser realizados con la empresa DUALBASE, para la sincronización de los datos entre la VM de Producción y la VM de Homologación. Será necesario realizar el Backup de la VM antes de iniciar las actividades. Fecha: 09/12/2025 - 15:00 hs Referencia: SSA 202518176 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue prestado el servicio de apoyo a MEL3. Realiazo backup de la VM del STH.
202519312 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202549 | 05/12/2025 11:04:13 | Acompañar lanzamiento de cordón óptico entre rack SOPHO 50Hz y rack de FO de operadoras de telefonía PY (SGIT.AE), ubicado en la misma sala de Telecom 50 Hz. - Rack SOPHO: conectar el cordón en el DIO 01, conectores 09-10. - Rack FO: la conexión debe realizar la contratista de la empresa Personal - Núcleo, así como también deben proveer de los materiales necesarios para la ejecución del servicio. Realizar prueba de continuidad óptica con laser, de todo el trecho. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202549 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a empresa contratista para ejecución de los trabajos conforme descripcion. Pruebas satisfactorias.
202519306 | SEE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202549 | 05/12/2025 11:04:49 | Realizar fusión de fibra óptica e instalación de DIO, proveído por SOCM.DT. Etiquetar: BEO/DIO 05-01 - EM. Fusionar 12 pelos de FO. Realizar ensayo de continuidad y atenuación óptica. Materiales necesarios: - Adaptador SC: 697613. Cantidad: 12 un. - Cordón SC SC APC: 685992. Cantidad: 01 un. - Tuerca para rack: 546852. Cantidad: 04 un. Obs: verificar el tornillo correcto compatible. - Pigtail: proveído por SMIN.DT. Conectar el cordón entre DIO: 05-01 (conect. 1-2) y 01-01 (conect. 9-10). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202549 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL
202519248 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 04/12/2025 15:27:47 | Catastrar en la RTU SCCDCC el punto 'PMR-L4 INT Q14 (125VCC) ABIERTO' para que pueda ser enviado al SCADA NMR5. Este punto está actualmente catastrado en la DAUC-C, pero no es enviado al SCADA. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202518753 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 25/11/2025 07:33:49 | Realizar a alteração dos bitbytes na SOSTAT dos pontos relacionados à sinalização do 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05, conforme arquivo anexo. Observação: Os pontos foram incluídos na BD através da SSA 202510650. Entretanto, na emissão, os endereços informados apresentaram divergências em relação aos correspondentes na RTU560 do TX-RX T5-R5 e no SCC. É necessária a compatibilização dos endereços para garantir consistência entre os sistemas. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518694 | STE | 202514507 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 11:24:55 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anex ( inibição de alarmes dos transformadores TB-01 e TB-02) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. OS PONTOS (TB_02 OLEO PRESSAO ALTA, TB_02 RELE 86T E TB_02 RELE 87) FORAM EXCLUÍDOS DA SOSTAT NA SSA 202518684, PORTANTO NÃO PODEM FICAR NA TABELA SOEQID (VER ANEXO DE EXECUÇÃO). SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518693 | STE | 202515749 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:57:00 | Alterar descrição do PNTNAM "OSCILO DFR-10/11 CONDICAO" para "OSCILO UMR-10/11 CONDICAO" na SOEQID e SOSTAT, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518692 | STE | 202515090 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:54:56 | Replicar alteração de descritivo realizado no SCC (SSA 202514747) no SCADA referente ao 50BF do Int. 43TL4, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518684 | STE | 202517747 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:16:35 | Desativar os pontos de supervisão ITEMNB 663184, 663186, 663187 e 663180 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518682 | STE | 202516267 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:58:51 | Providenciar a inclusão de 4 pontos da U18A, referente ao disjuntor 4.4 do UMCC, na SOSTAT, conforme anexo | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | CONFORME ORIENTAÇÃO DA IEE1, ESTA SSA ESTÁ SENDO BAIXADA DE ACORDO COM A ATA AR.SMIN.0011.23 ONDE SE DECIDIU PELA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE SUPERVISÃO SOLICITADOS NESTE DOCUMENTO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES VERIFICAR ANEXOS.
202518676 | STE | 202517679 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:55:53 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 161684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-16 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518674 | STE | 202517380 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:56:12 | Solicita-se alteração na SOSTAT e SOEQID do Point Name "OSCILO DFR-09/9A CONDICION" para "OSCILO UMR-09/9A CONDICION" conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518571 | STE | 202518133 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:15:48 | Eliminar os pontos de supervisão da base de dados do SCADA referentes aos seguintes bitbytes devido à substituição do sistema de vibração da U18A: 10154, 10119, 10121, 10128, 10130, 10127, 15071, 10152. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518568 | STE | 202513077 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:15:59 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 181684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518564 | STE | 202514412 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:16:10 | Excluir pontos relativos ao comando do TAP do TD-01, TD-02 e TD-03, que passaram por Retrofit conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518562 | STE | 202516253 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:16:22 | Crear en la tabla SOSTAT de la base de datos del SCADA un nuevo punto calculado, con el objetivo de señalizar discrepancia en la condición maestro/esclavo de los IED primario y alternado del FIP01, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518547 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 15:08:22 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA (SOSTAT, SOEQID) com novos pontos do sistema de supervisão de freios (PSDF-16) conforme DPS-128. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518545 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 15:08:35 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema SVP (SVP-16) conforme DPS-127. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518415 | STE |  | M048M001 | BEO/DIO 01 | 2450.005-0 | 202547 | 18/11/2025 16:20:15 | Realizar acompañamiento para los servicios de interconexión entre DIO-01 y nuevo DIO ODF-01; y DIO-05B y nuevo DIO ODF-02. El servicio será realizado por la contratista del proyecto "PANELES DE CONTROL Y GENERACION 1 Y 2 GSC-1/GSC-2". Ver diseños en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202547 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para interconexión entre los DIO conforme descripción y apoyo para verificación del enlace.
202518396 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202547 | 18/11/2025 13:56:03 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-02. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518623 para retirar cabos de cargas já desconectadas.
202518375 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202547 | 18/11/2025 13:56:14 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-01. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518620 para retirar cabos de cargas já desconectadas.
202518364 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202547 | 18/11/2025 09:01:53 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-01. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518620 para desconectar cabos de cargas já desconectadas.
202518176 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202546 | 13/11/2025 16:50:55 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE en las actividades de soporte remoto a realizarse el día 20/11/2025. Serán realizados los ajustes para la sincronización de los datos entre la VM de Producción y la VM de Homologación. No se prevé interrupción en el servicio del aplicativo PCDWEB. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado acompanhamento da atividade e prestado apoio técnico e orientações do serviço. Atividade realizada em conjunto com equipe da SMIN.DT, MEL4 e Sr. Francisco Obelenis da Dualbase. A atividade foi executada e realizado testes de funcionamento, com resultado satisfatório.
202517985 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202546 | 11/11/2025 14:28:31 | Acompañar al personal de RIEDER en las actividades para la instalación del software de colecta automática de oscilografía en la estación de Ingeniería. Realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta. Fecha prevista: Viernes 14/11. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202546 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento a la contratista RIEDER para la instalacion del software de colecta de oscilografia en la pc de ingenieria del tablero 2S-L1314
202517981 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202546 | 11/11/2025 14:00:55 | En atención a la solicitud realizada por la SMIE.DT, realizar la exportación de la Base de Datos de usuarios tarjetahabientes de la Base de Datos del ESAI, con los códigos de tarjetas asociados a cada uno, el listado solicitado incluye a los funcionarios de la Itaipu de ambas márgenes. Entregar la exportación en formato csv, a la SMIN.DT para la entrega a la SMIE.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202546 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada la exportación y entregado a SMIN conforme solicitado.
202517842 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202545 | 07/11/2025 10:05:16 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202517841 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:24 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202517840 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:31 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517833 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:41 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517800 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202545 | 07/11/2025 08:46:23 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517798 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202545 | 07/11/2025 08:46:32 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517795 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202545 | 07/11/2025 08:46:39 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517794 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202545 | 07/11/2025 08:46:45 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517782 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202545 | 06/11/2025 17:06:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517781 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202545 | 06/11/2025 17:06:31 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517309 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202544 | 30/10/2025 08:48:20 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517308 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202544 | 30/10/2025 08:49:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517307 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202544 | 30/10/2025 08:49:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517306 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202544 | 30/10/2025 08:49:11 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517293 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202544 | 30/10/2025 08:49:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517278 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202544 | 30/10/2025 08:49:27 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517214 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202544 | 28/10/2025 14:49:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517213 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202544 | 28/10/2025 14:40:59 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517126 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202544 | 27/10/2025 14:14:52 | Conforme SSA 202516796: "Analizar y providenciar creación de cuenta de usuario de servicio con privilegios de autenticación en base de datos del STH y consultas directas a las tablas de mediciones hidrometeorológicas. La cuenta debe ser permanente y acceso de sólo lectura, conforme documento de proyecto 60182015226E R1. Ejecutar antes del 10/11/2025 (data previamente coordenada com Aveva). Coordinar con MEL4 pruebas (SSA 202516798). | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202545 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Creada cuenta de usuario con los privilegios solicitados, datos de login de cuenta entregados a Elías Castillo de la SMIN.DT. Realizadas pruebas de funcionamiento por MEL-4, con resultados satisfactorios.
202516942 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202543 | 23/10/2025 14:55:05 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202516927 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202543 | 23/10/2025 09:58:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516926 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202543 | 23/10/2025 09:57:36 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516925 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202543 | 23/10/2025 09:54:47 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516922 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202543 | 23/10/2025 09:38:57 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516916 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202543 | 23/10/2025 09:23:42 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202544 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516914 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202543 | 23/10/2025 09:10:51 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516913 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202543 | 23/10/2025 09:10:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202544 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202516858 | STE |  | T010A001 | PAINEL ANUNCIADOR DE ALARMES | 3096.001-0 | 202543 | 22/10/2025 10:27:30 | Realizar adecuaciones, ajustes y configuraciones necesarias para posibilitar la agregación del servicio de alarma de los elevadores E31 y E32 del Edificio de Mantenimiento. Ver adjunto. SSA relacionada: 202516857. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada interconexão dentro do DG-01, entre o bloco 08 (Pares 30 e 31) e o bloco 44 (Pares 63 e 67). Realizada também interconexão para os ramais 2331 e 2332 e o bloco 44 (Pares 64 e 68). Anunciador de alarmes já programado durante a instalação do mesmo.
202516857 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202543 | 22/10/2025 10:27:25 | Realizar instalación de infraestructura y ajustes necesarios para posibilitar la activación del servicio de telefonía y pulsador de alarma en los elevadores E31 y E32 del Edificio de Mantenimiento. Instalar Voice Panel 02-02 (cód. stock 689149) en el rack Pasivo DT (debajo del PP_14-02). Instalar 02 BLI (cód. stock 490547) en el Tablero Telecom - Elevadores (EM). Utilizar aparato telefónico (cód. stock 651672) e instalar con apoyo de SMMA.DT/contratista OTIS. Asignar internos. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada terminação dos cabos em novo patch panel, com cabos lançados por SOCM.DT até os poços dos elevadores. Efetuada terminação em BLI nos dois poços, conexão ao botão de alarme e instalação de aparelho telefônico na cabine de elevador. Realizados ensaios nos alarmes e telefones, com sucesso.
202516852 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202543 | 22/10/2025 09:51:56 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516850 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202543 | 22/10/2025 09:42:39 | Retirar de almacenes (Galpón G02) la RTU INGETEAM que ha retornado de fábrica y reemplazar el equipo actualmente instalado por esta unidad. Verificar su funcionalidad y, en caso de que opere correctamente, mantenerlo en observación por un período mínimo de 15 días. Más detalles pueden ser consultados en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202545 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi retirado o gateway do almoxarifado e instalado no painel 5SCD-01, foi verificado o seu correto funcionamento e mantido em observação por 15 dias com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202516833 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202543 | 21/10/2025 16:44:11 | Debido a reportes de llamadas presas con el botón ANDE-HL, acompañar al soporte remoto de la contratista Wecom-Byne en el ajuste de configuración del sistema ControlOne. Número de llamado W2068319. Contrato de soporte: 4500077737. Fecha prevista para el soporte remoto: 24/10/25, vía MS Teams. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202543 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Acompañamiento técnico al soporte remoto de la contratista Wecom-Byne para el ajuste de configuración del sistema ControlOne, en respuesta a reportes de llamadas presas con el botón ANDE-HL.
202516790 | STE |  | M073A001 | SERVIDOR | 2965.001-6 | 202543 | 21/10/2025 09:05:54 | Realizar acompañamiento a las actividades previstas en el FOX-SEFI, de los anillos A y B, debido a reiteradas fallas de fuente de sincronismo. Referencia SSA: 202516287. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202543 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na fonte de sincronismo, observado que o sinal de sincronismo é compartilhado com outros equipamentos de Furnas. Observado que um dos conectores BNC apresentava folga na capa externa. Realizado reaperto no conector, trocada a fonte de sincronismo entre os FOX-A e B, e monitorado o sinal de clock chegando nos multiplexadores. Monitorada estabilidade de frequência, sem variação. Em anexo, logbooks retirados após a execução dos trabalhos e fotos e imagens durante a execução.
202516258 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202542 | 14/10/2025 14:44:15 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0188 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Se efectuó el mantenimiento preventivo según el PIC.EE.0188, verificando y normalizando las pendencias y anomalías incluidas en el alcance del soporte técnico. El informe final de la visita, con los detalles correspondientes, se encuentra adjunto a la presente SSA.
202516257 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202542 | 14/10/2025 14:44:18 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0188 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202548 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Se efectuó el mantenimiento preventivo según el PIC.EE.0188, verificando y normalizando las pendencias y anomalías incluidas en el alcance del soporte técnico. El informe final de la visita, con los detalles correspondientes, se encuentra adjunto a la presente SSA.
202516256 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202542 | 14/10/2025 14:44:20 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0119 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202548 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Wecom durante la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Se realizaron las tareas de mantenimiento preventivo conforme al PIC.EE.0119, verificando y normalizando las pendencias y anomalías contempladas en el soporte técnico. El informe final con los detalles y evidencias de la visita se adjunta a la presente SSA.
202516255 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202542 | 14/10/2025 14:44:25 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0119 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Wecom durante la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Se realizaron las tareas de mantenimiento preventivo conforme al PIC.EE.0119, verificando y normalizando las pendencias y anomalías contempladas en el soporte técnico. El informe final con los detalles y evidencias de la visita se adjunta a la presente SSA.
202515959 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202541 | 06/10/2025 16:25:21 | Realizar acompañamiento al soporte remoto de la empresa Wecom (Nº: W206822) en la verificación de alarmas activas del sistema MX-ONE. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202548 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de suporte remoto, conforme anexo.
202515498 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202540 | 29/09/2025 08:23:33 | Adecuar cableado del sistema de alimentación C.A. de la estación ACL-08, de manera a posibilitar la instalación de tapa de la caja cuadrada. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202542 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la adecuación en tapa de la caja de inspección externa correspondiente al circuito de alimentación del equipo ACL - 08, dejando de esa manera la abertura adecuada y la tapa puesta en su sitio, rellenando las aberturas con espuma de poliuretano, dejando así el equipo funcional y liberado para su uso.
202514888 | STE |  | M082R007 | PLUVIÔMETRO | 1482.035-1 | 202538 | 17/09/2025 08:51:48 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT.
202514887 | STE |  | M082Q007 | PLUVIÔMETRO | 1482.038-7 | 202538 | 17/09/2025 08:51:51 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT.
202514886 | STE |  | M082K007 | PLUVIÔMETRO | 1482.043-1 | 202538 | 17/09/2025 08:51:53 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT.
202514770 | STE |  | M048B004 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 (AMPLIACAO) - ABB - SEFI | 1243.006-4 | 202538 | 15/09/2025 16:44:30 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202539 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo. Verificación de local para instalación de antena GPS.
202514768 | STE |  | M048B003 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 (AMPLIACAO) - ABB - USINA | 1243.005-2 | 202538 | 15/09/2025 16:44:53 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202539 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo.
202514767 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202538 | 15/09/2025 16:44:44 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202539 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo. Verificación de enlaces existentes en el anillo del sistema FOX 515.
202514766 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202538 | 15/09/2025 16:44:40 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202539 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo. Verificados además puntos de conexión a ser utilizados para la conexión a la red SIRI.
202514765 | STE |  | M047C002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 (AMPLIACAO) - ABB - SEMD | 1243.004-0 | 202538 | 15/09/2025 16:44:37 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202539 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo, verificación de lugar para instalación de antena GPS.
202514764 | STE |  | M047C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEMD | 1243.001-3 | 202538 | 15/09/2025 16:44:32 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202539 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo, verificación de lugar para instalación de antena GPS.
202514557 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202537 | 10/09/2025 16:52:22 | Realizar verificaciones de las estaciones de sismología y acelerometria desde la estación central, con apoyo remoto de representante de la contratista AMPERE. En caso de ser necesario, realizar calibración remota de sensores. Contrato de soporte técnico vigente 4500067768/2022. Fecha prevista: 16/09/25, vía MS Teams. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202538 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas verificações pelo atendimento de suporte, efetuada centralização de massas referente à SSA 202512900. Técnico da contratada coletou outras informações para análise e atendimento em agenda posterior .
202514291 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202536 | 05/09/2025 12:31:05 | Acompañar a los representantes de la empresa DUALBASE en las actividades correspondientes a la visita de soporte en el marco del contrato 4500057308. Inicio de las actividades: 08/09/2025. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202537 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada em conjunto com Técnico Rafael da Dualbase. Coletado dados dos sensores arquivados no datalogger e encaminhados para Dualbase para análise. Atualizado o Firmware do datalogger para versão mais atual, disponível no site do fabricante: V14.3.0, conforme arquivo em anexo. Efetuado a configuração do datalogger para a versão STH Itaipu_2025-07-29 SIG16318.CR6, fornecida pelo cliente e em anexo. Monitoramento. Liberado equipamento para uso.
202514289 | STE |  | T009A003 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DA AMC | 1005.002-0 | 202536 | 04/09/2025 16:16:40 | Realizar conexión de cable de comando y supervisión con UTR633. SSA relacionada 202300965. Realizar ensayo de fucionamiento. Posterior a los trabajos, verificar marcaciones y emitir SSA para actualización de diseño. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202539 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexión de 3 pares de cables, 1 par para comando en los bornes 3 y 4 de la regla RB, 2 pares para alarma de alimentación y supervisión de accionamiento en los Bornes 5,6 y 7,8. Emitida la SSA 202515471 para actualización de diseño
202514283 | STE |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202536 | 04/09/2025 16:16:47 | Realizar conexión de cable de comando y supervisión con UTR550. SSA relacionada 202300964. Realizar ensayo de fucionamiento. Posterior a los trabajos, verificar marcaciones y emitir SSA para actualización de diseño. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202539 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado conexión de 3 pares de cables, 1 par para comando en los bornes 3 y 4 de la regla RB, 2 pares para alarma de alimentación y supervisión de accionamiento en los Bornes 5,6 y 7,8. Emitida la SSA 202515469 para actualización de diseños.
202514257 | STE |  | M040A004 | MICROCOMPUTADOR PARA ADMINISTRACAO/GERENCIA 60 HZ | 0880.003-0 | 202536 | 04/09/2025 14:43:51 | Exportar os custos de chamada (Obs: para todas as categorias de chamada) configurados nos tarifadores 50/60Hz | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202538 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Emitidos relatórios com as regras de tarifação cadastradas por centro de tarifação (Ciudad del Este e Foz do Iguaçu). Documentos em anexo.
202514252 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202536 | 04/09/2025 14:44:36 | Exportar a lista de usuários completa da DT com seus ramais internos e área. Incluir TMRs. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202538 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Emitidos relatórios com a relação de ramais (fixos, móveis e virtuais) cadastrados na Área Industrial por centro de tarifação (Ciudad del Este e Foz do Iguaçu). Documentos em anexo.
202514152 | STE | 202513706 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202536 | 02/09/2025 15:48:35 | Debido a problema para realizar llamdas a COPEL/COSP - número (41) 3234-6882, desde la consola Despachante-Transmisión, acompañar soporte remoto de la empresa Wecom a llevarse a cabo el día jueves 04/09/25 a las 10:00hs, vía MS Team. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202536 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento remoto com Sr. Jader Theisges da Wecom. Realizado comando "boot update" e reinício da console. Acompanhamento com resultado satisfatório. Em anexo dados referente ao número do chamado do cliente.
202514145 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202536 | 02/09/2025 14:27:36 | Acompañar a los representantes de la empresa DUALBASE en las actividades correspondientes a la visita de soporte en el marco del contrato 4500057308. Inicio de las actividades: 08/09/2025. Detalle de las actividades a ser realizadas, adjunto a la SSA | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202537 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a configuração do datalogger para a versão STH Itaipu_2025-07-29 SIG16318.CR6, fornecida pelo cliente e em anexo. Foi constatado que após a atualização, os dados da estação passaram a ser transmitidos para a cada 30min, conforme solicitado. Liberado equipamento para uso. Atividade relacionada com a SSA: 202514144.
202514144 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202536 | 02/09/2025 14:27:41 | Acompañar a los representantes de la empresa DUALBASE en las actividades correspondientes a la visita de soporte en el marco del contrato 4500057308. Inicio de las actividades: 08/09/2025. Detalle de las actividades a ser realizadas, adjunto a la SSA | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202537 | FABRICIO MARCATO | Data: 09/09/2025: 1- Recebido técnico Rafael da Dualbase e reunião referente as atividades. Data: 10/09/2025: 1 - Realizado a configuração do PCDWEB para processamento de dados da estação de R11 Backup a cada 30min. 2 - Atividade realizada de forma remota em conjunto com equipe da SMIN.DT, ENES.DT, OP.DT e Francisco Obelenis da Dualbase. 3 - Atividade relacionada a SSA: 202514145. 12/09/2025: 1 - Monitoramento remoto das atividades do Tec. Rafael da Dualbase na estação de Marquinho.
202513807 | STE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202535 | 27/08/2025 09:19:27 | Realizar terminación del cable de 50 pares telefónico en el DG1 y conexiones con antenas de TMR e internos telefónicos, además de los pulsadores de las alarmas, para los elevadores del EDP. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202535 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalado bloco vertical na posição 04 do DG1 e conexões necessárias para o cabo de 50 pares que vai até o CDTE-0-7 para funcionamento da comunicação de emergência dos elevadores e instalação de 7 antenas de TMR e 7 aparelhos telefônicos no Edifício de Produção.
202513747 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202535 | 27/08/2025 07:46:15 | Solicitamos realizar la gestiones necesarias en el firewall del SIRI para habilitar la comunicación del protocolo FTP (puerto 21) entre la VM STH-PCD-VM01 (VM del STH Producción) y la VM STH-HOM-VM01 (VM del STH Homologación). VM STH-PCD-VM01 dirección IP 172.31.160.10 STH-HOM-VM01 dirección IP 172.31.75.51 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202535 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202513912 para implementação da Regra no Firewall.
202513727 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202535 | 26/08/2025 08:38:51 | Retirar de almacenes el kit UTR D20-MX; instalarlo, cargar y validar la configuración de la UTR501; registrar los datos solicitados en el correo adjunto; y, una vez finalizado el proceso, devolver el equipo a almacenes, dejándolo debidamente etiquetado para su identificación y posterior envío a Taubaté. Ref.: códigos de stock 712339 (CPU y fuente) y 712958 (chasis). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA A RETIRADA DO KIT D20MX, CARREGADA CONFIGURAÇÃO DA UTR501 NA CPU S/N. 526-3007LF-367057238, CONFORME SOLICITADO. OS MATERIAIS QUE SERÃO ENVIADOS PARA TAUBATÉ FICARAM TODOS IDENTIFICADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ENVIADO LISTA POR EMAIL PARA PROCEDER COM OS DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS.
202512860 | STE |  | M087C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.006-2 | 202533 | 11/08/2025 10:24:26 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202512859 | STE |  | M087B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.009-8 | 202533 | 11/08/2025 10:24:34 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202512858 | STE |  | M084D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.011-7 | 202533 | 11/08/2025 10:24:43 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202512857 | STE |  | M084C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.004-9 | 202533 | 11/08/2025 10:23:59 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202512728 | STE |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202532 | 08/08/2025 07:13:08 | Acompañar al representante de Backcom en la verificación de la configuración del stack de switch del Edificio de Mantenimiento (EM) de manera a posibilitar el sincronismo mediante NTP de fecha y hora de los aparatos telefónicos IP. Contrato 4500075942. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202532 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação, observado que os switches já estavam operando como servidores NTP. Direcionados alguns telefones do EM para receber informação NTP como teste, com sucesso.
202512353 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202532 | 05/08/2025 07:00:24 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-STC50-DIO04, ubicado dentro del Rack ESAI-STC50-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 48 pelos de fibra óptica conforme descripcion. Los cables lanzados poseen un estándar distinto al original. Utilizado patrón de colores ABNT para organizar los tubos de luz dentro del BEO/DIO y patrón de colores EIA/TIA para los pelos de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202512348 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202532 | 05/08/2025 07:01:10 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de las Fibras Ópticas lanzadas por Obras en los DIOs ESAI-UTA00-DIO01 y ESAI-UTA00-DIO02 reinstalados en el Rack ESAI-CCP-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 48 pelos de fibra óptica conforme descripcion. Los cables lanzados poseen un estándar distinto al original. Utilizado patrón de colores ABNT para organizar los tubos de luz dentro del BEO/DIO y patrón de colores EIA/TIA para los pelos de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202512347 | STE |  | M088T071 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-17 (U10) EL.141 | 1592.007-1 | 202532 | 05/08/2025 07:02:28 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-CE17-DIO03, ubicado dentro del Gabinete CE-17. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 48 pelos de fibra óptica conforme descripcion. Los cables lanzados poseen un estándar distinto al original. Utilizado patrón de colores ABNT para organizar los tubos de luz dentro del BEO/DIO y patrón de colores EIA/TIA para los pelos de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202512327 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202532 | 04/08/2025 07:52:18 | En atención a la Alerta del Aria (ver Ajunto) verificar la tarea programada ImportaPSFTP que reporta inconvenientes, verificando en el aplicativo PCDWEB se visualiza falta de datos de la Estación STH03 - Puente de la Amistad desde el 03/08/2025 17:00 hs. Además verificando en la carpeta SFTP de Informática se visualiza que la Estación continua enviando datos hasta la fecha (ver adjunto) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificação no servidor, gerenciador de tarefas, observado que a tarefa "ImportaPSFTP" encontrava-se em condição "Running", com novas execuções da tarefa retornando o aviso " Task Scheduler did not launch task "\ImportaPSFTP" because instance "{66d00fed-f808-41e1-b115-f37838a2f0ae}" of the same task is already running. ". Finalizada execução da tarefa (Botão END), seguida de execução manual desta. Observado normalização dos dados, e comportamento normal do servidor.
202512299 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202532 | 04/08/2025 07:29:10 | Debido a obsolescencia, sustituir servidor SISMO1 marca DELL, modelo R5400 por servidor DELL R440, adquirido por contrato 4500057308. Utilizar diseños con marcaciones en adjunto. Verificar la correcta colecta de datos. Posterior al servicio, emitir SSA para actualización de diseños. Observación: - El servidor ya se encuentra configurado, y con todos los software instalados. - Los equipos retirados deben ser descartados. El servidor no posee código de stock en almacenes. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202533 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição do servidor conforme solicitado. Validado funcionamento dos softwares e integração com pasta de backup na rede da SI. Recuperados dados históricos no servidor desativado e armazenados na pasta de backup e disco externo. Instalado servidor service tag GMCVRB3. Em anexo, formulários de desmobilização soliciados pela OCCO.DF para baixa contábil dos equipamentos antigos.
202512077 | STE |  | M035A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.021-9 | 202531 | 29/07/2025 16:28:31 | Realizar adecuación de cables de telefonía en el Cuartel de Bomberos conforme solicitado e indicado por SOCM.DT. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202533 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada conexão de cabos e reposicionados aparelhos de telefone no ambulatório. Linhas e aparelhos em condições normais de uso.
202511983 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202531 | 28/07/2025 14:05:12 | Con el objetivo de monitorear la disponibilidad del enlace de comunicación entre la ONS y la RTU560, modificar la lógica para establecer el temporizador en 0 segundos, conforme lo indicado en la página 1 del documento anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi alterada a lógica, temporizador passou de 300 segundos para 1 segundo conforme e-mail em anexo. Realizado testes com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion.
202511893 | STE |  | M083E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.030-2 | 202530 | 25/07/2025 12:20:48 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a limpeza, troca do sifão e testes de contagem do equipamento com auxílio de ferramenta de teste PLUVIODB. Sifão retirado entregue para o Sr. Elias Castillo da SMIN.DT. Liberado equipamento para uso.
202511892 | STE |  | M082O007 | PLUVIÔMETRO | 1482.041-8 | 202530 | 25/07/2025 12:20:50 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT.
202511890 | STE |  | M082J007 | PLUVIÔMETRO | 1482.005-0 | 202530 | 25/07/2025 12:20:52 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT
202511888 | STE |  | M082I007 | PLUVIÔMETRO | 1482.042-0 | 202530 | 25/07/2025 12:20:55 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT
202511887 | STE |  | M083A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.025-8 | 202530 | 25/07/2025 12:20:56 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT.
202511886 | STE |  | M082B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.019-1 | 202530 | 25/07/2025 12:20:59 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT
202511850 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202530 | 24/07/2025 16:15:02 | Configurar botón en las consolas de CCR con la denominación "TRANSPORTE ME", en el grupo HL, para que llame al interno 5959. Realizar ensayos para constatar su correcto funcionamiento. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202531 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Adicionado ao grupo HL das consoles da CCR botão "ABANDONO Transporte ME", conforme discutido com os operadores presentes, chamando ao ramal 5959. Feitos testes telefônicos, com sucesso. Liberado para uso.
202511668 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202530 | 22/07/2025 11:49:11 | Realizar adecuaciones de red telefónica para instalar un aparato telefónico con interno en la sala de descanso de la SEOC.AD, en la cota 127, próximo a la unidad 15. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202532 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Instalado telefone com o ramal 3319, foi utilizado par livre proveniente da sala da COPA. Após testes, linha foi liberada para uso.
202511613 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202530 | 21/07/2025 16:15:17 | [Implementación de supervisión para la desconexión de los cargadores C1 y C2]: Realizar ensayo punto a punto y, posteriormente, conectar los hilos 9Bl y 9Ne correspondientes al cable E71067A en las borneras X117:18A y X109A:70B respectivamente. Repetir el procedimiento para los hilos 9Bl y 9Ne del cable E71064A, conectándolos en las borneras X117:19A y X109A:70C. Detalles en anexo. Solicitar actualización de los diseños una vez finalizados los ensayos. Coordinar la actividad con SMMG.DT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio e conexão dos condutores conforme solicitado. Emitida SSA 202512293 para atualização de desenho.
202511603 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202530 | 21/07/2025 16:16:17 | Catastrar en la BD del SCC puntos relativos a la supervisión de desconexiones de los cardadores C1 y C2 de la SEMD conforme anexo. Ref.: SSA 202511605 (BD SCADA), DPS-110. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202531 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastro e ensaio dos pontos conforme solicitado, obtendo-se resultados satisfatórios.
202511435 | STE |  | M043B013 | CONSOLAS TELEFÓNICAS - CBME - COTEL | 0417.008-9 | 202529 | 17/07/2025 14:44:55 | Se solicita reposicionar las consolas telefónicas y accesorios del sistema COTEL para su posición final, posterior a las reformas del predio del Cuerpo de Bomberos. Realizar ensayos de funcionamiento, posterior al reposicionamiento. Ver pedido en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feito o translado das consoles telefônicas e seus acessórios, junto dos demais ramais telefônicos do Corpo de Bombeiros, para sua nova posição definitiva. Realizados ensaios de comunicação, com sucesso. Liberado para uso.
202511377 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202529 | 16/07/2025 16:56:50 | Realizar adecuación de cableado de telefonía e instalación de aparatos telefónicos para la sala 7, ubicada en la cota 131. Los cables fueron lanzados por SOCM.DT entre el CTE-C-1B y los puntos telefónicos. Ver proyecto y lista de usuarios en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202530 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada disponibilidad de espacio en cuadro CDTE-C-1B, realizada instalación de los puntos telefónicos en la sala ya que las cajas se encontraban sólo con tapa ciega, utilizado material proveído por SOCM.DT, y realizado traslado de los ramales al Bloque vertical 10 del DG-2 (pares 51 a 60). Realizadas conexiones en el CDTE-C-1B e instalación de los aparatos telefónicos, aparatos proveídos por usuarios. Verificación de correcto funcionamiento.
202511292 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202529 | 16/07/2025 07:44:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte.
202511004 | STE |  | M051B001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.003-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202547 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena e rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479.
202510926 | STE |  | M067C008 | CABOS E ACESSÓRIOS | 2395.002-6 | 202528 | 11/07/2025 11:23:41 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510924 | STE |  | M067C007 | UPS, ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 3234.001-3 | 202528 | 11/07/2025 11:23:43 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510923 | STE |  | M067C006 | BATERIA PARA MICROFONE SEM FIO | 3233.001-9 | 202528 | 11/07/2025 11:23:45 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510921 | STE |  | M067C005 | MICROFONE SEM FIO LAPELA | 2391.004-1 | 202528 | 11/07/2025 11:23:52 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510920 | STE |  | M067C004 | MICROFONE SEM FIO HEADSET | 2391.003-0 | 202528 | 11/07/2025 11:23:49 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510918 | STE |  | M067C003 | MICROFONE SEM FIO DE MAO | 2391.002-8 | 202528 | 11/07/2025 11:23:53 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510916 | STE |  | M067C002 | MESA DE AUDIO E ACESSÓRIOS | 3232.001-4 | 202528 | 11/07/2025 11:24:39 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510915 | STE |  | M067C001 | CAIXA DE SOM E ACESSÓRIOS | 3231.001-0 | 202528 | 11/07/2025 11:24:34 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT.
202510907 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202528 | 11/07/2025 09:50:43 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del Acuerdo de Entendimiento entre la SG.AE, la SM.DT y la EN.DT, realizar la configuración en la Central Telefónica SOPHO, de la facilidad "Gemelos" y corregir la configuración de algunos números indicados en la planilla adjunta denominada "Correción de internos del acuerdo". Complemento de la SSA 202509008. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitas as correções de configuração solicitadas pelo documento mencionado. Em anexo, destacado alterações de ramais necessárias por parte da SG.AE, mas já pré-configuradas na central Sopho.
202510875 | STE |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202528 | 11/07/2025 07:39:11 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek para el retiro de la UPS monofásica tipo torre de 3000VA con 1 banco de baterías, Marca: APC, Modelo: SRT3000XLI, Número de serie: AS2135293845, para su reparación en concepto de garantía en el marco del contrato 4500064363. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202528 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE REALIZADO EL RETIRO DE LA UPS POR LA EMPRESA CONTRATADA, COLOCADA EN SU REEMPLAZO UNA UPS PROVISORIA CON CARACTERISTICAS SIMILARES. SERA REPARADA Y REINSTALADA CON OTRO DOCUMENTO.
202510435 | STE |  | M092A010 | BEO/DIO 01-01 - EM | 2450.058-4 | 202527 | 04/07/2025 17:05:26 | Conectar cordón óptico dúplex SM en los puertos 11/12 del BEO/DIO 02-01, instalado en el Rack 01 Activo del Edificio de Mantenimiento, proveniente del puerto G1 del switch BITOFSW1. Servicio a realizarse el 12/07/25 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Material con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202528 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexión de cordón óptico conforme descripcion. Liberado para uso.
202510425 | STE |  | M085D006 | PAINEL SOLAR | 1488.014-0 | 202527 | 04/07/2025 11:30:51 | Desconectar el panel solar de la estación HOTEL CATARATAS TECMES y conectarlo a la estación HOTEL CATARATAS-DUALBASE. Además, reemplazar la batería actual de la estación HOTEL CATARATAS-DUALBASE (26 Ah) por una nueva batería de mayor capacidad, de 150 Ah (código de stock 637386) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202527 | FABRICIO MARCATO | Constatado que árvores estão obstruindo o painel solar durante grande parte do dia, impedindo a carga da bateria. Efetuado a instalação de uma bateria de 150Ah em paralelo com a bateria atual da estação, para manter carga por um período maior. Bateria instalada retirada da estação Hotel Cataratas Tecmes. Solicitado a OPSH.DT o corte de árvores no entorno da estação que bloqueiam a luz no painel solar, conforme email anexo. Testes de funcionamento dos periféricos com resultado satisfatório
202509853 | STE |  | T075W009 | CONSOLE BITCON5 | 0920.067-7 | 202526 | 25/06/2025 11:04:26 | Verificar alta utilização de disco do console do supervisor de turno do CCR (BITCON5). Gerar relatórios de processos rodando, softwares instalados, log de eventos, drivers, atualizações instaladas, conforme realizado nas manutenções preventivas. Verificar tamanho em disco das pastas de usuários. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO NA CONSOLE BITCON5 E COLETADO TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS, AS QUAIS FORAM REPASSADAS ATRAVÉS DE ARQUIVOS PARA SMIN.DT. A SOLUÇÃO IMEDIATA PARA BAIXAR O USO DE MEMÓRIA FOI UM RESTART DA CONSOLE A QUAL PASSOU DE 93% PARA CERCA DE 35% DE UTILIZAÇÃO DE MEMÓRIA RAM E SE MANTEVE (VER ANEXO).
202509830 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202526 | 25/06/2025 08:32:11 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la configuración de los controles de acceso en los bloques A5 y B4 de MD (espacios utilizados por la Dirección Técnica debido a la reforma del Edificio de Producción) utilizando la información del Security Center para la carga de las personas con acceso liberado para las puertas de los bloques mencionados. Obs: Estos controles de acceso funcionarán de manera totalmente aislada del ESAI. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202526 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA PARA LA REALIZACION DE LA CONFIGURACION DE LOS BLOQUES A5 Y B4.
202509653 | STE | 202509639 | M084A006 | PAINEL SOLAR | 1488.027-9 | 202526 | 23/06/2025 10:29:15 | Desconectar el panel solar de la estación R11-TECMES y conectarlo a la estación R11-DUALBASE. Además, reemplazar la batería actual de la estación R11-DUALBASE (26 Ah) por una nueva batería de mayor capacidad, de 150 Ah (código de stock 637386) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202526 | FABRICIO MARCATO | Desconectado o painel solar que alimenta o sistema Tecmes e instalado no sistema Dualbase. Constatado que a corrente de carga da bateria, do sistema Dualbase aumentou de 0,2A para 2,5A. Realizado testes de transmissão, nos sensores e resistência interna da bateria, com resultados satisfatórios. Liberado equipamento para uso.
202509508 | STE | 202507757 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 18/06/2025 09:32:00 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-02 (PSDF-02), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-02, previsto del 23/06/25 al 11/07/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202509205 | STE | 202416554 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202524 | 13/06/2025 11:24:13 | Verificar, en conjunto con representantes de la contratista Wecom durante la 1a Visita de Soporte, motivo por el cual llamdas externas destinadas a COTEL están presentando cortes de audio, teniendo como origen los internos 28XX. Previsto para: 07 al 11 de julio/2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | PAULO NESELLO KUNZEL | Problema foi resolvido após atualizações no COTEL, conforme relatório em anexo.
202509165 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202524 | 12/06/2025 17:01:35 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente, sin anormalidades detectadas, realizadas configuraciones necesarias para funcionamiento del headset modelo Jabra Engage 65 en las consolas. En anexo informe de la contratada.
202509164 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202524 | 12/06/2025 17:01:42 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente, sin anormalidades detectadas, realizadas configuraciones necesarias para funcionamiento del headset modelo Jabra Engage 65 en las consolas. En anexo informe de la contratada.
202509163 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202524 | 12/06/2025 17:01:48 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente. En anexo informe de la contratada.
202509162 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202524 | 12/06/2025 17:02:00 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente. En anexo informe de la contratada.
202509161 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202524 | 12/06/2025 17:02:14 | Acompañar a la contratista Wecom en ajustes de configuración de servidores ControlOne y consolas telefónicas para permitir el correcto funcionamiento de auriculares Jabra Engage E65. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Ver SSA relacionada. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajustes necesarios por la contratista Wecom conforme solicitado, verificada funcionalidad correcta de los auriculares Jabra Engage E65. Realizada sustitución de auriculares con las SSA relacionadas.
202509160 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202524 | 12/06/2025 17:02:24 | Acompañar a la contratista Wecom en ajustes de configuración de servidores ControlOne y consolas telefónicas para permitir el correcto funcionamiento de auriculares Jabra Engage E65. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Ver SSA relacionada. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajustes necesarios por la contratista Wecom conforme solicitado, verificada funcionalidad correcta de los auriculares Jabra Engage E65. Realizada sustitución de auriculares con las SSA relacionadas.
202509158 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202524 | 12/06/2025 17:02:33 | Acompañar a la contratista Wecom en la actualización de placas MGU y del sistema MxOne de la versión 7.6 a 7.8. Tras la actualización, realizar pruebas funcionales. Se prevé indisponibilidad de 30 min del sistema COTEL, durante la cual deberá operar el sistema TMR de SOPHO. Coordinar con OP.DT el mejor horario para la actualización. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Actualizar placa MGU de reserva (715228). CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a empresa Wecom en la actualización de las placas MGU del sistema, así también de la placa de reserva. Actividad realizada fuera del horario comercial. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Sistema Cotel en condiciones normales de funcionamiento.
202509157 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202524 | 12/06/2025 17:02:39 | Acompañar a la contratista Wecom en la actualización de placas MGU y del sistema MxOne de la versión 7.6 a 7.8. Tras la actualización, realizar pruebas funcionales. Se prevé indisponibilidad de 30 min del sistema COTEL, durante la cual deberá operar el sistema TMR de SOPHO. Coordinar con OP.DT el mejor horario para la actualización. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Actualizar placa MGU de reserva (715228). CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a empresa Wecom en la actualización de las placas MGU del sistema, así también de la placa de reserva. Actividad realizada fuera del horario comercial. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Sistema Cotel en condiciones normales de funcionamiento.
202509145 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202524 | 12/06/2025 15:30:37 | Realizar verificação com instrumento óptico das fibras apagadas do cabo CFO-151 (entre TIF-2 DIO2 e UTA-18 DIO 03). Levantamento solicitado pela ENES.DT, conforme detalhes da inspeção no arquivo em anexo. Ref. Projeto Ampliação Pátio 66kV. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a verificação com a caneta laser, o cabo CFO-151 está conectado entre o painel TIF-2 e a UTA-18 conforme anexo da emissão. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202509073 | STE |  | M085E004 | BATERIA | 1485.009-1 | 202524 | 11/06/2025 17:06:02 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Bateria fornecida pela SMIN.DT. Processo de carga normal. Liberado para equipamento para uso.
202509054 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202524 | 11/06/2025 15:56:30 | Debido a la reforma del EDP y a la mudanza de colaboradores al predio de OPSH.DT, utilizar los internos del millar 3 disponibles en el patch telefónico del rack de OPSH.DT. Verificar y seleccionar internos millar 3 en el DG-02 para completar con el pedido. Posteriormente, realizar configuración de la facilidad Gemelo o Sígame con los internos del millar 2 de cada usuario. Ver en adjunto, PC página 12, ítem 2.2.3, Planilla de Solicitud de Asignación de Internos de OPSH.DT con layout de OPSH.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Realizado a inspeção da infraestrutura. Instalado 7 aparelhos telefônicos de mesa. Configurado dois aparelhos TMR, na forma de empréstimo, com ramais 4903 e 9612. Configurado opção "SIGA-ME" na central telefônica nas linhas solicitadas pelos usuários e regularizado na organolista, conforme arquivo PDF em anexo. Migrado dois ramais disponíveis no DG2, bloco vertical 4 (linha 01: 3340 e linha 02: 3782), para suprir a demanda dos usuários. Configurado opção grupo dos novos ramais na SOPHO
202509009 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202524 | 11/06/2025 14:58:44 | En atención a la mudanza de funcionarios de la SM.DT del edificio de producción al primer piso del Laboratorio Electro-Electrónico, realizar la instalación de Antena TMR para cubrir la demanda de nuevos usuarios. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202524 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Feita modificação de rede telefônica e realizado reposicionamento de antena TMR de maneira a atender a usuários que reclamaram de falta de cobertura. Feitos ensaios de telefonia móvel, com resultados satisfatórios.
202509008 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202524 | 11/06/2025 14:58:36 | En atención a lo definido en el Acuerdo de Entendimiento entre la SG.AE, la SM.DT y la EN.DT, realizar la configuración en la Central Telefónica SOPHO, de la facilidad "Gemelos" para los números indicados en el Acuerdo mencionado, atendiendo la mudanza de los funcionarios del primer del edificio de producción a la Margen Derecha. Se adjunta el Acuerdo de Entendimiento entre la SG.AE, la SM.DT y la EN.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a configuração da central telefônica Sopho conforme solicitado, atendendo aos usuários da EN.DT que se encontram na MD.
202508924 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202524 | 10/06/2025 14:48:43 | Providenciar a realocação do console telefônico do supervisor da sala de Despacho para o lado oposto da sala, devido a reforma do EDP. A localização desejada (foto) é próximo ao cartaz e acesso a sala com quadros elétricos, origem dos cabos. Manter alimentação do QDF-CT circuito 4 ou equivalente. Coordenar atividades com a MEL4 para evitar transtornos para os chefes de turno. Sugestão de execução: semana 202525. Ref 202508930 202508941 | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202525 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado translado dos equipamentos para nova posição da mesa, bem como realocados cabos de dados para nova posição. Reinstalados conectores, cabos e equipamentos na mesa. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso.
202508906 | STE |  | M067B006 | NOBREAK | 2396.001-9 | 202524 | 10/06/2025 09:28:32 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508905 | STE |  | M067B005 | CABOS E ACESSÓRIOS | 2395.001-4 | 202524 | 10/06/2025 09:28:35 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508904 | STE |  | M067B004 | CAIXAS ACUSTICAS | 2394.001-0 | 202524 | 10/06/2025 09:28:38 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508901 | STE |  | M067B003 | GRAVADOR DE SOM | 2393.001-5 | 202524 | 10/06/2025 09:28:42 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508900 | STE |  | M067B002 | MESA EQUALIZADORA | 2392.001-0 | 202524 | 10/06/2025 09:28:42 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo.
202508764 | STE |  | M046B001 | RACK DGO OPGW ACY1-ACY2 | 3277.001-3 | 202524 | 09/06/2025 08:57:31 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del Panel RACK DGO OPGW (SEMD - ACY1-ACY2)
202508763 | STE |  | M089B001 | RACK DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO (DGO) - 2CRL3 | 1579.001-4 | 202524 | 09/06/2025 08:57:37 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del Panel RACK DGO (SEMD - Caseta 2CRL3)
202508761 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202524 | 09/06/2025 08:57:47 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del TABLERO DE COMUNICACION 3Q-L34
202508760 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202524 | 09/06/2025 08:57:20 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del Panel RACK DGO (SEMD - SALA MO)
202508604 | STE | 202508359 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 05/06/2025 11:09:15 | Realizar la creación del usuario OPSO con Perfil "Observador" y una contraseña genérica. Posteriormente indicar al usuario ROY ACOSTA VICTOR JOEL realizar el cambio de la contraseña conforme instructivo en anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202523 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a criação de usuário com perfil "observador", conforme solicitação da emissão. Nome do usuário criado: itaipu.OPSO. Encaminhado via e-mail ao usuário, a conclusão da atividade e solicitação para troca da senha, conforme arquivo em anexo.
202508536 | STE |  | M043B130 | UPS 1.5 KVA - RACK CBME - COTEL | 3258.025-4 | 202523 | 04/06/2025 16:13:14 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar la UPS, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada reinstalação de equipamentos do rack CBME conforme solicitado. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso. Complementar à SSA 202508533.
202508535 | STE |  | M043B091 | GATEWAY DE RADIO 2 - CBME - COTEL | 1667.002-6 | 202523 | 04/06/2025 16:13:17 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el GW de radio 2, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada reinstalação de equipamentos do rack CBME conforme solicitado. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso. Complementar à SSA 202508533.
202508534 | STE |  | M043B090 | GATEWAY DE RADIO 1 - CBME - COTEL | 1667.001-4 | 202523 | 04/06/2025 16:13:24 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el GW de radio 1, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada reinstalação de equipamentos do rack CBME conforme solicitado. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso. Complementar à SSA 202508533.
202508533 | STE |  | M043B024 | SWITCH DE ACESSO - CBME - COTEL | 1022.009-0 | 202523 | 04/06/2025 16:13:34 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el switch, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada reinstalação de equipamentos do rack CBME conforme solicitado. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso.
202508531 | STE |  | M049B002 | MODEM OPTICO ASGA-COPACO (HERNANDARIAS) | 0426.024-8 | 202523 | 04/06/2025 15:05:30 | Realizar prueba de funcionamiento de enlace redundante del tronco de salida 02. Verificar el funcionamiento del enlace entre la SOPHO y COPACO (Hernandarías) vía modem óptico Asga Copaco. Interrumpir momentanetamente el enlace del modem óptico Asga Copaco y verificar que el camino alternativo esté funcionando. Posterior a los ensayos, normalizar el enlace y verificar su funcionamiento. Previsto para el 06/06/25 a las 10:00 hs. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202523 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios junto da SMIN.DT e da SITT.AA sob a SSA 202508531, chegando à conclusão de que caso o modem óptico falhe chamadas conseguem sair via SBC para o Paraguai, mas não é possível receber telefonemas por indisponibilidade do piloto da COPACO. Equipamento e enlace reestabelecido após a execução dos ensaios.
202508425 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202523 | 03/06/2025 08:43:03 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de actualización de los drivers del servidor, se prevé reinicio del servidor durante el proceso. Actividad prevista para el 05/06 y 06/06 del 2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202523 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Actualizados Drivers del servidor ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202508424 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202523 | 03/06/2025 08:43:04 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de actualización de los drivers del servidor, se prevé reinicio del servidor durante el proceso. Actividad prevista para el 05/06 y 06/06 del 2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202523 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Actualizados Drivers del servidor ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202508356 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202523 | 02/06/2025 10:25:54 | Acompañar a representante de la empresa Wecom en la verificación remota del sistema MxOne. Fecha prevista: 05/06/25 a las 10:00hs. El objetivo es verificar el ambiente previo a la actualización del sistema previsto para julio/2025. El formulario de acceso, en adjunto, debe ser completado con el nombre del responsable del servicio. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202523 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de armazenamento dos servidores MxOne, coletando dados para planejar a atualização.
202508338 | STE | 202508221 | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202523 | 02/06/2025 16:57:42 | Transferir los internos de la SM.DT, ASM.DT, SMIS.DT y SMIT.DT del EDP para el predio de SMIL.DT. Lista de usuarios, internos y layout de los escritorios adjuntos en SSA matriz (202508221). Proveer de aparatos TMR para los usuarios listados que no poseen actualmente. Fecha prevista para el traslado de los internos fijos: viernes 06/06/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202523 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se programaron 8 TMRs para colaboradores sin asignación, incluyendo su incorporación al organigrama. Se revisaron las facilidades Gemelo y Sígame, creándose según necesidad. Se habilitaron 4 puntos telefónicos para gerencia y superintendencia. Se modificó el CDTE del laboratorio (2° piso) y se migraron ramales digitales a analógicos para conservar numeración; los analógicos antiguos fueron alojados en una placa virtual auxiliar (16,2,9&&12). Más detalles en el anexo. OBS: 4 Telf analog reserva
202508261 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202522 | 30/05/2025 14:12:09 | En el marco del soporte técnico periódico del SIRI, acompañar a los técnicos de la empresa TELETEX en la instalación de parches del Sistema Operativo Windows y la herramienta VMTools de VMware de la maquina virtual PCDWEB. Se prevé reiniciar la máquina virtual, por lo que el aplicativo PCDWEB estará indisponible por 20 minutos. Fecha de la actividad: 04/06/2025 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202523 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado o acompanhamento aos técnicos da Teletex durante a implementação de atualizações na máquina virtual PCDWEB. Feitos ensaios de funcionalidade do sistema após a instalação, com sucesso.
202508254 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202522 | 30/05/2025 14:11:48 | Ejecutar el comisionamiento del Rack 02 Equipos Pasivos DT, incluyendo la verificación y puesta en servicio de todos sus componentes y equipos asociados a los sistemas de telefonía fija IP y telefonía móvil TMR, integrados al sistema SOPHO. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19002-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15605). Referencia de mediciones realizadas por la contratista adjuntadas en Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme solicitado, detalhes e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15605.
202507930 | STE |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202522 | 27/05/2025 09:46:40 | Realizar comisionamiento del tablero de alimentación TS-TELECOM-02. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19004-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15293). Utilizar diseños con marcaciones adjuntos en Protocolo de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=688912430). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202522 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme solicitado, quadro de alimentação em condições normais de funcionamento. Detalhes do comissionamento e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15596.
202507929 | STE |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202522 | 27/05/2025 09:46:37 | Realizar comisionamiento del tablero de alimentación TS-TELECOM-01. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19004-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15293). Utilizar diseños con marcaciones adjuntos en Protocolo de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=688912430). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202522 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento conforme solicitado, tablero de alimentación en condiciones normales de funcionamiento. Detalles del comisionamiento y observaciones se encuentran en la planilla en https://jira.itaipu/browse/SDS-15596.
202507815 | STE |  | M082H007 | PLUVIÔMETRO | 1482.039-9 | 202521 | 23/05/2025 15:56:20 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagem do sifão instalado.
202507814 | STE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202521 | 23/05/2025 15:56:26 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202523 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Em anexo testes de contagem do equipamento. Equipamento liberado para uso.
202507810 | STE |  | M039B005 | SWITCH CORE - P 50 Hz | 1496.003-4 | 202521 | 23/05/2025 15:08:03 | Acompañar actividades de MEL4/Contratista Teletex (SSA 202506793 - ítem 3), en el marco del soporte preventivo del SIRI, para la creación de VLANs que permitan la integración de la red de SOPHO con la red del SIRI, a fin de posibilitar utilizar la infraestructura de la SOPHO para conectar PC-Cliente del SIRI en el Edificio de Mantenimiento (EM). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202522 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Nenhuma alteração foi realizada na infraestrutura da rede Sopho, conforme descrito pelo correio em anexo.
202507739 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202521 | 22/05/2025 16:17:29 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup, la mas actual disponible. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202521 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Exportação realizada com dados do dia 23/05/2025 do período da manhã.
202507631 | STE |  | M085G003 | GPS | 0893.017-8 | 202521 | 21/05/2025 15:16:13 | Retirar el equipo GPS y entregar a la SMIN.DT para gestionar la entrega a la empresa DUALBASE para análisis del problema relatado en la SSP 20254589. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | FABRICIO MARCATO | Constatado umidade no interior do módulo GPS e falha de comunicação. Realizado a substituição do equipamento e entregue para Sr. Elias / SMIN.DT, conforme solicitação da emissão. Testes com resultado satisfatório, conforme imagens em anexo. Liberado para uso.
202507513 | STE | 202507509 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202521 | 20/05/2025 07:56:08 | Desconectar y liberar el cable EU07-1377 el día 22/05/25 de manera a aislar la tensión de 24Vcc y permitir desconexión por parte de MEG1 y posterior retirada por SOCM durante PD, que interconecta con el PSDF-07 prototipo que será desactivado, conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0034/2025. Ver documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202521 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado cable conforme documento en emisión. Catastrado SSA 202508606 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507400 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202520 | 13/05/2025 14:41:31 | Providenciar a instalação, migração e programação dos ramais da SOCM.DT para a alteração física do escritório da divisão do 2o piso do EDP para a cota 108 AMC. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se llevó a cabo la modificación del BV32 en la ST60, quedando disponibilizados 20 ramales. Se realizaron las conexiones correspondientes desde las tomas hasta los escritorios de los teléfonos. En el anexo se detalla la descripción de las modificaciones efectuadas, sustituido un teléfono de mesa. Finalmente, se solicitó la actualización del organigrama, eliminando los ramales antiguos e incorporando los nuevos. Las pruebas fueron realizadas con éxito. Todos los ramales disponibles para uso.
202506990 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 07/05/2025 09:21:26 | REALIZAR ALTERACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SCADA CON EL FIN DE DESHACER LA EDICIÓN SOLICITADAS A TRAVÉS DE LAS SSA 202506142/202506542 (SVP-15). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506797 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202518 | 30/04/2025 14:02:12 | Acompañar a los Técnicos de la empresa TELETEX, en los trabajos de actualización del hypervisor del servidor, por recomendación del fabricante. Fecha prevista: jueves 08/05/2025 Referencia: SSA 202506793. Coordinar las actividades con MEL4 e IEE4. Se prevé indisponibilidad de 30 minutos. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202522 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento en las actividades mencionadas, en fecha 29/05/2025, actualizaciones realizadas conforme previsto. Conmutación exitosa entre VMs de servidores con impacto mínimo en el sistema. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento.
202506796 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202518 | 30/04/2025 14:02:03 | Acompañar a los Técnicos de la empresa TELETEX, en los trabajos de actualización del hypervisor del servidor, por recomendación del fabricante. Fecha prevista: jueves 08/05/2025 Referencia: SSA 202506793. Coordinar las actividades con MEL4 e IEE4. Se prevé indisponibilidad de 30 minutos. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202522 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento en las actividades mencionadas, actualizaciones realizadas conforme previsto. Conmutación exitosa entre VMs de servidores con impacto mínimo en el sistema. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento.
202506651 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202518 | 28/04/2025 16:24:45 | Realizar el conexionado con Patch Cord UTP de las Antenas TMRs, con los puntos de red disponibles para el efecto, de manera a habilitar la telefonía TMR en el Edificio de Mantenimiento | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202518 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizadas conexões no rack e nas antenas. Telefonia TMR operando normalmente. Liberado para uso.
202506650 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202518 | 28/04/2025 16:23:09 | Realizar la instalación de los switches correspondientes a la telefonía SOPHO para el Edificio de Mantenimiento, en el rack - RACK 01 - EQUIPOS ACTIVOS DT - EM La energización de los equipos será realizada con otro documento una vez que la alimentación esté disponible. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202518 | PAULO NESELLO KUNZEL | Switches instalados em rack de equipamentos ativos.
202506646 | STE |  | M048M001 | BEO/DIO 01 | 2450.005-0 | 202518 | 28/04/2025 16:08:31 | Acompanhar equipes Furnas no lançamento de cabo de fibra óptica entre a ECA-Eletrobras e Sala de Microondas da El. 214. O lançamento de cabo será realizado em infraestrutura existente. O cabo de fibra termina em novo DIO fornecido e instalado por Furnas no Rack OPGW de 60HZ. O cordão óptico também é fornecido por Furnas, para manobra entre o novo DIO e o DIO 05B (cabo subterrâneo SEFI) conforme projeto anexo. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202518 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el acompañamiento al equipo de furnas conforme previsto. Imagenes en anexo
202506600 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202518 | 28/04/2025 09:46:11 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT, disponibilizar los archivos (formato .GCF) de todas las Estaciones Acelerograficas y Estaciones Sismograficas, del periodo comprendido entre el 01/10/2024 y 31/03/2025 Realizar copia de lo solicitado en disco externo proveído por la SMIN.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202519 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada compactación de los archivos .gcf para el periodo solicitado, en formato .7z, datos copiados a disco externo proveído por la SMIN.DT y en almacenamiento en red Backup-Sismología.
202506501 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202517 | 25/04/2025 10:52:39 | Acompañar y apoyar al fabricante Siemens AG durante la visita periodica para el mantenimiento preventivo del SCC. Fecha prevista: Semana 19/2015 (Del 05 al 09/05). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202519 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas as atividades de manutenção preventiva conforme previsto. Detalhes em arquivo anexo de execução.
202506128 | AMP | 202506095 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:18 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU15-0008 de interconexión con la ULP-15, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibración y presión vinculado a la UG-15 (SVP-15). Coordinar los trabajos con MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Será desconectado durante la parada de la U15 durante el comisionamiento del panel SVP-15.
202505319 | STE |  | M083C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.037-5 | 202514 | 04/04/2025 14:49:44 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202515 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada, junto à SSP 20255562, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505317 | STE |  | M083D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.034-0 | 202514 | 04/04/2025 14:49:50 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202515 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada, junto à SSP 20255505, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505313 | STE |  | M083B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.036-3 | 202514 | 04/04/2025 14:50:01 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202515 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada, junto à SSP 20255506, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505312 | STE |  | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202514 | 04/04/2025 14:50:07 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202515 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada, junto à SSP 20255551, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505310 | STE |  | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202514 | 04/04/2025 14:50:13 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202515 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada, junto à SSP 20255552, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT.
202505288 | SCA |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202514 | 04/04/2025 10:52:25 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la tercera parte de la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 09/04/2025 en el periodo de la mañana. Se prevé indisponibilidad del Aplicativo PCDWEB durante las actividades de actualización (Aproximadamente 2 horas). | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202515 | PAULO NESELLO KUNZEL
202505232 | STE |  | T081A008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220Vca/60Hz - QDF-CE02 | 3017.002-4 | 202514 | 03/04/2025 18:06:20 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar prueba de continuidad punto a punto y ensayo de aislación del cable de alimentación H6R0015 entre en tablero QDF-CE02 y el Rack de Comunicación ONS - STC 60Hz. Verificar etiquetado del cable. Luego, conectar el cable H6R0015 en el circuito 4 de la regla X1 (bornes 5-6). Utilizar LISTA DE ACTIVIDADES en adjunto para realizar los trabajos. Verificar los diseños 6255-DC-G7406-P, 6255-DF-G7406-P y 6299-LC-G7400-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202515 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados ensaios de continuidade e isolação, Bornes 5-6 já estavam ocupados pelo RACK-ESAI-STC60, foram utilizados os bornes 7-8, correspondentes ao disjuntor 52.4, necessário atualizar desenho 6255-DF-G7406-P. Posteriormente equipamentos foram energizados. Ver anexos.
202505231 | STE |  | M094A001 | RACK DE COMUNICAÇÃO ONS - STC 60HZ | 2983.045-7 | 202514 | 03/04/2025 18:06:28 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar instalación de disyuntores, borneras, cable de alimentación eléctrica y cable de telefonía con bloque BLA en el rack de comunicación ONS. Coordinar los trabajos con OP.DT y Embratel/ONS. Realizar pruebas de funcionamiento de los canales de comunicación HL previo y posterior a los trabajos. Utilizar LISTA DE ACTIVIDADES en adjunto para realizar los trabajos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202515 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas alterações, conforme solicitado. Efetuados ensaios de disponibilidade, ligações de saída funcionaram normalmente, todavia, verificadas algumas inconsistências nas chamadas de entrada ao desconectar canais, verificar documento em anexo.
202505229 | STE |  | M029A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG2 | 0412.016-7 | 202514 | 03/04/2025 18:06:02 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar verificaciones el en DG2 BH36 y remanejar el BH8 para la posición BH46 a fin de realizar terminación de cable TEL2000 entre el DG2 y el nuevo Rack de Comunicación ONS STC 60Hz. Posteriormente, migrar los circuitos de comunicación de línea directa HL entre COTEL y Rack de Embratel/ONS. Coordinar los trabajos con Embratel y OP.DT. Utilizar LISTA DE ACTIVIDADES en adjunto para realizar los trabajos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202515 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada migração dos canais, instalação do cabo novo, removidos jumpers e módulos desabilitados, conforme anexo. Realizados ensaios de ligações.
202505227 | STE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202514 | 03/04/2025 18:05:49 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar verificaciones el en DG1 BH47 a fin de migrar posteriormente los circuitos de comunicación de línea directa HL entre COTEL y Rack de Embratel/ONS. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada migração dos canais, removidos jumpers e módulos desabilitados, conforme anexo.
202504668 | STE |  | M082X007 | PLUVIÔMETRO | 1482.029-5 | 202513 | 28/03/2025 11:08:01 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição do sifão do pluviômetro e realizados os testes com sucesso.
202504666 | STE |  | M082P007 | PLUVIÔMETRO | 1482.040-6 | 202513 | 28/03/2025 11:08:09 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição do sifão do pluviômetro e realizado os testes com sucesso.
202504665 | STE |  | M082G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.026-0 | 202513 | 28/03/2025 11:08:19 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição do sifão do pluviômetro e testes satisfatórios.
202504654 | STE |  | M085K004 | BATERIA | 1485.060-7 | 202513 | 28/03/2025 11:08:31 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição de bateria e testes satisfatórios.
202504653 | STE |  | M085J004 | BATERIA | 1485.059-0 | 202513 | 28/03/2025 11:08:47 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Troca de bateria e realizado testes satisfatórios
202504422 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202513 | 24/03/2025 16:25:15 | Devido a alteração de fornecedor de serviço de internet pela SI testar e de forma síncrona com o fabricante Siemens configurar o IP e GW utilizados na conexão remota para suporte, de modo a não deixar a VPN indisponível, conforme dados abaixo. Siemens já possui chamado interno aberto para a execução desta atividade. Data programada: 27.03. ** Link SCC ** - 10 Mbps DE: IPs LAN: 187.85.151.66/29 GW: 187.85.151.65 PARA: IPs LAN: 204.199.46.104/29 Gateway: 204.199.46.105 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202513 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Se realizó el ajuste y configuración del firewall en la fecha establecida; la nueva configuración de la interface de salida es: - IP de la interface (Suporte_VPN)= 204.199.46.106/29 - Gateway de la interface (Suporte_VPN)= 204.199.46.106/29 Las pruebas se realizaron el 28/03/2025 debido a un cambio en la configuración lado proveedor (SIEMENS); las mismas fueron satisfactorias; la VPN se encuentra disponible. El backup de la nueva configuración del IFS-SCC-FW1 fue cargada en el File Sharing.
202504332 | STE |  | M084F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.012-9 | 202513 | 24/03/2025 08:58:56 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202504328 | STE |  | M084B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.014-2 | 202513 | 24/03/2025 08:59:07 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202504326 | STE |  | M084A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.013-0 | 202513 | 24/03/2025 08:59:23 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202504168 | STE | 202504141 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 20/03/2025 10:34:24 | Realizar pruebas, desconectar y aislar los hilos conductores 15 y 18 del cable EU01-0008, los cuales interconectan con el ULP-01. Este servicio es en el marco del comisionamiento del panel de supervisión de vibraciones y presiones SVP-01, a realizarse en el PD de la UG-01 entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Coordinar el servicio con MEL1. Ref.: SSA 202504139/202504140. Adicionalmente eliminar el punto asociado de la DB de la UTR, conforme documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado punto "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" BITBYTE 15131 que corresponde al hilo 18, eliminado de la base de datos de la UTR. Emitido SSA 202505799 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504038 | STE |  | M094A001 | RACK DE COMUNICAÇÃO ONS - STC 60HZ | 2983.045-7 | 202512 | 18/03/2025 15:03:29 | Realizar fusión de fibra óptica CFO-247, entre el tablero "Modems 2", DIO "RACK ONS", ubicado en la Sala SCADA y el tablero "RACK ONS", DIO "MODEMS 2", ubicado en la CT-60Hz. Diseños de referencia: 6007-DC-15255-P (2B) R0 y 6006-DC-15296-E (9A) R0. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202513 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de DIO y fusión de fibra óptica en el RACK ONS conforme diseños anexos, adicionalmente fue instalado una bandeja con 3 conversores electro-ópticos. Fusionado 8 pelos de fibra óptica a sus respectivos pigtails (reserva 4 pelos sin fusionar). Realizado medición de potencia óptica (Resultados en anexo). Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202504033 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 15:03:39 | Realizar fusión de fibra óptica CFO-247, entre el tablero "Modems 2", DIO "RACK ONS", ubicado en la Sala SCADA y el tablero "RACK ONS", DIO "MODEMS 2", ubicado en la CT-60Hz. Diseños de referencia: 6007-DC-15255-P (2B) R0 y 6006-DC-15296-E (9A) R0. OBS: solicitar apoyo a MEL4 para acceder al panel. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202513 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de DIO y fusión de fibra óptica en el Modems 2 conforme diseños anexos. Fusionado 6 pelos de fibra óptica a sus respectivos pigtails (reserva 6 pelos sin fusionar). Realizado medición de potencia óptica (Resultados en anexo). Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202503995 | STE |  | M094A001 | RACK DE COMUNICAÇÃO ONS - STC 60HZ | 2983.045-7 | 202512 | 18/03/2025 10:01:10 | Instalar el DIO con el nombre/etiqueta "MODEMS 2" en el nuevo rack ONS, conforme a los detalles del documento adjunto. El material está disponible en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS y sus servicios asociados desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202513 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de DIO y fusión de fibra óptica en el RACK ONS conforme diseños anexos, adicionalmente fue instalado una bandeja con 3 conversores electro-ópticos. Fusionado 8 pelos de fibra óptica a sus respectivos pigtails (reserva 4 pelos sin fusionar). Realizado medición de potencia óptica (Resultados en anexo). Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202503839 | STE |  | M087A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.007-4 | 202511 | 14/03/2025 16:34:01 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202512 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202503836 | STE |  | M084E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.010-5 | 202511 | 14/03/2025 16:35:15 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso.
202503810 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202511 | 14/03/2025 11:26:10 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la verificación de la fuente de alimentación A del SWC-03 del rack CT-60Hz debido a presentar falla. Contrato CT4500075942. Fecha prevista: lunes 17/03/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de verificação, constatado defeito no módulo de fonte. Informado pelo técnico da Backcom que será providenciado acionamento de garantia para substituição.
202503781 | STE |  | M082W007 | PLUVIÔMETRO | 1482.031-4 | 202511 | 14/03/2025 08:15:17 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "PORTO QUERENCIA 12032025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202503672 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202511 | 13/03/2025 08:46:55 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 18/03/2025 en el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado novo backup full às 7h50 do dia 18/03. Feito export da vm e gravado em hd externo entregue ao solicitante da SSA.
202503671 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202511 | 13/03/2025 08:47:01 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la segunda parte de la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 18/03/2025 en el periodo de la mañana. Se prevé indisponibilidad del Aplicativo PCDWEB durante las actividades de actualización (Aproximadamente 2 horas). | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202512 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuado ajuste dos registros importados da base de dados TECMES. Validado correto funcionamento do sistema junto à OPSH e GSS.
202503537 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202511 | 13/03/2025 08:34:55 | Montar tablero a prueba de intemperie con digitalizador, sistema de alimentación, GPS y accesorios de manera a colectar los datos de un sensor sismológico modelo 40T. Instalar de manera provisoria en la RN Itabó. Corresponde al proyecto de elección de un nuevo local para la antigua estación descomisionada Pikyry (ITF-06). CT 4500067768/2022. Montaje previsto para la semana 2025/12. El sistema debe permanecer colectando datos durante 7 días. Luego devolver los materiales para stock. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202511 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado montaje de tablero conforme solicitado en fecha 17/03/2025. El sistema quedó colectando datos por una semana. Imágenes del montaje en anexo. Equipos desmontados en fecha 24/03/2025, previamente realizada colecta de datos. Datos entregados al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipos devueltos a almacenes para stock.
202503477 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202511 | 11/03/2025 13:36:01 | Acompañar a representantes de la empresa Ampere (CT 4500067768/2022) en la verificación remota del sistema de Sismología y Acelerometría para la importación de datos desde el servidor NAM para el servidor SISMO1. Previso para la semana 202511. Para el acceso remoto será creada una sala de reunión virtual vía MS Teams. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202511 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, verificado sistema con el representante de la empresa Ampere. Verificado con el representante métodos de importación de datos desde los acelerómetros y sismómetros.
202503311 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202510 | 07/03/2025 11:19:29 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR 534-1, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación.
202503278 | STE |  | M082N007 | PLUVIÔMETRO | 1482.016-6 | 202510 | 07/03/2025 07:51:37 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Porto Capanema 26022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202503277 | STE |  | M082S007 | PLUVIÔMETRO | 1482.017-8 | 202510 | 07/03/2025 07:51:44 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "São Francisco Falso 27022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202503276 | STE |  | M082L007 | PLUVIÔMETRO | 1482.015-4 | 202510 | 07/03/2025 07:51:40 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Ponte do Capanema 26022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202503274 | STE |  | M082T007 | PLUVIÔMETRO | 1482.018-0 | 202510 | 07/03/2025 07:51:59 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem São Francisco Verdadeiro 27022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso.
202503036 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202509 | 26/02/2025 15:30:14 | Devido a alteração de fornecedor de serviço de internet pela SI testar e de forma síncrona com o fabricante Hitachi configurar o IP e GW utilizados na conexão remota para suporte, de modo a não deixar a VPN indisponível, conforme dados abaixo. Hitachi já possui chamado interno aberto para a execução desta atividade, previsão 28/2. ** Link SCADA ** DE: IPs LAN: 187.85.151.154 até 187.85.151.158/29 GW: 187.85.151.153 PARA: IPs LAN: 204.199.46.32/29 Gateway: 204.199.4 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202509 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada reconfiguração do firewall ASAVPNSCADA a fim de atualizar o IP público para 204.199.46.34. O fabricante também fez as alterações necessárias em seu firewall e o acesso remoto foi testado com sucesso. O arquivo de configuração do firewall foi salvo no filesharing do Scada.
202502836 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202509 | 24/02/2025 11:29:32 | Acompañar al representante de la empresa Backcom en el reinicio del Servidor 50Hz, debido a defecto de tono de llamada de los TMR. Contrato CT-4500075942. Durante el reinicio, habrá indisponibilidad momentánea del servicio de telefonía hasta que asuma el servidor backup. Luego del reinicio del Servidor 50Hz, habrá nuevamente indisponibilidad momentánea del servicio para regularizar la configuración. Se sugiere realizar el servicio en un horario de menor impacto para los usuarios. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Defecto en tono de llamada solucionado con SSA 202502835, no fue necesario el reinicio del servidor. Realizadas verificaciones en el servidor posterior a la ejecución de actividades de la SSA 202502835. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento.
202502835 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202509 | 24/02/2025 14:16:36 | Acompañar al representante de la empresa Backcom en el reinicio de la shelf 23 del sistema DECT de la Central Telefónica 50Hz, debido a defecto intermitente de tono de llamada de los TMR. Contrato CT-4500075942. Durante el reinicio, habrá indisponibilidad de las antenas de TMR vinculadas a la CT-50Hz. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, reiniciada shelf 23 y solucionado el defecto en el tono de llamada que afectaba al sistema. Sistema sopho en condiciones normales de funcionamiento
202502682 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202508 | 20/02/2025 14:43:31 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la verificación del sistema de TMR, debido a ausencia de tono de llamada en ciertas ocasiones, principalmente entre TMR. Previsto para el 24/02/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento conforme solicitado, no fue posible resolver el problema ya que se requerirá una intervención en el sistema que provocará intermitencia en el servicio. Problema será resuelto con SSA 202502835 y 202502836 emitidas para tal efecto.
202502605 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202508 | 19/02/2025 15:17:01 | Acompañar a ENCC.DT y representantes de Itaipu Parquetec en trabajos de instalación de sensores aceleométricos para mediciones, conforme solicitado. Ver adjunto. Fecha prevista: 20/02/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202508 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Preparado materiais e ferramentas para fornecer apoio à equipe da ENCC.DT e Itaipu Parquetec, e após a realização dos trabalhos feita a devolução de materiais ao almoxarifado. Ensaios realizados com sucesso.
202502434 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202508 | 17/02/2025 11:25:01 | En atención a la mudanza del Rack del proyecto "Panel de la Plaza de la Técnica" al 1er piso del predio de Bomberos, prestar apoyo a la SO.DT realizando nuevamente la fusión de la Fibra Óptica de 12 pelos en el DIO del Rack. Posterior a la fusión realizar test de la Fibra Óptica conforme planilla adjunta. Se adjunta además la planilla de comisionamiento 6007-83-19003-P de referencia. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202508 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada fusión de fibra óptica en el RACK de 19" del 1er piso del predio de los bomberos conforme solicitado, utilizados DIO para pared y pigtails reaprovechados proveídos por la SO.DT. Pruebas satisfactorias conforme planilla en anexo.
202502273 | STE |  | M080B003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.001-4 | 202507 | 13/02/2025 11:30:44 | Proveer de 03 baterías (código 706880 - BATERIA SELL 12V 18A/H 181X77X167MM) para realizar ensayos de vibración, con 03 acelerómetros, en las estructuras de concreto de la presa conforme solicitado por ENCC.DT y CEASB.DT da Itaipu Parquetec. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202507 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Solicitadas baterías en almacenes y entregadas para realización de ensayos, conforme solicitado.
202502055 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202507 | 10/02/2025 15:35:08 | En atención a la solicitud realizada por la SEOC.AD, realizar la creación del usuario WILSON MENDES FERREIRA / MATRÍCULA: 3475-8 / LOGIN: mendesfe@itaipu.gov.br, en el Active Directory (AD) del ESAI. Asignar perfil de Operador al usuario. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202507 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada creación de usuario conforme procedimiento anexo.
202501526 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202506 | 03/02/2025 10:43:07 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la instalación y puesta en servicio del SWC-03 del sistema de telefonía SOPHO. Contrato 4500075942/24. SSA relacionada 202419174. Planilla de comisionamiento 6007-83-19337-E (SDS-15450). Obs: Se prevé indisponibilidad de la CT-SOPHO60Hz por 20 minutos, durante la integración del nuevo Switch CORE a la red. Servicio a ser coordinado entre las áreas de SM.DT y OP.DT para ser realizado en un horario de menor impacto para los usuarios. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento, puesta en servicio del SWC-03 lo que indisponibilizó la CT SOPHO60Hz por algunos minutos durante el mediodía (previo acuerdo entre SM.DT y OP.DT), retornando a la normalidad luego de la puesta en servicio. Sistema SOPHO funcionando normalmente. OBS.: Más información en la SSA relacionada 202419174.
202501524 | STE |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202506 | 03/02/2025 10:43:10 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la instalación y puesta en servicio del SWC-03 del sistema de telefonía SOPHO. Contrato 4500075942/24. SSA relacionada 202419173. Planilla de comisionamiento 6007-83-19337-E (SDS-15450). Obs: Se prevé indisponibilidad de la CT-SOPHO50Hz por 20 minutos, durante la integración del nuevo Switch CORE a la red. Servicio a ser coordinado entre las áreas de SM.DT y OP.DT para ser realizado en un horario de menor impacto para los usuarios. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202506 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento, puesta en servicio del SWC-03 lo que indisponibilizó la CT SOPHO50Hz por algunos minutos durante el mediodía (previo acuerdo entre SM.DT y OP.DT), retornando a la normalidad luego de la puesta en servicio. Sistema SOPHO funcionando normalmente. OBS.: Más información en la SSA relacionada 202419173.
202500865 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202504 | 21/01/2025 13:05:25 | Realizar verificación de disponibilidad y funcionamiento de los pelos oscuros de FO CFO-079, entre la CT-60Hz - rack BSO-02, DIO 14, y la SALA SCADA, rack MODEMS 2, BEO/DIO 60Hz. Posición de conectores ópticos a verificar: 17, 18, 19, 20, 23 y 24. Diseños de referencia: 6007DC15407P y 6006DC15296E. SSA relacionada: 202500864. Completar planilla en adjunto. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación conforme descripto. Resultados se encuentran dentro de los valores esperados. Liberado para uso. En anexo de ejecución: informe de OTDR y Resultados de Atenuación.
202500864 | STE |  | M048N014 | PAINEL DE COMUNICACAO BSO-02 | 2983.009-0 | 202504 | 21/01/2025 13:05:32 | Realizar verificación de disponibilidad y funcionamiento de los pelos oscuros de FO CFO-079, entre la CT-60Hz - rack BSO-02, DIO 14, y la SALA SCADA, rack MODEMS 2, BEO/DIO 60Hz. Posición de conectores ópticos a verificar: 17, 18, 19, 20, 23 y 24. Diseños de referencia: 6007DC15407P y 6006DC15296E. Completar planilla en adjunto. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202504 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación conforme descripto. Resultados se encuentran dentro de los valores esperados. Liberado para uso. En anexo de ejecución: informe de OTDR y Resultados de Atenuación.
202500624 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202503 | 16/01/2025 08:52:49 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la segunda parte de la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 22/01/2025 en el periodo de la mañana. Se prevé indisponibilidad del Aplicativo PCDWEB durante las actividades de actualización (Aproximadamente 2 horas). | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202504 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de atividades durante atendimento remoto, conforme roteiro em anexo.
202500240 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202502 | 07/01/2025 16:07:05 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 14/01/2025. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202503 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada actualización del PCDWeb incorporando una nueva pestaña denominada "parámetros", dónde se configuran los valores de que indicarán batería baja y/o sensor de nivel fuera del agua y/o estación offline en las estaciones remotas.
202500219 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202502 | 07/01/2025 11:06:35 | En el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202502 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 y entregado a IEE3 conforme solicitado.
202500005 | SCA |  | M082K007 | PLUVIÔMETRO | 1482.043-1 | 202501 | 02/01/2025 07:34:43 | Realizar el cambio del Pluviómetro (Descascaramiento de la pintura de la bascula), el pluviómetro retirado de la estación será entregado a la empresa DUALBASE para cambio en concepto de garantía. Código de stock del Pluviómetro: 719836 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | FABRICIO MARCATO
202420203 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202501 | 30/12/2024 11:12:20 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 08 previsto entre los días 06/01/25 y 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202420202 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202501 | 30/12/2024 11:12:26 | Sustituir los módulos analógicos D20A/D20C de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A/D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 08 previsto entre los días 06/01/25 y 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A y modulo D20C proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202420189 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202501 | 30/12/2024 11:12:32 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-08. Retrofit previsto durante el PD de la U08, a partir del 06/01/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202420173 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202501 | 30/12/2024 11:12:39 | Día 1 del PD de la U08 (06/01) a primera hora, desconectar los cables ET017/ET018 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-08, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-08 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET018 en los bornes 639/640 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM08 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202419973 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202451 | 18/12/2024 09:57:19 | Se solicita apoyo a fin de realizar pruebas de Alta Disponibilidad de los servidores virtuales del sistema SOPHO: SIP-VM01, SIP-VM02, SQL-VM01 y APP-VM01. El trabajo estará acompañado por SMME.DT/MEL3 y representantes de la contratista BACKCOM (contrato 4500075624/24). Fecha prevista: 18/12/24, durante el periodo del medio día, donde se tenga menor impacto para los usuarios de telefonía de la DT. SSA de referencia: 202419649 y 202419650. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202451 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado apoyo conforme solicitado, con resultados satisfactorios. Fue configurada regla de firewall temporal para permitir actulizacion de las licencias de las VMs del sistemas sopho, luego se deshabilito la regla de fw.
202419650 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202450 | 11/12/2024 09:08:46 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en las actualizaciones de los software del sistema SOPHO: MA4000, TARIFADOR, SIP@NET, SQL SERVER y S.O. WINDOWS SERVER de las VM. Cronograma detallado en el adjunto. Contrato CT 4500075624/2024. Detalles de las actividades: - Las actualizaciones del MA4000 y Tarifador no afectarán al sistema - Las actualizaciones del SIP@NET Server y Windows Server serán realizadas al mediodía, con una conmutación de Master-Stand-by para minimizar el impacto | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202451 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento, actualizaciones realizadas con éxito en el sistema Sopho, actualizados los siguientes softwares: *MA4000 *Tarifador *SIP Server *SQL Server *Windows Server (APP VM01, SIP VM01, SIP VM02) Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios En la planilla en anexo se registraron las versiones de los softwares actualizados y se detallan las pruebas de alta disponibilidad realizadas.
202419649 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202450 | 11/12/2024 09:08:49 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en las actualizaciones de los software del sistema SOPHO: MA4000, TARIFADOR, SIP@NET, SQL SERVER y S.O. WINDOWS SERVER de las VM. Cronograma detallado en el adjunto. Contrato CT 4500075624/2024. Detalles de las actividades: - Las actualizaciones del MA4000 y Tarifador no afectarán al sistema - Las actualizaciones del SIP@NET Server y Windows Server serán realizadas al mediodía, con una conmutación de Master-Stand-by para minimizar el impacto | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202451 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento, actualizaciones realizadas con éxito en el sistema Sopho, actualizados los siguientes softwares: *MA4000 *Tarifador *SIP Server *SQL Server *Windows Server (APP VM01, SIP VM01, SIP VM02) Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios En la planilla en anexo se registraron las versiones de los softwares actualizados y se detallan las pruebas de alta disponibilidad realizadas.
202419560 | STE |  | M026A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.006-0 | 202450 | 10/12/2024 08:20:47 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fueron verificados las UI´s indicadas en conjunto con la contratista Protek para levantamiento de funcionalidad. Resultados en anexo.
202419559 | STE |  | M025A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.005-2 | 202450 | 10/12/2024 08:20:57 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202450 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fueron verificados las UI´s indicadas en conjunto con la contratista Protek para levantamiento de funcionalidad. Resultados en anexo.
202419557 | STE |  | M024A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.004-4 | 202450 | 10/12/2024 08:21:05 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, foram verificadas as UI's indicadas em conjunto com a contratada Protek para levantamento de funcionalidade. Resultados em anexo.
202419555 | STE |  | M023A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.003-6 | 202450 | 10/12/2024 08:21:14 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202450 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, foram verificadas as UI's indicadas em conjunto com a contratada Protek para levantamento de funcionalidade. Resultados em anexo.
202419384 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202449 | 06/12/2024 15:52:35 | Realizar el comisionamiento del cableado telefónico, patch panel y Rack, instalados en el predio de Hidrología de Campo. Planilla de Comisionamiento, disponible en la SDS-15384. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15384 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202451 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme planilha em anexo.
202419202 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202449 | 04/12/2024 08:28:03 | Realizar comisionamiento de los componentes del rack PASIVO DT, conforme indicado en la planilla de comisionamiento 6007-83-19336-E. Contrato número 4500075942/24 "Expansión del Servicio de Telefonía IP para Oficinas, Edificios, Escritorios y Demás Locales del Área Industrial". Planilla de comisionamiento disponible en link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15382 Ver cronograma en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202450 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento, conforme planilha em anexo.
202419201 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202449 | 04/12/2024 08:28:05 | Realizar comisionamiento de los switch de acceso del rack ACTIVO DT, conforme indicado en la planilla de comisionamiento 6007-83-19336-E. Contrato número 4500075942/24 "Expansión del Servicio de Telefonía IP para Oficinas, Edificios, Escritorios y Demás Locales del Área Industrial". Planilla de comisionamiento disponible en link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15382 Ver cronograma en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202450 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Comissionamento realizado conforme planilha em anexo. Ensaios realizados com os switches montados de forma provisória na central 50Hz, devido ao Edifício de Manutenção ainda estar sem fornecimento de energia elétrica nas tomadas. Demais atividades de comissionamento serão realizados em segunda etapa.
202419174 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202449 | 04/12/2024 08:28:06 | Realizar comisionamiento del switch de CORE SOPHO-STC60-SWC03, conforme indicado en la planilla de comisionamiento 6007-83-19336-E. Contrato número 4500075942/24 "Expansión del Servicio de Telefonía IP para Oficinas, Edificios, Escritorios y Demás Locales del Área Industrial". Planilla de comisionamiento disponible en link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15382 Cronograma de actividades en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento del switch core SOPHO-STC60-SWC03 conforme solicitado, verificación de equipos y pruebas realizadas conforme solicitado, con resultados satisfactorios. En anexo planilla de comisionamiento.
202419173 | STE |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202449 | 04/12/2024 08:28:08 | Realizar comisionamiento del switch de CORE SOPHO-STC50-SWC03, conforme indicado en la planilla de comisionamiento 6007-83-19336-E. Contrato número 4500075942/24 "Expansión del Servicio de Telefonía IP para Oficinas, Edificios, Escritorios y Demás Locales del Área Industrial". Planilla de comisionamiento disponible en link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15382 Cronograma de actividades en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento del switch core SOPHO-STC50-SWC03 conforme solicitado, verificación de equipos y pruebas realizadas conforme solicitado, con resultados satisfactorios. En anexo planilla de comisionamiento.
202419164 | STE | 202304752 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 03/12/2024 14:48:26 | [Retrofit 4R1] Alterar nas tabelas SOSTAT e SORPAR os pontos indicados nos arquivos em anexo. Ref. DPS-90. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202419086 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202449 | 02/12/2024 10:54:53 | Verificar alta ocupação (83%) de disco e liberar espaço. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA LIMPEZA DE LOGS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO NO DISCO C:. APÓS LIMPEZA, A UNIDADE FICOU COM 73,9% DE OCUPAÇÃO. FIGURA EM ANEXO.
202419062 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2241.004-8 | 202449 | 02/12/2024 08:45:44 | Retirar de almacén el servidor Netra T2000 (cod. estoque 7001120). Adaptar las carcasas compatibles que fueron proveídas por Siemens en los discos rígidos Sun 300GB S/N 0440SZT-104571NME9 e 0440SZT-104571F49S (retirar los discos con SMIN) y posteriormente instalar en el servidor. Realizar verificaciones y ensayos básicos, de modo a validar el funcionamiento de los componentes instalados, de forma a dejar preparado para ser configurado por el fabricante Siemens en la próxima visita de soporte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202451 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi retirado e preparado o servidor Netra T2000 conforme solicitado. Realizado testes básicos de funcionamento. Equipamento montado de modo provisório na sala do PDS, cota 135.
202419039 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202448 | 29/11/2024 16:28:01 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202506 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a atualização de firmware da RTU560 para a versão 13.7.2.0. Migrado .rcd para a versão do RTUtil500 13.7.2.0 e lógica para o Multiprog 5.51. Backups salvos conforme anexo.
202419037 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202448 | 29/11/2024 16:28:14 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido. Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização na pasta P:\Automatizacion conforme e-mail em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202419036 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202448 | 29/11/2024 16:28:20 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202451 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido (houve suporte remoto da Hitachi). Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização (anexos de execução) na pasta P:\Automatizacion. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202418872 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202448 | 27/11/2024 10:44:01 | En atención a la solicitud realizada por la SESE.AD (Luiz Paulo Bedin), realizar la creación de los usuarios para los operadores del ESAI en el Active Directory (AD) del ESAI. El listado de usuarios se encuentra adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202448 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la creación de los usuarios en el Active Directory del ESAI según lo solicitado. Fue enviada a cada usuario su contraseña provisioria correspondiente.
202418867 | STE |  | M087D004 | BATERIA | 1485.022-6 | 202448 | 27/11/2024 10:06:59 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418866 | STE |  | M087C004 | BATERIA | 1485.020-2 | 202448 | 27/11/2024 10:07:00 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418865 | STE |  | M087B004 | BATERIA | 1485.023-8 | 202448 | 27/11/2024 10:07:03 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418864 | STE |  | M087A004 | BATERIA | 1485.021-4 | 202448 | 27/11/2024 10:07:04 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418863 | STE |  | M084F004 | BATERIA | 1485.026-3 | 202448 | 27/11/2024 10:07:05 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418862 | STE |  | M084E004 | BATERIA | 1485.024-0 | 202448 | 27/11/2024 10:07:08 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418861 | STE |  | M084D004 | BATERIA | 1485.025-1 | 202448 | 27/11/2024 10:07:36 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418860 | STE |  | M084C004 | BATERIA | 1485.017-1 | 202448 | 27/11/2024 10:07:11 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado sustitución de batería. Colocado etiqueta adhesiva con valor de resistencia interna y fecha de instalación. Actualizado planilla registrando fecha de sustitución. Observado proceso de carga normal. Obs: Actualizado software del datalogger a versión : Itaipu_02jul2024
202418791 | STE |  | M023A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.003-6 | 202448 | 26/11/2024 09:48:01 | Realizar acompañamiento a representantes de la empresa Protek y a gestores de contrato de la ENES.DT, en la visita en campo para vierificar el sistema Busca Persona. Fecha prevista: 28/11/24 Horario: 08:00 am. Información adicional en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202448 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Protek y a gestores de contrato de la ENES.DT conforme a lo previsto.
202418645 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202447 | 22/11/2024 16:37:41 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo para validar partes da futura estructura de rack pivotante. Serviço agendado para 27/11/24 período da manhã. Detalhes no arquivo em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-01 em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202418632 | STE | 202417764 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 15:05:39 | Incluir 20 pontos do documento em anexo na SOSTAT, para posterior inclusão de cálculos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418627 | STE | 202417708 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 15:19:47 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, con referencia a ajustes de puntos de supervisión de la LT L16 500 kV SEMD-SEVH VHA1. Verificar implicancias con otras aplicaciones debido a que no fue posible utilizar la herramienta SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418624 | STE | 202417708 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202447 | 22/11/2024 15:40:04 | Verificar a correta associação com o ponto gerado no SCADA conforme SSA 202418627 e anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE O PONTO EM QUESTÃO NÃO ESTAVA CADASTRADO NO SCC PARA ENVIAR O SINAL PARA O SCADA. PONTO FOI CADASTRADO NO SCC E NORMALIZADO SINAL NO SCADA NMR5.
202418619 | STE | 202417763 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 14:47:03 | Creación de pseudo puntos de estado conforme detallado en anexo. Los mismo serán utilizados para identificar los estados (desenergizada, energizada a vacío y conectada) de las líneas LT 500KV YAC-AYO 1 y 2. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418618 | STE | 202418340 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 14:28:08 | Providenciar creación en la SOSTAT de los puntos en anexo referentes a la LI_MD_VHA1 para poder visualizar cálculos procesados en el IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418608 | STE | 202417705 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 13:40:51 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles de los documentos adjuntos, con referencia a ajustes en la lista de puntos de supervisión de la LT L16 500kV SEMD-SEVH. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418601 | STE | 202417954 | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202447 | 22/11/2024 11:00:21 | Ensaiar com suporte do setor do equipamento primário o acionamento do alarme SSAA_50 ANT_INCENDIO SALA COMUNICACIONES 50 HZ no SCADA. Conforme desenhos, o ponto deve ser comum para as duas salas de comunicação, ou seja, tem a descrição incorreta. UTR 570-1; RTU Number 84, Point Number 2142 obs: SSA emitida para IEQ2 para coordenação. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADO ENSAIO DE ACIONAMENTO DE ALARME ANTI-INCENDIO NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO 50HZ E 60HZ E CONCLUI-SE QUE O PONTO DE ACIONAMENTO NA REMOTA E CONSEQUENTE NO SISTEMA SCADA, SÃO O MESMO PONTO. VER ANEXO COM DETALHES.
202418534 | STE | 202418023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 21/11/2024 11:30:03 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOANLG), como consecuencia de la SSA matriz, conforme a los detalles de los documentos adjuntos. Servicio relacionado al retrofit del tablero PB-04, a realizarse durante el PD de la UG-14, previsto para los días 25/11/24 al 06/12/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418531 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 21/11/2024 11:30:12 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles de los documentos adjuntos, con referencia al retrofit del tablero PB-04, el cual se realizará durante el PD de la UG-14, previsto para los días 25/11/24 al 06/12/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418507 | STE |  | M086A004 | BATERIA | 1485.003-0 | 202447 | 21/11/2024 08:07:21 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202447 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería conforme solicitado. Imagen en anexo. Acompañamiento y verificación de correcta transmisión de datos de la estación remota.
202418506 | STE |  | M084A004 | BATERIA | 1485.027-5 | 202447 | 21/11/2024 08:07:30 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202447 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería conforme solicitado, instalada batería de 150 Ah en sustitución de la batería instalada anteriormente con SSA 202409838. Imagen en anexo. Acompañamiento y verificación de correcta transmisión de datos de la estación remota. Batería retirada queda en el sector para ser recargada y reutilizada posteriormente.
202418467 | STE |  | M082A004 | BATERIA | 1485.011-0 | 202447 | 19/11/2024 13:36:33 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202447 | FABRICIO MARCATO | Substituído bateria conforme solicitação da emissão. Inserido etiqueta com data da troca e resistência interna. Atualizado planilha com indicação da data da substituição. Processo de carga normal.
202418326 | AAT |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202447 | 18/11/2024 07:55:18 | Alterar as configurações de segurança aplicadas ao Firewall para conexão VPN, de forma a atender contrato de manutenção Siemens AG (utilização da plataforma cRSP). Configurações serão fornecidas durante a sessão virtual com Siemens. Serviço programado para 28.11 às 09h00. Vide email em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202448 | YU VILLALBA ALOYSIUS | En espera de SIEMENS AG, reagendamiento del servicio prevista.
202418202 | STE | 202418061 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 14/11/2024 08:14:59 | Atualizar o modelo elétrico do sistema 50Hz no SCADA NMR5 conforme anexos (xlsx). Motivação em anexo - refinamento do modelo de interligação e pendências da transição para o SCADA GE. Sugere-se banco exclusivo, conforme SSA original. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418139 | STE | 202418047 | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202446 | 13/11/2024 09:28:57 | Brindar apoyo para instalación de conversor serial RS485 a RS232 en el panel de la UTR, de modo a posibilitar la comunicación del nuevo medidor ION 9000 de la ULP-05 de la UG-14 con el SCADA vía UTR-614. Posterior a la instalación proveer apoyo en las pruebas de comunicación entre el medidor y la UTR. Servicio a ser ejecutado en el PD de la UG-14 (25/11 al 06/12). Ref.: SSA 202417491 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado instalación del conversor serial RS485 a RS232 y realizado alteraciones en la configuración de la UTR para la lectura del nuevo medidor según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202417966 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202446 | 11/11/2024 11:10:57 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-14 previsto entre los días 25/11/25 y 06/12/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202417965 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202446 | 11/11/2024 11:11:01 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-14 previsto entre los días 25/11/25 y 06/12/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido kit D20A por otro nuevo kit proveído por IEE3, entregado a IEE3 módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202417709 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202445 | 06/11/2024 10:51:07 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202446 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a manutenção preventiva conforme a solicitação da emissão. Em anexo planilha PIC.EE.128 GUAIRA PORTO.
202417706 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202445 | 06/11/2024 10:51:10 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.131 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva aperiódica conforme solicitação da emissão. Em anexo PIC.EE.131 Iate Clube.
202417703 | STE |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202445 | 06/11/2024 10:51:11 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | FABRICIO MARCATO | Realizada manutenção preventiva aperiódica conforme solicitação da emissão. Em anexo PIC.EE.128 Hotel Cataratas.
202417702 | STE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202445 | 06/11/2024 10:51:15 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado mantenimiento preventivo en la estación remota, todos los ítems de verificación se encuentran dentro de lo especificado y los ítems de medición con valores dentro de los rangos admitidos en la PIC. Estación remota funcionando con normalidad.
202417701 | STE |  | M053D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.029-5 | 202445 | 06/11/2024 10:51:14 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado mantenimiento preventivo en la estación remota, todos los ítems de verificación se encuentran dentro de lo especificado y los ítems de medición con valores dentro de los rangos admitidos en la PIC, ver anexo. Estación remota funcionando con normalidad.
202417696 | STE |  | M051X002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.022-8 | 202445 | 06/11/2024 10:51:17 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202447 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo planilha PIC.EE.128_PAULISTANIA.
202417686 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202445 | 06/11/2024 10:51:19 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202449 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado mantenimiento preventivo en la estación remota, todos los ítems de verificación se encuentran dentro de lo especificado y los ítems de medición con valores dentro de los rangos admitidos en la PIC, ver anexo. Estación remota funcionando con normalidad.
202417680 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202445 | 06/11/2024 10:51:20 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202447 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado mantenimiento preventivo en la estación remota, todos los ítems de verificación se encuentran dentro de lo especificado y los ítems de medición con valores en los rangos admitidos en la PIC. Estación remota funcionando con normalidad.
202417678 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202445 | 06/11/2024 10:51:22 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.125 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202447 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado mantenimiento preventivo en la estación remota, todos los ítems de verificación se encuentran dentro de lo especificado y los ítems de medición con valores dentro de los rangos admitidos en la PIC, a excepción de los ítems referente al pluviómetro que se encuentra inoperante conforme consta en SSA 202409572. Estación remota funcionando con normalidad
202417658 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202445 | 05/11/2024 15:09:48 | Realizar prueba de resistencia de aislamiento (Megger) del cable de alimentación CC instalado entre el tablero 5S-CD01 y el nuevo tablero QCC-CD-B, conectar al disyuntor 72.B y posteriormente solicitar energización. Verificar diseños anexos y encaminar actualización de estos en caso de necesidad. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202445 | DANILO NADAL | RELIZADO MEGGER (INJETADO 500V, RESISTÊNCIA ACIMA DE 550M Ohm CADA CABO PARA TERRA E ENTRE ELES), PONTO A PONTO E CONEXÃO DO CABO SECUNDÁRIO DE ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO QUADRO QCC-CD-B (DISJ. 72.4) AO PAINEL 5S-CD01. REALIZADO TESTE DE REDUNDÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO COM RESULTADO SATISFATÓRIO. DESENHOS VERIFICADOS E CONFORMES. EQUIPAMENTO FICOU ENERGIZADO PELAS ALIMENTAÇÕES PRIMARIA E SECUNDARIA.
202417561 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202445 | 04/11/2024 11:25:31 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la GE durante la realización de los ensayos preliminares entre la UG-14 y el nuevo SCADA e-Terra, vía UTR 614-1 (D20MX), en el marco del PAT. Servicio a ejecutarse durante el PD de dicha UG a partir del 25/11. Planilla de ensayos en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL GE PARA TESTES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO IEC-104 NA UTR-614-1. DETALHAMENTO DOS TESTES EM ANEXO NO CADERNO DE RESULTADOS.
202417560 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202445 | 04/11/2024 11:25:32 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la GE durante la realización de los ensayos preliminares entre la UG-14 y el nuevo SCADA e-Terra, vía UTR 614 (D20MX), en el marco del PAT. Servicio a ejecutarse durante el PD de dicha UG a partir del 25/11. Planilla de ensayos en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202448 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi fornecido suporte a GE durantes os teste de integração do E-TERRA com a UTR-614. O resultado dos teste foram positivos, sendo validada a comunicação IEC104 da CPU D20MX. O relatório de teste segue anexo.
202417523 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202445 | 04/11/2024 09:03:42 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | FABRICIO MARCATO | Realizada manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo a PIC.EE.128-R06 da estação de Novo Porto Dois.
202417522 | STE |  | M083A004 | BATERIA | 1485.039-2 | 202445 | 04/11/2024 09:03:46 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417521 | STE |  | M082J004 | BATERIA | 1485.019-5 | 202445 | 04/11/2024 09:03:47 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417390 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202444 | 30/10/2024 17:00:17 | Probar/validar el correcto funcionamiento del módulo serial Westerm D20M+ (P/N 517-0230) en la UTR de Pruebas de la sala PDS, con el fin de dar continuidad al proceso de actualización de CPUs de las UTRs del Sistema SCADA (GIS, SSAA, Presa y Vertedero). Material con la SMIN.DT. Favor ejecutar el servicio hasta el 01/11/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202444 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Montado modulo serial Westerm D20M+ junto con el chassis D20MX y realizado ensayos funcionales con la CPU D20MX con resultados satisfactorios, relatorio en anexo.
202417254 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202444 | 28/10/2024 13:42:22 | Acompanhar e apoiar ações do fornecedor (Siemens) durante Manutenção Preventiva do SCC, análise de logs, verificação de dados e segurança cibernética. Serviços Programados para semana 45. Plano de atividades no arquivo anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o acompanhamento das atividades do fornecedor conforme previsto. As principais atividades estão relacionadas na Ata de fechamento, em anexo a esta SSA.
202417249 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202444 | 28/10/2024 10:54:19 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Actividades a ser desarrolladas se encuentran en anexo. Fecha prevista: Martes 06/11. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202445 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento a los responsables de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC. La empresa remitirá el informe del trabajo mediante correo electrónico.
202417230 | STE |  | T075G003 | MODEM ONSM1 (SCADA - ONS) | 2201.001-6 | 202444 | 28/10/2024 08:29:58 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la ENES.DT en el levantamiento de datos con relación a conexiones/enlaces punto a punto de equipos del panel ONS/EMBRATEL. Servicio programado para los días 29 y 30 de octubre. Contacto: Renan Sebem de la ENES.DT | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202444 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA ENES.DT AFIM DE IDENTIFICAR CONEXÕES E ENLACES DO PAINEL ONS/EMBRATEL. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417177 | STE |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202443 | 25/10/2024 13:56:46 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202444 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo a PIC.EE.128-R06 da estação de Porto Capanema.
202417176 | STE |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202443 | 25/10/2024 13:56:48 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202444 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo a PIC.EE.128-R06 da estação de Florida.
202417174 | STE |  | M051J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.011-2 | 202443 | 25/10/2024 13:57:07 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202444 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo a PIC.EE.128-R06 da estação de Ivinhema.
202417173 | STE |  | M051H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.010-4 | 202443 | 25/10/2024 13:57:06 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202444 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva conforme solicitação da emissão. Em anexo a PIC.EE.128-R06 da estação de Cauiá.
202417170 | STE |  | M082M004 | BATERIA | 1485.036-7 | 202443 | 25/10/2024 13:58:55 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417169 | STE |  | M082H004 | BATERIA | 1485.053-9 | 202443 | 25/10/2024 13:58:57 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202444 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417168 | STE |  | M082F004 | BATERIA | 1485.038-0 | 202443 | 25/10/2024 13:58:27 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417167 | STE |  | M082E004 | BATERIA | 1485.037-9 | 202443 | 25/10/2024 13:57:07 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417166 | STE |  | M082D004 | BATERIA | 1485.035-5 | 202443 | 25/10/2024 13:58:56 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417165 | STE |  | M082N004 | BATERIA | 1485.030-6 | 202443 | 25/10/2024 13:57:08 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202417164 | STE |  | M082L004 | BATERIA | 1485.029-9 | 202443 | 25/10/2024 13:57:09 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202416924 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202443 | 22/10/2024 11:18:02 | Realizar instalación de licencias de fuentes de contenidos/datos (Xstream) en el sistema Video Wall del Centro de Control Centralizado (CCR), con acompañamiento de personal de la empresa MAUELL Ltda. Detalles en documento adjunto. Servicio previsto para ser ejecutado el día 28/10 a partir de las 08:30 am. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202444 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DE LICENÇAS CONFORME SOLITICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202416922 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202443 | 22/10/2024 11:18:05 | Realizar instalación de licencias de fuentes de contenidos/datos (Xstream) en el sistema Video Wall de la Sala de Despacho de Cargas (SDC), con acompañamiento de personal de la empresa MAUELL Ltda. Detalles en documento adjunto. Servicio previsto para ser ejecutado el día 28/10 a partir de las 08:30 am. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202444 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DE LICENÇAS CONFORME SOLITICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202416902 | STE |  | M088B017 | ESAI-STC60-SWC01 | 1489.020-0 | 202443 | 22/10/2024 08:04:03 | Acompañar a representantes de la empresa PROTEK para verificar y solucionar el problema de autenticación de los Switches del ESAI por el Cisco ISE del SIRI. Actividad prevista para 23/10/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202443 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK/TELETEX, FUE SOLUCIONADO ACTIVANDO DEVICE MANAGER EN TODOS LOS NODOS DEL CISCO ISE, CONFORME RECOMENDACION DE TELETEX. VERIFICADA SINCRONIZACION DE TODOS LOS NODOS, TESTADAS LAS AUTENTICACIONES EN LOS SWITCHERS DEL ESAI. EN CONDICION NORMAL.
202416898 | STE |  | M086D004 | BATERIA | 1485.005-4 | 202443 | 22/10/2024 07:44:40 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202443 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202416821 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202443 | 21/10/2024 08:34:16 | En atención al Contrato 4500075942, referente al Proyecto de Instalación de la Telefonía en el Edificio de Mantenimiento y Expansión del CORE de la SOPHO, acompañar a los representantes de la empresa Backcom LTDA para la realización de las actividades solicitadas por la ENES.DT, que se encuentra anexada a la SSA. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202443 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Las actividades pendientes serán ejecutadas con las SSA 202506650 y 202506651, emitidas para las localizaciones específicas de los equipos.
202416820 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202443 | 21/10/2024 08:34:18 | En atención al Contrato 4500075942, referente al Proyecto de Instalación de la Telefonía en el Edificio de Mantenimiento y Expansión del CORE de la SOPHO, acompañar a los representantes de la empresa Backcom LTDA para la realización de las actividades solicitadas por la ENES.DT, que se encuentra anexada a la SSA. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202443 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Las actividades pendientes serán ejecutadas con las SSA 202506650 y 202506651, emitidas para las localizaciones específicas de los equipos.
202416674 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202442 | 17/10/2024 14:02:42 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-J em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416673 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202442 | 17/10/2024 14:02:53 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-F em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416672 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202442 | 17/10/2024 14:03:04 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-C em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416671 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202442 | 17/10/2024 14:03:15 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-03 em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416669 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202442 | 17/10/2024 14:03:24 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-02 em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416668 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202442 | 17/10/2024 14:02:29 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-01 em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416528 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202442 | 15/10/2024 15:51:23 | Criar as respectivas regras de firewall para implementação do antivírus da Trellix, conforme indicações do fabricante. ref SSA 202415756 Contrato 4500075530. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A instalação do antivírus Trellix será limitada ao ambiente do PDS, conforme memorando em anexo. Sendo assim, fica concluído o trabalho de configuração do firewall.
202416378 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202442 | 14/10/2024 16:20:32 | Probar y validar correcto funcionamiento de CPU de repuesto D20MX (S/N: 526-3007LF-366844259) devuelto por GE por concepto de garantía, en UTR de Pruebas de la Sala PDS. Caso resultado satisfactorio devolver a almacenes bajo el código de stock: 712339 - MODULO ELETRO COMAN CONT CPU D20MX. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202442 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ensayos de carga de configuración de UTR y realizado ensayo de actuación de puntos con resultados satisfactorios. Entregado para G8 para almacenamiento DM 70036723
202416340 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202441 | 11/10/2024 09:45:28 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT, disponibilizar los archivos (formato .GCF) de todas las Estaciones Acelerograficas y Estaciones Sismograficas, del período entre 01/04/2024 y 30/09/2024. Realizar copia de lo solicitado en disco externo proveído por la SMIN.DT, realizar ademas la copia en la unidad de red utilizada para Backup denominada Backup_Sismologia | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202442 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada compactação dos arquivos .gcf para o período solicitado, em formato .zip, copiados para disco externo disponibilizado pela SMIN.DT e em armazenamento em rede Backup_Sismologia. Disco externo entregue para Eng. Elias Castillo, SMIN.DT.
202416198 | STE |  | M086F004 | BATERIA | 1485.008-0 | 202441 | 08/10/2024 09:53:43 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202441 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca de bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202416197 | STE |  | M086E004 | BATERIA | 1485.007-8 | 202441 | 08/10/2024 09:54:06 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202441 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca da bateria e atualização da planilha de instalação, conforme solicitação da emissão. Inserido etiqueta da data de troca e da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202416196 | STE |  | M085H004 | BATERIA | 1485.018-3 | 202441 | 08/10/2024 09:54:22 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202441 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca da bateria e atualização da planilha da data de instalação, conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202416187 | STE |  | M085G004 | BATERIA | 1485.016-0 | 202441 | 08/10/2024 09:54:35 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202441 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição da bateria conforme solicitação da emissão. Instalado etiqueta com data da instalação e resistência interna. Acompanhamento de carga com resultado satisfatório.
202416185 | STE |  | M085B004 | BATERIA | 1485.010-9 | 202441 | 08/10/2024 09:54:43 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202441 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca e valor da resistência interna. Verificado processo de carga normal.
202416166 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202441 | 07/10/2024 16:53:52 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 12 previsto entre los días 14/10/25 y 25/10/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202444 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202416165 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202441 | 07/10/2024 16:54:02 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 12 previsto entre los días 14/10/25 y 25/10/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202442 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido kit D20A por otro nuevo kit proveído por IEE3, entregado a IEE3 módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202416142 | STE | 202414404 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 07/10/2024 16:54:11 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT) conforme detalles en documento adjunto, con referencia a la supervisión del estado del multiplexor FOX 515 de la LT16 500kV SEMD-SEVH (VHA1). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202416104 | STE | 202416065 | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202441 | 07/10/2024 09:57:09 | Brindar apoyo y gestión para desconectar, identificar y aislar el cable E6RO901 para posibilitar la sustitución del CBC-02. Posteriormente en coordinación con SMMG.DT realizar pruebas de continuidad al cable y reconectarlo en los mismos puntos. Considerar documentos adjuntos como referencia. El trabajo está previsto para el 14/10/2024. Ref.: SSA 202409857. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA IDENTIFICAÇÃO, PONTO A PONTO E APÓS COORDENAÇÃO COM SMMG, OS FIOS OS FIOS DO CABO E6RO901 FORAM DEIXADOS CONECTADOS NA REGUA TB-4 DA UTR 570-2, CONFOME PROJETO.
202415863 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202440 | 02/10/2024 11:45:54 | [RETROFIT 4R1] Realizar edición de BD conforme archivo anexo, señales relativas al 4R1. Ref.: DPS-89. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202442 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202415730 | STE | 202415727 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202440 | 30/09/2024 16:02:48 | [RETROFIT 4R1] Modificar la conexión externa de los cables A43031 y A43002 para incluir el bloqueo de cierre del 02LI1 por actuación del BF del 02LI2 en el 4R1 y del BF del 02T07 en el 3R-T07 y ejecutar modificaciones conforme marcaciones en los anexos debido a la implementación de trip cruzado entre las líneas de 66 kV. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202441 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA. Realizado ensaios com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202415550 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202439 | 26/09/2024 16:42:31 | Capturar protocolo desde el PCU de las remotas correspondientes a por lo menos dos disyuntores de la GIS, un TYP1 y un TYP2, durante las maniobra de cierre, considerando los modos manual y automático desde el SCADA. La solicitud de este servicio es a modo de dar continuidad al desarrollo de la funcionalidad del Simbrk en el e-Terra. Coordinar con OPUO.DT la programación de los ensayos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202440 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada captura de protocolo dos comandos de sincronismo dos disjuntores 86U15 (typ1) e 46U45 (typ2) conforme solicitado. Arquivos de captura seguem anexo. CMD de sincronismo auto 86U15 -> 15:19:58.044 (UTR-670-1) CMD de fechamento manu 46U45 -> 15:20:37.917 (UTR-670-1)
202415425 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202439 | 26/09/2024 08:21:03 | Acompañar a la SOPC.DT en las actividades necesarias para la duplicación de la alimentación CC vía panel QCC.CD-B. Coordinar actividad con la SOPC.DT. Mas detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202440 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE LANÇAMENTO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO CC ATÉ O PAINEL CD01, PROVENIENTE DO QUADRO QCC.CD-B. a CONEXÃO E ENERGIZAÇÃO SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202414759 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 13/09/2024 10:49:43 | Proporcionar informaciones sobre la infraestructura del SCADA conforme detalles del documento adjunto, con referencia a la instalación y configuración del producto Trellix en el sistema SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADO LEVANTAMENTO SOLICITADO COM AS INFORMAÇÕES DE WORKSTATIONS E SERVIDORES DO SCADA NMR5, CONFORME SOLICITADO. ENTENDEMOS QUE TODAS AS WORKSTATIONS E SERVIDORES DO PDS SÃO AS QUE POSSUEM POTENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO E QUE NÃO AFETA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO. VERIFICAR ARQUIVO EM ANEXO.
202414753 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202437 | 13/09/2024 09:59:35 | Verificar y registrar el numero de serie de la carcasa del disco del servidor IFS. Ver referencia en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a verificação do part number conforme solicitado. Registro das imagens nos anexos de execução desta SSA. Obs. O servidor foi desligado para esta verificação, e normalizado em seguida.
202414683 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202437 | 12/09/2024 14:19:45 | Alterar as configurações da conexão VPN de forma a atender contrato de manutenção Siemens AG (utilização da plataforma cRSP). Arquivo com configurações e procedimentos está disponível com a IEE3. Ref. AR/SMI.DT/0079/24 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202438 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | VERIFICADO FIREWALL PRINCIPAL DE BORDE LÓGICO - IFS-SCC-FW1, luego de varios intentos de configuración con el fabricante, se ha conseguido cerrar la VPN. IEE3 se encuentra al tanto de la configuración final aplicada.
202414523 | STE | 202414482 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 10/09/2024 14:41:43 | Providenciar a inclusão, alteração e eliminação de cálculos para ajuste de pontos com Element Type SigGraf para SARTRE e alteração de um ponto de SigGraf para SigGrafY, conforme consenso realizado na execução da SSA 202408359. Vide anexo planilha para implementação. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202444 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas as implementações dos pontos e das regras conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202414500 | STE | 202414442 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 10/09/2024 14:24:48 | Realizar creación y alteración de tablas de decisión asociando con los respectivos B3 para tornar la regla N-1 "No rearmar el BF del interruptor que no este aislado" como completa para los interruptores 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78, 84LI8, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 y 02T07; la eliminación de 3 puntos calculados y la alteración del descriptivo de 4 puntos calculados. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202444 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Foram realizadas as implementações dos pontos e das regras conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202414429 | STE |  | M083E004 | BATERIA | 1485.044-7 | 202437 | 09/09/2024 15:05:34 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414426 | STE |  | M082T004 | BATERIA | 1485.032-0 | 202437 | 09/09/2024 15:05:40 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414425 | STE |  | M082S004 | BATERIA | 1485.031-8 | 202437 | 09/09/2024 15:05:46 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414424 | STE |  | M082P004 | BATERIA | 1485.054-0 | 202437 | 09/09/2024 15:06:04 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414423 | STE |  | M082X004 | BATERIA | 1485.043-5 | 202437 | 09/09/2024 15:07:13 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414418 | STE |  | M086C004 | BATERIA | 1485.006-6 | 202437 | 09/09/2024 15:09:07 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202438 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202414328 | STE |  | M088L041 | ESAI-SEMD.TORRE M.O.-CCO522 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.093-3 | 202436 | 06/09/2024 17:09:39 | Acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para as atividades necessárias para verificação de falha na CAM522, instalado na Torre Microondas da SEMD. Câmera apresenta problemas na solicitação de manobra (giro), sem afetar geração de imagem. PROTEK tem disponibilidade para realizar serviço a partir da semana 37. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202437 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA CAMARA FUE REINSTALADA EN CONJUNTO CON LA EMPRESA PROTEK, FUE RECONFIGURADA Y TESTADA CON EL SECURITY CENTER Y ZABBIX. REALIZADOS ENSAYOS DE INTEGRACION CON LAS ALARMAS DE LA CERCA PERIMETRAL, VERIFICADO FUNCIONAMIENTO EN CONDICION NORMAL. EQUIPO LIBERADO PARA SU OPERACION.
202414316 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 06/09/2024 16:04:17 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar inclusión de punto de supervisión en la base de datos del SCADA, para posibilitar la señalización de la "Falla de comunicación con la ONS". Ref.: https://jira.itaipu/projects/DPS/issues/DPS-86?filter=allopenissues. Para detalles ver anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202414314 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202436 | 06/09/2024 14:46:44 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar modificación de lógica para posibilitar la creación de una señal específica que indique la "Falla de comunicación con la ONS". Realizar ensayos de funcionalidad y dejar en observación por dos semanas. Archivos de configuración se encuentran en: P:\Automatizacion\T075A - Comando remoto CAG60\T075A007 - RTU-ONS\Correctivas\20240830_Modificación de Lógica. Para más detalles ver anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202438 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a modificação da lógica para possibilitar um alarme específico de falha de comunicação com o ONS conforme anexos. Realizado testes com sucesso. Emitida SSA 202511614 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o memorial descritivo 6006-20-J7561-P . Enviado e-mail com o backup da lógica atualizada para ser salvo na pasta da rede. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202414301 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 06/09/2024 11:56:59 | Modificar parámetro BIAS en tabla SOANLG de la señal "LT MD/IPU POTENCIA REACTIVA" (BITBYTE: 1548), de modo a compatibilizar el ajuste realizado en el SCC (202414296). Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202437 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado LORUP alterando os parâmetros de bias e scale do ponto "LT MD/IPU POTENCIA REACTIVA" (BITBYTE: 1548), conforme solicitado. O bias foi alterado de 0 para -2 e scale de 12 para 12,401.
202414224 | STE | 202414170 | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202436 | 05/09/2024 15:49:23 | Criar usuário no AD do PDS para a funcionária Laura Grizella Palacio Scherzer da OP.DT (GSS) matricula 170305-3 lgps@itaipu.gov.py. Autorização gerencial na SSA de origem. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202436 | DANILO NADAL | REALIZADO CRIAÇÃO DE ACESSO AO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO DO ACESSO COM SEU LOGIN E SENHA.
202414222 | STE | 202414170 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202436 | 05/09/2024 15:49:30 | Criar usuário no AD do EMS para a funcionária Laura Grizella Palacio Scherzer da OP.DT (GSS) matricula 170305-3 lgps@itaipu.gov.py. Autorização gerencial na SSA de origem. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202436 | DANILO NADAL | REALIZADO CRIAÇÃO DE ACESSO AO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO DO ACESSO COM SEU LOGIN E SENHA.
202414085 | STE | 202414074 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202436 | 03/09/2024 17:07:08 | Implementar la Máquina Virtual de la estación de Ingeniería de la U18A (Creada a partir de las imágenes del CCAD e InteractX de la U18A), en la workstation entregada por IEE1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo la instalación del virtualizador VMware en la workstation entregada por IEE1, fue configurada la máquina virtual correspondiente a la estación de ingeniería de la U18A utilizando una licencia TRIAL mientras la perpétua sea proveída. Fueron realizadas pruebas de funcionalidad las cuales fueron satisfactorias.
202414082 | STE | 202414073 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202436 | 03/09/2024 17:07:20 | Implementar la Máquina Virtual de la estación de Ingeniería de la U09A (Creada a partir de las imágenes del CCAD e InteractX de la U09A), en la workstation entregada por IEE1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo la instalación del virtualizador VMware en la workstation entregada por IEE1, fue configurada la máquina virtual correspondiente a la estación de ingeniería de la U09A utilizando una licencia TRIAL mientras la perpétua sea proveída. Fueron realizadas pruebas de funcionalidad las cuales fueron satisfactorias.
202414051 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202436 | 03/09/2024 14:38:29 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la CMI/GE en el proceso de continuidad de ensayos/pruebas pendientes de integración entre las remotas del sistema legado (NMR5) y el nuevo sistema SCADA e-Terra. A realizarse entre los días 10/09/24 y 13/09/24. Detalles en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202437 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Em conjunto com GE, foram realizados os ensaios dos grupos 2 e 5 do caderno de testes de integração das remotas do sistema scada NMR5 com o novo scada E-TERRA. Os resultados foram positivos e os detalhes seguem anexo.
202413986 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202436 | 02/09/2024 15:17:18 | Acompañar el servicio de configuración del enrutador de borde (SBC60Hz) a ser realizado por personal de SITT.AA, debido a portabilidad del rango 9000 - piloto 4535769000, para la actual operadora VIVO. Crear nuevas rutas SIP de salida de acuerdo con sus destinos. Actividad prevista para el jueves 05/09/24, durante el periodo de la mañana. Ver detalles en adjuntos. SSA del enrutador 50Hz: 202413985. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202436 | PAULO NESELLO KUNZEL | SITT realizou configurações no roteador de borda com a operadora e auxiliou SMME nas configurações do SBC 50 Hz (translation-profile outgoing). Efetuados ensaios em conjunto, ligações externas de entrada e saída (telefones fixo, celular, DDD, DDI, 0800, 0300, 0500 etc). Foi observado problemas intermitentes em ligações DDI e chamadas de entrada a partir de celular da operadora TIM (ver e-mail anexo). Foi emitida a SSA 202414481 para o caso. Anexadas configurações novas dos SBC.
202413985 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202436 | 02/09/2024 15:17:25 | Acompañar el servicio de configuración del enrutador de borde (SBC50Hz) a ser realizado por personal de SITT.AA, debido a portabilidad del rango 9000 - piloto 4535769000, para la actual operadora VIVO. Crear nuevas rutas SIP de salida de acuerdo con sus destinos. Actividad prevista para el jueves 05/09/24, durante el periodo de la mañana. Ver detalles en adjuntos. SSA del enrutador 60Hz: 202413986. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202436 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | SITT realizou configurações no roteador de borda com a operadora e auxiliou SMME nas configurações do SBC 50 Hz (translation-profile outgoing). Efetuados ensaios em conjunto, ligações externas de entrada e saída (telefones fixo, celular, DDD, DDI, 0800, 0300, 0500 etc). Foi observado problemas intermitentes em ligações DDI e chamadas de entrada a partir de celular da operadora TIM (ver e-mail anexo). Foi emitida a SSA 202414481 para o caso. Anexadas configurações novas dos SBC.
202413851 | STE |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202435 | 30/08/2024 07:56:04 | Realizar comisionamiento de la red óptica entre la Unidad de Protección Anticorrosiva y Carpintería - UPAC (rack UPAC) y ESAI (rack ESAI-STC60 - DIO 08). Contrato 4500041509. Planilla de Comisionamiento 6024-83-19037-E adjuntada en SDS-15294 (link para acceder: https://jira.itaipu/browse/SDS-15294). El acompañamiento del contratista (TECMONT/PROTEK) estará coordinado por SOCM.DT. Coordinar el trabajo en conjunto con MEL4 para los ensayos en el rack del ESAI. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202436 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento conforme solicitado. En anexo planilla de Comisionamiento 6024-83-19037-E.
202413849 | STE |  | M033A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.017-0 | 202435 | 30/08/2024 07:55:32 | Realizar comisionamiento de la infraestructura de red de telefonía de la Unidad de Protección Anticorrosiva y Carpintería - UPAC. Contrato 4500041509. Protocolo de Obras PR 072-2024. Planilla de Comisionamiento 6007-83-19004-E, adjunto a la SDS-15293 (link para acceder: https://jira.itaipu/browse/SDS-15293). El acompañamiento del contratista (TECMONT/PROTEK) estará coordinado por SOCM.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202436 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento conforme solicitado. En anexo planilla de Comisionamiento 6007-83-19004-E.
202413716 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202435 | 28/08/2024 11:11:19 | Realizar el acompañamiento a los representantes de la empresa Wecom durante la última visita de soporte técnico periódico, conforme al contrato 4500064382. Verificar y corregir las pendencias existentes y, posteriormente, realizar el mantenimiento preventivo del sistema conforme al procedimiento PIC.EE.0119-R04. Resolver cualquier anomalía observada y registrar las actividades realizadas. Fecha prevista: del 02 al 05 de septiembre de 2024. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202436 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, junto a los representantes de Wecom fueron corregidas las pendencias existentes en el sistema. Realizado mantenimiento preventivo del sistema, sin inconvenientes detectados.
202413715 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202435 | 28/08/2024 11:11:23 | Realizar el acompañamiento a los representantes de la empresa Wecom durante la última visita de soporte técnico periódico, conforme al contrato 4500064382. Verificar y corregir las pendencias existentes y, posteriormente, realizar el mantenimiento preventivo del sistema conforme al procedimiento PIC.EE.0119-R04. Resolver cualquier anomalía observada y registrar las actividades realizadas. Fecha prevista: del 02 al 05 de septiembre de 2024. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202436 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado acompanhamento durante a visita, realizada manutenção preventiva e correção de pendências, conforme relatório em anexo.
202413714 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202435 | 28/08/2024 11:11:26 | Realizar el acompañamiento a los representantes de la empresa Wecom durante la última visita de soporte técnico periódico, conforme al contrato 4500064382. Verificar y corregir las pendencias existentes y, posteriormente, realizar el mantenimiento preventivo del sistema conforme al procedimiento PIC.EE.0119-R04. Resolver cualquier anomalía observada y registrar las actividades realizadas. Fecha prevista: del 02 al 05 de septiembre de 2024. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202436 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, junto a los representantes de Wecom fueron corregidas las pendencias existentes en el sistema. Realizado mantenimiento preventivo del sistema, sin inconvenientes detectados.
202413713 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202435 | 28/08/2024 11:11:29 | Realizar el acompañamiento a los representantes de la empresa Wecom durante la última visita de soporte técnico periódico, conforme al contrato 4500064382. Verificar y corregir las pendencias existentes y, posteriormente, realizar el mantenimiento preventivo del sistema conforme al procedimiento PIC.EE.0119-R04. Resolver cualquier anomalía observada y registrar las actividades realizadas. Fecha prevista: del 02 al 05 de septiembre de 2024. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202436 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado acompanhamento durante a visita, realizada manutenção preventiva e correção de pendências, conforme relatório em anexo.
202413587 | STE |  | M082W004 | BATERIA | 1485.045-9 | 202435 | 27/08/2024 14:15:00 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413585 | STE |  | M085I004 | BATERIA | 1485.058-8 | 202435 | 27/08/2024 14:15:41 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413584 | STE |  | M051E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.007-4 | 202435 | 27/08/2024 14:16:23 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva da estação remota, conforme PIC.EE.128. Em anexo documento digitalizado.
202413583 | STE |  | M082Q004 | BATERIA | 1485.052-7 | 202435 | 27/08/2024 14:17:06 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413582 | STE |  | M051D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.006-6 | 202435 | 27/08/2024 14:19:40 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva da estação remota, conforme PIC.EE.128. Em anexo documento digitalizado.
202413581 | STE |  | M082I004 | BATERIA | 1485.056-4 | 202435 | 27/08/2024 14:20:21 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 10/09/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413580 | STE |  | M051B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.004-0 | 202435 | 27/08/2024 14:21:01 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva da estação remota, conforme PIC.EE.128. Em anexo documento digitalizado.
202413579 | STE |  | M082R004 | BATERIA | 1485.049-6 | 202435 | 27/08/2024 14:22:08 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413578 | STE |  | M051M002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.014-7 | 202435 | 27/08/2024 14:22:34 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.128 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva da estação remota, conforme PIC.EE.128. Em anexo documento digitalizado.
202413577 | STE |  | M082K004 | BATERIA | 1485.057-6 | 202435 | 27/08/2024 14:23:11 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413575 | STE |  | M055I002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.002-3 | 202435 | 27/08/2024 14:24:30 | En atención a lo acordado en el Acta AR/SMI.DT/0070/24 realizar el mantenimiento preventivo de la Estación utilizando la PIC.EE.131 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva conforme solicitação. Em anexo planilha de preventiva.
202413569 | STE |  | M085C004 | BATERIA | 1485.013-4 | 202435 | 27/08/2024 14:25:21 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 04/09/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413461 | STE |  | M085F004 | BATERIA | 1485.015-8 | 202434 | 23/08/2024 17:02:13 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202435 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 22/08/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413459 | STE |  | M082G004 | BATERIA | 1485.040-0 | 202434 | 23/08/2024 17:02:17 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202435 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 23/08/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413424 | STE |  | M086D004 | BATERIA | 1485.005-4 | 202434 | 23/08/2024 10:48:22 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 21/08/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413422 | STE |  | M086B004 | BATERIA | 1485.004-2 | 202434 | 23/08/2024 10:48:24 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 19/08/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413418 | STE |  | M084B004 | BATERIA | 1485.028-7 | 202434 | 23/08/2024 10:48:26 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completa la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria conforme solicitação da emissão na data de 19/08/2024. Colocado etiqueta da data de troca na bateria. Verificado processo de carga normal. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413339 | STE |  | M053C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.028-2 | 202434 | 22/08/2024 14:11:37 | Verificar item 3 com valores não esperados da SSP 20242677. "3 6M Tensión encontrada 5,28 V Medir con el voltímetro, la tensión entre los puntos NA y el cable azul desconectado. Valor esperado: 12 Vcc." | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202435 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Esta estación utiliza datalogger modelo Tecmes TS2631 (Dataloger V3) que utiliza tensión que va de 0 a 5V en sus entradas digitales, también durante la preventiva SSP 20242677 fue comprobado el correcto funcionamiento del pluviómetro.
202413338 | STE |  | M053D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.029-0 | 202434 | 22/08/2024 14:11:51 | Verificar item "3 6M Tensión encontrada 5,4 V Medir con el voltímetro, la tensión entre los puntos NA y el cable azul desconectado. Valor esperado: 12 Vcc." da SSP 20242679. Não há explicação ou nota para o valor de 5,4V em vez de 12V. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202435 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Es utilizado un pluviómetro de dos terminales, el terminal del datalogger no utilizado marca la tensión de 5,4V. Durante la preventiva SSP 20242679 fue constatado el correcto funcionamiento del pluviómetro.
202413307 | STE |  | M091D001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT13 LI-MD-YZU2 | 1243.009-0 | 202434 | 21/08/2024 17:14:39 | Conforme solicitado por ENEE.DT y ANDE, acompañar al personal de ANDE el día viernes 23/08/24, para la instalación de las licencias y la sincronización de los multiplexores correspondientes a las LT´s 500kV L13 y L14. OBSERVACIÓN: fue indicado por personal de ANDE que el servicio no implica Fuera de Servicio de las LT´s 500kV. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202434 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personal de RIEDER para la normalización de los Multiplexores. Verificado correcta instalación de la licencia y sincronismo. Obs. Servicio no fue acompañado por personal de la ANDE, tampoco fue enviado un informe del trabajo realizado.
202413306 | STE |  | M091C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT14 LI-MD-YZU1 | 1243.008-8 | 202434 | 21/08/2024 17:14:46 | Conforme solicitado por ENEE.DT y ANDE, acompañar al personal de ANDE el día viernes 23/08/24, para la instalación de las licencias y la sincronización de los multiplexores correspondientes a las LT´s 500kV L13 y L14. OBSERVACIÓN: fue indicado por personal de ANDE que el servicio no implica Fuera de Servicio de las LT´s 500kV. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202434 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personal de RIEDER para la normalización de los Multiplexores. Verificado correcta instalación de la licencia y sincronismo. Obs. Servicio no fue acompañado por personal de la ANDE, tampoco fue enviado un informe del trabajo realizado.
202413292 | STE |  | T085K001 | MULTIPLEX | 1274.012-2 | 202434 | 21/08/2024 14:21:32 | Desconectar y aislar el cable que conecta el Juntion Box JB-PSE1 (correspondiente al Piezómetro PS-E-001) con el Multiplexor instalado en la UAR10. (Ver Anexo: Diseño 4006-DF-C3860-I Pag 3) También desconectar y aislar el mismo cable del lado del Multiplexor. (Ver Anexo: Diseño 4006-DF-C3860-I Pag 4) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202435 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Desconectado y aislado el cable en ambos extremos, conforme solicitado. Se tomaron fotos antes y después del servicio para referencia(Ver anexo)
202413264 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202434 | 20/08/2024 17:22:29 | Sustituir todas las fuentes de los controladores gráficos del Sistema Video Wall del Centro de Control Centralizado (CCR) por fuentes de mayor potencia proveídos por la contratista MAUELL Ltda. Favor entregar fuentes reemplazadas a la SMIN.DT para su respectiva entrega a la contratista. Fuentes nuevas en posesión de la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202435 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Sustituidas todas las fuentes de los controladores gráficos del Video Wall del CCR, conforme solicitado. El cable/conversor Displayport/HDMI del monitor 10 se dañó durante la desenergización/energización del videowall y fue reemplazado por otros 3 cables sobresalientes, que tambien presentaron fallas. Se tuvo que instalar por otro tipo de adaptador provisorio para restablecer el funcionamiento del equipo(Ver anexo).Se ha enviado un correo a IEE3 solicitando parecer para generar RNC al fabricante
202413263 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202434 | 20/08/2024 17:22:35 | Sustituir todas las fuentes de los controladores gráficos del Sistema Video Wall de la Sala de Despacho de Cargas (SDC) por fuentes de mayor potencia proveídos por la contratista MAUELL Ltda. Favor entregar fuentes reemplazadas a la SMIN.DT para su respectiva entrega a la contratista. Fuentes nuevas en posesión de la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202435 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Sustituidas todas las fuentes de los controladores gráficos del Sistema Video Wall de la Sala de Despacho de Cargas (SDC), conforme solicitado. El cable/conversor Displayport/HDMI del monitor 9 se dañó durante la desenergización/energización del videowall y tuvo que ser reemplazado por otro cable sobresaliente. Se ha enviado un correo a IEE3 solicitando parecer para generar RNC al fabricante.(Ver anexo)
202413246 | STE | 202413188 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202434 | 20/08/2024 15:53:10 | Proporcionar captura de logs de eventos y alarmas del SCADA en torno al día de ocurrencia del defecto en el puerto de comunicación RS485 (28/12/2023) del relé PL300 del sistema CD-01, lo que provocó la falla en la red de comunicación DNP3 y en consecuencia la pérdida de supervisión vía SCADA del CD-01. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a coleta de eventos e alarmes conforme arquivo em anexo.
202413216 | STE | 202413079 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202434 | 20/08/2024 11:30:27 | Realizar pruebas de llamadas entre los circuitos analógicos y los Centros de Control de ONS y ANDE (excluyendo el sistema COTEL). Comparar la calidad de audio con llamadas bidireccionales realizadas a los mismos destinos utilizando teléfonos IP y consolas de telefonía de SDC. Adjuntar resultados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202435 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios solicitados. Resultados disponíveis no documento em anexo.
202412918 | STE | 202412872 | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202433 | 15/08/2024 11:40:10 | Brindar apoyo a la SMMG.DT en las pruebas de señalización de alarmas externas en el SCADA, con referencia al comisionamiento del nuevo cargador de baterías del Vertedero. Planilla de puntos a probar en adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado en conjunto con MEG2 actuación de alarmas en SCADA referente al nuevo cargador CBC-01. Personal de MEG2 verifico inconsistencias de algunas alarmas referente a la lógica del panel CBC-01 según AT 202407038 y SSA 202412656. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202412608 | STE |  | M040A020 | CONSOLE DE SUPERVISÃO SOPHO - CCR | 1020.006-6 | 202433 | 12/08/2024 08:33:40 | Realizar comisionamiento de la Consola de Supervisión de Alarmas conforme planilla de comisionamiento 6007-83-19335-E. Descargar la planilla de comisionamiento del JIRA SDS-15267: https://jira.itaipu/browse/SDS-15267 Fecha prevista: 19/08/2024. Acompañamiento: representantes de la empresa BACKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA Contrato: 4500073124 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202442 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados ensaios conforme planilha de comissionamento, ver arquivos em anexo.
202412536 | STE |  | M043B040 | CONSOLAS TELEFÓNICAS - DTS - COTEL | 0417.009-0 | 202432 | 08/08/2024 15:53:52 | Sustituir 03 consolas telefónicas de DTS, adquiridos mediante OC-4500074043. Realizar: - Instalación de S.O; - Configuración de IP, nombre de consola; - Sustitución de las 3 consolas; - Instalación de hub USB (cód. 719568) y disp. de audio (719608); - Verificación de funcionamiento de la pantalla táctil y dispositivos de audio. Acompañar el funcionamiento durante 7 días, posteriormente descartar las consolas retiradas (cod. 718665). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202433 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado o sistema Control ONE nas consoles novas a partir do zero, foram realizadas as configurações de ID, IP, NTP etc., substituídas as consoles antigas pelas novas (adquiridas conforme OC-4500074043, ítem 10.), instalados os HUBs USB, realizados testes funcionais, operação monitorada durante a semana. As consoles antigas estão no final da vida útil, descartadas como sucata (DM na aba documentos).
202412044 | STE | 202401930 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202431 | 31/07/2024 16:51:03 | Analisar e fornecer os dados referentes da unidade geradora U13 registrados pelo DFR para o RAP 12/2023. | IEE3 | IEE2 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202432 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Verificado que los registros del DFR correspondientes al día 24/10/2023 se encuentran disponibles en el servidor SINAPE (https://172.31.140.44/SINAPE/DFR1213/)
202411781 | STE | 202411544 | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202430 | 26/07/2024 16:13:04 | En atención a la recomendación realizada por la empresa PROTEK, acompañar a los técnicos de la empresa para realizar el cambio de la placa de control de acceso LP1502 del CCO190. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202431 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento para el cambio de placa LP1502. Placa sustituida en el marco de la garantía. Realizados ajustes y verificado correcto funcionamiento de los accesos y lectoras. Serial Number de la ueva placa instala S/N: 1188024
202411762 | STE | 202410051 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 14:15:06 | Crear pseudo punto de estado conforme Anexo. El mismo será utilizado para alarmar al despachante cuando estén dadas las condiciones para cerrar la interconexión Itaipu/ANDE/Yacyretá. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411758 | STE | 202411665 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 11:21:38 | Crear pseudo punto de estado conforme Anexo. El mismo será utilizado para alarmar al despachante cuando estén dadas las condiciones para cerrar la interconexión Itaipu/ANDE/Yacyretá. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. Definição do PTNO na sequência disponível da RTU. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411757 | STE | 202411731 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 11:21:56 | Criar os pontos de estado conforme anexo. Os mesmos serão usados para alarmar quando houver falha na transferência dos dados do novo STH PCDWeb para o Scada via SDI. Definir PNTO na sequência disponível da RTUNO 115. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411736 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202430 | 26/07/2024 07:50:23 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Actividades a ser desarrolladas se encuentran en anexo. Fecha prevista: Martes 06/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202432 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o acompanhamento dos representantes da empresa Atenas na inspeção do painel 2COC, relatório de inspeção em anexo.
202411375 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202429 | 19/07/2024 07:47:31 | Acompañar a los técnicos de la empresa TELETEX (soporte del SIRI) para la instalación del agente Telegraf, para monitoreo de la maquina virtual con la aplicación VMWare ARIA | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202429 | PAULO NESELLO KUNZEL | Constatado funcionamento com sucesso após ajustes no firewall do Siri.
202411109 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202429 | 15/07/2024 14:36:35 | En atención a la entrada en Producción de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos realizar las gestiones para aumentar el espacio del disco a 200 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI, para atender la recomendación del Fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202429 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA 202411143 derivada para MEL4 para implementação.
202410478 | STE |  | M085G004 | BATERIA | 1485.016-0 | 202427 | 04/07/2024 11:35:38 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para realizar el cambio de la Batería de la Estación Remota. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202427 | FABRICIO MARCATO | Realizada a substituição da bateria por modelo idêntico ao equipamento instalado. Equipamento não possui código cadastrado no almoxarifado, sendo utilizado bateria backup. Atividade realizada em conjunto com técnico Dyonad da Dualbase. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202410477 | STE |  | M086E004 | BATERIA | 1485.007-8 | 202427 | 04/07/2024 11:35:45 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para realizar el cambio de la Batería de la Estación Remota | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202427 | FABRICIO MARCATO | Realizada a substituição da bateria por modelo idêntico ao equipamento instalado. Equipamento não possui código cadastrado no almoxarifado, sendo utilizado bateria backup. Atividade realizada em conjunto com técnico Dyonad da Dualbase. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202410475 | STE |  | M087C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CORPUS CHRISTI | 1479.020-1 | 202427 | 04/07/2024 11:35:52 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para el levantamiento de pendientes de la Estación Remota. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202428 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la actualización del programa STH Itaipu_02jul2024 SIG7585, también fue realizada la actualización del sistema operativo OS V13.02, limpieza del pluviómetro de la estación que se encontraba totalmente obstruido y también fue realizada la sustitución del GPS por uno nuevo con NS GPS00160. Pruebas realizadas con éxito.
202410472 | STE |  | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202427 | 04/07/2024 11:35:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para levantamiento de pendientes de la Estación Remota. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202427 | FABRICIO MARCATO | Realizado vistoria na estação. Atualização do programa do datalogger para a versão SIG 7585.CR6 e do firmware para a versão: 13,02. Acompanhamento e testes satisfatórios. Atividade realizada em conjunto com equipe da Dualbase.
202410308 | STE |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202427 | 02/07/2024 11:49:53 | Solicito apoyo para activar el puerto GigabitEthernet1/1 del switch de la UTA21, de manera a conectar el equipo Radio transmisor STH-RADIO01, en el marco del proyecto de Modernización del STH | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202427 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Verificada ejecución de SSA 202410323 derivada conforme solicitado.
202410280 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202427 | 02/07/2024 10:07:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para corregir la instalación de la Antena de la Estación Remota. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202427 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento y verificación de corrección de instalación de la antena de transmisión GSM de la estación, con resultados satisfactorios. Estación transmitiendo datos con normalidad. Realizada además actualización del software del datalogger.
202410274 | STE | 202409738 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 02/07/2024 08:52:49 | [RETROFIT PB-02] Alterar descriptivos y otros atributos de las alarmas asociadas al TD-02/PB-02 supervisadas vía SCADA a través de la UTR-533, conforme detalles de documento adjunto. Ref.: DPS-83 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410196 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202427 | 01/07/2024 10:39:15 | Dar continuidad a las actividades de comisionamiento de la Estación Central, con acompañamiento de los técnicos de la empresa DUALBASE, en el marco del Proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202427 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação central, conforme planilha 2017-83-19016-E. Prévia à execução do comissionamento foram implantas soluções para os inconvenientes relatados no e-mail anexo e foram alinhadas informações para a correta migração das bases de dados. Posterior à finalização das atividades, foram solucionadas as pendências observadas na planilha de comissionamento. SSA complementar à nº 202201611.
202410060 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202426 | 27/06/2024 14:39:42 | Adecuar las señales correspondientes a comandos de disyuntores del tablero de alimentación de los servicios auxiliares QA-02, actualmente catastrados en el rango de direcciones: 41000 en la UTR. Alterar estas direcciones al rango de 43000 (43000 a 43006), de modo a regularizar el funcionamiento de los comandos y que coincidan con los documentos de proyecto y con sus correspondientes puntos catastrados en el SCADA NMR5 (SOSTAT). Documentos de referencia en adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202427 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración de la UTR conforme solicitud y cargado configuración. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202409767 | STE |  | M081B004 | ANTENA DIRECIONAL 1 | 3263.011-0 | 202425 | 21/06/2024 17:15:58 | Verificar enlance de radio entre la torre de comunicaciones y la estación remota R11-Monday. Caso necesario reorientar la antena. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada reorientación de antena, utilizando como referencia la posición de las antenas que apuntan a la torre de la estación R11 Monday (sistemas de sismología y antiguo STH). Pruebas satisfactorias, verificado mejoras en el enlace con la estación remota.
202409735 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202425 | 21/06/2024 16:03:09 | En atención al daño ocurrido con el cable sensor del sistema de Cerca Perimetral, en la zona del portón doble hoja en la Subestación Margen Derecha (Zona MD Z44), acompañar a los técnicos de la empresa para reparar el cable de manera a evitar el corte del mismo y en consecuencia la perdida de funcionamiento del Sistema de Cerca Perimetral. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202425 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de Protek. Fue mejorada la protección mecánica en el punto dañado mediante la colocación de cinta vulcanizante y refuerzos laterales (tarabillas) para mayor rigidez mecánica. Fue dejada la parte reparada dentro del ducto asegurando su protección de manera a no afectar el Test de Disponibilidad.
202409610 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202425 | 19/06/2024 16:46:39 | Instalar o novo executável winidb previamente testado no PDS nos servidores RAS1 e RAS2 do EMS, fornecido via suporte do fabricante. Previsão: semana 202426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202426 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO EXECUTÁVEL WINIDB CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI. SISTEMA SEGUE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409609 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 19/06/2024 16:46:55 | Instalar o novo executável winidb previamente testado no PDS nos servidores RAS1 e RAS2 do EMS, fornecido via suporte do fabricante. Previsão: semana 202426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202426 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO EXECUTÁVEL WINIDB CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI. SISTEMA SEGUE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409556 | STE |  | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202425 | 18/06/2024 17:29:51 | Instalar imágenes de VMs de prueba del SCADA e-Terra proveído por la ENES.DT, para pruebas/ensayos con UTRs, con referencia al proceso actual de migración de datos del sistema legado (NMR5) al nuevo SCADA (e-Terra). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202426 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Instalados 3 servidores máquinas virtuais do e-Terra no ambiente PDS, no servidor Hyper-V BITPDAPS1. Nomes das VMs: e-Terra EFEP, e-Terra SCADA e e-Terra SOURCE.
202409457 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202425 | 17/06/2024 16:47:12 | En el marco del Contrato 4500073124 "Consola de Supervisión de Alarmas de la SOPHO" acompañar a la contratista Backcom en las actividades de instalación del Workstation, licencias, y actualización del software SIP@NET SERVER. Inicio de Actividades previsto para el 24/06/2024 Actualización del software SIP@NET SERVER previsto para el 25/06/2024 Se adjunta cronograma en anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202426 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada instalação e configuração de software PbxMonitor, em instâncias para Operação e Manutenção, na máquina virtual SOPHO-APP-VM01. Instância da operação utiliza as portas UDP 8189 (monitoramento) e 7012 (Acesso ao MA4000). Instância da manutenção utiliza as portas 8188 e 7011. Configurada instância de teste, portas 8190 e 7013. Atualizado SIP@NET SERVER da versão 67.01 para 67.02.
202409456 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202425 | 17/06/2024 16:47:16 | En el marco del Contrato 4500073124 "Consola de Supervisión de Alarmas de la SOPHO" acompañar a la contratista Backcom en las actividades de instalación del Workstation, licencias, y actualización del software SIP@NET SERVER. Inicio de Actividades previsto para el 24/06/2024 Actualización del software SIP@NET SERVER previsto para el 25/06/2024 Se adjunta cronograma en anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202426 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada instalação e configuração de software PbxMonitor, em instâncias para Operação e Manutenção, na máquina virtual SOPHO-APP-VM01. Instância da operação utiliza as portas UDP 8189 (monitoramento) e 7012 (Acesso ao MA4000). Instância da manutenção utiliza as portas 8188 e 7011. Configurada instância de teste, portas 8190 e 7013. Atualizado SIP@NET SERVER da versão 67.01 para 67.02.
202409329 | STE |  | M088A016 | ESAI-STC50-FWL01 | 2447.008-9 | 202424 | 14/06/2024 07:35:44 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek y el soporte de Cisco, para realizar verificación y ajustes en el Firewall de la red del ESAI, en atención a los eventos de intermitencias de red ocurridos | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202424 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO AL SOPORTE DE CISCO, ACTUALIZADO EL FIRMWARE DE LOS FIREWALL Y FMC, SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE MAC FLAPPING, REINICIADO EL TEST DE DISPONIBILIDAD CONFORME ACTA AR/SMI.DT/0058/24. INFORME EN ANEXO.
202409290 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202424 | 13/06/2024 11:56:04 | Favor proporcionar las configuraciones actuales de los servidores ICCP del SCADA NMR5 (BUN). Esta información es requerida para dar continuidad a los trabajos de migración de la base de datos del SCADA NMR5 al SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202425 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Os arquivos solicitados foram encaminhados por e-mail ao emitente.
202409265 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202424 | 13/06/2024 11:43:54 | Realizar teste de comunicação IEC104 entre Canal 25 da slave RTU criada para comunicação com E-TERRA e o simulador IEC870Test atuando como Master. Enviar comando de GI Global (endereço broadcast) e realizar captura dos protocolos no IFS referentes ao Canal 25 (armazenados em /home/logs) de forma a enviar arquivos para análise da Siemens. Ref SSA 202408425 (criação da remota para ETERRA). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202425 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El objetivo del test fue registrar logs al conectar un simulador y realizar una interrogación general desde el mismo. No fue posible registrar el log, por lo que se consultara al fabricante el motivo. Luego de la respuesta del fabricante se agendara un nuevo test.
202409198 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202424 | 12/06/2024 15:03:19 | Verificar ocupação de disco de 85% na primeira partição. ref ssp 20244430 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO LIMPEZA DE ARQUIVOS DE LOGS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO EM DISCO, APÓS PROCEDIMENTO DISCO FICOU COM 63,1% DE OCUPAÇÃO. SISTEMA EM FICOU CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409196 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202424 | 12/06/2024 15:03:25 | Verificar ocupação em disco de 93% na primeira partição. ref ssp 20244430 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ANTI-VIRUS SYMANTEC QUE POR ALGUM MOTIVO APRESENTOU ACRÉSCIMO EXCESSIVO DE ARQUIVOS DENTRO DA PASTA \Definitions\DSDDefs. APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO ATRAVÉS DA SSA. 202406537, SISTEMA FOI NORMALIZADO E FICOU COM 43% DE OCUPAÇÃO DO DISCO.
202409194 | STE |  | T075Q012 | SERVIDOR BITOOD1 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.058-0 | 202424 | 12/06/2024 15:03:33 | Verificar ocupação de 84% na primeira partição. ref SSP 20244426. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ANTI-VIRUS SYMANTEC QUE POR ALGUM MOTIVO APRESENTOU ACRÉSCIMO EXCESSIVO DE ARQUIVOS DENTRO DA PASTA \Definitions\DSDDefs. APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO, SISTEMA FOI NORMALIZADO E FICOU COM 22% DE OCUPAÇÃO DO DISCO.
202409193 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202424 | 12/06/2024 15:03:39 | Verificar ocupação de 79,5% na primeira partição. Ref SSP 20244426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO LIMPEZA DE ARQUIVOS DE LOGS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO EM DISCO, APÓS PROCEDIMENTO DISCO FICOU COM 63,1% DE OCUPAÇÃO. SISTEMA EM FICOU CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409192 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202424 | 12/06/2024 15:03:47 | Verificar ocupação na primeira partição, de 81,5%. Ref SSP 20244426. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ANTI-VIRUS SYMANTEC QUE POR ALGUM MOTIVO APRESENTOU ACRÉSCIMO EXCESSIVO DE ARQUIVOS DENTRO DA PASTA \Definitions\DSDDefs. APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO, SISTEMA FOI NORMALIZADO E FICOU COM 39,6% DE OCUPAÇÃO DO DISCO.
202409191 | STE |  | T075Q003 | SERVIDOR BITORA1 - EMS SERVIDOR ORACLE | 0921.052-9 | 202424 | 12/06/2024 15:03:53 | Verificar ocupação de disco de 77% na primeira partição. Ref SSP20244426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202425 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REINSTAÇÃO DO ANTIVIRUS SYMANTEC, AFIM DE CORRIGIR PROBLEMAS E BAIXAR OCUPAÇÃO DE DISCO NO SERVIDOR BITORA1. APÓS PROCEDIMENTO, SERVIDOR FICOU COM 32,3% DE OCUPAÇÃO NO DISCO C:\. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409190 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202424 | 12/06/2024 15:04:00 | Verificar ocupação de 74% no ponto de montagem /home. Ref SSP 20244426. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO LIMPEZA DE ARQUIVOS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO EM DISCO, APÓS PROCEDIMENTO DISCO FICOU COM 58% DE ESPAÇO LIVRE. SISTEMA EM FICOU CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409147 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202424 | 11/06/2024 16:40:39 | Acompañar a los técnicos del PTI-Br para realizar ajustes al software SAAD, de manera a corregir los gráficos de instrumentos de la UAR20, y verificar la conectividad del servidor ADAS con la UAR05. Actividad programada para el 13/06/2024 - 8:00 hs | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202424 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a PTI-Br para la revisión de la Base de Datos de la ADAS-SAAD desde el servidor. UAR 05 en condiciones normales de funcionamiento, la misma fue atendida en la SSA 202408342. PTI Br realizará modificaciones al codigo fuente del SAAD para corregir los graficos de instrumentos de la UAR20, la implementación de esta corrección será realizada con otro documento.
202409105 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202424 | 11/06/2024 10:27:35 | Acompanhar os técnicos da empresa Protek para realizar a atualização do FMC para versão 7.4.1.1 e firmware dos firewalls (ESAI-STC50-FW0L1 e ESAI-STC60-FW0L1) para versão 7.4.1.1, conforme ação recomendada pelo fabricante. Ref. SSA 202408976 (Evento de Indisponibilidade de Estrutura de Rede ocorrido em 09/06/24). Descrição dos serviços e programação no email em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202424 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se acompañaron los trabajos de actualización de los equipos firewalls (FTD) según lo previsto. Versión de firmware instalada 7.4.1. No se presentaron inconvenientes en el proceso de actualización. Fue realizado un ensayo de alta disponibilidad para corroborar el correcto funcionamiento de los equipos tras la actualización; el ensayo resultó según lo esperado.
202409051 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202424 | 10/06/2024 15:55:51 | Realizar atualização de BIOS para a versão 2.7.49152.39 e da versão de firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 devido à vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2024.11. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2.pdf" (P:\Automatizacion). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202425 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a Atualização de firmware da BIOS para a versão 2.7.49152.139 e a versão de firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 na estação de engenharia sobressalente (SEL 3355-2 S/N 1192700720) conforme anexos. Arquivos de backup salvos na pasta P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\backup_24062024\
202408894 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202423 | 07/06/2024 07:37:40 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para implementação de Element Type com funcionalidade de atraso para geração de alarme (similar ao LCKTIM do NMR5). Provar funcionalidade com elemento criado para fins de teste na UI04 e em caso de funcionamento adequado deixar o Element Type criado disponivel no sistema em produção. Vide anexos com descrição das atividades. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 12/06/2024. RE: LMSD-12819 Info Type Parameter Delay | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202424 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento online a SIEMENS Alemania en la creación de un nuevo Element Type en el SCC
202408852 | STE | 202408847 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 06/06/2024 14:08:32 | Atender pedido da OP.DT "Crear punto en la SOANLG que refleje el intercambio total con la ANDE, tanto en operación desinterconectada como en operación conectada. EL punto debe reflejar el intercambio Itaipu/ANDE, y cuando se opere de manera interconectada debe incluir en el cálculo el intercambio YACYRETA/ANDE. Para utilización en pantallas del SCADA NMR5 de acuerdo a modificaciones en el FIP-PCG 1 y FIP-02" | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202408425 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202422 | 28/05/2024 16:18:43 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para criação, configuração e ajustes de remota slave com canais de comunicação IEC104 para o supervisório E-TERRA. Data programada para realização dos serviços: 04/06/2024 às 08:00 (Usina) Detalhes vide e-mail do fabricante, em anexo. Ref. LMSD-51343 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202423 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi conectado VPN para acesso remoto da Siemens e realiza a criação, configuração e testes da remota slave de canais de comunicação IEC104 para o supervisório E-TERRA. Testes realizados com sucesso. Após realizada a atividade a conexão VPN foi desconectada fisicamente e o equipamento foi normalizado e liberado para operação.
202408409 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202422 | 28/05/2024 14:14:03 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del Proyecto de Modernización del STH, disponibilizar backup de la Base de Datos del Sistema STH actual (Base de Datos denominada SATAux). Entregar archivo de backup a la SMIN.DT para gestionar entrega a la ENES.DT. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202422 | PAULO NESELLO KUNZEL | Recolhido backup automático de 26/05/2024, e disponibilizado para SMIN. DT.
202408373 | STE |  | M043B008 | SERVIDOR DE GRAVAÇÃO - COTEL | 2455.001-6 | 202422 | 28/05/2024 08:04:25 | Devido a mudança de área alterar o cadastro do funcionário Claudio Henrique Cardoso Costa, Matricula : 3517-7, login: chcosta para o perfil A - Avaliador para o grupo referente ao CCR (OPUO.DT). | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202422 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada alteração nos acessos do usuário chcosta, conforme solicitado. Em contato com o usuário, confirmado funcionamento adequado.
202408086 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202421 | 22/05/2024 14:59:53 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 05/05/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202422 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Verificada la entrega del backup solicitado con el usuario solicitante: Elías Castillo (IEE3).
202407865 | STE |  | M083F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.028-3 | 202421 | 20/05/2024 10:28:52 | Verificar y solucionar inconveniente con el Pluviómetro, ausencia de datos de lluvias desde el 01/04/2024, inconveniente informado por OPSH.DT (Adjunto) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202422 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado a limpeza do equipamento que encontrava-se entupido por folhas e terra. Testes realizados e equipamento apresentou funcionamento normal. Em anexo equipamento entupido antes da manutenção.
202407863 | STE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202421 | 20/05/2024 10:29:06 | Verificar y solucionar inconveniente con el Pluviómetro, ausencia de datos de lluvias desde el 01/04/2024, inconveniente informado por OPSH.DT (Adjunto) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202422 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza do equipamento que encontrava-se entupido por folhas e terra. Testes realizados e equipamento apresentou funcionamento normal. Em anexo equipamento entupido antes da manutenção.
202407862 | STE |  | M082J007 | PLUVIÔMETRO | 1482.005-0 | 202421 | 20/05/2024 10:28:50 | Verificar y solucionar inconveniente con el Pluviómetro, ausencia de datos de lluvias desde el 01/04/2024, inconveniente informado por OPSH.DT (Adjunto) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202421 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza do equipamento que encontrava-se entupido por folhas e terra. Testes realizados e equipamento apresentou funcionamento normal. Em anexo equipamento entupido antes da manutenção.
202407795 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202420 | 17/05/2024 15:30:06 | Acompanhar as atividades de compatibilização e integração da workstation do ESAI localizado no CCR com o Videwall do SCADA NMR5. Referência: SSA 202407794 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202421 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DE LICENÇA, CONFIGURAÇÃO DE NOVO STREAM (ESAI) E ENSAIO DE COMPATIBILIDADE DO SISTEMA ESAI COM O VIDEO WALL DA MAUELL COM RESULTADO SATISFATÓRIO.
202407445 | STE | 202216567 | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202419 | 09/05/2024 16:27:46 | Acompañar a los técnicos del PTI Br para relevamiento en campo de la UAR21, en el marco de las pruebas de compatibilidad del transmisor de Radio Freewave con el Datalogger de la UAR. Fecha prevista de la visita 23/05/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202421 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado acompañamiento al personal del PTI BR para el análisis de compatibilidad del transmisor de radio con el datalogger de la UAR 21. Relevamiento en campo completado de forma exitosa.
202407263 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202419 | 06/05/2024 16:26:41 | Realizar las siguientes acciones: 1. Prever conexión remota para el caso de que se necesite soporte del fabricante; 2. Implementar adecuación de lógica apara mitigar las alarmas recurrentes al interrumpirse la conexión TCP/IP de la RTU con la ONS; 3. Validar la parte de la lógica modificada. Interrumpir la conexión con la ONS por más de 5min y verificar accionamiento de alarma; 4. Dejar en observación el sistema al menos por una semana. Para más detalles, ver archivos del anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202419 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a conexão remota pelo fabricante e implementada a adequação na lógica para mitigar os alarmes recorrentes quando se interrompe a comunicação TCP/IP da RTU a ONS. Em anexo segue PDF com a lógica implementada. Realizado testes e validado que o alarme cai somente após 5 minutos sem comunicação com o ONS. Sistema deixado em observação e não apresentou novos alarmes indevidos.
202407245 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202419 | 06/05/2024 11:24:38 | Facilitar/exportar las configuraciones lógicas del CORE/FIREWALL del SCADA de modo a brindar apoyo a la ENES.DT en la verificación de información registrada en documentos del SAT, para coordinación de trabajos con referencia a la implementación en curso del nuevo SCADA e-Terra. Detalles en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202419 | DANILO NADAL | REALIZADA COLETA DE TODA CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL BITCOFW1 E DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE LINK: FSH-SCADA/SMDT/Backups/Backup Network/BITCOFW1/09-05-2024.
202407233 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202419 | 06/05/2024 14:34:52 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE, para realizar ajustes de configuración del equipo de comunicación de la Estación Remota, y la realización de pruebas de enlace de radio con la Estación Central. En el marco del Proyecto de Modernización del STH. Fecha: 10/05/2024 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202419 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Actividad: Acompañamiento a los técnicos de la empresa DUALBASE, para realizar ajustes de configuración del equipo de comunicación de la Estación Remota, y la realización de pruebas de enlace de radio con la Estación Central conforme pedido anexo. Localizacion: Los Cedrales - PY
202406813 | STE | 202400167 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202418 | 29/04/2024 07:35:57 | Día 1 del PD de la U16 (29/04) a primera hora, desconectar los cables ET033/ET034 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-16, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-16 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET034 en los bornes 313/314 de la regla 1C-TB4 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202418 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado com sucesso a inclusão de ponto e os teste em conjunto com a MEG1. Emitida a SSA 202408589 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho com a alteração. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202406809 | STE | 202400167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 16:50:27 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-16. Retrofit previsto durante el PD de la U16, a partir del 29/04/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202419 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202406800 | STE | 202406728 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 15:32:54 | Favor crear pseudo puntos analógicos conforme Anexo. Los mismos serán utilizados para cálculos en la aplicación IBCALC | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202406796 | STE | 202406733 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 15:33:00 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, PRIORT e ACRONM e a eliminação de um ponto na SOSTAT de pontos sobre o estado de mestre do 79 das linhas YZU1 e YZU2. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202406741 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202417 | 26/04/2024 11:03:22 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la instalación de 1 un banco de batería a la UPS de 3 KVA, en el marco del proyecto de "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE BATERIAS INCREMENTANDO EN 1 MODULO A MÁS, MODULO COLOCADO S/N:7S1806L00294, IDENTIFICADO POR LA UPS COMO BAT EXT: 9, FISICAMENTE LOCALIZADO AL FINAL DEL MODULO. EMITIDA SSA: 202407289 PARA ACTUALIZACION DEL DISEÑO 6024-DC-J5797-E.
202406738 | STE |  | M088S111 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LC - 3kVA/LAB. CONCRETO | 3258.023-0 | 202417 | 26/04/2024 11:03:29 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la instalación de 1 un banco de bateria a la UPS de 3 KVA, en el marco del proyecto de "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE BATERIAS INCREMENTANDO EN 1 MODULO A MÁS, MODULO COLOCADO S/N:7S1851L00340, IDENTIFICADO POR LA UPS COMO BAT EXT: 3, FISICAMENTE LOCALIZADO AL FINAL DEL MODULO. EMITIDA SSA: 202407289 PARA ACTUALIZACION DEL DISEÑO 6024-DC-J5797-E.
202406332 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202416 | 19/04/2024 15:10:04 | Conectar VPN para acesso e acompanhar a contratada Siemens para ajustes no flag NCO Relevant na tabela INTYDE de forma a corrigir problemas no SCC referentes a interrupcoes de comandos por elementos do tipo SigGraf no mesmo B3 (gerando a mensagem "Rede Cambio Espontaneamente") Re. Ticket LMSD-12857 - Add a Log Message at ncma.cxx - Network Control Problem ISSUE Data programada para realização dos serviços 25/04/2024 às 08:00 (Usina) Detalhes vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão VPN para o acesso remoto do fornecedor SIEMENS, para a execução das atividades programadas. Alteração do elemento SigGraf Y (NCO irrelevant).
202406160 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202416 | 17/04/2024 11:09:07 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para implementar las correcciones de la configuración de la funcionalidad Fault Tolerance en el ambiente de virtualización VMware del ESAI, de la VM05 y la VM16. Para los ensayos finales, será necesario desligar completamente uno de los racks. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202417 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el acompañamiento a los técnicos de la empresa PROTEK en la implementación de las correcciones de configuración de la funcionalidad Fault Tolerance en el ambiente de virtualización VMware del ESAI (ESAI-VM05 y ESAI-VM16). En los ensayos finales se desenergizó de manera abrupta el rack de la sala de comunicaciones de 50 Hz. El detalle de los trabajos se encuentra en el documento adjunto.
202405952 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 12/04/2024 17:18:07 | Realizar las siguientes acciones: 1. Coordinar actividad con la SSA 202405526; 2. Eliminar la lista de señales, conforme anexo (Pestaña eliminar) ; 3. Alterar tabla SORPAR conforme anexo (Pestaña SORPAR). Ref.: DPS-81. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405951 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 12/04/2024 17:23:52 | Realizar las siguientes acciones: 1. Coordinar actividad con la SSA 202405527; 2. Eliminar la lista de señales conforme anexo. Puntos relativos a VHA1 (antiguo) y ECCANDE (no implementado); 3. Desactivar las RTU03 (VHA1) y RTU09 (ECCANDE). Ref.: DPS-81. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a eliminação das RTUs e dos pontos conforme previsto. Atividade realizada em conjunto com OP para ajustes em telas.
202405943 | STE |  | M088J301 | ESAI-B/C.U11-CCO255 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.120-0 | 202415 | 12/04/2024 16:19:47 | En atención al Evento 58: Verificación de Funcionalidades del SIS, Item 2.6 Inciso 36, la cámara CAM332 se encuentra en estado OFFLINE, registrado durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19029-P. Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK durante los trabajos de resolución del inconveniente presentado con la cámara CAM332. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202416 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO REAPRIETO DE TERMINALES Y MEJOR COLOCACION DE LA PUESTA A TIERRA, SE VERIFICA CONEXION SIN INTERMITENCIA DE FUNCIONAMIENTO DESDE EL DIA 17/04/2024 HASTA LA FECHA. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. OBS: SE DETECTA INDUCCION ELECTROMAGNETICA EN PROXIMIDAD A LA CAMARA.
202405941 | STE | 202405919 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202415 | 12/04/2024 16:06:24 | Integrar la imagen del HD del InteractX de la estación de ingeniería de la UG18A (creada en la SSA 202316368) a la máquina virtual de la estación de ingeniería de la UG09A (creada en la SSA 202303029). Para más detalles ver anexo de la SSA derivada. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202417 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Virtualizada e integrada la imagen del HD del InteractX a la VM de la estacion ingenierai UG09A. Conforme solicitado.
202405894 | STE | 202405632 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 17:00:20 | [IBCALC - Novos pontos no BD] - Incluir novos pontos na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405891 | STE | 202405674 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 17:00:35 | Atender solicitação da OP.DT "Crear 2 puntos digitales "CAG_50 REFERENCIA INTERCAMBIO" y "CAG_50 METODO ECU PARAMETROS" con el fin de alertar al operador cuando haya una discrepancia entre el método de cálculo seleccionado para el CAG y el savecase utilizado." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405884 | STE | 202405781 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202415 | 11/04/2024 17:00:49 | Modificar o descritivos/atributos dos alarmes do TD-03/PB-03 no UTR-633 conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-03. Coordenar o trabalho com a MEL1 antes de alterar. Ref, DPS-80 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones de descriptivos conforme solicitud, ejecutado junto con la SSA 202304477. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405883 | STE | 202405781 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 17:01:03 | Modificar o descritivos/atributos dos alarmes do TD-03/PB-03 no SCADA conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-03. Coordenar o trabalho com o MEL1 antes de alterar. Ref, DPS-80 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405878 | STE | 202318786 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 15:09:57 | Fornecer evidências e logs do sistema para verificação do motivo pelo qual a sinalização das proteções da barra B4 não foi registrada pelo SOE do Scada (SSA 202318462). Data no documento anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | ESTE PROBLEMA ESTÁ SENDO TRATADO NO EVT. 207 (CONFLUENCE) SOB RESPOSABILIDADE DO FABRICANTE HITACHI. TAMBÉM REGISTRADO NA ATA AR/SMIN.DT/0033/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. O PROBLEMA SÓ SERÁ RESOLVIDO COM A CONCLUSÃO DESTE EVENTO PELO FABRICANTE. MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PROBLEMA, VER ANEXOS DA SSA. 202406019.
202405875 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 14:49:29 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme detalles en documento adjunto. Servicio con referencia a la instalación de los nuevos cargadores de baterías del Vertedero. Ref.: SSA 202405675. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405865 | STE | 202405777 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202415 | 11/04/2024 10:54:49 | Realizar en conjunto con MEG2 verificación del cableado entre el CGCA-01 y el DAUC-03, referente a la señal CONDICION ANORMAL del QD-01, ensayar el mismo y verificar su actuación en el SCC. Considerar: 1. Los cables E71101 y 03 no se encuentran reflejados en los diseños 6609DC15226 y 5227 respectivamente, conforme se menciona en el diseño 6459DC15241 2. No fue encontrado un punto específico en la BD del SCC que corresponda a la señal mencionada, lo que hace suponer que proviene de un calculo | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção da DAUC-03, não sendo encontrado os condutores mencionados E71101 e E71103. Também não foi encontrado na base de dados do SCC, um ponto de supervisão "CONDICION ANORMAL" do quadro QD-01. De acordo com as notas dos desenhos 6609-DC-15226-E-R17 e 6609-DC-15227-E-R18, os cabos E71101, E71102 e E71103 foram removidos. Atualmente não há supervisão deste ponto.
202405464 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202414 | 05/04/2024 11:27:50 | En atención a la solicitud realizada por ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos realizar las gestiones para aumentar el espacio del disco a 100 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202416 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Fue emitida SSA 202406107 para antender el pedido, la misma fue ejecutada conforme solicitado.
202405287 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202414 | 03/04/2024 08:15:15 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, trasladarse hasta la Estación Remota y entrar en contacto con los especialistas de la empresa DualBase (Gustavo o Francisco) por medios telemáticos y realizar los ajuste de configuración que indiquen para el MODEM GSM de manera a dejar operativo la comunicación de la Estación Remota con la Estación Central | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202414 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado ajustes de configuración en modem GSM con soporte remoto de la contratada DualBase. Indicado por la misma el envío de datos desde la estación posterior a la configuración. Dejado sistema de comunicación operativo.
202405251 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202414 | 03/04/2024 08:03:26 | Realizar actualización de la CPU/UTR 502 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 08/04/24 al 12/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202415 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405140 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202414 | 02/04/2024 07:49:29 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 31/03/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para realizar restauração (em outra localização) de backup da VM STH-PCD-VM01 seguida de exportação de (.ova ou .vmdk), versão de 31/03/2024 ou posterior conforme solicitado na SSA Matriz.
202405094 | STE |  | M088J001 | ESAI-JUS-D.AMD4-CCO222 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.090-8 | 202414 | 01/04/2024 09:46:28 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 144, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19022-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 03/04/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202414 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202405011 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202413 | 26/03/2024 11:38:57 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para la instalación de un modem GSM, para realizar las pruebas de conectividad de la UTR con la Estación Central, conforme Acta AR/SMI.DT/0010/2024 (Link: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=576442503) en el marco del contrato 4500057308 "Modernización del STH" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202413 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado fue instalado modem GSM en la estación en acompañamiento a la contratada. Realizado ensayos en el mismo con resultado satisfactorio. Confirmado por tecnicos de DualBase envío de datos desde la remota. Obs: Pendiente actualización de PCDWeb y actualización del servidor SFTP para recepción de datos en la estación central. Según SSA 202404158.
202404994 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 26/03/2024 07:53:22 | Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la primera visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 01/04/2024 hasta el 05/04/2024. Prever: 1. VPN 2. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 3. Restart Manual 4. Failover Manual 5. RDAS Failover OBS: Coordinadar intervenciones con CCR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202414 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE FABRICANTE EM VISITA PRESENCIAL QUE ESTAVA PREVISTA EM CONTRATO PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERATIVAS DO SISTEMA SCADA NMR5 E DAR SEGUIMENTO EM SOLUÇÕES DE PENDÊNCIAS. DURANTE A VISITA, FORAM FECHADOS OS EVENTOS 148, 152, 212 E 217. FORAM CRIADOS OS EVENTOS 301/302 (JÁ TEVE SOLUÇÃO) E EVT. 303 (SSA. 202405501) QUE JÁ ESTÁ EM ANÁLISE POR HITACHI. O DETALHAMENTO DE CADA EVENTO PODE SER VISTO NA ATA AR/SMI.DT/0033/2024 EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202404744 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202412 | 21/03/2024 10:25:54 | Realizar el test de funcionamiento del Digitalizador Marca: Guralp Modelo: MINIMUS y el Cable blindado de 26 vías con conector, para conexión entre sismómetro y digitalizador, adquiridos como materiales sobresalientes, la SMIT solicita que la aceptación o rechazo del material sea realizada hasta el 25/03/2023. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202412 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado ensaio do digitalizador e cabo, utilizando sismômetro sobressalente no almoxarifado. Verificado funcionamento normal e comunicação básica com software SCREAM. Ajustado IP do digitalizador para 10.0.0.150. Importante destacar que a interface de configuração é de uma versão diferente da em operação. Sugerimos aceitação do material.
202404693 | STE | 202403079 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 20/03/2024 15:27:06 | Providenciar e acompanhar suporte remoto da empresa Hitachi referente ao contrato de suporte 4500073396 para a verificação da falha reportada na SSA 202403079 (falhas no RAS/RDAS). Chamado aberto no fabricante em 1/3/2024, ultima tentativa de resolução no banco do dia 19/03/2024. Responsável: Francisco Gesualdi (chico) para acesso em 25/04/2024 9h (horário usina). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202413 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO, PELO FABRICANTE HITACHI/ABB, DE PARÂMETROS NOS APLICATIVOS "AM" E "IECP" DENTRO DA PASTA RDAS1/BIN E RDAS2/BIN DOS SERVIDORES BITRAS1 E BITRAS2. O CASO SE REFERE AO EVENTO 301/302 QUE FICOU EM OBSERVAÇÃO E DURANTE A REUNIÃO FECHAMENTO DA VISITA VISITA DO FABRICANTE PELA SSA. 202404994, FOI ENCERRADO O CASO COM A SOLUÇÃO DESCRITA NA ATA AR/SMI.ST/0033/2024, VER ANEXO.
202404646 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202412 | 20/03/2024 07:35:40 | Verificar a data de vencimento da licença do antivírus do sistema SCADA NMR5 e data da ultima "vacina". | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE A LICENÇA DO ANTIVÍRUS EXPIRA EM 26/03/2024. A ULTIMA "VACINA" OCORREU DIA 19/03/2024.
202404623 | STE |  | M060C007 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - DGO E ACESSÓRIOS - CCP | 1023.002-8 | 202412 | 20/03/2024 09:30:32 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404622 | STE |  | M060C003 | SWITCHER E ACESSÓRIOS - CCP | 1022.003-0 | 202412 | 20/03/2024 09:30:42 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404621 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202412 | 20/03/2024 09:33:00 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404619 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:08 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404617 | STE |  | M060B012 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - DGO E ACESSÓRIOS - CCP | 1023.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:16 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404616 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202412 | 20/03/2024 09:33:31 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404615 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:40 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404610 | STE |  | M060A001 | CABO OPTICO TELCON - FIBRAS MULTIMODO | 1027.001-9 | 202412 | 20/03/2024 09:33:47 | Desinstalar y descomisionar el Cable de Fibra y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202412 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Materiales retirados por personal de la empresa contratada PROTEK con acompañamiento de la división SOCM.DT. Se anexa el Diario de Obras donde consta la retirada de dichos materiales y entregados a la división de almacenes.
202404407 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202411 | 15/03/2024 13:36:46 | Acompañar a los técnicos del PTI en el soporte remoto para solucionar el inconveniente de visualización del mapa en el aplicativo SAAD, del sistema ADAS. Observación: el PTI es el desarrollador del aplicativo SAAD Fecha: 19/03/2024 Adjunto: formulario de acceso externo | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento presencial a los técnicos del PTI, solucionado inconveniente de visualización de mapa. Sistema en condiciones normales.
202404250 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 13/03/2024 11:17:19 | Alterar tablas SOSTAT y SOANGL de la BD del SCADA NMR5 de modo a incluir nuevos puntos relacionados al proyecto en curso de implementación: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. Comisionamiento previsto a partir del 19/03/24. Detalles en adjunto. Coordinar con GSS la implementación y pruebas. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-77. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO.
202404175 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202411 | 12/03/2024 15:01:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR503-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404174 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202411 | 12/03/2024 15:01:36 | Realizar upgrade de la CPU/UTR503 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202412 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales.
202404173 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202411 | 12/03/2024 15:01:55 | Realizar upgrade de la CPU/UTR504-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404172 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202411 | 12/03/2024 15:01:51 | Realizar upgrade de la CPU/UTR504 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202412 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404171 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202411 | 12/03/2024 15:01:51 | Realizar upgrade de la CPU/UTR613-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404170 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202411 | 12/03/2024 15:01:53 | Realizar upgrade de la CPU/UTR613 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202412 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404169 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202411 | 12/03/2024 15:02:30 | Realizar upgrade de la CPU/UTR614-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202412 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales.
202404168 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202411 | 12/03/2024 15:02:32 | Realizar upgrade de la CPU/UTR614 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202412 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales.
202404166 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202411 | 12/03/2024 15:02:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR615-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202412 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404165 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202411 | 12/03/2024 15:02:10 | Realizar upgrade de la CPU/UTR615 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202412 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales.
202404160 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202411 | 12/03/2024 15:58:40 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar Ensayos de Puesta en Servicio de los equipos del proyecto, conforme documentos anexos en la SDS-15112. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202413 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizados os ensaios de colocação em serviço dos equipamentos do projeto, conforme documentos da SDS-15112. Planilha de comissionamento anexada em https://jira.itaipu/browse/SDS-15112. Planilha de comissionamento e ata da reunião de encerramento em anexo.
202404158 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202411 | 12/03/2024 14:17:26 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 14/03/2024 - 8:30 hs Fin: 14/03/2024 - 11:30 hs Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202411 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Actividad final realizada durante comisionamiento de la estación central del STH, con SSA relacionada 202410196. Realizados ajustes en la aplicación PCDWeb por parte de la contratada. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202404099 | STE |  | T075K002 | MODEM OPTICO 1 | 0426.021-6 | 202411 | 11/03/2024 16:50:41 | [Projeto Comando remoto CAG60] Acompanhar a empresa Hitachi nos serviços de montagem, fusão e certificações das fibras e conexões para a rede de fibra óptica entre el BEO-DIO 19" do Painel MODEMS 1 (Cubículo 1) na Elev. 135 e o BEO-DIO 19" do Painel UTR 670.1 na Elev. 131. Registrar os ensaios de certificação através da Planilha em Anexo. Data prevista para realização dos serviços pela Contratada: 14/03/24 Ref. CT 4500070938/23 ATs (SOCM.DT): 202401777 - MODEMS1 202401776 - UTR 670.1 | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202411 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a empresa contratada en el montaje y certificación de los distribuidores ópticos. Adjuntado planilla de comisionamiento "ANEXO II - ENSAYOS CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA-Rev01"
202403979 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 08/03/2024 16:55:29 | Alterar tablas SOANLG, SOSTAT, SOCRPT, SORXFR, SORFOR, SORCAL y SORPAR para incluir puntos a ser enviados vía ICCP de ITAIPU a la ONS, con referencia al proyecto en curso de implementación: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. Comisionamiento previsto a partir del 19/03/24. Detalles en adjunto. Coordinar con GSS la implementación y pruebas. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-76. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO.
202403912 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202410 | 08/03/2024 11:24:21 | Realizar verificación de funcionamiento de aparatos telefónicos fijos y móviles de la CCR, SDC, SEMD, ESAI y Bomberos conforme lista en anexo, los cuales deberán estar disponibles durante la indisponibilidad del sistema COTEL, previsto para la fecha 12/03/24 desde las 12:30 a 13:30, debido a actualización de sistema operacional. En caso de verificar alguna falla/defecto proceder a normalizar. Posterior a las verificaciones solicializar lista con CCR, SDC, SEMD, ESAI y Bomberos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202411 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificados todos os ramais listados no documento em anexo, com resultados satisfatórios.
202403797 | STE | 202304752 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 07/03/2024 10:45:31 | [Retrofit 4R1] Excluir da tabela SOSTAT os pontos indicados no arquivo em anexo. Isto se deve porque no novo painel 4R1 não existe sinalização individualizada de cada IED (Principal/Alternado), conforme havia no painel anterior. Ref SSA 202403795 (exclusão BD do SCC). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403720 | STE | 202402516 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 15/03/2024 14:44:05 | Atender a solicitação de eliminar da base de dados do SCADA NMR5 os pontos listados no anexo referentes aos bitbytes 20633 e 20634 (YZU1 e YZU2). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS E IMPLEMENTADO O BD5 DIA 01/04/2024 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403700 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 08/03/2024 16:01:10 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-15. Retrofit previsto durante el PD de la U15, a partir del 11/03/2024 al 15/03/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403683 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202410 | 06/03/2024 07:54:20 | Realizar actualización de la CPU/UTR 505-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 11/03 y 15/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202411 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME.
202403682 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202410 | 06/03/2024 07:54:35 | Realizar actualización de la CPU/UTR 505 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 11/03 y 15/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME.
202403681 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202410 | 06/03/2024 07:54:45 | Día 1 del PD de la U15 (11/03) a primera hora, desconectar los cables ET031/ET032 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-15, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-15 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET032 en los bornes 575/576 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202405093 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202403656 | STE | 202317878 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 05/03/2024 14:45:14 | Referente à desativação dos pontos diretos e calculados para PCG-02 (GIS 60 Hz) e PCG-02X (CCR), que foram descomissionados após entrada em serviço do SEP 765 kV, executar a seguinte ação no BD do SCADA. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-74 Excluir pontos das tabelas SOSTAT, SORDST, SORPAR, SORCAL, conforme arquivos em anexo (Lista de pontos e scripts sql). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403562 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202410 | 04/03/2024 10:01:43 | Actualizar la BD de la UTR670-2 de modo a incluir puntos correspondientes al estado de salud de los equipos (SEV) del sistema en curso de implementación: "RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto", conforme documentos adjuntos. Comisionamiento previsto a partir del día 19/03/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada inserção dos pontos de saúde da UTR-CAG60 na base de dados da UTR-670-2 conforme solicitado.
202403552 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202410 | 04/03/2024 09:02:46 | Realizar actualización de la CPU/UTR 507-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 04/03 y 08/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202403551 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202410 | 04/03/2024 09:02:59 | Realizar actualización de la CPU/UTR 507 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 04/03 y 08/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202403428 | STE |  | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202409 | 28/02/2024 16:56:17 | Acompañar al fabricante Mauell en la integración de la consola del SCADA a la nueva versión del Video Wall. Prever actualización del agente Hermes para compatibilizar con la nueva versión del Xomnium. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202410 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO HERMES E INSTALADO O APLICATIVO XSTREAM VERSÃO 49 QUE É COMPATÍVEL COM O NOVO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO VIDEO WALL QUE FOI MODERNIZADO NA SSA. 202403107. FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403427 | STE |  | T075W034 | CONSOLE BITCON30 | 0920.092-9 | 202409 | 28/02/2024 16:56:23 | Acompañar al fabricante Mauell en la integración de la consola del SCADA a la nueva versión del Video Wall. Prever actualización del agente Hermes para compatibilizar con la nueva versión del Xomnium. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202410 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO HERMES E INSTALADO O APLICATIVO XSTREAM VERSÃO 49 QUE É COMPATÍVEL COM O NOVO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO VIDEO WALL QUE FOI MODERNIZADO NA SSA. 202403106. FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403251 | STE | 202403083 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202409 | 28/02/2024 13:35:40 | Brindar apoyo para verificación punto a punto (Ref.: SSA 202320056) de los conductores del cable E6X0003 proveniente del QA-02. Luego conectar los conductores 11 al 17 del cable en los bornes 223 al 230 de la regla X-2. Modificar el tag del cable de: E6X0003 a: E6X0031, conforme diseño adjunto. Coordinar los trabajos con MEG-2 (SSA 202403082). Fecha prevista para el trabajo 07/03/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado punto a punto de los pares de cables y conectado según solicitado. Actualizado tag del cable E6X0003 a: E6X0031, fue verificado en el SATedms que el diseño ya esta actualizado. Equipo en condiciones normales funcionamiento.
202403197 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202409 | 26/02/2024 10:51:55 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Solicitamos apoyo para realizar ensayos de punto a punto y conexión del cable D6R-2051 para posibilitar la interconexión con la UTR 670-1. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202410 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi realizado apoio para ensaios de ponto a ponto e conexão do novo cabo D6R-2051 para possibilitar a interconexão com a UTR 670-1. CT: 4500070938. Obs.: o cabo D6R-2050 de interconexão com o PTL já havia sido desconectado com a SSA 202316362.
202403190 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202409 | 26/02/2024 10:53:38 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar configuración de la red del SCADA NMR5 para la integración de la RTU-ONS con los firewalls del SCADA. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram criadas ACLs, rotas e NAT no firewall do Scada conforme projeto lógico.
202403135 | STE | 202403076 | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202408 | 23/02/2024 16:49:58 | Realizar las verificaciones y correcciones conforme instrucción de mantenimiento en anexo. Anexar log de los resultados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202409 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificaciones conforme instrucción de mantenimiento. Resultados: 1- Antena correctamente instalada, con línea de vista sin obstrucciones. 2- Cable y conectores en buen estado de conservación. 3- Tensión de Salida de la placa TS3600: 24,86v 4- Conexión con la Antena - Tensión medida: 24,67v 5- Verificación final - Corriente medida: 124,60mA
202403106 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202408 | 23/02/2024 11:51:44 | Acompañar, supervisar y brindar apoyo a personales de la empresa MAUELL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., en los trabajos de retrofit de los embarcados del Sistema Video Wall de la Sala de Despecho de Carga (SDC). Servicio previsto para los días 04/03/24 al 08/03/24 según cronograma en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202410 | DANILO NADAL | REALIZADO RETROFIT DOS EMBARCADOS E GERENCIADOR DO SISTEMA VIDEO WALL DA SDC CONFORME PROPOSTO. REALIZADO TEMPO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DE 08 A 15/03 COM NENHUMA ANORMALIDADE APRESENTADA. SISTEMA OPERANDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EMITIDA SSA. 202404349 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO. DIAGRAMA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202404581 PARA CODIFICAÇÃO DE MATERIAL SPARE.
202402965 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202408 | 22/02/2024 13:33:47 | Restituir enlaces ópticos entre: SEMD - ES_PIH - SEIRY, de forma coordinada: - BEO/DIO 5: retirar cordones CN 11/12, 13/14, 19,20 - BEO/DIO 13: retirar cordones CN 15/16, 17/18 - Conectar De BEO/DIO 13 CN 1/2 para BEO/DIO 14 CN 1/2 Trabajo a realizar en conjunto con personal de ANDE. Fecha prevista: 26/02/24 al 29/02/24. Verificar marcaciones de diseño en anexo y solicitar actualización posterior. SSA relacionada: 202402961. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202409 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Restituido los enlaces SEMD-SEPIH-SEIRY. Trabajos realizados en conjunto con personal de la ANDE. Realizado apoyo en campo a SMIN.DT para actualización de diseños. Pruebas satisfactorias. Emitido SSA 202404702 para actualización de Diseños.
202402961 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202408 | 22/02/2024 13:33:53 | Restituir enlaces ópticos entre: SEMD - ES_PIH - SEIRY, de forma coordinada. Trabajo a realizar en conjunto con personal de ANDE. Fecha prevista: 26/02/24 al 29/02/24. Ver anexo. Verificar marcaciones de diseño y solicitar actualización posterior a la finalización del servicio. SSA relacionada: 202402964. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202409 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Restituido los enlaces SEMD-SEPIH-SEIRY. Trabajos realizados en conjunto con personal de la ANDE. Realizado apoyo en campo a SMIN.DT para actualización de diseños. Pruebas satisfactorias. Emitido SSA 202404705 para actualización de Diseños
202402877 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202408 | 21/02/2024 07:26:40 | Realizar el análisis y gestiones para las modificaciones en el firewall del SIRI, para la VM STH-PCD-VM01 en el marco del proyecto de Modernización del STH, conforme las modificaciones (color rojo) en el documento anexo (Paginas 9 y 10) | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202408 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Fue emitida SSA 202402982 para atender la solicitud y verificado que se ejecutó conforme solicitado.
202402744 | STE |  | M046B001 | RACK DGO OPGW ACY1-ACY2 | 3277.001-3 | 202408 | 19/02/2024 14:43:11 | Se solicita apoyo para verificar y ensayar enlace óptico entre SEMD y SEACY. Servicio corresponde a enlace de datos de SITT.AA (ver anexo). Fecha prevista: 21/02/2024 Horario: 16:00hs Contacto: Denis Rojas (int. 6379) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202408 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado apoyo a SITT.AA con inspección y ensayos en el enlace SEMD-SEACY.
202402630 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202407 | 16/02/2024 16:00:55 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Justificativa: mantener el sistema actualizado conforme recomendación del fabricante mediante SWA (Software Assurance), contratado 4500064382. Fecha prevista: 12, 13 y 14 de marzo del 2024. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6", en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento dos representantes, conforme solicitado, ver arquivos anexos.
202402629 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202407 | 16/02/2024 16:00:56 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Justificativa: mantener el sistema actualizado conforme recomendación del fabricante mediante SWA (Software Assurance), contratado 4500064382. Fecha prevista: 12, 13 y 14 de marzo del 2024. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6", en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202411 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feito o acompanhamento aos representantes da Wecom para a realização dos procedimentos de atualização e de ensaios do sistema COTEL, conforme planilhas.
202402567 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202407 | 16/02/2024 08:07:28 | Realizar actualización de la CPU/UTR 611-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 19/02 y 23/02, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202408 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX. Equipamento em condições normais de funcionamento.
202402566 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202407 | 16/02/2024 08:07:35 | Realizar actualización de la CPU/UTR-611 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 19/02 y 23/02, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202408 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202402515 | STE |  | M086F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA MD JUSANTE | 1479.008-9 | 202407 | 15/02/2024 13:50:04 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202408 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y apoyo a la empresa contratada para el montaje y puesta en marcha de la estación remota para posteriormente realizar los ensayos de comisionamiento conforme Planilla N° 20178319017P. Registrado resultados del comisionamiento en la planilla anexa.
202402514 | STE |  | M086E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA MD MONTANTE | 1479.007-7 | 202407 | 15/02/2024 13:50:24 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202408 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y apoyo a la empresa contratada para el montaje y puesta en marcha de la estación remota para posteriormente realizar los ensayos de comisionamiento conforme Planilla N° 20178319017P. Registrado resultados del comisionamiento en la planilla anexa.
202402513 | STE |  | M085H001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA ME JUSANTE | 1479.017-0 | 202407 | 15/02/2024 13:50:41 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202408 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y apoyo a la empresa contratada para el montaje y puesta en marcha de la estación remota para posteriormente realizar los ensayos de comisionamiento conforme Planilla N° 20178319017P. Registrado resultados del comisionamiento en la planilla anexa.
202402512 | STE |  | M085G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA ME MONTANTE | 1479.016-9 | 202407 | 15/02/2024 13:50:56 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202408 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y apoyo a la empresa contratada para el montaje y puesta en marcha de la estación remota para posteriormente realizar los ensayos de comisionamiento conforme Planilla N° 20178319017P. Registrado resultados del comisionamiento en la planilla anexa.
202402509 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202407 | 15/02/2024 13:30:14 | Día 1 del PD de la U18 (19/01) a primera hora, desconectar los cables ET037/ET038 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-18, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-18 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET038 en los bornes 317/318 de la regla 1C-TB4 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202408 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM18 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202403577 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202402203 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202406 | 07/02/2024 07:18:37 | Retirar botón "ANDE HL-2", línea directa entre ANDE-ITAIPU, de las consolas de COTEL-SDC debido a que en "Despacho de Cargas ANDE" se encuentra desconectado por interferencias de señal. Informacón proveída por ANDE, ver anexo. Observaciones: 1) No será necesario retirar las configuraciones de tronco, tampoco el cableado en los DG's, para casos en que se necesite restituir el servicio. 2) Quedarán disponibles los canales ANDE FOX 515, ANDE FOX 615, y las salidas vía tronco de acceso 02 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202406 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Retirado botón "ANDE HL-2" de las consolas Cotel-SDC, conforme solicitado. Realizado reinicio de consolas en SDC y verificación de correcto funcionamiento con resultados satisfactorios.
202402042 | STE |  | M088L221 | ESAI-SEMD.3CRL-3-CCO504 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.107-5 | 202405 | 02/02/2024 14:28:00 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202401902 | STE | 202307247 | T075W003 | CONSOLE BITPDCON3 | 0920.061-6 | 202405 | 01/02/2024 14:05:41 | Providenciar o HD e testar a compatibilidade (drivers) da workstation com o disco SATA de 1TB de características similares (material 715208). Os dois modelos (512GB e 1TB) apresentam preços similares, diferença na faixa de 10%. https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=715208 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | O HD (COD. 715208) QUE FOI FORNECIDO PARA O TESTE É INCOMPATÍVEL COM AS CONSOLES DO SISTEMA SCADA POR SE TRATAR DE UM HD TIPO SAS QUE É UTILIZADO EM SERVIDORES E STORAGES. O MODELO UTILIZADO NA WORKSTATION É DO TIPO SATA E PORTANTO COM CONEXÃO DIFERENTE ENTRE ELES. SEGUE FOTO EM ANEXO PARA MELHOR ENTENDIMENTO. HD DEVOLVIDO PARA ALMOXARIFADO COM A DM. 70034633.
202401671 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202405 | 30/01/2024 15:26:37 | Realizar relevamiento de usuarios e internos fijos y de TMR del Edificio de Producción (EDP), del primero al sexto piso. Registrar en planilla anexa. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202406 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado levantamentos de usuários de ramais fixos e TMR do Edifício de Produção lado 60 Hz, conforme arquivo anexo.
202401670 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202405 | 30/01/2024 15:26:48 | Realizar relevamiento de usuarios e internos fijos y de TMR del Edificio de Producción (EDP), del primero al sexto piso. Registrar en planilla anexa. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202406 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado levantamiento de usuarios de ramales fijos del edificio de produccion lado 50 Hz, conforme archivo anexo.
202401290 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202404 | 24/01/2024 07:47:43 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la verificación de la Central Telefónica SOPHO em virtud al Contrato 4500073124. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202404 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado al personal de la Empresa Backcom para test de funcionalidad de las antenas TMR IP. Verificado correcto funcionamiento de la antena modelo SOPHO Mobile@Net IP DECT. Testado con aparatos TMR DECT modelos: G566 y 8254. (Modelo 8242 testado sin éxito) Testado una antena del lote adquirido por la SO.DT, el mismo no fue posible verificar el correcto funcionamiento en esta visita. OBS: Visita de la empresa Backcom no fue programada/planificada
202401174 | STE |  | M085B004 | BATERIA | 1485.010-9 | 202404 | 22/01/2024 16:22:59 | Realizar medición de resistencia interna de la batería. Valor esperado= 11,0 mΩ (Plena Carga a 25 °C). Ver ficha técnica en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202405 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada medição das baterias das Estações R-4 e Pedro Ortellado e também das do estoque do almoxarifado, valores conforme anexo.
202401170 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202404 | 22/01/2024 15:04:08 | [Retrofit protecciones TB-01] Realizar las siguientes acciones: - Modificar descriptivos. - Desconectar y aislar los hilos 21 y 26 pertenecientes a los bornes X2: 25 y 30 respectivamente. Estos puntos serán migrados a la UTR533 (Ref.: SSA 202401154). Obs.: Antes de desconectar los puntos verificar que realmente correspondan a los mencionados en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteracion de descriptivos y aislados cables conforme solicitud. Catastrado SSA 202401979 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401154 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202404 | 22/01/2024 14:00:06 | [Retrofit protecciones TB-01] Conectar puntos y configurar UTR conforme archivos adjuntos, realizar ensayos para comprobar su funcionamiento. Puntos de supervisión relativos a las protecciones del TB-01. Nota: Coordinar actividades con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones en la configuración UTR y conectado los puntos nuevos conforme archivo en anexo ejecución. Realizado ensayos en conjunto con MEL1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202401720 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401149 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 22/01/2024 14:00:29 | [Retrofit de protecciones del TB-01] Altear SOSTAT para adecuación, inclusión y eliminación de puntos de supervisión, provenientes de las UTRs 533 y 501, conforme anexo. Puntos relacionados al retrofit de las protecciones del TB-01. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-73. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202404 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dados do EMS\SCADA conforme solicitado. As alterações entraram em produção através do DB5 em 26/01/2024.
202401112 | STE |  | M091D001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT13 LI-MD-YZU2 | 1243.009-0 | 202404 | 22/01/2024 09:00:09 | Acompañar a representantes de la empresa Siemens-Energy en la verificación del MUX NPT 1050 previsto para la semana 2024/05 (ver anexo): i. Verificar el fallo o malfuncionamiento de las protecciones que manejan su comunicación a través de este equipo ii. Configuración de canal de Pruebas C37.94 iii. Configuración de Performance sobre interfaces C37.94 v. Configuración de interface y prueba C37.94 sobre analizador de BERT vi. Verificación de resultados de la prueba C37.94 (BERT) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202405 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a representantes para la verificación y pruebas del MUX NPT 1050. No fue posible ejecutar los trabajos previstos debido a un problema de licenciamiento de los multiplexores. Se anexa el informe de la Empresa Siemens-Energy.
202401111 | STE |  | M091C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT14 LI-MD-YZU1 | 1243.008-8 | 202404 | 22/01/2024 09:00:15 | Acompañar a representantes de la empresa Siemens-Energy en la verificación del MUX NPT 1050 previsto para la semana 2024/05 (ver anexo): i. Verificar el fallo o malfuncionamiento de las protecciones que manejan su comunicación a través de este equipo ii. Configuración de canal de Pruebas C37.94 iii. Configuración de Performance sobre interfaces C37.94 v. Configuración de interface y prueba C37.94 sobre analizador de BERT vi. Verificación de resultados de la prueba C37.94 (BERT) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202405 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a representantes para la verificación y pruebas del MUX NPT 1050. No fue posible ejecutar los trabajos previstos debido a un problema de licenciamiento de los multiplexores. Se anexa el informe de la Empresa Siemens-Energy.
202401105 | AAT | 202316439 | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202404 | 22/01/2024 08:19:52 | Realizar en conjunto con la contratista Siemens/Rieder la adecuación de descriptivos de las señales PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202405 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | No se pudo atender esta SSA por los siguientes motivos: * No estuvo el especialista de control, pero dio unos tips remoto de como se podria hacer * Se suspendieron todos los trabajos por el trip de la linea de Yguazu
202401103 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202404 | 22/01/2024 08:13:56 | Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER en las actividades detalladas en el documento adjunto, de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202404 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento do fornecedor conforme previsto. Efetuado ajuste de parametro em IHM WINCC, solucionado problema de bloqueio de tela. Equipamento liberado para a operação.
202401102 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202404 | 22/01/2024 08:12:50 | Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER en las actividades detalladas en el documento adjunto, de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202405 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se solucionaron los dos pendientes principales: (1) problema de popup en el SCC cuando se comanda el seccionador 94LI5T y sacar el bloqueo automatico del IHM de la caseta 2CRL-3. Lo que si volvio a ocurrir, en la caseta 2CRL-2, es que luego de un periodo prolongado el primer mando no funciona, hay que realizar una conmutacion del nivel de autoridad del IHM pasar de remoto a local y luego de local a remoto.
202401024 | STE | 202401017 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 19/01/2024 10:41:41 | Realizar ensayo en conjunto con la ANDE de los puntos enviados vía ICCP referentes a la subestación Yguazu. Fecha/hora prevista 23/01 a las 08:00. Coordinar con Ricardo Zarate (ANDE). Detalles en anexo. Referencia: https://jira.itaipu/browse/DPS-69. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202404 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Pruebas realizadas punto a punto entre ITAIPU y el Centro de Control de ANDE a través del protocolo ICCP. Todo satisfactorio
202400932 | STE | 202400814 | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202403 | 18/01/2024 08:40:50 | Acompañar a representantes de la empresa Protek en la sustitución temporal de la UPS Q (NS. AS2135293 884) por UPS de 6kVA a ser porveída en carácter de prestamo durante el accionamiento de la garantía debido a defecto detectado durante comisionamiento según planilla 6024-83-19309-E, ítem 7-Pendencias, e indicado en SSA matriz. Ver anexo. Posterior a la devolución de la UPS Q realizar ensayos de funcionamiento y registrar las tensiones de cada tomacorrientes. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202403 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA UPS-Q 3KVA MODELO:SRT3000XLI S/N:AS2135293884, FUE REPARADA Y REINSTALADA POR LA CONTRATADA, REGISTRADA TENSION DE SALIDA DE 229,8 V EN TODAS LAS LAS SALIDAS. REALIZADO ENSAYO DE AUTONOMIA, REGISTRANDO UN TIEMPO DE 12 HORAS SOBRE BATERÍA. GRÁFICOS EN ANEXO. EQUIPO EN CONDICION NORMAL.
202400908 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202403 | 17/01/2024 15:32:21 | [CT 4500064363_2022 - Modernização do ESAI] Acompanhar a Contratada Protek para realização de testes de redundancia do Datacenter do ESAI (STC50 e STC60) conforme email de solicitação em anexo. Ensaios prévios ao comissionamento da Estação Central - Infraestrutura de Rede. Data programada para os serviços: 20/01/24 (sábado). Ref. 202400907 (RACK ESTAI-STC50) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202403 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DURANTE ENSAYOS DE REDUNDANCIA, AJUSTES REALIZADOS POR LA CONTRATADA. EL SISTEMA FUE DEJADO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO. RESULTADO DE ENSAYOS SATISFACTORIOS CONFORME ANEXO.
202400907 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202403 | 17/01/2024 15:28:58 | [CT 4500064363_2022 - Modernização do ESAI] Acompanhar a Contratada Protek para realização de testes de redundancia do Datacenter do ESAI (STC50 e STC60) conforme email de solicitação em anexo. Ensaios prévios ao comissionamento da Estação Central - Infraestrutura de Rede. Data programada para os serviços: 20/01/24 (sábado). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202403 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DURANTE ENSAYOS DE REDUNDANCIA, AJUSTES REALIZADOS POR LA CONTRATADA. EL SISTEMA FUE DEJADO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO. RESULTADO DE ENSAYOS SATISFACTORIOS CONFORME ANEXO.
202400754 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202403 | 15/01/2024 16:10:40 | Conforme solicitado por SMIE.DT (ver anexo), retirar de manera temporal cables de conexión de los sensores de apertura de puertas localizado en el acceso a los elevadores E17-18 (AMC), cota 144. Posteriormente, reconectar y normalizar los sensores. - Fecha prevista del desmontaje de las puertas de vidrio: 17/01/24 - Fecha prevista para el montaje de las puertas de vidrio: 18/01/24 Contactar con Protek para el acompañamiento de las actividades. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202403 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la desconexion y conexión de los sensores de los sensores de apertura conforme lo solicitado, servicio atendido el 29/01 y 31/01 en coordinación con SMIE.DT con acompañamiento de la empresa PROTEK. Sensores normalizados y funcionando correctamente.
202400569 | STE |  | M088U041 | ESAI-UTA00-SWA01 - SWITCH DE ACESSO | 1489.025-0 | 202402 | 12/01/2024 07:30:51 | Realizar el comisionamiento del switch de acceso y periféricos conectados con acompañamiento de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15026. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15026 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202403 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202400516 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202402 | 11/01/2024 14:13:46 | Acompañar al fabricante RIEDER para dar inicio al periodo de disponibilidad del sistema ETA (CT 4500033680/2015). Fecha prevista para el 17/01. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202403 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado o acompanhamento ao fabricante RIEDER para dar início ao período de disponibilidade do sistema ETA conforme solicitado.
202400331 | STE | 202309554 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202402 | 08/01/2024 16:57:21 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T01/R01 por el interruptor 03T01" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Criado os elementos SEMD/220kV/TR01/Alarm4 - "ENERGIZADO", SEMD/220kV/T01/Alarm6 - "BLOQUE 03T01 CERRADO", SEMD/220kV/TL1/Alarm7 - "BLOQUE 43TL1 ABIERTO" e SEMD/220kV/TR01/Alarm5 - "CONDICION LIMITE TAP". Equipamento liberado para a operação.
202400254 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 08/01/2024 08:22:54 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit ya implementado del CTM-02. Algunos puntos sufrieron alteraciones por eso se vuelve a solicitar actualización de la BD. Ref.: DPS-72 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400251 | STE | 202400167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 08/01/2024 08:22:42 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-17. Retrofit previsto durante el PD de la U17, a partir del 29/01/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202406 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202400250 | STE | 202400167 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202402 | 08/01/2024 07:52:58 | Día 1 del PD de la U17 (29/01) a primera hora, desconectar los cables ET035/ET036 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-17, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-17 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET036 en los bornes 315/316 de la regla 1C-TB4 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud, corregido BITBYTE para la inclusión del nuevo punto conforme solicitud de la SSA 202400251 (base de datos SCADA) y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM07 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202402688 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202400247 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 05/01/2024 16:59:26 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-07. Retrofit previsto durante el PD de la U07, a partir del 08/01/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400102 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:56:46 | Alterar tablas SOANLG, SOSTAT, SOCRPT Y SOSUBS, conforme detalles en documento adjunto. El objetivo con este servicio es permitir recibir señales de supervisión analógicas y digitales en el SCADA, provenientes desde la SEYZU/ANDE, vía protocolo ICCP. Ref.: DPS-69 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400097 | STE | 202206639 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:57:01 | Modificar tabla SOSTAT de modo a incluir el punto "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS", conforme detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400071 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202401 | 03/01/2024 09:48:31 | Retirar de almacén el material "718665 - CONSOLE TELEFONICO 1920X1080 1.5GHZ 4GB", cantidad 02 unidades. Realizar ensayos de funcionamiento y verificaciones de configuraciones. Posterior a los ensayos, devolver para stock indicando con una etiqueta la configuración dejada (IP, seña, etc.) | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202401 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada configuração dos consoles. Observado que o software ControlOne está instalado, mas sem configuração alguma, inclusive de acesso. Realizada reinstalação do ControlOne, e configuração para reserva - ID 50Hz, IP 172.31.98.206. Consoles foram utilizados nas SSAs 202400505 e 00506.
202400069 | STE |  | M055F005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.009-6 | 202401 | 03/01/2024 09:27:47 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202401 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do chip da operadora Tygo por operadora Personal. Configurado APN para: internetba Inserido serial do chip no SAT II; Chip retirado: 8959506101639991219 ; Chip colocado: 89595055032331261628; Número telefone Personal: 0974-375288; Testes de conexão e transmissão de dados realizados com sucesso.
202400068 | STE |  | M053B006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.005-9 | 202401 | 03/01/2024 09:27:53 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202402 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do chip da operadora Tygo por operadora Personal. Configurado APN para: internetba Inserido serial do chip no SAT II; Chip retirado: 8959506101639991102 ; Chip colocado: 89595055032331261610 ; Número telefone Personal: 974-375 289; Testes de conexão e transmissão de dados realizados com sucesso.
202400067 | STE |  | M053H006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.013-9 | 202401 | 03/01/2024 09:28:00 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202402 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado a troca do chip da operadora Tygo por operadora Personal. Configurado APN para: internetba Inserido serial do chip no SAT II; Chip retirado: 8959506101639991110 ; Chip colocado: 89595055032331261591 ; Número telefone Personal: 974-375 291; Testes de conexão e transmissão de dados realizados com sucesso.
202400066 | STE |  | M056D005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.011-5 | 202401 | 03/01/2024 09:28:07 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202401 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do chip da operadora Tygo por operadora Personal. Configurado APN para: internetba Inserido serial do chip no SAT II; Chip retirado: 8959506101639991128 ; Chip colocado: 89595055032331261644; Número telefone Personal: 0974-375286; Testes de conexão e transmissão de dados realizados com sucesso.
202400065 | STE |  | M055G005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.010-3 | 202401 | 03/01/2024 09:28:14 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202401 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do chip da operadora Tygo por operadora Personal. Configurado APN para: internetba Inserido serial do chip no SAT II; Chip retirado: 8959506101639991169 ; Chip colocado: 89595055032331261636; Número telefone Personal: 0974-375287; Testes de conexão e transmissão de dados realizados com sucesso.
202400064 | STE |  | M051A006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.012-7 | 202401 | 03/01/2024 09:28:19 | Debido a cambio de proveedor de servicio de internet móvil informado por SGIT.AE, realizar cambio de simcard (chip) del modem de comunicación GSM de la estación remota. Modificar: - APN (empresa Personal PY) Verificar: - Señal GSM (0..31). Valores > 10 son aceptables para obtener un enlace de datos satisfactorio. Indicar en la casilla de observaciones del SAT-II y en la baja de SSA la información del proveedor, número de simcard y número telefónico asociado. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202402 | FABRICIO MARCATO | Efetuado testes de conexão com chip da operadora Personal com serial: 89595055032331261602 e verificado baixo nível de sinal mesmo após reapontamento da antena. Constatado travamentos do modem GSM, que impede a configuração que equipamento. Efetuado a abertura da SSA: 202400419 para troca do sistema de comunicação de GSM para satélite.
202320696 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202352 | 27/12/2023 10:36:33 | Realizar el test de funcionamiento de quince (15) dispositivos Hub USB para las consolas telefónicas del sistema COTEL, referente a la SMDTC-1858. Obs: los equipos fueron retirados de almacenes, en conjunto entre la SMIN.DT y la SMME.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202352 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de funcionamento de 15 hubs, com suas respectivas fontes e cabos em anexo. Todos em perfeito estado de funcionamento.
202320583 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202352 | 26/12/2023 08:44:38 | Realizar el test de funcionamiento de veinte (20) dispositivos de audio tipo handset con cable para las consolas telefónicas del sistema COTEL, referente a la SMDTC-1857. Obs: los equipos fueron retirados de almacenes, en conjunto entre la SMIN.DT y la SMME.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202352 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el test de los 20 dispositivos de audio tipo handset. Todos se encuentran en correcto funcionamiento. Liberados para uso.
202320289 | STE | 202320277 | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202351 | 18/12/2023 16:23:19 | Realizar ensayo punto a punto del cable H5R0206, posteriormente conectar al borne X4:2-4, para alimentar en 220 Vca el tablero CSF-CBM-UPS01. trabajo previsto para el 21/12/23. Coordinar las actividades con SMMG.DT (SSA 202320271) y SOCM.DT (SS 800/2023). Posteriormente, solicitar actualización de diseño 6299-DC-J5788-E (ver anexo). | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ensayo punto a punto del cable y conectado en los bornes solicitados. Ensayo de aislación realizado por SMMG.DT SSA 202320271. Para la ejecución del servicio, por motivos de seguridad, el cuadro CFP-UPS01 fue aislado totalmente por parte de OPUO.DT AS50 por lo que los circuitos atendidos por el cuadro, quedaron sin alimentacion principal. Los CCO dependientes quedaron funcionando en modo stand alone durante la ejecucion del Servicio. Emitida SSA 202320659 para actualización de diseño.
202320267 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202351 | 18/12/2023 14:39:20 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Registrar los ajustes realizados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202351 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de panel solar. Posterior test con resultados satisfactorios.
202320266 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202351 | 18/12/2023 14:39:26 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Registrar los ajustes realizados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202351 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de panel solar y pluviometro. Constatado en el momento sensor de nivel con defecto, será sustituído en próxima visita, emitida SSA 202400446. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios. Observado infiltración de agua en caja anti vandalismo.
202320183 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202350 | 15/12/2023 16:03:11 | Realizar verificación de cableado telefónico entre el aparato telefónico ubicado en Monta Carga - AMC y casa de máquinas de elevadores. Identificar número de interno y punto de conexión para futura conexión posterior a modernización del monta cargas. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202351 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado seguimiento del cableado. Se encontró el punto telefónico deseado conforme planos de anexo. Se realizaran modificaciones en nueva SSA posterior a la modernización del montacargas.
202319901 | STE |  | M085F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO | 1479.015-7 | 202350 | 11/12/2023 08:31:05 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Registrar los ajustes realizados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização do datalogger. Substituída a bateria com bateria de Guaíra Braço Esquerdo (SL), por falhas de alimentação. SN da bateria retirada: 08202101293233000024; SN da bateria instalada: 08202101293233000087. Realizado ajuste na tampa da caixa antivandalismo, fixando a dobradiça desta contra a caixa.
202319900 | STE |  | M082X001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ARROIO GUAÇU | 1479.043-4 | 202350 | 11/12/2023 08:31:50 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Registrar los ajustes realizados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização no datalogger e substituição do sensor de nível. Observada normalização das leituras.
202319899 | STE |  | M082P001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MENDES | 1479.054-0 | 202350 | 11/12/2023 08:33:47 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Registrar los ajustes realizados. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização de firmware e programa da UTR. Observada normalização da leitura de dados do barômetro e normalização do cálculo do sensor de nível. Atividades executadas pela equipe da Contratada no sábado dia 25/10/2023.
202319812 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202349 | 06/12/2023 15:44:32 | Ensayar punto a punto y conectar el cable H6R0208 a la regla regla X4 bornes 1 y 3 para posibilitar alimentación auxiliar en 220 Vca al tablero CFP-UPS01. Coordinar las actividades con SMMG.DT (SSA 202319199). Ver diseño en anexo y solicitar actualización conforme las modificaciones. Fecha prevista de la actividad: 12/12/23. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202349 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ENSAYO PUNTO A PUNTO Y CONECTADO EL CABLE H6R0208 EN LA REGLA X4 BORNES 1 Y 3 POSIBILITANDO ALIMENTACIÓN AUXIAR EN 220VCA AL TABLERO CFP-UPS01. EL TRABAJO FUE HECHO EN COORDINACIÓN CON SMMG.DT (SSA. 202319199). CUADRO QUEDÓ EN OPERACIÓN. LOS ENSAIOS SON REFERENTES AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO CON LA SSA. 202313053.
202319756 | STE |  | M082M001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAIUÁ | 1479.036-6 | 202349 | 06/12/2023 08:05:50 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/50 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202350 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização de firmware do datalogger e instalada bateria sobressalente. Observada normalização das leituras e transmissão de dados.
202319698 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202349 | 05/12/2023 08:00:33 | Realizar acompañamiento de la visita de soporte periódica N° 2 del sistema COTEL, en conjunto con representantes de la empresa Wecom. Contrato 4500026844/2013. En anexo, ver lista de actividades a desarrollar. Posterior a los trabajos, adjuntar en baja de la SSA informe detallado del fabricante. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre del 2023. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202350 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas atividades, conforme solicitado, relatório da visita em anexo.
202319696 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202349 | 05/12/2023 08:00:39 | Realizar acompañamiento de la visita de soporte periódica N° 2 del sistema COTEL, en conjunto con representantes de la empresa Wecom. Contrato 4500026844/2013. En anexo, ver lista de actividades a desarrollar. Posterior a los trabajos, adjuntar en baja de la SSA informe detallado del fabricante. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre del 2023. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202350 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas atividades, conforme solicitado, relatório da visita em anexo.
202319570 | STE |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202348 | 01/12/2023 14:48:16 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202349 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS NS-GPS00218. Limpieza de pluviómetro y panel solar. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319568 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202348 | 01/12/2023 14:48:30 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202349 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00222. Limpieza de pluviómetro y panel solar. Posterior test con resultados satisfactorios. Observado infiltración de agua en caja anti vandalismo.
202319566 | STE |  | M087B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NUEVA ESPERANZA | 1479.023-7 | 202348 | 01/12/2023 14:48:47 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202349 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00132. Limpieza de pluviómetro y panel solar. Posterior test con resultados satisfactorios.
202319564 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202348 | 01/12/2023 14:48:55 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202349 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para la versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de pluviómetro con defecto(utilizado sobresaliente caja 73B) NS-P02314, retirado fue llevado por la contratada para inspección. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00226. Posterior test con resultados satisfactorios.
202319563 | STE |  | M084D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO INDIO | 1479.025-0 | 202348 | 01/12/2023 14:49:03 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202349 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00131. Limpieza preventiva del Panel Solar y Pluviómetro. Posterior test con resultados satisfactorios.
202319562 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202348 | 01/12/2023 14:49:10 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/49 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202349 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para la versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS, instalado NS-GPS00221. Limpieza de Panel solar. Obs: Sustituido embudo del pluviómetro por desprendimiento de pintura, reaprovechado PLU retirado de Minga Pora. Posterior test con resultados satisfactorios.
202319558 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202348 | 01/12/2023 14:07:40 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202349 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319557 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202348 | 01/12/2023 14:07:46 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202349 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319556 | STE |  | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202348 | 01/12/2023 14:07:55 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202349 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319555 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202348 | 01/12/2023 14:08:11 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202351 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319407 | STE |  | M088G026 | ESAI-C/D.U1-CA063B (CCO063) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.003-8 | 202348 | 29/11/2023 10:07:30 | Realizar sustitución de módulos SFP del SW de la CCO063 a la CCO090, ubicados en las salas ULP de la cota 108 conforme indicación del contratista Protek. Ver anexo. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION DE 20 SFP CORRESPONDIENTE A LOS CUADROS CCO090, CCO087, CCO084, CCO081, CCO078, CCO075, CCO072, CCO069, CCO066, CCO063. CONFORME SOLICITADO EN ANEXO
202319216 | STE |  | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202347 | 24/11/2023 16:20:52 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319215 | STE |  | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU | 1479.042-2 | 202347 | 24/11/2023 16:20:05 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319214 | STE |  | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202347 | 24/11/2023 16:18:57 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319210 | STE |  | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202347 | 24/11/2023 15:41:14 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Realizada la colocacion de un nuevo sensor. Solicitado en SSA 202221410. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319209 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202347 | 24/11/2023 15:41:20 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319208 | STE |  | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202347 | 24/11/2023 15:41:25 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202319207 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202347 | 24/11/2023 15:41:33 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202348 | PAULO NESELLO KUNZEL | Substituído sensor de nível e 100 metros de cabos. Parametrização da estação com ajuste de cota de 2,67m. Serial do sensor colocado: LC00174. material disponível como backup na SMME. DT. O sensor retirado de serial número: LC00200.
202319206 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202347 | 24/11/2023 15:41:39 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, previsto para la semana 2023/48. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202348 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a versión: 13nov2023 SIG 45376. Realizado sustitución de GPS. Limpieza de pluviómetro. Posterior test a demás componentes con resultados satisfactorios.
202318827 | STE |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202346 | 16/11/2023 15:59:21 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase. Actualizar el So.O. Previsto para la semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efetuado verificação da estação remota em conjunto com técnicos da Dualbase. Atualizado sistema operacional do datalogger para a versão CR6.Std.12.02. Atualizado programa gerenciador de remota para a versão: 13nov2023 SIG 45376. Parámetro de ajuste de cota modificado de 0.04 a -0.03 No fue posible observar el estado de los electroductos debido al alto nivel del río.
202318826 | STE |  | M082B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU | 1479.033-0 | 202346 | 16/11/2023 15:59:27 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, actualizar el S.O. Previsto para la semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efetuado verificação da estação remota em conjunto com técnicos da Dualbase. Atualizado sistema operacional do datalogger para a versão CR6.Std.12.02. Atualizado programa gerenciador de remota para a versão: 13nov2023 SIG 45376.
202318824 | STE |  | M082O001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEQUENO MUNDO | 1479.055-1 | 202346 | 16/11/2023 15:59:36 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, verificar defecto en el sensor de nivel. Previsto para la semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a verión: 13nov2023 SIG 45376. Sustituida bateria. Constatado electroducto quebrado, por lo que fue retirado el sensor de nivel y entregado a técnicos de Dualbase. Emitida SSA 202319288 para reparación de tubería para SMMC.DT y emitida SSA 202319308 para reposición del sensor
202318823 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202346 | 16/11/2023 15:59:43 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, verificar falla de sensor de nivel y barómetro. Previsto para semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efetuado verificação da estação remota em conjunto com técnicos da Dualbase. Atualizado sistema operacional do datalogger para a versão CR6.Std.12.02. Atualizado programa gerenciador de remota para a versão: 13nov2023 SIG 45376. Posterior a la actualización del software lectura de nivel de agua y barómetro fueron normalizadas. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202318821 | STE |  | M082V001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBA DO SUL | 1479.046-0 | 202346 | 16/11/2023 15:59:53 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, debido a defecto en lecturas. Previsto para la semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efectuada verificación de la estación con técnicos de Dualbase. Actualizado SO del datalogger para a versión CR6.Std.12.02. Actualizado programa gerenciador a verión: 13nov2023 SIG 45376. Sustituida bateria. Constatado electroducto quebrado, por lo que fue retirada la alimentación del sensor de nivel, no fue posible retirar el sensor de nivel. Emitida SSA 202319284 para reparación de tubería para SMMC.DT y emitida SSA 202319307 para reposición del sensor
202318820 | STE |  | M083C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MARQUINHO | 1479.051-4 | 202346 | 16/11/2023 15:59:58 | Realizar verificación de la estación remota en compañía de representantes de la empresa DualBase, debido a defecto en transmisión de datos. Previsto para la semana 2023/47. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202347 | FABRICIO MARCATO | Efetuado reposicionamento do rádio transmissor pela equipe da Dualbase. Equipamento ficou em acompanhamento e não apresentou nenhuma falha de transmissão.
202318811 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202346 | 16/11/2023 14:14:21 | Aplicar política de domínio para instalar versão enterprise stable do Google Chrome (nesta data 16/11/2023 é a versão 118) nos consoles do CCR, Despacho e OfficeLan. CCR: BITCON1, BITCON2, BITCON3, BITCON4, BITCON5, BITCON6, BITCON31. Despacho: BITCON7, BITCON8, BITCON9, BITCON10, BITCON11, BITCON12, BITCON32. Office LAN: BITCON16, BITCON17, BITCON18, BITCON19, BITCON20, BITCON21, BITCON22, BITCON23, BITCON24, BITCON25, BITCON26, BITCON27,BITCON28, BITCON29, BITCON30, BITCON34. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202348 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi criada politica de grupo no dominio ems.scada para instalação do web browser Google Chrome nas consoles da CCR-LAN, DSP-LAN e OFFICE-LAN, conforme solicitado. Após a instalação do web browser foi testado o acesso ao serviço https do servidor PI Vision sendo costatado funcionamento adequado de todas as consoles. Também foi necessário adicionar ACL a interface OFFICE-LAN para permitir acesso ao servidor PI Vision através das consoles da OFFICE-LAN.
202318369 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202345 | 09/11/2023 07:43:06 | El día 1 del PD de la U02 (13/11) desconectar los cables ET005/ET006 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-2, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-2 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET006 en los bornes 627/628 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Ejecutar servicios conforme documentos adjuntos | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, de la realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM02 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Actividades complementarias SSA 202318307. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202318308 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 10:48:35 | Realizar alterações no banco do SCADA conforme anexos, referente ao CTM-02. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue realizada la modificación conforme fue solicitado. Las modificaciones fueron ejecutadas en el DB 2 en 16/11/23.
202318232 | STE |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202345 | 07/11/2023 10:01:22 | Retirar de almacenes para Test, dos (2) radios digitales con código de stock 713885. Retirar de almacenes para Test, dos (2) ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ con código de stock 692247. Estos equipos serán utilizados de manera temporal para realizar pruebas de enlace e integración con la UAR del ADAS, posterior a las pruebas los mismos deben ser devueltos a almacenes para stock | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202345 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Los equipos: 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1046 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1125 2 Antenas: ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ Fueron instalados en campo. Ver SSA 202512496 y SSA 202512497 El equipo Datalogger: Campbell CR10X, S/N: X41911 se encuentra en posesión de SMIN.
202318212 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 07/11/2023 07:26:16 | [Ampliación Sector 4 500KV YZU1/YZU2/VHA1 - SEMD] Realizar ajustes en la BD del SCADA conforme definición en adjunto, para inclusión, alteración y eliminación de puntos correspondientes a la Supervisión, Protección y Control de las LI 500 kV YZU1/YZU2/VHA1 (LT14/LT13/LT16), con el objetivo de equiparar las BD del SCC y el SCADA, con relación a los puntos de los sistemas referenciados. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue realizada la modificación conforme fue solicitado. Las modificaciones fueron ejecutadas en el DB 2 en 16/11/23.
202318035 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202345 | 07/11/2023 07:23:58 | Realizar configurações para liberação de Firewall do SCADA para permitir o acesso à ferramenta PI Vision a partir das Salas de Controle (Consoles SCADA) conforme documento 6039-60-15200-E (ref. Memorando I/EN.DT/032858/23). ref SSA 202317080 (SIRI) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi criada ACL no firewall do SCADA para liberar o acesso a ferramenta PI Vision através das consoles da operação, conforme projeto informado. Adicionalmente foram incluídas as consoles do SCADA BITCON13, 14 e 15 na ACL.
202318020 | STE |  | M088L321 | ESAI-GARITA MD - CCO525 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.181-3 | 202344 | 02/11/2023 15:05:00 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202347 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202318019 | STE |  | M088L301 | ESAI-SEMD.PATIO 66KV - CCO523-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.180-1 | 202344 | 02/11/2023 15:03:12 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202347 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317623 | STE |  | M088M001 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE - RACK LQEE (LABORATORIO Q.E.E) | 2983.041-0 | 202344 | 30/10/2023 13:47:02 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14987. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14987 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202345 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202318314 para actualización de diseño según As Built.
202317622 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202344 | 30/10/2023 13:47:08 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14987. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14987 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202345 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202317621 | STE |  | M088M041 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO221- QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.178-2 | 202344 | 30/10/2023 13:47:15 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14987. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14987 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202345 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202318314 para actualización de diseño según As Built.
202317608 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202344 | 30/10/2023 09:42:53 | Conforme análisis de log de SSP 20235619, realizar verificación en conjunto con encargados del sector de Telecomunicaciones de SEFI conexiones coaxiales entre equipo de sincronismo ARSITEC S650 y FOX - A SEFI. Verificar log mediante FOXMAN durante verificaciones. Servicio previsto para el 01/11/2023. Contacto de SEFI: Elton - división de Telecom. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202344 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção das conexões BNC por parte de Furnas, sem encontrar anormalidades. Realizada limpeza dos conectores com limpa-contatos. Observado log de eventos no FOXMAN, registrando a perda de sinal de sincronismo no FOX A SEFI. Outros multiplexadores no anel A não registraram alarmes. Não foi observado evento de Holdover em nenhum dos MUX.
202317489 | STE |  | M088L281 | ESAI-SEMD.SUBESTACIÓN Q-CCO502 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.113-1 | 202343 | 27/10/2023 07:56:00 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202345 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317488 | STE |  | M088L041 | ESAI-SEMD.TORRE M.O.-CCO522 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.093-3 | 202343 | 27/10/2023 07:56:06 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202345 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317487 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202343 | 27/10/2023 07:56:13 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202346 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317486 | STE |  | M088L081 | ESAI-SEMD.PATIO ACCESO-CCO517 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACION | 1581.097-0 | 202343 | 27/10/2023 07:56:19 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317485 | STE |  | M088L001 | ESAI-SEMD.CASA DE RELÉS-CCO514 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.091-0 | 202343 | 27/10/2023 07:56:27 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202345 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317483 | STE |  | M088L101 | ESAI-SEMD.SECCION. 1-CCO513 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.099-4 | 202343 | 27/10/2023 07:56:34 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202346 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317482 | STE |  | M088L061 | ESAI-SEMD.TALLER-CCO511 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.095-7 | 202343 | 27/10/2023 07:56:42 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202346 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317481 | STE |  | M088L121 | ESAI-SEMD.SECCION. 2-CCO509 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.100-2 | 202343 | 27/10/2023 07:56:49 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo.
202317432 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202344 | 30/10/2023 07:48:18 | Realizar ensayo en el PDS para probar funcionalidad SOANLG.SPIKTO Timer Value en el PDS. Realizar ajuste de la SOANLG conforme adjunto y verificar las funcionalidades de temporizador para generación de alarma para SPIKLF=HL, SPIKVL=Y. Ensayar la supresion para "High Limit" y para "Low Limit" por un periodo mayor y menor a 30 segundos para SOANLG.SPIKTO=30. OBS: Coordinar con GSS (P. Neis) | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202344 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Conforme solicitado, foi testado o parâmetro de temporização dos alarmes de limite para pontos analógicos. O ensaio requereu uma compilação de base de dados de teste no PDS com a alteração do parâmetro SOANLG.SPITKO assim como a modifição do script "dbl.src/SARDOP" com os parâmetros SPIKLF=HL, SPIKVL=Y. Foi comprovada a temporização dos alarmes através de simulação de valores analógicos com atuação dos limites superiores e inferiores por tempo superior ao ajustado na temporização.
202317333 | STE | 202317165 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202343 | 25/10/2023 09:03:24 | Acompañar el servicio vía acceso remoto a ser realizado por la empresa Wecom entre los días 31/10/23 y 01/11/23, para verificar y solucionar alarmas presentes en los servidores MXONE 50/60. Ver formulario en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202344 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da WECOM na desativação de placa TLU80 (Tie line) e troncos analógicos antigos que não estão mais sendo utilizados. Tal procedimento foi realizado para evitar ocorrência de alarmes desnecessários. (ver anexo).
202317332 | STE | 202317164 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202343 | 25/10/2023 09:01:03 | Acompañar el servicio vía acceso remoto a ser realizado por la empresa Wecom entre los días 31/10/23 y 01/11/23, para verificar y solucionar alarmas presentes en los servidores MXONE 50/60. Ver formulario en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202344 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da WECOM na desativação de placa TLU80 (Tie line) e troncos analógicos antigos que não estão mais sendo utilizados. Tal procedimento foi realizado para evitar ocorrência de alarmes desnecessários. (ver anexo).
202317151 | STE |  | M060C008 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.003-0 | 202343 | 23/10/2023 10:48:46 | Desinstalar y descomisionar las UPS´s instaladas en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202343 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314. DM:70032849
202317150 | STE |  | M060C002 | COMPUTADORES, SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.002-1 | 202343 | 23/10/2023 10:48:53 | Desinstalar y descomisionar los computadoras, servidores y accesorios instalados en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202343 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647, 202313637. DM:70032832 Y 70032831
202316921 | STE | 202309007 | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202342 | 17/10/2023 16:32:01 | [SEP 765] Retirar do armazém G02 o Switch SEL-2730M, S/N 1192740031, que retornou de reparo realizado pelo fabricante (RMA#42392 - Garantia CT-4500053709). Contatar Federico Daniel (Int:6965) ou Pablo Jordano (Int:6722). Verificar se o material foi efetivamente reparado e se encontra em condições de incluir ao estoque. Carregar as configurações de acesso, usuários e interfaces salvas durante a etapa de Comissionamento (SSA 202113769A, planilha 63708319009P). Detalhes vide documentos em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202343 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada verificação de funcionamento do equipamento, conforme solicitado. Para checar o correto funcionamento do dispositivo foram testadas as fontes de alimentação de forma independente, carregado ajuste de comissionamento e acessada a interface virtual de gerenciamento através das portas F, P5 e P6. Também foi habilitado provisóriamente o usuário "admin" e senha padrão, a fim de possibilitar o acesso e a configuração em caso de entrada em operação.
202316833 | STE | 202316683 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202342 | 17/10/2023 16:33:18 | Alterar tabla SOSTAT para inclusión de pseudo-punto IBCALC conforme adjunto. El mismo será utilizado para cálculos de U07 EVALUAR PARADA (6 UGS SINCRONIZADAS). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023.
202316826 | STE | 202316692 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202342 | 17/10/2023 16:33:36 | Alterar tabla SOSTAT para inclusión de pseudopuntos IBCALC, conforme anexo. Los mismos serán utilizados para dinamización de puntos relativos a las líneas YZU1 e YZU2 en la pantalla PER500MD. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023.
202316825 | STE | 202316705 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202342 | 17/10/2023 16:34:10 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Serão utilizados em cálculos pelo ibcalc para sinalização da regra N-1 "Não abrir paralelo da ANDE com FURNAS com chave 25HFO desconectada das unidades a ser separadas para ANDE". | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023.
202316745 | STE | 202316577 | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202341 | 11/10/2023 16:21:08 | Solicita-se apoio para verificação de questões do PI conforme SSA original, para o PI-SCADA. | IEE3 | IEE4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202346 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Se tiene como premisa compatibilidad de formato y versión de archivo *.mdb con driver odbc Windows de 32 bits. Realizar las sgtes. acciones en el orden especificado: 1. re-instalación de paquetes de PI Processbook con el fin de restaurar cualquier driver o archivo que pueda haberse eliminado o sustituido; 2. si la acción 1 no soluciona, proceder con la re-instalación de driver odbc de Microsoft; 3. si la acción 2 no soluciona, proceder con restauración de consola con copia de seguridad.
202316719 | STE |  | M082W001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO QUERÊNCIA | 1479.045-8 | 202341 | 10/10/2023 16:18:42 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202343 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota.
202316718 | STE |  | M085I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FOZ DO IVAÍ (SL) | 1479.059-9 | 202341 | 10/10/2023 16:18:52 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202343 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota.
202316717 | STE |  | M082M001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAIUÁ | 1479.036-6 | 202341 | 10/10/2023 16:19:02 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202343 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota.
202316716 | STE |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202341 | 10/10/2023 16:19:10 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202342 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota.
202316714 | STE |  | M082E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ESTRADA DO IGUATEMI | 1479.037-8 | 202341 | 10/10/2023 16:19:20 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202342 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Comissionamento realizado conforme planilha 20178319017P - Estrada do Iguatemi UTR-14. Planilha, certificado de calibração dos instrumentos e relatório de aterramento realizado pela ILA1 em anexo.
202316713 | STE |  | M082D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BRILHANTE | 1479.035-4 | 202341 | 10/10/2023 16:19:29 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202342 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Comissionamento realizado conforme planilha 20178319017P - Brilhante UTR-13. Planilha, certificado de calibração dos instrumentos e relatório de aterramento realizado pela ILA1 em anexo.
202316712 | STE |  | M082H001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IVINHEMA | 1479.053-8 | 202341 | 10/10/2023 16:19:38 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202342 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Comissionamento realizado conforme planilha 20178319017P - Ivinhema UTR-22. Planilha, certificado de calibração dos instrumentos e relatório de aterramento realizado pela ILA1 em anexo.
202316543 | STE |  | M088D601 | ESAI - CABO SENSOR SCP - ME | 1550.001-5 | 202340 | 06/10/2023 16:28:16 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT en el marco del Contrato 4500064363 "Modernización del ESAI": acompañar a la empresa Protek para realizar pruebas de corte de fibra de la cerca perimetral de manera a corroborar la generación del evento de corte de fibra óptica en el Security Center. El corte será generado dentro de las cajas de empalme de MD/MI y se procede con la fusión nuevamente. Trabajo previsto para el día 11/10/2023. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202341 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ENSAYO DE CORTE Y POSTERIOR FUSIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA
202316541 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202340 | 06/10/2023 16:27:40 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT en el marco del Contrato 4500064363 "Modernización del ESAI": acompañar a la empresa Protek para realizar pruebas de corte de fibra de la cerca perimetral de manera a corroborar la generación del evento de corte de fibra óptica en el Security Center. El corte será generado dentro de las cajas de empalme de MD/MI y se procede con la fusión nuevamente. Trabajo previsto para el día 11/10/2023. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202341 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ENSAYO DE CORTE Y POSTERIOR FUSIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA
202316534 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202340 | 06/10/2023 15:56:25 | Eliminar da SOSTAT pontos referentes à supervisão de Taxa 2 para as proteções Primária e Alternada devido às desativação da lógica SOBREFREQ nos paineis de Furnas. Incluir na tabela SOANLG os parâmetros para supervisão de pontos de Carregamento da CPU do CLP (RTAC). Ver planilha em anexo com detalhes. Ref. Definições em https://jira.itaipu/browse/DPS-61. Desabilitar pontos nos CLPs EP5S03 - SSAs 202308406 e 202308408 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023.
202316474 | STE | 202316340 | M001A004 | ARMARIO DE DISTRIBUICAO (ADV) | 0419.008-4 | 202340 | 05/10/2023 13:51:26 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. Coordinar con MEL1. Prev. visita de Furnas 09-10 de octubre. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202341 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado test de continuidad punto a punto y desactivado panel y conexiones conforme solicitado.
202315608 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202338 | 20/09/2023 09:45:53 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la última visita de soporte (6/6) a ser realizado los día 26/09/2023 y 27/09/2023. Contrato 4500057581. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202339 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico, conforme solicitado. Atividades realizadas conforme relatório de visita e comentários em anexo.
202315605 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202338 | 20/09/2023 09:44:22 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la última visita de soporte (6/6) a ser realizado en la semana 2023/39 (26 y 27 de septiembre). Contrato 4500057581. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202339 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico, conforme solicitado. Atividades realizadas conforme relatório de visita e comentários em anexo.
202315258 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202337 | 13/09/2023 08:48:53 | Realizar alteración de direcciones IP's en el servidor STHSQL, correspondientes a las direcciones apuntadas al servidor SMTP CHI05 de la SI.AA, encargados de recibir y enviar datos de las estaciones telemétricas que utilizan comunicación satelital (Orbcomm) en virtud al pedido de migración del servicio SMTP brindado por Informática. En caso de obtener un resultado satisfactorio de las pruebas, documentar las IP's definitivas y solicitar la actualización de las documentaciones. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202337 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizadas modificaciones en el archivo de configuración del servicio de mail, así como en el archivo del procesador central para configuración de alertas. Modificado IP que direccionaba al servidor SMTP CHI05 (172.17.26.5), direccionando ahora al servidor SMTP Exchange (172.17.40.13). Modificación de IP del servidor POP de 192.168.1.1 a 172.17.40.116. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio.
202315034 | STE |  | M088C021 | ESAI-QDF-CCP02-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.004-6 | 202337 | 11/09/2023 16:18:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Alimentación Eléctrica ESAI-QFD-CCP02, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14949 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14949 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202337 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Relizado el comisionamiento del Cuadro de Alimentación Eléctrica ESAI-QFD-CCP02 conforme planilla en anexo.
202314937 | STE |  | M088I221 | ESAI-EL135.MONT-A.U16-CCO287 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.173-3 | 202336 | 06/09/2023 10:43:54 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202339 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314935 | STE |  | M088B200 | ESAI-STC60-CCO192 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.080-4 | 202336 | 06/09/2023 10:44:24 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202339 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314934 | STE |  | M088I081 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO330 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.084-1 | 202336 | 06/09/2023 10:44:35 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202338 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314932 | STE |  | M088A200 | ESAI-STC50-CCO188 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.079-7 | 202336 | 06/09/2023 10:44:54 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202338 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314931 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202336 | 06/09/2023 10:45:08 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202338 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314930 | STE |  | M088I041 | ESAI-EL135.C/D.U9(PDS)-CCO186-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACION | 1581.082-8 | 202336 | 06/09/2023 10:47:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202338 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314928 | STE |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202336 | 06/09/2023 10:47:35 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202338 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314926 | STE |  | M088I101 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO201 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.085-3 | 202336 | 06/09/2023 10:47:43 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202337 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314925 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202336 | 06/09/2023 10:47:56 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202337 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314923 | STE |  | M088I241 | ESAI-EL135.MONT-A.U17-CCO288 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.174-5 | 202336 | 06/09/2023 10:48:14 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202337 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314922 | STE |  | M088H221 | ESAI-EL131.C/D.U10-CCO171 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.078-5 | 202336 | 06/09/2023 10:48:24 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202337 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO
202314753 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202336 | 04/09/2023 10:13:26 | En atención a la solicitud realizada por la ENEE.DT, realizar megger (test de aislación) y la conexión de cable de alimentación proveniente del Panel CCP, en el disyuntor 52.7 del Panel QDF-CCP01 y posterior energización. Coordinar las actividades con los representantes de la empresa Protek responsables del montaje del Panel CCP | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202338 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la prueba de aislación del cable de alimentación proveniente disyuntor 52.7 del Panel QDF-CCP01 al Panel CCP (CPAI), posterior conexión y energización a solicitud de la contratada. Detalles en anexo.
202314647 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202335 | 01/09/2023 10:32:21 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados los equipos y accesorios del antiguo ESAI, por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. Se adjunta listado de equipos desinstalados. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202336 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | ELABORADOS DOCUMENTOS PARA EL DESCARTE CONFORME PLANILLA EN ANEXO, REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA DURANTE EL DESCARTE.
202314397 | STE | 202313852 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202335 | 28/08/2023 15:14:39 | Eliminar, alterar e incluir usuarios en la base de datos del AD del SCADA NMR5 conforme adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dados do AD do Scada conforme solicitado.
202314368 | STE |  | M085F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO | 1479.015-7 | 202335 | 28/08/2023 11:14:21 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202335 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Executado comissionamento conforme PIC 20178319017P. - GUAÍRA BRAÇO DIREITO Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315179. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313738.
202314239 | STE |  | M082R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO SAO JOSÉ | 1479.049-5 | 202334 | 24/08/2023 16:08:43 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202337 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado comissionamento conforme planilha anexa.
202314237 | STE |  | M082K001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO TAQUARA | 1479.058-7 | 202334 | 24/08/2023 16:08:55 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202337 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado comissionamento da estação conforme indicado. Observado que as tampas de duas caixas de passagem se romperam durante o comissionamento. Prestado apoio para montagem da estação. Emitida SSA 202318912 para reparo das tampas quebradas.
202314235 | STE |  | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202334 | 24/08/2023 16:09:08 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202337 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação conforme solicitado. Prestado apoio para a montagem da estação.
202314234 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202334 | 24/08/2023 16:09:20 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202337 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada elevação da caixa antivandalismo da estação por conta de cheias históricas no local. Realizado comissionamento da estação conforme solicitado.
202314233 | STE |  | M082O001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEQUENO MUNDO | 1479.055-1 | 202334 | 24/08/2023 16:09:32 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202336 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Comissionamento realizado conforme planilha 20178319017P - Pequeno Mundo UTR-32. Planilha, certificado de calibração dos instrumentos e relatório de aterramento realizado pela ILA1 em anexo.
202314230 | STE |  | M082B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU | 1479.033-0 | 202334 | 24/08/2023 16:09:45 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202336 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Comissionamento realizado conforme planilha 20178319017P - Balsa do Cantu UTR-09. Planilha, certificado de calibração dos instrumentos e relatório de aterramento realizado pela ILA1 em anexo.
202314229 | STE |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202334 | 24/08/2023 16:10:12 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202336 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Novo Porto 2 UTR-27. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Registro de firmas del fabricante y entrega oficial del documento será enviado vía JIRA.
202314227 | STE |  | M082I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO BALSA SANTA MARIA | 1479.057-5 | 202334 | 24/08/2023 16:10:22 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202336 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Executado comissionamento conforme PIC 20178319017P. - Nova Balsa Santa Maria Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315177. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313745.
202314226 | STE |  | M085J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO (SL) | 1479.060-6 | 202334 | 24/08/2023 16:11:36 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202335 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento da estação remota.
202314225 | STE |  | M082G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAIRA PORTO | 1479.040-9 | 202334 | 24/08/2023 16:11:45 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202335 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Executado comissionamento conforme PIC 20178319017P. - GUAÍRA PORTO. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315175. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313737.
202314224 | STE |  | M083E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVA SANTA ROSA | 1479.044-6 | 202334 | 24/08/2023 16:11:52 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202335 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme PIC 20178319017P. - Nova Santa Rosa Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315174. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313744.
202314223 | STE |  | M082X001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ARROIO GUAÇU | 1479.043-4 | 202334 | 24/08/2023 16:12:04 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202335 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Arroio Guaçu. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315173. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313739.
202314222 | STE |  | M082P001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MENDES | 1479.054-0 | 202334 | 24/08/2023 16:12:15 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202335 | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilha CO - 20178319017P. - PORTO MENDES. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202315172. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202313742. Reposicionado o sensor limnímetro após o prolongamento da tubulação realizada realizada pela MCI1, sob SSA: 202314759.
202314107 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 15:29:01 | Alterar SOSTAT conforme anexo para agregar puntos de supervisión de la falta de tensión o interruptor abierto en los paneles LLP-01/03/06/07/08. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202336 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023.
202314102 | STE | 202314081 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 15:29:04 | Alterar tabla SOANLG parámetros de SCALE, HLIM y LLIM de puntos de supervisión de Tensión Generador de la U9A conforme anexo, para corregir indicaciones incorrectas durante las paradas de maquina. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202336 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023.
202313855 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202334 | 21/08/2023 11:01:43 | Realizar adecuación en gerenciador de TMR conforme lista anexa (relevamiento realizado por MEL3 con SSA 202217384). Dejar como internos disponibles aquellos que no poseen usuarios. Encaminar posteriormente lista actualizada. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la adecuación de gerenciador TMR, liberados 105 ramales. Liberado para uso.
202313854 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202334 | 21/08/2023 10:46:00 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202334 | FABRICIO MARCATO | Efetuado inspeção da estação conforme arquivo em anexo.
202313853 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202334 | 21/08/2023 10:46:03 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202334 | FABRICIO MARCATO | Efetuado inspeção da estação conforme documento em anexo.
202313743 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202333 | 17/08/2023 17:22:22 | Alterar tablas SOSTAT y SOSAT2 para corregir inversión de puntos 4WAY en ANT_INCENDIO UG TQ 1/2 Tableros QCR-1/QCR-2 conforme adjunto. Realizar ensayos de conformidad con el equipamiento primario. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023.
202313728 | STE |  | M091E001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2Q-L14 | 2983.037-7 | 202333 | 17/08/2023 16:02:26 | Acompañar y supervisar los trabajos de verificación de enlaces ópticos internos de comunicación ECI para servicios de Teleprotección, por personales de ANDE, conforme documento adjunto. Actividad prevista desde el día 21/08 al 25/08. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202334 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personales de la ANDE conforme descripción. En anexo relatorio de los trabajos realizados.
202313727 | STE |  | M091F001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2Q-L13 | 2983.038-9 | 202333 | 17/08/2023 16:02:33 | Acompañar y supervisar los trabajos de verificación de enlaces ópticos internos de comunicación ECI para servicios de Teleprotección, por personales de ANDE, conforme documento adjunto. Actividad prevista desde el día 21/08 al 25/08. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202334 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personales de la ANDE conforme descripción. En anexo relatorio de los trabajos realizados.
202313726 | STE |  | M089B001 | RACK DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO (DGO) - 2CRL3 | 1579.001-4 | 202333 | 17/08/2023 16:02:46 | Acompañar y supervisar los trabajos de verificación de enlaces ópticos internos entre la Caseta 2CRL-2 y la Caseta 2CRL-3, por personales de ANDE, conforme documento adjunto. Actividad prevista desde el día 21/08 al 25/08. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202334 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personales de la ANDE conforme descripción. En anexo relatorio de los trabajos realizados.
202313725 | STE |  | M072F001 | BEO/DIO 01 | 2450.034-0 | 202333 | 17/08/2023 16:02:52 | Acompañar y supervisar los trabajos de verificación de enlaces ópticos entre la SEMD y la SEYZU por personales de ANDE, conforme documento adjunto. Actividad prevista desde el día 21/08 al 25/08. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202334 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a personales de la ANDE conforme descripción. En anexo relatorio de los trabajos realizados.
202313722 | STE |  | M089E001 | DISTRIBUIDOR INTERMEDIARIO DIGITAL (DID) SEMD (2CRL3) | 0622.004-4 | 202333 | 17/08/2023 16:03:11 | Desactivar esta localización (Cód. de Eq.: 0622.004-4) por estar duplicado con la localización M089B001 (Cód.de Eq.: 1579.001-4). Ambas localizaciones corresponden al mismo equipo. Dar de baja indicando la naturaleza del mismo "Desactivación". | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202334 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto.
202313655 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202333 | 17/08/2023 09:49:03 | Eliminar, alterar e incluir usuarios en la base de datos del AD del SCADA NMR5 conforme adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202334 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dados do AD do SCADA conforme solicitado.
202313647 | STE |  | M060B017 | COMPUTADORES CLIENTES E ACESSÓRIOS - CTV2 | 1020.002-4 | 202333 | 17/08/2023 09:49:32 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647 y 202313637. DM:70032831
202313645 | STE |  | M060B014 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CTV2 | 1013.002-4 | 202333 | 17/08/2023 09:37:12 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314 Y 202314647.
202313644 | STE |  | M060B011 | SWITCHER E ACESSÓRIOS - CCP | 1022.001-6 | 202333 | 17/08/2023 09:37:21 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647 y 202313637. DM:70032831 Y 70032832
202313643 | STE |  | M060B009 | COMPUTADORES CLIENTES E ACESSÓRIOS - CCP | 1020.001-7 | 202333 | 17/08/2023 09:37:42 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032831 Y 70032832
202313641 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202333 | 17/08/2023 09:37:52 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032831
202313637 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202333 | 17/08/2023 09:38:04 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032832
202313635 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202333 | 17/08/2023 09:49:39 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032832 Y 70032832
202313608 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202333 | 16/08/2023 15:34:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual consolas del SCADA presentan el siguiente mensaje: "Symantec End Point Protection is out of date and must be updated manually" Ultima fecha de actualización de base de datos de virus fue el 25/07/2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202334 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a aplicação "Symantec Endpoint Protection Manager" estava apresentando compotamento anormal, isso foi verificado com persistente falha no processo de login da ferramenta, portanto foi realizado reinicio do servidor BITIMS1, onde aplicação é executada. Após reinicio do servidor a aplicação Symantec EPM passou a funcionar corretamente e as aplicações de antivírus das consoles passaram a exibir a mensagem de "Your computer is protected".
202313440 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202333 | 14/08/2023 10:23:27 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados equipos de control de acceso, Cámaras, y accesorios por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202333 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON DESCARTADOS LOS EQUIPOS LISTADOS EN ANEXO, EXCEPTO EL MATERIAL CON DM 70032518 QUE FUE DEJADO PARA STOCK.
202313295 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202332 | 10/08/2023 11:28:12 | En referencia al Contrato 4500064363/2022 y en atención a la solicitud realizada por la ENES.DT, acompañar a la empresa Protek para realizar una imagen del Servidor de Pro-Watch con el objetivo de virtualizar el servidor físico del Pro-Watch en el VMWare de la infraestructura del nuevo ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202332 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA IMAGEN DEL SERVIDOR DEL ESAI (PROWATCH) EN CONJUNTO CON TELETEX, IMPLEMENTADA COMO MAQUINA VIRTUAL PARA CONSULTA POSTERIOR, IP:172.31.27.247 HOST:SRVCONTROL-A
202313004 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202332 | 07/08/2023 08:31:45 | Conectar o gestor de conteúdo da Praça Técnica, conforme orientações gerenciais. A entrega do ponto está localizada em uma caixa de conexão, ao lado da workstation. Obs: A conexão rdp deve ser testada. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202335 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Conectado o cabo de rede fornecido, conforme pedido. O gerenciador adquiriu endereço IP dinâmico da rede corporativa da Itaipu e está alcançável através da rede. A conexão RDP foi testada e funciona normalmente. Observação: ao realizar a conexão RDP, a tela do gerenciador bloqueia localmente, e o vídeo do telão pára de funcionar até que seja feito o play novamente, presencialmente no gerenciador.
202312881 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202331 | 03/08/2023 15:24:02 | Conectar cable EU01.2001 en la UTR501 según diseños marcados en los anexos para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT IPU 50HZ MD1. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302468. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202332 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada conexão dos cabos EU01.2001-11 e 12 na UTR501 conforme solicitado. Após a conexão dos cabos foi realizado teste de acionamento dos pontos digitais dos módulos D20S-4/30 e 31 em conjunto com a equipe da MEL1.
202312877 | STE | 202312444 | T075W011 | CONSOLE BITCON7 | 0920.069-0 | 202331 | 03/08/2023 15:18:52 | Executar o script PowerShell disponível em https://bitbucket.itaipu/projects/SMIN/repos/scada_bitbucket/browse/changeSCVLink.ps1 para a solicitação da SSA 202312444: "Alterar o link do SCV dos consoles das salas de Despacho e CCR, de "c:\aplicativos\scv\bin" para "\\bitaps1\scv\bin" e remover as seguintes pastas: * c:\aplicativos\scv\bin; e * c:\aplicativos\scv\Xml." Observação: script homologado e testado, lista de consoles: bitcon1 a 12, bitcon 31 e 32. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202332 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O script PowerShell foi executado com sucesso nas consoles bitcon31 e bitcon32, no entanto não foi possivel executá-lo nas demais máquinas devido o serviço WinRM não estar habilitado. Contudo a alteração do link do aplicativo SCV e deleção dos diretórios solicitados foi realizada manualmente.
202312876 | STE | 202312444 | T075W005 | CONSOLE BITCON1 | 0920.063-0 | 202331 | 03/08/2023 15:18:59 | Executar o script PowerShell disponível em https://bitbucket.itaipu/projects/SMIN/repos/scada_bitbucket/browse/changeSCVLink.ps1 para a solicitação da SSA 202312444: "Alterar o link do SCV dos consoles das salas de Despacho e CCR, de "c:\aplicativos\scv\bin" para "\\bitaps1\scv\bin" e remover as seguintes pastas: * c:\aplicativos\scv\bin; e * c:\aplicativos\scv\Xml." Observação: script homologado e testado, lista de consoles: bitcon1 a 12, bitcon 31 e 32. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202332 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O script PowerShell foi executado com sucesso nas consoles bitcon31 e bitcon32, no entanto não foi possivel executá-lo nas demais máquinas devido o serviço WinRM não estar habilitado. Contudo a alteração do link do aplicativo SCV e deleção dos diretórios solicitados foi realizada manualmente.
202312762 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202331 | 02/08/2023 08:34:37 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados equipos de control de acceso, Cámaras, UPS´s y accesorios por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202331 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LA DESINSTALACION DE LOS EQUIPOS DEL ESAI QUE ESTAN SIENDO SUSTITUIDOS DURANTE LA MODERNIZACIÓN, LA DESACTIVACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO UNA VEZ FINALIZADO EL DESMONTAJE. ENCAMINADO PARA DESCARTE CON DM: 70032396, 70032397
202312676 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202331 | 31/07/2023 16:45:39 | Desenergizar, desinstalar y desmontar switch del panel UTA-00 y reinstalar 5U más arriba de su posición original de modo a permitir la instalación de los equipos del ESAI. Readecuar cableado para una mejor acomodación de los mismos. Servicio asociado al montaje/instalación de equipos del nuevo Sistema ESAI. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202331 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el reposicionamiento de los equipos y reacomodo de los cables del Rack UTA00, la verificación conforme diseño y correcciones serán realizadas durante el comisionamiento de los equipos del ESAI.
202312633 | STE |  | M088G441 | ESAI-A/B.U18-CCO112 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.063-2 | 202331 | 31/07/2023 09:49:18 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202333 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312632 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202331 | 31/07/2023 09:49:16 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202333 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312631 | STE |  | M088G401 | ESAI-A/B.AMC1-CCO108 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.061-9 | 202331 | 31/07/2023 09:49:15 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202333 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312630 | STE |  | M088G381 | ESAI-A/B.U12/U13-CCO105 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.060-7 | 202331 | 31/07/2023 09:49:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202333 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312629 | STE |  | M088G361 | ESAI-A/B.U11-CCO104 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.059-0 | 202331 | 31/07/2023 09:49:11 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202334 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312628 | STE |  | M088G341 | ESAI-A/B.U9A-CCO103 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.058-8 | 202331 | 31/07/2023 09:49:09 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312627 | STE |  | M088G321 | ESAI-A/B.U9/U9A-CCO102 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.057-6 | 202331 | 31/07/2023 09:48:38 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312626 | STE |  | M088G301 | ESAI-A/B.U7-CCO099 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.056-4 | 202331 | 31/07/2023 09:48:42 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312625 | STE |  | M088G281 | ESAI-A/B.U5-CCO098 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.055-2 | 202331 | 31/07/2023 09:48:33 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312624 | STE |  | M088G261 | ESAI-A/B.U3/U4-CCO095 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.054-0 | 202331 | 31/07/2023 09:48:35 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312622 | STE |  | M088G241 | ESAI-A/B.U2-CCO094 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.053-9 | 202331 | 31/07/2023 09:48:29 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312621 | STE |  | M088G221 | ESAI-A/B.AMD4-CCO093 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.052-7 | 202331 | 31/07/2023 09:48:31 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312620 | STE |  | M088G201 | ESAI-C/D.U18/U18A-CCO090 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.051-5 | 202331 | 31/07/2023 09:48:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312619 | STE |  | M088G181 | ESAI-C/D.U16/U17-CCO087 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.050-3 | 202331 | 31/07/2023 09:48:24 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312618 | STE |  | M088G161 | ESAI-C/D.U14/U15-CCO084 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.049-6 | 202331 | 31/07/2023 09:48:23 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312617 | STE |  | M088G141 | ESAI-C/D.U12/U13-CCO081 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.048-4 | 202331 | 31/07/2023 09:48:19 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312615 | STE |  | M088G121 | ESAI-C/D.U10/U11-CCO078 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.047-2 | 202331 | 31/07/2023 09:48:18 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312614 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202331 | 31/07/2023 09:48:17 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312613 | STE |  | M088G081 | ESAI-C/D.U7/U8-CCO072 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.045-9 | 202331 | 31/07/2023 09:48:14 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312611 | STE |  | M088G061 | ESAI-C/D.U5/U6-CCO069 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.044-7 | 202331 | 31/07/2023 09:48:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202333 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312610 | STE |  | M088G041 | ESAI-C/D.U3/U4-CCO066 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.043-5 | 202331 | 31/07/2023 09:48:12 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202333 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312608 | STE |  | M088G021 | ESAI-C/D.U1/U2-CCO063 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.042-3 | 202331 | 31/07/2023 09:48:10 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202333 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312598 | STE |  | M088G001 | ESAI-C/D.AMD3-CCO061 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.041-1 | 202331 | 31/07/2023 09:48:09 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202333 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras.
202312472 | STE |  | T075P001 | PAINEL PDS | 3103.001-3 | 202330 | 27/07/2023 16:32:05 | [Actualización Tecnológica] Integrar Rack de pruebas de la UTR D20MX (SSA 202312465) con el PDS via RCM (IEC101) para probar funcionalidad de "Listening Mode" y "Normal Mode" entre el SCADA NMR5 y el SCADA E-TERRA, conforme arquitectura en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202332 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada integração do rack de teste (UTR-PDS) com o Scada através de conexão serial entre CPU20MX e RCM do PDS. Foi carregado ajuste da UTR-612 na UTR e verificado validação dos pontos no Scada do PDS. Mais detalhes sobre a montagem da UTR-PDS pode ser verificado no relatório anexo.
202312168 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202329 | 21/07/2023 16:33:47 | Conforme indicación de SITT.AA (gestora del contrato), alterar valores del tarifador para 0 R$ (cero reales) para el troncal de salida 03 (Brasil) de servicio de llamadas tanto locales, urbano e interurbano (DDD). Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202330 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas as alterações das regras de tarifação para chamadas via tronco 03 conforme contrato.
202312153 | STE | 202311933 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 21/07/2023 12:16:57 | Incluir puntos en la SOSTAT para ser utilizados por el IBCALC respecto a puntos calculador para supervisión del sistema de Agua Pura de las Unidad Generadoras. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023.
202312152 | STE | 202311832 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 21/07/2023 12:16:59 | Alterar parámetros LLIM6 y HLIM6 con el objetivo de normalizar la condición de alarma inferior y superior de potencia reactiva de la linea VHA1. conforme archivos anexos en la SSA 202311832. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023.
202312130 | STE | 202311828 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 21/07/2023 12:17:01 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Estes serão utilizados em cálculos do ibcalc, e, para regras do SARTRE e Gerenciamento de Alarmes dos disjuntores 44L78 e 84LI8. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023.
202312129 | STE | 202312085 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 21/07/2023 12:17:02 | Alterar las tablas SOCRPT, SOANLG y SOSTAT para puntos de supervision de las LT 525kV Foz do Iguaçu-Guaíra 1 e 2 de SE_FI_60. (Actualización de la "tabla bilateral" para recibir datos de las líneas vía ICCP de la ONS). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023.
202312060 | STE |  | G073P009 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFO DO SETOR 4 - 500KV SEMD |  | 202329 | 20/07/2023 14:40:03 | Transferir el equipo 0805.037-2 virtualmente de la localización de reserva S097A001 a la localización G073P009. Dar de baja la SSA con "Actividades Especiales: Instalación de equipo". Obs.: Actualización de localización del panel 2O-L34 de G073P001 a G073P009 debido a la implementación de las nuevas líneas. Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE." | IEE3 | MEL2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202330 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Fue instalado el equipo 0805.037-2 en la localización G073P009 para la actualización de localización del panel 2O-L34 de G073P001 a G073P009 debido a la implementación de las nuevas líneas
202312032 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202329 | 20/07/2023 08:58:24 | Realizar ensayos de integración del nuevo ESAI al Videowall de la CCR. Utilizar cable HDMI preveniente de la consola del ESAI de la CCR y proyectar al VideoWall mediante Encoder Z3 Technology MVPR-02 conforme marcaciones en diseño 6006-DF-G7476-P FL10 R3A. Adjuntar en la baja procedimiento con capturas de las configuraciones realizadas en el gerenciador del VideoWall. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202330 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ensayo de integración del nuevo ESAI al Videowall de la CCR con resultados saltisfactorios, fue conectado al CH2=HDMI 2 (Ch2= 239.255.255.228:5006) del Encoder Z3 Technology segun anexo, no fue alterada ninguna configuración en el gerenciador del VideoWall. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202311779 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202329 | 17/07/2023 15:30:53 | Acompañar al fabricante Rieder en los ensayos de la ETA-1/1A en conjunto con las areas: OPUO/SMMA/SMME/SMIL/SMIN/SMMG a fin de dejar operativa el sistema e iniciar el periodo de confiabilidad. Verificar la Remora ETA en el SCADA se encuentre habilitada. Prev. jueves 20/07/2023 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202329 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado o acompanhamento ao fabricante Rieder que analisou a lista de alarmes da IHM e emitiu o relatório em anexo.
202311688 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202328 | 14/07/2023 16:32:46 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme última versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202329 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. La estación se encuentra limpia, es necesaria la realización de pintura de postes y portón, el equipo GPS se encuentra desconectado del datalogger. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202311615 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202328 | 14/07/2023 08:13:29 | Fornecer arquivos de log de histórico de eventos e falhas do iLO, conforme páginas 106-108 do manual anexo, ou conforme página de suporte da HPE para o iLO3: https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?cc=at&docId=emr_na-c03478843&lang=de-at Ref: SSP 20230010. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs da interface iLO do servidor bitdtras1 conforme solicitado. Arquivo de log segue anexo. Obs: Interface para download do log em csv não implementado conforme manual fornecido, sendo necessário copiar manualmente as informações.
202311579 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202328 | 13/07/2023 11:44:43 | Verificar e fornecer indícios porque no arquivo de log do iLO apareceu a mensagem ""Caution","01/23/2023 02:04","01/23/2023 02:04","1","SSH login failure from: 172.31.100.25(DNS name not found)."," entre os dias 24/11/22 e 19/04/23 sempre as 13h, conforme execução da SSP 20230010. Verificar processos de comunicação/backup/troca de arquivos entre BITIMS1 e BITPDAPS1. Obs: anexo da SSP "iLO - BITDTAPS1.csv" | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada captura do tráfego entre BITIMS1 e BITDTAPS1 entorno das 13h do dia 28/07/2023, contudo não foi constatado tráfego ssh no período. Os registros de log "SSH login failure from: 172.31.100.25(DNS name not found)" da interface iLO no dia da captura correspondem com acesso http(80) e http(443) do aplicativo NmPoller.exe; Este aplicativo esta associado a ferramenta de gerencia de rede WhatsUp Gold. Os arquivos de captura e log do firewall estão não filesharing para análise do emissor.
202311557 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202328 | 13/07/2023 11:43:43 | Verificar aumento de ocupação de disco do HD2 entre as SSPs 20220050 e 20235464 de 33,5% para 54,5%. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O BITIMS2 é responsável pelo armazenamentos dos logs oriundos dos firewalls do SCADA via ferramenta WhatsUp Gold e no período de 25/07 à 01/08 foi observado aumento na geração de logs destes dispositivos, consequentemente aumentando a demanda de armazenamento no servidor. O crescimento da geração de logs parecia estar relacionado a manutenção na rede SIRI, assim após a conclusão dos trabalhos este crescimento cessou e a policita de compactação e deleção passou a manter a demanda de hd estável.
202311480 | SCA |  | E113P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 |  | 202328 | 12/07/2023 08:41:36 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01.
202311474 | STE |  | E113P005 | SWITCH SW-4 | 2410.004-2 | 202328 | 12/07/2023 08:23:37 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para la desinstalación/desmontaje del SW4 del sistema de monitoreo STM del Panel 2S-L34 y posteriormente trasladarla al panel 2S-L1314 en la localización E114P011. Dar de baja con código 25 (retirada de equipo) para la localización S097A001. Equipamiento trasladado al panel 2S-L1314 durante traslado de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW4. Equipo trasladado al panel 2S-L1314 en la localización E114P011. Contrato de la ANDE 0000007983-01.
202311473 | STE |  | E113P004 | SWITCH SW-3 | 2410.003-0 | 202328 | 12/07/2023 08:22:32 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Switch 3 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW1 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01.
202311472 | STE |  | E113P003 | SWITCH SW-2 | 2410.002-9 | 202328 | 12/07/2023 08:22:15 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Switch 2 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW2 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01.
202311471 | STE |  | E113P002 | SWITCH SW-1 | 2410.001-7 | 202328 | 12/07/2023 08:25:04 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Switch 1 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW1 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01.
202311468 | STE |  | E013P006 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2411.001-1 | 202328 | 12/07/2023 08:25:21 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para la desinstalación/desmontaje de la ESTACION DE INGENIERIA del Panel 2S-L34 y posteriormente trasladarla al panel 2S-L1314 en la localización E114P010. Dar de baja con código 25 (retirada de equipo) para la localización S097A001. Equipamiento fue trasladado al panel 2S-L1314 durante los trabajos de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento de la Estación de Ingeniería. Equipo trasladado al panel 2S-L1314 en la localización E114P010. Contrato de la ANDE 0000007983-01.
202311466 | STE |  | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202328 | 12/07/2023 08:13:58 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01.
202311465 | STE |  | E013P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO | 2479.002-4 | 202328 | 12/07/2023 08:11:52 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del GPS del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GPS conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01.
202311096 | STE |  | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202327 | 05/07/2023 17:08:38 | Testar e validar o script fornecido para levantamento de ativos do PDS visando a revisão da PIC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202327 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Realizada validação do script de levantamento de ativos da rede PDS conforme solicitado. Resultados serão enviados via MS Teams ao emitente.
202311095 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202327 | 05/07/2023 17:08:48 | Testar e validar o script fornecido para levantamento de ativos do EMS visando a revisão da PIC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202327 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Realizada validação do script de levantamento de ativos da rede EMS conforme solicitado. Resultados serão enviados via MS Teams ao emitente.
202310814 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202327 | 03/07/2023 07:52:54 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la penúltima visita de soporte (5/6) a ser realizado en la semana 2023/27. Contrato 4500057581. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202327 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do representante da Backcom, atividades realizadas conforme anexo. Substituição de placas DCC8-R foi realizada pela SSA 202311056.
202310813 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202327 | 03/07/2023 07:53:43 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la penúltima visita de soporte (5/6) a ser realizado en la semana 2023/27. Contrato 4500057581. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202327 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento do representante da Backcom, atividades realizadas conforme anexo. Substituição de placas DCC8-R foi realizada pela SSA 202311056.
202310545 | STE |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202326 | 27/06/2023 14:26:56 | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202326 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación de la Estación Remota conforme documentación remitida. En general la estación se encuentra en buenas condiciones en cuanto a limpieza, estructura civil y equipamientos, a excepción del GPS que no respondió a los intentos de comunicación. Todos los detalles se encuentran en adjunto
202310417 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202326 | 26/06/2023 08:07:29 | [Medición de Facturación] Realizar acompañamiento a empresa contratista Rieder en trabajos de certificación de fibra óptica, entre los tableros TC-02 y Rack DGO MO. En el rack DGO debe ser montado un nuevo DIO <15>. Verificar el correcto etiquetado del cable y DIO. Inicio previsto: 27/06/23. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202326 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para certificación de fibras. Informe de mediciones con la contratista de la ANDE.
202310160 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 21/06/2023 11:44:09 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI14 SEMD-SEYZU YZU1] Excluir punto de supervisión de la base de datos: SOSTAT, con referencia a la supervisión de la señal "79 Estado" de la LT14 YZU1 de la RTUNO 119, correspondiente al bitbyte: 19016 y PNTNO: 5888, conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202310080 | STE | 202310031 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 20/06/2023 10:47:02 | Providenciar la inclusión de los puntos asociados a la línea LI 500kV MD-YZU 2 en la tabla SOCRPT para envío a la Ande vía ICCP conforme archivo en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202310042 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 19/06/2023 16:55:38 | [Ampliación Sector 4 500KV LT13 YZU2 - SEMD] Eliminar puntos detallados en anexo e incluir puntos correspondientes a la Supervisión, Protección y Control de la LI 500 kV YZU2 (LT13) conforme definición en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/RIEDER/SIEMENS. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-64 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202310035 | STE | 202309864 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 19/06/2023 15:59:16 | Providenciar la implementación del punto asociado a la variable IDB de referencia del CAG 50Hz en modo CNI y la transmisión de los datos de esta referencia del CAG 50Hz en modo CNI así como del metodo de ECU en el que se encuentra el CAG 50Hz a la Ande conforme archivo en anexo. Obs: se adjunta autorización en PDF. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202309814 | STE | 202309121 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 15/06/2023 17:09:03 | A partir da SSA emitida pela IEE4, fornecer os dados que competem a MEL4. "Se solicita informar el origen de puntos registrados en el PI-SIRI (lista de tags enviada en anexo), indicando el camino completo (PI-SIRI< PI-SCADA < SCADA< SCC< Remota< bornera< dispositivo primario) de los sgtes. activos de la SEMD: Seccionadores 13T0X, 14T0X, 33TX5, 34TX5, 53TX5, 73T05, 74T05, 94T05, 94T0X, a3T0X, a4T0X, b3T05, y Disyuntores 03T0X, 04T0X, 43TX5, 44TX5, 83TX5, 84T05..." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | 202325 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Los datos para hacer la relación de los puntos correspondientes a la cadena de medición: (RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1/2) -> (SCC/IFS) -> (SCADA) se encuentran los anexos de la SSA 202216656 (Anexo I). La relación (SCADA) -> (PI-SIRI) corresponde a la creada automáticamente por el script de compilación de base del NMR5, la validación de los puntos indicados se encuentran en la misma SSA (Anexo III).
202309791 | STE | 202309523 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 15/06/2023 15:06:53 | Providenciar inclusão de quatro pseudopontos na SOSTAT e criação de um novo SUBNAM na SOSUBS. Os pontos serão utilizados no Ibcalc para gerenciamento de alarmes de falha de tensão nas barras do CS-02. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202309759 | STE | 202309550 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 15/06/2023 15:06:55 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT, conforme anexo. O ponto será utilizado no Ibcalc para identificar o vão da VHA1 e VHA2 fechado e será utilizado em melhoria de cálculos da regra N-1 "Interrupção de Energia ANDE/FURNAS". Obs: SUBNAM debería ser creado con SSA 202307579 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202309756 | STE | 202309577 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 15/06/2023 15:06:56 | Providenciar inclusão de um ponto calculado na SOANLG conforme anexo, para possibilitar inclusão do cálculo de potência do AT05 utilizando IBcalc. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202309755 | STE | 202309621 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 15/06/2023 15:06:58 | Incluir en la tabla del SOCRPT los puntos de la "tabla bilateral" para el envío via ICCP de nuevos puntos de la SEMD de 500kV a la ONS conforme adjunto. Realizar pruebas punto a punto para verificar recepción en ONS. Se adjunta autorización para exportación de datos sensibles a la ONS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202309581 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202324 | 13/06/2023 08:12:12 | Realizar ensayo de funcionamiento de 16 aparatos telefónicos marca GRANDSTREAM modelo SRT2612W, adquirido con OC-4500070969. Modo de ensayo: a través de cable ethernet y también vía Wifi (red SIRI). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202324 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada configuração de rede wi-fi temporária, dentro do ambiente Sopho. Configurados aparelhos para se registrar na central Sopho. Configurados ramais de testes para estes aparelhos. Configurados dois aparelhos para SMIN/SMME, para ensaios junto à rede SIRI. Resultados dos testes foram satisfatórios, será aguardada documento da SMIN.DT para criação de rede dedicada para telefonia.
202309505 | STE |  | M060B022 | CAMARA TERMICA E ACESSÓRIOS | 2233.001-2 | 202324 | 12/06/2023 14:03:14 | Desinstalar y descomisionar las cámaras térmicas y accesorios correspondientes al Sistema ESAI antiguo, las mismas serán sustituidas en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202324 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA DESINSTALACION, DESCOMISIONAMIENTO Y DESCARTE DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LA LOCALIZACION M060B022. LOS EQUIPOS FUERON DESCARTADOS CON SSA: 202308662
202309439 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202323 | 07/06/2023 16:58:54 | Acompañar y supervisar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en los trabajos de traslado de BEO-DIO/enlaces ópticos del Panel 2S-L34 al Panel 2S-L1314, provenientes de los paneles 2B-L13/2B-L34/2B-L14; y posterior fusión de los mismos en el BEO-DIO mudado dentro del panel 2S-L1314. Servicio asociado a la puesta en servicio de la LT13 SEMD-SEYZU YZU2. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento conforme descripto. Mediciones de atenuación óptica realizado por personal de la ANDE.
202309261 | STE | 202301792 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202323 | 05/06/2023 16:27:02 | Providenciar a eliminação de pontos sobre b6U8AT, b6B04T2, 76U8AT1 e 76U8AT da SOSTAT e alteração na SORPAR conforme anexo. Trata-se de pontos redundantes a pontos de 4 estados, já incluídos na base de dados do SCADA. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202309250 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202323 | 05/06/2023 16:08:07 | Efetuar levantamento de estado das redes do NMR5 , configurações e logs visando coleta de informação para posterior análise e estudo da vinculação com Eventos de não conformidade registrados, bem como, a integração do sistema com a rede SIRI. Obs: a tarefa eventualmente terá suporte de especialistas CISCO dentro do escopo do contrato SIRI - Suporte periódico. Modalidade Presencial Data Prev: 12-16/06/2023 conforme adjunto | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202324 | DANILO NADAL | ESSE LEVANTAMENTO FOI UMA AÇÃO REFERENTE AO EVT. 151 E 217. OS EVENTOS JÁ FORAM ENCERRADOS ATRAVÉS DE ACORDO COMUM REGISTRADO NA ATA ARSMINDT_0332024 (em anexo). SENDO ASSIM, O LEVANTAMETNO DE ESTADO DE REDE DO SISTEMA NMR5 NÃO SE FAZ MAIS NECESSÁRIO.
202309011 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202322 | 01/06/2023 08:52:10 | Instalar extensión de licencia de prueba para el editor de LOGICLINX necesaria para la nueva CPU D20MX en el software Agile Studio. Generar solicitud de extensión de licencia mediante el procedimiento indicado por el fabricante GE en adjunto. Licencia definitiva en proceso de adquisición con la MTSE.DF prevista para julio/2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202323 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado solicitud al fabricante GE e instalado la extensión de la licencia de logixlinx en el software DS Agile MCP Studio en la notebook HP ZBOOK G7 (SN #5CD118NBBT). Verificado software con la extensión de licencia activa.
202308663 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202321 | 25/05/2023 08:13:05 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados equipos de control de acceso y accesorios por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. Se adjuntan imágenes de los equipos desinstalados | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202321 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA GESTION DE DOCUMENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE TRANSPORTE Y DESCARTE EN ALMACENES CONFORME SOLICITADO. LA DESACTIVACION DE LA LOCALIZACION SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO. COMPROBANTE EN ANEXO
202308662 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202321 | 25/05/2023 08:12:40 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados cámaras y accesorios por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. Se adjuntan imágenes de los equipos desinstalados | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202321 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA GESTION DE DOCUMENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE TRANSPORTE Y DESCARTE EN ALMACENES CONFORME SOLICITADO. LA DESACTIVACION DE LA LOCALIZACION SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO. COMPROBANTE EN ANEXO
202308408 | STE | 202308317 | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202320 | 19/05/2023 14:14:55 | Desabilitar, em conjunto com fabricante, o envio do ponto ref. a taxa 2 para o SCADA. Coordenar com fabricante a modificação da tela da IHM ref. a "Taxa 2 Atuada" conforme "e-mail opuo.pdf" e demais anexos. Também coordenar com fabricante a exportação de um backup da nova configuração e armazenar na pasta Automatización Coordenar atividades e ensaios com MEL1 (SSAs 202308311 e 202308313) (Obs.: Visita do fabricante prevista para 22 e 23/05) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | 202321 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Foi realizada reparametrização do CLP a fim de desabilitar o envio dos pontos de "Taxa 2" para o Scada. O backup foi salvo no diretório de rede Automaticaion do driver "Especificos (P):".
202308406 | STE | 202308316 | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202320 | 19/05/2023 14:15:12 | Desabilitar, em conjunto com fabricante, o envio do ponto ref. a taxa 2 para o SCADA. Coordenar com fabricante a modificação da tela da IHM ref. a "Taxa 2 Atuada" conforme "e-mail opuo.pdf" e demais anexos. Também coordenar com fabricante a exportação de um backup da nova configuração e armazenar na pasta Automatización Coordenar atividades e ensaios com MEL1 (SSAs 202308311 e 202308313) (Obs.: Visita do fabricante prevista para 22 e 23/05) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | 202321 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Foi realizada reparametrização do CLP a fim de desabilitar o envio dos pontos de "Taxa 2" para o Scada. O backup foi salvo no diretório "Automaticaion" da unidade de rede "Especificos (P)".
202308392 | STE |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202320 | 19/05/2023 15:02:18 | Desinstalar y descomisionar los monitores y accesorios instalados en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. En anexo solicitud de la ENES.DT, con listado de equipamientos desinstalados. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202321 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA DESINSTALACION, DESCOMISIONAMIENTO Y DESCARTE DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LA LOCALIZACION M060C001.
202308391 | STE |  | M060B002 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.001-7 | 202320 | 19/05/2023 11:21:42 | Desinstalar y descomisionar los monitores y accesorios instalados en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. En anexo solicitud de la ENES.DT, con listado de equipamientos desinstalados. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202321 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA DESINSTALACION, DESCOMISIONAMIENTO Y DESCARTE DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LA LOCALIZACION M060C001.
202308273 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202320 | 17/05/2023 17:27:54 | Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo. Periodo solicitado va desde el 29.05.2023 al 02.06.2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202321 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a habilitação/desabilitação da conexão VPN para suporte remoto do fabricante.
202308272 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202320 | 17/05/2023 17:28:05 | Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: 1. VPN 2. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 3. Restart Manual 4. Failover Manual 5. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202322 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado acompanhamento do fabricantes durante a 6ª visita contratual. As atividades realizadas no período de 29/05 à 02/06/2023 foram descritas no relatório de atividades anexo.
202308240 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202320 | 17/05/2023 14:46:19 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 19/05/2023 Fin: 19/05/2023 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202320 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada instalação da aplicação "amazon coretto"(uma Java Virtual Machine), versão 8.292.10, para correto funcionamento da aplicação sth-importer, desenvolvida pelo GSS. Observado funcionamento correto da aplicação, sem interferências no sistema. Efetuada tentativa de snapshot e exportação da VM STH-PCD-VM01, sem sucesso. observado que esse é o comportamento correto para VMs com Fault Tolerance habilitado no esxi.
202307984 | STE | 202305250 | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202319 | 12/05/2023 11:17:49 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT acompañar al personal de la PROTEK en los trabajos de desmontaje de las pantallas de la matriz de video del sistema ESAI anterior, en el marco del contrato 4500064363 - Actualización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202319 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESMONTAJE DE LAS PANTALLAS Y SOPORTE RESPECTIVO, ENCAMINADO A DESCARTE CON DM:70031491 DE SSA:202308391
202307942 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 11/05/2023 17:16:29 | Alterar la SOSTAT y SOANLG para incluir de señales de control "STEP UPDATE VERIFICATION" y "SINUSOIDAL UPDATE VERIFICATION" para las UTRs 612, 612-1, 521, 621 y 534-1 migradas a la CPU D20MX. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307783 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 10/05/2023 11:54:39 | [Ampliación Sector 4 500KV LT16 VHA1 - SEMD] Para evitar duplicidad con los nuevos puntos de la linea VHA1 (LT16), eliminar los puntos correspondiente a la linea VHA1 (LT13) conforme planilla en adjunto. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-60 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307688 | STE |  | E116C006 | CAIXA DE SINTONIA 500 kV - FASE S |  | 202319 | 09/05/2023 11:57:28 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio de la CAJA DE SINTONIA 500 KV - FASE S (con código 0169.030-5 que fue retirada conforme SSA 202307393), que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3) debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio de la CAJA DE SINTONIA 500 KV - FASE S en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307687 | STE |  | E116N001 | TELEPROTECCION CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD |  | 202319 | 09/05/2023 11:57:34 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCION ETL600 2OPL13 SEMD (con código 2408.001-4 que fue retirada conforme SSA 202307356), que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3) debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCION ETL600 2OPL13 SEMD en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307686 | STE |  | M016D003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS 2CRL-3 |  | 202319 | 09/05/2023 11:57:40 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio de la RED Y APARATOS TELEFONICOS (con código 0413.027-6 que fue retirada conforme SSA 202307362), que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3) debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio de la RED Y APARATOS TELEFONICOS en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307685 | STE |  | M016D002 | DISTRIBUIDOR GENERAL (DG) 2CRL-3 |  | 202319 | 09/05/2023 11:57:47 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del DISTRIBUIDOR GENERAL (DG) (con código 4120.006-3 que fue retirada conforme SSA 202307361), que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3) debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del DISTRIBUIDOR GENERAL (DG) en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307684 | STE |  | M016D001 | PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL 2CRL3 SEMD |  | 202319 | 09/05/2023 11:57:53 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL (con código 2429.001-7 que fue retirada conforme SSA 202307360), que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3) debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307683 | STE |  | L031D002 | CONVERSOR 125/48 Vcc - SEMD QD-UC-48 |  | 202319 | 09/05/2023 11:56:59 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del panel QD-UC-48 en la caseta 2CRL-3. Transferir el equipo 2434001-3 virtualmente de la localización de reserva S097A001 a la localización L031D002. Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del panel QD-UC-48 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307681 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202319 | 09/05/2023 14:26:29 | INSTALAR, CONFIGURAR Y PROBAR LICENCIA DE ANTIVIRUS SYMANTEC PARA EL PERIODO 03/2023 AL 03/2024. VERIFICAR CORRECTA ACTUALIZACIÓN DE LAS FIRMAS DE ANTIVIRUS EN TODAS LAS CONSOLAS Y SERVIDORES. LICENCIA RENOVADA POR HITACHI EN EL PORTAL DE BROADCOM.COM DISPONIBLE EN FSH/SMDT/JALM/SYMANTEC/LICENCIA 2023 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO ANTIVIRUS SYMANTEC, CONFORME SOLICITADO. VERIFICADA CORRETA ATUALIZAÇÃO E ENCONTRA-SE FUNCIONANDO NORMALMENTE. VERIFICAR ANEXO.
202307662 | STE |  | M089F003 | ANTENA GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2428.002-4 | 202319 | 09/05/2023 09:07:16 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo ANTENA GPS TS3600 SEMD (con código 2428.001-2 que fue retirada conforme SSA 202307358) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo ANTENA GPS TS3600 SEMD en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307661 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202319 | 09/05/2023 09:07:33 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo FUENTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (con código 2427.001-8 que fue retirada conforme SSA 202307357) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo FUENTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307647 | STE |  | M089F001 | RACK GPS SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.003-1 | 202319 | 09/05/2023 09:07:39 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del RACK GPS SEMD que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del RACK GPS SEMD en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307644 | STE |  | M089D002 | CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (2) SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2448.005-8 | 202319 | 09/05/2023 09:07:45 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (2) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (2) en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307643 | STE |  | M089D001 | CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (1) SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2448.004-6 | 202319 | 09/05/2023 09:07:50 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (1) (con código 2386.005-7 que fue retirada conforme SSA 202307359) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo CONVERSOR ELECTRO-OPTICO G703 (1) en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307640 | STE |  | M089C005 | SWITCH AFR677 - RED 2 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1489.016-8 | 202319 | 09/05/2023 09:07:56 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo SWITCH AFR677 - RED 2 que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo SWITCH AFR677 - RED 2 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307638 | STE |  | M089C004 | SWITCH AFR677 - RED 1 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1489.015-6 | 202319 | 09/05/2023 09:08:02 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo SWITCH AFR677 - RED 1 (con código 2270.004-0 que fue retirada conforme SSA 202307354) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo SWITCH AFR677 - RED 1 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307636 | STE |  | M089C003 | AMPLIFICADOR OPTICO 2 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2424.002-6 | 202319 | 09/05/2023 09:08:08 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo AMPLIFICADOR OPTICO 2 que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo AMPLIFICADOR OPTICO 2 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307635 | STE |  | M089C002 | AMPLIFICADOR OPTICO 1 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2424.003-8 | 202319 | 09/05/2023 09:08:17 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo AMPLIFICADOR OPTICO (con código 2424.001-4 que fue retirada conforme SSA 202307353) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo AMPLIFICADOR OPTICO 1 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16).
202307630 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202319 | 09/05/2023 09:08:24 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de Puesta en Servicio del Equipo de Teleprotección MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 (con código 1243.007-6 que fue retirada conforme SSA 202307352) que fue trasladado a una nueva ubicación (Caseta 2CRL-3), debido a la nueva posición de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16), dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para el translado, montaje y puesta en servicio del Equipo de Teleprotección MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 en la nueva posicion de la LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16). Pendiente enlace con panel de Oscilografia y enlace ICCP secundario.
202307607 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 08/05/2023 15:46:47 | [Ampliación Sector 4 500KV LT16 VHA1 - SEMD] Incluir puntos correspondiente a la Protección y Control de la LI 500 kV VHA1 (LT16) conforme definición en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/RIEDER-SIEMENS. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-60 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307474 | STE |  | M016A002 | DISTRIBUIDOR GERAL DG3 | 0412.001-9 | 202318 | 05/05/2023 11:06:25 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cableado telefónico entre la Caseta 2CRL-3 y la Casa de Relés de la SEMD; y conexionado del mismo en el DG3 de la Sala PAX SEMD como en el DG de la Central Telefónica OMNIPCX OFFICE ALCATEL, en su nueva posición dentro de la caseta 2CRL-3. Contacto: Wilson de ENES.DT/Clara de RIEDER (0983166220). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Fue acompañado a la contrada durante el lanzamiento de del cableado. Realizado conexionado 2 cabos de 10 pares telefonicos en el DG3, los mismos fueron conectados al Bloque Vertical 9.
202307447 | STE | 202301803 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 05/05/2023 11:42:23 | Alterar SOSTAT para incluir puntos relacionados al ECCANDE presentes en el SCC relacionados al FIP-02/ECCANDE conforme anexo. Verificar implementación en el SCC de SSA 202307449 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202307445 | STE | 202303695 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 05/05/2023 11:42:36 | Alterar SOANLG, SORDAN, SORCAL, SORPAR y SOCIRC conforme anexo para incluir medidas de potencia activa provenientes de ICCP Ande para el control de intercambio Yacyreta/ANDE atraves del CAG50, cuando haya indisponibilidad de las medidas del ECCANDE. Ref: RAO/01/2023 y SSA 202303695 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | essa REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. Já executado na SSA. 202307172.
202307440 | STE | 202303481 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 04/05/2023 17:12:49 | Incluir punto en la SOSTAT para supervision de 50BF-A del 04T03 conforme adjunto. Ref: SSA 202303481 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307434 | STE | 202301807 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 04/05/2023 17:15:55 | Incluir pontos na SOSTAT, SORPAR e SORCAL e modificar cálculo na SORFOR, conforme indicado no arquivo em anexo. Informações adicionais: SSA para desenvolvimento de regra N-1 do SARTRE “Não energizar trafo TA-02 pelo lado de baixa tensão” | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307430 | STE | 202301757 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 04/05/2023 15:38:01 | Conforme anexo, providenciar a eliminação de pontos sobre os carregadores C3 e C4. Os pontos estão inválidos e os seus respectivos pontos no SCC já foram eliminados. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307427 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202318 | 04/05/2023 15:37:55 | Configurar botões hotline1 e hotline2 no despacho de carga, referente a ande | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Modificado disposicion de botones en la pagina SDC Pag 1 y adicionado los botones ANDE HL 2 y ANDE HL 3 en grupo D1 del sistema COTEL. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202307416 | STE | 202301798 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 04/05/2023 14:57:51 | Alterar los puntos "TDXX RELE BUCHHOLZ DETECCION DE GAS" de FLEET (LATCH) para 2WAY conforme anexo. Ref: SSA 202219411 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307393 | STE |  | E013C006 | CAIXA DE SINTONIA 500 kV - FASE S | 0169.030-5 | 202318 | 04/05/2023 10:04:05 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro de la Caja de Sintonía 500kV – Fase S y accesorios, para ser instalado posteriormente en el E016C006 - Vano de la nueva LI-MD-VHA1-SEMD (Celda 16) dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviar el código de equipo 0169.030-5 virtualmente en la localización reserva S097A001. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307362 | STE |  | M016B003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.027-6 | 202318 | 04/05/2023 07:40:55 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307361 | STE |  | M016B002 | DISTRIBUIDOR GERAL (DG) | 4120.006-3 | 202318 | 04/05/2023 07:41:21 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307360 | STE |  | M016B001 | PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL SEMD | 2429.001-7 | 202318 | 04/05/2023 07:41:42 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307359 | STE |  | M072C001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS LI-MD-VHA1 | 2386.005-7 | 202318 | 04/05/2023 07:42:03 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307358 | STE |  | M072E002 | ANTENA E CABOS | 2428.001-2 | 202318 | 04/05/2023 07:42:23 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307357 | STE |  | M072E001 | GPS TS3600 | 2427.001-8 | 202318 | 04/05/2023 07:42:44 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307356 | STE |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTEÇÃO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202318 | 04/05/2023 07:43:03 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307355 | STE |  | M072B004 | PATCH PANEL | 2425.001-9 | 202318 | 04/05/2023 07:43:24 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307354 | STE |  | M072B003 | SWITCH AFR677 | 2270.004-0 | 202318 | 04/05/2023 07:44:03 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307353 | STE |  | M072B002 | AMPLIFICADORES OPTICOS LI-MD-VHA1 | 2424.001-4 | 202318 | 04/05/2023 07:44:25 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307352 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202318 | 04/05/2023 07:44:44 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el Multiplexador FOX 515 y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202307327 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202318 | 04/05/2023 14:59:01 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-12; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306653) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202320 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL1.Catastrado SSA 202309242 para actualizacion de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202307172 | STE | 202303695 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 02/05/2023 08:37:40 | Incluir medida de potencia activa provenientes del link ICCP para control del intercambio Yacyretá/ANDE através del CAG50, cuando haya indisponibilidad de grandezas del ECCANDE, conforme solicitado del RAO/01/2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307171 | STE | 202305611 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 02/05/2023 08:37:42 | Alterar tablas SOSTAT, SORCAL, SORFOR, SORPAR y SOFLLW conforme anexo implementar ajuste de la regla N-1 "Interrupción de Energía para ANDE/FURNAS" para los interruptores de los Vanos de la U01, U02, U03, U04 y TA1 con la inclusión del interruptor 84LI6 en la SEMD. Ref 202305611 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307166 | STE | 202305617 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 02/05/2023 08:37:43 | Alterar tablas SORFOR, SOSTAT, SOANLG, SORCAL y SOFLLW para permitir calculo para pantalla de supresión de alarmas de la U08 en la partida conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307143 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202317 | 28/04/2023 08:09:47 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la primera visita periódica de soporte (vista 1) conforme contrato 4500064382. Una vez concluído, anexar en la baja de la SSA relatorio técnico. Fecha prevista: semana 2023/18. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202318 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação dos circuitos e saúde geral do sistema cotel, incluindo consoles, monofones, controlOne, MxOne e expansão para os bombeiros. Em anexo, os relatórios do fabricante. Executado junto da SSA 202307142.
202307142 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202317 | 28/04/2023 08:09:59 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la primera visita periódica de soporte (vista 1) conforme contrato 4500064382. Una vez concluído, anexar en la baja de la SSA relatorio técnico. Fecha prevista: semana 2023/18. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202318 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada verificação dos circuitos e saúde geral do sistema cotel, incluindo consoles, monofones, controlOne, MxOne e expansão para os bombeiros. Em anexo, os relatórios do fabricante. Executado junto da SSA 202307143.
202307009 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202317 | 26/04/2023 15:25:44 | Efectuar backup imagen del gerenciador del videwall de la CCR para disponibilizar ambiente de homologacion para ensayos de compatibilidad con los nuevos embarcados controladores de los monitores. Ref SSA 202306974 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202318 | DANILO NADAL | REALIZADO BACKUP IMAGEM DO GERENCIADOR DO VIDEO WALL DA CCR E RESTAURADO NO PC SPARE AFIM DE PREPARAR AMBIENTE PARA EXECUÇÃO DA SSA. 202306974. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202306988 | STE |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTEÇÃO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202317 | 26/04/2023 08:36:13 | Ampliación de Barras 500KV Sector 4 - SEMD. Acompañar y Supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar verificación de configuración, parámetros y generar backup de configuración del OPLAT, previo al translado de equipos de la caseta 2CRL2 para la 2CRL3. Trabajo previsto para el 27/04/2023. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202317 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado verificacion y generado backup conforme descripto. Se facilitará el backup a la SMIN.DT por medios digitales conforme conversado.
202306963 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202317 | 26/04/2023 15:26:26 | Realizar el upgrade de la UTR 621 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/04/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202321 | DANILO NADAL | REALIZADA A MIGRAÇÃO DA CPU D20ME PARA A D20MX, CONFORME DETALHAMENTO EM ATA DE FECHAMENTO DE REUNIÃO COM GE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202306962 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202317 | 26/04/2023 15:26:36 | Realizar el upgrade de la UTR 521 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/04/2023. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202321 | DANILO NADAL | REALIZADA A MIGRAÇÃO DA CPU D20ME PARA A D20MX, CONFORME DETALHAMENTO EM ATA DE FECHAMENTO DE REUNIÃO COM GE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202306960 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202317 | 26/04/2023 15:26:48 | Realizar el upgrade de la UTR 612-1 con la instalacion del kit D20MX en sustitucion de la actual D20ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/04/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202321 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA A MIGRAÇÃO DA CPU D20ME PARA A D20MX, CONFORME DETALHAMENTO EM ATA DE FECHAMENTO DE REUNIÃO COM GE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202306929 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202317 | 25/04/2023 10:55:28 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306925 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202317 | 25/04/2023 10:55:33 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO), caja de empalme óptico y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para la instalacion del DIO en el Panel TIF 2. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306924 | STE |  | E016P001 | Painel de Comunicação e Supervisão 2S-L56 | 2409.002-0 | 202317 | 25/04/2023 10:55:38 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO), caja de empalme óptico y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202325 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306923 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202317 | 25/04/2023 10:55:44 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Trabajo en conjunto con las SSAs de MEL1: 202306332 (2RB1516) y 202306564 (2R11). Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para la instalacion del DIO en el Tablero 2RR1. Mediciones realizadas por tecnicos de la ANDE.
202306916 | STE |  | M047P011 | RACK 01 | 1023.006-0 | 202317 | 25/04/2023 09:57:27 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202317 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto.
202306914 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202317 | 25/04/2023 09:57:46 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de instalacion de distribuidor interno óptico (DIO) y fusiones de fibra óptica a ser realizado desde el día 26/04/2023. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202317 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Acompañamiento y supervisión de instalación de DIO y fusión de FO conforme previsto.
202306899 | STE |  | M016A002 | DISTRIBUIDOR GERAL DG3 | 0412.001-9 | 202317 | 24/04/2023 17:26:36 | Acompañar a empresa ANDE/RIEDER/SIEMENS en trabajos de lanzamiento y conexión de cable multipar telefónico para canal redundante entre Despacho de Cargas ITAIPU - ANDE. Salas: casa de relés tablero 3QL34 y sala PAX DG-03 BV-05. Retirar 35 metros de cable telefónico 10 pares, código 292354. Trabajo previsto para el miércoles 26/04/23. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202317 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y conexionado conforme descripcion. Realizado cableamiento telefonico desde el DG3 hasta el DG2: - DG3: BP5 Par 81 -> BP5 Par 27 - ADT1: BT1 Par 92 -> BTR1 17 - DG1: BV1 Par 17 -> BV12 Par 52 - DG2: BV12 Par 32 -> BH39 Par 55
202306891 | STE |  | M074A002 | MULTIPLEXADOR MULTISSERVIÇO 3Q-L34 | 3109.001-0 | 202317 | 24/04/2023 17:05:10 | Acompañar a empresa ANDE/RIEDER/SIEMENS en trabajos de lanzamiento y conexión de cable multipar telefónico para canal redundante entre Despacho de Cargas ITAIPU - ANDE. Salas: casa de relés tablero 3QL34 y sala PAX DG-03 BV-05. Retirar 35 metros de cable telefónico 10 pares, código 292354. Trabajo previsto para el miércoles 26/04/23. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202317 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y conexionado conforme descripcion. Realizado cableamiento telefonico desde el DG3 hasta el DG2: - DG3 BP5 Par 74-> BP5 Par 26 - ADT1 BT1 Par 91-> BTR1 16 - DG1 BV1 Par 16-> BV12 Par 51 - DG2 BV12 Par 31-> BH36 Par 55
202306762 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202316 | 20/04/2023 17:01:57 | Conforme solicitud de la ENES.DT y la contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar el Cuadro de alimentación CDUPS-13 (Ubicado en la GARITA-MD), conforme mencionado en la solicitud (Anexo a la SSA), la UPS-13 alimenta la CDUPS-13. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202317 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislado el cuadro de alimentación CDUPS-13 con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento OPUO.DT (MDAU) y de la contratada. Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización del mismo. Los nuevos paneles y equipos correspondientes al sistema ESAI, dependientes del CDUPS-13, ya se encuentran en funcionamiento.
202306755 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202316 | 20/04/2023 16:57:39 | Conforme solicitud de la ENES.DT y la contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar los Cuadros de alimentación CDE-SEMD (Ubicado en SALA DE CABLES – CASA DE RELES - SEMD) y CIDE-SEMD (Ubicado en SALA DE CABLES – CASA DE RELES - SEMD), conforme mencionado en la solicitud (Anexo a la SSA), CIDE-SEMD alimenta la UPS-7 y este a su vez la CDE-SEMD. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202317 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislado el cuadro de alimentación CIDE-SEMD con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento OPUO.DT (MDAU) y de la contratada. Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización del mismo. Los nuevos paneles y equipos correspondientes al sistema ESAI, dependientes del CDE-SEMD, ya se encuentran en funcionamiento.
202306423 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202316 | 18/04/2023 07:54:40 | Acompañar al sector MEL4 en los trabajos de migración de la máquina virtual STH-PCD-VM01 de la infraestructura del STH a la infraestructura del SIRI, a realizarse el día jueves 20/04 iniciando en el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202316 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em preparação, efetuado backup do servidor no dia 19/04. Realizado acompanhamento conforme solicitado. Observado funcionamento normal dos serviços do PCDWeb após a migração. Tanto recepção de dados quanto visualização na plataforma WEB. Verificado também acesso para integração com sistema BDH., com comando "Test-NetConnection -Port 9090 -ComputerName chi507a.itaipu"
202306363 | STE |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202316 | 17/04/2023 09:05:47 | Realizar ensayo de alta disponibilidad de red de comunicación IP del sistema COTEL de los SW de CORE y que involucran a los SW de acceso: CCR, SDC, SEMD y DTS, indicado en ítem 04 de la planilla de comisionamiento 6254-83-19306-E (SDS-14750) en conjunto con el fabricante WECOM previsto para la semana 2023/18. Documentos adicionales se encuentran anexo a la SSA 202301453. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202318 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios de alta disponibilidade conforme solicitado. Observado funcionamento normal do sistema com a perda de um enlace óptico com cada switch de acesso. Observado que, ao perder o enlace óptico entre os switches CORE, uma tempestade de broadcast derruba parte da rede. Sistema normalizado após os ensaios. Capturas de pacote, logs e configuração dos switches compartilhada pelo OneDrive com a SMIN. Emitidas SSAs 202308514, 202308515, para MEL3, e 202308676, 202308677, para IEE3.
202306361 | STE |  | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202316 | 17/04/2023 09:00:15 | Realizar ensayo de alta disponibilidad de red de comunicación IP del sistema COTEL de los SW de CORE 50 y 60HZ, indicado en ítem 04 de la planilla de comisionamiento 6254-83-19306-E (SDS-14750) en conjunto con el fabricante WECOM previsto para la semana 2023/18. Documentos adicionales se encuentran anexo a la SSA 202301453. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202318 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios de alta disponibilidade conforme solicitado. Observado funcionamento normal do sistema com a perda de um enlace óptico com cada switch de acesso. Observado que, ao perder o enlace óptico entre os switches CORE, uma tempestade de broadcast derruba parte da rede. Sistema normalizado após os ensaios. Capturas de pacote, logs e configuração dos switches compartilhada pelo OneDrive com a SMIN. Emitidas SSAs 202308514, 202308515, para MEL3, e 202308676, 202308677, para IEE3.
202306338 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202315 | 14/04/2023 17:02:37 | Pesquisar e coletar dados de logs e interfaces para identificar possível impacto dos link ICCP ande em relação aos problemas observados nos Firewalls do SCADA. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202317 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs e captura de protocolo das interfaces de comunicação do ICCP ANDE. Tanto os logs como as capturas foram disponibilizados via filesharing para a engenharia de manutenção.
202306299 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202315 | 14/04/2023 11:53:34 | Acompanhar e realizar atividades pendentes na interligação dos enlaces redundantes do ICCP ANDE, conforme solicitação anexa. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202316 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E TESTES, COM PESSOAL DA ANDE, DE FUNCIONALIDADE REFERENTE AO ENLACE REDUNDANTE COM ICCP-ANDE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202306170 | STE |  | M072F001 | BEO/DIO 01 | 2450.034-0 | 202315 | 13/04/2023 11:37:19 | Desconectar un extremo del cordón óptico conectado en los puertos 01/02 del BEO/DIO-01 (proveniente del FOX 515 LT13) y conectar en los puertos 15/16 del BEO/DIO-03. Servicio a ser realizado con apoyo de ANDE a partir del lunes 17/04 conforme correo/cronograma en adjunto. Actividad vinculada a la implementación del 3er enlace redundante ICCP SCADA ITAIPU - ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado interconexion conforme descripcion. Materiales proveidos por personal de la ANDE.
202306164 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202315 | 13/04/2023 11:37:13 | Interconectar BEO/DIO-06 con BEO/DIO-03 a través de los puertos 17/18 del BEO/DIO-06 y los puertos 15/16 del BEO/DIO-03. Utilizar para el mismo un cordón óptico del tipo SC-APC/SC-APC a ser proveído por ANDE. Servicio a ser realizado con apoyo de ANDE a partir del lunes 17/04 conforme correo/cronograma en adjunto. Actividad vinculada a la implementación del tercer enlace redundante ICCP SCADA ITAIPU - ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado interconexion conforme descripcion. Materiales proveidos por personal de la ANDE.
202306063 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202315 | 11/04/2023 17:05:12 | Atualizar versão do Firewall ASA 5525-X a versão 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) e ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar problemas de performance de CPU e gerenciamento de memória conforme Release Note referido na SSA do PDS (202305655) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202316 | DANILO NADAL | Visando corrigir a alta alocação de memória (99%) do firewall em eventos de falha na rede, foi realizada atualização do firmware para a versão 9.14(4)23 e ASDM para a versão 7.191-90 conforme orientação da Teletex. Após atualização do firmware do firewall, este foi observado por algumas horas para avaliar a estabilidade da dispositivo com o novo software.
202306062 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202315 | 11/04/2023 17:05:24 | Atualizar versão do Firewall ASA 5525-X a versão 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) e ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar problemas de performance de CPU e gerenciamento de memória conforme Release Note referido na SSA do PDS (202305655) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202316 | DANILO NADAL | Visando corrigir a alta alocação de memória (99%) do firewall em eventos de falha na rede, foi realizada atualização do firmware para a versão 9.14(4)23 e ASDM para a versão 7.191-90 conforme orientação da Teletex. Após atualização do firmware do firewall, este foi observado por algumas horas para avaliar a estabilidade da dispositivo com o novo software.
202305995 | STE |  | M051L005 | ALIMENTACAO | 0951.012-5 | 202315 | 11/04/2023 10:58:30 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo.
202305993 | STE |  | M051L004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.011-3 | 202315 | 11/04/2023 10:58:39 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo.
202305991 | STE |  | M051L003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.011-8 | 202315 | 11/04/2023 10:58:46 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo.
202305990 | STE |  | M051L002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.013-9 | 202315 | 11/04/2023 10:58:54 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo.
202305989 | STE |  | M051L001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.012-0 | 202315 | 11/04/2023 10:59:29 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo.
202305974 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202315 | 11/04/2023 09:04:38 | Conforme solicitud de la ENES.DT y la contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar los Cuadros de alimentación CDE-07, CDE-08, CDE-11, CDE-25 y CDE-26. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202315 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización del mismo con el acompañamiento OPUO.DT (AT60) y de la contratada. Los nuevos paneles y equipos correspondientes al sistema ESAI, dependientes del CDE-07, CDE-08, CDE-25 y CDE-26., ya se encuentran en funcionamiento. Del cuadro CDE-11 solo fue modernizado el punto C-13 (ahora CCO-277).
202305804 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202314 | 04/04/2023 17:06:21 | Conforme solicitud de la ENES.DT y contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar el Cuadro de alimentación CDE-27, ubicado en la elevación 108 - U9A | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202315 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la aislación del Cuadro alimentación CDE-27 desde el cuadro CDUPS14 ubicado en la cota 141, con el fin de permitir la instalación de un nuevo disyuntor para el nuevo panel CCO061 por parte de la empresa contratada Protek. Una vez culminado el servicio, el cuadro CDE-27 fue de vuelta energizado.
202305627 | STE |  | M041B001 | MULTIPLEX NMCP-3000 - NEC - ESTACAO CT/ME | 0882.002-3 | 202314 | 03/04/2023 11:34:50 | Realizar descomisionamiento, retirada de materiales y accesorios del MULTIPLEX NMCP-3000 NEC. Los materiales desmontados deben ser enviados para almacenes en carácter de "Descarte". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202315 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Realizada a desmontagem do multiplexador óptico NEC NMCP-3000 da central telefônica CTME, e levado ao almoxarifado para descarte no galpão G6.
202305626 | STE |  | M041A001 | MULTIPLEX NMCP-3000 - NEC - ESTACAO USINA/CM | 0882.001-5 | 202314 | 03/04/2023 11:35:01 | Realizar descomisionamiento, retirada de materiales y accesorios del MULTIPLEX NMCP-3000 NEC. Los materiales desmontados deben ser enviados para almacenes en carácter de "Descarte". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202314 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Realizada a desmontagem do multiplexador óptico NEC NMCP-3000 da central telefônica CF60, e levado ao almoxarifado para descarte no galpão G6.
202305299 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202313 | 30/03/2023 08:43:34 | [ETA-1/ETA-1A] Alterar las tablas SOSTAT y SOANLG conforme definiciones en adjunto para resolver las actuaciones indebida de alarmas en el SCADA relatadas por OP.DT durante el Periodo de Disponibilidad de la ETA (04.01.2023) ver informe en adjunto. Realizar ensayos para validar las configuración en conjunto con el fabricante Rieder. Prever autorización de trabajo para realizar alteraciones adicionales online via LORUP durante los ensayos. Prev. Rieder 03.04.2023 al 04.04.2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202314 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DOS PONTOS SOLICITADOS E RETESTADO JUNTAMENTE COM FABRICANTE RIDER EM ACOMPANHAMENTO COM OPERAÇÃO. REALIZADA A IMPLEMENTAÇÃO DO BD4 PARA INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DOS PONTOS SOLICITADOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202305120 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202313 | 27/03/2023 14:15:45 | Conforme solicitud de la ENES.DT y contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar los Cuadros de alimentación CDE-23 y CDE-23B | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202313 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B
202305099 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202313 | 27/03/2023 10:13:47 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202313 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado o acompanhamento à empresa contratada para o reestabelecimento de serviços inoperantes e ajustes no banco de dados da aplicação.
202304858 | SCA |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202312 | 23/03/2023 07:42:25 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuitos de alimentação da caixa CDE-23B, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntores UCI-040 e UCI-043. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202304857 | SCA |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202312 | 23/03/2023 07:42:33 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuito de alimentação da caixa CDE-23, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntor CA-B02/2. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202304856 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202312 | 23/03/2023 07:42:42 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuito de alimentação da caixa CDE-23, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntores UCI-101, UCI-002 e UCI-102. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B
202304835 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202312 | 22/03/2023 15:34:09 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 23/03/2023 Fin: 24/03/2023 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizado acompanhamento conforme previsto. Efetuada cópia de segurança da VM sth-pcd-vm01, inspecionado programa Veeam. Enviados exports desta VM para a Dualbase, para análise e correção.
202304713 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202312 | 21/03/2023 14:45:17 | Conforme solicitud de la ENES.DT y contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar los Cuadros de alimentación CDE-01 y CDE-02 ubicados en la elevación 98 eje A/B | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202312 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADA DESENERGIZACION DE LAS CDE 01 Y CDE 02 CONFORME SOLICITADO, REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DE DESMONTAJE/MONTAJE EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA. UNA VEZ FINALIZADO EL MONTAJE, FUERON DE VUELTA ENERGIZADOS LOS CUADROS CDE 01 Y CDE 02. SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS AT: 202301383, 202302110.
202304596 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202312 | 20/03/2023 14:07:44 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuitos de alimentação da UPS-11, Mirador M.D, disjuntor UCI-041. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES
202304595 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202312 | 20/03/2023 14:07:53 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuitos de alimentação da caixa CDE-23B, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntor UCI-039. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B
202304594 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202312 | 20/03/2023 14:08:22 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuito de alimentação da caixa CDE-23B, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntor UCI-034 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B
202304591 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202312 | 20/03/2023 14:08:31 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuitos de alimentação da caixa CDE-23, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntor CA-B01. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B
202304590 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202312 | 20/03/2023 14:08:37 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuito de alimentação da caixa CDE-23, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntor UCI-021. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B
202304583 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202312 | 20/03/2023 11:24:32 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, desenergizar o circuito de alimentação da caixa CDE-16, Elev. 144, disjuntor CA-D19. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202312 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado desnergizacion del circuito de alimentación disy CA-D19 panel CDE-16 conforme solicitado. Realizado acompañamiento junto a la contratada para desmontaje/montaje, una vez culminado los servicios de la contratada fue energizado nuevamente el panel CDE-16 disy CA-D19.
202304491 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202311 | 17/03/2023 16:28:43 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-03 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202303852) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202312 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL1.Catastrado SSA 202306325 para actualizacion de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202304197 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202311 | 13/03/2023 16:39:40 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar los circuitos de alimentación del cuadro CDE-27, cota 108, disyuntores CA-C63, CA-C64, CA-C65 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202311 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado desnergizacion del panel CDE-27 conforme solicitado y fue realizado con la AT 202302196. Realizado acompañamiento junto a la contratada para desmontaje/montaje, una vez culminado los servicios de la contratada fue energizado nuevamente el panel CDE-27.
202304098 | STE |  | M055H004 | ALIMENTACAO | 0951.054-0 | 202310 | 10/03/2023 16:38:08 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte con DMs 70031019 y 70031020. Ver en documentos. Obs: Solicitado apoyo con embarcación a OPSH.DT para acceder a la ubicación de la estación.
202304096 | STE |  | M055H003 | SENSOR DE VAZAO | 2498.001-6 | 202310 | 10/03/2023 16:38:09 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock, ver DM 70031023 en documentos. De momento no fue retirado el equipo medidor de caudal ya que es de propiedad de OPSH.DT, el equipo continua operativo en el local colectando datos de estudios de OPSH y será retirado posteriormente por los mismos conforme correo(ver anexo).
202304094 | STE |  | M055H002 | REMOTA | 2495.002-4 | 202310 | 10/03/2023 16:38:11 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock, ver DM 70031023 en documentos. Obs: Solicitado apoyo con embarcación a OPSH.DT para acceder a la ubicación de la estación.
202304093 | STE |  | M055H001 | TRANSCEPTOR SATELITAL | 2497.001-1 | 202310 | 10/03/2023 16:38:12 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock con DM 70031022, ver en documentos. Obs: Solicitado apoyo con embarcación a OPSH.DT para acceder a la ubicación de la estación.
202304091 | STE |  | M056C004 | ALIMENTACAO | 0951.058-7 | 202310 | 10/03/2023 16:38:13 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304090 | STE |  | M056C003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.043-8 | 202310 | 10/03/2023 16:39:05 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304089 | STE |  | M056C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.054-4 | 202310 | 10/03/2023 16:38:42 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DM adjuntado en documentos.
202304087 | STE |  | M056C001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.008-0 | 202310 | 10/03/2023 16:38:44 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304086 | STE |  | M056B004 | ALIMENTACAO | 0951.057-5 | 202310 | 10/03/2023 16:38:45 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304083 | STE |  | M056B003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.042-6 | 202310 | 10/03/2023 16:38:48 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304082 | STE |  | M056B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.053-2 | 202310 | 10/03/2023 16:38:49 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304081 | STE |  | M056B001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.007-9 | 202310 | 10/03/2023 16:38:50 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304080 | STE |  | M055E004 | ALIMENTACAO | 0951.056-3 | 202310 | 10/03/2023 16:38:51 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304074 | STE |  | M055E003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.041-4 | 202310 | 10/03/2023 14:37:35 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304072 | STE |  | M055E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.052-0 | 202310 | 10/03/2023 14:38:00 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304070 | STE |  | M055E001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.006-7 | 202310 | 10/03/2023 14:38:02 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304068 | STE |  | M055D004 | ALIMENTACAO | 0951.055-1 | 202310 | 10/03/2023 14:38:03 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304066 | STE |  | M055D003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.040-2 | 202310 | 10/03/2023 14:38:04 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304065 | STE |  | M055D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.051-9 | 202310 | 10/03/2023 14:38:07 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos.
202304064 | STE |  | M055D001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.005-5 | 202310 | 10/03/2023 14:38:07 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos.
202303932 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202310 | 09/03/2023 07:56:19 | Acompañar a los técnicos de la empresa BACKCOM en la visita de soporte con fecha de inicio 14/03/2023, con referencia al contrato 4500057581. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202311 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Prestado apoio ao pessoal da Backcom para realização dos trabalhos previstos para a visita de suporte. Relatório emitido pelo técnico terceirizado responsável em anexo.
202303918 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202310 | 08/03/2023 15:59:59 | Alterar SORTU.MXRTRY de 9 para 12 em todas remotas com RTUTYP=REAL e SPROTO=101, referente ao a evento de falhas de remotas (Evt 151).em complemento a SSA 202222949. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202311 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO SOLICITADA E IMPLEMENTADA NO BD2 DO DIA 17/03/2023. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202303795 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202310 | 07/03/2023 14:42:29 | Conforme solicitud de ENES.DT y la contratista Protek, acompañar a los técnicos de la empresa Protek en los trabajos de test y energización temporal de los cuadros de Control para pruebas de funcionamiento de Cámaras y Control de Acceso, en referencia al Contrato 4500064363 - Actualización del ESAI Cuadros de Control de la Elev 108: CCO001, CCO002, CCO003, CCO004, CCO005, CCO006. Se adjunta Protocolo de ensayos a ser realizado por la empresa Protek | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202310 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento en la energización temporal de los circuitos correspondientes a los paneles CCO001, CCO002, CCO003, CCO004, CCO005, CCO006 y en los ensayos correspondientes. Los test no involucraban pruebas de control de acceso debido a que no se cuentan con los mismos en dichos circuitos. En anexo, los ensayos realizados por parte de la empresa contratada Protek. OBS: Los paneles se encuentran ubicados en la Cota 92, Unidad U1 a U6 respectivamente. AT202301387
202303792 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202310 | 07/03/2023 14:43:07 | Conforme solicitud de ENES.DT y la contratista Protek, acompañar a los técnicos de la empresa Protek en los trabajos de test y energización temporal de los cuadros de Control para pruebas de funcionamiento de Cámaras y Control de Acceso, en referencia al Contrato 4500064363 - Actualización del ESAI. Cuadros de Control de la Elev 98: CCO031, CCO032, CCO033, CCO034, CCO035, CCO036. Se adjunta Protocolo de ensayos a ser realizado por la empresa Protek | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202310 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento en la energización temporal de los circuitos correspondientes a los paneles CCO031, CCO032, CCO033, CCO034, CCO035, CCO036 y en los ensayos correspondientes. Los test no involucraban pruebas de control de acceso debido a que no se cuentan con los mismos en dichos circuitos. En anexo, los ensayos realizados por parte de la empresa contratada Protek. Servicio realizado con la AT202301383
202303604 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202309 | 03/03/2023 14:12:44 | Realizar ensayo de acceso a carpeta \\chi37b desde el servidor STHSQL el sábado 04/03/23 desde las 07:00 am, posterior a trabajos de modernización del sistema de Informática (SI.AA). Ver en anexo pedido de ensayo y procedimiento para realizar las verificaciones. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202309 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayo en el servidor STHSQL con resultados satisfactorios. La modernizacion no afecto a los servicios. En anexo resultado de las inspecciones.
202303601 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 03/03/2023 14:03:20 | Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Realização a partir de terça-feira, com a presença da contratada. Ref: NMR5 EVT 201 SSA. : 202223261, 202223552, 202301051 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202310 | DANILO NADAL | Foram realizadas diversas manobras do DJ 44L22 em diversas ocasiões, sendo testados executáveis de debug e fix. Felizmente no dia 24/03/2023 foi realizado o restart manual do BITRAS1 com o fix final, também foram realizados comandos de abertura e fechamento do DJ 44L22 para confirmar a geração do SOE.
202303535 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202309 | 02/03/2023 10:54:51 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Alimentación Eléctrica ESAI-QFD-CCP01, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14774 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14774 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202310 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento del cuadro ESAI-QFD-CCP01 conforme planilla de comisionamiento en anexo. Ensayos referentes a la Seccionadora y los disyuntores fueron realizados por ILA1 con SSA 202303705. Detalles en anexo.
202303476 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202309 | 01/03/2023 15:36:21 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-27, cota 108, disyuntores CA-C66, CA-C67, CA-C68, CA-C69, CA-C70, CA-C71, CA-C72 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202310 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado desnergizacion del panel CDE-27 conforme solicitado. Realizado acompañamiento junto a la contratada para desmontaje/montaje, una vez culminado los servicios de la contratada fue energizado nuevamente el panel CDE-27.
202303473 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202309 | 01/03/2023 15:24:00 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-4, cota 108, disyuntores UCI-541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202309 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550; cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz.
202303472 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202309 | 01/03/2023 15:23:45 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-3, cota 108, disyuntores UCI-537, 538, 539, 540 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202309 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-537, 538, 539 y 540; cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz.
202303471 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202309 | 01/03/2023 15:24:14 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-2, cota 98, disyuntores UCI-510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202309 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517; cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz.
202303470 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202309 | 01/03/2023 15:24:27 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-1, cota 98, disyuntores UCI-37, 38, 39 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202309 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-507, 508, 509 cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz. Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización de los mismos. OBS: Conversado con el Solicitante de la SSA la existencia de un error de tipeo en la descripción de la SSA conforme anexo. Los circuitos a desenergizar/energizar correspondian efectivamente a los UCI-507, 508, 509.
202303459 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 01/03/2023 14:35:05 | Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 5ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 06/03/2023 hasta el 10/03/2023. Prever: 1. VPN 2. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 3. Restart Manual 4. Failover Manual 5. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202310 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado acompanhamento do fabricantes durante a 5ª visita contratual. As atividades realizadas no período de 06 à 10/03/2023 foram descritas no relatório de atividades anexo.
202303161 | STE |  | T075P003 | SERVIDOR BITPDRAS2 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.047-4 | 202308 | 23/02/2023 08:48:18 | Verificar motivo de ocupação de disco de 99,9% conforme sistema de monitoramento. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202308 | DANILO NADAL | REALIZADA LIMPEZA DE ARQUIVOS ANTIGOS, AFIM DE DISPONIBILIZAR ESPAÇO NO DISCO. APÓS LIMPEZA DOS ARQUIVOS FICOU COM 44% DE OCUPAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202302944 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202307 | 16/02/2023 10:10:38 | Realizar relevamiento de la cantidad de internos analógicos que existen instalados por piso y división en el edificio de producción. Utilizar planilla en anexo para registrar los datos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado relevamiento conforme solicitado. Planilla en anexo.
202302943 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202307 | 16/02/2023 10:10:41 | Realizar relevamiento de la cantidad de internos analógicos que existen instalados por piso y división en el edificio de producción. Utilizar planilla en anexo para registrar los datos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202307 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado relevamiento conforme solicitado. Planilla en anexo.
202302936 | STE | 202302852 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202307 | 16/02/2023 09:44:21 | Conforme a solicitud del fabricante WECOM, validar en conjunto con el área solicitante si la configuración de consolas de bomberos atendería. Además, proveer las demás informaciones solicitadas en anexo a esta SSA para proseguir con los trabajos de soporte. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado ajuste na configuração de rolagem da lista de chamadas recentes, durante visita de suporte do fabricante. Consultado à área solicitante se este ajuste atende às necessidades elencadas, com confirmação, conforme anexo.
202302901 | STE | 202220133 | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202307 | 15/02/2023 16:28:41 | Crear tareas programadas individuales de los relatorios mensuales de tarifación en el Servidor, para cada mes del año 2023 (archivos: febrero2023, marzo2023, abril2023, mayo2023, junio2023, julio2023, agosto2023, setiembre2023, octubre2023, noviembre2023, diciembre 2023).Provisoriamente almacenarlas en una carpeta creada en el servidor. Adjunto Guía para crear las tareas programadas. Al finalizar el mes verificar la correcta creación del relatorio mensual. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Conforme conversado con responsables en la SMIN.DT, fue creada una tarea para la emision del relatorio mensual y otra de backup para el archivo de relatorio de forma a evitar sobreescrituras y la creacion de tareas individuales por mes todos los años. Verificado mensualmente el correcto funcionamiento de amba tareas.
202302896 | STE | 202302826 | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202307 | 15/02/2023 16:28:34 | Disponer de ambiente en Microsoft Teams para acceso remoto de representante de la empresa Wecom en la verificación de la consola retirada del Senior 60Hz, previsto para el viernes 17/02/23. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202307 | PAULO NESELLO KUNZEL | Disponibilizado ambiente para acesso remoto. Durante o acesso, foi verificada a configuração do console em reparo, para ajuste de volume de chamada. Foi também repassado patch de correção para SSA 202302582 e 202300696, sobre mal funcionamento no uso dos monofones (não atendimento / encerramento de chamadas).
202302658 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202307 | 13/02/2023 15:43:10 | [Proyecto LT500 SE Yguazu] Realizar ensayos de subida de puntos correspondiente a la Protección y Control de la LT 500 kV YZU1 (L14) conforme planilla en adjunto. Prever la posibilida de realizar alteraciones en la base de datos via LORUP. Coordinar con los responsables de proyecto ANDE/Rieder-Siemens. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202307 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADO ENSAIOS DE PONTOS CORRESPONDENTES A PROTEÇÃO E CONTROLE DA LT YZU1 (L14), CONFORME SOLICITAÇÃO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM A SSA. 202302071. SISTEMA FICOU OPERANDO EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202302648 | STE |  | M062B004 | MULTIPLEXOR ASGA - AM3440 - COPACO | 1271.004-7 | 202307 | 13/02/2023 11:25:52 | Conforme AR-SMI.DT/008/2023, realizar inspección en campo del sistema irradiante de la CHI-COPACO en cuanto al estado de fijación de todas las piezas que se encuentren sujetas a la torre de comunicación: antena, ODU, conectores, cables coaxiales y accesorios. En caso de ser necesario, realizar reaprieto. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado inspección visual de las piezas sujetas a la torre de comunicación concluyendo que se encuentran en condiciones normales de fijación.
202302647 | STE |  | M062B008 | SISTEMA IRRADIANTE - CHI | 1273.003-9 | 202307 | 13/02/2023 11:25:50 | Conforme AR-SMI.DT/008/2023, realizar inspección en campo del sistema irradiante de la CHI-COPACO en cuanto al estado de fijación de todas las piezas que se encuentren sujetas a la torre de comunicación: antena, ODU, conectores, cables coaxiales y accesorios. En caso de ser necesario, realizar reaprieto. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Inspeccionado elementos de fijación de la ODU correspondiente al Enlace CHI-COPACO. No se observa ninguna pieza suelta. Los elementos de fijación se encuentran en condiciones normales.
202302646 | STE |  | M062A009 | SISTEMA IRRADIANTE - ANDE | 1273.002-1 | 202307 | 13/02/2023 11:25:49 | Conforme AR-SMI.DT/008/2023, realizar inspección en campo del sistema irradiante de la CHI-ANDE en cuanto al estado de fijación de todas las piezas que se encuentren sujetas a la torre de comunicación: antena, ODU, conectores, cables coaxiales y accesorios. En caso de ser necesario, realizar reaprieto. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado inspección visual de las piezas sujetas a la torre de comunicación concluyendo que se encuentran en condiciones normales de fijación.
202302645 | STE |  | M062A008 | SISTEMA IRRADIANTE - CHI | 1273.001-4 | 202307 | 13/02/2023 11:25:47 | Conforme AR-SMI.DT/008/2023, realizar inspección en campo del sistema irradiante de la CHI-ANDE en cuanto al estado de fijación de todas las piezas que se encuentren sujetas a la torre de comunicación: antena, ODU, conectores, cables coaxiales y accesorios. En caso de ser necesario, realizar reaprieto. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202307 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado inspección visual de las piezas sujetas a la torre de comunicación concluyendo que se encuentran en condiciones normales de fijación.
202302414 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202306 | 09/02/2023 11:27:38 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-11; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202302341) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202307 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL1.Catastrado SSA 202303057 para actualizacion de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202302401 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202306 | 09/02/2023 10:12:47 | Acompañar a representantes de la empresa ANDE para realizar trabajos de conexión de cordones ópticos con el fin de establecer enlace de comunicación entre panel TC-02 y la estación ES - YZU para la puesta en servicio de enlaces SCADA (ITAIPU) y ANDE.Corp. Ver diseños en anexo con marcaciones. Al finalizar los trabajos emitir SSA para solicitar actualización de diseños con marcaciones realizadas en campo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexion de cordones opticos en conjunto con personal de la ANDE. Fue acompañado por Wilson Caceres ENES.DT para marcacion y actualizacion de diseños.
202302399 | STE |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202306 | 09/02/2023 10:12:59 | Acompañar a representantes de la empresa ANDE para realizar trabajos de conexión de cordones ópticos con el fin de establecer enlace de comunicación entre panel TC-02 y la estación ES - YZU para la puesta en servicio de enlaces SCADA (ITAIPU) y ANDE.Corp. Ver diseños en anexo con marcaciones. Al finalizar los trabajos emitir SSA para solicitar actualización de diseños con marcaciones realizadas en campo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexion de cordones opticos en conjunto con personal de la ANDE. Fue acompañado por Wilson Caceres ENES.DT para marcacion y actualizacion de diseños.
202302396 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202306 | 09/02/2023 10:13:08 | Acompañar a representantes de la empresa ANDE para realizar trabajos de conexión de cordones ópticos con el fin de establecer enlace de comunicación entre panel TC-02 y la estación ES - YZU para la puesta en servicio de enlaces SCADA (ITAIPU) y ANDE.Corp. Ver diseños en anexo con marcaciones. Al finalizar los trabajos emitir SSA para solicitar actualización de diseños con marcaciones realizadas en campo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexion de cordones opticos en conjunto con personal de la ANDE. Fue acompañado por Wilson Caceres ENES.DT para marcacion y actualizacion de diseños.
202302338 | STE | 202302222 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 08/02/2023 15:19:53 | [Proyecto LT 500kV YZU1] Incluir en la Tabla SOCRPT los puntos de supervisión analógico/digital conforme archivo en anexo, para remitir a la ANDE vía ICCP puntos de supervisión del vano de la SEMD correspondiente a la nueva LT 500kV YZU1. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202307 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO DIA 17/02/2023 AFIM DE CONFIGURAR OS PONTOS SOLICITADOS. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202302072 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 06/02/2023 10:37:12 | [Proyecto LT500 SE Yguazu] Incluir de puntos correspondiente a la Protección y Control de la LT 500 kV YZU1 (L14) conforme definición en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/Rieder-Siemens. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-55 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202307 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO DIA 17/02/2023 AFIM DE CONFIGURAR OS PONTOS SOLICITADOS DA LT 500KV YZU1 (L14). VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202302070 | STE |  | T075T002 | MODULO DE COMUNICACAO - EMS RCM 01 | 3137.003-2 | 202305 | 03/02/2023 16:18:22 | Substituir RCM pelo equipamento fornecido pela contratada, visando teste para solução do Evt 151 (falhas em UTRs). obs: 1)Preferencialmente a atividade deve ser realizada durante a 4º Visita contratual de 06/02 a 10/02/2023. 2) Haverá indisponibilidade de UTR501 a 616, portanto, sugere-se avaliar condição da usina em convencional. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202306 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO RCM 1 DURANTE A 4ª VISITA CONTRATUAL. Após observação e análise do comportamento do novo RCM, verificou-se que este apresentou quantitativo de falhas similar ao anterior, coforme relatório anexo. Durante a colocação de DB do SCADA em 22/06/2023 foi reestabelecida a operação do RCM1 original, ficando o RCM fornecido pela contradata como reserva quente no painel DATCAB1.
202301722 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202305 | 31/01/2023 10:30:24 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-27, cota 108 U9A, disyuntores CA-C: 63A, 63, 64 y 65. Fecha de inicio previsto: 06/02/23. Detalles adicionales en anexo | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202306 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Una vez comprobada la disponibilidad del nuevo sistema ESAI con los ensayos referentes al circuito CA-C63A (ahora CCO061) fue realizada la aislación (bloqueo y etiquetado) de los Disyuntores solicitados con el acompañamiento OPUO.DT (AT60) y de la contratada. Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización de los mismos. Los nuevos equipos correspondientes al sistema ESAI ya se encuentran en funcionamiento.
202301720 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202305 | 31/01/2023 10:30:26 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuito de alimentación del cuadro CDE-24LAB, cota 144, disyuntor CA-D19. Detalles adicionales en anexo. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202306 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la aislación del circuito CA-D19 con el acompañamiento OPUO.DT (AT60) y de la contratada. Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización del mismo. Los nuevos equipos correspondientes al sistema ESAI, dependientes del CDE-16 LAB disyuntor CA-D19 (ahora CCO-141), ya se encuentran en funcionamiento. Obs: Verificado error de tipeo en la emisión de la SSA. El disyuntor CA-D19 se encuentra en el cuadro CDE-16, no en el CDE-24LAB. Detalles en anexo.
202301718 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202305 | 31/01/2023 10:30:29 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-3, cota 108, disyuntores UCI-531, 532, 533, 534, 535 y 536, U. 1/2/3/4/5/6; fecha de inicio previsto: 06/02/23. Detalles adicionales en anexo. Obs: tener en consideración que durante la ejecución de los trabajos serán liberados los accesos de las salas ULP1/2/3 de la EL. 108,00 U01/2/3 eje CD y el acceso de la Sala del Generador Diesel ubicado en la EL. 127,00 AMD3 eje CD. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202306 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-531, 532, 533, 534, 535 y 536; cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz.
202301714 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202305 | 31/01/2023 10:30:33 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-1, cota 98, disyuntores UCI-501, 502, 503, 504, 505 y 506, U 01, 02, 03, 04, 05 y 06, fecha de inicio previsto: 06/02/23. Detalles adicionales en anexo. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202306 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-501, 502, 503, 504, 505 y 506; cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz.
202301627 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 30/01/2023 12:11:04 | Acompanhar fabricante nas intervenções no Sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema, - prever possibilidade Usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes. As intervenções devem ser minimizadas mas programadas previamente com as equipes envolvidas em tempo de execução. A data prevista é de 06 a 10/02/2023. Previsto ensaio Failover AR/OPS.DT/002/2023 Prever suporte VPN | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202306 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O fabricante realizou a 4ª visita contratual no período de 06 à 10/02/2023, sendo as principais atividades relacionadas aos eventos de não conformidade 151 e 211. O relatório de atividades diarias segue nos anexos.
202301453 | STE |  | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202304 | 26/01/2023 15:50:33 | Comisionar LAN COTEL, SWCORE50 y SWCORE60 conforme indicado en planilla de comisionamiento 6254-83-19306-E (SDS-14750) en conjunto con el fabricante WECOM desde el día 02/02/23. Pruebas de alta disponibilidad de red de comunicación IP prevista para el día 04/02/23, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 5 minutos a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. En anexo planilla de comisionamiento y lista de números disponibles durante ensayos de alta disponibilidad. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202305 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado comissionamento conforme planilha em anexo.
202301446 | STE |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202304 | 26/01/2023 15:51:50 | Realizar comisionamiento del switch SWCBME1 conforme Planilla 6254-83-19306-E (SDS-14750) en conjunto con el fabricante WECOM desde el día 02/02/23. Pruebas de alta disponibilidad de red de comunicación IP prevista para el día 04/02/23, con una ventana de indisponibilidad intermitente del sistema de 5 minutos a ser coordinado entre las áreas de SM.DT - OP.DT. En anexo planilla de comisionamiento y lista de números disponibles durante ensayos de alta disponibilidad. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202305 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comissionamento conforme planilha em anexo.
202301375 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202304 | 26/01/2023 09:42:56 | Prestar apoio para desconexão, teste e conexão dos condutores 15 e 16 do cabo E5X-0428 referente a atuação do ponto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" no SCADA pelo PB-01. Auto = 0, Manual = 1. Observação: este ponto já existia mas não foi contemplado durante o retrofit do PB-01. Coordenar com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202305 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la re-conexión del punto, verificada correcta actuación de los puntos con CCR en conjunto con MEL1. Emitida SSA 202303449 para modificación y disponibilización de diseño 6006-DC-07390-E. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202301272 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202304 | 24/01/2023 14:40:05 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 30/01/2023 Fin: 31/01/2023 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202305 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados ajustes nos arquivos de configuração da aplicação PCDWeb.
202301254 | STE |  | G097R002 | IFS SWITCH 2 | 2247.002-1 | 202304 | 24/01/2023 10:53:11 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Conectar fibra óptica en el puerto 13 del IFS SWITCH 2 para permitir comunicación TCP/IP entre el GW Siemens de las nuevas líneas 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 y el SCC. Conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL SIEMENS 6457-DF-J5660-E y DIAGRAMA DE INTERLIGACION RED CASETA 2CRL-2 6457-DF-G3360-P. Referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão de FO na porta 13 do IFS Switch 2 conforme solicitado, para supervisão de pontos da Linha MD-YZU1.
202301253 | STE |  | G097R001 | IFS SWITCH 1 | 2247.001-0 | 202304 | 24/01/2023 10:48:59 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Conectar fibra óptica en el puerto 13 del IFS SWITCH 1 para permitir comunicación TCP/IP entre el GW Siemens de las nuevas líneas 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 y el SCC. Conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL SIEMENS 6457-DF-J5660-E y DIAGRAMA DE INTERLIGACION RED CASETA 2CRL-2 6457-DF-G3360-P. Referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão de FO na porta 13 do IFS Switch 1 conforme solicitado, para supervisão de pontos da Linha MD-YZU1.
202301250 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202304 | 24/01/2023 10:49:01 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Crear nueva RTU10 LT500 YZU1/2 conforme detalles en el documento adjunto y conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão da remota IEC104 RTU10 no Sistema SCC conforme solicitado. Remota criada para o controle e supervisão de pontos da Linha 500kV MD-YZU.
202301238 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202304 | 24/01/2023 10:49:03 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Crear nueva RTU10 LT500 YZU1/2 conforme detalles en el documento adjunto y conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão da remota IEC104 RTU10 no Sistema SCC conforme solicitado. Remota criada para o controle e supervisão de pontos da Linha 500kV MD-YZU.
202301191 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202304 | 23/01/2023 16:45:59 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades para puesta en servicio e integración del panel 2S-L1314 (MD-YGU1) con el 2S-L34 respecto a la supervisión, control y protección de la nueva linea MD-YGU1. Coordinar actividad con SSA 202224590/202224354/6. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento das atividades de interligação dos painéis 2S-L1314 e 2S-L34 conforme previsto. Equipamento liberado para a operação.
202301055 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202303 | 20/01/2023 15:28:46 | Efetuar testes de novos executáveis no BITPDRAS1 and BITPDRAS2, conforme anexo. Referente a tentativa de solução do Evt 211 (Alarm Suppression visual indication is wrong after failover). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202309 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Os teste dos novos executavéis ocorreram no dia 07/02/2023 durante a quarta visitado contratual do fabricante. Conforme memorandos em anexo, os resultados foram satisfatórios, uma vez que o fix corrigiu a falha descrita no evento de não conformidade 211.
202300916 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202303 | 18/01/2023 15:00:14 | Conforme solicitado por la ENES.DT, realizar la copia de los arhivos getTransmissoes.php, getRotulos.php, getTransmissoesintervaloDatas.php en la maquina virtual STH-PCD-VM01, en la carpeta indicada por el fabricante DUALBASE (ver Anexo). Observación: los tres (3) archivos serán enviados vía email. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202303 | PAULO NESELLO KUNZEL | Copiados arquivos na pasta indicada. Serviço em condições normais de funcionamento.
202300908 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202303 | 18/01/2023 14:37:54 | Acompañar inspección del fabricante RIEDER a los equipos de la ETA relativo a las fallas detectadas durante la prueba de disponibilidad fallida conforme Informe ETA PD2023 (002). Previsión de la actividad semana 202304. Coordinar con Jose Trigo RIEDER 0971-505320 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202304 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o acompanhamento a inspeção do fabricante RIEDER aos equipamentos da ETA.
202300907 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202303 | 18/01/2023 13:55:59 | Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202303 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a habilitação/desabilitação da conexão VPN para suporte remoto do fabricante.
202300878 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202303 | 17/01/2023 16:27:38 | [Modernização do ESAI] Isolar o circuito de alimentação “CA-D008” do QBTV para permitir a retirada do quadro de controle de acesso CA-D008 referente às Adequações a serem realizadas na Sala CCP. (Solicitação no item 4) do e-mail em anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202305 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue desenergizado y desmontado totalmente el Panel CA-D08 para instalar en su lugar el nuevo panel de alimentación QDF-CCP01 con el contrato CT-4500064363, el disyuntor del cuadro QBTV quedó señalizado y bloqueado por la operación con el numero de AT y de SSA. Descartes realizados con SSA 202308663 y 202308662. desactivaciones de localización será realizado al final de los desmontajes con otro documento.
202300873 | STE |  | M060B009 | COMPUTADORES CLIENTES E ACESSÓRIOS - CCP | 1020.001-7 | 202303 | 17/01/2023 16:15:25 | [Atualização do ESAI] Reposicionar mobiliário e equipamentos das estações de trabalho de operadores e supervisores na sala CCP, realizando as necessárias adaptações e acomodações de cabeamentos. Observar layout provisório e definitivo (documento anexo) e o item 3 do e-mail de ENES.DT (anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202305 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO REPOSISCIONAMIENTO DE MOBILIARIO, TELEFONOS, CONEXION DE DATOS Y EQUIPOS DE LOS OPERADORES DEL ESAI CCP. OBS: FUE DECIDIDO EN CONJUNTO CON ENES Y SMIN LA UTILIZACION DEL MOBILIARIO MAS NUEVO, ELIMINANDO EL MOBILIARIO CURVO DEL ESAI ENTIGUO. LAS ESTACIONES DE ESAI Y DE LA S.I. QUEDARON INTEGRADOS EN UN MISMO MOBILIARIO. EL LAYOUT ACTUAL DEL CCP SERÁ ACTUALIZADO Y DISPONIBILIZADO COMO CONSTRUIDO DURANTE ESTE CONTRATO.
202300868 | STE |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202303 | 17/01/2023 16:06:56 | [Modernização do ESAI] Isolar o circuito de alimentação “Monitores” do QBTV para permitir a retirada da matriz de Videowall pela Protek referente às adequações a serem realizadas na Sala CCP. (Solicitação no item 2) do e-mail em anexo) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202305 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue aislado el circuito correspondiente a la matriz de Monitores desde el cuadro QBTV, fueron retirados los monitores incluido el soporte metálico. El circuito quedará aislado de forma permanente hasta la retirada del cuadro QBTV.
202300642 | STE |  | M039A005 | MICROCOMPUTADOR PARA CORREIO DE VOZ | 0880.002-2 | 202302 | 12/01/2023 14:26:42 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar computador y accesorios del correo de voz y enviar para descarte. Al bajar la SSA colocar código para “Desactivación de localización”. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202304 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, instalado computador adquirido a través del contrato 4500057581/2021. Material retidado quedó en sector para reaprovechamiento.
202300573 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202302 | 11/01/2023 16:42:42 | Se solicita apoyo para acompañamiento al personal de la ANDE para patcheo y certificación de cable óptico en el rack DGO de la sala de microondas, previsto para el día 12/01/23. Detalles del servicio y cronograma de actividades en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202302 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Acompañamiento realizado a la ANDE en la Sala de MO panel DGO para la realización del patcheo entre el DIO-05 y DIO-06. Realizado el etiquetamiento de la conexión nueva. También se realizo la certificación. Pruebas realizadas con éxito. Actividad realizada conforme a lo previsto.
202300523 | STE | 202210891 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202302 | 11/01/2023 10:23:07 | Substituir bancos de baterias na UPS 10 (Smart-UPS SRT 6000) do Sistema ESAI – Sala CCP. Remover e encaminhar para descarte os bancos de baterias existentes na UPS. Instalar bancos modelo SRT192BP marca APC, adquiridos partir da SMDTC-1187. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202305 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron instalados dos bancos de batería adquirido por SMIN (retirado para aplicación inmediata). Los tres bancos con defecto fueron encaminado a laboratorio para verificación y reparo con SSA:202310366. OBS: Inicialmente retirados 3 bancos y devuelto 1 para codificación conforme anexo. DM en anexo corresponden a la devolución de otros bancos de batería correspondiente a SSA 202300504 (RELACIONADO CON ESTE SERVICIO)
202300504 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202302 | 10/01/2023 16:41:58 | [Atualização do ESAI] Realizar retirada e descarte das UPSs e banco de baterias instalados na sala CCP e em substituição instalar as UPSs 15 e 16 que foram previamente testadas no Laboratório (SSA 202223315 e derivadas) e encontram-se funcionais. Local ocupado pelo banco de baterias será ocupado pelo Video Wall do Novo Sistema ESAI (CT 4500064363) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202302 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE Y DESCARTE DE BANCO DE BATERÍAS, RETIRADAS LAS UPS DE LABORATORIO E INSTALADAS EN EL ESAI EN FECHA 11/01/2023. POSTERIORMENTE LAS UPS 15 Y 16 FUERON RETIRADAS DURANTE LA ADECUACION DE LA SALA CCP CON EL CT-4500064363. REF: SSA 202308391 Y 202308392 (DESCARTADAS CON ESOS DOCUMENTOS Y DM RESPECTIVAS).
202300460 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202302 | 10/01/2023 14:02:15 | Habilitar VPN para verificações da contratada, referente ao Evt 201 - registro de SOE da SEMD1, conforme solicitação em anexo. Obs: referentes ao testes realizados através da SSA 202223552 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202308 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | HABILITADA VPN PARA FABRICANTE ANALISAR DADOS REFERENTE A PROBLEMAS DO EVT 201. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202300400 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202302 | 09/01/2023 11:27:01 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-13; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202225071) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202303 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL1. Catastrado SSA 202301120 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202300327 | STE | 202225125 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 06/01/2023 15:05:19 | Incluir 3 novos pontos de apoio a supervisão do tipo PSEUDO na SOSTAT para sinalização de falha em processo de transferência de dados de vazão turbinada e configuração inválida no servidor OPC-UA, conforme anexo da SSA 202225125. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Incluidos 3 novos pontos de apoio a supervisão do tipo PSEUDO na SOSTAT para sinalização de falha em processo de transferência de dados de vazão turbinada e configuração inválida no servidor OPC-UA.
202300300 | STE | 202300162 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 06/01/2023 10:52:29 | Excluir pontos de supervisão referente ao CPD PRIMÁRIO (SI) já desativado, conforme anexo da SSA 202300162. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Excluídos pontos de supervisão referente ao CPD PRIMÁRIO (SI) já desativado, conforme anexo da SSA 202300162.
202300266 | STE | 202300189 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 06/01/2023 07:46:35 | Criar pontos calculados para serem utilizados com o IBCALC em tempo real, conforme pedido da OP no anexo da SSA 202300192. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Criados pontos calculados para serem utilizados com o IBCALC em tempo real, conforme pedido da OP no anexo da SSA 202300192.
202300227 | STE | 202300204 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 09:23:11 | Incluir ponto na SOSTAT referente a supervisão do 50BF-A do 44T34 advinda da proteção do T03, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Incluído ponto na SOSTAT referente a supervisão do 50BF-A do 44T34 advinda da proteção do T03, conforme anexo.
202300115 | STE |  | M047B002 | MODEM OPTICO ASGA - SEMD | 0426.017-3 | 202301 | 03/01/2023 16:31:35 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar MODEM OPTICO 2E1 de la SEMD, debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). El modem debe ser entregado a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado.
202300114 | STE |  | M047B001 | MODEM OPTICO ASGA - USINA | 0426.016-6 | 202301 | 03/01/2023 16:31:42 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar 01 MODEM OPTICO 2xE1 (link con SEMD) y 01 MODEM OPTICO 4xE1 (link con CTMD), debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado.
202300113 | STE |  | M045D005 | MODEM OPTICO MMO 2E1 | 2278.003-5 | 202301 | 03/01/2023 16:31:47 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar MODEM OPTICO 2E1 de la CT-60Hz y del rack del Vertedero, debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado.
202300110 | STE |  | M045C005 | MODEM OPTICO MMO 2E1 | 2278.002-3 | 202301 | 03/01/2023 16:31:53 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar 02 MODEM OPTICO 1xE1, rack con tapa de vidrio y accesorios debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. Los materiales que no tengan uso pueden ser descartados. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado.
202300107 | STE |  | M045A011 | MODEM OPTICO MMO 2E1 | 2278.001-1 | 202301 | 03/01/2023 16:31:59 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar 02 MODEM OPTICO 1xE1, rack con tapa de vidrio y accesorios debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. Los materiales que no tengan uso pueden ser descartados. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado.
202225083 | STE |  | M088D601 | ESAI - CABO SENSOR SCP - ME | 1550.001-5 | 202252 | 29/12/2022 09:01:27 | Realizar el comisionamiento de la red de fibra óptica en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del LOTE 1 – SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL (SCP) – ENSAYOS DEL SISTEMA AISLADO, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14737 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14737 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202301 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la red de fibra optica conforme planilla de comisionamiento anexa. Ensayos con resultados satisfactorios. Emitidas las SAA's 202301619 y 202301620 para revision de diseños. Realizado comisionamiento con AT 202300332.
202225082 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202252 | 29/12/2022 09:01:36 | Realizar el comisionamiento de la red de fibra óptica en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del LOTE 1 – SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL (SCP) – ENSAYOS DEL SISTEMA AISLADO, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14737 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14737 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202301 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la red de fibra optica conforme planilla de comisionamiento anexa. Ensayos con resultados satisfactorios. Emitidas las SAA's 202301619 y 202301620 para revision de diseños. Realizado comisionamiento con AT 202300331.
202225076 | STE |  | M088B005 | ESAI-STC60-COC01 (CONTROLADOR SCP 60 HZ) | 1540.002-8 | 202252 | 28/12/2022 16:49:12 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, del LOTE 1 – SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL (SCP) – ENSAYOS DEL SISTEMA AISLADO, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14736 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14736 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202303 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISIONAMIENTO DEL SISTEMA ESAI - SCP (CERCA PERIMETRAL), LADO 60HZ. RESULTADOS Y OBSERVACIONES DETALLADAS EN ANEXO. VARIAS PRUEBAS DEL SISTEMA SCP SERAN REPETIDAS DURANTE EL TAC DEL LOTE 2, DURANTE EL ENSAYO DEL SISTEMA INTEGRADO.
202225075 | STE |  | M088A005 | ESAI-STC50-COC01 (CONTROLADOR SCP 50 HZ) | 1540.001-6 | 202252 | 28/12/2022 16:48:12 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, del LOTE 1 – SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL (SCP) – ENSAYOS DEL SISTEMA AISLADO, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14736 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14736 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202303 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISIONAMIENTO DEL SISTEMA ESAI - SCP (CERCA PERIMETRAL), LADO 50HZ. RESULTADOS Y OBSERVACIONES DETALLADAS EN ANEXO. VARIAS PRUEBAS DEL SISTEMA SCP SERAN REPETIDAS DURANTE EL TAC DEL LOTE 2, DURANTE EL ENSAYO DEL SISTEMA INTEGRADO.
202224834 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202251 | 22/12/2022 10:38:08 | Realizar configuración del SBC-60Hz en conjunto con representante de la empresa Backcom y colaboradores de SITT.GG, de manera a migrar enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP. El enlace será Principal para el código de acceso 03 salida DDD/DDI vía operadora "Oi". Enlace backup será via SBC-50. Posterior a la configuración, realizar pruebas del enlace y backup de configuración. Verificar diseño en anexo 6007-DF-J5138-P, enviar posteriormente con una SSA específica el “as-built" para actualizar | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em conjunto com empresa Backcom e SITT, foram realizadas alterações de configurações para a migração de enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP, por meio dos SBC's 60 Hz e 50 Hz, conforme solicitado. Foram realizados vários testes de ligações de entrada e saída, inclusive para o COTEL. Resultados satisfatórios. Atividades realizadas durante visita da contratada (ver anexos). Foram emitidas as SSA's 202300518 e 202300519 para fazer "as built" dos desenhos.
202224832 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202251 | 22/12/2022 10:38:37 | Realizar configuración del SBC-50Hz en conjunto con representante de la empresa Backcom y colaboradores de SITT.GG, de manera a migrar enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP. El enlace será redundancia del link principal (vía SBC-60Hz) para el código de acceso 03 salida DDD/DDI vía operadora "Oi". Posterior a la configuración, realizar pruebas del enlace y backup de configuración. Verificar diseño en anexo 6007-DF-J5137-P, enviar posteriormente con una SSA específica el “as-built” a actualizar | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em conjunto com empresa Backcom e SITT, foram realizadas alterações de configurações para a migração de enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP, por meio dos SBC's 60 Hz e 50 Hz, conforme solicitado. Foram realizados vários testes de ligações de entrada e saída, inclusive para o COTEL. Resultados satisfatórios. Atividades realizadas durante visita da contratada (ver anexos). Foram emitidas as SSA's 202300518 e 202300519 para fazer "as built" dos desenhos.
202224625 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202251 | 19/12/2022 14:04:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual batería de TMR NS. JQXE100176 no retiene carga. OBS: base y fuente de alimentación funciona de manera normal. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202251 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Luego de la inspección del TMR se procedio a la sustitución de la bateria del mismo. SM y DM en documentos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202224600 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202251 | 19/12/2022 11:00:12 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades para puesta en servicio e integración del panel 2S-L1314 (MD-YGU1) con el 2S-L34 respecto a la supervisión, control y protección de la nueva linea MD-YGU1. Coordinar actividad con SSA 202224590/202224354/6. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202251 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento das atividades de interligação dos painéis 2S-L1314 e 2S-L34 conforme previsto. Equipamento liberado para a operação.
202224421 | STE | 202224241 | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202250 | 16/12/2022 07:45:52 | Enviar en archivo .txt configuración del ControlOne ejecutando el comando "df -h", esto en virtud de petición del fabricante (empresa Wecom). Llamado abierto número W2038220. Ver pedido en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Enviados arquivos para o e-mail do suporte, conforme solicitado. Ver anexos.
202224419 | STE | 202224295 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202250 | 16/12/2022 07:24:41 | Enviar en archivo .txt configuración del crontab de la MXONE ejecutando el comando "crontab -l" y también archivo pcregen.sh que se encuentra en directorio mxone/pcregen, todo esto en virtud a petición del fabricante (empresa Wecom). Llamado abierto número W2038220. Ver pedido en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Enviados arquivos para o e-mail do suporte, conforme solicitado. Ver anexos.
202224315 | STE | 202224290 | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202250 | 14/12/2022 13:12:18 | Apoyo para realizar la reubicación del cable CFO-ILM-096(38F-SM) y fusión de FO en BEO/DIO-01 del RACK de la Iluminación Monumental, ubicado en el mirante de la margen izquierda. Ver documentos en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202301 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Conforme solicitado, realizado apoyo para reubicación y reempalme de CFO en el rack de iluminación. Posterior ensayo y test en fibra con resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202224272 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202250 | 13/12/2022 16:42:09 | Acompañar a Rieder/Siemens contratista de ANDE en los trabajos de montaje y fusión de la CFO-L34-003 en el DIO-02 panel 2S-L34 conforme diseños en adjunto. Correspondiente al proyecto de las nuevas líneas de 500kV YGUAZU de ANDE. | IEE3 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202250 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento y verificacion de trabajos de la contratista RIEDER/SIEMENS. OBS. No fue enviado informe de medicion optica solicitado.
202224184 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202250 | 12/12/2022 16:49:35 | Verificar el estado de los servicios LoggerNet Monitor y LNDB Manager, debido a que las UAR no están comunicando con la estación central (Ver imagen anexa) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202250 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificados y restablecidos los servicios, sistema SAAD en condiciones normales.
202224119 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202250 | 12/12/2022 07:20:38 | Interconectar los BEO-DIO 10/BEO-DIO 06 conectando un extremo del cordón óptico dúplex SM en los puertos CN 17,18 del BEO-DIO 10 y el otro extremo en los puertos CN 09, 10 del BEO-DIO 06. Servicio con referencia a la migración del enlace principal ICCP SCADA ITAIPU – ANDE por una nueva trayectoria. Materiales gestionar con Wilson de ENES.DT. Ref.: SSAs 202224112/202224113/202224117/202224118. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202250 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado intercnonexion de los DIO's para la migracion del servicio ICCP SCADA ITAIPU conforme descripcion. En anexo modificaciones del diseño, conectado cordon optico en los puertos 05,06 del DIO 10.
202224118 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202250 | 12/12/2022 07:20:59 | Conectar un extremo del cordón óptico dúplex SM en los puertos CN 03, 04 del DIO 01 y el otro extremo del cordón en los puertos CN 17, 18 del mismo DIO. Servicio con referencia a la migración del enlace principal ICCP SCADA ITAIPU – ANDE por una nueva trayectoria. Materiales gestionar con Wilson de ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202250 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada conexión del cordón óptico conforme solicitado.
202224117 | STE |  | M047M002 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK 01 | 1023.004-6 | 202250 | 12/12/2022 07:21:18 | Interconectar los BEO-DIO 08/BEO-DIO 14 conectando un extremo del cordón óptico dúplex SM en los puertos CN 15,16 del BEO-DIO 08 y el otro extremo en los puertos CN 03, 04 del BEO-DIO 14. Servicio con referencia a la migración del enlace principal ICCP SCADA ITAIPU – ANDE por una nueva trayectoria. Materiales gestionar con Wilson de ENES.DT. Ref.: SSAs 202224112/202224113. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202250 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado intercnonexion de los DIO's para la migracion del servicio ICCP SCADA ITAIPU conforme descripcion. En anexo modificaciones del diseño, conectado cordon optico en los puertos 05,06 del DIO 10.
202224113 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202250 | 12/12/2022 07:21:36 | Acompañar e inspeccionar los servicios a ser ejecutados por personales de la ANDE en los trabajos de conexionado/inter conexionado dentro de los paneles TC.01/TC.02, relacionado a la implementación del enlace secundario y migración del enlace principal ICCP SCADA ITAIPU – ANDE por una nueva trayectoria, conforme documentos adjuntos. Adjuntar en la baja de esta SSA los diseños marcados As-Built. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202250 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la ANDE y ensayos de puesta en servicio del enlace secundario ICCP con resultados satisfactorios. Diseños de referencia no sufrieron alteraciones.
202224112 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202250 | 12/12/2022 07:21:42 | Conectar un extremo del patch cord óptico dúplex SM en el puerto P.5 Slot 4 del equipo BITCOSW2, del panel NETCAB 2. El otro extremo deberá estar conectado en el BEO-DIO 50 Hz del panel Modems 1 – Cubículo 1 (SSA 201911934A). Servicio con referencia a la implementación del enlace secundario ICCP SCADA ITAIPU – ANDE. Materiales gestionar con Wilson de ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202250 | DANILO NADAL | REALIZADO LANÇAMENTO E CONEXÃO DO PATCH CORD ÓTICO DESDE A PORTA 5, SLOT 4 DO BITCOSW2 ATÉ O SLOT. 11/12 DO BEO DIO 50HZ DO PAINEL DE MODEMS 1. REALIZADO TESTE DE LUZ COM RESULTADO SATISFATÓRIO. AS CONFIGURAÇÕES E TESTES ADICIONAIS SERÃO TRATADAS NA SSA. 202303938.
202223938 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202249 | 06/12/2022 15:54:15 | Implementar enlace secundario y probar nuevo enlace óptico primario correspondiente el ICCP con ANDE conforme proyecto lógico 6006-60-15206-E en adjunto. Verificar restablecimiento automático del ICCP con ANDE ante fallas en cualquiera de los enlaces (primario y alternado). Previsión de trabajos en conjunto con ANDE 12/dic al 16/dic conforme correo en adjunto. Coordinar ensayos con ANDE (Chrystian Ruiz Diaz). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202250 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÕES NO BITCOFW PARA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENLACE DE COMUNICAÇÃO COM O ICCP-ANDE, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO TESTES DE CONECTIVIDADE COM PESSOAL DA ANDE COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. AS ALTERAÇÕES DE CONFIGURAÇÕES DO FIREWALL ITAIPU ENTÃO EM ANEXO.
202223806 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202249 | 05/12/2022 10:55:16 | Verificar y solucionar falla del dispositivo TMR asociado al ramal 9489. La misma presenta pérdida de señal y su carcasa se encuentra dañada. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202249 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato y enviado para reparo a laboratorio con ssa 202301082. En sustitución, fue programado aparato TMR de reserva del sector ALCATEL 8242 NS-RTF180912640 ramal 9489. Realizado test y entregado a usuario. Normalizado.
202223696 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202248 | 01/12/2022 11:29:09 | Acompañar a la empresa Backcom durante la continuación de la 3ra visita de soporte a iniciarse el día 05/12/2022, en el marco del contrato 4500057581 "Actualización de las Centrales Telefónicas USE y USD del Area Industrial de la Itaipu Binacional" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202249 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de trabalhos da empresa Backcom na migração de enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP, por meio dos SBC's 60 Hz e 50 Hz, conforme SSA's 202224834 e 202224832. Relatório das atividades em anexo.
202223695 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202248 | 01/12/2022 11:29:15 | Acompañar a la empresa Backcom durante la continuación de la 3ra visita de soporte a iniciarse el día 05/12/2022, en el marco del contrato 4500057581 "Actualización de las Centrales Telefónicas USE y USD del Area Industrial de la Itaipu Binacional" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202249 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de trabalhos da empresa Backcom na migração de enlaces E1-ISDN (NEC y Datacom) para SIP, por meio dos SBC's 60 Hz e 50 Hz, conforme SSA's 202224834 e 202224832. Relatório das atividades em anexo.
202223640 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202248 | 30/11/2022 13:58:18 | Realizar la instalación del cordón de fibra óptica (20 metros) dentro de la Sala de Telecomunicaciones 50Hz, entre el RACK SOPHO 50Hz y el Rack de la SITT.GG (Rack CPD-CT-50Hz). Cordón Óptico se encuentra en la SMIN.DT. Realizar pruebas al cordón de fibra para validar su funcionamiento, antes de la instalación. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202248 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação do cordão de fibra óptica (fornecido pela SITT), conforme solicitado. Realizados testes de atenuação óptica com resultados satisfatórios.
202223552 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202248 | 29/11/2022 14:17:56 | Habilitar debug de los ejecutable cngrcv y ddcrcv en el BITRAS1 conforme procedimiento de Hitachi en adjunto y repetir el ensayo de la SSA 202223261 AT 202210458: Capturar logs de protocolo en el PCU (dcu) y en el RDAS (pcpmon) de puntos configurados como SOE=REDN provenientes de las DAUCs via la RTU 102 SEMD1 con acompañamiento del fabricante Hitachi. Coordinar con OP.DT maniobra de disyuntores posibles 44L22, 04L02 o 84LI2 en la SEMD. Ref NMR5 EVT 201 falla SOE RTU 102 SEMD1 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202249 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES DE COMANDO DE FECHAMENTO E ABERTURA COM O DISJUNTOR 44L22 E COLETADO LOGS SOLICITADOS. AS INFORMAÇÕES JÁ FORAM REPASSADAS PARA O FABRICANTE PARA DAR SEQUÊNCIA COM O EVT. 201.
202223511 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202248 | 29/11/2022 08:22:37 | Acompañar a técnicos de la empresa TELETEX en los trabajos de actualización del hipervisor del servidor 60Hz a la versión recomendada: VMware ESXi 7.0 Update U3D. Trabajo previsto para el día 03/12/2022, durante el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202248 | PAULO NESELLO KUNZEL | Feito o acompanhamento à Teletex para a atualização do hipervisor do Servidor 60Hz na data de 14/03/23. Equipamento em plenas condições de funcionamento, liberado para uso.
202223510 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202248 | 29/11/2022 08:22:43 | Acompañar a técnicos de la empresa TELETEX en los trabajos de actualización del hipervisor del servidor 50Hz a la versión recomendada: VMware ESXi 7.0 Update U3D. Trabajo previsto para el día 03/12/2022, durante el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202248 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento dos trabalhos conforme solicitado. Observado que, durante atualização do firmware da interface de rede, esta ficou instável, em estado não operacional. efetuado downgrade deste firmware com suporte da Lenovo. Versão do hipervisor: 7.0.3, sistema em operação normal.
202223404 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202247 | 25/11/2022 15:14:00 | Acompañar a los técnicos de Teletex el día martes 29/11/2022 para realizar el relevamiento del servidor, en el marco de los trabajos necesarios para la actualización del hipervisor del servidor a la versión VMware ESXi 7.0 Update U3D. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202248 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas verificações, em acompanhamento dos técnicos da Teletex, e planejamento para as atividades para o dia 03/12/2022, conforme SSA's 202223510 e 202223511.
202223402 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202247 | 25/11/2022 15:04:33 | Acompañar a los técnicos de Teletex el día martes 29/11/2022 para realizar el relevamiento del servidor, en el marco de los trabajos necesarios para la actualización del hipervisor del servidor a la versión VMware ESXi 7.0 Update U3D. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202248 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas verificações, em acompanhamento dos técnicos da Teletex, e planejamento para as atividades para o dia 03/12/2022, conforme SSA's 202223510 e 202223511.
202223315 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202247 | 24/11/2022 15:53:13 | Retirar de almacenes las UPS´s con código de stock 7000821 y enviar a la SMIL.DT para ensayos de funcionamiento, con el objetivo de utilizarlos posteriormente para la sustitución de las UPS´s y Bancos de Baterías de la sala CCP. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202247 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | RETIRADOS LOS EQUIPOS DE ALMOXARIFADO Y ENSAYADO EN LABORATORIO CON DERIVADA 202223372, LAS UPS FUERON INSTALADAS TEMPORTALMENTE HASTA SU SUSTITUCION CON SSA:202300504. POSTERIORMENTE DESINSTALADAS Y ENVIADAS PARA ALMACENES CON DM ANEXA EN SSA: 202308392 Y 202308391
202223269 | STE | 202223258 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 23/11/2022 16:14:41 | Alterar los límites HLIM6 y LLIM6 del punto ECCANDE ES-IRY 220KV TASA FRECUENCIA a modo de evitar rellenar excesivamente la lista de eventos, conforme detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | DANILO NADAL | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO.
202223261 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 23/11/2022 15:02:54 | Capturar logs de protocolo en el PCU (dcu) y en el RDAS (pcpmon) de puntos configurados como SOE=REDN provenientes de las DAUCs via la RTU 102 SEMD1 con acompañamiento del fabricante Hitachi. Coordinar con OP.DT maniobra de disyuntores posibles 44L22, 04L02 o 84LI2 en la SEMD. Ref NMR5 EVT 201 Falta de registro SOE en el SCADA provenientes de la RTU SEMD1 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202247 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada captura dos protocolos no PCU e RAS dos pontos relacionados ao DJ 44L22 durante manobra de abertura e fechamento. Não foi possivel manobrar os dinjuntores 04L02 e 84LI2 devido a restrições operativas, no entanto as capturas do DJ 44L22 foram suficientes para a análise da engenharia. Os arquivos de captura foram salvos no FileSharing no diretório /SMDT/Gustavo/EVT 20201 20SOE 20DISJ 2044L22.
202223224 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202247 | 23/11/2022 09:52:45 | Habilitar conexión VPN para acceso de HITACHI para pesquisa, ensayos y correcciones del EVT. 151 a realizarse de manera coordinada con ITAIPU. La conexión será realizada en horario comercial, inicialmente en el periodo del 28/11 al 02/12. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202248 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi habilitada a VPN para suporte da HITACHI/ABB no sistema SCADA NMR5 como foco no evento de não conformidade 151. A VPN foi habilitada diáriamente durante o horário comercial conforme demanda da HITACHI/ABB.
202222949 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 06:58:59 | Alterar SOSTAT.MXRTRY de 3 para 9 em todas remotas com RTUTYP=REAL e SPROTO=101, referente ao a evento de falhas de remotas (Evt 151). em complemento a SSA 202222609. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202247 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 NO SISTEMA SCADA, A FIM DE ALTERAR OS PARÂMETROS SOLICITADOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202222911 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202246 | 18/11/2022 14:31:30 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 23/11/2022 - Fin: 24/11/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202247 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados ajustes de configuração do servidor de aplicação PCDWeb pela empresa contratada DualBASE. Equipamento liberado para uso.
202222889 | STE | 202222490 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202246 | 17/11/2022 16:33:02 | Acompañar al representante de la empresa Wecom en trabajos de configuración de consola, a ser realizado en forma remota vía Teams. Link de reunión será enviada por e-mail. Días previstos: 21 y 22 de noviembre. Contrato 4500064382. Ver formulario en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202247 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Atividades foram realizadas com apoio da contratada WECOM e BYNE. Foi necessário restaurar configurações da Console, que ficou como a de reserva 50 Hz. Também foi realizada calibração no touchscreen. Após intervenções, Console foi testada e liberada para uso.
202222837 | STE |  | T075R012 | SERVIDOR BITOOD2 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.067-1 | 202246 | 17/11/2022 08:39:28 | Verificar ocupação em disco do drive C: conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202246 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que os registros de eventos do windows ocupavam 86GB dos 100GB do drive C: do servidor BITOOD2. Os registros de eventos do windows anteriores à 13/11/2022 foram deletados, desta forma 80,1GB foram liberados do drive C:, conforme figuras anexas.
202222730 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 14/11/2022 15:46:02 | Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a terceira visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema, - prever possibilidade Usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema. As intervenções devem ser minimizadas mas programadas previamente com o fabricante em conjunto com as equipes envolvidas em tempo de execução. A data prevista é de 21/11/2022 a 25/11/2022. Prever suporte VPN. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202247 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado acompanhamento do fabricante durante as intervenção no sistema NMR5 no período de 21 à 25/11.
202222661 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202246 | 14/11/2022 07:45:26 | Acompañar a la empresa Backcom durante la visita de soporte a iniciarse el día 16/11/2022, en el marco del contrato 4500057581 "Actualización de las Centrales Telefónicas USE y USD del Area Industrial de la Itaipu Binacional" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202246 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a la empresa Backcom conforme actividades de soporte previstos de la SMIN.DT. Se espera una siguiente visita prevista para 05/12/2022 a modo de anexar informe del contratista. Sera emitido otro documento para dicha visita.
202222657 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202246 | 14/11/2022 07:45:31 | Acompañar a la empresa Backcom durante la visita de soporte a iniciarse el día 16/11/2022, en el marco del contrato 4500057581 "Actualización de las Centrales Telefónicas USE y USD del Area Industrial de la Itaipu Binacional" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202246 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento a la empresa Backcom conforme actividades de soporte previstos de la SMIN.DT. Se espera una siguiente visita prevista para 05/12/2022 a modo de anexar informe del contratista. Sera emitido otro documento para dicha visita.
202221951 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 01/11/2022 14:52:04 | Cadastrar pontos na SOSTAT para a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexo. obs: Emitida SSA 202221950 para as U16, demais UG´s serão implementadas de acordo com os PD´s programados. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202245 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DA BD2 NO SISTEMA SCADA AFIM DE ALTERAR OS PARÂMETROS SOLICITADOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202221950 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202244 | 01/11/2022 14:51:42 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: será emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontoa para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Coordenar trabalho com MEL2 - SSA - 202221947 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202244 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada conexión de punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto en conjunto con MEL2. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202221731 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202243 | 28/10/2022 09:56:30 | Acompanhar atividades de operação assistida conforme previsão contratual (4500064382) e cronograma anexo. Atividade presencial até sábado 29/10/2022. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202243 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado acompañamiento de las actividades de operación asistida con la empresa contratada, no fue detectada ninguna anormalidad con el funcionamiento conforme a lo esperado. Pruebas realizadas con éxito.
202221513 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202243 | 25/10/2022 08:07:04 | Verificar e comutar energização provisória do painel para a alimentação definitiva conforme projeto. Obs: segundo SMMG.DT (Chystian), o lado do QACC3 e 4 já esta pronto com os cabos conectados e testados. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202247 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão para alimentação definitiva do quadro 2COC conforme projeto. Trabalho realizado com apoio da SMMG na execução das ATs 202209255 e 202209253.
202221453 | STE |  | M066D054 | FIREWALL SIRI-STC60-FWL01 | 2447.005-3 | 202243 | 24/10/2022 08:13:59 | Verificar motivo pela qual a conexão ao VPN do SIRI, via Cisco Connect, apresenta falha. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202243 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado investigação junto à SITM.AA e verificado que, após atualização do sistema operacional realizado, ocorreu um incompatibilidade com a versão instalada do Cisco Anyconnect. Foi validado o correto funcionamento com a versão 4.10.06079 , que será instalado na sexta-feira, dia 26/10/2022, pela SITM.AA.
202221400 | STE | 202220595 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202242 | 21/10/2022 16:05:21 | Alterar SOSTAT y SOEQID conforme adjunto para supresión de alarmas para los interruptores de la subestación SF6_50 de la misma forma que estan actualmente implementadas para las unidades generadoras. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO.
202221278 | STE |  | M066A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V QDF-SR02 | 1327.001-3 | 202242 | 20/10/2022 09:11:40 | Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (Megger) de los cables de alimentación instalados entre el tablero QDF-SR2 y el nuevo Rack (ESAI-STC60-RACK01) instalado en el marco de Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI", conectar al disyuntor de reserva (ESAI-STC60) del Tablero QDF-SR1 y energizar de manera que la empresa Protek pueda realizar la configuración de los equipos instalados en el Rack | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202243 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada pruebas de resistencia de aislamiento de los cables de alimentación instalados entre el tablero QDF-SR2 y el nuevo Rack (ESAI-STC60-RACK01) .Todos los valores > 550 Mega Ohm. Conectado el disyuntor de reserva (ESAI-STC60) del Tablero QDF-SR2 El disyuntor quedó abierto a pedido de la empresa contratada durante los servicios de montaje.
202221275 | STE |  | M066A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V QDF-SR01 | 1326.001-9 | 202242 | 20/10/2022 09:24:35 | Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (Megger) de los cables de alimentación instalado entre el tablero QDF-SR1 y el nuevo Rack (ESAI-STC50-RACK01) instalado en el marco de Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI", conectar al disyuntor de reserva (ESAI-STC50) del Tablero QDF-SR1 y energizar de manera que la empresa Protek pueda realizar la configuración de los equipos instalados en el Rack | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202243 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada pruebas de resistencia de aislamiento y punto a punto de los cables de alimentación instalados entre el tablero QDF-SR1 y el nuevo Rack (ESAI-STC50-RACK01) .Todos los valores > 550 Mega Ohm. Conectado el disyuntor de reserva (ESAI-STC50) del Tablero QDF-SR1. El disyuntor quedó abierto a pedido de la empresa contratada durante los servicios de montaje.
202221171 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202242 | 19/10/2022 07:29:18 | Debido a la actualización del sistema COTEL (contrato 4500064382) se solicita retirar los materiales listados en archivo anexo y actualizar software/firmware, en conjunto con el fabricante. Servicio previsto entre las semanas 2022/42 y 2022/43. Posterior a las actualizaciones y ensayos, devolver los materiales para stock. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Materiais retirados e atualizados conforme solicitado.
202220893 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202241 | 14/10/2022 08:13:03 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 18/10/2022 - Fin: 19/10/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado, pela empresa contratada, ajustes de configuração do hipervisor do Servidor de Aplicação e da plataforma PCDWeb. Equipamentos liberados para uso.
202220704 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 11/10/2022 07:16:12 | Realizar alterações em SOSTAT, conforme Planilhas em anexo, de forma a: 1)Permitir a Supervisão de Falha Interna (e Outros Alarmes), quando os IEDs estão em Manual; (Ref. SSA 202210649); 2)Permitir supervisão estado Man/Auto. (Ref. SSA 202210649); 3) Identificar qual IED está selecionado como principal para os disjuntores e conjuntos autotransformadores do vão do T0X/R0X e T05/R05 (Ref. SSA 202201082). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202241 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202220589 | STE | 202202859 | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202240 | 07/10/2022 14:47:06 | Realizar levantamiento de cantidad de aparatos telefónicos digitales necesarios para sustituir de manera inmediata en el Edificio Central 60Hz. Indicar en una lista usuarios, internos y como observación defecto que presenta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado levantamiento de cantidad de aparatos telefónicos digitales en el Edificio Central 60Hz. En el anexo se encuentra la lista de aparatos telefónicos detallando usuario, interno, división del lado 60Hz.
202220588 | STE | 202202858 | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202240 | 07/10/2022 14:46:30 | Realizar levantamiento de cantidad de aparatos telefónicos digitales necesarios para sustituir de manera inmediata en el Edificio Central 50Hz. Indicar en una lista usuarios, internos y como observación defecto que presenta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado levantamiento de cantidad de aparatos telefónicos digitales en el Edificio Central 50Hz. En el anexo se encuentra la lista de aparatos telefónicos detallando usuario, interno, división del lado 50Hz.
202220555 | STE |  | M066C046 | RACK RESERVA | 1354.023-8 | 202240 | 06/10/2022 15:08:56 | Retirar la alimentación del Rack CORE de Reserva de la Sala de Telecomunicaciones 50 Hz, para el desmontaje del Rack y posterior instalación del nuevo Rack correspondiente al proyecto de modernización del Sistema ESAI (Contrato 4500064363/2022). Observación: el lunes10/10/2022 están previstos trabajos de instalación de un disyuntor en el tablero QDF-CE01 (SSA 202220417 - AT 202208992). Adjunto copia del Mail de la ENES.DT solicitando el retiro de la alimentación del Rack. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202241 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Retirada la alimentación del disyuntor de reserva y el Rack CORE de Reserva de la Sala de Telecomunicaciones 50 Hz por la contratada, lanzado un nuevo cabo de alimentación de mayor sección acompañado por obras con otro documento. Realizada instalación de un disyuntor en el tablero QDF-CE01 (SSA 202220417 - AT 202208992) para dar curso al contrato de modernización del sistema ESAI
202220485 | STE | 202219661 | M043B008 | SERVIDOR DE GRAVACAO IBM X3530 M4 | 2455.001-6 | 202240 | 05/10/2022 14:07:48 | Acompañar a representante de la empresa WECOM en el acceso remoto vía Teams - RDP al sistema COTEL para verificar grabaciones almacenadas en el sistema de Grabación de consolas Despachante - A y Despachante - B. Fecha de inicio: 10/10/2022, horario de inicio: 08:30 hs. Ver formulario en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202241 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado, pela empresa contratada, ajustes de configuração do sistema COTEL de maneira a permitir o acesso das equipes do SDC às gravações das consoles "Despachante-A" e "Despachante-B". Equipamentos liberados para uso.
202219905 | STE | 202219859 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 23/09/2022 07:58:14 | Referente a entrada do esquema SEP 765kV (AR/OPS.DT/022/2022), executar as seguintes ações no BD do SCADA conforme anexo da 202219859: - Alterar tabelas SOSTAT,SORFOR,SORCAL,SORPAR,SOSWCH,SORDST, contemplando adequações no modelo de rede e sinalizações para o AGC; - Gerar e instalar nova base de dados no EMS e DTS (com previsão para 29/09/2022); - Instalar nova versão dos aplicativos "agcmst" e "agcke" a fim de implementar novo ERG60. obs: coordenar ações nos aplicativos com GSS/Paulo Neis | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202239 | DANILO NADAL | REALIZADA A IMPLEMENTAÇÃO DO BD4 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202219826 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202238 | 22/09/2022 08:18:56 | Desconectar cordón óptico SM duplex SC/PC de los puertos 1/2 del BEO/DIO 13 (3Q-L34) y conectar en los puertos 19/20 del BEO/DIO 05 (SEHER). Conectar cordón óptico SM duplex SC/PC en los puertos 13/14 del BEO/DIO 13 (3Q-L34) y el otro extremo en los puertos 21/22 del BEO/DIO 05 (SEHER). Trabajo previsto para el 27/09. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. Trabajo en conjunto con ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202239 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado conexión de cordones ópticos conforme descripción. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219824 | STE |  | M074A002 | MULTIPLEXADOR MULTISSERVIÇO 3Q-L34 | 3109.001-0 | 202238 | 22/09/2022 08:19:46 | Conectar en el puerto P.4 del módulo OPIC1 SLOT 21 el extremo del cordón óptico SM dúplex SC-PC/LC-PC, lado LC-PC, proveniente del BEO/DIO 04 CN 03/04 (Panel 3Q-L34), correspondiente a la PAL4 (SEMD-SEPIH). Adecuación para conexión provisoria de la PAL04 (SEMD-SEHER-SEPIH) vía FOX 615. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. Trabajo previsto para el 27/09. Trabajo en conjunto con ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202239 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado conexión de cordón óptico en el puerto 4 del modulo OPIC1 SLOT 21 del FOX615. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219816 | STE |  | M074A002 | MULTIPLEXADOR MULTISSERVIÇO 3Q-L34 | 3109.001-0 | 202238 | 21/09/2022 16:25:58 | Instalar SFP 1310 NM SM en el puerto 04 del módulo OPIC1 SLOT 21 del FOX 615 (Material con Luis Ramirez). Adecuación para conexión provisoria de la PAL04 (SEMD-SEHER-SEPIH) vía FOX 615. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. Trabajo previsto para el 27/09. Trabajo en conjunto con ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202239 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Instalado y configurado SFP en puerto 4 del modulo OPIC1 SLOT 21 del FOX615. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219810 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202238 | 21/09/2022 16:25:50 | Desconectar cordón óptico SM dúplex SC/PC de los puertos 3/4 correspondientes a la PAL4 (SEMD-SEIRY) del BEO/DIO 04 y conectar en esos puertos un cordón óptico SM dúplex SC-PC/LC-PC del lado SC-PC; el otro extremo irá conectado al puerto 04 del módulo OPIC Slot 21 del FOX 615. Trabajo previsto para el 27/09. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. Trabajo en conjunto con ANDE. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202239 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexión de cordón óptico dúplex en los puerto 3/4 del BEO/DIO 04. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219780 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202238 | 21/09/2022 14:33:06 | Probar con Power Meter el enlace provisorio SEMD-SEHER-SEPIH-SEIRY, en los puertos 13/14 del DIO 04. Desconectar cordón óptico SM dúplex SC-PC/ST-PC del lado SC-PC, de los puertos 13/14 del BEO/DIO 03 correspondiente a la PPL3 y conectar en los puertos 13/14 del BEO-DIO 04 (DIR DGO CFO-109). Trabajo previsto para el 27/09. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. Trabajo en conjunto con ANDE | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202239 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Modificado conexión directa IED - IED debido a alta atenuación de la señal. Instalado SFP en el modulo OPIC SLOT 20 puerto 3. Conectado cordón óptico al IED PPL3 y al puerto 3 del modulo OPIC SLOT 20 del FOX615. Configurado y testado enlace vía FOX615. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219772 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202238 | 21/09/2022 10:26:11 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 27/09/2022 - Fin: 28/09/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202239 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado, pela empresa contratada, ajustes de configuração do banco de dados e de serviços operacionais do Servidor de Aplicação e da plataforma PCDWeb. Equipamentos liberados para uso.
202219556 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202237 | 16/09/2022 16:04:28 | Realizar alteracion de la tabla SOANLG para adecuar los parametros de SCALE de los puntos de corrinte, potencia y tension de la LT_IPU MD4 provenientes de la UTR 520 por motivo de sustitucion del transductor YOKOGAWA UPD600 por el KRON MULT-K 05 en el tablero XC-04. Coordinar actividad con SSA 202210648 UTR 520 Ref 202210647 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202239 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA VIA LORUP PARA OS PONTOS SOLICITADOS. VERIFICADA INDICAÇÃO DE VALORES COERENTES CONFORME O ESPERADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202219239 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202237 | 13/09/2022 11:37:24 | Crear usuario conforme sigue: Usuario: CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO Login: ccamargo Nº SI CPU: 117186 Área: SMMT.DT Matrícula: 4341-7 Ramal: 9118 Asignar al usuario los grupos: GRP_PERMIT_PI GRP_PERMIT_SMGIS GRP_PERMIT_EMC GRP_PERMIT_SMT | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202238 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202219183 | STE | 202218337 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202237 | 12/09/2022 09:42:33 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS DA 202218337, DESCONECTAR OS CABOS E6S-3002, E6S-3003, E6S-3004 E PASSAR PARA RESERVA. SSA de referência: 202218357 Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | DESCONECTADO EL CABO E6S-3001 DURANTE RETROFIT DEL TAP-02, REALIZADO PUNTO A PUNTO. TESTADO Y CONECTADO NUEVAMENTE LUEGO DE ACTUALIZAR EL PANEL. DESCONECTADOS LOS CABOS E6S-3002, E6S-3003, E6S-3004 CON POSTERIOR RECONEXION DE LOS MISMOS OBS: NO FUE DEJADO COMO RESERVA, DEJADO CONFORME DISEÑO 6006-DC-7436-P SIN NECESIDAD DE ALTERACION.
202219045 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202236 | 08/09/2022 09:52:05 | Modificar base de dados para que os pontos de "TRIP Geral" de origem "TMAGGIO.1.OUT1" passem a ter como origem o endereço "SP16GGIO.2.Ind16", atualmente em reserva. Os demais parâmetros e endereço 104 devem permanecer os mesmos. Realizar adaptações necessárias durante o Comissionamento com apoio da Contratada, registrando na baixa da SSA e na Planilha de Comissionamento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202238 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Modificación de BD realizada conforme SSA 202219719, verificar detalles en dicha SSA.
202219019 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202236 | 06/09/2022 17:14:31 | Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a segunda visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema, - prever possibilidade Usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema. As intervenções devem ser minimizadas mas programadas previamente com o fabricante em conjunto com as equipes envolvidas em tempo de execução. A data prevista é de 12/09/2022 a 21/09/2022. Prever suporte VPN. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202237 | DANILO NADAL | Realizado acompanhamento do fabricante Hitachi/ABB referente a segunda visita presencial prevista em contrato. As ações ocorreram, principalmente, para a análise das falhas intermitentes ocasionadas das remotas com o sistema SCADA. Os trabalhos continuarão com nova documentação SSA. 202219837. Ver anexo.
202218773 | STE |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSÓRIOS - CCP | 1087.001-0 | 202235 | 01/09/2022 15:19:14 | Acompañar a la empresa PROTEK en las pruebas de paso de fibra óptica en los electroductos enterrados, en el marco del proyecto de modernización del ESAI, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202235 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA EN CONJUNTO CON SMIN Y SOCM PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE DUCTOS DE LA CERCA PERIMETRAL. REF: Informe Nº5 –05/09/22, CT 4500064363/2022
202218767 | STE |  | T075S001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - DTSCAB1 | 2983.013-2 | 202235 | 01/09/2022 11:26:25 | Realizar backup manual de imagen de los HDD de todos los servidores del panel DTSCAB1. Registrar los detalles en la planilla presente en: FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202236 | DANILO NADAL | REALIZADO BACKUP CONFORME SOLICITADO E REGISTRADO EM PLANILHA NO FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx. OS HD'S DE BACKUP ENCONTRAM-SE EM PODER DA MEL-4.
202218766 | STE |  | T075R001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - SRVCAB2 | 2983.012-0 | 202235 | 01/09/2022 11:26:48 | Realizar backup manual de imagen de los HDD de todos los servidores del panel SRVCAB2. Registrar los detalles en la planilla presente en: FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202236 | DANILO NADAL | REALIZADO BACKUP CONFORME SOLICITADO E REGISTRADO EM PLANILHA NO FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx. OS HD'S DE BACKUP ENCONTRAM-SE EM PODER DA MEL-4.
202218765 | STE |  | T075Q001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - SRVCAB1 | 2983.011-9 | 202235 | 01/09/2022 11:27:09 | Realizar backup manual de imagen de los HDD de todos los servidores del panel SRVCAB1. Registrar los detalles en la planilla presente en: FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202236 | DANILO NADAL | REALIZADO BACKUP CONFORME SOLICITADO E REGISTRADO EM PLANILHA NO FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx. OS HD'S DE BACKUP ENCONTRAM-SE EM PODER DA MEL-4.
202218714 | STE |  | D044C004 | SWITCH SW-A | 3286.003-1 | 202235 | 01/09/2022 07:56:58 | Desbloquear temporariamente o usuário admin para atividades corretivas (202218553, 202218554, 202216994, 202216995 e 202216992) em conjunto com fabricante (Prev. 31/08 a 02/09). Obs.: O usuário admin deve ser novamente bloqueado após o final das atividades. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | Foi realizado o desbloqueio temporário do usuário admin conforme solicitado. O usuário admin foi desabilitado.
202218713 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202235 | 01/09/2022 07:57:13 | Desbloquear temporariamente o usuário admin para atividades corretivas (202218553, 202218554, 202216994, 202216995 e 202216992) em conjunto com fabricante (Prev. 31/08 a 02/09). Obs.: O usuário admin deve ser novamente bloqueado após o final das atividades. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | Foi realizado o desbloqueio temporário do usuário admin conforme solicitado. O usuário admin foi desabilitado.
202218712 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202235 | 01/09/2022 07:57:17 | Desbloquear temporariamente o usuário admin para atividades corretivas (202218553, 202218554, 202216994, 202216995 e 202216992) em conjunto com fabricante (Prev. 31/08 a 02/09). Obs.: O usuário admin deve ser novamente bloqueado após o final das atividades. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | Foi realizado o desbloqueio temporário do usuário admin conforme solicitado. O usuário admin foi desabilitado.
202218710 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202235 | 01/09/2022 07:57:25 | Desbloquear temporariamente o usuário admin para atividades corretivas (202218553, 202218554) em conjunto com fabricante (Prev. 31/08 a 02/09). Obs.: O usuário admin deve ser novamente bloqueado após o final das atividades. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O usuário admin foi desabilitado conforme solicitado, todavia foi necessário criar novos usuário para as equipes do MEL1 e MEL4. As credenciais do usuário mel1 serão informadas por e-mail a equipe.
202218709 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202235 | 01/09/2022 07:57:33 | Desbloquear temporariamente o usuário admin para atividades corretivas (202218553, 202218554) em conjunto com fabricante (Prev. 31/08 a 02/09). Obs.: O usuário admin deve ser novamente bloqueado após o final das atividades. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O usuário admin foi desabilitado conforme solicitado, todavia foi necessário criar novos usuário para as equipes do MEL1 e MEL4. A credenciais do usuário mel1 serão informadas por e-mail a equipe.
202218695 | STE |  | T075V004 | SWITCH BITRTSW2 | 3136.008-7 | 202235 | 31/08/2022 15:05:06 | [Sust. de Gateway] Conectar, configurar y probar los nuevos enlaces opticos ALTERNADOS correspondiente a los Gateways IHM-CF50-GIS-GTW1 y IHM-CF60-GIS-GTW1 conforme proyecto logico 66496015200P(1)R1. Ver diseños: 6006DC15296ER10, 6006DC15295, 625916G0350PR3A. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A CONEXÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO CANAIS ALTERNADOS DOS GATEWAYS IHM-CF50-GIS-GTW1 E IHM-CF60-GIS-GTW1 EM SUBSTITUIÇÃO ÀS UTR-523 E UTR-623. A COMUNICAÇÃO COM O SISTEMA SCADA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO PELO PROTOCOLO IEC-104. A SSA. 202223720 FOI EMITIDA PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS NO SAT.
202218693 | STE |  | T075U004 | SWITCH BITRTSW1 | 3136.004-0 | 202235 | 31/08/2022 15:06:15 | [Sust. de Gateway] Conectar, configurar y probar los nuevos enlaces opticos PRIMARIOS correspondiente a los Gateways IHM-CF50-GIS-GTW1 y IHM-CF60-GIS-GTW1 conforme proyecto logico 66496015200P(1)R1. Ver diseños: 6006DC15296ER10, 6006DC15295, 625916G0350PR3A. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A CONEXÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO CANAIS PRIMÁRIOS DOS GATEWAYS IHM-CF50-GIS-GTW1 E IHM-CF60-GIS-GTW1 EM SUBSTITUIÇÃO ÀS UTR-523 E UTR-623. A COMUNICAÇÃO COM O SISTEMA SCADA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO PELO PROTOCOLO IEC-104. A SSA. 202223720 FOI EMITIDA PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS NO SAT.
202218574 | STE |  | M038A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.025-1 | 202235 | 29/08/2022 15:38:14 | Realizar instalación de aparato telefónico con asignación de interno para el usuario Ramón Ariel Acosta, en la división SMIN.DT. La mesa cuenta con un aparato telefónico disponible. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202235 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Configurado aparato telefónico WiFi con ramal 3584. Usuario Ariel Acosta Realizado sustitución de aparato telefónico con defecto. Usuario Francisco Silva SMIN.DT
202218572 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 15:51:47 | [Sust. de Gateway] Crear de manera temporal la UTRs GTW-CF60/CH85 conforme Anexo, para permitir conmutacion entre GW UTR623 de Proteccion de Lineas actuales que se comunican mediante protocolo serial IEC 60870-5-101 y el nuevo GW que utilizan TCP/IP mediante protocolo IEC 60870-5-104. Esta conmutacion y las configuraciones de esta SSAs solo seran necesaria hasta que finalicen los ensayos de puestan en funcionamiento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218569 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 15:51:52 | [Sust. de Gateway] Crear de manera temporal la UTRs GTW-CF50/CH84 conforme Anexo, para permitir conmutacion entre GW UTR523 de Proteccion de Lineas actuales que se comunican mediante protocolo serial IEC 60870-5-101 y el nuevo GW que utilizan TCP/IP mediante protocolo IEC 60870-5-104. Esta conmutacion y las configuraciones de esta SSAs solo seran necesaria hasta que finalicen los ensayos de puestan en funcionamiento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218564 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202235 | 29/08/2022 15:07:49 | Acompañar al fabricante Rieder en la resolucion de la RNC-94 conforme detalles en Adjunto. Prevision del servicio semana 35/2022. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202235 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA RIEDER PARA VERIFICAR TRABAJOS REFERENTES A LA RNC-94, FUERON ENSAYADOS 12 PUNTOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COMPARADO EL COMPORTAMIENTO ENTRE LA IHM DE LA ETA Y EL SISTEMA SCADA (CCR) REFERENTE A LOS PUNTOS EN ANEXO, RESULTADO DEL ENSAYO CONSIDERADO SATISFACTORIO. SISTEMA EN CONDICION NORMAL.
202218533 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 10:03:05 | [Sust. de Gateway] Alterar SOSTAT para incluir puntos de supervicion de salud SEV del nuevo Gateway PGTW50 RTU560. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-43 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218532 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 09:42:30 | [Sust. de Gateway] Alterar SOSTAT y SOSAT1 para incluir puntos de supervicion de salud SEV del nuevo Gateway PGTW60 RTU560. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-45 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218529 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 09:35:01 | Incluir puntos en la SOSTAT relativo a la supervision de fallas internas y de alimentación 24 Vcc y 125 Vcc de los Gateway RTU IHM-CF50-GIS-GTW1(UTR523) y RTU IHM-CF60-GIS-GTW1(UTR623) vía UTR-521. Relacionado: SSA 202218513 SSA 202218514 Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-48 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218465 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 26/08/2022 14:07:55 | [Pós Retrofit Trafos 2RP/A-T04] Modificar/Incluir/Excluir na SOSTAT pontos ref. Prot. T04 conforme anexos. (Ref. DPS-44) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218450 | STE | 202217540 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 26/08/2022 14:09:24 | [Pós Retrofit Trafos 3R-T06/07] Incluir na SOSTAT pontos ref. Bloqueio 86BF e 50/62BF do disjuntor 02A12 conforme anexo. (Ref. DPS-46) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218434 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 26/08/2022 10:18:21 | [Substituição de Gateways - RTU 560] Modificar na tabela SOSTAT conforme anexo os PNTNAM dos pontos referentes a falha de sincronismo de tempo das RTU560. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218418 | STE | 202218200 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202234 | 25/08/2022 17:14:22 | Efectuar las configuraciones necesarias para realización de dump/backup automático de la base de datos del aplicativo SCO – SDI de los servidores BITAPS1 y BITAPS2 conforme detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE BACKUP AUTOMÁTICO DA BASE DE DADOS DOS SERVIDORES APS CONFORME SOLICITAÇÃO. TESTADO JUNTAMENTE COM PESSOAL DO GSS E ENCONTRA-SE FUNCIONANDO CONFORME ESPERADO.
202218223 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202234 | 24/08/2022 09:18:03 | Realizar ensayo de falla de discos HDD en el servidor BITAPS1 de modo a probar las alertas en el WUG configuradas para el mismo. Fueron incluidos los Performance Monitor sobre estado de los HDD en el WUG con datos obtenidos de los iLOs de los servidores via SNMP conforme detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE COM ALERTAS DE FALHA DE DISCOS NO WUG DO SERVIDOR BITAPS1 COM RESULTADO SATISFATÓRIO. DISCO EM CONDIÇÕES NORMAIS = 2, DISCO COM FALHA = 3. VER ANEXOS.
202218160 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202234 | 23/08/2022 11:19:09 | En referencia a la SMDTC-1384, que contempla la compra de 5 (cinco) Placas DCC-8R, solicitamos realizar el test de funcionamiento de las 5 placas para aceptar la provisión de las mismas. Los materiales se encuentran con la SMME.DT/MEL3 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202234 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado estado das placas e conectores. Realizados ensaios de funcionamento nas cinco placas. Observado funcionamento adequado de quatro delas, com operação normal de aparelho TMR de teste e antenas em campo. Uma das placas apresenta conector frontal (para cabo da central Sopho) danificado, não sendo possível encaixar cabo neste. Serial da placa com defeito: JQXG910007.
202218118 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202234 | 23/08/2022 08:59:41 | Acompañar al personal de Rieder contratista de la ANDE en los trabajos a ser realizados en Tablero de control principal ECCANDE conforme detalles en adjunto. Previsión del trabajo durante semana 34/2022. | IEE3 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202234 | VANDERLEI TARTAS | Instalado mídia usb conforme descrito no anexo de emissão desta. Trabalho realizado pela empresa Rieder.
202218053 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202234 | 22/08/2022 11:07:32 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-15; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202218035) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202234 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la conexión del punto proveniente del panel ULP-15 conforme planilla en emisión. Verificada correcta actuación del punto con CCR en coordinación con MEL1.
202217905 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202234 | 22/08/2022 11:08:08 | Verificar/solucionar motivo pelo qual TMR tem apresentado redução no tempo de duração da carga da bateria. Obs.: (TMR Ramal 9420. Responsável: Marcos Yamamoto) | IEE3 | MEL3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202234 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado cambio de batería con resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202217889 | STE |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202233 | 17/08/2022 16:52:08 | Acompañar a ENES.DT para la realización de pruebas de enlaces libres del SIRI en el marco del Proyecto ESAI (4500064363_2022) conforme correo solicitado en adjunto. Las configuraciones en las interfaces del switch ya se encuentran configuradas conforme imagen adjunta. Al culminar las pruebas, la interfaz debe quedar deshabilitada con configuración por defecto (SPARE). Coordinar con ENES.DT la provisión de los módulos SFP de 10 Gbps que serán utilizados. Obs.: UTA20 (Vertedero) no será probada. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202234 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS EN ANEXO. OBS: VER ANEXOS DE ENSAYOS DE F.O. CON SSA DE MEL3 (SSA:202217948)
202217888 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202233 | 17/08/2022 16:52:57 | Acompañar a ENES.DT para la realización de pruebas de enlaces libres del SIRI en el marco del Proyecto ESAI (4500064363_2022) conforme correo solicitado en adjunto. Las configuraciones en las interfaces del switch ya se encuentran configuradas conforme imagen adjunta. Al culminar las pruebas, la interfaz debe quedar deshabilitada con configuración por defecto (SPARE). Coordinar con ENES.DT la provisión de los módulos SFP de 10 Gbps que serán utilizados. Obs.: UTA20 (Vertedero) no será probada. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202234 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS EN ANEXO. OBS: VER ANEXOS DE ENSAYOS DE F.O. CON SSA DE MEL3 (SSA:202217948)
202217851 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202233 | 18/08/2022 11:20:38 | Generar base de test en el PDS alterando SORTU y SOPCP conforme anexo para migrar UTR623 y UTR523 de IEC 101 para IEC104. Verificar funcionamiento de la RTU623 via IEC104 mediante simulador ASE2000. Comprobar posibilidad de alternar de IEC101 para IEC104 mediante modificacion de archivo .INI y comprobar mediante la UTR623 (SSA 202217849) Adjunto archivos .INI para referencia. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES NO PDS AFIM DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UTR-623 NO PROTOCOLO IEC-104 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
202217849 | STE |  | T075L002 | MODEM OPTICO 2 | 0426.022-3 | 202233 | 17/08/2022 10:37:46 | [Sustitucion de Gateway] Conectar UTR623 (Gateway MicroScada) al RCM01 del PDS para realizar ensayos de comunicacion con el PCU400 del PDS. Ensayos relativos a la migracion de la UTR623 del protocolo serial IEC 60870-5-101 para TCP/IP IEC 60870-5-104 previsto durante la sustitucion del Gateway MicroScada por el GW RTU560. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | DANILO NADAL | REALIZADOS TESTES DE COMUNICAÇÃO DA REMOTA COM O SISTEMA SCADA/PDS UTILIZANDO PROTOCOLO 104 COM RESULTADOS INSATISFATÓRIOS. A EXECUÇÃO DAS SSA'S. 202218569 E 202218572 SUBSTITUEM ESSES TESTES COM O PDS.
202217807 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202233 | 16/08/2022 14:54:55 | Conforme descrito na AR/OPDT/006/2022, instalar aplicação ITAAP3 para prover interface OPC-UA às aplicações dos servidores BITAPS1 e BITAPS2 através do serviço “SDI”, conforme diagrama de fluxo de dados 6006DI15208P. Obs: coordenar atividades com o apoio do GSS. ver SSA RAS1 (202217806) para anexos relacionados. Aplicação se encontra no ambiente do DTS. Derivar SSAs servidores Clientes se necessário. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO ITAAP3 EM CONJUNTO COM O GSS. REALIZADO TESTES COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217806 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202233 | 16/08/2022 14:55:57 | Conforme descrito na AR/OPDT/006/2022, instalar aplicação ITAAP3 para prover interface OPC-UA às aplicações dos servidores BITAPS1 e BITAPS2 através do serviço “SDI”, conforme diagrama de fluxo de dados 6006DI15208P. Obs: coordenar atividades com o apoio do GSS. Anexo arquivos relacionados. Aplicação se encontra no ambiente do DTS. Derivar SSAs servidores Clientes se necessário. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO ITAAP3 EM CONJUNTO COM O GSS. REALIZADO TESTES COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217698 | STE |  | T075W020 | CONSOLE BITCON16 | 0920.078-2 | 202233 | 15/08/2022 10:39:09 | Instalar PI Builder (complemento EXCEL) para administracion y gestion de puntos PI en el PI-SCADA. Instaladores disponibles en FSH/SMDT/JALM/PI BUILDER OBS: Primeramente instalar vcredist_vsto2010.exe, a continuación ejecutar AFClient_x64_2018.msi y solo seleccione la funcionalidad PI Builder. Finalmente reiniciar Excel. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202233 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO PI-BUILDER CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217697 | STE |  | T075W018 | CONSOLE BITCON14 | 0920.076-9 | 202233 | 15/08/2022 10:40:57 | Instalar PI Builder (complemento EXCEL) para administracion y gestion de puntos PI en el PI-SCADA. Instaladores disponibles en FSH/SMDT/JALM/PI BUILDER OBS: Primeramente instalar vcredist_vsto2010.exe, a continuación ejecutar AFClient_x64_2018.msi y solo seleccione la funcionalidad PI Builder. Finalmente reiniciar Excel. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202233 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO PI-BUILDER CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217696 | STE |  | T075W017 | CONSOLE BITCON13 | 0920.075-7 | 202233 | 15/08/2022 10:41:15 | Instalar PI Builder (complemento EXCEL) para administracion y gestion de puntos PI en el PI-SCADA. Instaladores disponibles en FSH/SMDT/JALM/PI BUILDER OBS: Primeramente instalar vcredist_vsto2010.exe, a continuación ejecutar AFClient_x64_2018.msi y solo seleccione la funcionalidad PI Builder. Finalmente reiniciar Excel. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202233 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO PI-BUILDER CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217695 | STE |  | T075W019 | CONSOLE BITCON15 | 0920.077-0 | 202233 | 15/08/2022 10:41:32 | Instalar PI Builder (complemento EXCEL) para administracion y gestion de puntos PI en el PI-SCADA. Instaladores disponibles en FSH/SMDT/JALM/PI BUILDER OBS: Primeramente instalar vcredist_vsto2010.exe, a continuación ejecutar AFClient_x64_2018.msi y solo seleccione la funcionalidad PI Builder. Finalmente reiniciar Excel. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202233 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO PI-BUILDER CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217691 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202233 | 15/08/2022 10:19:57 | Realizar un history recovery en el PI-SCADA a través de una interfaz PItoPI temporal (X-15) con el objetivo restaurar el historico del PI-SIRI de 2375 tags afectadas por la SSA 202217131. Ejecutar el recovery de manera gradual conforme recomendacion y procedimiento de AVEVA en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202233 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o history recovery com sucesso, conforme procedimento de emissão em anexo.
202217688 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202233 | 15/08/2022 10:20:05 | Probar con Power Meter los enlaces SEMD-SEHER-SEPIH-SEIRY, en los puertos 15/16/17/18 del DIO 04. Desconectar cordón de los puertos 01/02 del DIO 03 del enlace SEMD-SEPIH y conectar en los puertos 15/16 del DIO 04. Desconectar cordón de los puertos 07/08 del DIO 03 del enlace SEMD-SEIRY y conectar en los puertos 17/18 del DIO 04. Servicio con referencia a la migración de los enlaces del FOX 615 SEMD-SEPIH/SEMD-IRY del OPGW vía SEPIH por el OPGW vía SEHER. Trabajo previsto para el 18/08 09:00 hs. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202233 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado mediciones con power meter en los puertos solicitados, desconexión, limpieza y reconexión de conectores conforme descripción. Migración de enlaces realizada con éxito. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202217552 | STE |  | M047N006 | PAINEL DE COMUNICACAO OPGW-50Hz | 2983.010-7 | 202232 | 11/08/2022 16:10:14 | Realizar conexión óptica entre DIO 01 P(19/20) y rack de sistema Microondas DIO 01 P(1/2) vía cordón óptico, código de material 686190. Posteriormente, realizar ensayo de F.O. vía OTDR: λ 1300 nm, distancia aproximada 20 km, atenuación máxima 17 dB. Anexar informe de ensayo. Proyecto “Enlace E1 CHI- Centro Técnico ANDE". Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202233 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de cordón óptico conforme descripción. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202217551 | STE |  | M062A004 | MULTIPLEXOR ASGA - AM3440 - ANDE | 1271.002-2 | 202232 | 11/08/2022 16:04:47 | Instalar modem óptico MMO 16E1 en rack de sistema Microondas ubicado en Centro Técnico – ANDE, Ciudad del Este en conjunto con personal de la ANDE. Realizar ensayo de F.O. vía OTDR: λ1300 nm, distancia aproximada 20 km, atenuación máxima 17 dB. Realizar ensayo de trama E1 entre CT-ANDE y CT-50HZ CHI, canales 01 y 02. Posteriormente, conectar vía cable coaxial los canales 01 y 02 con Central Telefónica de ANDE. Anexar informe de ensayos. Proyecto “Enlace E1 CHI- Centro Técnico ANDE". Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202233 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Instalado MMO conforme descripción. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202217526 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202232 | 12/08/2022 10:55:38 | Crear usuario en el AD-SCADA para el colaborador de la SMIN.DT/IEE4 Ricardo Brunelli y asignar permisos para acceder al WUG conforme detalles en Anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | DANILO NADAL | REALIZADA A INCLUSÃO DE NOVO USUÁRIO NO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITAÇÃO. ENVIADO EMAIL PARA COLABORADOR INFORMANDO SOBRE O ACESSO.
202217381 | STE | 202210223 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 09/08/2022 16:15:30 | MODIFICAR DURANTE O PD NO SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 15 CONFORME ANEXO. Ref 202210224 (UTR). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217379 | SCA |  | M074A002 | MULTIPLEXADOR MULTISSERVIÇO 3Q-L34 | 3109.001-0 | 202232 | 09/08/2022 16:08:44 | Instalar SFP 1310 NM SM en el puerto 03 (P.3) del módulo OPIC1 SLOT 20 (Material con SMIN.DT). Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY (31/08 al 07/09), en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202217354 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202232 | 09/08/2022 11:41:57 | Ensayar/probar con OTDR los enlaces ópticos provisorios que corresponderán posterior a la salida de la LT 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY (previsto para el 31/08 hasta el 07/09), a la PPL03/FOX 615 IRY, vía SEMD-SEHER-SEPIH-SEIRY. Utilizar como referencia planilla de ensayos adjunta. Registrar traza de OTDR y resultados de planilla de mediciones ópticas en la baja de la SSA . Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT referenciada. Proyecto LT500 SE Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayos con OTDR conforme descripción. Se anexa planilla de mediciones y trazas de OTDR.
202217352 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202232 | 09/08/2022 11:41:24 | Conectar cordón óptico SM duplex SC/PC en los puertos 15/16 del BEO/DIO 13 (3Q-L34) y el otro extremo en los puertos 11/12 del BEO/DIO 05 (SEHER). Conectar cordón óptico SM duplex SC/PC en los puertos 17/18 del BEO/DIO 13 (3Q-L34) y el otro extremo en los puertos 13/14 del BEO/DIO 05 (SEHER). Considerar documentos adjuntos. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexiones de patch cord de fibra óptica conforme descripción. Materiales provistos por ENES.DT
202217351 | STE | 202212356 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202232 | 09/08/2022 11:10:56 | Avaliar a necessidade de teste da função primária devido a evidência de não atuação do alarme IRY PP TRIP FASE T nos sistemas de supervisão, conforme relatado no RAP 02/2022 e levantamento anexo. Obs: transição para o GW não concluída, dados atualmente parece que estão via DAUC e GW paralelamente pois há cadastro redundante, informado que houve planilha da MEL1 para validação dos pontos do GW via IED´s de proteção. | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202232 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Fueron solucionados por la MEL1 con las SSA 202217617/SSA 202218305 el problema relatado en el RAP02/2022.
202217349 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202232 | 09/08/2022 11:39:55 | Ensayar/probar con OTDR los enlaces ópticos provisorios que corresponderán posterior a la salida de la LT 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY (previsto para el 31/08 hasta el 07/09), a la PPL04/FOX615 PIH vía SEMD-SEHER-SEPIH-SEIRY. Utilizar como referencia planilla adjunta. Registrar traza de OTDR y resultados de planilla de mediciones ópticas en la baja de la SSA . Servicio con referencia al proyecto LT500 SE Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayos con OTDR conforme descripción. Se anexa planilla de mediciones y trazas de OTDR.
202217290 | STE | 202216559 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 11:50:27 | Alterar el campo ACRONM de la tabla SOSTAT conforme anexo de SSA 202216559 para los puntos recibidos por protocolo ICCP por parte de ANDE. Dicha alteración es necesaria para compatibilizar los acrónimos visualizados en ambos centros de supervisión (ANDE e ITAIPU). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217289 | STE | 202217132 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 11:50:34 | Incluir punto en la tabla SOSTAT conforme anexo de la SSA 202217132 para alarmar al despachante en caso de que el número de unidades generadoras disponibles para el ESAUPA sea inferior a lo indicado por las fajas de intercambio Itaipu/ANDE, teniendo unidades generadoras paradas por conveniencia operativa. Ref: RAO_03_2019. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217137 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202231 | 04/08/2022 15:32:20 | Prover VPN para acesso e acompanhar a contratada para execução de testes no tratamento de pontos com qualificador de INVALIDO (IV) no SCC. Ref: Ticket 13631- Monitoring direction - Quality Descriptor - IV - Spectrum handling | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada conexão VPN para acesso ao fornecedor SIEMENS no período de 9 a 31/8/22. Os ajustes realizados neste período não foram suficientes para atender a solicitação. Durante a visita presencial do fornecedor SIEMENS, execução da AT 202210178, foram realizados novos ajustes, de modo a funcionar adequadamente a supervisão de pontos recebidos como: INVALID (VaInvalid, QB0=0X80); NO TOPICAL (VaNotRenew, QB0=0X40); SUBSTITITED (VaSubstituted, QB0=0X20); BLOCKED (VaNotRenew, QB0=0X10).
202216885 | STE |  | T075G001 | MODEM (SCADA - SCC) | 0426.015-5 | 202231 | 02/08/2022 10:00:35 | Interconectar la RTU 102 SEMD1 al PDS para realizar ensayos de fix del NMR5 EVT 201 relativo a la falta de registro SOE en los puntos .EV del SCADA que son enviados desde el SCC como double transmition. Adicionalmente tambien realizar ensayos con el simulador de RTU ASE 2000 Set Test en el PDS conforme detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202231 | DANILO NADAL | REALIZADA TESTES PARA REGISTRO SOE DOS PONTOS .EV DO SCADA PROVENIENTES DO SCC COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216874 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202231 | 02/08/2022 08:18:40 | Instalar dispositivos viva-voz nas consoles da SEMD. A atividade é relacionada à atualização do sistema COTEL, conforme contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada na instalação dos dispositivos viva-voz, conforme solicitado. Equipamentos fornecidos por meio da atualização do COTEL, conforme contrato 4500064382. Após testes, acessórios funcionaram normalmente e foram liberados para uso.
202216873 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202231 | 02/08/2022 08:19:15 | Instalar dispositivos viva-voz nas consoles da sala CCR. A atividade é relacionada à atualização do sistema COTEL, conforme contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202231 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento da empresa contratada na instalação dos dispositivos viva-voz, conforme solicitado. Equipamentos fornecidos por meio da atualização do COTEL, conforme contrato 4500064382. Após testes, acessórios funcionaram normalmente e foram liberados para uso.
202216846 | STE |  | M072F001 | BEO/DIO 01 | 2450.034-0 | 202231 | 01/08/2022 16:28:27 | Inspeccionar y acompañar a personales de la ANDE en el trabajo de relevamiento de informaciones, para instalación de equipos para implementación del enlace redundante ICCP, con relación al proceso de corte y fuera de servicio de la LT 500 KV MD-VHA en el marco del Proyecto LT500 SE Yguazú. Actividad prevista para realizarse el día miércoles 03/08/2022 a las 14:00 hs. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizo el acompañamiento a los personales de la ANDE para el relevamiento de informacion, tambien se brindó soporte a los colaboradores de la OP.DT, SMIN.DT y ENES.DT. El servicio fue ejecutado conforme a lo previsto.
202216728 | STE | 202202677 | G040E016 | IED PA5T03 PROTEÇÃO ALTERNADA T03/R03 (2R-T03) | 3144.009-9 | 202230 | 29/07/2022 16:41:35 | Apoio para investigar a falha do registro de partida da função 51NT da proteção alternada do T03 no SCC (SSA 202202395). Pelo descrição e análise dos eventos o ponto não chegou no SCC apesar de ter sido registrado pela oscilografia. Referencia RAP 15/2021 | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202232 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Verificado que o ponto estava inválido para um dos GTWs (nesta condição o ponto não muda de estado). Reiniciado o IED e verificado o funcionamento normal dos pontos em ambos os GTWs. Executado a partida da função 51NT com a caixa de testes e verificada a mudança de estado em ambos os GTWs conforme imagens anexas.
202216715 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202230 | 29/07/2022 11:36:38 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-18; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202216678 ) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202231 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la conexión de puntos referentes a llave 43SM de ULP-18. Verificada correcta actuacion. Encontrada discrepancia entre planilla de emision (Bornes e hilos) y regla del panel de la UTR (Bornes UTR GE Harris, regla 2C-TB8). Consultada y realizada la corrección de la misma con IEE3. Punto conectado en en regla X2, bornes 417 y 418 conforme planilla en anexo.
202216658 | STE |  | G045J008 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW2 | 1520.002-0 | 202230 | 28/07/2022 16:48:33 | [Substituição de Gateways] Realizar Ensaios de Colocação em Serviço do GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW2 conforme planilha de Comissionamento anexa a la SDS-14550. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202231 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos de puesta en servicio del GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW2 conforme planilla anexa.
202216656 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202230 | 28/07/2022 16:49:10 | [Substituição de Gateways] Realizar Ensaios de Colocação em Serviço do GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme planilha de Comissionamento anexa a SDS-14550 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202231 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos de puesta en servicio del GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme planilla anexa.
202216639 | STE |  | M062A006 | MODEM OPTICO ASGA MMO 16E1B - SALA TELECOMUNIC. EL. 135 | 0426.026-2 | 202230 | 28/07/2022 14:55:08 | Retirar de almacén y realizar ensayo de funcionamiento de 02 unidades de MMO 16E1. Código de material: 710832. Utilizar analizador de canal de trama E1 durante al menos 48 hs. Anexar informe de resultados. Ver manual en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202230 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayo de funcionamiento. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202216638 | STE | 202208467 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202230 | 28/07/2022 14:47:12 | Alterar base de datos del SCC para incluir 2 puntos calculados para la regla N+1 sobre reconexion de la linea MD-VHA1 conforme anexo de la SSA 202208467. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202216633 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202230 | 28/07/2022 14:15:32 | Verificar e caso necessário substituir o telefone sem fio Jabra 450 do supervisor de turno da sala de Despacho Central, que apresenta falso contato. Ref: https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=717800 | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram substituídos os cabos USB do monofone, que estava apresentando mau contato, causando falhas. Foram utilizados cabos sobressalentes das consoles de teste das salas de comunicações. Após testes, console apresentou funcionamento normal.
202216614 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202230 | 28/07/2022 10:20:58 | [Substituição de Gateways] Ensaiar e conectar o cabo E80014 para supervisão de falhas internas e alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2 via DAUC-F de acordo com os diagramas em anexo. Coordenar as atividades com a SSA 202216612 (2PGTW). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202232 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI CONECTADO O CABO E80014 E ENSAIADO OS PONTOS DE SUPERVISÃO DE FALHAS INTERNAS E ALIMENTAÇÃO 24VCC E 125VCC DA RTU GATEWAY 2PGTW-3CRL4-GTW1 E RTU GATEWAY 2PGTW-3CRL4-GTW2 VIA DAUC-F.
202216612 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTWX | 2205.001-4 | 202230 | 28/07/2022 10:21:07 | [Substituição de Gateways] Ensaiar e conectar o cabo E80014 para supervisão de falhas internas e alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2 via DAUC-F de acordo com os diagramas em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202232 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI CONECTADO O CABO E80014 E ENSAIADO OS PONTOS DE SUPERVISÃO DE FALHAS INTERNAS E ALIMENTAÇÃO 24VCC E 125VCC DA RTU GATEWAY 2PGTW-3CRL4-GTW1 E RTU GATEWAY 2PGTW-3CRL4-GTW2 VIA DAUC-F.
202216606 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202230 | 28/07/2022 08:26:55 | Realizar ensayo de fibra óptica del cable CFO-215 entre la Sala de Comunicaciones 60Hz "Rack Cotel" BEO/DIO 02 y edificio del Cuerpo de Bomberos "Rack Cotel CBME" BEO/DIO 01, en conjunto con el fabricante. Completar planilla que se encuentra en anexo a la SSA. Proyecto "Actualización y ampliación del sistema de telefonía - COTEL". Contrato 4500064382. Ver anexos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202230 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayo en cabo de fibra optica conforme solicitado. Pruebas satifactorias. Resultados en Anexo de ejecución.
202216565 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202230 | 27/07/2022 09:44:09 | Eliminar pontos e alterar escala de medição, conforme anexo, referentes a pontos de supervisão do 2COC - Carregadores Baterias 125VCC. Obs: derivar SSA caso necessário ações no 2COC. ref: DPS-040 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada as modificações na Base da Dados conforme solicitado. Edições no 2COC realizadas por meio da SSA 202216632. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202216532 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202230 | 26/07/2022 16:45:51 | Verificar configuração do ramal IP/convencional 2058 que não está recebendo chamadas externas, somente internas de ramais IP. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202230 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Ramal 2058 pertence à central telefônica 50 Hz, entretanto, no local há um telefone IP da SITT, o que causa problema no recebimento de algumas chamadas. Foi necessário criar um gêmeo com direcionamento para o callmanager da SITT. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202216475 | STE | 202213803 | G097E002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F2 | 0889.007-2 | 202230 | 26/07/2022 11:20:46 | [Retrofit Proteção T04/R04] Realizar configuração e ensaios de lógica para adequação das modificações no painel do disjuntor 252T3T4(44T34) conforme DAUC-F1 (SSA 202216400) Realizar o ensaio das lógicas ref. ao 94T04 calculadas com base no ponto do 252T3T4(44T34) e também das demais lógicas de intertravamento associadas aos demais pontos conectados. Considerar documentações anexas à SSA da DAUC-F1. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202213678, 202213679) e MET2 (Cabo E27015 - SSA 202213674) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conectdos/Reconectados os cabos ref. proteção T4/R4 conforme anexos, emitida SSA 202222858 para IEE3 atualizar os desenhos. Lógica para adequação das modificações no painel do disjuntor 252T3T4(44T34) não foi alterada pois a SMMT.DT informou que foi encontrada tensão negativa nos bornes Ab29/Ab30 não possibilitando as alterações. Ensaiadas as demais lógicas com sucesso.
202216415 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202230 | 25/07/2022 17:02:12 | Acompanhar a Contratada durante visita técnica nos dias 29 e 30 de julho para configuração/migração de ramais entre a central SOPHO e COTEL. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202230 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada na criação de Código de Acesso a Tronco com faixa de numeração 304X para direcionamento ao COTEL. Foram criados ramais 3040 e 3041 para as consolas. Foram criados gêmeos da SOPHO do 3333, 3330 e 2630 para direcionamento para o COTEL nas consolas dos bombeiros.
202216413 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202230 | 25/07/2022 17:03:17 | Acompanhar a Contratada durante visita técnica nos dias 29 e 30 de julho para configuração/migração de ramais entre a central SOPHO e COTEL. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202230 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada na criação de Código de Acesso a Tronco com faixa de numeração 304X para direcionamento ao COTEL. Foram criados ramais 3040 e 3041 para as consolas. Foram criados gêmeos da SOPHO do 3333, 3330 e 2630 para direcionamento para o COTEL nas consolas dos bombeiros.
202216400 | STE | 202213803 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202230 | 25/07/2022 16:14:34 | [Retrofit Protección T04/R04] Conectar/Reconectar os cabos ref. proteção T4/R4 conforme planilhas e documentos anexos. Obs. O cabo E27015 deve ser conectado apenas após as modificações no disjuntor 252T3T4(44T34) Realizar o ensaio das lógicas ref. ao 94T04 calculadas com base no ponto do 252T3T4(44T34) e também das demais lógicas de intertravamento associadas aos pontos conectados. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202213678, 202213679) e MET2 (Cabo E27015 - SSA 202213674) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conectdos/Reconectados os cabos ref. proteção T4/R4 conforme anexos, emitida SSA 202222858 para IEE3 atualizar os desenhos. Lógica para adequação das modificações no painel do disjuntor 252T3T4(44T34) não foi alterada pois a SMMT.DT informou que foi encontrada tensão negativa nos bornes Ab29/Ab30 não possibilitando as alterações. Ensaiadas as demais lógicas com sucesso.
202216399 | STE | 202213805 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202230 | 25/07/2022 16:14:55 | [Retrofit Protección T04/R04] Conectar/Reconectar os cabos ref. proteção T4/R4 conforme planilhas e documentos anexos. Realizar ensaio das lógicas de intertravamento associadas aos pontos conectados. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202213678, 202213679). | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conectdos/Reconectados os cabos ref. proteção T4/R4 conforme anexos, emitida SSA 202222856 para IEE3 atualizar os desenhos. Realizado os ensaios das lógicas de intertravamento associadas aos pontos conectados, verificado que a lógica de bloqueio LPC (Listo Para Cerrar) da DAUC-C1, não impediu o fechamento dos disjuntores 03T04 e 43TL4 durante os ensaios de comissionamento do Retrofit do T04. A lógica funcionou através da DAUC-C2. Aberta SSA 202217433 para IEE3 verificar.
202216331 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTWX | 2205.001-4 | 202230 | 25/07/2022 09:40:30 | [Sust. de Gateway] Acompañar al fabricante en las actividades de montaje y energizar de los equipamientos GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1, 2PGTW-3CRL4-GTW2 y componentes asociados conforme documentos de proyecto. 6457-DF-G0807P-R1A Panel 2PGTW Vistas y Lista de Materiales 6457-DF-G0802-P-R4A Diagrama Funcional 6459-DF-G0796-P-R3A Arquitetura Sistema Caseta T0X/R0X/T05/R05 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento al fabricante en el montaje de los equipos correspondiente al proyecto sustitución de Gateways Panel 2PGTW. Ver detalles del comisionamiento en las SSAs 202216656 y 202216658.
202215885 | STE | 202215851 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 16:10:57 | Providenciar inclusiones y alteraciones en la SOSTAT, SORCAL y SORPAR para supervisión de los puntos calculados de bloqueos conforme a las nuevas protecciones de los conjuntos T01, T02 y T04, conforme planilla en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215872 | STE | 202212691 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 15:15:53 | Alterar SOSTAT conforme anexo para eliminar puntos y compatibilizar descriptivos de puntos referente de la nueva logica tasa 1/2 de los IEDs FIP-PCG-1P y 1A. Ref: RAO 01/2022, DPS-42 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215864 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202229 | 18/07/2022 14:08:31 | Crear usuarios para los funcionarios de OPSH.DT en el aplicativo PCDWeb, conforme listado en anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202230 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado cadastro de usuarios conforme anexo de emisión. Testado acceso con usuario y contraseña definidos. Liberado para uso.
202215852 | STE | 202213803 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 11:47:35 | [Retrofit Protección T04/R04] Eliminar/Modificar pontos no SCADA conforme planilha anexa (Coordenar com SSAs: 202214179, 202214180 , 202215792, 202215850) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215824 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202229 | 18/07/2022 09:21:46 | Alterar configuracion de la interfaz team del BITPCU1 via Broadcom Advanced Control Suite asingando la interfaz NIC2 como Standby Member, y el Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Ver documentos adjuntos en la SSA 202215823 para referencia. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | ALTERADA CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215823 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202229 | 18/07/2022 09:22:07 | Alterar configuracion de la interfaz team del BITPCU1 via Broadcom Advanced Control Suite asingando la interfaz NIC2 como Standby Member, y el Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Ver documentos adjuntos para referencia. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | ALTERADA CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215792 | STE | 202213803 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202228 | 15/07/2022 17:29:06 | [Retrofit Protección T04/R04] Identificar e conectar cabo E80013 referente ao painel CJ-CCT04 à DAUC-F conforme planilha e desenhos anexos. Coordenar atividades com MEL1 (ref. SSA: 202214833). Será emitida uma nova SSA para conexão dos demais cabos. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue identificado cable E80014 referente a proteccion T04/R04, referente al panel CJ-CCTO4 a DAUC-F, pruebas de punto a punto realizado con MEL1 con resultados satisfactorios.
202215752 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202228 | 15/07/2022 16:31:01 | [Sust. Gateways] Ensayar y conectar cable E80013 para supervisión de falla internas y de alimentación 24 Vcc y 125 Vcc del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 vía DAUC-F conforme diagramas en anexo. Coordinar actividades con SSA 202215748 (2S-L34) | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi ensaiado e conectado o cabo E80013 para supervisão de falhas internas e de alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 de acordo com os diagramas anexados na emissão da SSA.
202215748 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202228 | 15/07/2022 16:31:43 | [Sust. Gateways] Ensayar y conectar cable E80013 para supervisión de falla internas y de alimentación (24 Vcc y 125 Vcc) del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 vía DAUC-F conforme diagramas en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202230 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada conexión y ensayo de los puntos de supervisión para falla interna y de alimentación del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 vía DAUC-F. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios.
202215728 | STE |  | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202228 | 15/07/2022 16:00:42 | [Sust. de Gateway] Acompañar al fabricante en las actividades de montaje y energizar el equipamiento 2S-L34-2CRL2-GTW1 y componentes asociados conforme documentos de proyecto. Ref: SSA de Comisionamiento 202215674 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202229 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o acompanhamento ao fabricante na montagem dos equipamentos correspondente ao projeto de substituição de Gateways do painel 2S-L34. Atividade relizada com exito. Mais detalhes do comissionamento do Gateway 2S-L34-2CRL2-GTW1 na SSA 202215674.
202215674 | STE |  | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202228 | 15/07/2022 16:00:05 | [Sustitucion de Gateways] Realizar Ensayos de Puesta en Servicio del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 conforme planilla de comisionamiento anexa a la SDS-14537. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202229 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ensayo de puesta en servicio del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1, conforme solicitado. Detalles en anexo.
202215590 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:16:46 | Alterar a lista de codecs oferecida para a seguinte prioridade: G729, PCMA, G729A, PCMU. Não habilitar a inserção de silêncio. Em relação ao DTMF habilitar RFC2833 e método INFO preferencialmente, modo transparente somente para o codec PCMA. Verificar na plataforma de gravação a qualidade da voz. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada na alteração da prioridade de codecs, conforme solicitado. Após alterações, houve problema apenas em ligações dos telefones SIP COTEL para TMR, onde não era possível ouvir o interlocutor. Foi necessário também alterar a lista de prioridades nos telefones SIP do COTEL. Após alterações, áudio das chamadas funcionou normalmente.
202215589 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:17:12 | Alterar a lista de codecs oferecida para a seguinte prioridade: G729, PCMA, G729A, PCMU. Não habilitar a inserção de silêncio. Em relação ao DTMF habilitar RFC2833 e método INFO preferencialmente, modo transparente somente para o codec PCMA. Verificar na plataforma de gravação a qualidade da voz. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da empresa contratada na alteração da prioridade de codecs, conforme solicitado. Após alterações, houve problema apenas em ligações dos telefones SIP COTEL para TMR, onde não era possível ouvir o interlocutor. Foi necessário também alterar a lista de prioridades nos telefones SIP do COTEL. Após alterações, áudio das chamadas funcionou normalmente.
202215587 | SCA |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:18:25 | Configurar a central telefônica para comunicação SIP pelas portas 5060 (SIP) e 5061 (SIP seguro - criptografado). A comunicação deve ser preferencialmente feita pela porta 5061, sem desabilitar a 5060 para compatibilidade com outras centrais. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215586 | SCA |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:18:54 | Configurar a central telefônica para comunicação SIP pelas portas 5060 (SIP) e 5061 (SIP seguro - criptografado). A comunicação deve ser preferencialmente feita pela porta 5061, sem desabilitar a 5060 para compatibilidade com outras centrais. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215585 | SCA |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:20:58 | Configurar no equipamento para que o payload de voz seja recebido/enviado preferencialmente com SRTP, e caso este não esteja disponível, utilizar RTP. Obs: Configuração já realizada na central SOPHO. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215584 | SCA |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:21:25 | Configurar no equipamento para que o payload de voz seja recebido/enviado preferencialmente com SRTP, e caso este não esteja disponível, utilizar RTP. Obs: Configuração já realizada na central SOPHO. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215375 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202228 | 11/07/2022 14:11:57 | Conectar pontos e prestar apoio aos testes referente as ações de supervisão da chave 43SM do ULP, conforme anexo. Obs: coordenar com MEL1 202215359 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202229 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Conectado os pontos conforme pedido e prestado todo o apoio necessário fazendo testes com a equipe do MEL1 referente as ações de supervisão da chave 43SM do ULP, conforme anexo da emissão desta SSA, obtendo resultados satisfatórios.
202215094 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202227 | 05/07/2022 16:22:53 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 07/07/2022 - Fin: 08/07/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado apoio à empresa contratada para acessar remotamente o servidor de aplicações de maneira a atualizar configurações e ajustes, conforme coordenado junto ao GSS/OP.DT. Equipamento liberado para uso.
202214952 | STE | 202214876 | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202227 | 04/07/2022 09:45:00 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA WECOM PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE OCUPACIÓN DE DISCO POR ENCIMA DE 80% DEL SERVIDOR CONTROL ONE. FECHA: 06/07/2022 HORA: 10:00 HS | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acesso aos servidores do Control One IPs .233, .243 e .239. Apagadas gravações das chamadas para o ano 2020. Espaço em disco utilizado após o procedimento: 57%.
202214946 | STE | 202214875 | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202227 | 04/07/2022 09:20:30 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA WECOM PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE OCUPACIÓN DE DISCO POR ENCIMA DE 80% DEL SERVIDOR CONTROL ONE. FECHA: 06/07/2022 HORA: 10:00 HS | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acesso aos servidores do Control One IPs .233, .243 e .239. Apagadas gravações das chamadas para o ano 2020. Espaço em disco utilizado após o procedimento: 56%.
202214867 | STE |  | M046B001 | RACK DGO OPGW ACY1-ACY2 | 3277.001-3 | 202226 | 01/07/2022 11:50:58 | Realizar conexión óptica entre DIO ACY-02 cn.21/22 y DIO 06 SITT.AA cn.01/02, a través de cordón SC-LC (APC) a ser proveído por SITT.AA. El trabajo será realizado el día martes 05/07/22 en conjunto con ANDE y SITT.AA, en los extremos de SEMD, SEACY y las sedes de ANDE-Asunción e ITAIPU-Asunción. Proyecto "Conexión Itaipu CHI-ASU utilizando la red OPGW de la ANDE". Ver documentos en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202227 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado conexión óptica entre los BEO/DIO´s ACY-02(cn.21/22) y SITT.AA(cn.1/2) en la sala de cables de la SEMD. Posterior tests con resultado satisfactorio.
202214834 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202226 | 01/07/2022 08:26:25 | Reconfigurar periodo de ejecucion automatica de backup incremental y full en el Data Protector Manager conforme anexo. Deshabilitar los backups automaticos hasta 01/08/2022 para analizar posible relacion con el NMR5 Evt 151. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | DESABILITADO OS BACKUP'S AUTOMÁTICOS AFIM DE ANALISAR POSSÍVEIS FALHAS DAS REMOTAS COM O DATA PROTECTOR MANAGER. APÓS O PERÍODO DE 30 DIAS SERÃO NOVAMENTE NORMALIZADOS. Devido ao encerramento do Evt.151, o backup automático do sistema SCADA foi habilitado novamente em 13/06/2023, sendo a programação do backup incremental com peridiocidade semanal e inicio às 01:00 hr na quarta-feira para o sistema NMR5 e sexta-feira para base de dados interna (IDB).
202214752 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202226 | 29/06/2022 17:05:40 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via DAUC 1 y DAUC F. Incluir puntos de supervision en la base de datos del SCC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 Ref: DAUC 1 SSA 202213622, DAUC F SSA 202213623 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de base de dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202214744 | STE |  | M080I005 | RADIO MODEM | 3008.003-1 | 202226 | 29/06/2022 17:01:52 | Verificar valores preenchidos na SSP 20221273 referentes ao item 2, conforme anexo (possível preenchimento com valor absoluto). | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202228 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Os valores indicados no campo da PIC correspondem ao informado nas configurações dos rádios-modem. Foi anexado tanto a imagem das informações retiradas do próprio software do rádio freewave quando anexado o manual. Foi verificado que a SNR do rádio está por volta de apenas 8dB.
202214733 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202226 | 29/06/2022 15:11:00 | Realizar captura de protocolo IEC 60870-5-101 de la UTR 507-1 antes de llegar al RCM utilizando el ASE2000 en modo monitor utilizando el cable RS-232 Monitor Cable. Ref. NMR5 Evt 151 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202227 | DANILO NADAL | INSTALADO ASE2000 E REALIZADA A CAPTURA DE PROTOCOLO NA UTR-507-1 REFERENTE A FALHAS DO EVT.151 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214692 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202226 | 29/06/2022 08:24:47 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214690 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202226 | 29/06/2022 08:13:18 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214689 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202226 | 29/06/2022 08:13:55 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214687 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTWX | 2205.001-4 | 202226 | 29/06/2022 08:14:28 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214686 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202226 | 29/06/2022 08:12:46 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214659 | STE |  | D043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW60 | 2304.001-8 | 202226 | 28/06/2022 16:21:48 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202226 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214658 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW50 | 2311.001-3 | 202226 | 28/06/2022 16:22:18 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214614 | STE |  | T075L002 | MODEM OPTICO 2 | 0426.022-3 | 202226 | 28/06/2022 11:58:52 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214613 | STE |  | T075K002 | MODEM OPTICO 1 | 0426.021-6 | 202226 | 28/06/2022 11:59:35 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202226 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214612 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202226 | 28/06/2022 12:00:06 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214611 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202226 | 28/06/2022 12:00:41 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de cabos de fibra óptica conforme planilla de comisionamiento adjunta. Resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202214579 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202226 | 28/06/2022 08:30:43 | Acompanhar contratada em atividades de montagem e energizar equipamento GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 e componentes associados conforme documentos de projeto. (SSA Comissionamento: 202214223) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202228 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Acompañado montaje y energización de la RTU560, conforme solicitado. Equipo actualmente en operación. Pendientes serán descritos en la planilla de comisionamiento.
202214556 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202226 | 27/06/2022 16:32:02 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 30/06/2022 - Fin: 01/07/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado apoio à empresa contratada para acessar remotamente o servidor de aplicações de maneira a atualizar configurações e ajustes, conforme coordenado junto ao GSS/OP.DT. Equipamento liberado para uso.
202214532 | STE | 202209449 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:32:25 | MODIFICAR SOSTAT PARAMETROS CTLOPS, CTLOPP, CTLCLS, CTLCLP PARA RETIRAR PRECONDICION DE LA LLAVE LLAVE 43PB DEL COMANDO DE LOS INT. DEL CS.01(52A,B,C) Y CS.02(52A,B,C), CONFORME DETALLES EN ANEXO DE SSA 202209449. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214519 | STE | 202206646 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:32:39 | Modificar SOANLG, SORCAL y SORPAR para incluir calculos de barra energizada conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214515 | STE | 202214479 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:32:51 | Modificar SOSTAT parámetros NORMST y ACRONM de puntos del ECCANDE. Modificar SOANLG parámetros SCALE HLIM6 y LLIM6 de puntos del ECCANDE. Conformes detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214512 | STE | 202214477 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:33:16 | Modificar SOANLG parametros HLIM5 y LLIM5 de los puntos ICCP para compatibilizar con los límites observados en ANDE. Modificar SOSTAT parametros STTYPE y ACRONM para configurar los puntos de 2WAY para 4WAY. Conforme detalles en anexo de SSA 202214477. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214483 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202225 | 24/06/2022 16:28:16 | Soporte remoto de contratista para ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202214481 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202226 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento e execução das atividades referente ao suporte periódico (Integração/criação do ambiente de homologação do Matrix, Revisão das configs referente a ampliação do Wi-fi e verificações gerais do ambiente SIRI). Relatório completo no anexo de execução.
202214481 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202225 | 24/06/2022 16:24:42 | Acompañar soporte periódico 4/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Considerar actividades a realizar en adjunto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202226 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento e execução das atividades referente ao suporte periódico (Integração/criação do ambiente de homologação do Matrix, Revisão das configs referente a ampliação do Wi-fi e verificações gerais do ambiente SIRI). Relatório completo no anexo de execução.
202214473 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202225 | 24/06/2022 15:41:31 | ACTUALIZAR FIRMAWARE DEL TERMINAL SERVER LANTRONIX DEL DTS A LA VERSIÓN EDSPR_6_0_0_0_0_R5 PARA RESOLVER PROBLEMA RELATADO EN EL EVT 168. VER PROCEDIMIENTO EN ANEXO DE SSA 202210140 DEL PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | ATUALIZADA VERSÃO DE FIRMWARE PARA 6.0.0.0R5 CONFORME SOLICITAÇÃO, PERCEBIDO QUE SE DEVE UTILIZAR O NAVEGADOR CHROME PARA TER EM CONTA TODAS AS INFORMAÇÕES. NOS NAVEGADORES FIREFOX E INTERNET EXPLORER NÃO CARREGADA AS INFORMAÇÕES DO SERVER LANTRONIX. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202214471 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202225 | 24/06/2022 15:42:43 | ACTUALIZAR FIRMAWARE DEL TERMINAL SERVER LANTRONIX DEL EMS A LA VERSIÓN EDSPR_6_0_0_0_0_R5 PARA RESOLVER PROBLEMA RELATADO EN EL EVT 168. VER PROCEDIMIENTO EN ANEXO DE SSA 202210140 DEL PDS. ARCHIVOS DE FIRMWARE DISPONIBILIZADOS EN EL FSH-PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | ATUALIZADA VERSÃO DE FIRMWARE PARA 6.0.0.0R5 CONFORME SOLICITAÇÃO, PERCEBIDO QUE SE DEVE UTILIZAR O NAVEGADOR CHROME PARA TER EM CONTA TODAS AS INFORMAÇÕES. NOS NAVEGADORES FIREFOX E INTERNET EXPLORER NÃO CARREGADA AS INFORMAÇÕES DO SERVER LANTRONIX. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202214223 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202225 | 21/06/2022 17:17:42 | [Substituição de Gateways] Realizar comissionamento do Gateway 2S-LC01-CRP-GTW1 conforme planilha de comissionamento anexa à SDS-14513 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202227 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado comisionamiento del Gateway 2S-LC01-CRP-GTW1conforme planilla, detalles en anexo.
202214221 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202225 | 21/06/2022 17:18:11 | [Substituição de Gateways] Realizar comissionamento do painel 2S-D03 e Estação de Operação conforme planilha de comissionamento anexa à SDS-14512 (Ref. SSA Energização do painel: 202213541) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado comisionamiento del panel 2S-D03 y la estación de operación. Detalles en anexo.
202214180 | STE | 202213805 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202225 | 21/06/2022 09:30:28 | [Retrofit Proteção T04/R04] Identificar e desconectar os cabos conectados à DAUC-C1 conforme marcações de projeto e planilha em anexo. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs: 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). Será emitida uma nova SSA para conexão dos cabos. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202226 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a desconexão dos cabos conforme solicitado nos documentos anexos a SSA. Detalhes no arquivo anexo.
202214179 | STE | 202213803 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202225 | 21/06/2022 09:30:56 | [Retrofit Proteção T04/R04] Identificar e desconectar os cabos conectados à DAUC-F1 conforme marcações de projeto e planilha em anexo. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs: 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). Será emitida uma nova SSA para conexão dos cabos. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202226 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada des-conexión de los cables en la DAUC-F con éxito. Para más detalles ver archivo en anexo.
202213940 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202224 | 16/06/2022 10:53:57 | Ejecutar acompañamiento a contratista para resolución de problema de integración al WLC de APs nuevos en el marco del proyecto de ampliación wifi del SIRI. Se ejecutará soporte aperiódico para un atendimiento inmediato a través de soporte remoto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Através de suporte remoto foi corrigido o problema de integração dos APs da UTA02 (verificado interfaces nos cores sem a Vlan necessária para a comunicação com a UTA02)
202213930 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202224 | 15/06/2022 17:05:35 | Crear usuario conforme sigue: Usuario: Fernando Humplmaier Mössner Login: mossner Nº SI CPU: 142918 Área: SMMU.DT Matrícula: 800408 Ramal: 9581 Grupo: GRP_PERMIT_PI. Anexo: solicitud_UserT1_fernando_mossner.pdf | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202213863 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202224 | 15/06/2022 09:43:39 | [Subst. Gateways] ENSAIAR E CONECTAR CABOS E71155 E E71156 PARA SUPERVISÃO DO PAINEL 2S-D03 E GATEWAY 2S-LC01-CRP-GTW1CONFORME DIAGRAMAS ANEXOS. COORDENAR ATIVIDADE COM SSAS 202213861 (2S-D03) E 202213862 (2S-LC01) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202226 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado conexión de cables para supervisión de los paneles 2S-D03 y 2S-LC01 conforme solicitado. Ensayos realizados con éxito.
202213808 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202224 | 14/06/2022 14:47:08 | Descripción: Modificar grupo del AD del SIRI, del usuario “fillipe”, de GRP_PERMIT_PI para GRP_PERMIT_OPUDT_PI, para elevar permisos de User T1 a User T2, conforme solicitud en anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste no AD e informado solicitante d mesmo.
202213769 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202224 | 14/06/2022 11:52:27 | Instalar scripts gen_his_insert en los servidores BITRAS1 y BITRAS2 para solucionar problema relacionado con la inclusion de puntos RTUERR.CC para historizar el estado Comm Path de las RTUs. Ejecutable testado con exito en el PDS conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO NOVO SCRIPT gen_his_insert CONFORME SOLICITADO PARA HISTORIAR O ESTADO COMM PATH DAS REMOTAS. TESTADA FUNCIONALIDADE JUNTAMENTE COM GSS E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213766 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 14/06/2022 11:53:07 | Instalar scripts gen_his_insert en los servidores BITRAS1 y BITRAS2 para solucionar problema relacionado con la inclusion de puntos RTUERR.CC para historizar el estado Comm Path de las RTUs. Ejecutable testado con exito en el PDS conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO NOVO SCRIPT gen_his_insert CONFORME SOLICITADO PARA HISTORIAR O ESTADO COMM PATH DAS REMOTAS. TESTADA FUNCIONALIDADE JUNTAMENTE COM GSS E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213737 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202224 | 14/06/2022 09:55:40 | Acompañar a personales de la ANDE el día miércoles 15/06/2022, a partir de las 09:00 hs, para un relevamiento en Paneles de Distribución Óptica de la SEMD, correspondiente a interconexiones SEMD - SEVH L13, SEMD - SEIRY y SEMD - SEHER. La misma es con el objetivo de obtener un diagnóstico de las condiciones actuales para la migración temporal de servicios que serán afectados en el proceso de implementación del esquema de corte para la construcción de las nuevas LT500KV con la Subestación Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202225 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme acordado, fue realizado acompañamiento a personal de la ANDE para el relevamiento correspondiente de los ítems solicitados en los DGO´s de la SEMD.
202213646 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202224 | 13/06/2022 16:46:09 | REALIZAR MIGRACIÓN DE DISPLAYS DE PI PROCESSBOOK PARA PI VISION EN SERVIDOR PI-WEB-VM01, CONFORME DETALLADO EN ANEXO. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada migração conforme detalhado no anexo de emissão. Realizado verificação das telas e enviado logs de migração e análise do Migration Utility Tool a IEE3. Aberto caso 00994623 no portal da Osisoft para auxiliar na migração de duas telas que inicialmente deram erro (tamanho do arquivo acima do permitido). IEE3 enviou e-mail comunicando as areas usuárias da migração.
202213635 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 16:43:07 | [GW RTU560/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Salud de Equipamientos (SEV) via SCC. Incluir puntos de supervision en la base de datos SOSTAT relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-39 Ref: SCC 202213633 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213628 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 16:43:38 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via SCC RTU 102 SEMD1. Incluir puntos de supervision en la base de datos SOSTAT relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 Ref: SCC 202213624 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213624 | SCA |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202224 | 13/06/2022 16:44:30 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via DAUC 1 y DAUC F. Incluir puntos de supervision en la base de datos del SCC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 Ref: DAUC 1 SSA 202213622, DAUC F SSA 202213623 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227
202213606 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202224 | 13/06/2022 11:43:44 | Prover e acompanhar conexão VPN no horário comercial entre 20 e 24 de junho, a pedido da contratada, para acesso e verificação de eventos pendentes. Obs: o conexão poderá ser interrompida pela execução caso a ação nos eventos não seja mais necessária durante a semana proposta. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE DISPONIBILIDADE DE VPN PARA FABRICANTE HITACHI/ABB TRABALHAR PARA RESOLUÇÃO DE EVENTOS DO SISTEMA SCADA NMR5.
202213579 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202224 | 13/06/2022 09:57:41 | Realizar Backup de la Base de Datos del ESAI, conforme solicitud de la ENES.DT (En Adjunto) referente al contrato 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del Sistema ESAI". Entregar a la SMIN.DT en un medio de almacenamiento externo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202224 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO BACKUP TOTAL DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DEL ESAI, COMPRIMIDO Y ALMACENADO EN UN MEDIO EXTRAIBLE, ENTREGADO A SMIN (ELIAS CASTILLO)
202213543 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202224 | 13/06/2022 09:03:04 | [Subst. Gateways] Ensaiar e conectar cabo H71904 para alimentação CA do painel 2S-D03 conforme diagramas anexos. Coordenar com SSA 202213541 (2S-D03) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202225 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado conexión y ensayo de continuidad y Megger del cable H71904. Listo como para ser utilizado.
202213541 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202224 | 13/06/2022 09:02:55 | [Subst. Gateways] Realizar conexão de cabos de alimentação M71157, M71158, M71159, H71904 e posterior energização do painel e estação de operação conforme desenhos anexos. Coordenar com SSAs 202213544, 202213546 (QDCC-1 e QDCC-2) E SSA 202213543 (2S-LC01). | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202225 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada conexión y energización del panel 2S-D03 y la estación de operación con éxito.
202213537 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202224 | 13/06/2022 08:03:38 | ACOMPAÑAR SERVICIO A SER REALIZADO POR SOPORTE DE AVEVA PARA VERIFICACIÓN DE PROBLEMA EN MUESTRA DE DATOS DEL PI AF EN EL PI VISION (INDISPONIBILIDAD DE PI VISION 2H). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202224 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento da contratada Aveva. Foi configurado o passo de tempo (período de visualização definido) entre painéis do PI Vision e corregida a indisponibilidade.
202213369 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202223 | 08/06/2022 14:35:42 | Instalar nueva version del aplicativo x89.exe conforme recomendacion del fabricante de modo a solucionar el NMR5 Evt 151 RNCSMDT-50. Ver detalles en adjunto de SSA 202213368. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202223 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO EXECUTÁVEL X89 VERSÃO 6.0.10.00 CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI/ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213368 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202223 | 08/06/2022 14:36:19 | Instalar nueva version del aplicativo x89.exe conforme recomendacion del fabricante de modo a solucionar el NMR5 Evt 151 RNCSMDT-50. Ver detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202223 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO EXECUTÁVEL X89 VERSÃO 6.0.10.00 CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI/ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213291 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202223 | 08/06/2022 08:15:11 | Ejecutar la organización del (usuarios, grupos y computers) del sistema STH en el AD del SIRI conforme adjunto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202224 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada ajustes no AD e criado novas regras, perfis de autenticação e elaborado novas dACLs no ISE (identity services engine). Informado a IEE3, que realizou testes de verificação e constatado acessos de acordo com o desejado.
202212881 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202222 | 02/06/2022 14:18:51 | Cambiar los nombres de los Host APP, VSAN01, VSAN02, Veeam Backup conforme nomenclatura padrón, según la siguiente tabla: APP -> STH-PCD-VM01 VSAN01 -> STH-VSAN-VM01 VSAN02 -> STH-VSAN-VM02 Veeam Backup -> STH-BKP-VM01 Incluir los Host al AD del SIRI con apoyo de MEL4 | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada alteração dos nomes das máquinas virtuais conforme indicado. Alterada também configuração de servidor DNS para o DNS do SIRI (172.31.77.11 e .12).
202212586 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202221 | 27/05/2022 17:02:55 | Acompañar las pruebas punto a punto de la recepción de las informaciones recibidas del sistema ANDE vía protocolo ICCP conforme anexo. Ref SSA 202207209, 202212120 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE TESTES DOS PONTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO ICCP. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O GSS E PESSOAL DA ANDE. EM ANEXO, PONTOS QUE FORAM TESTADOS DE FORMA EXITOSA.
202212510 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202221 | 27/05/2022 17:21:48 | Catastrar usuario conforme lo siguiente: Usuário: Rubén Darío Davalos Pereira Login: rubendap Nº SI CPU: 143475 Área: ENES.DT Matrícula: 402387 Ramal: 3471 Grupo: GRP_FMC_VIEW, GRP_vCenterViewers, GRP_VIEW_ALL | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202222 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202212509 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202221 | 27/05/2022 17:22:13 | Catastrar usuario conforme lo siguiente: Usuário: Rafael Rodrigo Druzian Login: rdruzian Nº SI CPU: 116729 Área: ENES.DT Matrícula: 39140 Ramal: 3641, 9663 Grupo: GRP_FMC_VIEW, GRP_vCenterViewers, GRP_VIEW_ALL | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202222 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro e informado usuário quanto ao acesso.
202212470 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202221 | 27/05/2022 17:23:49 | Em virtude de visita do fabricante do SCADA NMR5 e visando prever suporte a eventual teste do Evt 201- verificar a falta de registro SOE nos pontos da Remota SEMD1- (Canal 113 no SCC), solicita-se prever comando abertura e fechamento de disjuntor vinculado a este canal de comunicação (origem DAUC). Obs: Prever para próxima semana entre dia 31/05 e 03/06/2022. Durante a manobra é recomendado coordenar : Coleta de captura de protocolo no lado SCC/IFS Captura protocolo no lado NMR5 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202222 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada manobra sobre o disjuntor 04L02 conforme solicitação do fornecedor do sistema SCADA. Realizado captura de logs do protocolo para ambos os canais de comunicação IFS1 e IFS2.
202212233 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 24/05/2022 08:34:53 | Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a primeira visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema, - prever possibilidade Usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema. As intervenções devem ser minimizadas mas programadas previamente com o fabricante em conjunto com as equipes envolvidas em tempo de execução. A data prevista é de 30/05/2022 a 08/06/2022. Prever suporte VPN. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE FABRICANTE HITACHI/ABB PARA A RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS. VERIFICAR ATA EM ANEXO COM O DETALHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO.
202212209 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202221 | 23/05/2022 16:26:20 | INSTALAR, CONFIGURAR Y PROBAR LICENCIA DE ANTIVIRUS SYMANTEC PARA EL PERIODO 03/2022 AL 03/2023. VERIFICAR CORRECTA ACTUALIZACIÓN DE LAS FIMRAS DE ANTIVIRUS EN TODAS LAS CONSOLAS. REFERENTE NMR5 EVT 198 https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+198 HISTORICO PARA RELACIONADO NMR5 EVT 025 y NMR5 EVT 170 SSA 202111561A | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202221 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | INSTALARDA CONFIGURADA Y PROBADA LICENCIA DE ANTIVIRUS SYMANTEC PARA EL PERIODO 03/2022 AL 03/2023. VERIFICADA CORRECTA ACTUALIZACIÓN DE LAS FIMRAS DE ANTIVIRUS EN TODAS LAS CONSOLAS.
202212180 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202221 | 23/05/2022 16:26:49 | Agragar el siguiente "objeto de red" a las reglas que permiten comunicación desde la red corporativa a los servicios publicados en la DMZ Zona 2 del SIRI. Ver detalle de objeto de red a crear abajo: OBJECT_RED: NET30_CORP_D02 RED: 172.30.9.0/24 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202221 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada inclusão do objeto de rede e incluído na regra relativa a DMZ Zona 2, conforme solicitado.
202212120 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 15:42:37 | Alterar tablas SOANLG, SOSTAT, SOCRPT, SOSUBS, SORTU para incluir puntos de ICCP provendientes de ANDE conforme anexo. Coordinar con GSS la implementacion y pruebas. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-36 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212119 | STE | 202207209 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 15:46:55 | Incluir en la tabla SOCRPT puntos referentes al estado de las UGs que serán enviados a la ANDE vía protocolo ICCP, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212118 | STE | 202207225 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 15:49:02 | Eliminar los puntos referentes a la subestación de San Miguel 66 kV (SESMI66) que son enviados por ANDE vía protocolo ICCP. Tablas impactadas: SOSTAT, SOANLG, SOCRPT, SOSUBS. Para más detalles ver archivos en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212051 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202220 | 19/05/2022 14:29:26 | Acompañar la visita del fabricante Rieder para resolver las RNCs 92 y 93 conforme correo en adjunto. Prever acceso para el fabricante en la sala telecom y CCR. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202222 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SOLUCIONADAS RNC 92 Y 93 POR PARTE DE LA CONTRATADA (RIEDER), REALIZADOS ENSAYOS EN CONJUNTO CON MEL4, CONFORME ANEXO.
202211754 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202220 | 16/05/2022 16:00:40 | [SIRI-FSH-VM02] Configurar acessos para permitir acesso às oscilografias ref. FIP02 e 2S-TC conforme URL e parâmetros anexos. Ref. FIP02:202211749; 2S-TC:202211750 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202221 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Configurados grupos en SIRI-ADS-VM01 y accesos en SIRI-FSH-VM02 para permitir acceso a carpetas de oscilografías FIP02 e 2S-TC, conforme anexos.
202211753 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202220 | 16/05/2022 16:25:11 | Configurar grupos de acesso e usuários de serviço para permitir acesso às oscilografias ref. FIP02 e 2S-TC conforme anexos. Associar também os usuários para o grupo existente ref. SEP765kV. Ref.: FIP02: 202211749; 2S-TC: 202211750 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202220 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração de grupos e ajustado permissões de acesso às respectivas pastas no SIRI-FSH-VM02. Realizado testes com usuario de homologacao com sucesso.
202211752 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202220 | 16/05/2022 16:28:47 | Incluir regras para permitir funcionamento do serviço de coleta de oscilografia ref. FIP02 e 2S-TC conforme anexo. Ref.: FIP02:202211749; 2S-TC:202211750 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202220 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado inclusão de regras conforme solicitado em anexo. Obs.: As-built do IP da regra referente ao 2S-TC Estacao de engenharia em anexo.
202211748 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202220 | 16/05/2022 16:55:32 | INSTALAR DRIVERS ODBC EN SERVIDORES PI-AFS-VM01 Y PI-AFS-VM02. REALIZAR CONFIGURACIONES CONFORME DETALLADO EN DOCUMENTO ANEXO. Anexo: Configuración de PI AF para conexión a BD externas R0.docx | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202221 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada instalação de drivers ODBC, Mysql e PostgreSQL. Realizada configuração no AF (Tables, Tables Connections e permissões de acesso pra diferentes identidades da SM.DT e OP.DT).
202211732 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202220 | 16/05/2022 11:25:44 | Conectar VPN a fim de atender pedido de suporte online ao treinamento da equipe de operação através da plataforma do DTS. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADA VPN PARA ATENDER PEDIDO DE SUPORTE ONLINE AO TREINAMENTO DA ABB PARA EQUIPE DE OPERAÇÃO NA PLATAFORMA DTS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202211727 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202220 | 16/05/2022 10:27:58 | Instalar novo aplicativo X89 e arquivo .pdb conforme a indicação do fabricante eferente a ações para solução do Evt 200 (Falha em UTRs com crash do X89). obs: arquivos disponibilizados pelo fabricante estão na pasta SMDT/CRN/20220513 X89 do FSH | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO APLICATIVO X89 SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202211726 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202220 | 16/05/2022 10:28:24 | Instalar novo aplicativo X89 e arquivo .pdb conforme a indicação do fabricante eferente a ações para solução do Evt 200 (Falha em UTRs com crash do X89). obs: arquivos disponibilizados pelo fabricante estão na pasta SMDT/CRN/20220513 X89 do FSH | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO APLICATIVO X89 SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207412 | STE | 202206882 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 13/05/2022 16:57:28 | Eliminar pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. (Ref. SSAs Gateways e SCC) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207266 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202219 | 11/05/2022 17:09:55 | Crear usuario conforme lo siguiente: Usuário: Rolando Dario Ibarra Barreto Login: rdib Nº SI CPU:143336 Área: SMMU.DT Matrícula: 900886 Ramal: 9213 Grupo: GRP_PERMIT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202219 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202207204 | STE |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202219 | 11/05/2022 08:01:17 | Realizar organización de cordón óptico en DIO de UTA21. Verificar potencia óptica TX/RX de conexión entre switch de la UTA21 y switch SIRI-STC50-SWC01-1 del Core 50Hz del SIRI | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202219 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Encontrado alta atenuación en el enlace. Realizado medición de potencia óptica en los tramos de interconexión desde el SIRI-STC50-SWC01-1 hasta el switch de la UTA21. Normalizado luego de limpieza de los pigtails del puerto 1 y 2 del BEO-DIO 01.
202207198 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202219 | 10/05/2022 17:23:37 | Conectar VPN a fim de atender pedido de acesso da contratada para verificação do DTS server. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADO VPN PARA CONTRATADA ABB E DESCONECTADO APÓS VERIFICAÇÃO. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207092 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202219 | 09/05/2022 15:35:29 | CREAR TAGS Y REALIZAR AJUSTES DE PERMISOS DE TAGS EXISTENTES EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES AL SISTEMA DE AGUA PURA PARA ANALISIS DE MANTENIMIENTO. obs: a pedido de edct | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202219 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação de TAGs e realizados os ajustes de permissão conforme anexo. Verificada a existencia dos TAGs no coletivo e atualização das permissões nos TAGs ja existente.
202206971 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202218 | 06/05/2022 15:55:08 | Alterar configurações de registro na central telefônica para reutilização do aparelho modelo G566D DECT número de série 0003251702570 JQXD100036/2014 da SMIN.DT a ser utilizado pelo funcionário Lucas Cicarelli R.3686. Aparelho estava sendo utilizado pelo Eng. Hugo Franco - r. 9381 | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada alteração de cadastros no tarifador e no DECT Manager, substituída bateria do aparelho. Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202206895 | STE |  | T075P006 | SERVIDOR BITPDPCU1 - PDS SERVIDOR PCU400 | 0921.050-5 | 202218 | 06/05/2022 15:56:01 | Instalar e testar novo Patch das aplicações PCU (6.5I), conforme recomendação do fabricante, visando correções em relação aos eventos Evt 151 e Evt 200 (falha de UTRs - falha X89). Obs: 1) após verificações, se nenhuma anomalia detectada, derivar para aplicar no PCU1 e PCU no EMS. 2) Fabricante solicita se possível instalar no início da próxima semana no EMS 3) Instalador no FSH do PDS na pasta \SMDT\PCU | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | INSTALADO E TESTADO FUNCIONALIDADE DE NOVO EXECUTÁVEL PCU CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
202206852 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202218 | 05/05/2022 08:38:13 | Alterar parâmetro rqdbtout do arquivo h00.ini, conforme recomendação da fabricante, referente aos eventos de não conformidade Evt 151 e Evt 200 (falhas em RTUs). obs: ver anexo da SSA 202206851 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO NO ARQUIVO H00.INI CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO,
202206851 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202218 | 05/05/2022 08:37:51 | Alterar parâmetro rqdbtout do arquivo h00.ini, conforme recomendação da fabricante, referente aos eventos de não conformidade Evt 151 e Evt 200 (falhas em RTUs). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO NO ARQUIVO H00.INI CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO,
202206817 | STE |  | M066I002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA18 - CMC1 | 1344.022-7 | 202218 | 04/05/2022 11:55:11 | INSTALAR 05 (CINCO) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DC15202E (HJ.5). RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202220 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO CINCO CONVERSORES DE MÍDIA S/N AA403221700920; AA403221700916; AA403221700908; AA403221700910 E AA403221700937.
202206770 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202218 | 03/05/2022 16:57:34 | Adicionar, remover e suspender usuários no AD do SCADA EMS conforme lista anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO DE USUÁRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO. USUÁRIOS QUE FORAM ADICIONADOS FOI ENVIADO EMAIL PARA CONHECIMENTO,
202206606 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202217 | 29/04/2022 17:26:07 | Ejecutar cambio de grupo del usuario "jame6876" de "GRP_PERMIT_PI" (actual) a "GRP_PERMIT_OPUDT_PI" (solicitado) Informar al usuario una vez procesado. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADO A TROCA DE GRUPO DO USUÁRIO E INFORMADO O MESMO.
202206586 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202217 | 29/04/2022 16:09:49 | Crear usuario conforme sigue: Usuario: Abegg Ovelar, Sandra Antonella Login: sabegg Nº SI CPU: 133325 Área: SMMU.DT Matrícula: 0106015 Ramal: 2546 Asignar al usuario el siguiente grupo: - GRP_PERMIT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | CRIADO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO SOBRE ACESSO.
202206567 | STE |  | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202217 | 29/04/2022 15:12:29 | Crear usuario "hugozad" para acceso a todas las aplicación del SOMA de las UG de 60 Hz. Enviar contraseña directamente al usuario y solicitar cambio de contraseña en el primer intento de acceso. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADA A CRIAÇÃO DO USUÁRIO PARA ACESSO AO SOMA DO SISTEMA MATRIX NO SETOR 60HZ. PRESTADO APOIO AO USUÁRIO SOBRE COMO ACESSAR VIA WEB.
202206566 | STE |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 202217 | 29/04/2022 15:13:15 | Crear usuario "hugozad" para acceso a todas las aplicación del SOMA de las UG de 50 Hz. Enviar contraseña directamente al usuario y solicitar cambio de contraseña en el primer intento de acceso. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADA A CRIAÇÃO DO USUÁRIO PARA ACESSO AO SOMA DO SISTEMA MATRIX NO SETOR 50HZ. PRESTADO APOIO AO USUÁRIO SOBRE COMO ACESSAR VIA WEB.
202206563 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202217 | 29/04/2022 15:14:07 | Crear usuario conforme sigue: Usuário: Hugo Mauricio Zarate Duarte Login: hugozad Nº SI CPU: 143400 Área: SMIE.DT Matrícula: 270066-3 Ramal: 2476 Asignar usuario a grupos conforme sigue: - GRP_PERMIT_MTX - GRP_PERMIT_SMIEDT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | CRIADO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO SOBRE ACESSO.
202206493 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202217 | 28/04/2022 11:28:37 | Soporte remoto de contratista par ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202206490 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202218 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento ao suporte remoto durante visita do suporte periódico do SIRI (ref. SSA SSA 202206490). Relatório com atividades do suporte em anexo.
202206490 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202217 | 28/04/2022 11:28:34 | Acompañar Soporte Periódico 3/2022 (19/24) del SIRI conforme contrato 4500052044 previsto para la semana 202218. Fecha del 03/05 al 06/05. Ver detalle de actividades en ANEXO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202218 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento das atividades do Suporte periódico com a Teletex. Relatório de atividades em anexo.
202206418 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202217 | 27/04/2022 14:15:21 | ACOMPAÑAR SERVICIO A SER REALIZADO POR SOPORTE DE AVEVA PARA VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE PI ANALYSIS CON ERROR. INICIO: 29/04/2022, FIN: 05/05/2022. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Solucionado problema com o registro de um arquivo de dados que não estava registrado no archive do PI-SRV-VM02.
202206411 | STE |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202217 | 27/04/2022 11:20:24 | Disponer de Switch marca Extreme modelo X440, código de stock 715507, para realizar ensayo en conjunto con el fabricante WECOM del sistema COTEL para la semana 2022/18. Posterior a los ensayos, devolver el material para stock. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202217 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Utilizado equipamento substituído na SEMD, com falha na fonte de PoE. Equipamento retornado para MEL-3 após ensaio com fabricante.
202206237 | STE |  | M066K037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA08 | 1354.006-6 | 202216 | 22/04/2022 15:13:08 | De forma a subsidiar a verificação solicitada no item 5 da Ata AR/ENES.DT/025/2022, realizar a conferência das conexões, cabos, quadros e bornes de alimentação das UTA's 01 a 16 do SIRI. Utilizar a planilha Alimentacao_UTAs.xlsx (anexo) para a inspeção das instalações, identificando e registrando os itens divergentes no arquivo, anexando à execução. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202217 | DANILO NADAL | REALIZADO VERIFICAÇÃO EM CAMPO CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202206210 | STE |  | T050A007 | UNIDADE DE PROCESSAMENTO E SENSOR DE PRESSÃO | 2430.001-5 | 202216 | 22/04/2022 08:39:23 | Realizar ensayo funcional de presostato, código de material 135259, en conjunto con SMMA.DT. Verificar conmutación de contactos NA y NC en relación a presión alta y baja de fluido, simulando aire comprimido del sistema de supervisión de nivel. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executados testes de contatos de acionamento de pressostato, conforme solicitado pela SMIN.
202206091 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 10/05/2022 07:36:47 | Passar as remotas denominadas como RESERV que estão fora de serviço para Não Implementadas (SORTU.IMPLM=N), devido que mesmo fora de serviço há tentativa de colocar o link online, conforme registrado nos logs do PCU1 e PCU2 anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | Ao realizar as alterações propostas na SSA. 202206091, referente a desativação das UTR RESERV1, 2 e 3, percebida uma sequência de erros vinculados a tabela SOHIST. Necessário realizar uma reordenação da numeração da coluna RECNO na tabela SOHIST para que seja executada a desativação dessas remotas e seus respectivos canais. Em anexo lista de erros apresentadas do arquivo de geração da base de dados. REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD4 COM ALTERAÇÕES DE RETIRADA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CANAIS DAS REMOTAS.
202206041 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202216 | 18/04/2022 15:54:21 | Referente ao ensaio abaixo descrito, e atendendo ao item 19 da AR, acompanhar e capturar protocolo da remota ECCANDE. AR/OPS.DT/008/2022 - Roteiro preparatório de Itaipu para ensaio de interligação dos sistemas Paraguaio e Argentino em 20.4.2022. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202216 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO OS ENSAIOS JUNTAMENTE COM FABRICANTE COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. COLETADO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DA REMOTA ECCANDE DURANTE OS TESTES.
202205913 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202215 | 13/04/2022 15:22:22 | En virtud a la SSA 201911005B, realizar levantamiento en campo de líneas activas a través del cable TEL-2001 en el DG-02. Utilizar como referencia documento en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Retirado todos fusibles correspondientes al BV1 y BV2. Informado a BRADESCO la desactivación del cable TEL-2001 por defectos en la misma para tomar providencias sobre una linea ADSL que utiliza para comunicación con sus cajeros automáticos en el Edificio de Producción.
202205892 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202215 | 13/04/2022 09:18:34 | Realizar la copia de los archivos con las estampas de tiempo corregidas por el por fabricante, en el servidor SISMO1 para las siguientes estaciones: C:\scream\data\ACL08 C:\scream\data\ACL07 C:\scream\data\MOND C:\scream\data\ITF10 Los archivos serán enviados por la SMIN.DT en un disco duro externo. Referencia SSAs: 202205172, 202205173, 202205168, 20225169 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | PAULO NESELLO KUNZEL | efetuada substituição dos arquivos disponibilizados pela SMIN.DT, conforme solicitado.
202205849 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202215 | 13/04/2022 10:11:09 | Cadastrar usuário no grupo GRP_PERMIT_PI, conforme segue: Usuário Aldo Dario Rojas Vigo Login rojasvi Nº SI CPU 143530 Área SMME.DT Matrícula 1905019 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202205845 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202215 | 13/04/2022 10:11:15 | Cadastrar usuário no grupo GRP_PERMIT_PI, como segue: Nombre: Pablo Cesar Salinas Martinez Matricula: 2004018 Área: SMME.DT Username: pacesa | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202205817 | STE | 202201794 | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202215 | 12/04/2022 10:43:10 | Instalar cable HTB-206 proveniente del cuadro QL-1.4 en los bornes B7 y B8 de la regla "B" de la UTA-19, en sustitución del cable proveniente del cuadro QL-6.1. Realizar previamente identificación de los cables, ensayos de punto a punto y aislación (megger) en conjunto con SMMG.DT. Solicitar la energización del circuito 03 del QL-1.4 y DJ-05 de la regla B de la UTA-19. Providenciar posteriormente la retirada del cable proveniente del cuadro QL-6.1. Diseños en anexo. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202217 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado o cabo HTB-207 proveniente do quadro QL-1.4 nos bornes B7 e B8 da régua "B" da UTA-19 conforme desenho em anexo (UTA19_2.pdf). Realizada a identificação dos cabos e ensaios ponto a ponto e isolação em conjunto com a SMMG. Realizada a energização pela operação do circuito 3 do QL-1.4 e DJ-05 da régua B da UTA-19. Emitida SS-259/2022 para retirada do cabo HTB-206 proveniente do quadro QL-6.1 conforme anexo.
202205718 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202215 | 11/04/2022 14:10:13 | Realizar a nstalação do binário "PI ProcessBook to PI Vision Migration Utility" no servidor PI-WEB-VM01. Contactar com IEE3 (Eduardo) para a execução. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202216 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada instalação do Software com sucesso. Utilizado o software com sucesso.
202205352 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202214 | 06/04/2022 10:03:24 | REALIZAR LA CREACIÓN DE USUARIO EN EL SISTEMA ESAI, PARA EL FUNCIONARIO PNS I - GOMEZ VERA, RENATO ARSENIO - MATRICULA 070798-2. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202214 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE CREADO EL USUARIO CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EN CONDICION NORMAL
202205349 | STE |  | G097Q011 | SWITCH DE ACESSO REDUNDANTE DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-SW4 | 1489.005-2 | 202214 | 06/04/2022 09:47:24 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do equipamento Firewall IFS-SCC_SW4 conforme previsto. Planilha de Ensaios de Colocação em Serviço - Contrato 4500062225 anexada neste documento.
202205347 | STE |  | G097Q010 | SWITCH DE ACESSO PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-SW3 | 1489.004-0 | 202214 | 06/04/2022 09:47:38 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do equipamento Firewall IFS-SCC_SW3 conforme previsto. Planilha de Ensaios de Colocação em Serviço - Contrato 4500062225 anexada neste documento.
202205346 | STE |  | G097Q009 | FIREWALL REDUNDANTE DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW2 | 2447.007-7 | 202214 | 06/04/2022 09:48:04 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do equipamento Firewall IFS-SCC_FW2 conforme previsto. Planilha de Ensaios de Colocação em Serviço - Contrato 4500062225 anexada neste documento.
202205345 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202214 | 06/04/2022 09:48:21 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202215 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do equipamento Firewall IFS-SCC_FW1 conforme previsto. Planilha de Ensaios de Colocação em Serviço - Contrato 4500062225 anexada neste documento.
202205338 | STE |  | G097Q009 | FIREWALL REDUNDANTE DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW2 | 2447.007-7 | 202214 | 06/04/2022 09:05:13 | Aplicar códigos de licenciamento, conforme anexo da 202205335, visando preparação para o comissionamento do equipamento. Ref. contrato: 4500062225/2021 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Aplicados código de licenciamiento en el equipo, realizada verificaciones y constatada su correcta activación.
202205335 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202214 | 06/04/2022 09:01:22 | Aplicar códigos de licenciamento, conforme anexo, visando preparação para o comissionamento do equipamento. Ref. contrato: 4500062225/2021 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202214 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aplicados código de licenciamiento en el equipo, realizada verificaciones y constatada su correcta activación.
202205300 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202214 | 05/04/2022 15:39:08 | Modificar ubicación de aparato telefónico y campanilla con interno 3106 ubicado en la cota 141, U-9A (ver diseño en anexo) para dar lugar a instalación de cuadro "CT-CIDE" del sistema ESAI. Utilizar estructura existente de electroducto. Caso necesario, sustituir aparato telefónico por material de reserva (código 717226). Ver en anexo posición de instalación actual y sugerida. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Efetuado reposicionamento do aparelho, conforme solicitado. Instalado aparelho novo por defeitos no aparelho antigo. Aparelho antigo enviado para sucata.
202205278 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202214 | 06/04/2022 08:53:37 | Cadastrar o seguinte usuário, com privilégio de acesso ao PI e ao FileSharing: Usuario: Vicente Rafael Zapata Enciso Login: zapatae Nro. PC: 142927 Área: OPSO.DT Matrícula: 270067-5 Interno: 2715 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202216 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202205277 | STE |  | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202214 | 05/04/2022 10:13:01 | Verificar/solucionar motivo por el cual datos de ACL-08 se encuentran almacenándose con fechas incoherentes (timestamp); verificar sincronismo - GPS. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição do receptor GPS NS. G11765 pelo receptor GPS G30984. Observada normalização da informação de data nos equipamentos e nos arquivos recebidos na estação central. Emitida SSA 202206113 para reparo do GPS retirado.
202205232 | STE |  | M061F007 | POSTO DE OPERAÇÃO | 3193.001-5 | 202214 | 04/04/2022 16:48:35 | Acompañar al Fabricante el día 06/04/2022, en el trabajo de ampliación de la memoria RAM de la Consola de Operación del RADAR, conforme comunicado por la ENES.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202215 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATISTA, FUE AUMENTADA LA MEMORIA RAM DE 8GB A 16GB ADICIONANDO UN SLOT A MAS. OBS.: OCUPADOS DOS SLOTS, QUEDAN LIBRES DOS SLOTS DE MEMORIA.
202204910 | STE |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202213 | 30/03/2022 14:10:47 | ACOMPAÑAR A LA EMPRESA ST ELECTRONICS EN LOS TRABAJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MONTAJES E INTEGRACIÓN DETECTADOS EN EL COMISIONAMIENTO DEL SISTEMA. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202214 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO AL FABRICANTE DURANTE SERVICIO DE AJUSTES Y MONTAJE POR SUSTITUCION DE H1, H2, H3 Y H4 A RAIZ DE PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE EL INICIO DEL COMISIONAMIENTO, REALIZADA INSPECCION DE FIBRA OPTICA EN CONJUNTO CON MEL3, DETECTADOS PROBLEMAS DE COMUNICACION CON H4 Y SUSTITUIDA LA FIBRA OPTICA DE ESE SECTOR. REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENSAYOS DE PRE COMISIONAMIENTO.
202204828 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202213 | 29/03/2022 17:21:59 | Catastrar usuario: Usuário: Bernardo Paulo Trost Morcelli Login: bermor Nº SI CPU: A verificar Área: OPUO.DT Matrícula: 3477-1 Agregar usuario al siguiente grupo del AD: GRP_PERMIT_OPU_PI Perfil de acceso: “User T2” para utilización de la base de datos “OPDT-dev” | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | CRIADO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO SOBRE ACESSO.
202204827 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202213 | 30/03/2022 08:50:12 | Catastrar usuarios (pasantes): - Usuário: Samuel Graff Bender Login: samu6901 Nº SI CPU: 101/6457-0 Área: OPUO.DT Matrícula: 096901-7 Período de acesso (vigência do estágio): 24/01/2022-31/12/2022 - Usuário: Jordânia Cecília Silva Camilo Login: jord6906 Nº SI CPU: 138296 Área: OPUO.DT Matrícula: 096906-6 Período de acesso (vigência do estagio): 24/01/2022-23/01/2023 Aplicar a los 2 usuarios Grupo de AD: GRP_PERMIT_OPU_PI Perfil de acceso: “User T2” Base de datos: “OPDT-dev“ | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro dos usuários conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para cada usuário.
202204728 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202213 | 28/03/2022 17:23:27 | Acompañar Soporte Periódico 2/2022 (18/24) del SIRI conforme contrato 4500052044 previsto para la semana 202213. Fecha del 29/03 al 01/04. Ver detalle de actividades en ANEXO. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento das atividades. Relatório detalhado das atividades em anexo.
202204723 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202213 | 28/03/2022 17:22:53 | EJECUTAR LEVANTAMIENTO DE ACCESORIOS Y CORDONES CONFORME ADJUNTO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SIRI (60182015223P) Y PREVISIÓN DE MATERIALES DE REPUESTOS | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202216 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | EJECUTADO LEVANTAMIENTO DE ACCESORIOS Y CORDONES CONFORME ADJUNTO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SIRI. VER ANEXO.
202204600 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202212 | 25/03/2022 15:49:32 | Soporte remoto de contratista par ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202204596 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento de suporte remoto a contratada Teletex. Atividades descritas em relatório anexo da SSA 202204596.
202204596 | SCA |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202212 | 25/03/2022 15:50:29 | Acompañar Soporte Periódico 2/2022 (18/24) del SIRI conforme contrato 4500052044 previsto para la semana 202213. Fecha del 29/03 al 01/04. Ver detalle de actividades en ANEXO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento das atividades. Relatório detalhado das atividades em anexo.
202204315 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202212 | 22/03/2022 14:26:51 | Catastrar usuario conforme lo siguiente Usuario: Mariane Gimenes Login: mari6893 Nº SI CPU: Área: SMIE.DT Matrícula: 096893-6 Ramal: --- Período de acesso (vigencia do contrato de pasantía): 24/01/2022 - 23/01/2023 Perfil de acceso: “User T2” para utilización de la base de datos “SMDT-dev” Agregar usuario al siguiente grupo del AD: GRP_PERMIT_SMIE_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202213 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cadastro dos usuários conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para cada usuário.
202204042 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202211 | 17/03/2022 16:57:55 | Ajustar Interfaces PItoPI en BITHIS1 y BITHIS2 (failover), del PI-SCADA, para replicar tags en colectivo PI-SIRI-CO (VLAN PI) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202212 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE DA INTERFACE PItoPI CONFORME SOLICITADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202204041 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202211 | 17/03/2022 16:58:16 | Ajustar Interfaces PItoPI en BITHIS1 y BITHIS2 (failover), del PI-SCADA, para replicar tags en colectivo PI-SIRI-CO (VLAN PI). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202212 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE DA INTERFACE PItoPI CONFORME SOLICITADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202204039 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202211 | 17/03/2022 16:58:59 | Efetuar conexões e apoiar ensaios para padronização de alarmas e trips do TD-02 (Enrolamento), conforme anexo Obs: Dados já parametrizados no BD do SCADA. SSA 202203992 emitida a MEL1 para execução do serviço no painel de proteção(PB-02). Coordenar trabalhos com MEL1 202203992 e Elétrica. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA CONEXÃO DOS PONTOS DE INDICAÇÃO TEMPERATURA TD-02, BORNES 229, 230, 231 E 232 CONFORME SOLICITAÇÃO. TESTADO INDICAÇÃO DO ALARME DESDE O DISPOSITIVO PRIMÁRIO ATÉ O SISTEMA SCADA E FUNCIONANDO CONFORME O ESPERADO.
202204010 | STE |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202211 | 17/03/2022 11:20:30 | Realizar configuracion del servidor IFS2 para integracion de los Switches del Borde Logico CT 4500062225 con el Servidor IFS en una nueva interfaz fisica independiente. Ejecutar conforme Proyecto Logico 663960J5537(1)R0 y diseño constructivo 6639DC15202E(0)R10. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202213 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración del puerto del servidor IFS conforme descrito en el proyecto lógico 663960J5537.
202204008 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202211 | 17/03/2022 11:21:17 | Realizar configuracion del servidor IFS1 para integracion de los Switches del Borde Logico CT 4500062225 con el Servidor IFS en una nueva interfaz fisica independiente. Ejecutar conforme Proyecto Logico 663960J5537(1)R0 y diseño constructivo 6639DC15202E(0)R10. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202213 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración del puerto del servidor IFS conforme descrito en el proyecto lógico 663960J5537.
202203986 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 17/03/2022 08:24:25 | Modificar e incluir no sistema em produção pontos da SEMD1 (ASDUNB=7 - 2COC) referente a indicação de estado e modo de operação dos Carregadores C3/C4 e falha SW 2COC, conforme anexo. Obs: coordenar com as modificações no 2COC - 202203984 / SCC 202203985 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203896 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 16/03/2022 14:06:18 | Modificar tabla SOSTAT para incluir punto "GERADOR FREIOS DESAPLICADOS" conforme detalles en anexo. Coordinar implementacion con MEL1 para las modificaciones en el GW del SDSC durante la parada de la U18A. Ref: 202004012H 202004012G | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203860 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202211 | 15/03/2022 16:53:22 | Acompañar al personal de Rieder contratista de la ANDE en los trabajos correctivos a ser realizados en Tablero de control principal ECCANDE conforme detalles en adjunto. Previsión del trabajo durante semana 11/2022. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202211 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el servicio de acompañamiento al personal de Rieder contratista de la ANDE, en los trabajos previstos en el Tablero de control principal ECCANDE.
202203852 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202211 | 15/03/2022 15:15:57 | Acompanhar o fabricante NETLOGIC na energização do equipamento de Firewall Principal IFS-SCC-FW1 - Contrato SCC CT 4500062225 conforme Projeto 6639DC15202E(0)R10 e e-mail em anexo. Tomar precauções com os equipamentos em produção do SCC. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202211 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a energização dos equipamentos conforme previsto. Equipamentos ainda não estão em operação, em fase de implementação/comissionamento.
202203770 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 16:39:44 | SOPORTE REMOTO POR PARTE DE EMPRESA TELETEX PARA EJECUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE S.O DE PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI E INSTALACIÓN DE APLICATIVOS CONFORME SSA 202203663, 202203728, 202203729. Fecha: 17 y 18 de marzo del 2022. ADJUNTO FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202211 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A SOPORTE REMOTO POR PARTE DE EMPRESA TELETEX PARA EJECUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE S.O DE PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI E INSTALACIÓN DE APLICATIVOS. EQUIPOS EN CONDICIONES NORMALES.
202203768 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202211 | 14/03/2022 16:41:45 | Acompañar al fabricante NETLOGIC en el montaje de los equipamiento de Borde Logico SCC Contrato CT 4500062225 conforme Diseño 6639DC15202E(0)R10 en adjunto. Tomar precuaciones con los equipos en produccion del SCC. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202211 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado el acompañamiento a NETLOGIC para el montaje de los equipos de red, en el panel IFS, conforme definido en el proyecto lógico 6639DC15202E.
202203736 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202211 | 14/03/2022 14:13:07 | Instalar novo executável do PCU, conforme informação do fornecedor em anexo, visando correção e coleta de dados referente ao problema recorrente de falha em UTR´s ao mesmo tempo (Evt 151 - RNCSMDT-50). Obs: fornecedor deve prover o novo executável. Equipamento em período de garantia | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la instalación del ejecutable conforme solicitado por el fabricante.
202203735 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202211 | 14/03/2022 14:15:03 | Instalar novo executável do PCU, conforme informação do fornecedor em anexo, visando correção e coleta de dados referente ao problema recorrente de falha em UTR´s ao mesmo tempo (Evt 151 - RNCSMDT-50). Obs: fornecedor deve prover o novo executável. Equipamento em período de garantia | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la instalación del ejecutable conforme solicitado por el fabricante.
202203729 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 13:51:00 | Instalar Oracle Client en las siguientes VMs: PI-ITR-VM01 (SIRI-STC50-SRV01) PI-ITR-VM02 (SIRI-STC60-SRV01) Ver adjunto para mayores detalles. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada instalação do oracle client nas VMs PI-ITR-VM01 e VM02. Verificado com área fim (OPSH.DT) o correto funcionamento das interfaces do STH após instalação.
202203728 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 13:51:24 | Instalar .NET Framework 4.8 y 3.5 en las siguientes VMs: PI-SRV-VM03 (SIRI-STC50-SRV02) PI-SRV-VM04 (SIRI-STC60-SRV02) PI-SCC-VM01 (SIRI-STC50-SRV01) PI-SCC-VM02 (SIRI-STC60-SRV01) PI-SCC-VM03 (SIRI-STC50-SRV02) PI-SCC-VM04 (SIRI-STC60-SRV02) PI-TST-VM01 (SIRI-STC50-SRV01) PI-TST-VM02 (SIRI-STC60-SRV01) PI-ITG-VM01 (SIRI-STC50-SRV02) Ver adjunto para mayores detalles. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202213 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalad o .NET Framework 4.8 y 3.5 nas VMs solicitadas com sucesso.
202203696 | STE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202211 | 14/03/2022 08:55:49 | A fim de atender o DGB no EDP (5o piso) instalar na brevidade possível caixas de distribuição, tomadas de telefonia, cabos e aparelhos conforme solicitação e projeto anexo. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202211 | PAULO NESELLO KUNZEL | Finalizada condição de aguardo, SSA derivada cancelada.
202203663 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 11:54:26 | ACTUALIZAR PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI CONFORME ADJUNTO. ACTIVIDAD ACOMPAÑADA POR EL SOPORTE DEL SIRI (TELETEX) PREVISTA DESDE EL 16 AL 18 DE MARZO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202211 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADA ACTUALIZACION PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI CONFORME ADJUNTO. EQUIPOS EN CONDICIONES NORMALES.
202203614 | STE |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202210 | 11/03/2022 11:09:45 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO VIA MS. TEAMS DE FORNECEDOR (HITACHI) PARA CONFIGURAÇÃO REMOTA DE LÓGICA PARA CONSISTÊNCIA DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC (REF. EM ANEXO). ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. OBS.: PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: SEMANA 13 - 2 DIAS. (REF. ANTERIOR: SSA 202105787A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompañamiento al fabricante para parametrización de comando, por medio de acceso remoto vía Teams, realizados ensayos en conjunto con operación y MEL1. Ensayos relacionados a comandos 79 de recierre (L3 y L4) fueron finalizados con éxito para las protecciones primarias y alternadas. Ensayos relacionados al 86TT y BF no fueron validados correctamente, siendo necesario una revisión de lógicas implementadas. Nuevo ensayo será realizado con otra SSA.
202203613 | STE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202210 | 11/03/2022 11:10:03 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO VIA MS. TEAMS DE FORNECEDOR (HITACHI) PARA CONFIGURAÇÃO REMOTA DE LÓGICA PARA CONSISTÊNCIA DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC (REF. EM ANEXO). ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. OBS.: PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: SEMANA 13 - 2 DIAS. (REF. ANTERIOR: SSA 202105786A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202212 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al fabricante para parametrización de comando, por medio de acceso remoto vía Teams, realizados ensayos en conjunto con operación y MEL1. Ensayos relacionados a comandos 79 de recierre (L3 y L4) fueron finalizados con éxito para las protecciones primarias y alternadas. Ensayos relacionados al 86TT y BF no fueron validados correctamente, siendo necesario una revisión de lógicas implementadas. Nuevo ensayo será realizado con otra SSA.
202203603 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202210 | 11/03/2022 08:26:42 | Debido a desfasaje de 1H en los puntos SOE de la UTR633 conforme RAP10/2021, realizar: 1. Verificacion de fecha y hora de la UTR633. 2. Verificacion de configuracion de sincronismo de tiempo via protocolo IEC101 con referencia de tiempo en el SCADA NMR5. 3. Ensayo de actuacion de puntos SOE indicados en el relatorio anexo, verificando la hora indicada en los puntos SOE. 4. Captura de protocolo IEC101 durante los ensayos de actuacion. Ref: SSA 202113702B | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202213 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO DE DATA E HORA NA REMOTA E NÃO ENCONTRADA DEFASAGEM. REALIZADO CAPTURA DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO COM TESTES DE PONTOS DO TIPO 2WAY E LACH, COMPARANDO O HORÁRIO DE SAÍDA DA REMOTA E CHEGADA NO SCADA JUNTAMENTE COM A LISTA SOE. NÃO DETECTADA NENHUMA DEFASAGEM DE HORÁRIO. EM ANEXO SEGUE RELATÓRIO COMPLETO DOS TESTES REALIZADOS. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203599 | SCA |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202210 | 11/03/2022 07:46:45 | ACOMPAÑAR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS PI A SER REALIZADO POR SOPORTE DE AVEVA. INICIO: 21/03/2022, FIN: 01/04/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202212 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | SSA será cancelada pela não liberação da atualização da arquitetura do SIRI. Aguardando e-mail da IEE3 para anexar no cancelamento.
202203507 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202210 | 09/03/2022 16:10:27 | Acompanhar a CONTRATADA (Backcom) para resolução de pendência do comissionamento em relação a aplicação de licenças nos servidores. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202211 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada tentativa de aplicação da licença Lenovo xClarity PRO nos servidores do ambiente Sopho. Verificada rejeição da licença, com mensagem indicando ser para outro produto. Procurado na documentação da Lenovo, observado que a licença é aplicável ao software xClarity Administrator (não ao xClarity Controller utilizado no ambiente Sopho). Informado a SMIN e ENES do ocorrido. Central telefônica Sopho em condições normais de operação.
202203446 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202210 | 08/03/2022 16:55:07 | ACOMPAÑAR A SOPORTE DE OSISOFT PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE SERVICIO DE INTERFAZ PI RDBMS DEL STH. PERIODO INICIO: 11/03/2022, FIN: 14/03/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202210 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada intervenção com Suporte remoto da Osisoft. Criado um trust no PI-SRV-VM01 para a aplicação RDBMS (Case 00956534 Osisoft). Encontrado um problema de failover, no qual o arquivo de failover estava inacessível pela conta da interface. Isso foi solucionado alterando as configs. de acesso do arquivo (Case 00958144 Osisoft). Erro ao carregar as interfaces no ICU, resolvido com a mudança de identidade no trust do PI-ICU no PI-SRV. (Case 00958147 Osisoft).
202203273 | STE |  | M062B002 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-COPACO | 1270.004-2 | 202210 | 07/03/2022 07:45:58 | Acompañar al personal del COPACO Hernandarias para relevamiento de datos sobre el estado actual de la conexión existente de F.O. entre ITAIPU-COPACO. Trabajos previstos para los días 08/03/22 y 09/03/22 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado enlace por parte de la SMIN.DT Y SMME.DT en local de la COPACO para la actualización del actual sistema.
202203047 | STE |  | M061E004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.004-1 | 202208 | 25/02/2022 16:03:23 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022.
202203046 | STE |  | M061D004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.003-0 | 202208 | 25/02/2022 16:03:26 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022.
202203045 | STE |  | M061C004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.002-8 | 202208 | 25/02/2022 16:03:29 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022.
202203044 | STE |  | M061C003 | TMU | 3182.003-5 | 202208 | 25/02/2022 16:03:32 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación del TMU, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022.
202203042 | STE |  | M061B004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.001-6 | 202208 | 25/02/2022 16:03:35 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022.
202203024 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 25/02/2022 14:19:27 | Realizar creación de VM con SQL Server para intercambio de datos en la DMZ zona 1 del SIRI, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202210 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada creación de VM con SQL Server para intercambio de datos en la DMZ zona 1 del SIRI, conforme anexo.
202202777 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202208 | 22/02/2022 14:04:32 | Cadastrar usuário da ENEE.DT, conforme abaixo, visando acesso ao sistema PI (GRP_PERMIT_PI) Usuario Samir de Oliveira Login samirf Nro. PC (código de patrimonio) 143405 Área ENEE.DT Matrícula 4576-1 Ramal 3083 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202210 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202202584 | STE | 202201325 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 16:32:10 | Alterar las tablas SOSTAT y SOEQID para la supresión de alarmas para los interruptores de la subestación SF6_60 de la misma forma que los ya implementados para las unidades generadoras Ver archivo adjunto SSA 202201325. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202578 | STE | 202201334 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 16:32:24 | Modificar SOSTAT para inclusión de un punto de falla GPS del panel SMF conforme anexo. Nota: el punto ya fue creado en SCC. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202553 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202207 | 18/02/2022 15:09:54 | ACOMPANHAR SUPORTE PERIÓDICO DA EMPRESA CONTRATADA TELETEX PREVISTO PARA AS SEMANAS 2022/08 (24 E 25/2) E 2022/09 (3 E 4/3), CONFORME ANEXO. CONTRATO 4500052044. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202208 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a soporte periódico de la contratada TELETEX conforme previsión.
202202483 | STE | 202202321 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 09:17:28 | [PROYECTO SEP-765] Realizar modificaciones en las tablas SOSTAT, SORPAR, SORCAL y SORDST conforme SSA 202202335 para habilitar la dinamización del U18A en las pantallas FILA_UG_ECE60 y FILA_UG60, asociado a la FILA DE CORTE ECE_60. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202482 | STE | 202201317 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 09:17:37 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT, inclusão de cálculo na SORCAL e inclusão e alteração na SORPAR para possibilitar eliminação de ponto sobre TI2 RELE BUCHHOLZ e ajuste de ponto calculado por modernização da proteção do TI2, conforme anexo da SSA 202201317 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202467 | STE |  | M087B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NUEVA ESPERANZA | 1479.023-7 | 202207 | 18/02/2022 08:18:37 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Nueva Esperanza UTR54. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202440 | STE | 202202318 | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202207 | 17/02/2022 15:53:49 | Instalar y configurar en la consola BITCON23 del OPSO.DT del 4to piso, la fuente de datos - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE, para usar recursos gráficos en ProcessBook que usan datos de programación. Prever integracion con el BITAPS1. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE CONFORME SOLICITAÇÃO E CONFIGURADO PARA ESTABELECER COMUNICAÇÃO COM O SERVICO POSTEGRESQL NO SERVIDOR BITAPS1. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202439 | STE | 202202322 | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202207 | 17/02/2022 15:54:12 | Instalar y configurar en las consola BITCON22 del OPSO.DT del 4to piso, la fuente de datos - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE, para usar recursos gráficos en ProcessBook que usan datos de programación. Prever integracion con el BITAPS1. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE CONFORME SOLICITAÇÃO E CONFIGURADO PARA ESTABELECER COMUNICAÇÃO COM O SERVICO POSTEGRESQL NO SERVIDOR BITAPS1. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202380 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202207 | 17/02/2022 08:37:50 | Acompañar al fabricante del sistema COTEL en relevamiento de informaciones y ejecución de mantenimiento preventivo, en conjunto, del sistema conforme lista en anexo, con objetivo de verificación en campo para inicio de elaboración de proyecto de actualización del sistema (contrato: 4500064382). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento aos fabricantes para verificação de estado do sistema COTEL. Apagados backups da configuração do ControlOne do servidor de backups, solucionando SSA 202201795. Estado do sistema em condições normais de uso. Fabricantes ficaram de enviar relatório da visita.
202202379 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202207 | 17/02/2022 08:37:53 | Acompañar al fabricante del sistema COTEL en relevamiento de informaciones y ejecución de mantenimiento preventivo, en conjunto, del sistema conforme lista en anexo, con objetivo de verificación en campo para inicio de elaboración de proyecto de actualización del sistema (contrato: 4500064382). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento aos fabricantes para verificação de estado do sistema COTEL. Apagados backups da configuração do ControlOne do servidor de backups, solucionando SSA 202201795. Estado do sistema em condições normais de uso. Fabricantes ficaram de enviar relatório da visita.
202202360 | STE | 202201933 | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202207 | 16/02/2022 16:51:17 | Habilitar la visualización de BD “OPDT-dev”, en el PI Vision, para grupos de usuarios “Manager T1” y “User T2” de Operación, conforme detallado en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202209 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado habilitação de visualização de BD “OPDT-dev” conforme solicitado e validado com área usuária.
202202359 | STE | 202201937 | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202207 | 16/02/2022 16:50:56 | Crear carpeta “OP.DT” en el entorno de PI Vision con permisos para creación y edición de contenido para grupo de usuarios de Operación, conforme detallado en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202209 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado pasta “OP.DT” no entorno do PI Vision , conforme solicitado. Verificado com área usuária correto funcionamento.
202202349 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202207 | 16/02/2022 16:13:34 | Acompañar a personal de ANDE y Rieder a ser realizados de mantenimiento en el Tablero de Control ECCANDE en el servidor SIGUARD conforme detalles en adjunto. Prevision de actividad presencial para los dias 23 y 24 de febrero. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202208 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizado el acompañamiento de Rieder y ANDE durante el cambio de disco del servidor SIGUARD.
202202103 | STE |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202207 | 14/02/2022 13:54:20 | Apoyar a SOCM.DT en montaje de electroducto, en caso de haber variación de posición de sensor de nivel. Trabajo previsto para la semana 202207 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202207 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado apoyo y acompañamiento para corte y adaptación de electroducto de pasaje del nuevo sensor de nivel conforme anexo.
202202010 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202206 | 11/02/2022 14:05:25 | Acompañar al personal de Rieder contratista de la ANDE en los trabajos correctivos a ser realizados en equipamiento switch del Tablero de control principal ECCANDE. Previsión del trabajo 15/02/2022 conforme detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizado acompañamiento de Rieder durante la reconfiguración del Switch del ECCANDE. Fue restablecida la comunicación entre la MD y VHA sin embargo la comunicación con el SCADA Itaipu se encuentra inestable. Fue comunicado a SMIN.DT, Rieder y ANDE respecto al problema.
202201856 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202206 | 09/02/2022 14:20:24 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202206 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Puente de la Amistad BKP UTR58. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202201614 | STE |  | M081A003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 2 - STH-STC60-SRV01 | 0948.008-1 | 202205 | 04/02/2022 16:15:55 | REALIZAR COMISIONAMIENTO DE ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA STH, PREVISTO EL INICIO PARA LA FECHA 07/02/2022 APROVECHANDO LA PRESENCIA DEL FABRICANTE; CONFORME PLANILLA A SER ENVIADO POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202206 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento de la estación central del STH con SSA relacionada 202410196. Fueron verificados los servidores conforme planilla de comisionamiento en anexo. Por modificaciones del proyecto realizados por la ENES.DT los servidores no serán utilizados en producción.
202201612 | STE |  | M081A002 | SERVIDOR DE BACKUP - STH-STC50-SRV02 | 0948.007-0 | 202205 | 04/02/2022 16:16:21 | REALIZAR COMISIONAMIENTO DE ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA STH, PREVISTO EL INICIO PARA LA FECHA 07/02/2022 APROVECHANDO LA PRESENCIA DEL FABRICANTE; CONFORME PLANILLA A SER ENVIADO POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202206 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento de la estación central del STH con SSA relacionada 202410196. Fueron verificados los servidores conforme planilla de comisionamiento en anexo. Por modificaciones del proyecto realizados por la ENES.DT los servidores no serán utilizados en producción.
202201611 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202205 | 04/02/2022 16:16:41 | REALIZAR COMISIONAMIENTO DE ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA STH, PREVISTO EL INICIO PARA LA FECHA 07/02/2022 APROVECHANDO LA PRESENCIA DEL FABRICANTE; CONFORME PLANILLA A SER ENVIADO POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202206 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Trabalhos finais de comissionamento estão sendo executados em conjunto com a SSA 202410196 y AT 202405622.
202201608 | STE |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202205 | 04/02/2022 15:32:10 | Energizar o rack da UTA-21. Obs: o fornecedor DualBase estará presente durante a semana 202206 para atividades relacionadas. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202206 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada energización del Rack de la UTA-21, verificado que los equipos están operativos.
202201497 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202205 | 03/02/2022 15:21:14 | Realizar backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizar os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202206 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizados os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD".
202201496 | STE |  | E013P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) | 2323.003-5 | 202205 | 03/02/2022 15:21:55 | Realizar backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizar os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202206 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizados os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD".
202201495 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202205 | 03/02/2022 15:22:16 | Realizar backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizar os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202206 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizados os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD".
202201487 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 03/02/2022 14:51:43 | Cadastrar usuário SMMT, conforme segue: Obs: Além dos privilégios padrão para todos os usuários (GRP_PERMIT_PI / User T1) configurar para acesso ao monitoramento da GIS (GRP_PERMIT_SMGIS) Usuário Alexandre Gonçalves Coessens Login coessens Nº SI CPU Área SMMT.DT Matrícula 004354-6 Ramal 9634 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro no AD do SIRI e enviado e-mail com orientações ao usuário.
202201475 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 03/02/2022 13:03:42 | Cadastrar estagiários da SMIN.DT, sob coordenação de Maurício Menon, conforme segue: (acesso GRP_PERMIT_PI e perfil “User T1” para PI AF.) Usuário: Rafael Henrique da Rosa Login: rafa6899 Nº SI CPU: 117077 (positivo barebone) Área: SMIN.DT Matrícula: 096899-7 Vigência da conta até: 31/12/2022 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastramento do usuário no SIRI e enviado e-mail com orientações para a conexão.
202201455 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 03/02/2022 08:14:30 | Cadastrar estagiários da OPUO.DT, sob coordenação de Bruno Gris, conforme segue: (acesso GRP_PERMIT_PI e perfil “User T1” para PI AF.) Usuário: Samuel Graff Bender Login: samu6901 Nº SI CPU: 101/6457-0 Área: OPUO.DT Matrícula: 096901-7 Vigência da conta até: 31/12/2022 Usuário: Jordânia Cecília Silva Camilo Login: jord6906 Nº SI CPU: 138296 Área: OPUO.DT Matrícula: 096906-6 Vigência da conta até: 23/01/2023 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro dos usuários e enviado e-mails com orientações para a conexão.
202201417 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202205 | 02/02/2022 15:36:59 | Instalar e configurar equipamento UTR em conjunto com o fabricante DualBase. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202205 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado apoyo en montaje de UTR en la estación Pedro Ortellado.
202201392 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 02/02/2022 08:30:40 | Cadastrar o estagiário da OP, sob responsabilidade de Felip Trevisan, conforme segue: Usuário: James Allan Garcia da Rocha de Melo Login: jame6876 Nº SI CPU: 138300 Área: OP.DT/GSS Matrícula: 096876-4 Ramal: 3613 Período de acesso (vigência do contrato de estágio): 24/01/2022 a 23/01/2023 Obs: acesso a todos os dados de processo (PI) e perfil “User T1” para PI AF. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202207 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Cadastrado usuario conforme solcitado.
202201280 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202205 | 31/01/2022 13:48:07 | Apoyo remoto de contratista para ejecución de trabajos de integración del STH al SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202200358 y 202200359 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Não foi necessário suporte remoto. Realizada configuração com suporte local durante visita da Teletex (AT 202201753)
202201085 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 27/01/2022 10:05:52 | Modificar tablas SOSTAT, SOANGL, SORFOR, SORCAL, SORPAR conforme adjunto para aplicar correccion al ETA Evt 003 correspondiente a la calidad de los puntos analogicos del sistema ETA. REF: https://jira.itaipu/browse/DPS-33 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202205 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Modificadas tabelas SOSTAT, SOANGL, SORFOR, SORCAL, SORPAR conforme anexo na emissão para aplicar correção do ETA Evt 003 correspondente a qualidade dos pontos analógicos do sistema ETA. Serviço executado dia 03/02/22
202201069 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202204 | 27/01/2022 08:19:36 | Realizar Energización del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1 con soporte de la contratista DualBase, conectar a Regua A y Regua B del RACK SIRI CORE 2/1 (Ver página 19 - 6018-DF-C9547-P), referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada energización del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1 con soporte de la contratista DualBase, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308.
202201063 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202204 | 27/01/2022 08:20:07 | Realizar Energización de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1 con soporte de la contratista DualBase, conectar a Regua A y Regua B del RACK SIRI CORE 1/1 (Ver página 20 - 6018-DF-C9546-P), referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada energización de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1 con soporte de la contratista DualBase, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308.
202201062 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202204 | 27/01/2022 08:20:52 | Apoyar a MEL4 durante el acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202205 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado apoyo al montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1 conjuntamente con la contratista DualBase.
202201060 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202204 | 27/01/2022 08:21:18 | Apoyar a MEL4 durante el acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202205 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado apoyo al montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 1/1 conjuntamente con la contratista DualBase.
202201057 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202204 | 27/01/2022 08:21:54 | Acompañar a la contratista DualBase en el montaje de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308. Servidores montados conforme proyecto.
202200835 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202203 | 21/01/2022 16:25:28 | Crear registro DNS conforme adjunto. Configuración requerida para los hosts y servicio del nuevo sistema STH. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuracao de DNS conforme solicitado.
202200813 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202203 | 21/01/2022 09:51:02 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion".
202200812 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202203 | 21/01/2022 09:51:22 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización.
202200811 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202203 | 21/01/2022 09:51:50 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion".
202200810 | STE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 202203 | 21/01/2022 09:52:17 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización.
202200809 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202203 | 21/01/2022 09:52:39 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización.
202200808 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202203 | 21/01/2022 09:52:59 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion".
202200721 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202203 | 19/01/2022 08:35:03 | Cadastrar usuário no grupo para acesso ao PI, conforme segue: Usuario: Juan Manuel Caballero Avalos Login: juanmanu Area: SMMU.DT Matricula: 30506-5 Ramal: 9635 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário no Domain Controller do SIRI conforme solicitado. Enviado e-mail ao usuário com informações para conexão.
202200709 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202203 | 18/01/2022 16:28:33 | Cadastrar usuário no grupo de acesso ao PI, conforme segue: Usuário FRANCISCO JAVIER MARTI GALEANO Login martigal Área OPSP.DT Matrícula 130625-6 Ramal 2682 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Ajuste no AD realizado conforme solicitado. Enviado e-mail ao usuário com orientações para conexão.
202200665 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202203 | 18/01/2022 08:01:21 | No servidor virtual PI-API-VM01, realizar atualização da ferramenta PI SDK, a versão 2018 SP1-Patch 3, para resolver problema de "memory leak" identificado na versão atual (PI SDK 2018 SP1-Patch 1). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada aplicação do patch e verificado após 3 semanas que o memory leak não voltou a ocorrer, conforme esperado.
202200655 | STE | 202200247 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202203 | 17/01/2022 17:15:43 | Alterar pontos dos carregadores C3 e C4 da SEMD, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202200499 | STE |  | G073R008 | SWITCH-SW-7 | 2270.011-9 | 202202 | 13/01/2022 10:30:16 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202204 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO.
202200498 | STE |  | G073R007 | SWITCH-SW-6 | 2270.010-7 | 202202 | 13/01/2022 10:30:29 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO.
202200497 | STE |  | G073R006 | SWITCH-SW-5 | 2270.009-0 | 202202 | 13/01/2022 10:30:42 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO.
202200495 | STE |  | G073R005 | SWITCH-SW-4 | 2270.008-8 | 202202 | 13/01/2022 10:30:56 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO.
202200493 | STE |  | G073R004 | SWITCH-SW-3 | 2270.007-6 | 202202 | 13/01/2022 10:31:14 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO.
202200492 | STE |  | G073R003 | SWITCH-SW-2 | 2270.006-4 | 202202 | 13/01/2022 10:31:26 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO.
202200490 | STE |  | G073R002 | SWITCH-SW-1 | 2270.005-2 | 202202 | 13/01/2022 10:31:39 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO.
202200435 | STE |  | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202202 | 12/01/2022 08:51:42 | Instalar la ATS (automatic transfer switch) marca APC modelo AP4421 en el Rack de la UTA-19 para alimentar la UPS marca APC modelo SMT2200I2U-BR instalada recientemente dentro del RACK. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202203 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Instalado ATS (automatic transfer switch) marca APC modelo AP4421 en el Rack de la UTA-19 para alimentar la UPS marca APC modelo SMT2200I2U-BR.
202200400 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202202 | 11/01/2022 14:05:05 | Cadastrar usuário da SMMT.DT, conforme abaixo, visando acesso aos sistemas PI / SMT/ SMGIS: Usuário THIAGO FELIPE HABISTROIT Login THIAGOFH Nº SI CPU 138209 Área SMMT.DT Matrícula 004577-3 Ramal 3565 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202203 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Cadastrado usuario en el AD conforme solicitado.
202200394 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 11/01/2022 08:22:12 | Modificar/Eliminar pontos nas tabelas SOSTAT e SOANLG referentes às modificações necessárias após resolução de pendência Evt001 do projeto ETA-01 conforme anexos. Obs.: Esta SSA possui referências e reavalia modificação de alguns pontos das seguintes SSAs: 202115122A, 202115126A, 202115175A, 202115385A, 202115573A. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200371 | STE |  | M066D044 | RACK SIRI CORE 2/5 | 1354.029-9 | 202202 | 10/01/2022 15:12:50 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre el Patch Panel 02 con los Switches SIRI-STC60-SWC01-3 y SIRI-STC60-SWC01-4 del RACK SIRI CORE 2/5 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conexões com cabo UTP conforme solicitado, com acompanhamento da contratada Dualbase.
202200370 | STE |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202202 | 10/01/2022 15:13:12 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre los Patch Panel 02, 03, 06 del RACK SIRI CORE 2/6 conforme diseños adjuntos | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conexões com cabo UTP conforme solicitado, com acompanhamento da contratada Dualbase.
202200369 | STE |  | M066D041 | RACK SIRI CORE 2/2 | 1354.025-1 | 202202 | 10/01/2022 15:13:29 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre los Patch Panel 01 y 02 del RACK SIRI CORE 2/2 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conexões com cabo UTP conforme solicitado, com acompanhamento da contratada Dualbase.
202200368 | STE |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202202 | 10/01/2022 15:15:16 | [RETROFIT SEP 765 KV] REALIZAR ENSAIOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO EQUIPAMENTO SEL-3350 DE ACORDO COM A PLANILHA COMPLEMENTAR DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19013P (SDS-14428) DE MODO A SOLUCIONAR A PENDÊNCIA RNCSMDT-88 GERADA DURANTE O COMISSIONAMENTO (REF. SSA 202113773A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202203 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | COMISIONAMIENTO CULMINADO. LA RNCSMDT-88 FUE SOLUCIONADA. SE ANEXAN LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y PENDENCIAS RESPECTIVAS. SSA DE REFERENCIA: 202113769A, 202113771A, 202113773A, 202200366, 202200367, 202204806, 202204809, 202100401, 202100403, 202205504
202200365 | STE |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202202 | 10/01/2022 15:16:03 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre el Patch Panel 02 con los Switches SIRI-STC50-SWC01-3 y SIRI-STC50-SWC01-4 del RACK SIRI CORE 1/5 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada las conexiones mediante patch cord UTP, entre el Patch Panel 02 con los Switches SIRI-STC50-SWC01-3 y SIRI-STC50-SWC01-4 del RACK SIRI CORE 1/5 conforme diseños adjuntos.
202200362 | STE |  | M066C045 | RACK SIRI CORE 1/6 | 1354.022-6 | 202202 | 10/01/2022 15:16:26 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre los Patch Panel 02, 05, 07 del RACK SIRI CORE 1/6 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada conexões UTP conforme desenho. Todas as conexões funcionaram após instalação dos servidores.
202200361 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202202 | 10/01/2022 15:16:37 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizadas configuraciones en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH". Equipos en condiciones normales.o.
202200360 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202202 | 10/01/2022 15:16:50 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração conforme solicitado no documento 6018-20-15221-P
202200359 | STE |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202202 | 10/01/2022 15:17:00 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado no documento em anexo. Verificado correto funcionamento com área responsável pelos novos servidores do STH, MEL3.
202200358 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202202 | 10/01/2022 15:17:11 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado no documento em anexo. Verificado correto funcionamento com área responsável pelos novos servidores do STH, MEL3.
202200320 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202202 | 10/01/2022 09:50:34 | ELIMINAR REGLA DE FIREWALL QUE PERMITE EL ACCESO DEL SERVIODR OP-GSS A LOS SERVICIOS DEL PI SYSTEM PUBLICADOS EN LA DMZ DEL SIRI HACIA LA RED CORPORATIVA. CONSIDERAR EL "OBJECT: OP-GSS" | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes no firewall e validado alterações em tempo real com o GSS. Verificado correto funcionamento.
202200318 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202202 | 10/01/2022 09:51:12 | REALIZAR AJUSTES DEL GRUPO DEL AD CONFORME ANEXO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes nos grupos dos usuários do SIRI conforme anexo.
202200304 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202202 | 10/01/2022 09:51:32 | EDITAR REGLA DE FIREWALL QUE PERMITE ACCESO DE LA RED CORPORATIVA A LOS SERVICIOS DEL PI SYSTEM PUBLICADOS EN LA DMZ DEL SIRI. AGREGAR SEGMENTO DE RED 172.20.2.0/24 (OBJECT: NET20_CORP_E02) A LOS YA EXISTENTES (NET23_CORP_MD, NET29_CORP_ME, NET26_CORP_REDOM, NET17_CORP_CPD_1, NET17_CORP_CPD_2). | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202202 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Editadas reglas de Firewall ( CORP_PI_DMZ_01, CORP_PI_DMZ_02, CORP_PI_DMZ_03,CORP_PI_DMZ_04, CORP_PI_DMZ_05) agregando red NET20_CORP_E02, conforme solicitado.
202200121 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202201 | 05/01/2022 14:13:50 | ACOMPAÑAR A SOPORTE DE OSISOFT PARA COLECTA DE INFORMACIÓN RELACIONADA AL PROBLEMA IDENTIFICADO EN EL SERVICIO PI VISION UTILITY | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202202 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a soporte de Osisoft para colecta de información sobre problema referente al servicio PiVision. Detectado problema de permiso de usuario de servicio s.pivision . Ajustada configuración y resuelto el inconveniente.
202200110 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 05/01/2022 14:15:45 | Acompañar al contratista Rieder en los trabajos de resolución de pendencias de comisionamiento en el marco del CT 4500033680/2015 Sistema ETA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202202 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO PARA LA RESOLUCION DE PENDENCIAS DE COMISIONAMIENTO. RESULTADO DE LOS TRABAJOS EN ANEXO. LAS PENDENCIAS NO IMPEDITIVAS SERAN REALIZADAS CON OTRO DOCUMENTO UNA VEZ QUE EL FABRICANTE ENCAMINE LA PROPUESTA DE SOLUCION.
202200094 | STE |  | G097H002 | PAINEL TIF 1 | 3133.001-0 | 202201 | 04/01/2022 16:56:16 | Acompañar al fabricante NETLOGIC en los trabajos de Preinstalacion y test de los equipamientos proveidos en el CT 4500062225 - Borde Logico SEMD. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202201 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la empresa NETLOGIC para el montaje, configuración y pruebas de equipos en la plataforma de ensayos, en marco del proyecto de borde lógico del SCC.
202200093 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202201 | 04/01/2022 16:56:26 | EFETUAR COMISIONAMIENTO DEL PANEL 2COC CONFORME PLANILlA ANEXA EN SSA 202113397A (SMA Antiguo). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado comissionamento do painel 2COC conforme solicitado. Planilha de comissionamento y demás documentos de proyecto em anexo. Fue emitida SSA 202300464 para actualización de diseños.
202200073 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 04/01/2022 16:56:43 | Atualizar pontos na tabela SOSTAT correspondentes às modificações implementadas nos IEDs (ref. T06 e T07) devido alteração de projeto conforme documento anexo. Obs.: Parâmetros definidos através da DPS-26. Ref. SCC: SSA 202200072. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200069 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202201 | 04/01/2022 16:57:09 | Crear usuario conforme lo siguiente: Datos de usuario: Usuario: jjbs Nombre de Pila: Jorge Javier Apellidos: Barreto Salinas Nombre para mostrar: Jorge Javier Barreto Salinas Descripción: 204807 Correo Electrónico: jjbs@itaipu.gov.py Organizacion/Departamento: SMMU.DT Datos de Grupo Miembro de: GRP_PERMIT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202202 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creado usuario en el AD conforme solicitado.
202200055 | STE |  | G045J003 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 | 2206.002-0 | 202201 | 04/01/2022 16:57:40 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion".
202200054 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202201 | 04/01/2022 16:58:07 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion".
202200053 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202201 | 04/01/2022 16:58:28 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup del archivo .SCD, anexado en la carpeta P:\Automatizacion.
202200052 | STE |  | E013P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) | 2323.003-5 | 202201 | 04/01/2022 16:58:41 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion". Executado durante AT: 202200470.
202200051 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202201 | 04/01/2022 16:58:52 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion".
202200050 | STE |  | G073R012 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-2 | 2323.006-0 | 202201 | 04/01/2022 16:59:04 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup del archivo .SCD, anexado en la carpeta P:\Automatizacion.
202200049 | STE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 202201 | 04/01/2022 16:59:17 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup del archivo .SCD, anexado en la carpeta P:\Automatizacion.
202200048 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202201 | 04/01/2022 16:59:33 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o backup .SCD conforme solicitado e repassado arquivo a SMIN.DT.
202200047 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202201 | 04/01/2022 17:00:20 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado backup do .SCD conforme solicitado e enviado a SMIN.DT
202100289 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202151 | 21/12/2021 14:14:05 | Cadastrar a seguinte usuária com privilégio de acesso ao SMT e PI Usuária: Eduarda Abatti Dahlem Login: eduardad Área: SMIE.DT Matrícula: 45816 Ramal: 2697/9476 Obs: Testar com o usuário o acesso ao sistema solicitado. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202201 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Cadastrado usuario en el AD del SIRI conforme solicitado.
202601024 | APL |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202604 | 23/01/2026 16:47:02 | Desinstalar e descomisionar o painel LED instalado na Praça MWh. A desmobilização deve ocorrer até 19.02.26 devido à construção do espaço saúde, que ocupará a área onde está a praça MWh. Encaminhar os módulos internos (NCV04S ) para Almoxarifado a fim de serem incorporados ao estoque (Código 719172). Em anexo solicitação da SOCM.DT. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável |  | Não
202516026 | APL | 202515946 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202541 | 08/10/2025 13:25:05 | En atención a la ejecución de la SSP 20250311/AT 202506115 del sector MEG2, realizado el 30/09/2025, mediante la cual se llevó a cabo la desenergización de la Sala de Telecomunicaciones 60 Hz, solicitamos apoyo para analizar y realizar los ajustes necesarios a fin de corregir la causa por la cual la máquina virtual correspondiente al sistema STH (STH-PCD-VM01), alojada en la infraestructura del SIRI, quedó inoperante y no entró en funcionamiento el mecanismo de alta disponibilidad. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202515559 | APL |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202540 | 30/09/2025 09:14:24 | Se solicita apoyo a fin de alterar configuración de regla de firewall del SIRI de manera a permitir que los dispositivos del sistema COTEL (servidores, swtiches y consolas) puedan sincronizarse mediante el CORE del SIRI (172.31.68.5). Actualmente es sincronizado mediante IP: 172.31.74.11, pero presenta alarma de "Jitter on mxone60hz2.MX-ONE is more than ± 10 msec" en el servidor MXONE. Ver lista de IP en adjunto. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável |  | Não
202508785 | SCA |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202524 | 09/06/2025 10:21:22 | Proveer acceso remoto vía VPN al fabricante HITACHI USA para soporte técnico con relación al reinicio aleatorio del RDAS del sistema SCADA NMR5 (Evento 305). Actividades a ser realizadas por el fabricante detalladas en documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202411863 | SCA |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202431 | 29/07/2024 15:52:45 | Brindar apoyo a MEL4 para crear curva característica de corriente correspondiente al transductor del equipo (regulador) R3. Los detalles se describen en anexo. Realizar actividad de forma coordinada con MEL4. Trabajos previstos para el día 05/08. Ref.: SSA 202409812. | IEE3 | MEL1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável |  | Não
202403756 | SCA |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 06/03/2024 16:11:47 | Alterar tablas SOANLG, SOSTAT, SOCRPT, SORXFR, SORFOR, SORCAL y SORPAR para incluir puntos a ser enviados vía ICCP de ITAIPU a la ONS, con referencia al proyecto en curso de implementación: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. Comisionamiento previsto a partir del 19/03/24. Detalles en adjunto. Coordinar con GSS la implementación y pruebas. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-76. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável |  | Não
202403655 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 |  | Referente à desativação dos pontos diretos e calculados para PCG-02 (GIS 60 Hz) e PCG-02X (CCR), que foram descomissionados após entrada em serviço do SEP 765 kV, executar a seguinte ação no BD do SCADA. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-74 Excluir pontos das tabelas SOSTAT, SORDST, SORPAR, SORCAL, conforme arquivos em anexo (Lista de pontos e scripts sql). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável |  | Não
202318550 | SCC |  | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202345 |  | Verificar estado integral de la Estación Remota, realizar las actividades de verificación conforme documento en anexo, realizar ajustes y correcciones en caso necesario. Realizar la actualización del Software del Datalogger conforme ultima versión disponibilizada por la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202311479 | SCA |  | E113P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO |  | 202328 | 12/07/2023 08:41:49 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del GPS del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável |  | Não
202311478 | SCA |  | E113P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) |  | 202328 | 12/07/2023 08:42:04 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Gateway MicroSCADA 2 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável |  | Não
202311477 | SCA |  | E113P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) |  | 202328 | 12/07/2023 08:34:50 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Gateway MicroSCADA 1 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável |  | Não
202311476 | SCA |  | E113P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL |  | 202328 | 12/07/2023 08:28:55 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del IHM del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável |  | Não
202311475 | SCA |  | E113P006 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE |  | 202328 | 12/07/2023 08:29:10 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje dela ESTACION DE INGENIERIA del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável |  | Não
202311470 | SCA |  | E113P001 | QUADRO DE COMUNICAÇÃO 2S-L34 |  | 202328 | 12/07/2023 08:21:43 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável |  | Não
202305935 | SCA | 202305650 | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202315 | 11/04/2023 09:16:01 | PROVIDENCIAR ACIONAMENTO DE GARANTIA DO SWITCH FIREWALL ASA 5525x V06, S/N. FTX2150W0WU, QUE APÓS RESTART NÃO REINICIA MAIS. OBS: FORNECEDOR INFORMADO ATRAVÉS DO EVT 212 ANEXO. | IEE3 | IEE4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável |  | Não
202304224 | SCC |  | G045J008 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW2 | 1520.002-0 | 202311 |  | [Subst Gateways - Pos-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2PGTW_TXT5 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável |  | Não
202218446 | SCC |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202234 |  | [Retrofit Trafos 3R-T06/07] Ensaiar supervisão de pontos ref. Bloqueio 86BF e 50/62BF do disjuntor 02A12 incluidos no SCC(SSA 202218444) e SCADA(SSA 202218445) conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Não
202218445 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 |  | [Pós Retrofit Trafos 3R-T06/07] Incluir na SOSTAT pontos ref. Bloqueio 86BF e 50/62BF do disjuntor 02A12 conforme anexo. (Ref. DPS-46) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Não
202218444 | SCC |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202234 |  | [Pós Retrofit Trafos 3R-T06/07] Incluir pontos ref. Bloqueio 86BF e 50/62BF do disjuntor 02A12 conforme anexo. (Ref. DPS-46) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Não
202218306 | SCA | 202218222 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 24/08/2022 16:29:27 | Modificar pontos analógicos conforme anexo, referentes ao "EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL" e "EXCITACAO TENSAO DE CAMPO". Obs: a ação é corretiva, a pedido da IEE2 em todas as unidades. Não depende de alterações em campo, nas UTRs ou parada de máquina. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável |  | Não
202211336 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202146 | 18/11/2021 10:12:00 | REALIZAR EL DESMONTAJE DEL CONTROL DE ACCESO Y LA CÁMRA ASOCIADA INSTALADOS EN EL ARCHIVO TÉCNICO DEL PRIMER PISO (ENCA.DT), DEBIDO A MODIFICACIONES DE LA SALA. SOLICITADO POR LA ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | FRANCO PAATS, HUGO REINALDO | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202224 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado a desinstalação e a instalação da câmera do arquivo técnico no primeiro piso do edifício de produção.
202211329 | STE |  | T066B011 | SWITCH MTXSW60 | 2999.002-3 | 202146 | 17/11/2021 16:50:00 | HABILITAR TIMEOUT DE EXEC NA SWITCH , HOJE DESABILITADO, PARA 90 SEGUNDOS (EXEC TIMEOUT 1 30). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202306 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Habilitado timeout exec no switch
202210835 | STE | 202210834 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202134 | 27/08/2021 14:58:00 | ALTERAR ALARMAS DOS ANTIGOS PAINEIS ANTINCENDIO REFERENTE AOS MOTOCOMPRESSORES E DE THP SUBISTITUIDOS POR CONTRATO 4500056213, CONFORME ANEXO. OBS: DERIVAR PARA SCADA E COORDENAR EXECUÇÃO C/ EQ.PRIM. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Confirmado que o ajuste na Base de Dados foi realizado conforme solicitado. Realizado durante a execução da SSA 202316909 (SMMT.DT) o ensaio dos pontos, confirmando correta atuação. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202210800 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R13, CONFORME PLANILHA ANEXA. TAMBÉM ALTERAR DESCRITIVO DOS PONTOS DA RTU105. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202110022B, 202110024B E 202110341A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | SERÁ EXECUTADO NA SSA. 202213383.
202210799 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R13, CONFORME PLANILHA ANEXA. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202110022B E 202110024B | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202210791 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 18/08/2021 17:26:00 | [RETROFIT 2R-T02] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R12, CONFORME PLANILHA ANEXA. TAMBÉM ALTERAR DESCRITIVO DOS PONTOS DA RTU105. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202109798B, 202109799B E 202110299A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202210790 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202133 | 18/08/2021 17:25:00 | [RETROFIT 2R-T02] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R12, CONFORME PLANILHA ANEXA. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202109798B E 202109799B | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202221 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados conforme solicitado no arquivo anexo de emissão. Trabalho executado em conjunto com a SSA 202206698. Equipamento liberado para a operação.
202210754 | STE | 202210753 | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] IDENTIFICAR, DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CONDUTORES DO CABO E72040 CONECTADO AO PAINEL 3R13. COORDENAR ATIVIDADES COM MEL1 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202222 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202210752 | STE | 202210751 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] IDENTIFICAR, DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CONDUTORES DO CABO E71049 CONECTADO AO PAINEL 3R13. COORDENAR ATIVIDADES COM MEL1 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202222 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202210483 | STE |  | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202124 | 18/06/2021 17:00:00 | VERIF. QUE OCORRE INVALIDADE DOS PONTOS NO SCC QUANDO HÁ PERDA DE COMUNICAÇÃO OS IEDS. REGISTRAR PARA CADA IED A VERIFICAÇÃO NO ITEM OBSERVAÇÕES DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO (202014319A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202232 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado durante o comissionamento que quando há perda de comunicação com os IEDs, os pontos referentes ao IED ficam inválidos no SCC.
202210482 | STE |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202124 | 18/06/2021 17:00:00 | VERIF. QUE OCORRE INVALIDADE DOS PONTOS NO SCC QUANDO HÁ PERDA DE COMUNICAÇÃO OS IEDS. REGISTRAR PARA CADA IED A VERIFICAÇÃO NO ITEM OBSERVAÇÕES DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO (202014319A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202232 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado durante o comissionamento que quando há perda de comunicação com os IEDs, os pontos referentes ao IED ficam inválidos no SCC.
202210469 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202124 | 17/06/2021 08:57:00 | CONECTAR LOS CONTOS CONFORME ANEXO REFERENTE A LA SUPERVISIÓN DEL SIST. DE REFRIG. DE LOS TRAFOS T4/R4. REF DPS-8. OBS: 1- COORDINAR CON SMMT. 2- DERIVAR PARA DB DE SCC Y SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202327 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado nova inspeção no quadro, sendo localizado os cabos E64001, E64002, E64004 e E64005. Realizado ensaio e conexão dos cabos em conjunto com SMMT, e ajustes da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Emitida SSA 202318986 para adequação dos pontos no Sistema SCADA. Ajustes na Base de Dados do SCC efetuado com AT em andamento 202308828. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202210467 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202124 | 16/06/2021 11:21:00 | RETIRAR EQUIPAMENTO DEL SCADA NMR3 DEBIDO A LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCADA A LA VERSION NMR5. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202433 | DANILO NADAL | EQUIPAMENTOS DO SCADA NMR3 RETIRADOS DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PELO NMR5. ENVIADOS PARA DESCARTE COM AS SEGUINTES DM. 70025066; 70024752; 70024749; 70024438; 70024445; 70024446; 70024337 E 7002412.
202210396 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202122 | 02/06/2021 15:30:00 | EXCLUIR DA BASE DE DADOS DE PRODUÇÃO PONTOS DE COMANDOS REF. PROTEÇÃO ALTERNADA E READEQUAR DESCRITIVOS DOS PONTOS DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ANEXO. EXECUTAR APÓS CONCLUSÃO DAS SSAS 202105786A E 202105787A. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202341 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202210337 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202121 | 26/05/2021 08:46:00 | EFETUAR CONEXÃO DE PTOS REF. A INTERLIGAÇÃO ULP COM DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS 63QT1 E 71QTL1. OBS: 1) CONFORME ANEXO 2)VERIFICAR CONEXÃO PREVISTA NO PASSADO PARA 71QTL1 (VER NO ANEXO)3) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202229 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EFETUADA AS CONEXÃO DOS PONTOS NA UTR CONFORME ANEXO DA EMISSÃO, REALIZADO TESTES DOS PONTO COM RESULTADOS SATISFATORIOS NA CCR/SCADA.
202210308 | STE |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202120 | 18/05/2021 16:42:00 | REALIZAR ACOMPANHAM. VIA WEBEX DE FORNECEDOR (ABB) PARA CONFIG. REMOTA DE LÓGICA PARA CONSIST. DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC. ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202233 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado o acompanhamento de parametrização do comando, por meio de acesso remoto via Teams, realizado ensaios em conjunto com operação e MEL1. Ensaios relacionados a comandos 79 de recierre (L3 e L4) foram bem sucedidos para as proteções primária e alternada. Ensaios relacionados a 86TT e BF não foram validados corretamente, sendo necessário uma revisão de lógicas implementadas no PCM. Aguardando programação de novo ensaio. Ref.: SSA 202203614.
202210306 | STE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202120 | 18/05/2021 16:42:00 | REALIZAR ACOMPANHAM. VIA WEBEX DE FORNECEDOR (ABB) PARA CONFIG. REMOTA DE LÓGICA PARA CONSIST. DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC. ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o acompanhamento de parametrização do comando, por meio de acesso remoto via Teams, realizado ensaios em conjunto com operação e MEL1. Ensaios relacionados a comandos 79 de recierre (L3 e L4) foram bem sucedidos para as proteções primária e alternada. Ensaios relacionados a 86TT e BF não foram validados corretamente, sendo necessário uma revisão de lógicas implementadas no PCM. Aguardando programação de novo ensaio. Ref.: SSA 202203613.
202210232 | STE | 202210229 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202120 | 20/05/2021 16:40:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 18, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202233 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPECCION EN LA UTR, LA ACTIVIDAD PRINCIPAL FUE REALIZADA EN EL BANCO DE DATOS DEL SISTEMA SCADA CON SSA DERIVADA 202216601
202210228 | STE | 202210225 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202120 | 20/05/2021 16:40:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 17, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202229 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Modificado os pontos analógicos do sistema de água pura na UTR617-1 conforme pedido.
202210224 | STE | 202210221 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202120 | 20/05/2021 16:40:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 15, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202234 | DANILO NADAL | Servicio ejecutado con la SSA 202217381. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202210220 | STE | 202210217 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202120 | 20/05/2021 16:39:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 07, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202226 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fueron actualizados los puntos en la UTR 507-1 conforme archivo de emision en anexo. Realizado ensayos desde dispositivo primario por MEG1. Fue verificado la correcta indicación durante los ensayos con CCR.
202210214 | STE | 202210212 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202120 | 20/05/2021 16:39:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202221 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM ATUALIZADOS OS PONTOS NA UTR502-1 CONFORME ANEXO DA EMISSÃO. REALIZADO ENSAIOS DESDE OS DISPOSITIVO PRIMÁRIOS PELA MEG1. VERIFICADA A CORRETA INDICAÇÃO DURANTE OS ENSAIOS COM A CCR. APR EM ANEXO.
202210169 | STE |  | T086D | UNIDADE DE AQUISIÇÃO REMOTA - UAR 21 |  | 202115 | 15/04/2021 14:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA DE COMUNICACIÓN DE LA UAR-21 CON LA ESTACIÓN CENTRAL. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202533 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION DE ANTENA Y EQUIPO DE RADIO EN UAR21 Y ESTACION CENTRAL, CONFORME ORIENTADO POR IEE3 EN DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS AJUSTES REGISTRADOS EN SSA: 202512497 Y 202512498. EL EQUIPO COMUNICA NORMALMENTE.
202210140 | STE |  | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202114 | 08/04/2021 08:21:00 | ACTUALIZAR FIRMAWARE DEL TERMINAL SERVER LANTRONIX DEL PDS A LA VERSIÓN EDSPR_6_0_0_0_0_R5 PARA RESOLVER PROBLEMA RELATADO EN EL EVT 168. VER PROCEDIMIENTO EN ANEXO. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | ATUALIZADA VERSÃO DE FIRMWARE PARA 6.0.0.0R5 CONFORME SOLICITAÇÃO, PERCEBIDO QUE SE DEVE UTILIZAR O NAVEGADOR CHROME PARA TER EM CONTA TODAS AS INFORMAÇÕES. NOS NAVEGADORES FIREFOX E INTERNET EXPLORER NÃO CARREGADA AS INFORMAÇÕES DO SERVER LANTRONIX. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202210065 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202111 | 15/03/2021 09:15:00 | EFETUAR CONEXÃO DE PTOS REF. A INTERLIGAÇÃO ULP COM DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS 63QT1 E 71QTL1. OBS: 1) CONFORME ANEXO 2)VERIFICAR CONEXÃO PREVISTA NO PASSADO PARA 71QTL1 (VER NO ANEXO)3) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202232 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Efectuada conexión conforme planilla en anexo. Verificada correcta actuacion de los puntos. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202209975 | STE | 202209973 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202145 | 10/11/2021 15:31:00 | SOLICIT. APOIO PARA VERIFICAR/CONFIRMAR QUE AS CONEXÕES DE CAMPO SE ENCONTRAM CONF. O DESENHO 6357-DF-91303-I-R8 FL37 QUANTO À INEXISTÊNCIA DE CIRCUITO CONECTADO AO K4, REF. EVENT36 ENVIADO P/ SCADA VIA PT.665637 | IEE3 | IEE1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202229 | THIAGO RHODE | Encaminhada a verificação para MEL1 em 19/11/2021. Recebida em 18/07/2022 a confirmação de que não há circuito de atuação conectado à bobina do relé K4, conforme mostrado no desenho anexo.
202209951 | STE | 202209950 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202119 | 10/05/2021 16:27:00 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202221 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM ATUALIZADOS OS PONTOS NA UTR502-1 CONFORME ANEXO DA EMISSÃO. REALIZADO ENSAIOS DESDE OS DISPOSITIVO PRIMÁRIOS PELA MEG1. VERIFICADA A CORRETA INDICAÇÃO DURANTE OS ENSAIOS COM A CCR. APR EM ANEXO. ABERTA SSA 202212380 PARA CORREÇÃO DO PNTNAM DO PONTO ANALÓGICO 63 QUE ESTAVA INCORRETO.
202209949 | STE | 202209948 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202119 | 10/05/2021 16:27:00 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 07, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202226 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron modificados los puntos en la UTR 507-1 según planilla anexada. Posteriormente fue verificado con CCR la correcta actuación de cada punto.
202209947 | STE | 202211491 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202111 | 16/03/2021 07:25:00 | IMPLEMENTAR AS ALTERAÇÕES CORRESPONDENTES DA SSA 202101014B NA UTR. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202231 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizadas las modificaciones de los puntos de agua pura correspondientes a la UTR 618-1 conforme planilla en anexo. Verificada correcta actuación con CCR. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202209922 | STE | 202209920 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202111 | 15/03/2021 16:27:00 | HABILITAR LOGS DEL MODULO OFFSUMM, CONFORME PROCEDIMIENTO DISPONIBILIZADO POR EL FABRICANTE (ABB) VER ANEXO DE SSA 202100559B, REF, A EL PROBLEMA CON LA LISTA DE CONDICIONES ANORMALES (EVT 142) | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | PROBLEMA SOLUCIONADO NA CONCLUSÃO DA SSA. 202210348 DO EVT. 142. VERIFICAR ANEXOS.
202209868 | STE | 202207620 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202121 | 25/05/2021 15:32:00 | ALTERAR TABLAS DE DECISION GLOBALES PARA EJUSTE DE MENSAJES REGLAS N-1 NO ENERGIZAR IPU_MD EN SENTIDO INVERSO EN LA COND. DISTURBE. CONF. ANEXO 202014544B. LUEGO DE TEST EN UI04, DERIVAR PARA EL SISTEMA EN PRODUCCIÓN. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202338 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Trabalho executado em conjunto com AT 202307914. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202209861 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202050 | 11/12/2020 07:30:00 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DO PAINEL 2S-TC CONFORME PLANILHA 64658319322P (SDS-13435). PREVISÃO PARA SEMANA 05/2021, CONFORME AR/ENEE.DT/024/2020. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202225 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 2S-TC CONFORME PLANILHA, COSTATADO O CORRETO FUNCIONAMENTO. EMITIDA A SSA 202225123 PARA IEE3 REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO DESENHO. DETALHES EM ANEXO.
202209854 | STE | 202211490 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202104 | 29/01/2021 11:16:00 | REF. RAP 10/2020, ACOMPANHAR ENSAIOS DA 202014077C, E VERIFICAR REGISTRO NO SCC DA OPERAÇÃO DE PARA-RAIO DA FASE T DA 66KV MD-FI. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202421 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | La cuestión de la detección del contador de pararrayos por las DAUCs ya fue abordado en las SSAs 202215210, 202207572 y 202207707. Conforme al relatorio redactado por IMA1 en la SSA 202219342.
202209845 | STE |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202049 | 01/12/2020 15:24:00 | REALIZAR COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO GATEWAY - COMP3 E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS. OBS: PREVIA DO DOCUMENTO EM ANEXO. DOCUMENTO OFICIAL EM TRAMITAÇÃO, CODIGO A SER INFORMADO POSTERIORMENTE. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado puesta en servicio del Gateway redundante conforme solicitado. Realizado os ajustes nos comandos de rearme 86TT e 86BF por meio da SSA 202219865. Mas detalles en anexo.
202209378 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202012 | 17/03/2020 09:32:00 | ALTERAR LOCALIZAÇÃO DO TELEFONE/SONORIZADOR PRÓXIMOS AOS PAINÉIS CG (UN01, 02, 03 E 04) NA COTA 98 PARA LOCALIZAÇÃO AO LADO DO PAINEL GA, CONFORME DEMAIS UNIDADES. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202414 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a instalação de aparelhos telefônicos novos e a conexão dos cabos lançados pela SOCM.DT no CDTE-4B para os ramais. Testes telefônicos realizados com sucesso, aparelhos liberados para uso.
202209368 | STE | 202209367 | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202012 | 17/03/2020 08:43:00 | ACOMPANHAR AÇÕES CORRETIVAS/PROPOSTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA PELO FABRICANTE. | IEE3 | ILA3 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202326 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Medidor verificado en fabrica donde fue encontrado componente falsificado, por lo que fueron sustituidas las placas según informe anexo. Posterior a esto, la contratada envió el medidor para ensayo en la NANSEN, ver ensayos y boletin de inspeccion en anexo. Finalmente el medidor fue enviado a Itaipu, y ya esta siendo utilizado normalmente en la posición M25A. La contratada deberá regularizar emitiendo un informe de solución a la RNC para dar de baja la RNC.
202209366 | STE | 202209365 | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202012 | 17/03/2020 08:42:00 | ACOMPANHAR AÇÕES CORRETIVAS/PROPOSTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA PELO FABRICANTE. | IEE3 | ILA3 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202330 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Medidor verificado en fabrica donde fue encontrado componente falsificado, por lo que fueron sustituidas las placas según informe anexo. Posterior a esto, la contratada envió el medidor para ensayo en la NANSEN, ver ensayos y boletín de inspección en anexo. Finalmente el medidor fue enviado a Itaipu, y ya esta siendo utilizado normalmente en la posición M07B. La contratada deberá regularizar emitiendo un informe de solución a la RNC para dar de baja la RNC.
202209153 | STE |  | T086D005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.021-6 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales.
202209152 | STE |  | T086C005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.020-4 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales.
202209151 | STE |  | T086B005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.019-7 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales.
202209150 | STE |  | T086A005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.018-5 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales.
202209149 | STE |  | T085T005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.017-3 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales.
202209148 | STE |  | T085K005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.011-2 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202233 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado fallas en los componentes de los sensores como esta en anexo. Se verifico que un sensor fue retirado como indica en anexo. Realizada sustitucion de una placa (Protector contra Sobretensiones (Junction Box)). Despues de sustituir componente la lectura de datos esta normal. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202209147 | STE |  | T085G005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.008-1 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales.
202209146 | STE |  | T085F005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.007-0 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales.
202209145 | STE |  | T085C005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.004-4 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales.
202209144 | STE |  | T085B005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.003-2 | 201944 | 01/11/2019 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales.
202209143 | STE |  | T085A005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.001-9 | 201944 | 01/11/2019 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales.
202209135 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201944 | 30/10/2019 14:04:00 | EFETUAR AS ALTERAÇÕES CONFORME ANEXO VISANDO REAJUSTE DOS PTOS DE SUP DOS PAINES 4MC, 2ML0910, 3MC1 E 3MC2 DO SISTEMA DE FATURAMENTO - SMF. OBS: DERIVAR PARA DAUC CORRESPONTE E SCADA CONFORME PLANEJ. EXECUÇÃO. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados os ajustes nos pontos de supervisão dos painéis de faturamento 4MC, 2ML0910, 3MC1 e 3MC2 conforme previsto. Realizado ensaios em conjunto com laboratório e MEL1, constatando correta supervisão dos pontos nos anunciadores e no Sistema SCC. Os pontos já estão cadastrados na Base de Dados do Sistema SCADA. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202209130 | STE |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 201944 | 01/11/2019 16:53:00 | REALIZAR LOS ENSAYOS DE CAMPO PARA EL SISTEMA DE MONITOREO POR RADAR (COMISIONAMIENTO). ANEXO PLANILLA DE ENSAYOS. | IEE3 | MEL4 | FRANCO PAATS, HUGO REINALDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202221 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CONFORME AR/SMI.DT/051/2024 SMIN.DT Y SMME.DT CONCUERDAN FINALIZAR DE LOS ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO RESALTANDO LAS PENDENCIAS DESCRIPTAS EN LAS RNC 1,2,3,4,5,6 Y 7/2020, QUE HASTA LA FECHA NO FUERON RESPONDIDAS OFICIALMENTE POR LA CONTRATADA. LOS ENSAYOS FUNCIONALES NO HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. PLANILLA EN ANEXO.
202209046 | STE |  | G074J005 | SWITCH SW-3 | 2216.001-8 | 201936 | 04/09/2019 08:32:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209045 | STE |  | G073J005 | SWITCH SW-2 | 2215.001-3 | 201936 | 04/09/2019 08:32:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209044 | STE |  | G001B011 | SWITCH - 2R11 | 2303.001-3 | 201936 | 04/09/2019 10:47:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209041 | STE |  | E021A004 | SWITCH STATION - TJ101 | 3128.003-8 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209040 | STE |  | E021A002 | SWITCH PROTEÇÃO PRIMÁRIA - TJ01 | 3128.001-4 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209039 | STE |  | E021A003 | SWITCH PROTEÇÃO ALTERNADA - TJ02 | 3128.002-6 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209038 | STE |  | E021A005 | GPS - G01 | 3129.001-9 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209037 | STE |  | E013P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO | 2479.002-4 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911330A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido a descomisionamiento del equipo vía SSA 202311465. En marco del contrato de la ANDE 0000007983-01.
202209036 | STE |  | G073Z003 | SWITCH SWT-ST 2S-FIP02 | 3029.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1), SYSLOG(2) E REGRAS SDN(3) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209035 | STE |  | G073Z004 | SWITCH SWT-PP 2S-FIP02 | 3029.002-2 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1), SYSLOG(2) E REGRAS SDN(3) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209034 | STE |  | G073Z005 | SWITCH SWT-PA 2S-FIP02 | 3029.003-4 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1), SYSLOG(2) E REGRAS SDN(3) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209033 | STE |  | G073Z002 | RELOGIO GPS-1 2S-FIP02 | 3028.001-6 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209032 | STE |  | G045J004 | SWITCH SW-1 | 2207.001-3 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209031 | STE |  | G074K004 | SWITCH-3 | 2270.003-9 | 201936 | 03/09/2019 15:18:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202350 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209030 | STE |  | G074K003 | SWITCH-2 | 2270.002-7 | 201936 | 03/09/2019 15:18:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202350 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209029 | STE |  | G074K002 | SWITCH-1 | 2270.001-5 | 201936 | 03/09/2019 15:18:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202350 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209028 | STE |  | G073R008 | SWITCH-SW-7 | 2270.011-9 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209027 | STE |  | G073R007 | SWITCH-SW-6 | 2270.010-7 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209026 | STE |  | G073R006 | SWITCH-SW-5 | 2270.009-0 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209025 | STE |  | G073R005 | SWITCH-SW-4 | 2270.008-8 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209024 | STE |  | G073R004 | SWITCH-SW-3 | 2270.007-6 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209023 | STE |  | G073R003 | SWITCH-SW-2 | 2270.006-4 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209022 | STE |  | G073R002 | SWITCH-SW-1 | 2270.005-2 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202350 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209021 | STE |  | G045J003 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 | 2206.002-0 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A BAIXA DA SSA DEVIDO AO DESCOMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CONFORME SSA 202216622.
202209020 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202239 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSA 202216620 y 202216622.
202209019 | STE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A BAIXA DA SSA DEVIDO AO DESCOMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CONFORME SSA 202216623.
202209018 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911332A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202237 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo}, conforme SSA 202214600.
202209017 | STE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo. Ref.: SSA 202215674.
202209016 | STE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo. Ref.: SSA 202214223.
202209015 | STE |  | G073R012 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-2 | 2323.006-0 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202239 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSA 202217628 y 202217629.
202209014 | STE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A BAIXA DA SSA DEVIDO AO DESCOMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CONFORME SSA 202217628.
202209013 | STE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202239 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSAs 202217628 y 202217629.
202209012 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911325A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSA 202218515.
202209011 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911324A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209010 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911324A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSA 202219076.
202209009 | STE |  | D043J004 | SWITCH-ST (COMUM) | 2982.006-0 | 201936 | 03/09/2019 15:15:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911323A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209008 | STE |  | D043J002 | SWITCH-PP (PROTEÇÃO PRIMARIA) | 2982.004-6 | 201936 | 03/09/2019 15:15:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911323A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209007 | STE |  | D043J003 | SWITCH-PA (PROTEÇÃO ALTERNADA) | 2982.005-8 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911323A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209006 | STE |  | C043J004 | SWITCH-ST (COMUN) | 2982.003-4 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911319A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209005 | STE |  | C043J002 | SWITCH-PP (PROTEÇÃO PRIMARIA) | 2982.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911319A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209004 | STE |  | C043J003 | SWITCH-PA (PROTEÇÃO ALTERNADA) | 2982.002-2 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911319A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209002 | STE |  | G045J005 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2208.001-8 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209001 | STE |  | E021A008 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA - COMP2 | 3131.002-3 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209000 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202208999 | STE |  | G074K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2271.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202208998 | STE |  | G073R014 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2467.001-4 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202208997 | STE |  | D043J005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA - EE60 | 2981.002-8 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202208996 | STE |  | C043J005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA - EE50 | 2981.001-6 | 201936 | 03/09/2019 15:12:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202208969 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201929 | 15/07/2019 16:30:00 | CONFIGURAR SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. VER DETALLES EN ANEXO. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202352 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/0070/2023, o serviço não será realizado pela SMIN.DT e SMME.DT.
202208967 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201929 | 15/07/2019 16:27:00 | CONFIGURAR SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. VER DETALLES EN ANEXO. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202352 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/0070/2023, o serviço não será realizado pela SMIN.DT e SMME.DT.
202208964 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201929 | 15/07/2019 16:22:00 | CONFIGURAR SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALAR AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202352 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/0070/2023, o serviço não será realizado pela SMIN.DT e SMME.DT.
202208961 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201929 | 15/07/2019 16:20:00 | CONFIGURAR SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALAR AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202352 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/0070/2023, o serviço não será realizado pela SMIN.DT e SMME.DT.
202208922 | STE |  | E013P006 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2411.001-1 | 201923 | 05/06/2019 15:50:00 | EVALUAR CONDICIÓN DE EQUIPO Y APLICAR ACTUALIZACIONES DE SO NECESARIAS PARA MITIGAR VULNERABILIDAD CVE-2019-0708. REFERENCIAS EN ANEXO. COORDINAR ACOMPAÑAMIENTO DE APLICACIÓN DE PARCHES CON IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.7 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido a descomisionamiento del equipo vía SSA 202311465. En marco del contrato de la ANDE 0000007983-01.
202208510 | STE | 202208508 | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202020 | 11/05/2020 10:58:00 | VERIFICAR REGISTRO RECIERRE EM MARCHA NO MICRO SCADA REFERENTE A FUNÇÃO 79P NOS ENSAIOS PREVISTOS NA SSA 201800481C. OBS: COORDENAR COM MEL1. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202252 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Equipo actualmente fuera de servicio, localización en proceso de desactivación. Conforme contrato 4500062462 fue puesto en servicio el nuevo gateway RTU560. Durante los ensayos de comisionamiento no fueron detectados problemas similares con el nuevo sistema.
202208484 | STE | 202208482 | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202114 | 08/04/2021 10:59:00 | CONFIGURAR MONIT. DE INTERF. DE REDE, PROCESSAMENTO, MEMÓRIA, PROCESSOS, SERVIÇOS, LOGS, DE MODO A POSSIBILITAR ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO SISTEMA APÓS PERDA DE COMUNICAÇÃO. REQUISITO: 201911398A. COORDENAR COM IEE4 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202237 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSA 202214600.
202208468 | STE | 202208466 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 201943 | 23/10/2019 09:26:00 | INCLUIR PTOS CALCULADOS SARTRE REF. RELIG. LINHA MD-VHA1. DISJ.SELETADO ABERTO, DEVE SINALIZAR TRANSFERÊNCIA PARA O OUTRO DISJ., CONFORME ANEXO 201707590C. OBS: REALIZAR TESTES NA UI04 SE OK IMPLEMENTAR NA UI03. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (foram necessários alguns ajustes na execução, devia a atualização na linha VHA após a emissão da SSA, ver anexo). Realizado pela OPUO a validação dos dados em modo simulação, e após a validação, efetuado o cadastro dos pontos no Sistema em produção (AT 202310155). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202208442 | STE | 202208440 | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202114 | 08/04/2021 10:59:00 | CONFIGURAR MONIT. DE INTERF. DE REDE, PROCESSAMENTO, MEMÓRIA, PROCESSOS, SERVIÇOS, LOGS, DE MODO A POSSIBILITAR ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO SISTEMA NA PRÓXIMA COMUTAÇÃO. REQUISITO: 201911400A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A BAIXA DA SSA DEVIDO AO DESCOMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CONFORME SSA 202216622.
202208280 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 17/08/2021 11:34:00 | VERIFICAR MOTIVO ALGUNL PTOS 4WAY APRESENTAM VALOR INDEF NO LUGAR DE ABIERTO. OBS: ANTES JULHO ESTAVA CORRETO. VER ANX. SE NÃO IDENTIFICAR MOTIVO COLETAR INFORMAÇÕES PARA GERAR NÃO CONFORMIDADE. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202203 | DANILO NADAL | Foi realizado levantamento dos últimos 180 dias dos pontos informados no anexo "SOE-Jul-to-Oct-Analisis.xlsx", todavia verificou-se apenas uma ocorrência de valor inválido porém com correspondência com a colocação da base de dados do dia 18/05/2023.
202208260 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202117 | 29/04/2021 16:28:00 | COMISIONAR LA RED ÓPTICA DEL SISTEMA: "PANELES DE PROTECCIÓN PRIMARIAS Y ALTERNADAS DE TRANSFORMADORES 2R-T01, 2R-T02, 2R-T03, 2RP-T04, 2RA-T04, 3R-T06, 3R-T07 Y CUADRO DE SUPERVISIÓN Y COMUNICACIÓN 2S-TC". VER ANEXO. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Comisionamiento ejecutado con resultados satisfactorios. En anexo planilla de comisionamiento.
202208258 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202117 | 27/04/2021 08:05:00 | HABILITAR Y COLECTAR LOGS DEL RAS, RDAS, PCU Y PCPMON CONFORME PROCEDIMIENTO DESCRIPTO EN EL EVT 151 PARA ANALIZAR LAS CONTANTES ALARMAS DE FALLAS DE COMUNICACIÓN DE RTU Y CONMUTACIÓN DE CANALES. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240 | DANILO NADAL | REALIZADA COLETAS DE LOGS DO RAS, RDAS, PCU E PCPMON CONFORME NECESSIDADE ATENDER ANÁLISES DOS PROBLEMAS DE FALHAS DAS REMOTAS COM O SISTEMA SCADA, EVT.151. O EVENTO 151 FOI ENCERRADO CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO.
202208231 | STE | 202209617 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202047 | 19/11/2020 14:32:00 | ALTERAR DO ELEMENT TYPE DE PONTOS CALCULADOS (SARTRE) PARA QUE SEJAM REGISTRADOS NA LISTA SARTRE, CONFORME ANEXO DA SSA 202009818C. OBS: ESTA ALTERAÇÃO DEVE SER APLICADA NO SISTEMA EM PRODUÇÃO | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | A realização deste pedido - alteração o ElementType "SigGraf" para "SARTRE", não ocorre de forma direta. É necessário que ocorra primeiramente a exclusão do ponto SigGraf, e depois a inclusão deste ponto, como SARTRE. Estes elementos integram diversos cálculos dentro do sistema, e é necessário ajusta-los também. Em conversa com o setor que emitiu a SSA, decidi-se por executar este pedido de forma fracionada, com a emissão de outras SSAs.
202208203 | STE |  | T086G005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.024-1 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | SIN SENSOR. CONCORDAR CON SOCC.DT PARA DETERMINAR ACCIONES. (EJECUCION DE 201914634A )
202208202 | STE |  | T086F005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.023-0 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | NO SE REGISTRARON ANORMALIDADES EN LA PLANILLA DE ANEXO DE EMISIÓN. SE VERIFICO LECTURA NULL DEL SENSOR EM-U-016-2-R EN BD LNDB. INFORMAR A SOCC.DT PARA DETERMINAR ACCIONES. (EJECUCION DE 201914632A)
202208201 | STE |  | T085N005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.013-6 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | VALORES DE TEMPERATURA NORMALIZADOS LUEGO DE SUSTITUCION DE PLACAS DE PROTECCION. LECTURAS DE SENSORES NULL, POSIBLE AVERIA DE SENSORES. INFORMAR A SOCC.DT. (EJECUCION DE 201914618A)
202208200 | STE |  | T085M005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.002-0 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | VALOR DE TEMPERATURA DE PS-F-009 ERA INCOHERENTE, NORMALIZADO LUEGO DE SUSTITUCION DE PLACA DE PROTECCION. LECTURA DE SENSOR NULL, POSIBLE AVERIA DEL SENSOR. INFORMAR A SOCC.DT. (EJECUCION DE 201914617A)
202208199 | STE |  | T085L005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.012-4 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | VALOR DE TEMPERATURA DE EM-E-004/3 NORMALIZADO LUEGO DE SUSTITUCION DE PLACA DE PROTECCION. LECTURA DE MV-E-002 INCOHERENTE. INFORMAR A SOCC.DT PARA DETERMINAR ACCIONES. (EJECUCION DE 201914615A).
202208198 | STE |  | T085J005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.010-0 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | VALOR DE TEMPERATURA ERA INCOHERENTE, NORMALIZADO LUEGO DE SUSTITUCION DE PLACA DE PROTECCION. LECTURA DE SENSOR NULL, POSIBLE AVERIA DEL SENSOR. INFORMAR A SOCC.DT PARA DETERMINAR ACCIONES. (EJECUCION DE 201914613A)
202208171 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202150 | 14/12/2021 07:37:00 | INCLUIR E ENSAIAR PONTOS DE 50/62BF PROVENIENTES DA REMOTA 2S-TC (RTU07) REFERENTES ÀS PROTEÇÕES DOS TRAFOS T1-T4 E T6-T7. OBS.: COORDENAR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO NO GATEWAY COM SSAS 202112654A E 202112655A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202203 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a inclusão na base de dados dos pontos de supervisão 50/62BF, conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA (painel 2S-TC). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202208110 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202149 | 06/12/2021 10:37:00 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS TRENDMICRO DO SIRI CONFORME PROJETO LÓGICO ANEXO AS SSAS 202108667A E 202108668A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202232 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada instalación de antivirus conforme solicitado.
202208018 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202144 | 01/11/2021 09:02:00 | CADASTRAR PTOS DE SUPERVISÃO DO PAINEL PMR L3 VIA PAINEL 3C1, CONFORME ANEXO. OBS: 1) CONEXÃO CABOS ATRAV. 202111648A 2)DERIVAR PARA O SCADA. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202234 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202207978 | STE | 202211032 | G073S011 | IED IP5VL11 - REC650 DE CAMPO PRINCIPAL (84LI3) | 2469.004-9 | 202147 | 22/11/2021 11:02:00 | EMITIR PARECER SOBRE TEMPOS DE EVENTOS ENCAMINHADOS AO SCC REFERENTE ABERTURA DOS DISJUNTORES DA LI MD FI 3 150MS APÓS ESTE REGISTRO DA PROTEÇÃO (REF:RAP 11/2021). VER ANEXO DERIVADA "B" | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2.5 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202349 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O desempenho dos IEDs foi conforme projetado e esperado, mesmo apresentando diferença de tempo entre os sinais de abertura do disjuntor no SCC e na oscilografia proteção, não sendo necessário corrigir a lógica. Consultar o relatório anexo para mais detalhes.
202207972 | STE | 202211012 | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202149 | 06/12/2021 10:38:00 | PROVIDENCIAR BD TESTE COM ALTERACIONES/INCLUSIONES EN LA SOSTAT, SOANLG, SORPAR, SORCAL, SORFOR Y SOFLLW PARA SUPRESION DE ALARMA NORMAL EN PARTIDA DE UNIDAD. CONF ANEXO DE LA SSA 202112061A. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202202 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO NO BD 105 QUE SE ENCONTRA NO DTS CONFORME EMAIL EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207956 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202138 | 22/09/2021 07:56:00 | REALIZAR CONFIGURACIÓN DE REDES, FIREWALL Y CREACIÓN DE GRUPOS CONFORME PROYECTO, COMPLEMENTANDO EL ARCHIVO ANEXO DE LA SSA 202108727A | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202208 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme anexo de emissão. Algumas configurações/alterações adicionais foram necessárias, detalhadas em anexo de execução.
202207955 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202138 | 21/09/2021 11:49:00 | CONECTAR CABOS REFERENTE A SUPERVISÃO DO PAINEL PMR L3 VIA PAINEL 3C1, CONFORME ANEXO. OBS: 1) COORDENAR COM MEL1. 2) DADOS PARA BD SERÃO ENCAMINHADOS POR OUTRA SSA, AGUARDANDO DEFINIÇÕES DA OP. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202230 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção na DAUC02, sendo identificado existência dos condutores nos bornes X215:22 e X215:25 conforme planilha anexa. Realizado ensaio em conjunto com SMIL, sendo constatado que as sinalizações de supervisão CA e CC dos medidores do painel de respaldo LINEA 3 sinalizaram conforme esperado no anunciador correspondente e no Sistema SCC (estavam invertidos os alarmes, sendo corrigido). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202207952 | STE | 202207951 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202145 | 12/11/2021 14:52:00 | VERIFICAR ATUAÇÃO DE PONTOS EM ANEXO COMO SOE NO SCC. CASO ESTEJAM, CONFIGURAR PONTOS PARA NÃO ATUAREM NO SOE CONFORME PADRÃO DE DEMAIS PONTOS DE MESMA CATEGORIA. VER TAMBÉM 202111527B. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202205 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202207941 | STE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202136 | 10/09/2021 15:15:00 | SIMULAR PONTOS PARA ATESTAR RECEBIMENTO NO SCADA VIA SCC APÓS MAPEAMENTO. REGISTRAR ATUAÇÃO NO SCADA EM PLANILHA E ANEXAR À BAIXA DA SSA. COORDENAR COM SSAS 202111218A E 202111219A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202209 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo (Contrato 4500062462). Durante los ensayos de puesta en marcha del nuevo sistema no fueron detectadas anormalidades durante la simulación de actuación estos puntos. Ref.: SSA 202215674.
202207940 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202136 | 10/09/2021 15:12:00 | ELIMINAR NO GATEWAY PONTO DE FALHA DE SINCRONISMO GPS C/ PL-70. REF. SSA 202107655A. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi atualizado o descritivo do ponto para "Reserva" conforme orientado na execução da SSA derivada da IEE3 202216573.
202207917 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 16/08/2021 16:16:00 | VERIFICAR MOTIVO DE NÃO REGISTRO DE PONTOS SOE DA RTUNO 102. OBS: EM JUL 2020 TIKET SIEMENS,CORRIGIDO NO SCC E REGISTRADO NO NMR3,CONF. ANX. VERIF. E COLETAR INFORMAÇÕES DIF. TIPOS PTO P/ REGISTRO DE EVT COM ABB. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202203 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E COLETADA INFORMAÇÕES PARA ABERTURA DO EVT. 201 PARA ABB. VER ANEXO.
202207868 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202132 | 10/08/2021 10:30:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ALERTA DE ALTA TASA DE UTILIZACIÓN DEL DISCO C: EN EL SER. BITHIS1 IDENTIFICADA EN EL WUG. FAVOR PRIORIZAR ATENCIÓN DADO QUE AL RITMO ACTUAL EL DISCO SE LLENARÁ PARA EL 10/09/2021. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | DANILO NADAL | REALIZADA LIMPEZA DE ARQUIVOS DESNECESSÁRIOS DENTRO DA PASTA C: QUE ESTAVAM ENCHENDO O DISCO. VER ANEXO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207816 | STE | 202210649 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202136 | 09/09/2021 10:03:00 | AVALIAR A CRIAÇÃO DE NOVO TIPO DE PTO DUPLO COM ESTADOS "AUTOMÁTICO/ PRIMÁRIO/RETAGUARDIA/FORA DE USO" PARA SUPERVISÃO DE "MODO DE OPERAÇÃO DE REDUND. DE RELÉS" CONFORME SOLICITADO NA SSA MATRIZ. | IEE3 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202230 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Após substituição do gateway pela RTU560, os pontos de Primário/Retaguarda e Automático/Manual foram implementados a partir de pontos simples (vide anexo). Por esse motivo não será necessária a criação de pontos duplos para supervisão desses estados.
202207680 | STE |  | T087E006 | MODEM | 1295.003-3 | 202115 | 14/04/2021 12:04:00 | INSTALAR EL MODEM SRM-5A EN LA ESTACION CENTRAL SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, PARA VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD DEL MISMO | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202235 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado modem SRM-5A en la estación central. Se eligió la UAR07 para la realización de la prueba. Se verificó establecimiento correcto del enlace de comunicación. Finalizado periodo de prueba con resultado satisfactorio. Equipo compatible.
202207657 | STE | 202210011 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202144 | 01/11/2021 09:04:00 | REF. RAO 20/2020:VERIFICAR E COMPARAR O GW E EQPTOS ENVOLVIDOS NA SUPERVISÃO QTO AO SINCRONISMO DE TEMPO EM RELAÇÃO AO SCC, VER ANEXO. VERIFICAR PTOS ATUAIS E/OU SIMULAR PTO PARA COMPROVAR FUNCIONAMENTO. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202210 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo. Ref.: SSA 202214223.
202207612 | STE | 202209838 | C043F005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2315.001-1 | 202106 | 08/02/2021 15:54:00 | VERIFICAR/SOLICIONAR MOTIVO PELO QUAL A EST. DE ENGENHARIA APRESENTA COMPORTAMENTO ANORMAL CONFORME INFORMADO NA SSA MATRIZ. COORDENAR SERVIÇOS COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202231 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Neutralizados malwares AUTORUN.INF y ccc.exe responsables del comportamiento anormal de la estación de ingenieria. Realizado backup del sistema previa ejecución del servicio. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202207514 | STE | 202209322 | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202029 | 13/07/2020 15:06:00 | CADASTRAR/ALTERAR TAGS CONFORME ANEXO DISPONÍVEL NA SSA 202002068A. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada alteração com apoio de CEPEL. Seguem evidências em anexo.
202207455 | STE | 202208756 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202008 | 17/02/2020 09:22:00 | CONECTAR PONTOS EFERENTES AOS CABOS E71110 E E71111 REFERENTE A SUBTENÇÃO BARRA ESSENCIAL CGCA, CONFORME ANEXO. OBS: DERIVAR PARA BD?S E COORDENAR COM ELÉTRICA CONEXÃO E ENSAIOS | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado baixa da SSA, após finalizar as SSAs derivadas. Realizado ensaio e conexão dos condutores (cabos E71110 e E71111, par 4 - reserva) em conjunto com SMMG, conforme solicitado. Executado ajustes na Base de Dados do sistema SCC com AT em andamento 202300504. Emitida SSA 202300877 para atualização de desenho. Emitida SSA 202300849 para edição de Base de Dados do sistema SCADA.
202207447 | STE | 202208593 | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202110 | 11/03/2021 10:47:00 | REALIZAR ENSAIOS PROPOSTOS EM ANEXO PARA IDENTIFICAR/CORRIGIR A CAUSA DA FALHA REGISTRADA NA SSA MATRIZ. REGISTRAR INFORMAÇÕES SOBRE OS ENSAIOS REALIZADOS. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202214 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo. Ref.: SSA 202215674.
202204594 | SCA |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202212 | 25/03/2022 15:14:22 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável |  | Não
202204593 | SCA |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202212 | 25/03/2022 15:15:23 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável |  | Não
202203588 | SCA |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202210 | 10/03/2022 16:49:50 | Acompañar a personales de Telecomunicaciones de ANDE el día viernes 11/03/22 en la SEMD, para verificación de disponibilidad de pelos ópticos en los enlaces OPGW entre la SEMD y la Subestación del Parque Industrial de Hernandarias (SEPIH). La verificación será sin intervención en los equipos en operación. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202203585 | SCA |  | M072A001 | CABO OPGW 36 FIBRAS LI-MD-VHA1 | 1442.003-0 | 202210 | 10/03/2022 16:49:59 | Acompañar a personales de Telecomunicaciones de ANDE el día viernes 11/03/22 en la SEMD, para verificación de disponibilidad de pelos ópticos en los enlaces OPGW entre la SEMD y la Subestación de Villa Hayes. La verificación será sin intervención en los equipos en operación. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável |  | Não