## Em Execução
Em Execução
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Planejado | Total Tempo TEX Planejado | Total Tempo TPO Planejado | Total de Horas Programadas | Execução Parcial
202601281 | SEE |  | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202605 | 28/01/2026 09:05:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual abrió el interruptor 52.H por actuación de la protección "RELE SOBRECORRIENTE RESIDUAL" al interconectar los CM-1 y CM-2. | OUO7 | MEG2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202605 | Dentro do Prazo | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Durante el atendimiento se constató que el disyuntor 52-H se encontraba cerrado y alimentando normalmente al transformador TRB-02, con los paneles CM-1 y CM-2 interconectados, por lo tanto, no fue necesario verificar el circuito de alimentación. Emitida SSA 202601302 para MET1 verificar el estado del transformador. El disyuntor se encuentra en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 21h : 57mi | 28/01/2026 13:39:45 | [5 empty] | 7 | 0
202601282 | SEE |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202605 | 28/01/2026 09:05:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual al momento de cerrar el interruptor 52H en el CM2, estando interconectado los CM1 y CM2. Dispararon los interruptores 52G en el CM1 y 52H en el CM2 por actuación de la protección "RELE SOBRECORRIENTE RESIDUAL". | OUO7 | MEG2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202605 | Dentro do Prazo | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO |  | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 18h : 49mi | 28/01/2026 16:47:47 | [5 empty] | 7 | 0
202601305 | SEE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202605 | 28/01/2026 11:40:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor Q12 VENTILADOR V10 en el tablero de control del T01. | OUO7 | MET1 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605 | Dentro do Prazo | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante a inspeção foi identificado travamento no eixo do motor do ventilador, impossibilitando seu funcionamento. Diante da falha constatada, será necessária a substituição completa do ventilador. Como medida provisória, o disjuntor Q12 foi mantido desligado e o terminal 22 do Q12 foi isolado, a fim de inibir o alarme associado à falha do ventilador. | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 4d 3h : 40mi | 29/01/2026 07:56:37 | [5 empty] | 11 | 0
202601349 | SEE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202605 | 28/01/2026 21:16:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor Q19 VENTILADOR V23 en el tablero de control del T01. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202605 | Dentro do Prazo | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante a inspeção foram encontrados capacitores danificados. A resistência de isolação do enrolamento do motor para a carcaça apresentou valor acima de 500 MΩ. Os capacitores danificados foram substituídos e, após a manutenção, os testes indicaram corrente de 3,9 A e tensão de 450 Vca, confirmando o bom funcionamento do ventilador. | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 4d 3h : 39mi | 29/01/2026 07:57:50 | [5 empty] | 4.5 | 0
202405914 | SEE | 202405892 | P041B003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0902 | 0817.002-9 | 202415 | 12/04/2024 08:34:31 | Solicitamos medidas de intervenção em motor 50Hz do UNITOP 0902 encontrado em curto, conforme relatado em SSA matriz. OBS: não há motor reserva disponível em almoxarifado 50/60Hz. SSA 202211850 relacionada. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202419 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 09/05/2024 23:59:01 | 1a, 8m, 23d 11h : 37mi | 09/05/2024 23:59:01 | 1a, 8m, 24d 1h : 18mi | 09/05/2024 10:18:44 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202400825 | SEE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1613.001-0 | 202403 | 16/01/2024 16:28:45 | Devido à recomendação existente no manual dos inversores utilizados nas pontes rolantes e pórticos, avaliar a viabilidade de desenvolver um dispositivo dedicado para realizar a energização no próprio almoxarifado, com a técnica e periodicidade adequadas, mantendo a confiabilidade dos inversores para pronta utilização quando for necessário. | IEE2 | IEE2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202405 | Fora de Prazo | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Desarrollado el dispositivo para la energización del inversor. El dispositivo está compuesto por: 1 trafo 220/440, disyuntor bipolar, resistores para limitar la corriente. El dispositivo montado está en la sala de MEL2 en la Cota 108 U07. Aguardando el ensayo con los inversores. | Fora de Prazo | 02/02/2024 23:59:01 | 1a, 11m, 28d 23h : 37mi | 02/02/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 22d 9h : 40mi | 10/04/2024 13:56:17 |  |  |  | 80 |  | 80 | 0
202401454 | SEE |  | N047A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.001-6 | 202405 | 29/01/2024 07:39:59 | Avaliar conjunto mecânico de acionamento da célula de carga do pórtico do vertedouro. Foram observadas varias ocorrências onde a leitura do valor de carga é alterado (offset) e permanece com a alteração. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202408 | Fora de Prazo | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | En verificación de la célula de carga actual diseñada para trabajar a compresión. Estudio de alternativa para reemplazar la célula de carga actual por una celda de carga para el cabo. | Fora de Prazo | 19/02/2024 23:59:01 | 1a, 11m, 11d 23h : 37mi | 19/02/2024 23:59:01 | 1a, 8m, 16d 19mi | 17/05/2024 11:17:53 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202412529 | SEE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202432 | 09/08/2024 09:09:04 | Realizar acompañamiento de desempeño de prototipo de solución correctiva de anillo superior prensa-empaquetadura, implementado a través de SSA 202208596 durante MP3A 2024 (anillo prensa-empaquetadura segmentado). Posteriormente evaluar implementación de solución en anillo inferior. | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202434 | Dentro do Prazo | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL |  | 1a, 4m, 6d 12h : 23mi | 11/06/2027 23:59:01 |  |  | 1a, 5m, 11d 11h : 50mi | 21/08/2024 11:46:40 |  |  |  | 10 |  | 10.5 | 0
202414992 | SEE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202438 | 17/09/2024 18:20:13 | Realizar reparo de ION 7700 con número de serie PM-0001B101-06, presenta los siguientes problemas: 1. Problema de reconocimiento de placa de conversor analógico interno, entrada auxiliar A1 hasta A4. 2. Comunicación Modbus RTU queda bloqueada al realizar la comunicación. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | Fora de Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. | Fora de Prazo | 20/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 11d 11h : 37mi | 20/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 4d 19h : 44mi | 27/09/2024 15:52:34 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202418127 | SEE |  | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202446 | 13/11/2024 14:36:10 | Durante execução da SSP 20240273 foi verificado que a sinalização na cor verde não está funcionando. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202448 | Fora de Prazo | GARAY VERON VENANCIO |  | Fora de Prazo | 29/11/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 2d 11h : 37mi | 29/11/2024 23:59:01 | 4d 2h : 42mi | 29/01/2026 08:54:21 |  |  | 1 | 12 | 1 | 14 | 1
202419126 | SEE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202449 | 03/12/2024 08:27:59 | Solicitamos estudio de viabilidad para reemplazar disyuntor de entrada de 32A del UPS y adecuar con el disyuntor Q1 (gav 2.4) del UMCC para garantizar coordinación y selectividad en la protección eléctrica. Conforme SSA 202417034 el disyuntor Q1 esta siendo sustituido por el cód. 717681 con ajuste de 25A (térmico) y ajuste magnético fijo de 325 A por eventuales disparos. El disyuntor Q1 del UMCC debe ser respaldo de protección de la carga y protección principal del cable de alimentación. | IEQ1 | IEE2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202451 | Fora de Prazo | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Está SSA quedará en SEE por un periodo de 3 meses (hasta el 15/04/2025), para evaluar el comportamiento del disyuntor Q1 (GAV 2.4) del UMCC-18A, que fue cambiado mediante la SSA 202419131. | Fora de Prazo | 20/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 11d 23h : 36mi | 20/12/2024 23:59:01 | 1a, 16d 19h : 23mi | 15/01/2025 16:13:26 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202500030 | SEE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202501 | 02/01/2025 11:03:13 | Realizar reparo de ION 7700 NS PM-0001B125-06 que se encuentra con problemas intermitentes de comunicación. Obs.: procesador aparentemente queda saturado por cantidad de solicitudes de lectura que recibe y queda trabado temporalmente de forma intermitente. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202506 | Fora de Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 07/02/2025 23:59:01 | 11m, 23d 23h : 37mi | 07/02/2025 23:59:01 | 11m, 19d 14h : 36mi | 12/02/2025 09:00:52 |  |  | 0.33 | 1 | 0.5 | 3 | 0
202504461 | SEE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202513 | 27/03/2025 14:26:56 | Realizar verificación e inspección de la lampara LED verde que indica puente energizada, no esta encendiendo. OBS: Ya fue verificado circuito de mando de encendido y esta llegando tensión en terminales de la lampara. | MEL2 | MEG3 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202513 | Fora de Prazo | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO |  | Fora de Prazo | 28/03/2025 23:59:01 | 10m, 5d 11h : 37mi | 28/03/2025 23:59:01 | 4d 2h : 39mi | 29/01/2026 08:58:02 |  |  | 1 | 10 | 1 | 12 | 1
202505672 | SEE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202515 | 09/04/2025 10:23:58 | Durante manutencao preventiva 3A encontrados disjuntores posicao 72CB-101 e 72CB-102 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202515 | Fora de Prazo | ALTAIR WIGGERS | . | Fora de Prazo | 10/04/2025 23:59:01 | 9m, 22d 23h : 37mi | 10/04/2025 23:59:01 | 3d 2h : 25mi | 30/01/2026 09:11:13 |  |  | 2.25 | 5 | 0.75 | 8 | 2
202508555 | SEE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202523 | 05/06/2025 05:31:14 | Durante inspección se verificó que el Interruptor 1.6 PVA corrrespondiente a la válvula de aireación Nº1 se encuentra conectado y desconectado al mismo tiempo con la unidad generadora parada. | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202524 | Fora de Prazo | GIVAN PEDRO DA SILVA |  | Fora de Prazo | 13/06/2025 23:59:01 | 7m, 19d 23h : 37mi | 13/06/2025 23:59:01 | 3h : 33mi | 02/02/2026 08:03:18 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.25 | 6 | 1.5 | 9.75 | 1
202510733 | SEE |  | N044A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.017-0 | 202528 | 10/07/2025 14:51:52 | Durante execução da SSP 20253630 foi verificado que a sinalização de equipamento disponível na cor verde não está funcionando. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202530 | Fora de Prazo | GARAY VERON VENANCIO |  | Fora de Prazo | 23/07/2025 23:59:01 | 6m, 10d 11h : 37mi | 23/07/2025 23:59:01 | 4d 2h : 34mi | 29/01/2026 09:02:09 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5 | 5 | 1
202511686 | SEE |  | P021A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.040-7 | 202530 | 23/07/2025 08:05:41 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE CONSTATO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VVT-1028 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202530 | Fora de Prazo | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO MONTAGEM DO EQUIPAMENTO VVT1028.EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. AT202600669. | Fora de Prazo | 24/07/2025 23:59:01 | 6m, 9d 11h : 37mi | 24/07/2025 23:59:01 | 12d 21h : 54mi | 20/01/2026 13:42:10 |  |  | 1.33 | 2 | 0.75 | 4 | 1
202512416 | SEE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202532 | 05/08/2025 15:00:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6926DCA9192P(1)R5, referente o reposicionamento do circuito de tomada 460V 52.4 do QGBT-1.2 e lançados cabos H6XJ506 de 16 mm² proveniente do CDCE-1P-60 e instalado transformador, Localizado no laboratório salas 122/124. Solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202511518 . O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000247/2025 para actualización de diseño. | Fora de Prazo | 05/08/2025 23:59:01 | 5m, 27d 23h : 37mi | 05/08/2025 23:59:01 | 5m, 28d 8h : 23mi | 05/08/2025 15:13:15 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202514553 | SEE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202537 | 11/09/2025 07:14:52 | Atualizar e dispor no SAT desenhos atualizados 3835DCC5776 e 3835DCC5774, referente SSA202513793 para instalação de tomada de uso específico do rack de informática do edifício da hidrologia de campo. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202537 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000290/2025 para actualización de diseños. | 1m, 2d 22mi | 06/03/2026 23:59:01 |  |  | 4m, 21d 21h : 59mi | 11/09/2025 13:37:39 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202516895 | SEE | 202516859 | N086A007 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.004-1 | 202543 | 23/10/2025 07:35:07 | Solicito verificar possível causa elétrica em falha de abertura de freio do motor do sistema de elevação da ponte rolante de 10 ton da oficina industrial. | MAM2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202546 | Dentro do Prazo | GARAY VERON VENANCIO |  | Fora de Prazo | 11/11/2025 23:59:01 | 2m, 21d 11h : 37mi | 11/11/2025 23:59:01 | 2m, 22d 1h : 13mi | 11/11/2025 10:23:47 |  |  | 1 | 14 | 1 | 16 | 0
202517788 | SEE |  | T087E007 | FONTE DE ALIMENTACAO REDUNDANTE | 3085.001-7 | 202545 | 07/11/2025 09:13:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual los inversores 1 y 2 del sistema ADAS se encuentran inoperantes. Obs.: Los servidores del sistema ADAS se encuentran energizados por medio de tomadas disponibles en la sala de telecomunicaciones 50Hz. | OUO1 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202546 | Dentro do Prazo | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER |  | Fora de Prazo | 10/11/2025 23:59:01 | 2m, 22d 11h : 37mi | 10/11/2025 23:59:01 | 2m, 21d 3h : 46mi | 12/11/2025 07:50:03 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 16 | 0
202518220 | SEE |  | A019H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.029-1 | 202547 | 17/11/2025 08:08:07 | Solicitamos parecer técnico sobre ruido anormal detectado en el motor N2 conforme SSA 202516896. Valores de vibración por debajo de los niveles de alarma. Obs: en adjunto se muestra el espectro de frecuencia de envelope en el punto 2H donde hay un pico en la frecuencia de BPFI del rodamiento. Más información en el sistema OMNITREND base de datos agua pura SMMU.DT | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202547 | Dentro do Prazo | AREVALOS BURRO MARIA LAURA |  | Fora de Prazo | 23/12/2025 23:59:01 | 1m, 9d 23h : 37mi | 23/12/2025 23:59:01 | 2m, 14d 19h : 27mi | 18/11/2025 16:09:04 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202518044 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 15:59:05 | CORTAR E INSTALAR 07 PLACAS EM PVC NO TAMANHO 56x20,5cm. As mesmas deverão ser instaladas após conclusão da colagem do layout impresso nas mesmas, sendo a realização conforme disponibilidade das cabines acústicas e dos containers. Anexo foto ilustrando uma cabine (total de 03). Os containers estão em fase de aquisição. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202550 | Dentro do Prazo | WALDIR RINALDI |  | Fora de Prazo | 10/12/2025 23:59:01 | 1m, 22d 23h : 37mi | 10/12/2025 23:59:01 | 1m, 22d 15h : 42mi | 11/12/2025 07:54:37 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5 | 5 | 0
202519038 | SEE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202549 | 01/12/2025 16:37:26 | Preparar amostras de óleo lubrificante EP50 novo para análise de RMN na UFPR - Campus Curitiba, conforme documentos anexos. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202549 | Fora de Prazo | PENAYO FARINA CESAR ANDRES |  | Fora de Prazo | 04/12/2025 23:59:01 | 1m, 28d 23h : 37mi | 04/12/2025 23:59:01 | 1m, 15d 15h : 18mi | 18/12/2025 08:18:22 |  |  | 0.5 | 20 | 0.17 | 20.5 | 0
202519224 | SEE | 202514960 | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202549 | 04/12/2025 10:19:18 | Configurar o bypass de inspeção TCP nos firewalls do ambiente SCADA, visando eliminar microinterrupções na comunicação da UTR CD01. Referência: SSA 202514960. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202550 | Dentro do Prazo | DANILO NADAL |  | Fora de Prazo | 09/12/2025 23:59:01 | 1m, 23d 23h : 37mi | 09/12/2025 23:59:01 | 1m, 24d 9h : 45mi | 09/12/2025 13:51:57 |  |  | 0.17 | 2 | 0.17 | 5 | 0
202519214 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202549 | 04/12/2025 13:29:28 | Ejecutar "history recovery" de datos desde la base de datos del nuevo STH conforme detalle de planilla enviada en anexo. Obs.: continuación de trabajo iniciado con SSAs 202516800 y 202516801. Coordinar con IEE4 verificación de datos recuperados. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | Dentro do Prazo | YU VILLALBA ALOYSIUS |  | Fora de Prazo | 05/01/2026 23:59:01 | 27d 11h : 37mi | 05/01/2026 23:59:01 | 28d 3h : 35mi | 05/01/2026 08:01:36 |  |  | 0.17 | 3 | 0.33 | 4.5 | 0
202519306 | SEE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202549 | 05/12/2025 11:04:49 | Realizar fusión de fibra óptica e instalación de DIO, proveído por SOCM.DT. Etiquetar: BEO/DIO 05-01 - EM. Fusionar 12 pelos de FO. Realizar ensayo de continuidad y atenuación óptica. Materiales necesarios: - Adaptador SC: 697613. Cantidad: 12 un. - Cordón SC SC APC: 685992. Cantidad: 01 un. - Tuerca para rack: 546852. Cantidad: 04 un. Obs: verificar el tornillo correcto compatible. - Pigtail: proveído por SMIN.DT. Conectar el cordón entre DIO: 05-01 (conect. 1-2) y 01-01 (conect. 9-10). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202549 | Fora de Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 05/12/2025 23:59:01 | 1m, 27d 23h : 37mi | 05/12/2025 23:59:01 | 1m, 24d 15h : 48mi | 09/12/2025 07:48:38 |  |  | 1 | 15 | 2 | 18 | 0
202519365 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202550 | 11/12/2025 11:17:13 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202551 | Dentro do Prazo | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud. | Fora de Prazo | 18/12/2025 23:59:01 | 1m, 14d 23h : 37mi | 18/12/2025 23:59:01 | 1m, 15d 7h : 2mi | 18/12/2025 16:34:11 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
202519777 | SEE |  | S017A015 | MEDIDOR DE TENSÃO INTERFACIAL | 1618.001-3 | 202551 | 17/12/2025 06:24:33 | Realizar pruebas de aceptación del Tensiometro automático, de la marca LAUDA, modelo TD 5, NS: S257000094. Adquirido por medio de la AS-45000812227. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2260. Coordinar con el sector de ILA4 fecha prevista de la realización de la Entrega Técnica. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202552 | Dentro do Prazo | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO |  | Fora de Prazo | 29/12/2025 23:59:01 | 1m, 3d 23h : 37mi | 29/12/2025 23:59:01 | 1m, 11d 15h : 45mi | 22/12/2025 07:51:56 |  |  | 0.25 | 11.5 | 0.25 | 12 | 0
202519863 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 18/12/2025 13:50:46 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG09, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202602 | Dentro do Prazo | DUARTE DUARTE SEVERIANO |  | Fora de Prazo | 14/01/2026 23:59:01 | 18d 11h : 37mi | 14/01/2026 23:59:01 | 28d 4h : 26mi | 05/01/2026 07:10:42 |  |  | 0.58 | 20 | 0.42 | 18.25 | 0
202600111 | SEE |  | B013H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.015-6 | 202602 | 06/01/2026 09:26:25 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202605 | Dentro do Prazo | LINTON RICARDO BIANCHINI |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 4h : 31mi | 27/01/2026 07:05:37 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5 | 0
202600122 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 06/01/2026 09:59:51 | Realizar teste funcional do sistema hidráulico ENERPAC após o reparo no TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 (A032B019 - número de série 500843) | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202604 | Dentro do Prazo | FABIO HENRIQUE DA SILVA |  | Fora de Prazo | 19/01/2026 23:59:01 | 13d 11h : 37mi | 19/01/2026 23:59:01 | 19d 4h : 8mi | 14/01/2026 07:28:21 |  |  | 1 | 30 | 1 | 40 | 0
202600190 | SEE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202602 | 07/01/2026 10:26:34 | Conforme SSA 202401843, realizar modificação nas válvulas SV1, SV2, SV21 e SV22 de modo a permitir a purga do trecho de tubulação após a substituição da bomba. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202605 | Dentro do Prazo | LINTON RICARDO BIANCHINI |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 4h : 15mi | 26/01/2026 07:21:31 |  |  | 6.25 | 24 | 0.25 | 30.5 | 0
202600382 | SEE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202602 | 09/01/2026 14:42:59 | Realizar acompanhamento semanal de pressão em filtros (código: 720241), instalados em Sistema G/Unidade 03. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202603 | Dentro do Prazo | RICARDO AFONSO BACKES |  | 2m, 20d 12h : 22mi | 24/04/2026 23:59:01 |  |  | 9d 21h : 27mi | 23/01/2026 14:09:54 |  |  | 1.33 | 8 | 1 | 7 | 0
202600477 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202603 | 13/01/2026 08:26:01 | Durante atendimento da SSA 202600163 encontrado RTD 38T4-B com resistência R1/R2/R3 = 10,20/67,45/66,68 ohm = "temperatura fora da faixa de medição", bornes UAM 1096 a 1098 e CG 1669 a 1671. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | Dentro do Prazo | RONALDO PIMENTEL |  | Fora de Prazo | 27/01/2026 23:59:01 | 5d 11h : 37mi | 27/01/2026 23:59:01 | 7d 2h : 49mi | 26/01/2026 08:47:13 |  |  | 1.5 | 7 | 1 | 9.5 | 0
202600541 | SEE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202603 | 14/01/2026 09:09:44 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202605 | Dentro do Prazo | LINTON RICARDO BIANCHINI |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 4h : 30mi | 27/01/2026 07:06:18 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 4.5 | 0
202600574 | SEE |  | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202603 | 15/01/2026 06:30:01 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DIVISOR RESISTIVO NÃO INDUTIVO, CLASSE 100 KV, 1%, RELAÇÃO 1000:1, LS/N 25-12-0125-0000-0069-0001, CONFORME SMDTC-2242. RC10075544 OC 4500078378. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604 | Dentro do Prazo | CRISTIANO HENRIQUE LAMB |  | Fora de Prazo | 20/01/2026 23:59:01 | 12d 11h : 37mi | 20/01/2026 23:59:01 | 10d 21h : 6mi | 22/01/2026 14:30:10 |  |  | 0.25 | 8.5 | 0.25 | 9 | 0
202600678 | SEE |  | M029A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG2 | 0412.016-7 | 202603 | 16/01/2026 17:18:22 | Realizar relevamiento del DG. Identificar internos por posición en los bloques horizontales (BH). Registrar los datos en una tabla (.xlsx). El pedido obedece a solicitud de ENES.DT (ver adjunto). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | Fora de Prazo | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS |  | Fora de Prazo | 21/01/2026 23:59:01 | 11d 11h : 37mi | 21/01/2026 23:59:01 | 6d 21h : 43mi | 26/01/2026 13:53:17 |  |  | 0.9 | 8 | 0.47 | 10 | 0
202600754 | SEE |  | L029C002 | QUADRO DE DIODOS QDT-2 | 0884.001-6 | 202604 | 19/01/2026 15:10:41 | Prestar apoyo a MEG2 en la actividad prevista para el dia 21/01/2026 dentro de la AT-202600796, a fin de realizar la desconexión controlada de las cargas que alimentan el tablero QDT-2. | OUO0 | MEL3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202604 | Dentro do Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 21/01/2026 23:59:01 | 11d 11h : 37mi | 21/01/2026 23:59:01 | 10d 3h : 9mi | 23/01/2026 08:27:53 |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 0
202600773 | SEE |  | B013E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.015-1 | 202604 | 20/01/2026 07:16:50 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en carácter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202605 | Dentro do Prazo | EDSON KIRIENCO |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 3d 2h : 56mi | 30/01/2026 08:40:19 |  |  | 2.17 | 60 | 0.33 | 62.5 | 0
202600787 | SEE |  | M084E004 | BATERIA | 1485.024-0 | 202604 | 20/01/2026 10:54:25 | Sustituir batería que presenta señales de degradación, visualizado mediante aplicativo PCDWeb. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202604 | Dentro do Prazo | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería, instalada batería de 12V 26AH , verificada carga y correcto funcionamiento luego del cambio. Utilizada batería disponible en el sector Mel3. | Fora de Prazo | 21/01/2026 23:59:01 | 11d 11h : 37mi | 21/01/2026 23:59:01 | 12d 21h : 50mi | 20/01/2026 13:46:10 |  |  | 1 | 6 | 1 | 8 | 0
202600800 | SEE | 202519653 | J068M001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-01 | 0697.012-5 | 202604 | 20/01/2026 14:25:51 | Emitir parecer técnico quanto à viabilidade de conexão do cabo H5X5500 ao painel PDA‑01, destinado à alimentação em 220 Vca do painel TFP‑01 (resistência de aquecimento e lâmpada), considerando a constatação de umidade no interior do TFP‑01, conforme SSA 202519653. Conforme registrado na SSA 200205196A, o referido cabo não foi conectado durante o comissionamento do TFP‑01. Ver anexos. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202604 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202600896 a MEL2 para prestar apoyo a MET1 para ensayo y conexión del cable H5X5500 para alimentación en 220Vca del tablero TFP-01. | 25d 12h : 22mi | 27/02/2026 23:59:01 |  |  | 11d 1h : 14mi | 22/01/2026 10:22:15 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0
202600841 | SEE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202604 | 21/01/2026 08:42:46 | Verificar ausencia de tensión en el tablero QMWH-1 y señalizar como descomisionado para posibilitar el inicio de los trabajos de construcción del nuevo espacio de salud de la dirección técnica. Desactivar la localización del tablero QMWH-1. Coordinar con la SSA 202600834 a MEG2 para desconectar y retirar el cable de alimentación del tablero QMWH-1 desde el tablero QDG. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | Dentro do Prazo | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN |  | Fora de Prazo | 27/01/2026 23:59:01 | 5d 11h : 37mi | 27/01/2026 23:59:01 | 6d 3h : 58mi | 27/01/2026 07:38:11 |  |  | 2 | 6 | 0.5 | 8.5 | 0
202600844 | SEE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202604 | 21/01/2026 09:27:35 | Se solicita la intervención del equipo de mantenimiento eléctrico para la normalización de las luminarias del circuito 52-1. Tras la SSA anterior (20250136), donde se procedió a la desconexión preventiva debido al disparo del disyuntor por presencia de agua, se confirma que las causas raíz (infiltración de agua por el techo) han sido completamente subsanadas por el equipo de infraestructura/obras civiles. | OUO7 | MEG3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | Dentro do Prazo | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 18h : 46mi | 30/01/2026 16:50:42 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.5 | 5 | 0.5 | 7 | 0
202600805 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 21/01/2026 15:25:09 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG13, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. Contato: Edson, R: 9585. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202605 | Dentro do Prazo | REGINALDO CALAPACHE |  | 9d 12h : 22mi | 11/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 16mi | 26/01/2026 11:20:15 |  |  | 1.33 | 25 | 1.17 | 26.25 | 0
202600944 | SEE |  | N022A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.035-5 | 202604 | 22/01/2026 13:55:52 | Solucionar elevador parado devido a curto circuito causado por possível batida na caixa de proteção dos resistores do painel elétrico. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202605 | Dentro do Prazo | ISAIAS LUIS | Substituição do banco de resistor do queimador unidade de frenagem. Serviço realizado pela Otis. | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 2d 20h : 52mi | 30/01/2026 14:44:16 |  |  | 0.5 | 6 | 0.33 | 6.5 | 0
202600957 | SEE | 202600574 | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202604 | 22/01/2026 16:45:50 | Tendo em base o parecer de rejeição (ver anexo) e fornecimento de novo divisor resistivo HVEX (NS S/N 25-12-0125-0000-0069-0001), emitir novo parecer de aceitação ou rejeição baseado nos requisitos solicitados na SMDTC-2242 (ReqC 10075544). Caso favorável, prestar apoio para realização de testes funcionais para aceitação do equipamento. | ILA3 | ILA1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202604 | Dentro do Prazo | FABIO CRISTIANO SCHERER |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 10d 54mi | 23/01/2026 10:42:08 |  |  | 60.83 | 8 | 2 | 45 | 0
202600906 | SEE | 202600522 | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202604 | 23/01/2026 08:18:38 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DO RTD DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº01, EM APOIO A DESMONTAGEM DO TROCADOR, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO RTD 38T4 DA SAPATA ESCORA Nº15. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | Dentro do Prazo | RONALDO PIMENTEL |  | Fora de Prazo | 26/01/2026 23:59:01 | 6d 11h : 37mi | 26/01/2026 23:59:01 | 6d 21h : 24mi | 26/01/2026 14:12:08 |  |  | 0.83 | 9 | 0.83 | 10.75 | 0
202600916 | SEE | 202510320 | N041A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.006-0 | 202604 | 23/01/2026 08:32:32 | Solicito apoio para desabilitar o limite rotativo do sistema de elevação auxiliar da ponte 13 a fim de realizar a substituição do cabo de aço (previsão de necessidade dia 28/01). Realizar posterior reabilitação após conclusão da substituição do cabo de aço. | MAM2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202605 | Dentro do Prazo | MARLOS ROGERIO FISCHER |  | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 3h : 55mi | 29/01/2026 07:41:47 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 0
202600987 | SEE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202604 | 23/01/2026 08:55:18 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de ENERO de 2026, de ser posible el día 02 de FEBRERO. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | Dentro do Prazo | CRISTIANO HENRIQUE LAMB |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 1h : 45mi | 02/02/2026 09:51:44 |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25 | 5 | 0
202600989 | SEE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202604 | 23/01/2026 08:55:29 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de ENERO de 2026, de ser posible el día 02 de FEBRERO. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | Dentro do Prazo | CRISTIANO HENRIQUE LAMB |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 1h : 40mi | 02/02/2026 09:56:50 |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25 | 5 | 0
202601022 | SEE |  | J043A011 | QUADRO QL-23062 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.307-3 | 202604 | 23/01/2026 13:52:54 | Substituir relé de subtensão posição 27.1 com defeito no quadro QL-23062, AMD3, cota 127. Defeito detectado durante a execução da SSA 202600528. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202605 | Dentro do Prazo | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA |  | Fora de Prazo | 27/01/2026 23:59:01 | 5d 11h : 37mi | 27/01/2026 23:59:01 | 6d 2h : 31mi | 27/01/2026 09:05:53 |  |  | 1.5 | 14 | 0.5 | 16 | 0
202601042 | SEE | 202600216 | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINAÇÃO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202604 | 23/01/2026 16:43:33 | Solicitamos apoyo para el ensayo y conexión de los cables C66014 y C66015 del sistema de iluminación externa de la Subestación Margen Derecha. Trabaro referente a la sustitución de los tableros TIE-4A y TIN-4A. Servicio previsto para el 29/01/2026. Diseños en anexo. | MEG2 | MEG3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202605 | Dentro do Prazo | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado que o cabo não foi lançado pela contratada da SOCM.DT. | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 19h : 58mi | 29/01/2026 15:39:00 |  |  | 1.5 | 14 | 0.5 | 16 | 0
202601054 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202604 | 24/01/2026 11:25:47 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del contactor K193. | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202606 | Dentro do Prazo | FABIO HENRIQUE DA SILVA |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 3h : 7mi | 27/01/2026 08:29:17 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 0
202601086 | SEE |  | D035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-4 | 0016.086-5 | 202605 | 26/01/2026 09:10:47 | Durante la ejecución de la SSP 20263017 se encontró valor de humedad por encima del límite establecido en el compartimiento de gas A38-4 en las fases: A: 110,00 ppmw B: 105,19 ppmw C: 106,79 ppmw | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202608 | Dentro do Prazo | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO |  | 16d 12h : 22mi | 18/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 2h : 21mi | 26/01/2026 09:15:59 |  |  | 0.75 | 57 | 0.75 | 58.5 | 0
202601171 | SEE |  | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202605 | 26/01/2026 23:05:55 | Verificar e solucionar motivo do acionamento da contatora K6 (atracando de forma intermitente) no painel GA-15. O circuito pertence ao aquecimento do gerador (nível 99.73) que também perde a informação de ligado quando da falha da K6 de forma intermitente. | OUO6 | MEG1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202605 | Dentro do Prazo | MARCEL MARIOTI PEREIRA |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 3d 3h : 59mi | 30/01/2026 07:37:06 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.5 | 8 | 0.67 | 10.25 | 0
202601172 | SEE |  | B011D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.039-8 | 202605 | 27/01/2026 04:24:31 | Verificar e solucionar vazamento de ar na válvula BE durante acionamento da mesma. Vídeo em anexo. | OUO6 | MMU2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202605 | Dentro do Prazo | MARIO ULISSES GOBBO |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 4d 2h : 28mi | 29/01/2026 09:08:07 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.83 | 4 | 1.25 | 6 | 0
202601125 | SEE |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202605 | 27/01/2026 07:43:55 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1Mte= 1,057 g en el moto-ventilador 3 . Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202605 | Dentro do Prazo | AREVALOS BURRO MARIA LAURA |  | 17d 12h : 22mi | 19/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 1h : 17mi | 27/01/2026 10:19:58 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202601184 | SEE | 202518930 | J005F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 1-P2-L | 0497.001-2 | 202605 | 27/01/2026 10:04:34 | Solicitamos apoio para desconexão dos contatos do pressostato 44SP1. Após a substituição do componente efetuado por MAM2, os contatos deverão ser reconectados novamente. Atividade prevista para realizar-se dia 02/02/2026 na parte da manhã. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202606 | Dentro do Prazo | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 26mi | 02/02/2026 08:10:58 |  |  | 0.17 | 2 | 0.33 | 2.5 | 0
202601220 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202605 | 27/01/2026 13:56:51 | Durante atendimento da SSA 202600477, encontrado danificado o RTD 13 (A10-13), segmento 16 no mancal guia, conforme imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | Dentro do Prazo | RONALDO PIMENTEL |  | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 5d 4h : 22mi | 28/01/2026 07:14:58 |  |  | 2.25 | 6 | 1 | 9.25 | 0
202601227 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 27/01/2026 14:07:34 | Prestar apoio à SOCC.DT com operação de guindaste Grove RT530E para suspensão de trabalhador em cesto para realização de atividade de impermeabilização do telhado da UPAC. Solicitação em anexo. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202605 | Dentro do Prazo | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SOCC.DT Con la operación de grúa móvil telescópica Grove 530E2. Para izaje de colaborador en cesto de mantenimiento como parte de los trabajos de impermeabilización de techo de la UPAC. | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 4h : 11mi | 28/01/2026 07:25:41 |  |  | 1.67 | 16 | 1.33 | 20.25 | 0
202601217 | SEE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 27/01/2026 15:49:06 | Realizar mantenimiento y calibracion del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24825/01 SSA ref: 202600803. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | Dentro do Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, primarias y secundarias, ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso. | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 3d 1h : 23mi | 30/01/2026 10:14:02 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0
202601237 | SEE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202605 | 27/01/2026 16:25:30 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 2 cartão no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1 com código almoxarifado 234885. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202605 | Dentro do Prazo | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 2 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202601232 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito.Ejecucion de servicio con AT 202600819 . | Fora de Prazo | 27/01/2026 23:59:01 | 5d 11h : 37mi | 27/01/2026 23:59:01 | 2d 21h : 30mi | 30/01/2026 14:06:27 |  |  | 2.25 | 4 | 1 | 7.25 | 0
202601223 | SEE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 07:59:55 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | Dentro do Prazo | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 2d 20h : 47mi | 30/01/2026 14:49:15 |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.25 | 8 | 0
202601222 | SEE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 08:00:16 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | Dentro do Prazo | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH |  | 3d 12h : 22mi | 05/02/2026 23:59:01 |  |  | 2d 20h : 48mi | 30/01/2026 14:48:51 |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.25 | 8 | 0
202601221 | SEE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 08:01:12 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | Dentro do Prazo | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5736. | 7d 12h : 22mi | 09/02/2026 23:59:01 |  |  | 2d 20h : 52mi | 30/01/2026 14:44:52 |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.25 | 8 | 0
202601295 | SEE |  | K059E002 | COMANDO BACKUP DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1123.001-3 | 202605 | 28/01/2026 10:08:30 | Prestar apoio à SMIL (contato: Lezcano Rivas Cesar Javier) desenergizando o sistema de rádio no mirante central (DJ1 - 6017DC15217P) durante teste de comunicação de equipamento da SMIE utilizado nos para-raios, previsto para 30/1 às 9h. O objetivo é verificar se o sistema de rádio da iluminação monumental pode estar interferindo no equipamento da SMIE. Após o ensaio normalizar (religar) o sistema do mirante. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202605 | Dentro do Prazo | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 3d 18h : 45mi | 29/01/2026 16:51:10 |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.25 | 3.5 | 0
202601406 | SEE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 29/01/2026 14:15:39 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES Y REPARO EN MÓDULO CIN 244 LO NS:;2326-I-I . QUE PRESENTA TIEMPO MENOR EN RAMPA DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE VALOR DE TENSIÓN DE SALIDA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202606 | Dentro do Prazo | FRETES ARANDA ARSENIO |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 3d 2h : 25mi | 30/01/2026 09:11:11 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202601396 | SEE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 29/01/2026 14:15:58 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 244CF NS:2338 , QUE PRESENTA VALOR DE RAMPA (TASA DE VARIACIÓN mV/s) DISCREPANTE DE LO ESPERADO DURANTE ENSAYO REALIZADO MP3S CONFORME IMAGENES EN ANEXO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606 | Dentro do Prazo | EDERSON ROSSATO |  | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 14mi | 02/02/2026 08:23:02 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202601421 | SEE |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202605 | 29/01/2026 15:58:35 | DURANTE INSPEÇÃO 3S NO ROTOR, DETECTADO FALTA DE FUSÃO EM CORDÃO DE SOLDA, LOCALIZADO NA GAVETA 13 FECHADA, COLUNA 01 ESQUERDA, TÚNEL INFERIOR, PRÓXIMO AO NÚCLEO DO ROTOR, CONF. ANEXO. | MMU1 | MMU1 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202606 | Dentro do Prazo | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE |  | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 2d 21h : 28mi | 30/01/2026 14:08:59 |  |  | 2.42 | 16 | 3.25 | 21.67 | 0
202601475 | SEE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202605 | 30/01/2026 15:08:01 | Verificar y solucionar presencia de humedad en el CCO329, verificar estado de bornes y conexiones de los dispositivos. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202605 | Dentro do Prazo | ROJAS VIGO ALDO DARIO |  | 3d 12h : 22mi | 05/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 26mi | 02/02/2026 08:10:47 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7 | 0
202601430 | SEE |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202606 | 02/02/2026 07:21:36 | Realizar limpieza de canaleta y desobstrucción de boca de drenaje en la cota 127 AMC3. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | Dentro do Prazo | TORRES ALEGRE ALCIDES |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 18.683333333333333333333333333mi | 02/02/2026 11:18:21 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 0
202601520 | SEE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202606 | 02/02/2026 09:50:40 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en dos fases. Valor encontrado: A: 106 ppmw C: 100 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202606 | Dentro do Prazo | GONZALEZ QUIROGA IVAN |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 10.233333333333333333333333333mi | 02/02/2026 11:26:48 |  |  | 1 | 20 | 1 | 22 | 0
202202800 | SEE | 202202754 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202208 | 23/02/2022 11:00:30 | Emitir parecer técnico sobre pedido de MMU1 referente al trayecto que pueden seguir en la cota 98,5 los tanques de aceite de 5000 litros sobre las tapas de las canaletas. Verificar mas datos en SSA matriz | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202244 | Fora de Prazo | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO |  | Fora de Prazo | 02/11/2022 23:59:01 | 3a, 2m, 28d 11h : 37mi | 02/11/2022 23:59:01 | 3a, 2m, 14d 19h : 25mi | 16/11/2022 16:11:18 |  |  |  | 16 |  | 32 | 0
202206835 | SEE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202218 | 06/05/2022 14:55:13 | Emitir parecer técnico sobre desprendimientos de hormigón y armaduras expuestas observados entre la U1 y U2, cota 111 en la parte superior, ubicados en: 1) una de las vigas prefabricadas, 2) otra en la ménsula y 3) en el muro, según fotos anexadas. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202232 | Fora de Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN |  | Fora de Prazo | 31/08/2022 23:59:01 | 3a, 4m, 30d 11h : 37mi | 31/08/2022 23:59:01 | 1a, 6m, 1d 3h : 8mi | 01/08/2024 08:29:02 |  |  |  | 80 |  | 66 | 2
202213116 | SEE | 202213040 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:26:57 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | Dentro do Prazo | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT. | Fora de Prazo | 03/08/2022 23:59:01 | 3a, 5m, 27d 23h : 37mi | 03/08/2022 23:59:01 | 3a, 6m, 19d 3mi | 13/07/2022 11:34:01 |  |  |  | 32 |  | 24 | 0
202213113 | SEE | 202213039 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:14 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde. | Fora de Prazo | 02/08/2022 23:59:01 | 3a, 5m, 28d 23h : 37mi | 02/08/2022 23:59:01 | 3a, 6m, 19d 5mi | 13/07/2022 11:31:07 |  |  |  | 32 |  | 26 | 0
202213096 | SEE | 202213037 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:32 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde. | Fora de Prazo | 08/08/2022 23:59:01 | 3a, 5m, 22d 23h : 37mi | 08/08/2022 23:59:01 | 3a, 6m, 19d 23h : 43mi | 12/07/2022 11:53:48 |  |  |  | 32 |  | 31.5 | 0
202213148 | SEE | 202213042 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:55:40 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG06. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | Dentro do Prazo | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT. | Fora de Prazo | 09/08/2022 23:59:01 | 3a, 5m, 21d 23h : 37mi | 09/08/2022 23:59:01 | 3a, 6m, 18d 23h : 55mi | 13/07/2022 11:41:47 |  |  |  | 32 |  | 30 | 0
202213146 | SEE | 202213041 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:56:26 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | Dentro do Prazo | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT. | Fora de Prazo | 27/07/2022 23:59:01 | 3a, 6m, 4d 11h : 37mi | 27/07/2022 23:59:01 | 3a, 6m, 19d | 13/07/2022 11:36:23 |  |  |  | 32 |  | 27 | 0
202213159 | SEE | 202213045 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 08:43:19 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT. | Fora de Prazo | 09/08/2022 23:59:01 | 3a, 5m, 21d 23h : 37mi | 09/08/2022 23:59:01 | 3a, 6m, 18d 23h : 50mi | 13/07/2022 11:46:08 |  |  |  | 32 |  | 31 | 0
202213210 | SEE | 202213050 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:44 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202304 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração. | Fora de Prazo | 24/01/2023 23:59:01 | 3a, 6d 11h : 37mi | 24/01/2023 23:59:01 | 3a, 4m, 1d 20h : 7mi | 29/09/2022 15:29:21 |  |  |  | 32 |  | 32 | 0
202213240 | SEE | 202213060 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:09 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202308 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração. | Fora de Prazo | 24/02/2023 23:59:01 | 2a, 11m, 5d 23h : 37mi | 24/02/2023 23:59:01 | 3a, 4m, 1d 19h : 45mi | 29/09/2022 15:51:36 |  |  |  | 32 |  | 32 | 0
202213243 | SEE | 202213062 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:14 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202305 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração. | Fora de Prazo | 03/02/2023 23:59:01 | 2a, 11m, 26d 23h : 37mi | 03/02/2023 23:59:01 | 3a, 4m, 1d 19h : 43mi | 29/09/2022 15:53:19 |  |  |  | 32 |  | 16 | 0
202213237 | SEE | 202213059 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:37 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202309 | Dentro do Prazo | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração. | Fora de Prazo | 28/02/2023 23:59:01 | 2a, 11m, 1d 23h : 37mi | 28/02/2023 23:59:01 | 3a, 4m, 1d 19h : 46mi | 29/09/2022 15:50:25 |  |  |  | 32 |  | 32 | 0
202213234 | SEE | 202213058 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:51 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202309 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração. | Fora de Prazo | 02/03/2023 23:59:01 | 2a, 10m, 30d 11h : 37mi | 02/03/2023 23:59:01 | 3a, 4m, 1d 19h : 47mi | 29/09/2022 15:49:17 |  |  |  | 32 |  | 32 | 0
202213232 | SEE | 202213057 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:26:41 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202312 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração. | Fora de Prazo | 21/03/2023 23:59:01 | 2a, 10m, 11d 11h : 37mi | 21/03/2023 23:59:01 | 3a, 4m, 1d 19h : 48mi | 29/09/2022 15:48:06 |  |  |  | 32 |  | 32 | 0
202215109 | SEE | 202215013 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202227 | 06/07/2022 11:21:32 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR DE 63A,CURVA D, DA TOMADA 460V,DEVIDO A CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DURANTE ENSAIO DE ALTA TENSÃO,LOCALIZADA NO AMD3,COTA 108,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO |  | Fora de Prazo | 02/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 29d 23h : 37mi | 02/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 23d 16h : 30mi | 09/12/2024 07:06:42 |  |  |  | 3 |  | 3 | 0
202215139 | SEE | 202214812 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202227 | 07/07/2022 11:46:44 | SSA 202214182 solicita alteração de velocidades de um dos ganchos da ponte N09. Porém, a alteração de apenas um dos ganchos impactará na funcionalidade do modo tandem (N09+N10). Ou seja, a alteração deve ocorrer nos quatro ganchos das pontes N09 e N10. A solicitação é para desativação dos pontos de velocidade 3 e 4, porém acreditamos que o correto seria redistribuir as velocidades entre os pontos 1, 2, 3 e 4. Solicitamos orientação de como proceder com relação à está alteração. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202248 | Fora de Prazo |  | Está em análise o impacto da solicitação, será analisado o software do CLP para encontrar alternativas, bem como manter o limite de velocidade solicitado pela mecânica. | Fora de Prazo | 31/08/2022 23:59:01 | 3a, 4m, 30d 11h : 37mi | 31/08/2022 23:59:01 | 1a, 7m, 1d 8h : 48mi | 01/07/2024 14:48:50 |  |  |  | 4 |  | 4.5 | 0
202219908 | SEE | 202213038 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202239 | 26/09/2022 08:00:16 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202317 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Parecer em andamento. Inspeção realizada em 05/07/22. | Fora de Prazo | 27/04/2023 23:59:01 | 2a, 9m, 4d 23h : 36mi | 27/04/2023 23:59:01 | 3a, 1h : 1mi | 31/01/2023 10:35:16 |  |  |  | 16 |  | 32 | 0
202220136 | SEE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202239 | 28/09/2022 08:30:40 | Solicitamos realizar proyecto y gestionar instalación de punto de alimentación para aparejo eléctrico de elevador de carga de la El. 40,00. Detalles de equipos y local en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202408138 a MEG3 para lanzamiento de circuito de alimentación desde el QT-04 | Fora de Prazo | 28/04/2023 23:59:01 | 2a, 9m, 3d 23h : 37mi | 28/04/2023 23:59:01 | 2a, 6m, 27d 46mi | 06/07/2023 10:50:57 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202300199 | SEE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202301 | 04/01/2023 16:40:20 | Solicito prestar apoio para permitir a conexão da câmera termográfica fixa modelo A700f, marca FLIR, na Rede Industrial SIRI, a fim de que se possa acessar remotamente a mesma para coleta de dados de temperatura e tomada de imagens térmicas periódicas. A câmera será usada através de instalações temporárias para acompanhamento térmico de equipamentos de alta tensão instalados na Casa de Força e na Subestação Margem Direita. Para maiores informações, consultar Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202303 | Fora de Prazo | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | La SSA | Fora de Prazo | 20/01/2023 23:59:01 | 3a, 10d 11h : 37mi | 20/01/2023 23:59:01 | 2a, 11m, 23d 7h : 3mi | 07/02/2023 16:33:12 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202306009 | SEE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202315 | 11/04/2023 17:17:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-PP50 (SSA 202223612), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15244-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | Fora de Prazo | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO |  | Fora de Prazo | 26/11/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 5d 11h : 37mi | 26/11/2024 23:59:01 | 5m, 5d 15h : 11mi | 28/08/2025 08:25:49 |  |  |  | 3 |  | 2.5 | 1
202306560 | SEE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202316 | 19/04/2023 14:35:17 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-CF60 (SSA 202223528), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15253-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | Fora de Prazo | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO |  | Fora de Prazo | 25/11/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 6d 11h : 37mi | 25/11/2024 23:59:01 | 5m, 5d 15h : 10mi | 28/08/2025 08:26:10 |  |  |  | 3 |  | 2.5 | 1
202307091 | SEE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202317 | 27/04/2023 14:27:10 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15252-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | Fora de Prazo | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO |  | Fora de Prazo | 16/04/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 15d 23h : 37mi | 16/04/2024 23:59:01 | 5m, 5d 15h : 10mi | 28/08/2025 08:26:58 |  |  |  | 3 |  | 2.5 | 1
202308271 | SEE | 202304508 | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202321 | 23/05/2023 08:50:02 | Especificar, adquirir, codificar e incluir política de estoque para flange de pvc 2" para tubulação de retorno de agua das piscinas das centrais evaporativas ZVT-0901, conforme foto anexa. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202413 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 29/03/2024 23:59:01 | 1a, 10m, 3d 11h : 37mi | 29/03/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 15d 14h : 43mi | 17/04/2024 08:53:08 |  |  |  | 3 |  | 3 | 0
202311102 | SEE | 202310433 | P092D003 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.003-8 | 202327 | 06/07/2023 09:37:27 | Solicitamos medidas de intervenção / compra de peças para motobombas do sistema de agua gelada do laboratório. OBS: bomba BAGS-TE-03 parada devido a quebra de tampa, conforme foto em anexo. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202418 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 02/05/2024 23:59:01 | 1a, 8m, 30d 11h : 37mi | 02/05/2024 23:59:01 | 1a, 5m, 18d 13h : 55mi | 14/08/2024 09:41:13 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202311369 | SEE |  | P042E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1103 E ACESSÓRIOS | 0816.006-6 | 202328 | 11/07/2023 17:34:47 | Solicitamos adquisición, codificación e inclusión en LMR de válvulas para los filtros autolimpiantes de la central de agua helada de emergencia FWR-1103. OBS: SSA 202221960 (D) (Derivada de 202221419), pedido similar realizado para FWR-0903. | MAM3 | IME2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202414 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 10/04/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 21d 23h : 37mi | 10/04/2024 23:59:01 | 1a, 8m, 24d 19mi | 09/05/2024 11:17:22 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
202315593 | SEE | 202307006 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202338 | 22/09/2023 09:08:59 | Solicitamos especificar, codificar e adotar política de estoque para manômetros do DAC-803, para atender solicitação de SSA matriz. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202421 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 20/05/2024 23:59:01 | 1a, 8m, 12d 11h : 37mi | 20/05/2024 23:59:01 | 1a, 7m, 27d 8h : 51mi | 05/06/2024 14:46:02 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202315670 | SEE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202339 | 26/09/2023 11:34:03 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-60 (SSA 202223622), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15243-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202545 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño no disponibles para emisión de SRA. Aguardando liberación. | Fora de Prazo | 06/11/2025 23:59:01 | 2m, 26d 11h : 37mi | 06/11/2025 23:59:01 | 2m, 20d 2h : 15mi | 13/11/2025 09:21:13 |  |  |  | 16 |  | 2.5 | 0
202315614 | SEE | 202208895 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202339 | 28/09/2023 11:45:46 | Solicitamos parecer técnico quanto as ações a serem tomadas em relação ao duto de ar danificado, localizado na cota 98,00, próximo aos transformadores TEP, conforme relatado em SSA matriz. OBS: Emitida SSA para MMU3, que por sua vez emitiu SS-374/2021 para realização de reparo por terceiros, porém a SS-374 foi cancelada devido não contemplação de reparos em dutos por SOCM. Sugerimos viabilizar possibilidade de reparos por terceiros. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202439 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 27/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 4d 11h : 36mi | 27/09/2024 23:59:01 | 1a, 3m, 30d 8h : 28mi | 02/10/2024 15:08:26 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202316100 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202339 | 29/09/2023 14:24:13 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | Dentro do Prazo | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI |  | 9d 12h : 22mi | 11/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 21h : 32mi | 27/01/2026 14:04:20 |  |  | 0.67 | 32 | 0.33 | 13 | 0
202319392 | SEE | 202318981 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202348 | 29/11/2023 07:28:37 | Avaliar condições operacionais da ZVT-1801, avaliando altura de posicionamento da sucção e chave de nivel, conforme descritivo da SSA202318981e da AT202310064. Especificar, adquirir, codificar e incluir política de estoque para para tubulação e flanges de sucção das bombas (se possivel/necessário possibilitando montagem adequada de joelho 90° para evitar vortice na sucção), conforme fotos em anexo. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202510 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 06/03/2025 23:59:01 | 10m, 27d 11h : 37mi | 06/03/2025 23:59:01 | 10m, 1d 3h : 35mi | 02/04/2025 08:01:31 |  |  |  | 48 |  | 8 | 0
202320065 | SEE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202350 | 15/12/2023 13:36:03 | Em decorrência da instalação de alimentação alternativa emergencial para o painel QBC-02 (serviço executado com a SSA 202319730), atualizar e manter disponível atualizado no SAT o desenho número 6229DC07700 conforme marcações anexas. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202516 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. | Fora de Prazo | 17/04/2025 23:59:01 | 9m, 15d 23h : 36mi | 17/04/2025 23:59:01 | 11m, 3d 9h : 51mi | 28/02/2025 13:45:38 |  |  |  | 9 |  | 2.5 | 0
202401268 | SEE | 202400884 | P044A002 | FAN-COIL DAC-1001 U10/U11 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.006-0 | 202404 | 24/01/2024 07:39:51 | Avaliar ações a serem tomadas para evitar o gotejamento relatado na SSA matriz. Em inspeção realizada no local, verificou-se que a água era proveniente de condensação nos dutos de ar, sendo os mesmos encontrados com o isolamento térmico encharcado. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202435 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de verificación del origen del agua. | Fora de Prazo | 27/08/2024 23:59:01 | 1a, 5m, 4d 23h : 37mi | 27/08/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 20d 18h : 38mi | 11/09/2024 16:59:01 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202401663 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202405 | 31/01/2024 08:37:56 | CONFORME PARECER DE SSA:202315176, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA GLOBO E GAVETA POR UMA VÁLVULA ESFERA ÚNICA (COD:713049) EM LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202606 | Dentro do Prazo | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI |  | 9d 12h : 22mi | 11/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 3h : 26mi | 28/01/2026 08:10:27 |  |  | 0.33 | 10 | 0.33 | 8.5 | 0
202402944 | SEE |  | S099B004 | MOTORES | 0136.015-9 | 202408 | 22/02/2024 07:09:44 | Solicitamos parecer técnico quanto a recuperação da base trincada do motor elétrico. Imagens em anexo. OBS: Nº de série: 11640 | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202427 | Dentro do Prazo | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL |  | Fora de Prazo | 05/08/2024 23:59:01 | 1a, 5m, 26d 23h : 37mi | 05/08/2024 23:59:01 | 1a, 6m, 22d 1h : 27mi | 11/07/2024 10:09:18 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202403714 | SEE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202410 | 06/03/2024 11:07:24 | Solicitamos avaliar/providenciar aumentar a espessura dimensional do item de estoque código 718270 - CHAPA INOX AISI 304 1771X523MM 0,6MM, afim de melhorar segurança, trabalhabilidade e qualidade na montagem dos paineis evaporativos. Fotos anexas. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202432 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 05/08/2024 23:59:01 | 1a, 5m, 26d 23h : 37mi | 05/08/2024 23:59:01 | 1a, 5m, 17d 9h : 36mi | 15/08/2024 14:00:49 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202404733 | SEE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202412 | 21/03/2024 08:59:04 | Solicitamos parecer técnico con relación a la pertinencia de las observaciones del ítem 4 del informe técnico realizado por la empresa ENVING especialista Refrigeración Industrial. Los mismos hicieron un retrofit en los DACs del Sistema SCADA y Telecomunicaciones del control centralizado, cota 135, el cual listamos solo a modo de información adicional: 202303529, 202303530, 202303521, 202303523, 202303531, 202303527, 202303533. En anexo el informe final de ENVING del servicio de retrofit. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202436 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 06/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 25d 11h : 37mi | 06/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 21d 19h : 49mi | 10/09/2024 15:47:23 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202405205 | SEE |  | P092D003 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.003-8 | 202414 | 02/04/2024 15:09:50 | REALIZAR ESPECIFICAÇÃO TECNICA, AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR PP.337 BOMBAS PRINCIPAIS (BAGP), E BOMBAS SECUNDARIAS GERAL E ESSENCIAL (BAGS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO. OBS: FOLHAS DE DADOS DAS BOMBAS EM ANEXO. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202426 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 27/06/2024 23:59:01 | 1a, 7m, 4d 23h : 37mi | 27/06/2024 23:59:01 | 1a, 7m, 7d 14h : 22mi | 25/06/2024 09:14:34 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202406031 | SEE | 202405530 | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202416 | 15/04/2024 16:50:38 | Solicitamos parecer técnico para solucionar problema del accionador manual "AM 4.27 PP CQ -02 F12/F13 EL.55 SECTOR 7" que queda alarmando debido a la excesiva humedad ( agua) presente en el local donde fue instalado, ocasionando actuación indebida sin rearme. El mismo fue inhibido en la SSA matriz. | MEL2 | IEQ2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202424 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO |  | Fora de Prazo | 27/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 4d 11h : 36mi | 27/09/2024 23:59:01 | 1a, 7m, 18d 6h : 49mi | 14/06/2024 16:47:41 |  |  |  | 3 |  | 3 | 0
202408286 | SEE | 202408029 | P041B005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0834.002-1 | 202422 | 27/05/2024 16:06:26 | Realizar aquisição/codificação/inserir em LMR sensor de nível de grupos resfriadores principais UNITOPs. Foto em anexo. OBS: Sensor de nível de UNITOP 0902 instalado em 1102 (SSA: 202407984) devido a falha de sensor. Realizar a compra de forma urgente de modo a normalizar equipamento após aquisição de motor de 0902 (SMDTC-2030). OBS: Realizar aquisição inicial de ao menos 2 unidades, uma para codificação e almoxarifado e outra para utilização em UNITOP 0902. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202439 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 27/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 4d 11h : 36mi | 27/09/2024 23:59:01 | 1a, 6m, 1d 18h : 41mi | 31/07/2024 16:55:13 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202408804 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 05/06/2024 13:58:24 | Especificar e disponibilizar em estoque barras sextavadas e barras redondas (material: aço carbono e latão), conforme lista em anexo. Materiais necessários para o atendimento de SSAs diversas do setor MMU3/Usinagem. | MMU3 | IME2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202437 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 16/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 15d 11h : 37mi | 16/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 9mi | 02/10/2024 11:28:00 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202408922 | SEE | 202408202 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202423 | 07/06/2024 14:54:27 | Solicito adquisición de contactos auxiliares de TRIP/DISPARO (95/96/98) en reemplazo de los ya instalados contactos de posición para los siguientes disyuntores = 4 unidades para el "3P 10A" (cód. 505390), 3 unidades para el "3P 16A" (cód. 717941), 1 unidad para el "3P 40A" (cód. 665053). verificar marcas y modelos instalados en fotos en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202517 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Para los disyuntores EATON utilizar contacto 714109. Para los disyuntores ABB utilizar contacto 719363. Los contactos para los disyuntores SCHNEIDER serán adquiridos a través de la SMDTC-___ | Fora de Prazo | 24/04/2025 23:59:01 | 9m, 8d 23h : 37mi | 24/04/2025 23:59:01 | 6m, 5d 22mi | 29/07/2025 11:14:29 |  |  |  | 4 |  | 2.5 | 0
202408030 | SEE | 202406475 | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202423 | 07/06/2024 15:16:04 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso sugerido pela MAM3 na SSA 202406475. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202510 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN |  | Fora de Prazo | 04/03/2025 23:59:01 | 10m, 29d 11h : 37mi | 04/03/2025 23:59:01 | 1a, 2m, 4d 19h : 39mi | 27/11/2024 15:57:25 |  |  |  | 32 |  | 32 | 0
202408955 | SEE | 202408200 | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202424 | 10/06/2024 08:51:08 | Solicito adquisición de contactos auxiliares de TRIP/DISPARO (95/96/98) en reemplazo de los ya instalados contactos de posición para los siguientes disyuntores = 5 unidades para el "3P 10A" (cód. 505390), 3 unidades para el "3P 16A" (cód. 717941). verificar marcas y modelos instalados en fotos en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202529 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Para los disyuntores SIEMENS utilizar contacto 712311. Para los disyuntores ABB utilizar contacto 719363. Los contactos para los disyuntores SCHNEIDER serán adquiridos a través de la SMDTC-___ | Fora de Prazo | 16/07/2025 23:59:01 | 6m, 17d 11h : 37mi | 16/07/2025 23:59:01 | 6m, 5d 19mi | 29/07/2025 11:17:19 |  |  |  | 4 |  | 2.5 | 0
202409487 | SEE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202425 | 18/06/2024 08:22:32 | AVALIAR NECESSIDADE DE REPARO DE PINTURA/REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EM RAMPAS DE MOVIMENTAÇÃO NA ELEV. 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202439 | Fora de Prazo | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO |  | Fora de Prazo | 07/10/2024 23:59:01 | 1a, 3m, 24d 23h : 36mi | 07/10/2024 23:59:01 | 18d 2h : 43mi | 15/01/2026 08:53:06 |  |  | 2.33 | 40 | 2.33 | 45 | 1
202409486 | SEE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202425 | 18/06/2024 08:22:47 | AVALIAR NECESSIDADE DE REPARO DE PINTURA/REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EM RAMPAS DE MOVIMENTAÇÃO NA ELEV. 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202441 | Fora de Prazo | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO |  | Fora de Prazo | 18/10/2024 23:59:01 | 1a, 3m, 13d 23h : 37mi | 18/10/2024 23:59:01 | 18d 2h : 44mi | 15/01/2026 08:52:25 |  |  | 2.33 | 40 | 2.33 | 44.75 | 1
202409494 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 18/06/2024 10:16:04 | Especificar y disponibilidar en stock barra redonda nylon diámetro 6" x 1 metro de largo. Este material es utilizado para atender diversas SSAs del sector MMU3/Tornería. | MMU3 | IME2 | CHARLES LAUSCHNER | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202437 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 16/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 15d 11h : 37mi | 16/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 8mi | 02/10/2024 11:28:53 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202409853 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 24/06/2024 17:04:23 | Especificar y disponibilidar en stock barra redonda teflón diámetros: D4" x 1 metro de largo; D5" x 1 metro de largo; D6" x 1 metro de largo. Estos materiales serán utilizado para atender diversas SSAs del sector MMU3/Tornería. | MMU3 | IME2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202437 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 16/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 15d 11h : 37mi | 16/09/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 7mi | 02/10/2024 11:29:41 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202410205 | SEE |  | L053B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc QBL-2 | 2135.001-3 | 202427 | 01/07/2024 14:14:13 | Atualizar desenho 6928-DC-A9203-P, conforme anexo, referente à desativação dos circuitos 271 e 263 executado na SSA:201914148A . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. | Fora de Prazo | 11/06/2025 23:59:01 | 7m, 21d 23h : 37mi | 11/06/2025 23:59:01 | 11m, 3d 10h | 28/02/2025 13:36:15 |  |  |  | 0.5 |  | 2.5 | 0
202410652 | SEE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202428 | 08/07/2024 16:12:04 | Realizar un estudio para comprobar la salida del flujo de aire de las campanas extractoras de la sala 211 - Laboratorio de Física-Química. Estudio solicitado a raíz de un incidente de incendio ocurrido el 02/05/2024, según RAS 007/2024. En dicho incidente empleados en la habitación 121 olieron humo después de que se quemó aceite de silicona dentro de las campanas extractoras de la habitación 211. Adjunto estudio previo realizado por mi colega Bruno Burilli - SMIL.DT (ILA1). | ILA4 | IME2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202451 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 25/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 6d 23h : 37mi | 25/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 13d 14h : 51mi | 19/12/2024 08:45:43 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202411324 | SEE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202429 | 19/07/2024 08:08:05 | Solicitar evaluación del Sistema Antiincendio del Laboratorio Químico, teniendo en cuenta que el sistema de alarmas no fue accionado ante un principio de incendio. | ILA4 | IEQ2 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado ensayo de accionamiento de los sensores con humo en aerosol y verificado el funcionamiento normal. | Fora de Prazo | 13/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 18d 23h : 37mi | 13/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 19d 7h : 58mi | 13/12/2024 15:38:27 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202411333 | SEE |  | P041E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0901 E ACESSÓRIOS | 0816.001-5 | 202430 | 23/07/2024 09:12:33 | Dar parecer técnico sobre modificación de tuberías de descarga de agua de los filtros de auto limpieza de las UNITOP, montaje de junta flexible entre bridas posterior a las válvulas electroneumáticas para evitar la concentración de esfuerzos en juntas de soldaduras a modo de prevenir fisuras. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202448 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 29/11/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 2d 11h : 37mi | 29/11/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 14d 12h : 49mi | 18/12/2024 10:47:26 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202411553 | SEE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202430 | 26/07/2024 09:23:22 | Solicitamos parecer técnico/medidas de intervenção quanto a quebra de tirantes dos VVTs do Sistema E (SSAs relacionadas: 202301901 e 202311690). OBS: Medidas de intervenção conforme SSA 202311690 constatadas não efetivas devido a continuidade de falha dos rolamentos dos respectivos ventiladores. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202451 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 20/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 11d 23h : 36mi | 20/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 13d 14h : 50mi | 19/12/2024 08:46:20 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202412045 | SEE |  | S014A002 | BATERIAS/CAIXAS BATERIAS | 0733.002-2 | 202431 | 01/08/2024 14:17:24 | Realizar impressão 3D de 12 nichos organizadores de baterias, conforme croqui entregue para ILA3. | MAM2 | ILA3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202439 | Dentro do Prazo | VALDINEI PEREIRA RAMOS |  | Fora de Prazo | 16/10/2024 23:59:01 | 1a, 3m, 15d 23h : 37mi | 16/10/2024 23:59:01 | 1a, 5m, 17d 13h : 14mi | 15/08/2024 10:22:31 |  |  | 0.67 | 12.5 | 0.83 | 14 | 0
202412143 | SEE |  | M066I025 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04 | 1352.183-8 | 202431 | 02/08/2024 14:56:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187509&eventid=166867128] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202605 | Dentro do Prazo | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecución | Fora de Prazo | 26/01/2026 23:59:01 | 6d 11h : 37mi | 26/01/2026 23:59:01 | 6d 19h : 42mi | 26/01/2026 15:54:08 |  |  | 0.25 | 10 | 0.25 | 9 | 0
202413261 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202434 | 21/08/2024 08:29:09 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | Dentro do Prazo | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 3S, 202605, efetuado manobras de isolação do coletor geral e verificado falta de estanqueidade da válvula 17M 13-14, conforme SSA 202310075, impossibilitando a execução da atividade. | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 3h : 25mi | 28/01/2026 08:11:17 |  |  | 0.67 | 12 | 0.67 | 100 | 0
202414023 | SEE |  | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202436 | 03/09/2024 10:52:42 | Avaliar necessidade de aquisição, codificação e acrescentar em LMR de chapa bimetalica de acionamento dampers antincendio. Fotos em anexo. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202446 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 15/11/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 16d 11h : 36mi | 15/11/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 4d 18h : 30mi | 27/11/2024 17:06:49 |  |  |  | 3 |  | 3 | 0
202415165 | SEE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202438 | 20/09/2024 17:27:05 | Realizar um estudo para avaliar a viabilidade de reduzir a altura da válvula do ponto de coleta do Sistema Trocador de Íons do sistema de água pura das UGs 01 a 09 (50 Hz) e 10 a 18 (60 Hz). O objetivo é permitir que a coleta de amostras para análise seja feita ao nível do solo, eliminando a necessidade de uso de escadas. Obs: Felipe Diniz ciente. | ILA4 | IME3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202442 | Dentro do Prazo | AREVALOS BURRO MARIA LAURA |  | Fora de Prazo | 12/11/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 19d 11h : 37mi | 12/11/2024 23:59:01 | 1a, 3m, 17d 8h : 12mi | 15/10/2024 15:24:30 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
202415604 | SEE |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202439 | 27/09/2024 16:52:22 | Identificado fixação ao solo com chumbadores de Ø3/8 pol e em posição divergente ao que é solicitado. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202544 | Dentro do Prazo | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Aguardando solución de pendencias por parte de la SOCM.DT. | Fora de Prazo | 29/10/2025 23:59:01 | 3m, 3d 23h : 37mi | 29/10/2025 23:59:01 | 1a, 15d 2h : 50mi | 17/01/2025 08:46:59 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2
202415788 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202440 | 01/10/2024 11:41:25 | CONFORME PARECER DA SSA:202314885, PROCEDER COM A ELIMINAÇÃO DA REDUNDÂNCIA DA VÁLVULA 12VE. OBS: APÓS A EXECUÇÃO EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | Dentro do Prazo | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI |  | 9d 12h : 22mi | 11/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 48mi | 28/01/2026 10:48:45 |  |  | 0.67 | 6 | 0.67 | 5 | 0
202416306 | SEE | 202416278 | P041A007 | EVAPORADOR EV-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0814.001-4 | 202441 | 10/10/2024 10:36:42 | Solicitamos parecer, devido a óleo aparentemente contaminado, retirado de UNITOP 0901, conforme descrito em SSA matriz. OBS: Foto em anexo. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202544 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 31/10/2025 23:59:01 | 3m, 1d 23h : 37mi | 31/10/2025 23:59:01 | 2m, 13d 20h : 38mi | 19/11/2025 14:58:58 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202416264 | SEE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202443 | 21/10/2024 11:02:04 | Solicitamos parecer técnico para cambio de moto ventiladores del Sistema E por modelo con motor dentro de la envolvente del VVT (mismo eje Motor y ventilador para eliminar transmisión con poleas/correas), considerando las situaciones expuestas en documento adjunto. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202544 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 31/10/2025 23:59:01 | 3m, 1d 23h : 37mi | 31/10/2025 23:59:01 | 2m, 14d 1h : 48mi | 19/11/2025 09:48:17 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202416896 | SEE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202443 | 22/10/2024 08:15:49 | Avaliação da ocorrência de contaminação por particulados metálicos na unidade hidráulica, para identificação da origem da falha. | IME1 | IME1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202504 | Dentro do Prazo | ALYSON SOLTOVSKI |  | Fora de Prazo | 14/02/2025 23:59:01 | 11m, 16d 23h : 37mi | 14/02/2025 23:59:01 | 1a, 25d 1h : 32mi | 07/01/2025 10:04:30 |  |  |  | 40 |  | 40 | 0
202416974 | SEE | 202416366 | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202443 | 23/10/2024 10:44:35 | Se solicita apoyo de ese sector para la evaluación y de procedimiento de aplicación de producto Belzona SF6-FIX como posible solución temporaria a fugas de gas SF6 localizadas en dos bridas de compartimientos pertenecientes al vano de salidas de la Línea LT-IPU - 50HZ - MD3 (Cota 144 AI), de forma a evitar de forma provisoria estas fugas hasta la próxima intervención por parte del personal de Mantenimiento (MET3). Este sector realizará posteriormente el proceso de adquisición. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202451 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 18/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 13d 23h : 37mi | 18/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 13d 14h : 46mi | 19/12/2024 08:50:23 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202417514 | SEE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202444 | 01/11/2024 16:29:35 | Solicito el mantenimiento correctivo de la notebook marca ACER modelo travelmate 2700 con BP 646469, la cual presenta falla en el disco duro. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202450 | Fora de Prazo | MAYCON LAZAROTTO |  | Fora de Prazo | 12/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 19d 23h : 37mi | 12/12/2024 23:59:01 | 1a, 25d 19h : 53mi | 06/01/2025 15:43:04 |  |  | 0.67 | 3.25 | 0.17 | 4 | 0
202417546 | SEE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202445 | 04/11/2024 10:02:38 | Verificar o notebook marca Dell Dell GeForce GTX, vinculado ao cromatógrafo gasoso da marca Thermo, Modelo Trace 1310 - BP 715127. O equipamento as vezes fica bastante lento e a estrutura da tela está danificada, conforme fotos anexas. Obs: Maycon ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202450 | Fora de Prazo | MAYCON LAZAROTTO | Aguardando liberação do equipamento pelo solicitante. | Fora de Prazo | 12/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 19d 23h : 37mi | 12/12/2024 23:59:01 | 1a, 25d 19h : 55mi | 06/01/2025 15:41:46 |  |  | 0.42 | 3.5 | 0.17 | 4 | 0
202417804 | SEE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202446 | 11/11/2024 09:54:01 | Solicito la actualización de los siguientes planos N° 6457-DF-G0800 PÁG 57,58,59,60 Y 61 6609DCG0813 (1). Conforme anexo. SSA origen N° 202417229. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202502 | Fora de Prazo | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000234/2025 en fecha 25/07/2025. Recibida notificación de conclusión de SRA en fecha 17/09/2025. Revisados planos publicados en el SATedms en fecha 19/09/2025. | Fora de Prazo | 08/01/2025 23:59:01 | 1a, 23d 11h : 37mi | 08/01/2025 23:59:01 | 4m, 13d 21h : 33mi | 19/09/2025 14:03:50 |  |  |  | 4 |  | 4 | 1
202418996 | SEE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202448 | 28/11/2024 16:47:01 | Emitir Parece Técnico sobre la identificación de cada una de las pasarelas metálicas ubicadas en la presa principal, especificando la capacidad de carga, solicitadas en la SSA 202413124. | MCI2 | ISI1 | WALDIR RINALDI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202452 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN |  | Fora de Prazo | 17/01/2025 23:59:01 | 1a, 14d 11h : 37mi | 17/01/2025 23:59:01 | 1a, 1m, 6d 15h : 52mi | 26/12/2024 07:44:46 |  |  |  | 64 |  | 5.5 | 0
202419807 | SEE | 202419773 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:02 | Emitir parecer técnico referente a discrepância nos pontos de aterramento do edifício da UPAC. Alguns dos pontos previstos não se encontram acessíveis e outros não foram efetuados de acordo com os detalhas previstos. Segue em anexo fotos e desenhos identificando as discrepâncias. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO |  | Fora de Prazo | 17/03/2025 23:59:01 | 10m, 16d 11h : 37mi | 17/03/2025 23:59:01 | 10m, 17d 3h : 6mi | 17/03/2025 08:30:33 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0
202419841 | SEE |  | B013B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.015-6 | 202450 | 14/12/2024 18:10:33 | Verificar e solucionar ruído anormal na válvula 18DC. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202605 | Dentro do Prazo | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL |  | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 1h : 19mi | 28/01/2026 10:17:50 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 2.58 | 48 | 2.75 | 53 | 0
202501218 | SEE | 202501064 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202505 | 31/01/2025 15:10:34 | Durante la ejecución de la SSA: 202500829, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida (tensión incoherente) Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | Dentro do Prazo | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada... Aguardando disponibilidade do computador para uso do ABI tester. [Sala 130/131] [06T02.3] [27M02.3] | Fora de Prazo | 25/02/2025 23:59:01 | 11m, 5d 23h : 37mi | 25/02/2025 23:59:01 | 11m, 25d 13h : 31mi | 06/02/2025 10:05:27 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202501481 | SEE |  | B013K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.106-8 | 202506 | 03/02/2025 16:27:41 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202605 | Dentro do Prazo | BAEZ RAMIREZ VENANCIO |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 4d 3h : 47mi | 29/01/2026 07:49:46 |  |  | 0.67 | 12 | 0.67 | 10.5 | 0
202501613 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 17/02/2025 14:28:20 | Elaborar proyecto electrico para estación de tomadas, de preferencia con 4 Tomadas Industriales 3P+T 440V-63A con Disyuntor; 2 Tomadas Industriales 2P+T 220/240V 32A. A ser utilizado en ocasiones que requieran del funcionamiento de múltiples Carros de Servicio en simultáneo durante los servicios en la galeria GIS cota128. | MET3 | IEQ2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado levantamiento de las cargas a ser conectadas en la estación solicitada. | Fora de Prazo | 13/10/2025 23:59:01 | 3m, 19d 23h : 37mi | 13/10/2025 23:59:01 | 3m, 18d 15h : 45mi | 15/10/2025 07:51:51 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202503242 | SEE | 202502301 | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202511 | 10/03/2025 07:04:45 | Solicitamos a compra e inclusão em estoque mínimo dos conectores Profibus DP utilziados nas pontes rolantes e pórticos. Características básicas: ✅ Aplicação: Redes profibus DP ✅ Tipo: DB9 macho/fêmea ✅ Material: Blindado para proteção contra ruídos eletromagnéticos ✅ Resistor Terminador: Chave seletora para ativação (ON/OFF) ✅ Porta de Comunicação/Expansão: Permite conexão de dispositivos adicionais ✅ Aplicação: Redes Profibus DP industriais | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202519 | Dentro do Prazo | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Elaborando especificación para la emisión de la SMDTC. Aguardando cotización de proveedor PY y Br. | Fora de Prazo | 09/05/2025 23:59:01 | 8m, 24d 11h : 37mi | 09/05/2025 23:59:01 | 10m, 19h : 42mi | 02/04/2025 15:54:07 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202503325 | SEE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202511 | 12/03/2025 07:50:45 | SOLICITAMOS APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA DO EMBARCADO 2 (CCR) HOSCORP MAUELL QUE FOI RETIRADO NA SSA. 202502983 POR PROBLEMAS DE CONGELAMENTO DE IMAGEM. EQUIPAMENTO ENTREGUE A SMIN.DT. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202535 | Dentro do Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitida la RNCSMDT-144 (JIRA) para accionamiento de la garantía por parte del fabricante Mauell Servicios de Tecnología Ltda. | Fora de Prazo | 29/08/2025 23:59:01 | 5m, 3d 23h : 37mi | 29/08/2025 23:59:01 | 5m, 4d 7h : 8mi | 29/08/2025 16:28:43 |  |  |  | 4 |  | 2 | 0
202504711 | SEE |  | A019H003 | FILTRO MECÂNICO-MAGNÉTICO DE ÁGUA PURA | 0040.019-7 | 202514 | 31/03/2025 08:14:32 | Solicitamos apoio para especificação, aquisição e codificação do anel de vedação da tampa do filtro mecânico magnético das UGs 09A e 18A. Dimensões do alojamento: -Largura: 9,8mm -Profundidade: 4,6mm -Diâmetro interno: 750mm Atualmente é utilizado o cordão de o'ring código 221228. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202524 | Dentro do Prazo | AREVALOS BURRO MARIA LAURA |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 5m, 20d 23h : 37mi | 12/08/2025 23:59:01 | 7m, 16d 8h : 41mi | 17/06/2025 14:55:51 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202504958 | SEE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202514 | 01/04/2025 16:15:52 | Verificar/reparar placa PSU-MLD, ns. JQTJ100053. Led PSU_OK não acende, indicando mau funcionamento. Recomenda-se a troca dos capacitores axiais (brancos, em destaque nas fotos em anexo) por novos de mesma capacitância e tensão. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores. Ensayo en bancada ok. Aguardando test en campo. | Fora de Prazo | 18/09/2025 23:59:01 | 4m, 14d 11h : 37mi | 18/09/2025 23:59:01 | 6m, 13d 4h : 21mi | 21/07/2025 07:15:07 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17 | 4 | 0
202504853 | SEE |  | S070A009 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DA PLANTA DE RESINAS | 3070.001-5 | 202514 | 02/04/2025 07:51:11 | Se solicita parecer sobre la instalación del ultrapurificador de agua Smart2Plus Thermo Scientific conectado al sistema de tratamiento de agua pura para garantizar su buen funcionamiento. | ILA4 | IME3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202535 | Dentro do Prazo | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 2025/35: En análisis del ultrapurificador indicado.- | Fora de Prazo | 02/09/2025 23:59:01 | 4m, 30d 11h : 37mi | 02/09/2025 23:59:01 | 5m, 7d 14h : 5mi | 26/08/2025 09:31:56 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202505326 | SEE | 202505066 | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202515 | 09/04/2025 16:02:40 | Reparar ÍON 7700 (N/S P7700ROA1B6F0EOK) com falha "MGT7700 Comm Problem", código de estoque 650323.SSA referencia 202419927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 23/09/2025 23:59:01 | 4m, 9d 11h : 37mi | 23/09/2025 23:59:01 | 5m, 14d 14h : 8mi | 19/08/2025 09:28:35 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17 | 4 | 0
202506842 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 20:38:26 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de medidor de descarga parcial. Obs: Equipo disponible en el laboratorio. Código IB-3741. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | Dentro do Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE |  | Fora de Prazo | 19/11/2025 23:59:01 | 2m, 13d 11h : 37mi | 19/11/2025 23:59:01 | 3m, 20d 15h : 41mi | 13/10/2025 07:55:12 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3 | 0
202507161 | SEE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202519 | 09/05/2025 08:57:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK via soporte remoto para la verificación sobre reinicios abruptos de las VM del ESAI. SSA complementaria a la SSA 202504448, tercera visita de soporte. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | Fora de Prazo | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustitución de procesadores prevista para el dia 21/01/2026 | Fora de Prazo | 09/05/2025 23:59:01 | 8m, 24d 11h : 37mi | 09/05/2025 23:59:01 | 18d 19h : 39mi | 14/01/2026 15:57:24 |  |  | 0.25 | 6 | 0.25 | 5.5 | 1
202507591 | SEE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202521 | 20/05/2025 15:13:09 | Verificar y solucionar problema en desagüe de baño, ubicado en cota 108, AMD. Conforme video anexo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202602 | Dentro do Prazo | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada prueba de drenaje a la tubería de desagüe cloacal, tirando agua durante 20 minutos por el punto de inspección en la caja de escalera cota 108 al costado del baño, descartando la obstrucción de tubería como fuente de la anormalidad, se considera que fue ocasionada por una mala instalación de un desagüe de pileta localizada en la copa de la cota 127 AMD, el cual erróneamente estaba conectada a la tubería de ventilación y que fue corregida por la SOCC.DT. Con apoyo de personal de ST. | Fora de Prazo | 14/01/2026 23:59:01 | 18d 11h : 37mi | 14/01/2026 23:59:01 | 23d 20h : 49mi | 09/01/2026 14:47:37 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5 | 5 | 0
202507839 | SEE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202522 | 26/05/2025 01:49:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA. Unidad en carga. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202606 | Dentro do Prazo | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 4h : 18mi | 26/01/2026 07:18:08 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 12 | 0.25 | 13 | 0
202508524 | SEE |  | B011D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.039-8 | 202523 | 04/06/2025 11:42:55 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite a través de la válvula 98 de interligación entre el tanque N3 Aire/Aceite y el Tanque N2 de Aire. | OUO6 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202615 | Dentro do Prazo | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Constatado óleo em vários pontos próximos aos acumuladores N1/N2 e válvulas de interligação, identificado que houve passagem de óleo do acumulador N3 para os acumuladores N1 e N2. Foi realizado reajuste dos níveis de ar e óleo do acumulador e verificado que não será necessário a reposição de óleo no circuito hidráulico. A SSA será definitivamente solucionada no próximo PD3A. Ver descritivo completo do ocorrido em documentos anexo e as ações que serão tomadas para solucionar o problema. | 2m, 9d 12h : 22mi | 13/04/2026 23:59:01 |  |  | 7m, 27d 13h : 42mi | 06/06/2025 09:54:32 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 14 | 24 | 2.25 | 40 | 0
202508719 | SEE | 202508693 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202524 | 09/06/2025 07:35:07 | Solicitamos adquirir, codificar e disponibilizar no almoxarifado 02 fusíveis marca Negrini modelo CP14x51i50UR IN=50A para substituição de fusíveis queimados referentes ao banco de resistencias da zona 2 (RT2 fase S e T). | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En solicitud de presupuestos a proveedores. | Fora de Prazo | 08/08/2025 23:59:01 | 5m, 24d 23h : 37mi | 08/08/2025 23:59:01 | 5m, 25d 8h : 48mi | 08/08/2025 14:48:23 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202508656 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202524 | 09/06/2025 08:55:01 | Solicitamos proyecto y gestión para la instalación de una toma eléctrica industrial para cargar un carrito eléctrico tipo Jacto modelo VP09 de la SMIL.DT. El mismo estará estacionado en el lugar N°11 de "Carga y descarga" al lado del edificio de LQEE de la SMIL en AMD/COTA 144. En anexo el diseño y foto de ubicación del mismo. | ISI1 | IEQ2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202509233 a ISI1 para evaluar y realizar la perforación de la sala 102 para el paso de un electroducto rígido. | Fora de Prazo | 01/08/2025 23:59:01 | 6m, 1d 11h : 37mi | 01/08/2025 23:59:01 | 5m, 13d 9h : 49mi | 20/08/2025 13:47:04 |  |  |  | 3 |  | 3 | 0
202508634 | SEE | 202508525 | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202524 | 10/06/2025 08:03:39 | Durante atendimiento de SSA 202506180 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 10/09/2025 23:59:01 | 4m, 22d 11h : 37mi | 10/09/2025 23:59:01 | 5m, 14d 14h : 7mi | 19/08/2025 09:29:05 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202509194 | SEE | 202509155 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202524 | 13/06/2025 10:39:46 | Emitir parecer técnico referente a atuação aleatória dos disjuntores dos circuitos de iluminação do edifício da manutenção, tal atuação tem ocorrido quando as luminárias são acionadas após longos períodos desligadas. Situação verificada durante o comissionamento. Vídeo em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202509217 para sustitución del disyuntor por otro con curva de disparo tipo D. | Fora de Prazo | 01/08/2025 23:59:01 | 6m, 1d 11h : 37mi | 01/08/2025 23:59:01 | 7m, 20d 9h : 9mi | 13/06/2025 14:27:34 |  |  |  | 3 |  | 3 | 0
202509307 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 16/06/2025 10:38:45 | Debido a las alteraciones realizadas en campo con la ejecución de las SSAs 202403941/42/45/48/49/50/51/52/54/56/57/59/61/63/64/66/67/68/69 solicito la alteración de los parámetros necesarios en el SCADA a fin de modificar el rango de medición de la señal "EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL" de todas las unidades generadoras convencionales listadas en la planilla adjunta, de manera a que el nuevo rango de medición se encuentre entre los -6.6V a +6.6V. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202535 | Dentro do Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 29/08/2025 23:59:01 | 5m, 3d 23h : 37mi | 29/08/2025 23:59:01 | 5m, 11d 7h : 11mi | 22/08/2025 16:25:22 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202509288 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202525 | 17/06/2025 14:02:20 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | Dentro do Prazo | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante manobras de isolação com setor OPUO, foi realizada manobra de isolação da válvula sob pressão e acompanhado a estanqueidade através do dreno no final do sistema de resfriamento na El.98, estando todas as válvulas do sistema abertas. Verificada correta estanqueidade, não sendo necessários ajustes no fim de curso. Equipamento liberado para operação. | 9d 12h : 22mi | 11/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 48mi | 28/01/2026 10:48:09 |  |  | 0.67 | 8 | 0.67 | 8 | 0
202509451 | SEE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202525 | 17/06/2025 16:44:53 | Solicito realizar la calibración y cambio de pilas del multímetro FLUKE 73 III (IB-1769), se entrega con punteras. | MEG2 | ILA2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202529 | Dentro do Prazo | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada de prova. Efetuada substituição da bateria. Limpeza dos contatos e conexões. Enviado para calibração (SSA: 202509687 [cancelado], SSA: 202509688) [23M6.3] | Fora de Prazo | 17/07/2025 23:59:01 | 6m, 16d 11h : 37mi | 17/07/2025 23:59:01 | 7m, 10d 12h : 51mi | 23/06/2025 10:45:10 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3 | 0
202509804 | SEE |  | F001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.013-5 | 202526 | 24/06/2025 16:47:20 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-512, T-512A, T-513 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202533 | Dentro do Prazo | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA |  | Fora de Prazo | 11/08/2025 23:59:01 | 5m, 21d 23h : 37mi | 11/08/2025 23:59:01 | 5m, 21d 8h : 56mi | 12/08/2025 14:40:36 |  |  | 5 | 15 | 5 | 24 | 0
202509805 | SEE |  | F002B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.014-3 | 202526 | 24/06/2025 16:47:40 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-612, T-612A, T-613 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202533 | Dentro do Prazo | RODRIGO CORISCO BLOSFELD |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 5m, 20d 23h : 37mi | 12/08/2025 23:59:01 | 5m, 26d 12h : 19mi | 07/08/2025 11:17:03 |  |  | 5 | 15 | 5 | 24 | 0
202509806 | SEE |  | F003B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.015-1 | 202526 | 24/06/2025 16:47:59 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-713, T-713A, T-714 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202533 | Dentro do Prazo | JOAO RICARDO TEODORO |  | Fora de Prazo | 14/08/2025 23:59:01 | 5m, 18d 23h : 37mi | 14/08/2025 23:59:01 | 5m, 18d 14h : 36mi | 15/08/2025 09:00:32 |  |  | 5 | 15 | 5 | 24 | 0
202509807 | SEE |  | F004B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.001-1 | 202526 | 24/06/2025 16:48:14 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-812, T-812A, T-813 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202533 | Dentro do Prazo | FABIO CRISTIANO SCHERER | Em 26/08/2025 pela MANHÃ JOSUE , JOAO , AZA RODRIGO realizaram inspeção na torre 812. Registrou-se a falta um disco da cadeia de isoladores da fase T, imagem DJI_20250826095239_0051_Z em anexo. | Fora de Prazo | 15/08/2025 23:59:01 | 5m, 17d 23h : 37mi | 15/08/2025 23:59:01 | 5m, 18d 14h : 34mi | 15/08/2025 09:02:39 |  |  | 5 | 15 | 5 | 24 | 0
202509734 | SEE |  | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202526 | 24/06/2025 18:13:46 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,879 g en el motoventilador N3, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | Dentro do Prazo | AREVALOS BURRO MARIA LAURA |  | 5m, 17d 22mi | 21/07/2026 23:59:01 |  |  | 6m, 10d 20h : 38mi | 23/07/2025 14:58:20 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202509733 | SEE |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202526 | 24/06/2025 18:13:56 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,973 g en el motoventilador N2, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | Dentro do Prazo | AREVALOS BURRO MARIA LAURA |  | 5m, 17d 22mi | 21/07/2026 23:59:01 |  |  | 6m, 10d 20h : 40mi | 23/07/2025 14:56:04 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202509732 | SEE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202526 | 24/06/2025 18:14:04 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,962 g en el motoventilador N1, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | Dentro do Prazo | AREVALOS BURRO MARIA LAURA |  | 5m, 17d 22mi | 21/07/2026 23:59:01 |  |  | 6m, 10d 20h : 44mi | 23/07/2025 14:52:46 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202509747 | SEE | 202509144 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:30 | Enviar o sensor Hydran número de série 1704420478 para reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | Dentro do Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo. | Fora de Prazo | 29/10/2025 23:59:01 | 3m, 3d 23h : 37mi | 29/10/2025 23:59:01 | 4m, 30d 3h : 49mi | 03/09/2025 07:47:02 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3 | 0
202509927 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:02 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | Fora de Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:01 | 5m, 7d 23h : 37mi | 25/08/2025 23:59:01 | 4m, 30d 3h : 49mi | 03/09/2025 07:47:13 |  |  | 0.42 | 7.42 | 0.17 | 8 | 0
202509926 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:12 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202534 | Fora de Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 22/08/2025 23:59:01 | 5m, 10d 23h : 37mi | 22/08/2025 23:59:01 | 4m, 30d 3h : 24mi | 03/09/2025 08:12:50 |  |  | 0.42 | 7.42 | 0.17 | 8 | 0
202509925 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:23 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202544 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 30/10/2025 23:59:01 | 3m, 2d 23h : 37mi | 30/10/2025 23:59:01 | 4m, 30d 3h : 42mi | 03/09/2025 07:54:53 |  |  | 0.42 | 7.42 | 0.17 | 8 | 0
202509923 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:43 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 26/11/2025 23:59:01 | 2m, 6d 11h : 37mi | 26/11/2025 23:59:01 | 4m, 30d 3h : 43mi | 03/09/2025 07:53:45 |  |  | 0.42 | 7.42 | 0.17 | 8 | 0
202509921 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:16:05 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 25/11/2025 23:59:01 | 2m, 7d 11h : 37mi | 25/11/2025 23:59:01 | 4m, 30d 3h : 44mi | 03/09/2025 07:52:56 |  |  | 0.42 | 7.42 | 0.17 | 8 | 0
202509941 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 26/06/2025 15:42:36 | Estudio y elaboración de propuesta de plataforma desmontable a utilizar como base para los servicios de intervención prolongada dentro de los tableros A (ejemplo, servicios de modificación de circuito para instalación del SMG). Solicitud levantada en OTS.SMMT.0160_2023. Seguidamente, enviar propuesta a IEQ3 de Parecer Técnico para la confección del mismo. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202543 | Dentro do Prazo | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN |  | Fora de Prazo | 21/10/2025 23:59:01 | 3m, 11d 23h : 37mi | 21/10/2025 23:59:01 | 3m, 10d 15h : 34mi | 23/10/2025 08:02:43 |  |  | 0.5 | 25 | 0.5 | 26 | 0
202510064 | SEE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202527 | 30/06/2025 11:05:29 | Estamos com uma necessidade de adequação na Sala do Despacho de Carga, em função do deslocamento da cozinha provisória devido à reforma em andamento. Na alteração foi identificado dois pontos que precisam de atenção: 1- Aumento da capacidade do disjuntor destinado ao forno elétrico e outros equipamentos, para suportar a carga destes; 2- Instalação de uma tomada 50Hz compatível com a geladeira utilizada no local, pois as tomadas são de 60Hz. | OSO0 | IEQ2 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202527 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202510345 a MEG3 para readecuación del circ. #T5 del QL-10132. | Fora de Prazo | 08/08/2025 23:59:01 | 5m, 24d 23h : 37mi | 08/08/2025 23:59:01 | 7m, 14h : 54mi | 03/07/2025 08:42:55 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0
202510320 | SEE |  | N041A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.004-5 | 202527 | 02/07/2025 14:23:24 | Durante execução da SSP 20253686 foi identificado deformação no cabo de aço da elevação auxiliar. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202605 | Dentro do Prazo | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado a substituição do cabo de aço da elevação auxiliar da ponte rolante (175m), | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 4d 21h : 46mi | 28/01/2026 13:50:32 |  |  | 3.17 | 90 | 3.75 | 121.25 | 0
202510297 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 03/07/2025 13:25:21 | Solicitamos activación y adquisición del material código 239.062 Para uso en bombas del sistema de Agua pura. Sugerimos política de Stock Min 2 Max 4. Modificar descriptivo, utilizar como referencia cod 716830. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202531 | Dentro do Prazo | AREVALOS BURRO MARIA LAURA |  | 5m, 24d 22mi | 28/07/2026 23:59:01 |  |  | 6m, 5d 2h : 16mi | 29/07/2025 09:20:28 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202510436 | SEE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 04/07/2025 12:03:49 | Projetar e fabricar com a impressora 3D dispositivo para isolação de chave de teste (flex-test, cód. 522996) para uso em calibrações de medidores de energia instalados em painéis. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202536 | Dentro do Prazo | VALDINEI PEREIRA RAMOS |  | Fora de Prazo | 15/10/2025 23:59:01 | 3m, 17d 23h : 37mi | 15/10/2025 23:59:01 | 6m, 23d 1h : 47mi | 11/07/2025 09:49:49 |  |  | 0.25 | 29.5 | 0.25 | 30 | 0
202510043 | SEE | 202509986 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202528 | 08/07/2025 14:37:23 | Solicitamos reparo del indicador posicion 80PPWI marca PRESYS modelo DMY2030 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202509803. Cod. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202530 | Dentro do Prazo | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Iniciando inspeção técnica... Enviado para calibração (SSA: 202511365) 16T07 14h → 16h20 | Fora de Prazo | 23/07/2025 23:59:01 | 6m, 10d 11h : 37mi | 23/07/2025 23:59:01 | 6m, 17d 21h : 18mi | 16/07/2025 14:18:30 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202509992 | SEE | 202509876 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202528 | 08/07/2025 14:37:32 | Durante execução da SSA 202509864 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202533 | Dentro do Prazo | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] | Fora de Prazo | 13/08/2025 23:59:01 | 5m, 19d 23h : 37mi | 13/08/2025 23:59:01 | 6m, 17d 18h : 45mi | 16/07/2025 16:51:13 |  |  | 0.33 | 2 | 0.17 | 2.5 | 0
202510772 | SEE | 202510608 | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202529 | 14/07/2025 15:44:37 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). El tiempo de actuación está fuera de los límites de tolerancia y no es posible ajustarlo. SSA referencia 202510284 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | Fora de Prazo | EDERSON ROSSATO |  | Fora de Prazo | 22/07/2025 23:59:01 | 6m, 11d 11h : 37mi | 22/07/2025 23:59:01 | 6m, 2d 41mi | 01/08/2025 10:55:15 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17 | 3.5 | 0
202510773 | SEE | 202510607 | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202529 | 14/07/2025 15:44:52 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). La característica de restricción de segundo armónico se encuentra fuera de tolerancia y no es posible ajustarla. SSA referencia 202510284 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | Fora de Prazo | EDERSON ROSSATO |  | Fora de Prazo | 22/07/2025 23:59:01 | 6m, 11d 11h : 37mi | 22/07/2025 23:59:01 | 6m, 2d 40mi | 01/08/2025 10:56:04 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17 | 4 | 0
202511750 | SEE | 202511479 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:01:11 | Solicitamos reparo y calibração o sensor hydran com NS 0408410906 e na sequência encaminhar para estoque no codigo 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | Dentro do Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2, batería de cpu y display. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo. | 9d 12h : 22mi | 11/02/2026 23:59:01 |  |  | 1m, 28d 13h : 49mi | 05/12/2025 09:47:41 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202511749 | SEE | 202511481 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:02:33 | Solicitamos reparo y calibração sensor Aqua Oil com NS 0704682336 e na sequencia enviar para estoque no código 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | Dentro do Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento se encuentra operativo, no obstante, la calibración del instrumento es inviable en las instalaciones del laboratorio por método directo (humidificación de aceite de prueba), se desconoce si existe otro método debido a que el fabricante no ofrece información técnica al respecto. | Fora de Prazo | 19/09/2025 23:59:01 | 4m, 13d 11h : 37mi | 19/09/2025 23:59:01 | 5m, 12h : 21mi | 02/09/2025 11:15:49 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202511747 | SEE |  | G076N001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO 5S-D1 | 2409.005-6 | 202530 | 23/07/2025 17:08:46 | [Projeto de ampliação do patio de 66kV]: Realizar ensaios de Rede de Fibra Óptica do Painel 5S-D1, conforme documentos anexos na SDS-15675. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15675. Segundo o último cronograma compartilhado, a data prevista de inicio dos ensayos é a partir de 21/08. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de Fibra óptica conforme planilla 6604-83-19309-E sin pendencias y conforme diseño as-built enviado por la contratada. En anexo diseño referencia y planilla ejecutada. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Fora de Prazo | 21/11/2025 23:59:01 | 2m, 11d 11h : 37mi | 21/11/2025 23:59:01 | 2m, 12d 3h : 49mi | 21/11/2025 07:47:16 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 11 | 0
202511744 | SEE |  | G076M001 | PAINEL DE SUPERVISÃO 4S-TR3 | 1768.001-7 | 202530 | 23/07/2025 17:08:53 | [Projeto de ampliação do patio de 66kV]: Realizar ensaios de Rede de Fibra Óptica do Painel 4S-TR3, conforme documentos anexos na SDS-15675. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15675. Segundo o último cronograma compartilhado, a data prevista de inicio dos ensayos é a partir de 21/08. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202547 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de Fibra óptica conforme planilla 6604-83-19309-E sin pendencias y conforme diseño as-built enviado por la contratada. En anexo diseño referencia y planilla ejecutada. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Fora de Prazo | 21/11/2025 23:59:01 | 2m, 11d 11h : 37mi | 21/11/2025 23:59:01 | 2m, 12d 3h : 50mi | 21/11/2025 07:46:50 |  |  | 0.67 | 4 | 1.5 | 15 | 0
202511817 | SEE |  | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202530 | 24/07/2025 14:50:03 | Solicitamos parecer/providências quanto a motocompressor de UNITOP 0903 danificado, conforme SSA 202511212. OBS: motor queimado deixado em oficina para tentativa de reparo, sem estoque disponível. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202541 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 10/10/2025 23:59:01 | 3m, 22d 23h : 37mi | 10/10/2025 23:59:01 | 3m, 4d 10h : 12mi | 29/10/2025 13:24:34 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202512570 | SEE | 202512441 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 06/08/2025 14:28:28 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU17-0008 de interligação com o ULP-17 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202534 | Dentro do Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 18/08/2025 23:59:01 | 5m, 14d 23h : 37mi | 18/08/2025 23:59:01 | 5m, 11d 7h : 16mi | 22/08/2025 16:20:51 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202512775 | SEE |  | G045A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.056-9 | 202532 | 08/08/2025 14:18:41 | Em razão de diferenças de temperatura detectadas ao longo das SSP's de termografia, no corpo dos para-raios, solicita-se fazer inspeção termográfica aérea, com suporte de drone, para melhor avaliação da distribuição térmica no topo do transformador e os respectivos reflexos nos para-raios. Recomenda-se realizar a inspeção com carga elevada no transformador e sob condições de pouca radiação solar. Comunicar a IEQ3 (Mario Augusto), quando da execução do trabalho, para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202541 | Dentro do Prazo | RODRIGO CORISCO BLOSFELD |  | Fora de Prazo | 10/10/2025 23:59:01 | 3m, 22d 23h : 37mi | 10/10/2025 23:59:01 | 4m, 7d 21h : 11mi | 25/09/2025 14:25:09 |  |  | 4 | 18 | 3 | 24.75 | 0
202512777 | SEE |  | G045C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.059-4 | 202532 | 08/08/2025 14:19:24 | Em razão de diferenças de temperatura detectadas ao longo das SSP's de termografia, no corpo dos para-raios, solicita-se fazer inspeção termográfica aérea, com suporte de drone, para melhor avaliação da distribuição térmica no topo do transformador e os respectivos reflexos nos para-raios. Recomenda-se realizar a inspeção com carga elevada no transformador e sob condições de pouca radiação solar. Comunicar a IEQ3 (Mario Augusto), quando da execução do trabalho, para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202541 | Dentro do Prazo | RODRIGO CORISCO BLOSFELD |  | Fora de Prazo | 31/10/2025 23:59:01 | 3m, 1d 23h : 37mi | 31/10/2025 23:59:01 | 4m, 7d 21h : 24mi | 25/09/2025 14:12:36 |  |  | 4 | 18 | 3 | 21 | 0
202513109 | SEE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202533 | 15/08/2025 09:11:24 | Instalar o software Chromileon no novo notebook fornecido pela Informática, para operação do cromatógrafo gasoso da marca Thermo. Maycon ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202534 | Dentro do Prazo | MAYCON LAZAROTTO | Enviado email para o CAI9955 para mudar o tipo de acesso da máquina, removendo-a do domínio Itaipu e habilitando um usuário local (Administrador), para realizar a instalação dos softwares. | Fora de Prazo | 19/08/2025 23:59:01 | 5m, 13d 23h : 37mi | 19/08/2025 23:59:01 | 5m, 15d 12h : 49mi | 18/08/2025 10:47:56 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3 | 0
202513303 | SEE |  | S014B002 | BANHOS PARA CALIBRAR TERMOMETROS | 0734.002-8 | 202534 | 19/08/2025 14:09:04 | Realizar verificação de funcionamento do banho para calibração de temperatura Rosemount 910AC3 (NS 1590, IB 4408, BP 99029). | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202610 | Dentro do Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE |  | 29d 12h : 22mi | 03/03/2026 23:59:01 |  |  | 5d 4h : 8mi | 28/01/2026 07:28:39 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17 | 4 | 0
202513409 | SEE | 202513276 | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202534 | 20/08/2025 13:58:17 | Solicitamos realizar especificação técnica, aquisição, codificação e inserir em LMR resistência de aquecimento de compressor (480V 70W) de DACs de precisão, conforme informado em SSA matriz. Foto em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202541 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Pedido de presupuesto a OA INGENIERÍA SRL | Fora de Prazo | 06/10/2025 23:59:01 | 3m, 26d 23h : 37mi | 06/10/2025 23:59:01 | 3m, 11d 12h : 16mi | 22/10/2025 11:20:23 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0
202513447 | SEE | 202513028 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202534 | 21/08/2025 13:46:35 | EMITIR PARECER REFERENTE ÀS TRINCAS IDENTIFICADAS NO COLETOR DE SAÍDA DE AP, ,DO ESTATOR DA U09, CONFORME ANEXOS NA SSA MATRIZ | MMU1 | IME3 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202542 | Dentro do Prazo | AREVALOS BURRO MARIA LAURA |  | 8m, 3d 12h : 23mi | 07/10/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 13d 12h : 37mi | 20/10/2025 10:59:49 |  |  |  | 20 |  | 20 | 0
202513600 | SEE |  | A001A008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.004-8 | 202535 | 28/08/2025 10:15:48 | Imprimir en 3D 16 unidades con extensión .sldprt, componente para base de transporte de tapas reservas de los intercambiadores de calor correspondientes al cojinete combinado de las UG's. Obs.: En anexo imagen de aplicación de dicho componente para analisis de orientación de impresión. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202542 | Dentro do Prazo | VALDINEI PEREIRA RAMOS |  | Fora de Prazo | 12/11/2025 23:59:01 | 2m, 20d 11h : 37mi | 12/11/2025 23:59:01 | 5m, 1d 8h : 30mi | 01/09/2025 15:06:42 |  |  | 0.25 | 11.5 | 0.25 | 12 | 0
202514091 | SEE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202536 | 02/09/2025 08:03:37 | ELABORAR CIRCUITO DE CONTROLE PARA A BANCADA DE TESTES DA VÁLVULA ATUADORA CONSTRUÍDA PELA MMU2.O CIRCUITO DEVE CONTER POTÊNCIÔMETRO PARA ENTRADA DE REFERÊNCIA, MEDIÇÃO DA POSIÇÃO DA VÁLVULA ATUADORA, MEDIÇÃO DE POSIÇÃO DO SERVO-MOTOR, SAÍDA PARA VÁLVULA ATUADORA COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA, CHAVE PARA MUDANÇA DE MODO DE CONTROLE DE POSIÇÃO DO SERVO E TENSÃO DE SAÍDA PARA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | 202536 | Dentro do Prazo | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | Desenho do esquemático e início da montagem do circuito de condicionamento das entradas de posição do servo motor e da válvula distribuidora que usa sensores indutivos de proximidade com saída de 4 a 20mA para 0 a -10V. | Fora de Prazo | 24/10/2025 23:59:01 | 3m, 8d 23h : 37mi | 24/10/2025 23:59:01 | 4m, 30d 4h : 31mi | 03/09/2025 07:05:27 |  |  | 8 | 80 | 8 | 96 | 0
202514274 | SEE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202536 | 04/09/2025 16:17:22 | Continuar con las mediciones de descargas parciales a través de los HFCTs instalados en las barras de tierra del CTG (ref.: SSA 202418751). Realizar lecturas mensuales hasta el siguiente PD 9m. Objetivo: comparar con las lecturas colectadas antes del reparo realizado en la barra estatorica con indicio de corona. Obs: caso sea detectado efecto corona en la inspección via SSA 202514270, abortar las lecturas. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202538 | Dentro do Prazo | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medições realizadas em: 22/10/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5 nC; Fase C - 5 nC 27/11/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5 nC; Fase C - 8 nC 17/12/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5,8 nC; Fase C - 6,4 nC 14/01/26: Fase A - 5 nC; Fase B - 6,7 nC; Fase C - 8,2 nC | 4m, 7d 12h : 22mi | 11/06/2026 23:59:01 |  |  | 4m, 7d 21h : 51mi | 25/09/2025 13:45:08 |  |  | 10 | 12 | 29 | 31.5 | 0
202514425 | SEE | 202513845 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:42:25 | Solicitamos reparo de fuente de alimentación D20-PS Modelo: LFCSC143-4000 SN:E01-D-0805-0086 (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) Tensión de salida medida: 4,78V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual). Ref: SSA 202513618. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 23/12/2025 23:59:01 | 1m, 9d 23h : 37mi | 23/12/2025 23:59:01 | 2m, 15d 29mi | 18/11/2025 11:07:02 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3 | 0
202514493 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 10/09/2025 11:11:12 | Realizar impresión 3D del diseño anexado (48 unidades) - tapón roscado para tirantes del cojinete guía de turbina. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544 | Dentro do Prazo | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 48 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1350 GRAMAS / UN. | Fora de Prazo | 26/11/2025 23:59:01 | 2m, 6d 11h : 37mi | 26/11/2025 23:59:01 | 4m, 21d 19h : 32mi | 11/09/2025 16:05:01 |  |  | 0.25 | 17.5 | 0.25 | 18 | 0
202515446 | SEE |  | R006C003 | CALHA ESQUERDA | 0982.003-5 | 202540 | 29/09/2025 09:30:13 | Solicitamos a realização de imagens com drone da superficie hidráulica da calha esquerda, com o objetivo de formar histórico e possibilitar monitoramento do desempenho dos reparos realizados nas lajes e nos muros. | MCI1 | ILA1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | Dentro do Prazo | RODRIGO CORISCO BLOSFELD |  | Fora de Prazo | 05/12/2025 23:59:01 | 1m, 27d 23h : 37mi | 05/12/2025 23:59:01 | 2m, 29d 2h : 14mi | 04/11/2025 09:22:18 |  |  | 2 | 24 | 8 | 30 | 0
202515588 | SEE | 202515231 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202540 | 30/09/2025 08:57:13 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança ETNA, ID-1674, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar. O instrumento apresentou baixa confiabilidade e repetibilidade na atuação sob a pressão especificada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | Dentro do Prazo | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje, limpieza y sustitución de los componentes que conforman su mecanismo de estanqueidad. Instrumento con el ID - 1674 | 8d 12h : 22mi | 10/02/2026 23:59:01 |  |  | 1m, 18d 12h : 38mi | 15/12/2025 10:58:16 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0
202515875 | SEE |  | S050A011 | PRENSA HIDRAULICA ELÉTRICA | 0587.002-0 | 202540 | 03/10/2025 15:54:29 | Verificar/solucionar motivo pelo qual durante a tentativa de uso da Prensa hidráulica portátil, Fabricante RIDGID, Modelo RE6, número de série; AM14092, BP-710143. aciona bloqueio dos comandos e acende luz indicadora de bloqueio(amarela), impossibilitando a utilização do mesmo. Vídeo em anexo. | MEG1 | ILA2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | Dentro do Prazo | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL |  | 3d 12h : 22mi | 05/02/2026 23:59:01 |  |  | 1m, 18d 15h : 52mi | 15/12/2025 07:44:27 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17 | 4 | 0
202516016 | SEE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202541 | 08/10/2025 07:17:44 | Reparar cabo do amplificador da antena de TMR que fica localizada no corte F-11/12 da cota 225, o mesmo encontra-se rompido, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202542 | Fora de Prazo | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS |  | Fora de Prazo | 15/10/2025 23:59:01 | 3m, 17d 23h : 37mi | 15/10/2025 23:59:01 | 3m, 12d 15h : 34mi | 21/10/2025 08:02:29 |  |  | 1.1 | 6 | 0.8 | 4 | 0
202516012 | SEE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202541 | 08/10/2025 07:17:56 | Normalizar antenas de TMR inoperantes na cota 20 (ID-04, ID-05 e ID-06). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202547 | Dentro do Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 17/11/2025 23:59:01 | 2m, 15d 11h : 37mi | 17/11/2025 23:59:01 | 2m, 16d 3h : 32mi | 17/11/2025 08:04:07 |  |  | 1.1 | 6 | 0.85 | 7 | 0
202515536 | SEE | 202515449 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:25 | Solicitamos reparo del rele Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | Dentro do Prazo | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | 2d 12h : 22mi | 04/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 4h : 22mi | 27/01/2026 07:14:49 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202515535 | SEE | 202515449 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:35 | Solicitamos reparo del rele de protección de la fase R (Mod: 7SK88 3E/1Y MI ),cod. alm.:165360. El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | Dentro do Prazo | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | 2d 12h : 22mi | 04/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 58mi | 26/01/2026 10:38:23 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202515534 | SEE | 202515451 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:44 | Solicitamos reparo del relé de protección del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado. El relé de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. El mismo corresponde al disyuntor 522-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515422. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | Dentro do Prazo | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Fora de Prazo | 04/12/2025 23:59:01 | 1m, 28d 23h : 37mi | 04/12/2025 23:59:01 | 3m, 18d 12h : 43mi | 15/10/2025 10:53:54 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202516128 | SEE | 202508908 | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202542 | 13/10/2025 17:20:31 | Em função do resultado de inspeção no moitão/gancho da ponte rolante N14 (SSA 202514918), solicito apoio para aquisição de moitão/gancho do sistema de elevação auxiliar da ponte N14 para substituição. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202550 | Dentro do Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE |  | Fora de Prazo | 19/12/2025 23:59:01 | 1m, 13d 23h : 37mi | 19/12/2025 23:59:01 | 2m, 3h : 23mi | 03/12/2025 08:13:06 |  |  |  | 12 |  | 12 | 0
202516517 | SEE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202542 | 16/10/2025 14:08:40 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516484). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202550 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 11/12/2025 23:59:01 | 1m, 21d 23h : 37mi | 11/12/2025 23:59:01 | 14d 5mi | 19/01/2026 11:31:09 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202516647 | SEE | 202516553 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202543 | 21/10/2025 14:07:44 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030, N/S = 036.05.15,cod. 711605, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202551 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 19/12/2025 23:59:01 | 1m, 13d 23h : 37mi | 19/12/2025 23:59:01 | 1m, 28d 13h : 43mi | 05/12/2025 09:53:16 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 | 0
202516771 | SEE |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202543 | 22/10/2025 13:44:21 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A48-1 Fase A. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252291. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202604 | Fora de Prazo | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN |  | Fora de Prazo | 19/12/2025 23:59:01 | 1m, 13d 23h : 37mi | 19/12/2025 23:59:01 | 24d 2h : 19mi | 09/01/2026 09:18:02 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7 | 0
202516915 | SEE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202543 | 23/10/2025 10:24:47 | Em complemento a SSA 202511756, prestar apoio com operador e ponte grua nas atividades de movimentação, montagem e desmontagem do transformador SIEMENS NS 4002463 e seus acessórios. [CONTRATO 4500067817] | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202543 | Dentro do Prazo | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Através do uso de empilhadeira Clark 7T realizou-se o carregamento de objetos, utensílios e ferramentas utilizados na manutenção de transformador. | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 3m, 9d 9h : 44mi | 24/10/2025 13:52:37 |  |  | 1.5 | 40 | 1.17 | 39 | 0
202516943 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202543 | 23/10/2025 14:53:00 | Verificar la viabilidad para perforación de la pared de la sala 102 a una altura sobre el forro de la misma (aproximadamente 2,75 metros) para el paso de un electroducto rígido de 3/4": DIAMETRO NOMINAL 20 mm (3/4"); DIAMETRO EXTERNO 26,9 mm; En caso afirmativo, efectuar la perforación. | IEQ2 | ISI1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202547 | Dentro do Prazo | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO |  | Fora de Prazo | 21/11/2025 23:59:01 | 2m, 11d 11h : 37mi | 21/11/2025 23:59:01 | 2m, 12d 49mi | 21/11/2025 10:47:06 |  |  |  | 8 |  | 3 | 0
202517051 | SEE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202543 | 24/10/2025 22:59:54 | Verificar e solucionar falha no funcionamento do ramal 2128(os dois telefones), localizados na U8, elevação 92. Fotos em anexo. | OUO5 | MEL3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | Dentro do Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 17d 23h : 37mi | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 18d 16h : 11mi | 15/12/2025 07:25:56 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 5 | 1 | 6 | 0
202517057 | SEE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202543 | 25/10/2025 17:57:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual los teléfonos fijos (Interno: 2126) ubicados próximos al eje de la Unidad 06, elevación 92, no están funcionando. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | Dentro do Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 17d 23h : 37mi | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 18d 16h : 9mi | 15/12/2025 07:27:23 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 5 | 1 | 7.5 | 0
202517031 | SEE |  | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.031-4 | 202544 | 27/10/2025 07:22:36 | Durante inspeção semanal (lubrificação) foi verificado na BOMBA BIN-18A03 a presença de limalha de bronze junto ao cabeçote e caixa de selagem da bomba conforme vídeo anexo. Bomba faz parte do contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | Fora de Prazo | FABIANO SOARES GARCIA |  | Fora de Prazo | 31/10/2025 23:59:01 | 3m, 1d 23h : 37mi | 31/10/2025 23:59:01 | 5d 23mi | 28/01/2026 11:13:47 |  |  | 0.67 | 8 | 0.67 | 8 | 1
202516795 | SEE | 202515864 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202544 | 27/10/2025 08:13:39 | Solicitamos reparo para el modulo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente, oscilaciones en la lectura de señal. Ref SSA 202515258. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 23/12/2025 23:59:01 | 1m, 9d 23h : 37mi | 23/12/2025 23:59:01 | 1m, 28d 13h : 43mi | 05/12/2025 09:53:45 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202517268 | SEE |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202544 | 29/10/2025 10:47:07 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202517266. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | Dentro do Prazo | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR |  | 18d 12h : 22mi | 20/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 20h : 39mi | 26/01/2026 14:57:52 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5 | 0
202517116 | SEE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202544 | 30/10/2025 07:27:48 | Solicitamos a retirada virtual do equipamento 0974.029-7 e seu envio para descarte (localização S098Z001). A localização R070A003 será desativada, pois foi criada a subunidade R070I para o Laboratório de Tecnologia de Concreto e já existe a localização R025F para o Laboratório Químico e Eletro-eletrônico. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202546 | Dentro do Prazo | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Realizar retirada virtual del equipamiento 0974.029-7 para su envio a S098Z001 | Fora de Prazo | 12/11/2025 23:59:01 | 2m, 20d 11h : 37mi | 12/11/2025 23:59:01 | 2m, 21d 1h : 1mi | 12/11/2025 10:35:22 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0
202517427 | SEE |  | M045D001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.004-8 | 202544 | 31/10/2025 10:43:39 | Solucionar motivo pelo qual placa de Fonte (Shelf 33) apresenta led "OK" apagado e o seguinte alarme: "110 : INTERMITTENT HARDWARE FAULT 013 : PM Power Supply Unit (PSU) alarm 12 on: ring alarm". | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202545 | Fora de Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 04/11/2025 23:59:01 | 2m, 28d 11h : 37mi | 04/11/2025 23:59:01 | 2m, 14d 3h : 3mi | 19/11/2025 08:33:15 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0
202517596 | SEE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202545 | 04/11/2025 15:41:41 | Conforme recomendación del fabricante SEL, realizar actualización de BIOS para la versión 2.9.49152.180 debido a las vulnerabilidades relatadas en el boletín de servicio SEL 2025.26. Seguir el procedimiento descrito en el archivo "Procedimento Actualizacion BIOS - SEL-3355-2-Boletin 25-26.pdf" (P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\SEL Bulletin\2025.26) | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202605 | Dentro do Prazo | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER |  | Fora de Prazo | 27/01/2026 23:59:01 | 5d 11h : 37mi | 27/01/2026 23:59:01 | 5d 1h : 27mi | 28/01/2026 10:09:37 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 9 | 0
202517471 | SEE | 202517110 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202545 | 04/11/2025 16:40:16 | Solicitamos reparo para el sensor Hydran com NS1106418519. Sensor foi retirado do TU06 Fase R durante execução da SSA202512086. Código de estoque 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604 | Fora de Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo. | Fora de Prazo | 21/01/2026 23:59:01 | 11d 11h : 37mi | 21/01/2026 23:59:01 | 4d 21h : 25mi | 28/01/2026 14:11:55 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202517583 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202545 | 05/11/2025 15:36:16 | Verificar e solucionar a causa pela qual o manômetro que indica a pressão da água do sistema de resfriamento da excitação da Unidade 13 está registrando pressão abaixo do valor normal de trabalho do sistema. | OUO6 | MAM1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | Dentro do Prazo | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 3S 202605, verificado avaria e impossibilidade de reparo em manômetro. Efetuado a substituição do manômetro danificado por novo. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 5d 47mi | 28/01/2026 10:49:05 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 4 | 0.67 | 2 | 0
202517926 | SEE | 202517197 | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202546 | 10/11/2025 11:24:35 | Solicito um parecer técnico para a execução da SSA 202517197. | IEQ3 | IEQ2 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202602 | Dentro do Prazo | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL |  | Fora de Prazo | 09/01/2026 23:59:01 | 23d 11h : 37mi | 09/01/2026 23:59:01 | 24d 2h : 50mi | 09/01/2026 08:46:58 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202517958 | SEE | 202517917 | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202546 | 11/11/2025 08:13:20 | Solicitamos apoio para execução de testes e ensaios pertinentes ao comissionamento da motobomba BDR-1502 conforme planilha em anexo. Obs 1: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. Obs 2: Favor efetuar o preenchimento dos dados coletados na planilha e anexá-la na execução. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202548 | Fora de Prazo | JOAO RICARDO TEODORO |  | Fora de Prazo | 05/12/2025 23:59:01 | 1m, 27d 23h : 37mi | 05/12/2025 23:59:01 | 1m, 16d 16h : 1mi | 17/12/2025 07:35:34 |  |  | 1.5 | 6 | 1.5 | 9 | 0
202517945 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202546 | 13/11/2025 17:17:33 | Verificar e solucionar aparelho de telefone inoperante (RML:3125), localizado na máquina U15, elevação 92m, eixo C/D. Foto em anexo. | OUO6 | MEL3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | Fora de Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 16/12/2025 23:59:01 | 1m, 16d 23h : 37mi | 16/12/2025 23:59:01 | 1m, 11d 12h : 25mi | 22/12/2025 11:11:31 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 4 | 0.42 | 6 | 0
202518365 | SEE | 202518290 | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202547 | 18/11/2025 09:32:56 | Durante atendimiento de SSA 202510024 encontrado indicador de la marca tecsystem t154 pos. 26TE con mensaje de falla en su display de forma intermitente. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202603 | Fora de Prazo | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL |  | Fora de Prazo | 14/01/2026 23:59:01 | 18d 11h : 37mi | 14/01/2026 23:59:01 | 6d 3h : 13mi | 27/01/2026 08:24:00 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3 | 0
202518370 | SEE | 202418452 | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202547 | 18/11/2025 11:49:28 | Realizar mediciones de vibraciones en el equipo para monitoreo de condición, en periodos de 2 meses, hasta el próximo PD de la Unidad Generadora. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202549 | Dentro do Prazo | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO |  | 3m, 21d 22mi | 25/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 2d 3h : 55mi | 01/12/2025 07:41:19 |  |  | 6.5 | 12 | 7 | 25.5 | 0
202518337 | SEE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202547 | 18/11/2025 13:30:58 | Confeccionar caixa de madeira para instalação do exaustor de gases portátil. Pintar na cor cinza. Ciente: Cesar Velasquez | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202603 | Dentro do Prazo | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección de una caja en madera compensada de 20mm en las medidas de, 80cm de profundidad, 87 cm de altura y 47 cm de ancho. Se realizó un orificio circular en la tapa superior de 10cm de diámetro para permitir el paso de una manguera correspondiente al equipamiento que irá dentro de la misma. | Fora de Prazo | 23/01/2026 23:59:01 | 9d 11h : 37mi | 23/01/2026 23:59:01 | 16d 20h : 42mi | 16/01/2026 14:54:46 |  |  | 0.5 | 12 | 0.5 | 11.5 | 0
202518124 | SEE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202547 | 19/11/2025 07:52:05 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Fora de Prazo | 12/01/2026 23:59:01 | 20d 11h : 37mi | 12/01/2026 23:59:01 | 19d 3h : 22mi | 14/01/2026 08:14:43 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3 | 0
202518487 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202547 | 20/11/2025 04:30:16 | Verificar e solucionar aparelho de telefone não realiza chamada (RAMAL 3126), localizado na máquina U16, elevação 92m, eixo C/D na cabine telefônica. Conforme anexo. | OUO6 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202550 | Fora de Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 08/12/2025 23:59:01 | 1m, 24d 23h : 37mi | 08/12/2025 23:59:01 | 1m, 18d 16h : 7mi | 15/12/2025 07:29:25 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 2 | 1 | 7 | 0
202518506 | SEE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202547 | 20/11/2025 09:25:29 | Con base en medición acústica realizada posterior a la energización de la línea LT-IPU-MD2 (ver video adjunto), fue constatado un nivel de ruido audible por el instrumento específico para fuentes de descargas parciales, se solicita a ese sector realizar mediciones periódicas semanales por un periodo de dos meses a partir de la fecha, de forma a acompañar la evolución (o retracción) de esta posible fuente. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202548 | Dentro do Prazo | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Servicio iniciado en la semana 47: Sem 47: 30dB Sem 48: 30dB Sem 49: 30dB Sem 50: 10dB Sem 51: 10dB | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 2m, 13d 1h : 52mi | 20/11/2025 09:44:43 |  |  | 4.5 | 10 | 4.5 | 18.5 | 0
202518591 | SEE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202547 | 21/11/2025 09:12:22 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU13-1101 e AU13-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | Dentro do Prazo | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR |  | 18d 12h : 22mi | 20/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 20h : 40mi | 26/01/2026 14:56:27 |  |  | 0.25 | 32 | 2 | 33.5 | 0
202518570 | SEE |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202547 | 21/11/2025 10:27:41 | Confeccionar na Impressora 3D um protótipo de base magnética, para acomodar 2 lâmpadas 24vcc, conforme modelo combinado com Sr. Valdinei. A base magnética será aplicada na melhoria da iluminação provisória durante atividades de cavitação. Após protótipo aprovado será solicitado a confecção de 20 unidades. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | Dentro do Prazo | VALDINEI PEREIRA RAMOS |  | 23d 12h : 22mi | 25/02/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 6d 2h : 52mi | 27/11/2025 08:44:24 |  |  | 0.25 | 47 | 0.25 | 47.5 | 0
202518596 | SEE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 21/11/2025 11:34:55 | Verificar e solucionar telefone Ramal 3497 inoperante. Feita tentativa de ligação utiizando o ramal e o mesmo está mudo. Telefone localizado na Barragem principal, elevação 179, ao lado da Válvula By-Pass da Unidade 18A. | OUO3 | MEL3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202602 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO |  | Fora de Prazo | 07/01/2026 23:59:01 | 25d 11h : 37mi | 07/01/2026 23:59:01 | 10d 4h : 1mi | 23/01/2026 07:35:42 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 3.33 | 1.17 | 5 | 0
202518680 | SEE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202548 | 24/11/2025 09:54:10 | Após a alteração do escalonamento atual (4 posições) para duas posições de acordo com a SSA 202515426, com objetivo de otimizar a distribuição das áreas de contato entre a pista e as escovas. solicitamos a realização de termografia com intervalos de 30 dias, aproximadamente, a partir do dia 21/11/2025 até o PD9M previsto para 2026. Anexar os relatórios mensais e caso encontre anormalidades, de acordo com o descrito da IM.LA.050, emitir SSA's derivadas para IEQ1. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202604 | Dentro do Prazo | RODRIGO CORISCO BLOSFELD |  | 1m, 16d 22mi | 20/03/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 8d 3h : 37mi | 25/11/2025 07:59:35 |  |  | 1 | 16 | 16 | 27 | 0
202518722 | SEE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202548 | 25/11/2025 09:59:03 | Durante execução da SSP 20252836 foi verificado que a célula de carga não esta realizando medição, permanece zerada mesmo com carga. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202548 | Dentro do Prazo | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK |  | Fora de Prazo | 27/11/2025 23:59:01 | 2m, 5d 11h : 37mi | 27/11/2025 23:59:01 | 2m, 5d 20h : 36mi | 27/11/2025 15:00:13 |  |  | 0.75 | 8 | 0.25 | 7 | 0
202518468 | SEE | 202518338 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202548 | 25/11/2025 16:08:16 | Solicitamos reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13) de la posición 49 que presenta indicación (-34,7°C) del valor de temperatura, el cual fue atendido con la SSA: 202518266. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604 | Dentro do Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido dos capacitores electrolíticos de 100 y 200uF. Ensayos en bancada con entrada PT100 y 4-20mA. Enviado para calibración. Liberado para uso. Obs: El instrumento no cuenta con módulo retransmisor. | Fora de Prazo | 20/01/2026 23:59:01 | 12d 11h : 37mi | 20/01/2026 23:59:01 | 1m, 22d 7h : 39mi | 11/12/2025 15:57:07 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3 | 0
202518784 | SEE |  | M033A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.016-2 | 202548 | 26/11/2025 10:25:09 | Favor verificar aparatos telefónicos ramal 3782 ubicado en la carpintería de la UPAC. | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202549 | Dentro do Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 01/12/2025 23:59:01 | 2m, 1d 11h : 37mi | 01/12/2025 23:59:01 | 2m, 2d 2h : 3mi | 01/12/2025 09:33:19 |  |  | 0.42 | 4 | 0.48 | 6.5 | 0
202518930 | SEE |  | J005F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 1-P2-L | 0497.001-2 | 202548 | 28/11/2025 10:29:52 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". En el anunciador local acciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA" y bloquea la partida del GD. OBS: La alarma normaliza luego del rearme del bloqueo de manera local. | OUO1 | MAM2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202551 | Fora de Prazo | VAGNER ALVES QUADRADO |  | Fora de Prazo | 18/12/2025 23:59:01 | 1m, 14d 23h : 37mi | 18/12/2025 23:59:01 | 3h : 42mi | 02/02/2026 07:54:12 |  |  | 0.58 | 6.83 | 0.58 | 11.25 | 1
202518955 | SEE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202548 | 28/11/2025 15:39:56 | Verificar motivo do acionamento de alarmes de "pré-lubrificação falha" que estão ocorrendo logo após giro com carga do gerador diesel, não sendo verificadas falhas em ciclos posteriores de pré-lubrificação. Referente a SSA 202518885. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202551 | Fora de Prazo | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO |  | Fora de Prazo | 18/12/2025 23:59:01 | 1m, 14d 23h : 37mi | 18/12/2025 23:59:01 | 5d 19h : 28mi | 27/01/2026 16:08:25 |  |  | 1 | 16 | 0.5 | 14 | 1
202519088 | SEE | 202518994 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 02/12/2025 14:07:19 | Realizar la implementación de los cálculos de la SSA 202519087 en la UI03, después de la implementación y validación en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | Dentro do Prazo | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU |  | Fora de Prazo | 16/12/2025 23:59:01 | 1m, 16d 23h : 37mi | 16/12/2025 23:59:01 | 1m, 18d 15h : 11mi | 15/12/2025 08:26:00 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5 | 0
202519244 | SEE |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202549 | 04/12/2025 15:36:59 | Confeccionar, por meio de impressora 3D, 300 unidades do dispositivo destinado à proteção dos fins de curso dos disjuntores de 460 V, conforme protótipo desenvolvido na SSA 202517357, pelo Sr. Valdinei (ILA3). Foto em anexo. O protótipo foi testado em campo, comprovando sua funcionalidade ao proteger os contatos durante o processo de lubrificação do mecanismo do disjuntor. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | Dentro do Prazo | VALDINEI PEREIRA RAMOS |  | 16d 12h : 22mi | 18/02/2026 23:59:01 |  |  | 1m, 28d 12h : 14mi | 05/12/2025 11:22:11 |  |  | 0.25 | 19.5 | 0.25 | 20 | 0
202519445 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202550 | 09/12/2025 15:11:09 | Favor verificar/ajustar configuração dos pontos abaixo no SCADA. Na migração do BD para sistema e-Terra, verificada configuração inconsistente no NMR5 (tipo do ponto 4WAY/2WAY e endereçamento) com sinalização de erro de telemetria no NMR5 (detalhes em anexo). SEMD_500.VHA1 IED PR5B16 FUERA OPERAC SEMD_500.YZU1/YZU2 INT 44L56 YZU2 50BF-A PARTIDA FASE S SEMD_500.YZU2 21P 2ZONA PARTIDA SEMD_500.YZU2 SOTF-A CIERRE INT SOB FALTA PARTIDA OBS: coordenar com configurações do SCC. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | Dentro do Prazo | DANILO NADAL |  | Fora de Prazo | 08/01/2026 23:59:01 | 24d 11h : 37mi | 08/01/2026 23:59:01 | 28d 2h : 50mi | 05/01/2026 08:46:06 |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 2 | 0
202519397 | SEE |  | E002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.198-9 | 202550 | 09/12/2025 15:51:31 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | Dentro do Prazo | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA |  | Fora de Prazo | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 17d 23h : 37mi | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 23d 15h : 30mi | 10/12/2025 08:06:59 |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 0
202519396 | SEE |  | E002A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.197-7 | 202550 | 09/12/2025 15:51:39 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | Dentro do Prazo | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA |  | Fora de Prazo | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 17d 23h : 37mi | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 23d 15h : 30mi | 10/12/2025 08:06:53 |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 0
202519395 | SEE |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.196-5 | 202550 | 09/12/2025 15:51:46 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | Dentro do Prazo | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA |  | Fora de Prazo | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 17d 23h : 37mi | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 23d 15h : 30mi | 10/12/2025 08:06:39 |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 0
202519298 | SEE | 202519213 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202550 | 09/12/2025 16:56:26 | Solicitamos reparo del sensor de gases Hydran, N/S 0806416091. retirado con la SSA 202513290. cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | Dentro do Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo. | 2d 12h : 22mi | 04/02/2026 23:59:01 |  |  | 4d 18h : 56mi | 28/01/2026 16:40:56 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5 | 0
202519494 | SEE |  | C050A002 | CARRO DE GAS 3-005-02 | 0916.002-7 | 202550 | 10/12/2025 16:16:26 | Continuar proceso de filtrado de Gas SF6 contaminado de otros Flashovers, adicionando también el Gas SF6 contaminado, proveniente del Flashover del compartimiento A09-4 Fase T de la Linea LT IPU 50 Hz MD2. Trabajo iniciado con la SSA 202515678. Realizar inspección y limpieza de este carro y los contenedores de gas utilizados en estos servicios, a fin de disponibilizar dichos equipos para próximos mantenimientos. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202604 | Dentro do Prazo | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado inspección interna, limpieza, aspirado, y vacío, y test de estanqueidade al cilindro que contenía Gas SF6 Contaminado. Posteriormente recargado Gas SF6 nuevo hasta 130 kPa. | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 1m, 15d 8h : 26mi | 18/12/2025 15:10:40 |  |  | 2 | 240 | 2 | 244 | 0
202519515 | SEE | 202518190 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202550 | 11/12/2025 08:47:06 | Acompanhamento II – Termografia – Saída de Linha LI-220 kV MD–PIH Conforme o critério da IM.LA.336 (método Delta Adjacente), o novo desvio termográfico identificado — ΔT = 27 °C na Fase R/S — enquadra-se na faixa 10 °C < ΔT ≤ 35 °C. Ação: Realizar termografia mensal pelos próximos 3 meses. Comunicar imediatamente a SMIE.DT caso o ΔT ultrapasse 35 °C. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202603 | Dentro do Prazo | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | - 1er acompañamiento realizado el día 07.01.26 con un ΔT de 29°C. Mas información en documentos anexados | 1m, 12d 22mi | 16/03/2026 23:59:01 |  |  | 20d 20h : 4mi | 12/01/2026 15:32:20 |  |  | 2 | 12 | 3 | 12 | 0
202519545 | SEE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202550 | 11/12/2025 15:14:54 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU04-3204 de interconexión con el tablero PSDF-04. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-04 será instalado durante PD con la SSA 202519518. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202601 | Fora de Prazo | MAURICIO MENON |  | Fora de Prazo | 29/12/2025 23:59:01 | 1m, 3d 23h : 37mi | 29/12/2025 23:59:01 | 14d 5mi | 19/01/2026 11:31:31 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202519613 | SEE |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202550 | 11/12/2025 23:33:22 | Encontrado vazamento de água na bomba | OUO5 | MAM1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202605 | Fora de Prazo | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES |  | Fora de Prazo | 26/01/2026 23:59:01 | 6d 11h : 37mi | 26/01/2026 23:59:01 | 1h : 3mi | 02/02/2026 10:33:57 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.67 | 4 | 0.67 | 3 | 0
202519564 | SEE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202550 | 12/12/2025 09:23:24 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202605 | Dentro do Prazo | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 5d 1h : 17mi | 28/01/2026 10:19:59 |  |  | 4.25 | 78 | 1.58 | 80.5 | 0
202519658 | SEE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 3257.001-5 | 202551 | 15/12/2025 07:02:29 | Realizar inspeção interna e controle dimensional dos componentes da válvula de aeração Nº 13. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202607 | Dentro do Prazo | LOPEZ VALIENTE VALERIO |  | 17d 12h : 22mi | 19/02/2026 23:59:01 |  |  | 4h : 27mi | 02/02/2026 07:09:17 |  |  | 1 | 38 | 1 | 40 | 0
202519743 | SEE |  | B013A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.015-1 | 202551 | 15/12/2025 16:17:14 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-13. Previsión: - 26/01/26 Guardacuerpo y tapa de pozo (U13) en el periodo de la mañana y tarde. - 12/02/26 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 13/02/26 Contenedor (da UG13 p/ UG11) en el periodo de la mañana. Contacto con Gayozo ou Milciades 4913 ou 4911. Fechas conf. PUG | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202605 | Dentro do Prazo | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO |  | 11d 12h : 22mi | 13/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 21h : 5mi | 26/01/2026 14:31:27 |  |  | 0.33 | 2 | 0.17 | 2 | 0
202519753 | SEE |  | E002A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.189-7 | 202551 | 16/12/2025 14:23:19 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516084. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | Dentro do Prazo | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA |  | Fora de Prazo | 19/12/2025 23:59:01 | 1m, 13d 23h : 37mi | 19/12/2025 23:59:01 | 1m, 14d 14h : 32mi | 19/12/2025 09:04:12 |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 0
202519751 | SEE |  | E002A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.188-5 | 202551 | 16/12/2025 14:23:26 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase S del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516083. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | Dentro do Prazo | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA |  | Fora de Prazo | 19/12/2025 23:59:01 | 1m, 13d 23h : 37mi | 19/12/2025 23:59:01 | 1m, 14d 14h : 32mi | 19/12/2025 09:04:36 |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 0
202519749 | SEE |  | E002A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.187-3 | 202551 | 16/12/2025 14:23:32 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase R del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516082. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | Dentro do Prazo | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA |  | Fora de Prazo | 19/12/2025 23:59:01 | 1m, 13d 23h : 37mi | 19/12/2025 23:59:01 | 1m, 14d 14h : 32mi | 19/12/2025 09:04:46 |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 0
202519757 | SEE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202551 | 16/12/2025 15:51:47 | Verificar / solucionar, leituras de chuvas incompatíveis com valores registrados nas estações no entorno. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202605 | Dentro do Prazo | FABRICIO MARCATO |  | Fora de Prazo | 27/01/2026 23:59:01 | 5d 11h : 37mi | 27/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 56mi | 26/01/2026 07:40:04 |  |  | 5.67 | 2.67 | 7.17 | 5 | 0
202518617 | SEE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202551 | 16/12/2025 17:04:57 | [UAR-11-A] Realizar/Verificar configurações de Firewall, Proxy e Cisco ISE para integração de servidor ADAS-UAR11A-VM01 conforme lista de atividades e demais anexos. Derivar para outras localizações caso necessário. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | Dentro do Prazo | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER |  | Fora de Prazo | 06/01/2026 23:59:01 | 26d 11h : 37mi | 06/01/2026 23:59:01 | 25d 18h : 54mi | 07/01/2026 16:42:36 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 7 | 0
202518616 | SEE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202551 | 16/12/2025 17:05:01 | [UAR-11-A] Realizar/Verificar configurações de Vcenter, AD/DNS, Aria, Veritas e VM específica para integração de servidor ADAS-UAR11A-VM01 conforme Lista de atividade e demais anexos. Derivar para outras localizações caso necessário. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | Dentro do Prazo | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER |  | Fora de Prazo | 06/01/2026 23:59:01 | 26d 11h : 37mi | 06/01/2026 23:59:01 | 25d 18h : 55mi | 07/01/2026 16:42:02 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 9 | 0
202519778 | SEE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202551 | 17/12/2025 06:24:27 | Realizar pruebas de aceptación de la Bomba Rotatoria de bloque a seco de la marca TANNAS, modelo Quantum Pro, NS-2504-033. Adquirido por medio de la AS-4500080976. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2289. Coordinar fecha de entrega técnica prevista con el sector de ILA4. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | Dentro do Prazo | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO |  | Fora de Prazo | 29/12/2025 23:59:01 | 1m, 3d 23h : 37mi | 29/12/2025 23:59:01 | 1m, 11d 16h : 5mi | 22/12/2025 07:31:50 |  |  | 0.25 | 11.5 | 0.25 | 12 | 0
202519717 | SEE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202551 | 17/12/2025 10:04:57 | Solicitamos apoio para recuperação do tratamento de proteção anticorrosivo e pintura, em cores padrão Itaipu, em base da motobomba 60 HZ BSN-1202 . Motobomba localizada na elevação 92, eixo CD, KZ-02 U12. Fotos em anexo. | MAM1 | MCI4 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202606 | Dentro do Prazo | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Foi realizado limpeza st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor verde Munsell 2,5 G4/6 N2677. | 2d 12h : 22mi | 04/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 1h : 54mi | 27/01/2026 09:42:31 |  |  | 0.33 | 2 | 0.33 | 2.5 | 0
202519964 | SEE |  | J005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.116-9 | 202551 | 19/12/2025 10:55:43 | Efetuar a verificação do ajuste de acionamento do pressostato 45SP1 de alarme por baixa pressão de óleo na lubrificação dos balancins. Pressão desejada no set = 0,5 bar e no reset = 0,7 bar. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202606 | Dentro do Prazo | VAGNER ALVES QUADRADO |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 45mi | 02/02/2026 07:51:29 |  |  | 0.08 | 15.83 | 0.08 | 16 | 0
202519975 | SEE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202551 | 19/12/2025 13:28:04 | Testar e avaliar, na plataforma de ensaios, a substituição do disco rígido da estação de controle CCC do SDSC por "compact flash memory". Restaurar imagem de campo e certificar funcionalidade a fim de prover solução para a substituição dos HD's IDE. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202605 | Dentro do Prazo | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 18h : 39mi | 27/01/2026 16:57:33 |  |  | 0.25 | 28 | 1 | 21 | 0
202520021 | SEE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202552 | 22/12/2025 10:31:54 | Solicitamos apoio para avaliar a possibilidade de melhorar a performance da Estação de Engenharia virtualizada da U09A (presente na plataforma de ensaios EL. 128) que apresenta-se mais lenta em relação a máquina convencional. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | Dentro do Prazo | YU VILLALBA ALOYSIUS |  | Fora de Prazo | 09/01/2026 23:59:01 | 23d 11h : 37mi | 09/01/2026 23:59:01 | 24d 2h : 36mi | 09/01/2026 09:01:00 |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.17 | 3.5 | 0
202520022 | SEE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202552 | 22/12/2025 10:33:05 | Solicitamos apoio para avaliar a possibilidade de melhorar a performance da Estação de Engenharia virtualizada da U18A (presente na plataforma de ensaios EL. 128) que apresenta-se mais lenta em relação a máquina convencional. Foi percebido, durante ensaio real em campo, problemas da na execução do script de carregamento dos CLP's. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | Dentro do Prazo | YU VILLALBA ALOYSIUS |  | Fora de Prazo | 09/01/2026 23:59:01 | 23d 11h : 37mi | 09/01/2026 23:59:01 | 24d 2h : 35mi | 09/01/2026 09:01:47 |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.17 | 4.5 | 0
202519987 | SEE | 202519964 | J005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.116-9 | 202552 | 22/12/2025 15:32:59 | Solicitamos apoio para verificação do funcionamento do pressostato 45SP1 de alarme por baixa pressão de óleo na lubrificação dos balancins. Atividade com execução prevista por MAM-2 em 02/02/26 junto a manutenção periódica 1A do equipamento. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202606 | Dentro do Prazo | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 36mi | 02/02/2026 08:00:13 |  |  | 0.17 | 2 | 0.17 | 2.3 | 0
202519985 | SEE | 202519804 | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202552 | 22/12/2025 15:33:09 | Solicito apoio para adquirir uma unidade de bateria compatível através do contrato de manutenção das PEMT (4500075766) para substituição conforme indicado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | Dentro do Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | A bateria original do equipamento é um modelo importado, de difícil aquisição (Trojan 27TMX). Foi especificado um modelo nacional para substituição (Moura 12ML115). Solicitado fornecimento através do contrato 4500075766. | 17d 12h : 22mi | 19/02/2026 23:59:01 |  |  | 16d 21h : 26mi | 16/01/2026 14:10:11 |  |  |  | 1 |  | 8 | 0
202520124 | SEE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202552 | 26/12/2025 10:50:41 | Em complemento a SSA 202417233 realizar acompanhamento da solução de não conformidades identificadas durante o comissionamento da ponte rolante N22 50kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19007 (SDS-14433). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202606 | Dentro do Prazo | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA |  | 25d 12h : 22mi | 27/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 32mi | 02/02/2026 08:04:36 |  |  | 4.5 | 40 | 4.33 | 42 | 0
202518119 | SEE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202601 | 29/12/2025 13:55:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação Paulistânia está registrando incorretamente dados de chuva, superiores a estações próximas, conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | PABLO SOUZA DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202605 | Dentro do Prazo | FABRICIO MARCATO |  | Fora de Prazo | 27/01/2026 23:59:01 | 5d 11h : 37mi | 27/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 57mi | 26/01/2026 07:39:04 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 2.67 | 5 | 4.17 | 1.5 | 0
202520175 | SEE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202601 | 30/12/2025 06:40:34 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Medidor de alta resistência marca Agilent, modelo 4339B, BP- 616858. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | Fora de Prazo | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO |  | Fora de Prazo | 06/01/2026 23:59:01 | 26d 11h : 37mi | 06/01/2026 23:59:01 | 13d 21h : 26mi | 19/01/2026 14:11:00 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 | 0
202520169 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 30/12/2025 07:16:26 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U13 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3S DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2026, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202605 | Dentro do Prazo | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO |  | 11d 12h : 22mi | 13/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 20h : 39mi | 26/01/2026 14:57:56 |  |  | 0.33 | 30 | 0.17 | 48 | 0
202520132 | SEE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202601 | 30/12/2025 16:03:06 | Verificar posible anomalía térmica identificada en el conector (plug) "CN7-3" del correspondiente tablero, el cual presenta una temperatura de aproximadamente 20 °C más que el mismo conector de otros tableros CN's de la Casa de Fuerza. Ver informe simplificado en anexo. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202604 | Dentro do Prazo | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Registro de anomalia térmica no Conector "CN7-3" corresponde al circuito de "Relé de Bloqueo (86CB) Actuado". Detalhes e imagens em anexo. Emitida SSA 202600268 para SMIE.DT analisar. | Fora de Prazo | 20/01/2026 23:59:01 | 12d 11h : 37mi | 20/01/2026 23:59:01 | 25d 4h : 3mi | 08/01/2026 07:33:35 |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 0
202600012 | SEE |  | M082I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO BALSA SANTA MARIA | 1479.057-5 | 202601 | 02/01/2026 09:10:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Nova Balsa Santa Maria esta registrando dados de chuva inferiores a estações próximas. Em anexo o mapa com os dados de precipitação acumulados nos últimos 4 dias na bacia do rio Piquiri. | OSH1 | MEL3 | PABLO SOUZA DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202605 | Dentro do Prazo | FABRICIO MARCATO | Constatado falha na leitura de chuva do pluviômetro. Emitida SSA derivada: 202601436 para reparos no pluviômetro. Em anexo imagens dos testes realizados. | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 55mi | 26/01/2026 07:41:21 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 1.1 | 4 | 1.17 | 6 | 0
202600128 | SEE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 06/01/2026 10:48:01 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel PPM (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202604 | Dentro do Prazo | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL |  | 11d 12h : 22mi | 13/02/2026 23:59:01 |  |  | 9d 19h : 5mi | 23/01/2026 16:32:02 |  |  | 1 | 24 | 1 | 25 | 0
202600120 | SEE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202602 | 06/01/2026 14:28:52 | Reparar TMR Philips G955 (NS P100202101230, ramal 9565). O equipamento não liga e apresenta problemas de bateria. | ILA3 | MEL3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | Fora de Prazo | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS |  | Fora de Prazo | 08/01/2026 23:59:01 | 24d 11h : 37mi | 08/01/2026 23:59:01 | 6d 41mi | 27/01/2026 10:55:12 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 0
202600156 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202602 | 06/01/2026 16:03:17 | Realizar reparo no Alicate amperímetro FLUK 376 (patrimônio 700909), conforme imagem em anexo. Maycon Lazarotto, ciente. | MET2 | ILA2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | Dentro do Prazo | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do contato do polo negativo das pilhas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para calibração com SSA 202600740(D). | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 14d 1h : 3mi | 19/01/2026 10:33:38 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3 | 0
202600216 | SEE |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202602 | 07/01/2026 10:00:56 | Comissionar o painel TIE-4A, conforme planilha 6628-83-19349-P, enviada pela SDS-15803. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | Fora de Prazo | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comissionamento do painel TIE-4A conforme ensaios e medições solicitadas na planilha 6628-83-19349-P. Emitida solicitação dos seguintes documentos: -SSA 202601514 para IEQ2 atualizar e disponibilizar desenhos no SATedms. -Recomendação N°7389 para revisão da PIC.EQ.0015-R01 -Recomendação N°7393 para criação de ordem de ajuste. -Emitida SDS-15814 solicitando revisão de LMR.GL.184 | Fora de Prazo | 14/01/2026 23:59:01 | 18d 11h : 37mi | 14/01/2026 23:59:01 | 9d 19h : 45mi | 23/01/2026 15:51:24 |  |  | 6 | 80 | 5 | 91 | 1
202519345 | SEE |  | S016C004 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES E ACESSÓRIOS | 0739.004-1 | 202602 | 07/01/2026 10:47:52 | Se solicita la impresión 3D de 10 unidades de "Calce para Soporte de Conductor" en material Nylon PA12. Se adjunta archivo SolidWorks del modelo. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | Dentro do Prazo | VALDINEI PEREIRA RAMOS |  | 2d 12h : 22mi | 04/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 2h : 51mi | 26/01/2026 08:45:43 |  |  | 0.25 | 13.5 | 0.25 | 14 | 0
202600115 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202602 | 07/01/2026 14:12:14 | Solicito a troca da bateria do meu TMR. Número 9400 Modelo NEC G566d S/N OY-802199 | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | Fora de Prazo | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição da bateria, conforme solicitado. (SM e DM sucata na aba documentos). | Fora de Prazo | 08/01/2026 23:59:01 | 24d 11h : 37mi | 08/01/2026 23:59:01 | 5d 21h : 57mi | 27/01/2026 13:39:32 |  |  | 0.17 | 2.75 | 0.25 | 1 | 0
202600274 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202602 | 08/01/2026 09:41:16 | Favor verificar e solucionar motivo pelo qual o PI heartbeat está apresentando atraso maior que 2 minutos todos os dias entre às 19h e 19h15min. Exemplo de erro detectado diariamente: PI Heartbeat is too old (>120000ms): 132661ms at 1/5/2026 7:07:52 PM; PI-to-PI interface is not good. A primeira ocorrência do problema foi detectada em 27/11/2025 19:05. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202604 | Dentro do Prazo | YU VILLALBA ALOYSIUS |  | Fora de Prazo | 22/01/2026 23:59:01 | 10d 11h : 37mi | 22/01/2026 23:59:01 | 12d 1h : 20mi | 21/01/2026 10:16:56 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 11.75 | 0
202600276 | SEE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202602 | 08/01/2026 10:59:56 | Solicitamos la calibración del instrumento de pruebas OMICRON CMC-356 IB-3665 con SN:DJ439G. Verificar Tensión, Corriente, frecuencia y tiempo. Entregado en conjunto Notebook con el software SMME.DT-NB15 ThinkPad SN:2842GWP con cargador. | MEL1 | ILA3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202606 | Dentro do Prazo | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO |  | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 3h : 29mi | 28/01/2026 08:07:23 |  |  | 0.25 | 15.5 | 0.25 | 16 | 0
202600289 | SEE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:38:39 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24266/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | 7d 12h : 22mi | 09/02/2026 23:59:01 |  |  | 19d 3h : 25mi | 14/01/2026 08:11:03 |  |  | 0.33 | 2 | 0.17 | 2.5 | 0
202600288 | SEE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:39:08 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24238/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | 7d 12h : 22mi | 09/02/2026 23:59:01 |  |  | 19d 3h : 25mi | 14/01/2026 08:11:34 |  |  | 0.33 | 2 | 0.17 | 2.5 | 0
202600290 | SEE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202602 | 08/01/2026 13:54:29 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24342/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | Dentro do Prazo | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | 9d 12h : 22mi | 11/02/2026 23:59:01 |  |  | 19d 3h : 26mi | 14/01/2026 08:10:40 |  |  | 0.33 | 2 | 0.17 | 2.5 | 0
202600292 | SEE |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202602 | 08/01/2026 14:55:11 | Verificar causa do ciclo curto das bombas do sistema de pressurização da UPAC (partida e parada intermitente) mesmo com demanda de fluxo de água. Confirmado o correto funcionamento da boia de nível da caixa d’água e conexões elétricas dos pressostatos conforme projeto, durante a execução da SSA 202519893. Avaliar o correto funcionamento do tanque hidropneumático e ajustes dos pressostatos. | MEG2 | MAM1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202604 | Fora de Prazo | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado inspeção em bomba e verificado baixa pressão de ar no tanque hidropneumático. Efetuado a calibração com valor de pressão em 3,3 bar com compressor portátil no local (emprestado de MAM-2). Efetuado testes e monitoramento durante o período da manhã e da tarde, verificado correto funcionamento. | Fora de Prazo | 21/01/2026 23:59:01 | 11d 11h : 37mi | 21/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 6mi | 26/01/2026 08:31:00 |  |  | 0.17 | 8 | 0.17 | 8 | 0
202600333 | SEE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202602 | 09/01/2026 07:58:08 | Realizar ensayos para validar la interoperabilidad entre el Gateway Ingeteam DA3394/A y el relé SEL-751, específicamente sobre comunicación DNP3/Serial (RS-485). El objetivo es verificar la viabilidad técnica de que el equipo SEL sustituya a los actuales PL70 y PL300. Esta actividad se realizará en conjunto con SMMG.DT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | Dentro do Prazo | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER |  | Fora de Prazo | 16/01/2026 23:59:01 | 16d 11h : 37mi | 16/01/2026 23:59:01 | 19d 21h : 44mi | 13/01/2026 13:52:58 |  |  | 0.25 | 5 | 0.25 | 39 | 0
202600335 | SEE | 202518930 | J005F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 1-P2-L | 0497.001-2 | 202602 | 09/01/2026 08:51:21 | Solicitamos apoio para monitoramento da pressão e temperatura do óleo lubrificante na linha do pressostato 44SP1 no gerador diesel GD01. O monitoramento deverá ser realizado pelo período minimo de 48h conforme item 6.2 do procedimento descrito na SSA 202520061. Previsão de instalação do sistema de monitoramento no dia 10/02/2026 com retirda no dia 13/02/2026. | MAM2 | ILA1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202607 | Dentro do Prazo | ANDRE RODRIGO HOLDEFER |  | 9d 12h : 22mi | 11/02/2026 23:59:01 |  |  | 17d 4h : 17mi | 16/01/2026 07:19:13 |  |  | 15 | 24 | 20 | 58 | 0
202600334 | SEE | 202518931 | J006F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 2-P2-L | 0497.002-0 | 202602 | 09/01/2026 08:51:29 | Solicitamos apoio para monitoramento da pressão e temperatura do óleo lubrificante na linha do pressostato 44SP1 no gerador diesel GD02. O monitoramento deverá ser realizado pelo período minimo de 48h conforme item 6.2 do procedimento descrito na SSA 202520061. Previsão de instalação do sistema de monitoramento no dia 10/02/2026 com retirda no dia 13/02/2026. | MAM2 | ILA1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202602 | Dentro do Prazo | ANDRE RODRIGO HOLDEFER |  | Fora de Prazo | 16/01/2026 23:59:01 | 16d 11h : 37mi | 16/01/2026 23:59:01 | 17d 4h : 16mi | 16/01/2026 07:20:04 |  |  | 10 | 30 | 20 | 59 | 0
202600374 | SEE |  | G085E017 | IED PA2T06 PROTEÇÃO ALTERNADA T06 (3R-T06) | 3144.014-3 | 202602 | 09/01/2026 11:02:54 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PA2T06, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02T06 (BF-02T06), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: OUT308 C29-C30: TRIP DISJ. 452TR3 (BF 02T06) | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202605 | Dentro do Prazo | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Modificado lógica conforme solicitado. | 11d 12h : 22mi | 13/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 58mi | 02/02/2026 07:38:54 |  |  | 0.25 | 6 | 0.25 | 6.5 | 0
202600373 | SEE |  | G085E016 | IED PP2T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T06 (3R-T06) | 3144.013-1 | 202602 | 09/01/2026 11:03:05 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP2T06, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02T06 (BF-02T06), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: OUT308 C29-C30: TRIP DISJ. 452TR3 (BF 02T06) | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202605 | Fora de Prazo | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Modificado lógica conforme solicitado. | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 4h : 4mi | 02/02/2026 07:32:34 |  |  | 0.25 | 6 | 0.25 | 6.5 | 0
202600372 | SEE |  | E031E012 | IED PA6L01 | 1533.005-8 | 202602 | 09/01/2026 11:03:31 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PA6L01, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02L01 (BF-02L01), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: BO.3 X317:5-6: Trip Disj. 452TR3 (BF-02L01)_4F-TR3 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605 | Dentro do Prazo | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 16d 21h : 56mi | 16/01/2026 13:40:50 |  |  | 0.25 | 6 | 0.25 | 6.5 | 0
202600371 | SEE |  | E031E011 | IED PP6L01 | 1533.004-6 | 202602 | 09/01/2026 11:04:04 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP6L01, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02L01 (BF-02L01), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: BO.3 X317:5-6: Trip Disj. 452TR3 (BF-02L01)_4F-TR3 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202605 | Dentro do Prazo | ALLAN MARCOS CAVALARI |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 19d 44mi | 14/01/2026 10:52:29 |  |  | 0.25 | 6 | 0.25 | 6 | 0
202600369 | SEE | 202600294 | E032E012 | IED PP6LI2 | 1533.001-0 | 202602 | 09/01/2026 11:04:58 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP6LI2, externalizando os sinais de religamento, trip e posição de disjuntor, para o novo painel 4O-D1, conforme segue: BO.2 X331:3-4: Atuação Religamento_4O-D1 BO.3 X331:5-6: Trip 51 - Atuado_4O-D1 BO.4 X331:7-8: Trip 67N - Atuado_4O-D1 BO.5 X331:9-10: 02LI2 - Aberto_4O-D1 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605 | Dentro do Prazo | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL |  | 11d 12h : 22mi | 13/02/2026 23:59:01 |  |  | 14d 1h : 3mi | 19/01/2026 10:33:43 |  |  | 0.25 | 12 | 1 | 13 | 0
202600381 | SEE | 202519246 | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202602 | 09/01/2026 11:30:07 | Realizar reparación de desprendimientos de hormigón en la cota 132, en la parte lateral de las centrales evaporativas. | MCI4 | MCI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202611 | Dentro do Prazo | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES |  | 1m, 12d 22mi | 16/03/2026 23:59:01 |  |  | 17d 20h : 7mi | 15/01/2026 15:29:27 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5 | 5 | 0
202600435 | SEE | 202303446 | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202603 | 12/01/2026 11:19:22 | Instalar un tomacorrientes T3 (220V–3F–60Hz) en el taller SMMA.DT/MAM1-El.108 (Galería de los transformadores-AMC), según proyecto en anexo. Reemplazar dos disyuntores 2P de reserva por un disyuntor 3P (cod. 65498) en tablero QL-27071 para alimentación del toma. Usar conductor de 10 mm² (cod. 717795), toma (cod. 715299) y tierra existente próxima al toma. Señalizar tomacorrientes con cartel “220V–3F–60Hz”. Solicitar apoyo a civil para instalar electroducto subterráneo según proyecto. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202606 | Dentro do Prazo | GABRIEL ARNO ARENHART |  | 2d 12h : 22mi | 04/02/2026 23:59:01 |  |  | 4h : 4mi | 02/02/2026 07:32:27 |  |  | 2.5 | 44 | 1.5 | 48 | 0
202600443 | SEE |  | K068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-06 | 0697.017-6 | 202603 | 12/01/2026 15:32:13 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 2 – COTA 98,50 – U11", sin rearme. Observación: realizada inspección en el local sin encontrar anormalidades. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202606 | Dentro do Prazo | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 22.183333333333333333333333333mi | 02/02/2026 11:14:51 |  |  | 0.75 | 8 | 0.25 | 9 | 0
202600357 | SEE |  | N051A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.004-7 | 202603 | 13/01/2026 11:09:42 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q1 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202604 | Dentro do Prazo | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER |  | Fora de Prazo | 23/01/2026 23:59:01 | 9d 11h : 37mi | 23/01/2026 23:59:01 | 10d 3h : 56mi | 23/01/2026 07:40:08 |  |  | 0.33 | 14 | 0.5 | 8 | 0
202600496 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202603 | 13/01/2026 14:44:48 | Verificar e solucionar o travamento dos valores do sinal das TAGs BE_TG_OT_03 e BE_TG_OT_02 no PI Vision. Nota: Conforme anexo, valores estão variando no sistema SOMA. | IME2 | MEL4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202603 | Fora de Prazo | YU VILLALBA ALOYSIUS |  | Fora de Prazo | 16/01/2026 23:59:01 | 16d 11h : 37mi | 16/01/2026 23:59:01 | 14d 3h : 22mi | 19/01/2026 08:14:45 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 4.5 | 0
202600521 | SEE |  | M092A014 | BEO/DIO 05-01 - EM | 2450.062-7 | 202603 | 13/01/2026 16:06:28 | Debido a la implementación del sistema de antena de telefonía de la operadora Personal PY (Núcelo), realizar: - Etiquetado del BEO/DIO 05-01 en el RACK 01 - EQUIPOS ACTIVOS DT - EM - Etiquetado del cable óptico: CFO-264 (en ambos extremos - Rack 01 y rack de Personal) - Verificación de diseños (ver adjuntos) Posteriormente emitir una SSA solicitando actualización de diseños, adjuntando los documentos con las marcaciones. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202603 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO |  | Fora de Prazo | 15/01/2026 23:59:01 | 17d 11h : 37mi | 15/01/2026 23:59:01 | 18d 3h : 45mi | 15/01/2026 07:51:04 |  |  | 1.53 | 2 | 1.17 | 4 | 0
202600522 | SEE | 202600477 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202603 | 13/01/2026 16:57:07 | Solicitamos apoio para substituição do RTD duplo de segmento escora posição 38T4 localizado no segmento escora nº15, contato com Ronaldo (ramal 9531) p/ coordenar os trabalhos. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202605 | Dentro do Prazo | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA |  | 8d 12h : 22mi | 10/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 3h : 48mi | 27/01/2026 07:48:14 |  |  | 13.5 | 60 | 12.75 | 86 | 0
202600533 | SEE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202603 | 14/01/2026 07:47:43 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798), continuação de SSA 202519874. | MAM1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202604 | Dentro do Prazo | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO |  | 25d 12h : 22mi | 27/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 20h : 32mi | 26/01/2026 15:04:43 |  |  | 0.17 | 60 | 0.17 | 60 | 0
202600532 | SEE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.038-2 | 202603 | 14/01/2026 07:48:00 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798), continuação de SSA 202519875. | MAM1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202604 | Dentro do Prazo | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO |  | 25d 12h : 22mi | 27/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 20h : 31mi | 26/01/2026 15:05:20 |  |  | 0.42 | 160 | 1 | 150 | 0
202600531 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 14/01/2026 10:55:16 | Solicito apoio para fabricar 2 caixas de madeira para uso no elevador montacargas, conforme desenho em anexo. Pintar caixa na cor amarela e identificar na parte frontal com texto em cor preta. | MAM2 | MCI2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202605 | Dentro do Prazo | ADELAR FRONZA | Foi fabricado 2 caixas de madeira conforme desenho apresentado. | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 11d 20h : 34mi | 21/01/2026 15:02:39 |  |  | 0.5 | 16 | 0.5 | 17 | 0
202600517 | SEE | 202520030 | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202603 | 14/01/2026 14:55:13 | Desconectar e remover sensores 7.26, 7.27, 7.30 e 7.31 devido ao descomissionamento da sala Matrix, a umidade no sensor da SSA matriz provavelmente vem do fato de haverem desconectado o desumidificador do UAM. Desconectar o cabos correspondentes também no trecho da sala. Após a desconexão reprogramar o laço 7 conforme procedimento anexo. | IEQ2 | MEL2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202606 | Dentro do Prazo | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 32mi | 02/02/2026 08:05:02 |  |  | 0.75 | 13 | 0.25 | 14 | 0
202600630 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 15/01/2026 16:38:23 | Verificar/solucionar motivo do disparo do disjuntor Q43A (alimentação da válvula mariposa do trocador N3 da fase A). | OUO6 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | Dentro do Prazo | FABIO HENRIQUE DA SILVA |  | 16d 12h : 22mi | 18/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 3h : 3mi | 27/01/2026 08:33:49 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 4 | 0
202600643 | SEE |  | B013B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.015-0 | 202603 | 16/01/2026 07:34:33 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 22/01/2026 DE 07:00H A 11:30H. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202604 | Dentro do Prazo | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO |  | Fora de Prazo | 22/01/2026 23:59:01 | 10d 11h : 37mi | 22/01/2026 23:59:01 | 11d 3h : 29mi | 22/01/2026 08:07:04 |  |  | 1.73 | 1.5 | 0.65 | 3.83 | 0
202600626 | SEE |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202603 | 16/01/2026 09:12:46 | Substituir o painel de monitoramento SMT-13 pelo modelo fornecido pela Itaipu Parquetec (convênio 4500062045) e realizar o comissionamento conforme planilha e documentos em anexo. - Instalar o equipamento 1684.004-4. Enviar o painel retirado para S098Z. - Anexar documentos as built para atualização no SATedms. OBS: Os IONs do painel antigo deverão ser separados para uso como reserva nos outros painéis SMT (cód estoque 650323). O chassi e os componentes serão utilizados no projeto SMTv2. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202606 | Dentro do Prazo | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 11d 21h : 26mi | 21/01/2026 14:10:30 |  |  | 1.5 | 45 | 1.5 | 48 | 0
202600631 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 16/01/2026 09:12:58 | [Substituição SMT-13] - Realizar as seguintes interligações internas no quadro KT-13: - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-A, K22-A, K23-A e K24-A a régua X2A, conforme indicação em anexo. - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-B, K22-B, K23-A e K24-B a régua X2B, conforme indicação em anexo. - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-C, K22-C, K23-C e K24-C a régua X2C, conforme indicação em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202606 | Dentro do Prazo | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS |  | 2d 12h : 22mi | 04/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 3h : 31mi | 26/01/2026 08:05:17 |  |  | 1.5 | 45 | 1.5 | 48 | 0
202600644 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 16/01/2026 09:19:03 | [Substituição SMT-13] - Realizar os seguintes lançamentos de cabos entre o KT-13 e o novo painel SMT-13: - Maço de 10 vias de 1,5mm² entre X2-A (pontos 311 a 318) e SMT-13 - Cód. estoque 160202 - Maço de 10 vias de 1,5mm² entre X2-B (pontos 311 a 318) e SMT-13 - Cód. estoque 160202 - Maço de 10 vias de 1,5mm² entre X2-C (pontos 311 a 318) e SMT-13 - Cód. estoque 160202 - Maço de 3 vias de 2,5mm² entre X2-C (pontos 26 e 28) e SMT-13 - Cód. estoque 572357 Ver desenho em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202609 | Dentro do Prazo | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS |  | 22d 12h : 22mi | 24/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 3h : 29mi | 26/01/2026 08:07:52 |  |  | 1.5 | 45 | 1.5 | 48 | 0
202600639 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 16/01/2026 09:19:20 | [Substituição SMT-13] - Realizar as seguintes atividades referentes a alimentação 125Vcc do novo painel SMT: - Confirmar no quadro KT-13 nos pontos X25.10 e X25.14 a existência da conexão da alimentação 125Vcc do SMT antigo (será usada a mesma para o novo SMT). - Lançar cabo com código de estoque 715937 entre o novo SMT e o KT-13 comum nos pontos X25.11 e X25.15, para a alimentação secundária de 125Vcc. Ver desenho em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202609 | Dentro do Prazo | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS |  | 28d 12h : 22mi | 02/03/2026 23:59:01 |  |  | 7d 3h : 23mi | 26/01/2026 08:13:22 |  |  | 1.5 | 45 | 1.5 | 48 | 0
202600649 | SEE | 202517542 | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202603 | 16/01/2026 10:49:26 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-13. * GGB-13/02: AU13-0103 - Desconectar e passar à reserva os condutores 2, 4, 6 e 9. * KT-13/C: AU13-0844 - Desconectar condutor 8. * TAC-644: BU13-2006 - Mover condutor 16 do terminal 1435 para 1503. * UTR-613: EU13-0008 - Desconectar condutor 18. * SVP-13: Conectar os novos cabos AU13-1010 e AU13-1020. Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | Dentro do Prazo | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR |  | 18d 12h : 22mi | 20/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 20h : 42mi | 26/01/2026 14:54:49 |  |  | 0.25 | 32 | 1 | 31 | 0
202600652 | SEE | 202517542 | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202603 | 16/01/2026 10:49:37 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU13-2006 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202606 | Dentro do Prazo | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado testes e reconectado o condutor 16 do cabo BU13-2006 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13, conforme solicitado. | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 35mi | 02/02/2026 08:01:49 |  |  | 0.25 | 6 | 0.25 | 6.5 | 0
202600680 | SEE | 202517266 | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202603 | 16/01/2026 15:50:20 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF y SVP, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (26/01/2026). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202605 | Dentro do Prazo | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE |  | 8d 12h : 22mi | 10/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 3h : 47mi | 27/01/2026 07:49:33 |  |  | 0.58 | 42 | 0.67 | 43.25 | 0
202600677 | SEE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202603 | 16/01/2026 17:18:25 | Realizar relevamiento del DG. Identificar internos por posición en los bloques horizontales (BH). Registrar los datos en una tabla (.xlsx). El pedido obedece a solicitud de ENES.DT (ver adjunto). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | Dentro do Prazo | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS |  | Fora de Prazo | 20/01/2026 23:59:01 | 12d 11h : 37mi | 20/01/2026 23:59:01 | 13d 3h : 57mi | 20/01/2026 07:39:11 |  |  | 0.9 | 8 | 0.47 | 10.5 | 0
202600717 | SEE |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202603 | 16/01/2026 23:06:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe presencia excesiva de aceite y realizar limpieza en la tapa de la turbina. Video en anexo. | OUO5 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202604 | Dentro do Prazo | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue realizada la inspección y la limpieza de la tapa de la turbina | Fora de Prazo | 23/01/2026 23:59:01 | 9d 11h : 37mi | 23/01/2026 23:59:01 | 10d 3h : 35mi | 23/01/2026 08:01:30 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.58 | 1 | 0.67 | 2 | 0
202600732 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202604 | 19/01/2026 08:55:03 | Solicito substituição de dois TMRs Philips (Ramais 9304 e 4776), com problemas de funcionamento. | OUO0 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | Dentro do Prazo | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS |  | Fora de Prazo | 20/01/2026 23:59:01 | 12d 11h : 37mi | 20/01/2026 23:59:01 | 9d 22h : 4mi | 23/01/2026 13:32:47 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 0
202600738 | SEE | 202311656 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202604 | 19/01/2026 10:36:46 | Realizar instalación y pruebas funcionales del controlador CAREL IJFPSA4B06S0060 adquirido vía SMDTC-2066, conforme propuesta de implementación aprobada en la SSA 202309880. Observación: 1 unidad del material se encuentra disponible en las oficinas de SMIE.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | Fora de Prazo | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 1h : 7mi | 02/02/2026 10:29:21 |  |  | 1.5 | 30 | 0.5 | 32 | 0
202600734 | SEE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202604 | 19/01/2026 13:59:55 | Substituir la fuente de alimentación del anunciador por la fuente con código de stock 238287 y devolver la fuente retirada en el código de stock 114383 para generar repuesto para las demás ULPs e instalar cuatro nuevos bornes seccionables 2x, 4x, 5x, 7x al lado de la fuente en el riel de la parte inferior de la ULP\18 para permitir el cambio en frio de la nueva fuente. Ver marcaciones en anexo. Ref.: GCSMIT-2832 e SSA 202419830. Obs: El servicio ya fue realizado en la UG-08, ref SSA:202500141. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | Dentro do Prazo | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR |  | 18d 12h : 22mi | 20/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 20h : 43mi | 26/01/2026 14:53:18 |  |  | 1 | 12 | 0.25 | 12 | 0
202600776 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202604 | 20/01/2026 08:02:51 | Solicito a instalação de ramal no edifício da Hidrologia de Campo para o novo funcionário da OPSH.DT (Marcelo Sefrin). | OSH1 | MEL3 | MARIANA MARIA WERLANG | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202604 | Dentro do Prazo | FABRICIO MARCATO | Solicitado aparelho de TMR novo para atender a demanda. | Fora de Prazo | 23/01/2026 23:59:01 | 9d 11h : 37mi | 23/01/2026 23:59:01 | 10d 19h : 56mi | 22/01/2026 15:40:07 |  |  | 4.47 | 6 | 1 | 10 | 0
202600803 | SEE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202604 | 20/01/2026 14:46:27 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202605 | Dentro do Prazo | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 4h : 16mi | 26/01/2026 07:20:43 |  |  | 0.75 | 17 | 0.25 | 18 | 0
202600806 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 16:16:00 | Necessitamos a confecção de 7 alças, conforme desenho em anexo, a serem instaladas nas miras fotográficas confeccionadas através da SSA 202509350. | MMU3 | ILA3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202612 | Dentro do Prazo | VALDINEI PEREIRA RAMOS |  | 1m, 14d 22mi | 18/03/2026 23:59:01 |  |  | 7d 2h : 52mi | 26/01/2026 08:44:57 |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25 | 5 | 0
202600860 | SEE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202604 | 21/01/2026 13:50:18 | Realizar inclusão do novo medidor de energia EIG Nexus 1500+ a ser instalado na posição M19A. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | Dentro do Prazo | CRISTIANO HENRIQUE LAMB |  | 3d 12h : 22mi | 05/02/2026 23:59:01 |  |  | 2d 19h : 15mi | 30/01/2026 16:21:10 |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25 | 5 | 0
202600875 | SEE | 202519564 | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202604 | 21/01/2026 16:08:16 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. Previsto para Jueves 29/01. | MMU2 | MEL2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202605 | Dentro do Prazo | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO DESMONTAJE DE SENSORES DIDH PARA PERMITIR ACCESO PARA DESMONTAJE DE TAPA SUPERIOR DEL COJINETE GUÍA DE LA TURBINA. | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 21h : 50mi | 29/01/2026 13:46:10 |  |  | 0.75 | 17 | 0.25 | 16 | 0
202600874 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 21/01/2026 16:08:23 | Solicitamos apoio de ponte rolante para desmontagem e montagem da válvula de aeração da UG 13, posteriormente transportar a válvula retirada até a oficina mecânica. Atividades previstas para o dia 02/02/2026 de 08:00 a 17:00. Atividades e manobras a serem coordenadas por Hugo Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202606 | Dentro do Prazo | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 35mi | 02/02/2026 08:01:58 |  |  | 0.33 | 6 | 0.17 | 6 | 0
202600883 | SEE |  | B013B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.015-6 | 202604 | 22/01/2026 08:20:42 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N13 que será montada na UG13 em substituição da válvula N20 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202604 | Dentro do Prazo | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE |  | 7d 12h : 22mi | 09/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 4h : 8mi | 26/01/2026 07:28:05 |  |  | 6.17 | 38 | 5.5 | 49.5 | 0
202600921 | SEE |  | B013B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.015-0 | 202604 | 22/01/2026 09:29:38 | Durante inspeção com unidade em operação no dia 22/01/2026 (SSA 202600643, AT 202600786), foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 18. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202605 | Dentro do Prazo | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 7d 4h : 8mi | 26/01/2026 07:28:18 |  |  | 2.58 | 16 | 1.5 | 20 | 0
202600930 | SEE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202604 | 22/01/2026 09:57:02 | [SEMD Ampliação Pátio 66kV] Criar nova remota RTU12 PATIO 66kV conforme documentos em anexo, referente a ampliação do Setor 1, Pátio de 66 kV da SEMD. Contrato 4500069888/2023 WEG S.A E CIE S.A. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202606 | Dentro do Prazo | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU |  | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 31mi | 02/02/2026 08:05:15 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 4 | 0
202600926 | SEE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202604 | 22/01/2026 09:57:30 | [SEMD Ampliação Pátio 66kV] Criar nova remota RTU12 PATIO 66kV conforme documentos em anexo, referente a ampliação do Setor 1, Pátio de 66 kV da SEMD. Contrato 4500069888/2023 WEG S.A E CIE S.A. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202606 | Dentro do Prazo | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 31mi | 02/02/2026 08:05:59 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 4 | 0
202600920 | SEE | 202510320 | N041A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.004-5 | 202604 | 22/01/2026 14:09:24 | Solicito apoio para retirar bloqueio do sistema de elevação auxiliar da ponte 13 a fim de habilitar a movimentação para realização da substituição do cabo de aço. Previsão necessidade 28/01. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202605 | Dentro do Prazo | RODNEI ANTUNES |  | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 5d 4h : 4mi | 28/01/2026 07:32:14 |  |  | 0.5 | 4 | 0.33 | 4.5 | 0
202600924 | SEE | 202510758 | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202604 | 22/01/2026 15:45:41 | De forma a prevenir vazamentos através dos acoplamentos das tubulações de óleo entre o mancal e os trocadores de calor, substiuir os acoplamentos Alvenius pelo modelo abraçadeira Open Flex. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202605 | Dentro do Prazo | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 14mi | 26/01/2026 08:22:53 |  |  | 4.25 | 6 | 4.08 | 14.34 | 0
202600952 | SEE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202604 | 22/01/2026 16:10:15 | VERIFICADO PUNTO DE CORROSIÓN EN EL BYPASS PERTENECIENTE A LA VÁLVULA 04VP. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202605 | Dentro do Prazo | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 5d 48mi | 28/01/2026 10:48:33 |  |  | 0.67 | 12 | 0.67 | 22.5 | 0
202600977 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 08:17:38 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC00721516D,. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30 BAR, ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7.4 BAR, REARME: 7.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | Dentro do Prazo | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO |  | 1m, 16d 22mi | 20/03/2026 23:59:01 |  |  | 4h | 02/02/2026 07:36:45 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 | 0
202600991 | SEE |  | G103B002 | MECANISMO DE COMANDO TRIPOLAR A MOLA DJ 02TR3 | 1743.001-6 | 202604 | 23/01/2026 08:20:16 | Com base nas fotos anexas, realizar escaneamento 3D da peça disponibilizada (alavanca de transferência de movimento entre indicador de posição do disjuntor e transdutor de movimento rotativo, material fibra de vidro resinada), com elaboração de desenho/projeto em SolidWorks, bem como fabricação de duas unidades por meio de impressora 3D. Para maiores esclarecimentos, consultar o emissor. | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202613 | Dentro do Prazo | VALDINEI PEREIRA RAMOS |  | 3m, 9d 22mi | 13/05/2026 23:59:01 |  |  | 7d 2h : 53mi | 26/01/2026 08:43:13 |  |  | 0.25 | 26 | 0.25 | 26.5 | 0
202600988 | SEE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202604 | 23/01/2026 09:51:26 | Realizar impressão 3D de 4 unidades de cada modelo anexo. As peças serão utilizadas para montagem de bancada de calibração. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202612 | Dentro do Prazo | VALDINEI PEREIRA RAMOS |  | 1m, 14d 22mi | 18/03/2026 23:59:01 |  |  | 7d 2h : 52mi | 26/01/2026 08:44:20 |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25 | 5 | 0
202600992 | SEE | 202519518 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202604 | 23/01/2026 10:38:55 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-04. El mismo será entregado el día viernes 23/01/2026. Necesidad de utilización día lunes 16/03/2026. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | Dentro do Prazo | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA |  | 11d 12h : 22mi | 13/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 21h : 40mi | 26/01/2026 13:56:33 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 | 0
202601033 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:09 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: X3006A1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da almox para completar kit) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | Dentro do Prazo | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO |  | 1m, 22d 22mi | 26/03/2026 23:59:01 |  |  | 7d 1h : 33mi | 26/01/2026 10:03:28 |  |  | 0.25 | 5.5 | 0.25 | 6 | 0
202601010 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:19 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC00801516D,. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30 BAR, ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7.4 BAR, REARME: 7.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | Dentro do Prazo | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO |  | 1m, 20d 22mi | 24/03/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 49mi | 02/02/2026 07:47:16 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 | 0
202601009 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:26 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_08, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC006C1516D, FAIXA DE CAL.: 0 A 30 BAR, FECHAMENTO DO CONTATO: 20.1 BAR, ABERTURA:18.6 BAR. AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19.6 E 18.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | Dentro do Prazo | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO |  | 1m, 19d 22mi | 23/03/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 50mi | 02/02/2026 07:46:26 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 | 0
202601008 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:32 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC006D1516D, FAIXA DE CAL.: 0 A 30 BAR, FECHAMENTO DO CONTATO: 19.6 BAR, ABERTURA:18.6 BAR. AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19.6 E 18.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | Dentro do Prazo | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO |  | 1m, 19d 22mi | 23/03/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 51mi | 02/02/2026 07:45:37 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 | 0
202601006 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:41 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA ENDRESS + HAUSER, MODELO CERABAR PMC21-WHPO/O, NS:WC00DD01169, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 10 BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | Dentro do Prazo | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO |  | 1m, 19d 22mi | 23/03/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 52mi | 02/02/2026 07:44:17 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 | 0
202601005 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:47 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA ENDRESS + HAUSER, MODELO CERABAR PMC21-WHPO/O, NS:WC00E101169, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 35 BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | Dentro do Prazo | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO |  | 1m, 16d 22mi | 20/03/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 53mi | 02/02/2026 07:43:19 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 | 0
202601012 | SEE |  | N034A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.002-0 | 202605 | 26/01/2026 08:59:28 | Durante execução da SSP 20263399 - (1M), observado que as lâmpadas dos sistemas de iluminação e sinalização de segurança não acendem. Adicionalmente foi observado que a sirene não emite o sinal sonoro. Verificar e solucionar anomalia referente à ponte rolante N06. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202605 | Dentro do Prazo | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 18h : 51mi | 29/01/2026 16:45:34 |  |  | 0.33 | 4 | 0.33 | 4.5 | 0
202601011 | SEE |  | N033A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.001-8 | 202605 | 26/01/2026 08:59:53 | Durante execução da SSP 20263399 - (1M), observado que as lâmpadas dos sistemas de iluminação e sinalização de segurança não acendem. Adicionalmente foi observado que a sirene não emite o sinal sonoro. Verificar e solucionar anomalia referente à ponte rolante N05. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202605 | Fora de Prazo | RODNEI ANTUNES |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 31.45mi | 02/02/2026 11:05:35 |  |  | 0.17 | 4 | 0.25 | 2 | 0
202601088 | SEE |  | B013D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.033-6 | 202605 | 26/01/2026 09:09:19 | Solucionar vazamento de óleo pela tubulação de recalque da bomba de pressurização 03, identificado durante inspeção da manutenção preventiva no PD 3S. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202605 | Dentro do Prazo | ALEXSANDRO DE AZEVEDO |  | 9d 12h : 22mi | 11/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 3h : 53mi | 28/01/2026 07:43:33 |  |  | 3.5 | 12 | 2.75 | 16.5 | 0
202601111 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:48:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6849/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | Dentro do Prazo | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202601405(D). | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 3d 19h : 15mi | 29/01/2026 16:21:57 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0
202601095 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6568/99 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | Dentro do Prazo | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC que estava com a tensão de saída muito baixa; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para calibração com SSA 202601404(D). | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 3d 19h : 18mi | 29/01/2026 16:18:28 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0
202601092 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6738/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | Dentro do Prazo | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202601403(D). | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 3d 19h : 20mi | 29/01/2026 16:16:07 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0
202601087 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6821/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | Dentro do Prazo | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202601402(D). | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 3d 19h : 24mi | 29/01/2026 16:12:10 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0
202601119 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:41:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6672/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | Dentro do Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 2d 18h : 56mi | 30/01/2026 16:40:55 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0
202601118 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:41:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6836/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | Fora de Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 28.383333333333333333333333333mi | 02/02/2026 11:08:39 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0
202601117 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6779/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | Fora de Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Sustitución de trimpot de FE. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 2h : 9mi | 02/02/2026 09:27:37 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0
202601116 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6772/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | Dentro do Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 19h : 1mi | 30/01/2026 16:36:01 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0
202601114 | SEE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6946/01 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | Dentro do Prazo | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso. | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 2d 18h : 50mi | 30/01/2026 16:46:17 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0
202601153 | SEE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202605 | 27/01/2026 10:00:51 | Instalar placa com código de barras referente a localização de área de inspeção do sistema de ventilação jusante das Unidades geradoras 1 a 5, cota 144, eixo CD. Placa: Código de Barras -> 0423-5 (Cota 144, eixo CD, Próximo ao elevador E11). | OUO1 | MCI2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202605 | Dentro do Prazo | CACERES AGUERO EMILIO DAVID |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 2d 20h : 2mi | 30/01/2026 15:34:57 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5 | 0
202601126 | SEE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202605 | 27/01/2026 10:00:58 | Instalar placas com código de barras referente a localização de área de inspeção dos servo-motores das comportas. Placas: Código de Barras -> 0846-0 (Cota 225, UG 03); 0847-8 (Cota 225, UG 06); 0845-1 (Cota 225, UG 08). | OUO1 | MCI2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202605 | Dentro do Prazo | CACERES AGUERO EMILIO DAVID |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 3h : 18mi | 30/01/2026 08:18:41 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5 | 0
202601254 | SEE |  | L014A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-11 | 0434.067-1 | 202605 | 27/01/2026 16:54:41 | Durante la ejecucion de la SSP: 20262640, durante el ensayo de capacidad del banco de baterias HN-11 fue vereficado que los elementos 39 y 78 sufrieron una caida de tension a menos de 0,6 Vcc antes de la hora del inicio del ensayo de capacidad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202605 | Dentro do Prazo | CENTURION SOSA MARCOS MARINO |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 2d 19h : 41mi | 30/01/2026 15:55:33 |  |  | 1.17 | 14 | 0.83 | 16 | 0
202601269 | SEE | 202517818 | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 28/01/2026 11:06:04 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de aplicação de tensão no atuador EA, ponto a ponto (0 a 12V), de forma a verificar comportamento da Válvula e atender a solicitação da SSA matriz. | MMU2 | MEL2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202606 | Dentro do Prazo | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE |  | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 3d 4h : 12mi | 30/01/2026 07:24:41 |  |  | 0.75 | 11 | 0.25 | 12 | 0
202601278 | SEE | 202600533 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202605 | 28/01/2026 14:46:42 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA BOMBA BDR-F16-001. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA NOVA. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202605 | Dentro do Prazo | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 3d 3h : 36mi | 30/01/2026 08:00:28 |  |  | 0.67 | 12 | 0.33 | 13 | 0
202601277 | SEE | 202600533 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202605 | 28/01/2026 14:46:50 | SOLICITAMOS APOIO PARA EXECUÇÃO DE COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-16-001 CONFORME PLANILHA ANEXA. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202606 | Dentro do Prazo | JOSUE CLEMENTINO COELHO |  | 2d 12h : 22mi | 04/02/2026 23:59:01 |  |  | 4h : 17mi | 02/02/2026 07:19:44 |  |  | 1 | 7 | 2 | 10 | 0
202601310 | SEE | 202519586 | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202605 | 28/01/2026 16:45:36 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-I20-001 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202606 | Dentro do Prazo | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 49mi | 02/02/2026 07:47:16 |  |  | 0.67 | 7 | 0.33 | 8 | 0
202601311 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 29/01/2026 09:55:45 | Solicitamos verificar posibilidad de reparo de porta-pilas roto de miliamperimetro alicate digital, mod. 773, Fluke IB-3797 BP-708466 n/s 38470201WS. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202610 | Dentro do Prazo | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL |  | 1m, 23mi | 04/03/2026 23:59:01 |  |  | 1h : 57mi | 02/02/2026 09:39:24 |  |  | 0.33 | 2 | 0.17 | 2.5 | 0
202601408 | SEE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202605 | 29/01/2026 14:03:17 | Realizar a troca do aparelho TMR G955, NS P100400300024, fabricante PHILIPS, associado ao numero 9704 que se encontra com ruído anormal e com tecla numero 5 sem funcionar pelo aparelho Alcatel SN:RTF214200760. | OUO0 | MEL3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202605 | Dentro do Prazo | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no aparelho antigo, confirmado ruído no alto-falante e inoperância da tecla 5. Programado novo aparelho modelo Alcael 8252 SN:RTF214200760, fornecido pelo solicitante. | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 3d 3h : 2mi | 30/01/2026 08:34:07 |  |  | 0.23 | 2 | 1.67 | 2.5 | 0
202601413 | SEE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202605 | 29/01/2026 15:41:00 | Durante la ejecución de la SSP: 20262640, se detectó que la lámpara en estado "Abierto" asociada al disyuntor 72 C, no enciende. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202605 | Dentro do Prazo | CENTURION SOSA MARCOS MARINO |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 19h : 38mi | 30/01/2026 15:58:24 |  |  | 1.17 | 7 | 0.83 | 9 | 0
202601207 | SEE |  | R010B004 | BLOCO F25/26 | 0980.094-0 | 202606 | 02/02/2026 07:19:02 | Obstrucción en canaleta. Cota 214, U12. Realizar la limpieza y desobstrucción de la canaleta. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | Dentro do Prazo | TORRES ALEGRE ALCIDES |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 14.783333333333333333333333333mi | 02/02/2026 11:22:15 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 0
202601506 | SEE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202606 | 02/02/2026 08:16:47 | En atención al proyecto lógico 6018-20-15233-P realizar la configuración de la dirección IP del Datalogger de la UAR-11A: Dirección IP: 172.31.75.235 Máscara: 255.255.255.224 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202606 | Dentro do Prazo | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI |  | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 1h : 10mi | 02/02/2026 10:26:47 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 4.5 | 0
202200278 | SEE |  | J056C013 | QUADRO QL-5.3 - EL. 45 F19/20 | 0698.362-6 | 202202 | 10/01/2022 14:12:09 | Atualizar desenhos referente a instalação de circuito independente do QL 5.3, para alimentação do UAR-14, conforme indicado nos desenhos em anexo. SSA de referencia 2021/13137A. Disponibilizar desenhos atualizados no Arquivo Técnico. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000346/2025 para actualización de diseños. | 2m, 6d 12h : 22mi | 10/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 13h : 24mi | 15/10/2025 10:12:43 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202200521 | SEE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202202 | 13/01/2022 16:29:27 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de 8 tomadas 16A/220V, na região da oficina MAM2, EDC cota 144, SSA 2021/09561A. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000347/2025 para actualización de diseños. | 2m, 6d 12h : 22mi | 10/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 12h : 56mi | 15/10/2025 10:40:58 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202201151 | SEE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202205 | 31/01/2022 10:44:09 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-DC-06405 referente a conexão do cabo HTB206 no painel QL-6.1 (SSA: 202200731). Desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000348/2025 para actualización de diseño. | 2m, 5d 12h : 22mi | 09/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 12h : 15mi | 15/10/2025 11:21:29 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202201285 | SEE |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202205 | 31/01/2022 15:15:00 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-DC-06402 referente a conexão do cabo HTB205 no painel QL-3.1 (SSA: 202200730). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000349/2025 para actualización de diseño. | 2m, 5d 12h : 22mi | 09/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 9h : 55mi | 15/10/2025 13:41:16 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202205508 | SEE | 202205285 | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202214 | 08/04/2022 14:09:17 | Emitir P.T. referente a instalação de Furadeira Elétrica Trifásica 220V/8,5KVA,na oficina da Caldeiraria,cota 108,AMD1. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202418 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El taladro eléctrico está equipado con motor en 60Hz. Será alimentado desde la alimentación para la sala de la mesa de corte a chorro de agua, actualmente en proyecto. | Fora de Prazo | 30/04/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 1d 23h : 37mi | 30/04/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 2d 8h : 37mi | 30/04/2024 14:59:55 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213058 | SEE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:05:32 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | Fora de Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada a inspeção na monovia em conjunto com a SMIS e SMMU. | Fora de Prazo | 07/03/2024 23:59:01 | 1a, 10m, 25d 11h : 37mi | 07/03/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 30d 8h : 11mi | 02/04/2024 15:25:18 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213057 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202411 | Fora de Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia da UG 15. | Fora de Prazo | 11/03/2024 23:59:01 | 1a, 10m, 21d 11h : 37mi | 11/03/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 30d 8h : 14mi | 02/04/2024 15:22:16 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213056 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:49 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG14. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202413 | Fora de Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMIS e SMMU. | Fora de Prazo | 26/03/2024 23:59:01 | 1a, 10m, 6d 11h : 36mi | 26/03/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 16d 13h : 23mi | 16/04/2024 10:13:16 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213054 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:56 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG13. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202412 | Fora de Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia em conjunto com a SMMU e SMIS. | Fora de Prazo | 18/03/2024 23:59:01 | 1a, 10m, 14d 11h : 37mi | 18/03/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 30d 8h : 30mi | 02/04/2024 15:06:41 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213053 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:06:08 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | Fora de Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG12 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. | Fora de Prazo | 04/03/2024 23:59:01 | 1a, 10m, 28d 11h : 37mi | 04/03/2024 23:59:01 | 1a, 10m, 12d 21h : 15mi | 20/03/2024 14:21:43 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213052 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:16 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG11. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | Fora de Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG11 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. | Fora de Prazo | 01/03/2024 23:59:01 | 1a, 11m, 23h : 36mi | 01/03/2024 23:59:01 | 1a, 10m, 12d 21h : 20mi | 20/03/2024 14:16:09 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213050 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:22 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | Fora de Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG10 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. | Fora de Prazo | 29/02/2024 23:59:01 | 1a, 11m, 1d 23h : 37mi | 29/02/2024 23:59:01 | 1a, 10m, 12d 21h : 25mi | 20/03/2024 14:12:00 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213046 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:35 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG09. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | Fora de Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG09 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. | Fora de Prazo | 28/02/2024 23:59:01 | 1a, 11m, 2d 23h : 37mi | 28/02/2024 23:59:01 | 1a, 10m, 12d 21h : 30mi | 20/03/2024 14:06:07 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213043 | SEE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:08:37 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202445 | Dentro do Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com representantes da SMMU e SMIS. | Fora de Prazo | 15/11/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 16d 11h : 36mi | 15/11/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 19d 19h : 51mi | 12/11/2024 15:46:02 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213040 | SEE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:10:46 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202406 | Fora de Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia em conjunto com SMMU e SMIS no dia 06/07. | Fora de Prazo | 19/02/2024 23:59:01 | 1a, 11m, 11d 23h : 37mi | 19/02/2024 23:59:01 | 1a, 11m, 2d 12h : 26mi | 29/02/2024 11:10:50 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213039 | SEE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:38 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202406 | Fora de Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMMU e SMIS no dia 05/07. | Fora de Prazo | 19/02/2024 23:59:01 | 1a, 11m, 11d 23h : 37mi | 19/02/2024 23:59:01 | 1a, 11m, 2d 12h : 24mi | 29/02/2024 11:12:37 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202213093 | SEE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:27:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202328 | Dentro do Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | Após inspeção da monovia e verificação do projeto estrutural (SSA 202306718) recomenda-se que os cordões de solda entre os suportes e a monovia sejam limpos e recebam proteção anticorrosiva. Mais detalhes no documento complementar anexo. | Fora de Prazo | 10/07/2023 23:59:01 | 2a, 6m, 22d 11h : 37mi | 10/07/2023 23:59:01 | 2a, 6m, 22d 18h : 31mi | 10/07/2023 17:05:04 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202216027 | SEE | 202215948 | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202229 | 20/07/2022 15:17:12 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação da Máquina de Corte a Água que será instalada na cota 108,eixo CD,AMD3,SSA 202215948. Características elétricas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202310 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En elaboración de proyecto y especificaciones para montaje de tablero 460V 60Hz Emitida SMDTC-1934 para adquisición de componentes necesarios para montaje del tablero. Tablero eléctrico montado en la SSA 202408829 En proceso de lanzamiento de cables para alimentación del tablero 460V. | Fora de Prazo | 09/03/2023 23:59:01 | 2a, 10m, 23d 11h : 37mi | 09/03/2023 23:59:01 | 2a, 6m, 19d 21h : 17mi | 13/07/2023 14:19:36 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202215877 | SEE | 202215245 | P041F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.001-4 | 202229 | 21/07/2022 15:41:35 | Avaliar liberação de item 711611 no SAP para o centro de custo da SMMA.DT (30316), adicionando ao campo de "Material de Uso Exclusivo", em conjunto com SMMU e SMMG. Material utilizado nas loc. TIZ 21, TIZ 22, TIZ 25 e TIZ 26 da PIC.ME.0139.R01 (itens (7,8,9,10/Grupo 4). Se possível, acrescentar item à LMR PP.272, e comprar 4 unidades para utilizar como jogo reserva no sistema de agua gelada. Avaliar também alteração de níveis de estoque para Min: 4, Max:6. OBS: SSA: 202206471 relacionada | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202248 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis para la ejecución de los cambios solicitados. | Fora de Prazo | 02/12/2022 23:59:01 | 3a, 1m, 28d 23h : 37mi | 02/12/2022 23:59:01 | 3a, 1m, 26d 7h : 16mi | 05/12/2022 16:20:03 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0
202218283 | SEE |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202234 | 25/08/2022 10:25:19 | Avaliar possibilidade de ampliação do Painel da Barra Vital do Sistema SCC, de modo a garantir alimentação das cargas em situação de manutenção do Inversor 1 e/ou Inversor 2. Caso seja necessária alguma intervenção na Barra Vital, a qual necessite desenergiza-la, obrigatoriamente todo o SCC deverá ser desligado. A duplicação do Painel da Barra Vital reduz os riscos para o Sistema SCC. | MEL4 | IEE2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARLON PIENIZ | 202248 | Fora de Prazo | MARLON PIENIZ | Está em análise e em tratativas com a Eng. de projeto que está trabalhando em um alteração nesse sistema. | Fora de Prazo | 02/12/2022 23:59:01 | 3a, 1m, 28d 23h : 37mi | 02/12/2022 23:59:01 | 1a, 7m, 1d 8h : 38mi | 01/07/2024 14:58:15 |  |  |  | 12 |  | 12 | 0
202220156 | SEE | 202220115 | P093B004 | FAN-COIL FC-2P-121 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.010-7 | 202239 | 30/09/2022 07:45:12 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO/MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE SSA MATRIZ, RESPECTIVA A RUIDO EXCESSIVO EM SALA 121/SMIL.DT, CONFORME RELATORIO RTST 14/2022. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202304 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Promover una reunión con la SMMA.DT/RHSS.AD/SMIM.DT para verificar posible solución del problema. | Fora de Prazo | 24/01/2023 23:59:01 | 3a, 6d 11h : 37mi | 24/01/2023 23:59:01 | 3a, 13d 2h : 45mi | 18/01/2023 08:51:15 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0
202222278 | SEE | 202222254 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202245 | 07/11/2022 08:14:24 | Emitir parecer técnico e especificação referente a possibilidade de substituir as atuais lâmpadas LED 30W utilizadas na região do eixo da turbina, por outro modelo com maior durabilidade. Foto com especificação das lâmpadas atualmente utilizadas e verificação da temperatura no local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202331 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Se procedió a la modificación del descriptivo y las referencias para futuras adquisiciones (punto principal TA hasta 45°C). Se encuentra abierto el proceso AF 0394-23 para la adquisición de nuevas lamparas que atiendan el nuevo desciptivo. | Fora de Prazo | 31/07/2023 23:59:01 | 2a, 6m, 1d 11h : 36mi | 31/07/2023 23:59:01 | 2a, 9m, 5d 13h : 45mi | 27/04/2023 09:51:12 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202301924 | SEE |  | B013A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.015-1 | 202305 | 03/02/2023 10:52:39 | Verificar y solucionar pequeña perdida de aceite por valvula 14.3 ubicada en el CFM-13. Adjunto video | OUO6 | MMU1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202341 | Fora de Prazo | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | Se procedió a desmontar la valvula antigua para la sustitución, en le proceso fue constatado la necesidad de una adaptación a causa de la diferencia con respecto a la otra. Con apoyo de MMU3, se realizaron los ajustes necesarios. Posteriormente fue instalado la valvula nueva, dejando así en condiciones normales de trabajo. | Fora de Prazo | 09/10/2023 23:59:01 | 2a, 3m, 22d 23h : 37mi | 09/10/2023 23:59:01 | 3d 3h : 32mi | 30/01/2026 08:04:24 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2
202302152 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 16:04:52 | Diseño de soporte de válvula de aireación con verificación de estabilidad al vuelco y peldaños para acceder al lugar de enganche. También se necesita que sea compatible para ser transportado con montacargas (empilhadeira) | MMU2 | IME2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202514 | Fora de Prazo | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS |  | Fora de Prazo | 15/04/2025 23:59:01 | 9m, 17d 23h : 37mi | 15/04/2025 23:59:01 | 8m, 26d 20h : 37mi | 07/05/2025 14:59:53 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
202303446 | SEE | 202207565 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202309 | 01/03/2023 15:47:05 | Solicitamos apoyo para proyecto e implementación de alimentación eléctrica de aparejo a ser instalado en el taller de la SMMA.DT (MAM1), El. 108,00 (Galería de los Transformadores). Detalles en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202623 | Dentro do Prazo | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SSA 202600435 para intalación de tomada | 3m, 29d 22mi | 02/06/2026 23:59:01 |  |  | 14d 3h : 29mi | 19/01/2026 08:07:38 |  |  |  | 12 |  | 12 | 0
202306049 | SEE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202315 | 12/04/2023 08:16:00 | REALIZAR PINTURA IN LOCO DE VENTILADORES, ELETRODUTOS E PLATAFORMAS DE ACESSO DEVIDO A ELEVADA OXIDAÇÃO. OBS: SERVIÇO SIMILAR AO REALIZADO NA U18A - SSA 202010277B. | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202504 | Fora de Prazo | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO |  | Fora de Prazo | 31/01/2025 23:59:01 | 1a, 11h : 37mi | 31/01/2025 23:59:01 | 2m, 2d 27mi | 01/12/2025 11:09:20 |  |  | 2.08 | 56 | 2 | 52.5 | 1
202311166 | SEE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.001-2 | 202327 | 07/07/2023 14:23:36 | Solicito remover item cód. 130508 da LMR AB44. Solicito estudo para aquisição de copo para filtro de retorno compatível com elemento filtrante padrão das UGs (Vide figura modelo referência em anexo). Solicito cadastrar item adquirido em estoque e na LMR AB44. | MMU2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202403 | Dentro do Prazo | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL |  | Fora de Prazo | 14/06/2024 23:59:01 | 1a, 7m, 17d 23h : 37mi | 14/06/2024 23:59:01 | 2a, 3d 3h : 48mi | 29/01/2024 07:48:31 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202311912 | SEE | 202311648 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 19/07/2023 14:05:41 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada trifásica 460V padrão de 63A, na cota 98 próximo ao banheiro da UG01 eixo B/C. A utilização desta tomada será para usos diversos, em vários equipamentos utilizados no RV, também, com o objetivo de atender possível demanda na atualização tecnológica. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada inspección y levantamiento de las instalaciones eléctricas en la elevación 98. | Fora de Prazo | 18/04/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 13d 23h : 37mi | 18/04/2024 23:59:01 | 1a, 11m, 4d 8h : 34mi | 27/02/2024 15:02:42 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202312973 | SEE |  | M066Q001 | SWITCH DE ACCESO SIRI - UTA20 - SWA01 | 1355.042-8 | 202331 | 04/08/2023 17:21:12 | Se solicita gestionar la actualización de diseño de la UTA20 conforme as-built(Ver Anexo). Esta será SSA registrada en planilla de comisionamiento de la UTA20 (202304695). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202417 | Fora de Prazo | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE |  | Fora de Prazo | 30/04/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 1d 23h : 37mi | 30/04/2024 23:59:01 | 1a, 7m, 6d 15h : 23mi | 26/06/2024 08:13:29 |  |  |  | 32 |  | 40 | 0
202312972 | SEE |  | M066Q050 | CFAP 222-1-UTA20 | 1357.078-9 | 202331 | 04/08/2023 17:21:19 | Se solicita detalles técnicos e instrucciones para comisionamiento de CFAP 222-1-UTA20 y CFAP 222-2-UTA20, y equipos asociados a los mismos. Esta será SSA registrada en planilla de comisionamiento de la UTA20 (202304695). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202417 | Fora de Prazo | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE |  | Fora de Prazo | 30/04/2024 23:59:01 | 1a, 9m, 1d 23h : 37mi | 30/04/2024 23:59:01 | 1a, 7m, 6d 15h : 24mi | 26/06/2024 08:12:24 |  |  |  | 12 |  | 40 | 0
202316206 | SEE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202339 | 29/09/2023 15:26:36 | Solicito atualização do desenho referente a configurações de interfaces dos diversos switches (COREs, distribuicao, UTAs) do SIRI, após implementação do projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Em anexo documentos as-built verificados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314532 e 202314558, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202426 | Dentro do Prazo | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE |  | Fora de Prazo | 26/06/2024 23:59:01 | 1a, 7m, 5d 23h : 37mi | 26/06/2024 23:59:01 | 1a, 8m, 4d 3h : 22mi | 29/05/2024 08:14:55 |  |  |  | 9 |  | 10.5 | 0
202317010 | SEE |  | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202342 | 19/10/2023 16:47:12 | Conforme solicitado na SSA 202308650, favor encaminhar pedido de compra de conectores RJ45. 20 unidades do CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6 INDUSTRIAL BLINDADO. Referência: https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/conector-rj45-macho-de-campo-cat6-industrial-blindado 100 unidades do CONECTOR MACHO RJ-45 – CAT.6 com as guias – FURUKAWA. Referência: https://lidercon.com.br/produto/conector-macho-rj-45-cat-6-furukawa/ Conforme anexos. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202348 | Dentro do Prazo | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE |  | Fora de Prazo | 01/12/2023 23:59:01 | 2a, 2m, 11h : 36mi | 01/12/2023 23:59:01 | 2a, 2m, 3d 3h : 46mi | 29/11/2023 07:50:18 |  |  |  | 8 |  | 13.5 | 0
202317615 | SEE |  | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202344 | 01/11/2023 15:28:09 | Solicitamos parecer técnico para substituir ou adaptar atuais postes da iluminação viária para utilização de postes articulados evitando a necessidade de usar caminhão com cesto para acessar a luminária. Em anexo fotos como sugestão. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202348 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319323 para realizar levantamientos de los postes de iluminación vial con difícil acceso para mantenimiento con el camión cesta. Emitida SMDTC-2597 para adquisición de 4 postes articulados para reemplazar en los puntos levantados en la SSA 202319323. | Fora de Prazo | 02/08/2024 23:59:01 | 1a, 5m, 29d 23h : 37mi | 02/08/2024 23:59:01 | 2a, 2m, 4d 19h : 12mi | 27/11/2023 16:24:42 |  |  |  | 12 |  | 12 | 0
202317755 | SEE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202344 | 02/11/2023 13:27:44 | Favor encaminhar solicitação de compra para 300 metros de borracha de vedação das portas das UTRs conforme anexos. Cada UTR de 4 portas utiliza aproximadamente 21 metros de borracha de vedação nas portas. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 25/11/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 6d 11h : 37mi | 25/11/2024 23:59:01 | 10m, 9d 3h : 53mi | 25/03/2025 07:43:07 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202318177 | SEE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202345 | 09/11/2023 11:01:27 | O grupo de trabalho de dispositivos e melhorias da SMMG.DT verificou durante a inspeção, a necessidade de melhorar o acesso com materiais e ferramentas na galeria cota 83 da barragem principal. Solicitamos um parecer técnico para instalação de uma plataforma elevatória para acessar a cota 83. Cópia da página do relatório está em anexo. Dúvidas entrar em contato com Waldeck Luiz - Ramal 9540 | MEG3 | IME3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202429 | Dentro do Prazo | ANDRE CESAR SHIRANE | 20/05/2024: Realizada inspeção em campo em conjunto com a SMMG. | Fora de Prazo | 07/08/2024 23:59:01 | 1a, 5m, 24d 23h : 36mi | 07/08/2024 23:59:01 | 1a, 6m, 17d 20h : 58mi | 15/07/2024 14:38:22 |  |  |  | 20 |  | 20 | 0
202319084 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202347 | 22/11/2023 11:12:10 | Conforme observado en OTS, solicitamos evaluar la posibilidad de optimizar el dispositivo utilizado para la sustitución de las lonas de freno. Buscando, de ser posible, la reducción de peso, el aumento de la rigidez y simplificar la instalación del dispositivo. (Se adjuntan fotos del dispositivo actual) | MMU1 | IME2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202435 | Fora de Prazo | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado un levantamiento de medidas del dispositivo existente. En elaboración de un dispositivo optimizado. | Fora de Prazo | 29/08/2024 23:59:01 | 1a, 5m, 2d 23h : 37mi | 29/08/2024 23:59:01 | 1a, 4m, 19h : 23mi | 01/10/2024 16:13:57 |  |  |  | 32 |  | 32 | 0
202319456 | SEE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202349 | 05/12/2023 07:52:50 | Solicita-se elaboração de projeto para conexão das alimentações de todas as tomadas das salas 203,204, 205 e212 à saída da UPS. | ILA0 | IEQ2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202405 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Marcación de diseños para emisión de SSA de modificación en los tableros de distribución CDCE-1P-50 y CDCE-1P-60. Emitidas SSAs 202408200 y 202408202 para modificaciones en los tableros de distribución. | Fora de Prazo | 31/01/2024 23:59:01 | 2a, 11h : 37mi | 31/01/2024 23:59:01 | 2a, 2d 4h : 22mi | 30/01/2024 07:14:32 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202404502 | SEE | 202404473 | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202412 | 18/03/2024 11:23:54 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição de tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A a prova de explosão na sala de estocagem de óleo combustível, AMD, cota 127. Extender parecer técnico para a Sala do Diesel 60hz, AMC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Este tipo de tomacorrientes esta previsto para la actualización tecnológica. | Fora de Prazo | 17/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 14d 23h : 37mi | 17/12/2024 23:59:01 | 8m, 3d 18h : 42mi | 30/05/2025 16:54:14 |  |  |  | 5 |  | 2.5 | 0
202404581 | SEE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202412 | 19/03/2024 16:20:39 | FAVOR REALIZAR A CODIFICAÇÃO DO MATERIAL VIDEO WALL (SPARE) QUE SE ENCONTRA LISTADO EM ANEXO, PARA QUE SEJA ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO. O MATERIAL FAZ PARTE DO RETROFIT REALIZADO NAS SSAs. 202403106 e 202403107 E ENCONTRA-SE LOCALIZADO NA SALA DA MEL-4 COTA 131. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 07/10/2024 23:59:01 | 1a, 3m, 24d 23h : 36mi | 07/10/2024 23:59:01 | 10m, 9d 3h : 54mi | 25/03/2025 07:42:04 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202405093 | SEE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202414 | 03/04/2024 07:38:27 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC00027P(1)R2 y 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202403681 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 11/10/2024 23:59:01 | 1a, 3m, 20d 23h : 36mi | 11/10/2024 23:59:01 | 10m, 9d 3h : 55mi | 25/03/2025 07:41:32 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202407775 | SEE |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202420 | 17/05/2024 11:39:02 | Solicitamos parecer técnico quanto a modificação de local de condensadoras dos DACs de precisão, atualmente instaladas próximas a Cota 135,00, em ambiente com baixa ventilação/troca de calor para condensadoras. Fotos de local, e medida de leituras em anexo. SSAs relacionadas (High Pressure/Thermal Overload): 202407327, 202406353, 202405063, 202405062, 202400457, 202304984, 202302602. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202444 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 28/10/2024 23:59:01 | 1a, 3m, 3d 23h : 37mi | 28/10/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 20d 18h : 40mi | 11/11/2024 16:56:03 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
202407782 | SEE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202420 | 17/05/2024 16:42:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño UTR-633 6006DC07435P(1)R2 y UTR-633 6006DC07436P(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202304477. OBS: el diseño 6006DC07435P(1)R2 posee asbuilt anterior la SSA 202204716. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 13/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 18d 23h : 37mi | 13/12/2024 23:59:01 | 10m, 9d 3h : 55mi | 25/03/2025 07:41:02 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202408916 | SEE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202423 | 07/06/2024 14:54:44 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6928-DFJ-5232P. Correspondiente a la modificación de cuadro CDCE-1P-60 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas ejecutado conforme SSA 202408202. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000212/2025 para actualización de diseños. | Fora de Prazo | 09/01/2026 23:59:01 | 23d 11h : 37mi | 09/01/2026 23:59:01 | 6m, 16d 1h : 29mi | 18/07/2025 10:07:18 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 0
202408953 | SEE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202423 | 07/06/2024 16:21:39 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6928DFJ5231P. Correspondiente a la modificación de cuadro CDCE-1P-50 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas ejecutado conforme SSA 202408200. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO |  | Fora de Prazo | 09/01/2026 23:59:01 | 23d 11h : 37mi | 09/01/2026 23:59:01 | 6m, 16d 1h : 28mi | 18/07/2025 10:08:54 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 0
202409748 | SEE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202425 | 21/06/2024 17:25:27 | Atualizar e dispor no SAT os desenhos 6601DC04010E, 6601DCA8345E, 6608DC04221E, 6608DC04222E e desenhos complementares referentes as tomadas tF-6 e tIE-6. Solicitacao da SSA202408281. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000016/2026 para actualización de diseños. | 5m, 20d 22mi | 24/07/2026 23:59:01 |  |  | 7d 2h : 3mi | 26/01/2026 09:33:28 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202410085 | SEE |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202426 | 27/06/2024 15:40:26 | Realizar coleta de imagens com câmera de amplificação e ensaios de vibração em rota do motor, redutor auxiliar e redutor principal de elevação do monta cargas AMC, nos mesmo pontos do comissionamento da modernização (SSA 202405653). Realizar primeiro ensaio em outubro/2024 e mais 3 ensaios a cada seis meses. Utilizar carga próxima a nominal. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202443 | Fora de Prazo | BRUNO BURILLI |  | Fora de Prazo | 01/11/2024 23:59:01 | 1a, 2m, 30d 11h : 36mi | 01/11/2024 23:59:01 | 4d 21h : 23mi | 28/01/2026 14:13:53 |  |  | 6 | 120 | 10 | 102 | 3
202410896 | SEE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202428 | 12/07/2024 08:29:32 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação e relocação de tomada 2P+T de 16A, da UN10 a UN18A e adequação dos QL's na cota 98, eixo BC, SSA 202206776. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2026 para actualización de diseños. | 5m, 20d 22mi | 24/07/2026 23:59:01 |  |  | 7d 1h : 41mi | 26/01/2026 09:55:40 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0
202412973 | SEE |  | B013D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.008-5 | 202433 | 16/08/2024 09:03:51 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202604 | Dentro do Prazo | ALEXSANDRO DE AZEVEDO |  | 15d 12h : 22mi | 17/02/2026 23:59:01 |  |  | 13d 1h : 45mi | 20/01/2026 09:51:10 |  |  | 1 | 6 | 0.58 | 7.33 | 0
202412972 | SEE |  | B013D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.007-3 | 202433 | 16/08/2024 09:03:59 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202604 | Dentro do Prazo | ALEXSANDRO DE AZEVEDO |  | 15d 12h : 22mi | 17/02/2026 23:59:01 |  |  | 13d 2h : 33mi | 20/01/2026 09:03:21 |  |  | 1 | 6 | 0.58 | 7 | 0
202412971 | SEE |  | B013D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.015-8 | 202433 | 16/08/2024 09:04:11 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202604 | Dentro do Prazo | ALEXSANDRO DE AZEVEDO |  | 15d 12h : 22mi | 17/02/2026 23:59:01 |  |  | 13d 2h : 8mi | 20/01/2026 09:28:14 |  |  | 1 | 6 | 0.58 | 7.17 | 0
202414642 | SEE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202437 | 12/09/2024 16:39:20 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202604 | Dentro do Prazo | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 27d 3h : 42mi | 06/01/2026 07:54:19 |  |  | 11.58 | 20 | 6.5 | 38 | 0
202415265 | SEE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202439 | 23/09/2024 11:30:01 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202604 | Dentro do Prazo | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aproximadamente 2900L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada *202518392* . Efetuada também a identificação de óleo novo no painel e Mancal. | 2d 12h : 22mi | 04/02/2026 23:59:01 |  |  | 12d 45mi | 21/01/2026 10:51:06 |  |  | 3.25 | 64 | 1.5 | 56 | 0
202415192 | SEE | 202415184 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202439 | 24/09/2024 11:00:44 | Solicito parecer técnico referente ao sistema de jateamento (SSa202410972) onde foi verificado indisponibilidade de informações para acesso de software com programação do CLP (TM241CE24T) e IHM (HMIGXU3512FZ03) da Schneider Electric. Ver imagens dos dispositivos no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | Dentro do Prazo | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO |  | Fora de Prazo | 07/10/2024 23:59:01 | 1a, 3m, 24d 23h : 36mi | 07/10/2024 23:59:01 | 1a, 3m, 25d 6h : 52mi | 07/10/2024 16:45:01 |  |  |  | 4 |  | 1.5 | 0
202416047 | SEE | 202414025 | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202440 | 04/10/2024 14:54:31 | Ensayar módulo de potencia SYPM10K16H NS. PD1616141163. El mismo ya ha pasado por mantenimiento. | ILA2 | MEL3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO |  | Fora de Prazo | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 17d 23h : 37mi | 15/12/2025 23:59:01 | 1m, 14d 14h : 22mi | 19/12/2025 09:14:09 |  |  | 3.03 | 6 | 3.4 | 9.5 | 0
202416294 | SEE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202441 | 10/10/2024 10:06:27 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | Dentro do Prazo | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR |  | 18d 12h : 22mi | 20/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 20h : 37mi | 26/01/2026 14:59:31 |  |  | 1 | 12 | 1 | 14 | 0
202416694 | SEE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202442 | 18/10/2024 08:12:34 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202609 | Dentro do Prazo | LINTON RICARDO BIANCHINI |  | 21d 12h : 22mi | 23/02/2026 23:59:01 |  |  | 9d 20h : 45mi | 23/01/2026 14:51:04 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0
202417575 | SEE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202445 | 05/11/2024 17:06:11 | Coletar amostras de óleo e realizar ensaios de cont. de part., sedimentos e identif. metais p/ os pontos experimentais (inst. na unidade hid. da U#12. Ponto 1 - Ponto amost. óleo experimental - Trocador calor. Ponto 2 (no filtro duplo) - Ponto de amost. óleo experimental - Filtro duplo LO. Período: a cada 3M até um mês após o retorno da UG no próximo PD 3A (2026). A coleta de amostra deve ser realizada junto da SSP 3M para as UGs 60Hz. Para a coleta final, retirar amostras dos 3 pontos do TQSP. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANIEL ROTELOK | 202447 | Dentro do Prazo | DANIEL ROTELOK |  | 3m, 14d 22mi | 18/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 13d 2h : 24mi | 20/11/2025 09:12:46 |  |  | 2.5 | 8 | 2.5 | 13 | 2
202419156 | SEE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202449 | 03/12/2024 16:56:20 | CRIAR/ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO DE 32A, POR DISJUNTOR BIFÁSICO DE 40A, DO QUADRO QUE ALIMENTA CANHÃO DE LUZ, LOCALIZADO NA EL 225/50HZ, U01, BARRAGEM PRINCIPAL. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño 6101DI19000P enviado para actualización. | Fora de Prazo | 30/07/2025 23:59:01 | 6m, 3d 11h : 37mi | 30/07/2025 23:59:01 | 6m, 5d 20h : 56mi | 28/07/2025 14:40:56 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202419170 | SEE |  | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202452 | 26/12/2024 07:34:59 | Atualizar e dispor no Arquivo técnico o desenho 6246DC15202-E, referente ao comissionamento dos quadros QDRT e QDTI com as SSAs 202417767 e 202417768. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000018/2026 para actualización de diseño. | 5m, 20d 22mi | 24/07/2026 23:59:01 |  |  | 7d 55mi | 26/01/2026 10:41:53 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202500427 | SEE |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202503 | 13/01/2025 14:15:41 | Durante o atendimento da SSA relacionada 202420017 ("Verificar y solucionar motivo por el cual no accionó la alarma "Temperatura Alta" en la caseta 2-CRL-3. Obs.: La sala estaba con temperatura elevada."), foi verificado que o ponto na base de dados do SCC está cadastrado corretamente. Solicitamos apoio para que seja verificada a situação do sensor de temperatura na caseta 2CRL3, se o mesmo já foi instalado e se está funcionando corretamente. | MEL4 | MEG3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 | Fora de Prazo | GABRIEL ARNO ARENHART |  | Fora de Prazo | 09/06/2025 23:59:01 | 7m, 23d 23h : 37mi | 09/06/2025 23:59:01 | 27.783333333333333333333333333mi | 02/02/2026 11:09:15 |  |  | 1 | 8 | 1 | 10 | 1
202501626 | SEE |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202506 | 04/02/2025 14:24:30 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomada 3P+T/380V/125A com transformador 75KVA, 460V/380V, no AMD4, cota 128, SSA 202500464. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO |  | 2m, 6d 12h : 22mi | 10/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 15h : 2mi | 15/10/2025 08:34:36 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202501699 | SEE |  | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202506 | 06/02/2025 09:06:01 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños: 6159DC06202P(1)R7, 6152DC00005P(1)R11, 6155DC00002P(1)R7, referente a la adición de un toma corriente trifásico de 460V/63A adicionado en la presa principal, cota 169 bloque H11, ejecutado con la SSA:202414720 y con el Parecer Técnico de la SSA:202414770. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000344/2025 para actualización de diseños. | 2m, 6d 12h : 22mi | 10/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 14h : 14mi | 15/10/2025 09:22:27 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202501897 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202506 | 07/02/2025 09:39:57 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE REALOCAÇÃO DE ELETRODUTO DO CIRCUITOS 1 E 2 DO QL-21021 E ELETRODUTO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CIRCUITO E1, DO QX-21021 LOCALIZADOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MONTA-CARGAS, AMD ELEV.152,50. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000019/2026 para actualización de diseño. | 5m, 20d 22mi | 24/07/2026 23:59:01 |  |  | 6d 21h : 58mi | 26/01/2026 13:38:33 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202502081 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202507 | 11/02/2025 08:58:30 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de tomada na copa CCR, SSA 202501356. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000345/2025 para actualización de diseño. | 2m, 6d 12h : 22mi | 10/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 14h : 11mi | 15/10/2025 09:25:53 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202502562 | SEE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202508 | 19/02/2025 14:27:33 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Desenhos referente a SSA 202419575, serviço de deslocamento dos paineis CFF-E15/E16 e CFL-E15/16. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000343/2025 para actualización de diseños. | 2m, 6d 12h : 22mi | 10/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 14h : 32mi | 15/10/2025 09:04:09 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202503513 | SEE |  | J056D015 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.044-1 | 202511 | 11/03/2025 11:15:07 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomada 125A/460V, SSA 202501234. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000350/2025 para actualización de diseños. | 2m, 5d 12h : 22mi | 09/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 9h : 34mi | 15/10/2025 14:02:32 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202503152 | SEE |  | E010B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.009-5 | 202511 | 12/03/2025 08:21:01 | Foi encontrado, durante execução da MP1A SSP 20255354, isolador quebrado na estrutura 1020. Isolador de número 6, do subcondutor 3, lado vante (lado Furnas), fase R. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 | Fora de Prazo | SILVIO REZENDE |  | Fora de Prazo | 25/10/2025 23:59:01 | 3m, 7d 23h : 37mi | 25/10/2025 23:59:01 | 5d 2h : 22mi | 28/01/2026 09:14:39 |  |  | 4.42 | 8.17 | 4.42 | 17 | 1
202503694 | SEE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202511 | 14/03/2025 08:39:53 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6501-DC-7088 e 6501-DC-7087, referente à desmontagem de luminárias e tomadas da El.126m eixo B/C 60Hz, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202503052. Os desenhos marcados seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000380/2025 para actualización de diseños. | 2m, 27d 12h : 22mi | 01/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 28d 38mi | 05/11/2025 10:58:34 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202503984 | SEE |  | J044A009 | QUADRO QL-21101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.037-6 | 202512 | 18/03/2025 08:56:09 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-21101, SSA 202501760. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000351/2025 para actualización de diseño. | 2m, 5d 12h : 22mi | 09/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 9h : 14mi | 15/10/2025 14:23:01 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202504015 | SEE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202512 | 20/03/2025 13:45:40 | Atualizar desenho em anexo referente modificação do circuito da luminária de acesso à escada COTA 92 U18, SSA 202502540. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000381/2025 para actualización de diseños. | 2m, 27d 12h : 22mi | 01/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 28d 25mi | 05/11/2025 11:11:18 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202504480 | SEE |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202513 | 26/03/2025 09:39:54 | Durante ejecución de PIC.ME.0083 fue observado perdida de aceite en la parte inferior del visor de aceite del tanque de 3000L, favor verificar y solucionar. Anexo la imagen de la misma. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202606 | Dentro do Prazo | EDSON KIRIENCO |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 2h : 58mi | 02/02/2026 08:38:42 |  |  | 0.33 | 4 | 0.17 | 6.5 | 0
202504792 | SEE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202514 | 31/03/2025 09:50:26 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202606 | Dentro do Prazo | STALDER DIAZ IVAN |  | 3d 12h : 22mi | 05/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 4h : 12mi | 28/01/2026 07:24:49 |  |  | 1.5 | 6 | 1 | 8.5 | 0
202504614 | SEE |  | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202515 | 08/04/2025 16:47:14 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente a instalação de tomadas 125A nas Un13 e Un17, elev.111, barragem principal, SSA 202501235. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000382/2025 para actualización de diseños. | 2m, 27d 12h : 22mi | 01/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 27d 21h : 44mi | 05/11/2025 13:52:40 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202505684 | SEE |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202515 | 09/04/2025 13:46:16 | Durante la ejecución del PIC.ME.0083, se detectó un aumento anómalo de nivel en el tanque de 3000L. Favor verificar y solucionar. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202612 | Dentro do Prazo | EDSON KIRIENCO |  | 1m, 12d 22mi | 16/03/2026 23:59:01 |  |  | 4d 3h : 2mi | 29/01/2026 08:34:46 |  |  | 0.17 | 4 | 0.17 | 4.5 | 1
202505757 | SEE |  | K047A008 | QUADRO QL-13121 U12/U13 | 0698.375-8 | 202515 | 10/04/2025 11:03:59 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-13121, SSA 202505372. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000396/2025 para actualización de diseño. | 3m, 4d 22mi | 08/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 20d 2h : 34mi | 13/11/2025 09:02:49 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202507113 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 09/05/2025 10:01:28 | Disponibilizar peças sobressalentes para a bombas modernizadas, da Sulzer e Imbil listadas no anexo, que não estão contempladas no contrato (45000655730) para substituição de bombas, para possibilitar reparo e manutenção dos equipamentos restantes . | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202610 | Dentro do Prazo | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA |  | 1m, 9d 22mi | 13/03/2026 23:59:01 |  |  | 1m, 21d 16h : 13mi | 12/12/2025 07:23:44 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
202507804 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 23/05/2025 16:28:18 | Atualizar desenho 6926DCA9193P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a instalação de tomadas para computadores e TVs no primeiro piso do laboratório eletroeletrônico da área industrial. SSA 202506877. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño. | 5m, 20d 22mi | 24/07/2026 23:59:01 |  |  | 6d 1h : 2mi | 27/01/2026 10:34:04 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202507894 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202522 | 27/05/2025 07:23:19 | SANAR PERDA DE ÓLEO PELO CONJUNTO (TIRANTES, PORCAS E PLACA DE APOIO) DOS BINÓCULOS 04, 05, 14 E 15 DETECTADOS DURANTE O PD 9M, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO POLIURETANO CONFORME INDICADO NA FIGURA EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202606 | Dentro do Prazo | ALEXANDRE BUZANELLO |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 4d 3h : 29mi | 29/01/2026 08:07:39 |  |  | 12.83 | 56 | 12.25 | 75 | 0
202508133 | SEE |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202522 | 29/05/2025 13:42:09 | Durante la ejecución PIC.ME.0082-R03 en un mantenimiento periódico 9M, durante el servicio de la sustitución de silica gel fue observado el filtro FA con daño en la parte superior conforme muestra la imagen anexada. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202605 | Dentro do Prazo | EDSON KIRIENCO | Identificado pequena quantidade de borra, formado por reação de água, oxidação e óleo, sobre a tampa de vedação entre a haste e a porca do êmbolo. Não identificado presença de borra nas demais regiões do êmbolo. Aspirado aproximadamente 25 litros de óleo, da parte superior do êmbolo, durante o processo de limpeza. Imagens em anexo. | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 5d 4h : 1mi | 28/01/2026 07:35:04 |  |  | 0.25 | 23.5 | 0.25 | 24 | 0
202508485 | SEE |  | B013J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE A | 0045.171-1 | 202523 | 03/06/2025 23:54:25 | Verificar y solucionar falla en el circuito de agua y aceite en el intercambiador N3 de la fase A. | OUO6 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | Dentro do Prazo | FABIO HENRIQUE DA SILVA |  | 14d 12h : 22mi | 16/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 1h : 29mi | 28/01/2026 10:07:28 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 4 | 0.5 | 3 | 0
202509372 | SEE |  | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202525 | 17/06/2025 08:24:19 | Actualizar diseño 6201-DC-07840E marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-27071, ejecutado con la SSA 202505356. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000405/2025 para actualización de diseño. | 3m, 11d 22mi | 15/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 14d 20h : 27mi | 18/11/2025 15:09:18 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202509375 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202525 | 17/06/2025 08:24:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6926-DC-A9193, referente à instalação de tomadas na sala da divisão SMIT.DT no LQEE. Executado com SSA 202508276. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño. | 5m, 20d 22mi | 24/07/2026 23:59:01 |  |  | 6d 57mi | 27/01/2026 10:39:14 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202509743 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 24/06/2025 09:16:12 | Projetar/especificar balancim para movimentação das buchas H1 dos Transformadores Principais TUs, conforme imagens anexas. Peso aproximado da bucha H1 600kg. Desenhos de referência das buchas: 6330-DF-G0645-I; 6331-DF-B3003-I. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202941 | Dentro do Prazo | JEAN CARLOS CARBONERA | Encaminhado email para o solicitando solicitando mais informações, conforme email em anexo. Recebido Formulário. | 3a, 8m, 4d 12h : 22mi | 10/10/2029 23:59:01 |  |  | 3m, 12d 14h : 39mi | 21/10/2025 08:57:50 |  |  |  | 24 |  | 8 | 0
202509746 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 24/06/2025 09:16:55 | Projetar/Especificar um balancim para levantamento de Motobomba de óleo dos Transformadores, conforme plano esquemático. Peso máximo da carga 250 kg. Máxima extensão do balancim 700 mm. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202842 | Dentro do Prazo | JEAN CARLOS CARBONERA | Solicitado mais informações ao emissor conforme email em anexo. Formulario FSMAT recebido do emissor. | 2a, 8m, 12d 12h : 22mi | 17/10/2028 23:59:01 |  |  | 3m, 12d 14h : 11mi | 21/10/2025 09:25:38 |  |  |  | 24 |  | 4.5 | 0
202509978 | SEE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202526 | 27/06/2025 10:35:12 | Atualizar desenhos 6926DCA9193P(1)R14, 6928DCA9202P(1)R8, 6926DFJ4738P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Serviço referente a SSA 202508928, instalação de alimentação para exaustores na sala 212, LQEE. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños. | 5m, 20d 22mi | 24/07/2026 23:59:01 |  |  | 6d 54mi | 27/01/2026 10:42:06 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202509966 | SEE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202527 | 03/07/2025 14:56:02 | Atualizar desenhos em anexo: 6101-DC-06234 e 6135-DI-15200, referente à instalação de 4 luminárias led 72W no circuito 52.7 do QL-8.5, localizada na Barragem Principal EL.144/U15, oficina da SMMC.DT. Serviço executado com SSA 202509025. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000021/2026 para actualización de diseños. | 5m, 19d 22mi | 23/07/2026 23:59:01 |  |  | 6d 11mi | 27/01/2026 11:25:28 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202510758 | SEE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202528 | 10/07/2025 06:35:01 | Colocar tapones por los tirantes ubicados en parte inferior del MGI. Obs.: Durante la inspección realizada en fecha 09/07/2025 se detectaron perdidas de aceite por los tirantes ubicados en la parte inferior del cojinete guia turbina. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202605 | Dentro do Prazo | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 12mi | 26/01/2026 08:24:03 |  |  | 1.17 | 7 | 1.17 | 9.33 | 0
202510942 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202528 | 11/07/2025 16:56:05 | Atualizar desenhos em anexo em dispor no arquivo técnico. Referente ao servico realizado de instalação de tomadas na sala 131 do primeiro piso do laboratório químico elétro-eletrônico na CHI, SSA 202510632. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños. | 5m, 20d 22mi | 24/07/2026 23:59:01 |  |  | 6d 44mi | 27/01/2026 10:52:37 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202511491 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202529 | 18/07/2025 16:43:46 | Atualizar desenho 6926DCA9193P(1)R14, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Rerefente ao serviço de instalação de tomadas na sala de reunião das SMIL.DT (laboratório), SSA 202509586. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño. | 5m, 20d 22mi | 24/07/2026 23:59:01 |  |  | 6d 48mi | 27/01/2026 10:48:10 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202511667 | SEE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202530 | 22/07/2025 14:33:18 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de instalação projetores ao lado da oficina localizada no AMC elev.144, executado com SSA 202510413. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000347/2025 para actualización de diseños. | 2m, 6d 12h : 22mi | 10/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 12h : 53mi | 15/10/2025 10:43:17 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202511740 | SEE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202530 | 23/07/2025 10:51:57 | Plano de Acompanhamento Mensal de Agosto/25 a Janeiro/26 LT 69 kV (Fases A, B e C - SAME e Casa de Força): a) Medições termográficas: Inspecionar mensalmente as muflas terminais de 69kV na subestação SAME e bay TB-02, registrando temperaturas máximas por fase e carga do sistema. b) Medições de descargas parciais (online): Análises mensais com sensor HFCT e software IMA-DP, monitorando amplitude das descargas por fase. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202535 | Dentro do Prazo | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER |  | Fora de Prazo | 22/12/2025 23:59:01 | 1m, 10d 23h : 37mi | 22/12/2025 23:59:01 | 5m, 7d 15h : 19mi | 26/08/2025 08:17:18 |  |  | 3.83 | 18 | 5 | 26.83 | 0
202511700 | SEE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202530 | 23/07/2025 14:55:01 | Atualizar desenho 6058-DC05006 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente à retirada da alimentação provisoria do canteiro de obra a da SOCM.DT, ligada no circuito I9 no CL-14, executado com SSA 202411351. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000024/2026 para actualización de diseño. | 5m, 19d 22mi | 23/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 21h : 18mi | 27/01/2026 14:18:43 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202511777 | SEE |  | K044A007 | QUADRO QL-18A081 U18/U18A - EL. 122 | 0698.126-7 | 202530 | 24/07/2025 07:35:54 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito de la UI del QL-18A081, ejecutado con la SSA 202511208. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000023/2026 para actualización de diseño. | 5m, 19d 22mi | 23/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 21h : 34mi | 27/01/2026 14:02:16 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202511829 | SEE |  | K044A001 | QUADRO QL-26081 AMC1/2/3 - EL. 122 | 0698.124-0 | 202530 | 24/07/2025 15:48:41 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito UI del QL-26081, SSA 202511205. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000022/2026 para actualización de diseño. | 5m, 19d 22mi | 23/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 21h : 42mi | 27/01/2026 13:54:16 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202511852 | SEE |  | J044A001 | QUADRO QL-21081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.031-7 | 202530 | 25/07/2025 09:10:44 | Atualizar desenho 6201-DC-07605 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão da UI do QL-21081, executado com SSA 202511210. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000351/2025 para actualización de diseño. | 2m, 5d 12h : 22mi | 09/04/2026 23:59:01 |  |  | 3m, 18d 9h : 8mi | 15/10/2025 14:28:26 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202512178 | SEE | 202511960 | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202531 | 31/07/2025 17:07:59 | Conforme SSA mãe, solicitamos coletar mensalmente uma amostra de óleo do MGT da UG18A para realização de ensaios físico-químicos. Conforme os resultados obtidos, a periodicidade poderá ser reajustada. Programar a primeira coleta a partir do dia 25/08. Serviço será finalizado em dezembro de 2026. | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202535 | Dentro do Prazo | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | Realizada coleta de amostra de óleo do Mancal Guia Turbina e entregue à ILA4 para análises físico-químicas. | 10m, 28d 12h : 22mi | 01/01/2027 23:59:01 |  |  | 5m, 11d 9h : 40mi | 22/08/2025 13:56:33 |  |  | 6.5 | 51 | 7 | 58 | 0
202512176 | SEE | 202511959 | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202531 | 31/07/2025 17:08:08 | Conforme SSA mãe, solicitamos coletar mensalmente uma amostra de óleo do MGT da UG05 para realização de ensaios físico-químicos. Conforme os resultados obtidos, a periodicidade poderá ser reajustada. Programar a primeira coleta a partir do dia 25/08. Serviço será finalizado em dezembro de 2026. | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202535 | Dentro do Prazo | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN |  | 10m, 27d 12h : 22mi | 31/12/2026 23:59:01 |  |  | 5m, 7d 16h : 10mi | 26/08/2025 07:26:38 |  |  | 6.5 | 51 | 7 | 58 | 0
202512365 | SEE | 202512268 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202532 | 05/08/2025 08:30:36 | Efetuar gestão referente a codificação e compra de uma luminária 40W DALI e um driver para a referida luminária. O material será utilizada no edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736. | 2m, 20d 12h : 22mi | 24/04/2026 23:59:01 |  |  | 1m, 16d 8h : 42mi | 17/12/2025 14:54:54 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202512520 | SEE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202532 | 06/08/2025 17:03:00 | Atualizar e dispor no SAT desenho 6201-DC-07692, referente à desconexão do circuito UI (Unidade Intercomunicadora) pertencente ao sistema busca pessoas, na EL. 128 entre as U10/11 no quadro QL10031, executado com SSA 202511627. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000025/2026 para actualización de diseño. | 5m, 19d 22mi | 23/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 20h : 46mi | 27/01/2026 14:51:02 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202512517 | SEE |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202532 | 06/08/2025 17:03:13 | Atualizar e dispor no SAT desenhos atualizados 6201-DC-07679 e 6201-DC-07315 referente à instalação de luminárias sobre os condensadores de ar condicionado da elevação 135, executado com SSA 202500890. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000026/2026 para actualización de diseños. | 5m, 19d 22mi | 23/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 20h : 33mi | 27/01/2026 15:03:51 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202512757 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202532 | 08/08/2025 15:06:25 | Actualizar diseño 6921-DC-A9192 marcado en anexo, referente a la instalación de luminarias frente al panel de superintendentes en el 1er piso del edificio del laboratorio químico electro-electrónico, ejecutado con SSA 202512386. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000027/2026 para actualización de diseño. | 5m, 19d 22mi | 23/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 20h : 15mi | 27/01/2026 15:21:21 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202512913 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 12/08/2025 13:48:28 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6926-DC-A9193 referente a retirada das tomadas instaladas na mesa da sala da água pura. Serviço de retirada das tomadas realizado com a SSA 202512612. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño. | 5m, 20d 22mi | 24/07/2026 23:59:01 |  |  | 6d 37mi | 27/01/2026 10:59:57 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202513074 | SEE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202533 | 15/08/2025 17:01:43 | Atualizar desenho em anexo referente à substituição de disjuntor 2P 10A por 2P 20A do circuito C11 no QL-8.5, executado com SSA 202510575. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000028/2026 para actualización de diseño. | 5m, 19d 22mi | 23/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 19h : 19mi | 27/01/2026 16:17:36 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202513214 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202534 | 18/08/2025 09:46:02 | Atualizar desenhos 6928DCA9202P, 6926DCA9195P, 6928DCA9200P e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de instalação de tomadas 2P+T no laboratório de alta tensão, SSA 202504930. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños. | 5m, 20d 22mi | 24/07/2026 23:59:01 |  |  | 6d 34mi | 27/01/2026 11:02:53 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202513302 | SEE | 202512640 | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202534 | 18/08/2025 15:54:06 | Codificar e disponibilizar no almoxarifado 1 unidade do LED Driver Vossloh-Schwabe Lighting Solutions, modelo Type 800.351 – Ref. 186855, com as seguintes especificações: Input 220-240V / Output 400-800mA, 30-130VCC, 12-85W. Esse driver é utilizado em luminárias LED dimerizáveis de 40W, com tecnologia DALI, aplicadas na iluminação normal e essencial do novo edifício de manutenção. Em anexo, seguem foto e descrição técnica do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736. | 2m, 20d 12h : 22mi | 24/04/2026 23:59:01 |  |  | 1m, 16d 8h : 40mi | 17/12/2025 14:56:56 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0
202513327 | SEE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202534 | 18/08/2025 16:51:36 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | Dentro do Prazo | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL |  | 7d 12h : 22mi | 09/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 2h : 50mi | 26/01/2026 08:46:41 |  |  | 3.75 | 49 | 2.25 | 55 | 0
202513574 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202534 | 22/08/2025 09:57:09 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS ATUALIZADOS, 6251DC07002 E 6251DC07101, REFERENTE SSA202512630, LANÇAMENTO DE CIRCUITO PARA ALIMENTAR AR CONDICIONADO DA SALA DE PRÉ OPERAÇÃO DA ELEVAÇÃO 131 60HZ. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000407/2025 para actualización de diseños. | 3m, 11d 22mi | 15/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 14d 19h : 38mi | 18/11/2025 15:58:20 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202513606 | SEE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202535 | 25/08/2025 07:42:56 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-15236/15235 referentes a instalação de uma tomada nas proximidades da caldeiraria. Tomada instalada com SSA 202502781. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000029/2026 para actualización de diseños. | 5m, 19d 22mi | 23/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 18h : 55mi | 27/01/2026 16:41:15 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202514080 | SEE |  | B013H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.022-5 | 202536 | 01/09/2025 17:04:10 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el eje de bomba, bomba 1 de agua pura U13 | OUO6 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202605 | Dentro do Prazo | LINTON RICARDO BIANCHINI |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 21h : 33mi | 27/01/2026 14:03:37 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 6 | 0.25 | 5.5 | 0
202514410 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 06:24:23 | Solicitamos confecção de 20 tampões sextavados, rosca 1/2" NPT, material latão. Jonh ciente. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202750 | Dentro do Prazo | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO |  | 1a, 10m, 16d 12h : 22mi | 21/12/2027 23:59:01 |  |  | 11d 2h : 28mi | 22/01/2026 09:08:31 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5 | 24 | 0
202514837 | SEE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202538 | 16/09/2025 14:57:59 | Em atendimento a SSA 202514836 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 6 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | Fora de Prazo | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock. | Fora de Prazo | 22/09/2025 23:59:01 | 4m, 10d 11h : 37mi | 22/09/2025 23:59:01 | 1m, 30d 11h : 19mi | 03/12/2025 12:17:04 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
202514849 | SEE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202538 | 16/09/2025 16:39:27 | Atualizar desenhos 6201DC07825E(1)R3 e 6201DC07840E(1)R4, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202509905, instalação de uma tomada 2P+T 32A na oficina da MAM1, localizada na elev.108, eixo AB. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000405/2025 para actualización de diseños. | 3m, 11d 22mi | 15/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 14d 20h : 26mi | 18/11/2025 15:10:19 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202514928 | SEE |  | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202538 | 18/09/2025 10:53:14 | Señalización deteriorada de los elevadores E17 y E18. Cota 108. Eje D. Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI2 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202550 | Fora de Prazo | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS E APLICADO, OS ADESIVOS COM AS LETRAS NO FORMATO NEGATIVO. Obs: a pintura das letras foi realizada por MCI4 | Fora de Prazo | 19/12/2025 23:59:01 | 1m, 13d 23h : 37mi | 19/12/2025 23:59:01 | 26d 3h : 37mi | 07/01/2026 07:59:11 |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.67 | 5.5 | 0
202515068 | SEE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202538 | 19/09/2025 11:47:12 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202605 | Dentro do Prazo | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN |  | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 3h : 23mi | 26/01/2026 08:13:57 |  |  | 0.5 | 12 | 0.5 | 13 | 0
202515112 | SEE |  | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 202539 | 22/09/2025 07:03:35 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, o desenho 6201-DC-15240-P, referente à retirada dos cabos de saída do painel QTVE-06, que alimentavam os sete totens de carregadores de baterias. A retirada desses cabos foi solicitada pela IEQ2 por meio da SSA 202514656. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000030/2026 para actualización de diseño. | 5m, 18d 22mi | 22/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 1h : 9mi | 28/01/2026 10:27:53 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202515147 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202539 | 22/09/2025 16:34:38 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico, os desenhos 6251-DC-7002-P e 6251-DC-7101-E, referentes à realocação de cabos para instalação de dois condicionadores de ar na sala de operação da cota 131. A realocação foi solicitada pela IEQ2 por meio da SSA 202514330. Desenho atualizado marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000407/2025 para actualización de diseños. | 3m, 11d 22mi | 15/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 14d 19h : 37mi | 18/11/2025 15:59:34 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202515187 | SEE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202539 | 23/09/2025 13:43:58 | Realizar alteraciones en el diseño 6928-DC-G7738-E hoja 1 que se encuentra en el anexo (separación de los lazos 2 y 3). Esas modificaciones ya fueron implementadas en campo atendiendo la SSA202510392. | MEL2 | IEQ2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000033/2026 para actualización de diseño. | 5m, 18d 22mi | 22/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 55mi | 28/01/2026 10:41:18 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202515527 | SEE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202540 | 29/09/2025 13:55:04 | Solicito gestionar el reparo del Relé Supervisor de tensión PSVA de Pextron, pos. 27.1 del QN-07, cod almox: 0712615, encontrado con defecto (led apagado). Referente a la SSA: 202514674. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | Fora de Prazo | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado enviado al stock mediante DM-70039731. | Fora de Prazo | 29/09/2025 23:59:01 | 4m, 3d 11h : 37mi | 29/09/2025 23:59:01 | 2m, 18d 21h : 5mi | 14/11/2025 14:31:39 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
202515802 | SEE |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202540 | 03/10/2025 09:25:34 | Atualizar desenhos 3835DCC5775E R2-1 e 3835DF15200E(1)R2 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202419686, instalação de tomadas novas na oficina da hidrologia de campo. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000031/2026 para actualización de diseño. | 5m, 19d 22mi | 23/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 37mi | 28/01/2026 10:59:19 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202515170 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:35 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3337 AMC1 CD, R-3337 AMC2 CD, R-3388 U18 BC, R-3387 U17 BC, R-3386 U16 BC, R-3385 U15 BC, R-3381 U11 BC e R-3380 U10 BC, localizados na cota 98. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202603 | Fora de Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 14/01/2026 23:59:01 | 18d 11h : 37mi | 14/01/2026 23:59:01 | 2h : 25mi | 02/02/2026 09:11:43 |  |  | 0.77 | 4.07 | 0.75 | 9 | 0
202515167 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:41 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3191 U11 CD, R-3120 U10 BC e R-3127 U17 CD, localizados na cota 92. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202603 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución de aparatos telefónicos conforme solicitado. Pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipos funcionando con normalidad. | Fora de Prazo | 13/01/2026 23:59:01 | 19d 11h : 37mi | 13/01/2026 23:59:01 | 19d 19h | 13/01/2026 16:36:49 |  |  | 0.27 | 4 | 0.75 | 9 | 0
202516142 | SEE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202541 | 10/10/2025 05:20:29 | Realizar corrección de identificación operativa correspondiente al solenoide de la Trava Hidráulica (cambiar BC por BD) conforme padrón de las demás unidades. | OUO5 | MCI2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202606 | Dentro do Prazo | WALDIR RINALDI |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 4d 2h : 23mi | 29/01/2026 09:13:51 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 0
202516197 | SEE |  | B013N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.015-5 | 202541 | 12/10/2025 16:55:44 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o condutor da talha está desacoplado do trilho. Fotos em anexo. | OUO6 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202605 | Dentro do Prazo | GIVAN PEDRO DA SILVA |  | Fora de Prazo | 27/01/2026 23:59:01 | 5d 11h : 37mi | 27/01/2026 23:59:01 | 7d 4h : 12mi | 26/01/2026 07:24:07 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.33 | 8 | 0.67 | 10 | 0
202516289 | SEE |  | J055D007 | QUADRO QL-2.2 - EL. 160 - E4 ETA-01 | 0698.449-5 | 202542 | 14/10/2025 10:57:12 | Actualizar y disponibilizar en el SAT diseño actualizado 6101-DC-06401P referente al circuito de alimentación de la UAR-11A, alimentación proveniente del QL-2.2 de la elevación 160 ETA-01, ejecutado con la SSA 202515192. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000034/2026 para actualización de diseño. | 5m, 18d 22mi | 22/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 24mi | 28/01/2026 11:12:33 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202516473 | SEE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202542 | 16/10/2025 09:36:59 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-18A05" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U18A, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | Dentro do Prazo | WALDIR RINALDI |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 21h : 25mi | 30/01/2026 14:11:57 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 4 | 0
202516471 | SEE |  | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.020-2 | 202542 | 16/10/2025 09:37:12 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-18A04" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U18A, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | Dentro do Prazo | WALDIR RINALDI |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 21h : 28mi | 30/01/2026 14:08:52 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 4 | 0
202516470 | SEE |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.011-6 | 202542 | 16/10/2025 09:37:19 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-0101" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U01, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | Dentro do Prazo | WALDIR RINALDI |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 21h : 28mi | 30/01/2026 14:08:08 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 4 | 0
202516468 | SEE |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.022-6 | 202542 | 16/10/2025 09:37:31 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-1201" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U12, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | Dentro do Prazo | WALDIR RINALDI |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 21h : 56mi | 30/01/2026 13:40:26 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 4 | 0
202516472 | SEE |  | M093B002 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - AUX CA2AI | 1720.001-4 | 202542 | 17/10/2025 15:32:08 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007-DF-J8173 PÁGINAS 6,7 Y 10 CONFORME MARCACIONES EN DISEÑO EN ANEXO. VERIFICADO DISCREPANCIA DURANTE EJECUCIÓN DE SSA202513023. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000363/2025 para actualización de diseño. | 5m, 18d 22mi | 22/07/2026 23:59:01 |  |  | 5d 32mi | 28/01/2026 11:04:59 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202516679 | SEE |  | B013A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.015-5 | 202542 | 17/10/2025 16:01:16 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | Dentro do Prazo | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 2h : 56mi | 26/01/2026 08:40:17 |  |  | 1.5 | 4 | 1 | 6.5 | 0
202516664 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202542 | 17/10/2025 16:54:07 | Atualizar desenhos em anexo referentes a instalação de circuito para máquina de bobinado na sala 125 do LQEE, SSA 202514367. dispor no SAT desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños. | 5m, 19d 22mi | 23/07/2026 23:59:01 |  |  | 6d 31mi | 27/01/2026 11:05:49 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 0
202516980 | SEE |  | J057D001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DO VERTEDOURO | 1241.010-8 | 202543 | 24/10/2025 15:45:21 | Atualizar desenho 3153DC15248E(1)R4 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202516649, instalação de tomada para Rack na guarita do vertedouro. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000036/2026 para actualización de diseño. | 5m, 18d 22mi | 22/07/2026 23:59:01 |  |  | 4d 19h : 46mi | 28/01/2026 15:50:36 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202517029 | SEE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202544 | 27/10/2025 08:34:39 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS 6201-DC-07000, 6201-DC-07608 REFERENTE SSA202311645, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA MOTO ESMERIL. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000035/2026 para actualización de diseños. | 5m, 18d 22mi | 22/07/2026 23:59:01 |  |  | 4d 21h : 45mi | 28/01/2026 13:51:39 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202517270 | SEE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202544 | 29/10/2025 10:46:53 | En complemento a la SSA 202517266 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202517266. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202606 | Dentro do Prazo | DIAZ BARUA DAVID ARTURO |  | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 7d 4h : 14mi | 26/01/2026 07:22:23 |  |  | 1.33 | 12 | 1.5 | 15 | 0
202517266 | SEE |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202544 | 29/10/2025 10:47:14 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15761 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202551 | Dentro do Prazo | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | . | 7d 12h : 22mi | 09/02/2026 23:59:01 |  |  | 16d 19h : 44mi | 16/01/2026 15:52:14 |  |  | 7.33 | 312 | 10.5 | 355 | 1
202517264 | SEE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202544 | 29/10/2025 14:43:58 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202605 | Dentro do Prazo | ADRIANO DIEL RODRIGUES |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 5d 21h : 39mi | 27/01/2026 13:57:55 |  |  | 6.75 | 57 | 6.25 | 70 | 0
202517262 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202544 | 29/10/2025 14:44:04 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202605 | Dentro do Prazo | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 5d 21h : 39mi | 27/01/2026 13:57:41 |  |  | 8 | 45 | 7 | 60 | 0
202517261 | SEE |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202544 | 29/10/2025 14:44:15 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202605 | Dentro do Prazo | ALEXANDRE BUZANELLO |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 5d 3h : 58mi | 28/01/2026 07:38:08 |  |  | 1.25 | 7 | 0.75 | 9 | 0
202517260 | SEE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202544 | 29/10/2025 14:44:22 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202605 | Dentro do Prazo | ALEXANDRE BUZANELLO |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 5d 21h : 23mi | 27/01/2026 14:13:42 |  |  | 3.75 | 39 | 2.25 | 45 | 0
202517273 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202544 | 30/10/2025 07:34:45 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6921DCA9191 e 6921DCA9190 referente a substituição de luminárias na sala 125 do LQEE. Substituição realizada com SSA 202514366. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000037/2026 para actualización de diseños. | 5m, 18d 22mi | 22/07/2026 23:59:01 |  |  | 4d 19h : 37mi | 28/01/2026 15:59:49 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202517238 | SEE | 202517079 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202544 | 30/10/2025 07:35:11 | Efetuar gestão referente a codificação e compra de um driver para luminária 40W DALI. O material será utilizada no edifício da manutenção. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736. | 2m, 20d 12h : 22mi | 24/04/2026 23:59:01 |  |  | 1m, 16d 8h : 38mi | 17/12/2025 14:58:15 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202517344 | SEE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202544 | 30/10/2025 13:56:13 | Verificar y solucionar perdida de aceite por la parte inferior de la tapa turbina, colocar tapones a los tirantes y silicona en la unión entre la tapa y la cuba del mancal guía inferior. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202605 | Dentro do Prazo | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 27mi | 26/01/2026 08:09:58 |  |  | 0.5 | 20 | 0.5 | 21 | 0
202517457 | SEE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202544 | 01/11/2025 23:36:41 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento intermitente en el SCADA de la alarma "U01 AUX_UNIDAD SVP-01 SISTEMA NC FALLA SVP-01 K1/K9", verificado en el IHM que accionaron las alarmas "CRUZETA REL - FALHA", CRUZETA REL - ALARME NIVEL 2", "MGM REL - SMAX - ALARME NIVEL 1", "MGM REL - SMAX - ALARME NIVEL 2 ". | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202546 | Fora de Prazo | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | . | Fora de Prazo | 10/11/2025 23:59:01 | 2m, 22d 11h : 37mi | 10/11/2025 23:59:01 | 3d 2h : 1mi | 30/01/2026 09:35:51 |  |  | 1 | 12 | 1.33 | 7 | 1
202517552 | SEE |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202545 | 03/11/2025 15:46:40 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | Dentro do Prazo | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído o cabo para a interligação com o sensor A1TT do sistema SVP-13. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBTCV conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 25mi | 26/01/2026 08:11:10 |  |  | 1.83 | 18 | 2.75 | 22.5 | 0
202517551 | SEE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202545 | 03/11/2025 15:46:51 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | Dentro do Prazo | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-13. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBTGB1 e JBTGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Fora de Prazo | 28/01/2026 23:59:01 | 4d 11h : 37mi | 28/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 26mi | 26/01/2026 08:10:55 |  |  | 1.83 | 18 | 2.75 | 22.75 | 0
202517550 | SEE |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:17 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | Dentro do Prazo | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-13. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBKP conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 26mi | 26/01/2026 08:10:29 |  |  | 2.33 | 16 | 3 | 21.5 | 0
202517549 | SEE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202545 | 03/11/2025 15:47:28 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | Dentro do Prazo | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores A1E, A2E, A3E, A4E, P1E, P2E do sistema SVP-13. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBCV1, JBCV2, JBCV3, JBCV4, JBSD1 e JBSD2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 27mi | 26/01/2026 08:09:56 |  |  | 2.33 | 20 | 4 | 26 | 0
202517548 | SEE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:42 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | Dentro do Prazo | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-13 e instalados eletrodutos necessários para proximetros P1M e P2M. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBLGB1, JBLGB2 e JBCB conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 27mi | 26/01/2026 08:09:34 |  |  | 2.33 | 24 | 3 | 31.5 | 0
202517547 | SEE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:52 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | Dentro do Prazo | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos dos sensores P2S, A1S e A2S do sistema SVP utilizando os eletrodutos listados na emissão e instalado novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBUGB1 e JBUGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Fora de Prazo | 27/01/2026 23:59:01 | 5d 11h : 37mi | 27/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 27mi | 26/01/2026 08:09:16 |  |  | 1.75 | 15 | 2.5 | 19 | 0
202517541 | SEE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:48:36 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202517529. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202606 | Dentro do Prazo | RONALDO PIMENTEL |  | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 6d 21h : 33mi | 26/01/2026 14:04:02 |  |  | 1.33 | 12 | 3.5 | 16.75 | 0
202517536 | SEE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 03/11/2025 15:49:18 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | Dentro do Prazo | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos cabos do sistema antigo por novos provenientes do painel SVP-13. Instalados trilhos e bornes nas caixas de passagem e realizadas as conexões conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Fora de Prazo | 26/01/2026 23:59:01 | 6d 11h : 37mi | 26/01/2026 23:59:01 | 7d 3h : 28mi | 26/01/2026 08:08:19 |  |  | 2.25 | 16 | 3 | 21 | 0
202517529 | SEE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 03/11/2025 15:49:31 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-13 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15767 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202547 | Fora de Prazo | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | . | Fora de Prazo | 16/12/2025 23:59:01 | 1m, 16d 23h : 37mi | 16/12/2025 23:59:01 | 14d 1h : 46mi | 19/01/2026 09:50:29 |  |  | 6 | 304 | 10 | 288 | 2
202517612 | SEE | 202517552 | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202545 | 04/11/2025 16:15:21 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202605 | Dentro do Prazo | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 5d 1h : 16mi | 28/01/2026 10:20:26 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5 | 5 | 0
202517595 | SEE | 202517529 | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 04/11/2025 16:16:53 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-13, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19046-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15767. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202605 | Dentro do Prazo | BRUNO BURILLI |  | 4d 12h : 22mi | 06/02/2026 23:59:01 |  |  | 3d 4h : 12mi | 30/01/2026 07:24:27 |  |  | 1 | 24.07 | 4 | 28.75 | 0
202517691 | SEE |  | G103B001 | DISJUNTOR 66 KV 02TR3 | 1742.001-1 | 202545 | 05/11/2025 15:20:36 | Como parte do projeto de ampliação do pátio 66 kV da SEMD (instalação trafo TR-03), Contrato 4500069888/69894, comissionar o disjuntor do Módulo Híbrido Compacto seguindo a planilha de comissionamento 66318319353P(1)R0, a qual está anexa na SDS-15773. Esta SSA também presta-se para as atividades de testes e verificações a serem realizadas com a SMME.DT quando do comissionamento das interfaces com os sistemas de proteção e controle. Ao final, emitir versão asbuilt dos desenhos, caso necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202608 | Dentro do Prazo | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionamiento | 1m, 1d 23mi | 05/03/2026 23:59:01 |  |  | 1m, 18d 8h : 46mi | 15/12/2025 14:50:37 |  |  | 0.5 | 120 | 0.5 | 120 | 0
202517657 | SEE | 202517543 | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202545 | 06/11/2025 09:43:24 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU13-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202605 | Dentro do Prazo | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE |  | Fora de Prazo | 29/01/2026 23:59:01 | 3d 11h : 37mi | 29/01/2026 23:59:01 | 7d 4h : 13mi | 26/01/2026 07:23:51 |  |  | 1 | 16 | 1 | 16 | 0
202517773 | SEE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202545 | 06/11/2025 16:45:29 | Atualizar desenho 6201DC07009P(1)R1 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202412090, substituição de tomadas industriais na galeria de drenagem elev.108. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000393/2025 para actualización de diseño. | 3m, 8d 22mi | 12/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 20d 20h : 23mi | 12/11/2025 15:13:50 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202517763 | SEE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202545 | 07/11/2025 15:49:22 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007DFJ8183 HOJAS 5 Y 6 CONFORME ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000390/2025 para actualización de diseño. | 3m, 4d 22mi | 08/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 20d 20h : 47mi | 12/11/2025 14:49:38 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202517764 | SEE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202545 | 07/11/2025 15:49:58 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007DFJ8240 HOJA 5 CONFORME ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000390/2025 para actualización de diseño. | 3m, 4d 22mi | 08/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 20d 20h : 43mi | 12/11/2025 14:53:48 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202517899 | SEE |  | G005A005 | SECCIONADORA 500 kV a4L03 | 0191.058-8 | 202545 | 08/11/2025 11:51:28 | Durante a Inspeção foi verificado que a identificação no quadro de acionamento da seccionadora 500KV a4L03 fase T encontra-se danificado, conforme arquivo em anexo. | OUO7 | MCI2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202606 | Dentro do Prazo | WALDIR RINALDI |  | 3d 12h : 22mi | 05/02/2026 23:59:01 |  |  | 4d 3h | 29/01/2026 08:36:37 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 5.5 | 0
202517774 | SEE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202546 | 10/11/2025 14:44:50 | Se solicita la actualización y disposición en el archivo técnico de los diseños 6130-DF-83972-P Pag.12 y el diseño 6130-DF-84201-P pag. 5, referente a la modificación de las fuentes 125 Vcc/120Vca ---> 24 Vcc del tablero QQ-01. Ejecutada durante atención de la SSA: 202517581. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000394/2025 para actualización de diseños. | 3m, 8d 22mi | 12/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 20d 20h : 10mi | 12/11/2025 15:26:25 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202517962 | SEE |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202546 | 11/11/2025 11:37:18 | Realizar mediciones de vibraciones en el equipo para monitoreo de condición, en periodos de 3 meses, hasta el próximo PD de la Unidad Generadora. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202606 | Dentro do Prazo | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO |  | 5m, 30d 22mi | 03/08/2026 23:59:01 |  |  | 2h : 1mi | 02/02/2026 09:35:10 |  |  | 1 | 60 | 3 | 52.5 | 0
202517993 | SEE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202546 | 12/11/2025 13:48:05 | Realocar luminárias atrás do painel QQ-02 na barragem principal cota 144, devido a dificuldade na realização da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202606 | Dentro do Prazo | JOSE CARLOS FILHO NETO |  | 3d 12h : 22mi | 05/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 45mi | 02/02/2026 07:51:47 |  |  | 3 | 59 | 2 | 64 | 0
202518048 | SEE |  | B013A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.232-8 | 202546 | 12/11/2025 14:47:39 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202606 | Dentro do Prazo | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (47232-8) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (47174-7) ORIUNDO DA U09, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01. | 12h : 23mi | 02/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 52mi | 02/02/2026 07:44:07 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.5 | 0
202518047 | SEE |  | B013A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.231-0 | 202546 | 12/11/2025 14:47:52 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202606 | Dentro do Prazo | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (47231-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (47173-9) ORIUNDO DA U09, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01. | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 3h : 53mi | 02/02/2026 07:43:55 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.5 | 0
202518094 | SEE |  | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.023-8 | 202546 | 13/11/2025 14:06:56 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-1403" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U14, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | Dentro do Prazo | WALDIR RINALDI |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 21h : 13mi | 30/01/2026 14:23:10 |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 4 | 0
202518242 | SEE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202547 | 17/11/2025 08:15:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07668. Durante a execução da SSA 202517925 foi verificado discrepância entre o desenho e a conexão física da alimentação dos contatores. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000403/2025 para actualización de diseño. | 3m, 11d 22mi | 15/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 14d 21h : 9mi | 18/11/2025 14:27:03 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202518371 | SEE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202547 | 18/11/2025 09:26:38 | Atualizar desenhos em anexo, referente a readequação da iluminação na sala e depósito do setor MCI2, localizado na cota 132, U02., SSA 202514891. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000403/2025 para actualización de diseños. | 3m, 11d 22mi | 15/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 14d 21h : 9mi | 18/11/2025 14:27:59 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202518418 | SEE | 202517754 | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202547 | 19/11/2025 07:51:12 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202517754. Verificar y solucionar el hecho de que los relés de bloqueo 86OV-A1 y 86OV-B1 hayan sido sensibilizados por falla a tierra. Ref.: RAP/03/2025. | ISI0 | IEE1 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202602 | Dentro do Prazo | ANDRE LUIZ JORDAO | Iniciado estudo e análise do RAP e de desenhos. | 14d 12h : 22mi | 16/02/2026 23:59:01 |  |  | 24d 19h : 46mi | 08/01/2026 15:50:36 |  |  |  | 64 |  | 64 | 0
202518454 | SEE |  | J056D022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.058-6 | 202547 | 20/11/2025 10:29:19 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-LM-06202 referente substituição das tomadas 220Vca da elevação 74 da barragem principal por tomadas padrão STECK. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000411/2025 para actualización de diseño. | 3m, 11d 22mi | 15/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 11d 21h : 41mi | 21/11/2025 13:55:33 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202518567 | SEE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202547 | 21/11/2025 10:28:41 | Efectuar la construcción de una rampa permanente que sirva de acceso a la pasarela metálica con carritos porta herramienta y materiales durante el mantenimiento eléctrico de la iluminación principal, iluminación de emergencia, tomas de corriente en los trechos F12/13 y F18/19 de la cota 74 en la presa principal. Fotos ilustrativas y descriptivas en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202632 | Dentro do Prazo | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES |  | 5m, 30d 22mi | 03/08/2026 23:59:01 |  |  | 1h : 7mi | 02/02/2026 10:29:25 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7 | 0
202518612 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202547 | 21/11/2025 16:58:50 | Atualizar desenho 6201DC07041PR12, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202518414, instalação de interruptor e tomada na guarita AMD,144. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000432/2025 para actualización de diseño. | 3m, 18d 22mi | 22/05/2026 23:59:01 |  |  | 2m, 7d 15mi | 26/11/2025 11:21:56 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202518751 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 09:58:31 | Solicito apoio para confeccionar/fabricar 10 (dez) caixas de madeira, á qual, será fixada/instalada em bicicleta cargueira para acomodar objetos e itens de manutenção. Ciente do serviço Sr. Fabiano Inácio Do Prado. Obs: Caixa terá as medidas de 40x47x20cm sem tampa conforme fotos em anexo. | MAM2 | MCI2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ADELAR FRONZA | 202604 | Dentro do Prazo | ADELAR FRONZA | Foi confeccionado 10 caixa para ferramentas conforme solicitado. | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 10d 41mi | 23/01/2026 10:55:27 |  |  | 0.5 | 21 | 0.5 | 21.5 | 0
202519006 | SEE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202549 | 01/12/2025 15:06:37 | Solicito atualizar desenhos: 6255 - DF - 9780 1P (R11), conforme anexo, referente a alimentação do desumidificador da sala da CCR, cota 135.00; - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado com a SSA 202518530. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000039/2026 para actualización de diseño. | 5m, 18d 22mi | 22/07/2026 23:59:01 |  |  | 4d 19h : 5mi | 28/01/2026 16:31:18 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202519072 | SEE |  | R020B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.010-1 | 202549 | 02/12/2025 09:10:37 | Pintura externa de las cabinas de instrumentación deteriorada. Restaurar pintura. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | Dentro do Prazo | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES |  | 2d 12h : 22mi | 04/02/2026 23:59:01 |  |  | 20d 4h : 14mi | 13/01/2026 07:22:02 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 0
202519413 | SEE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202550 | 09/12/2025 15:47:13 | Atualizar desenho 6926DFG0018P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a substituição da fonte de alimentação do extrator de pó para maquina 3D do laboratório - MD, SSA 202518314. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000040/2026 para actualización de diseño. | 5m, 27d 22mi | 31/07/2026 23:59:01 |  |  | 4d 18h : 56mi | 28/01/2026 16:40:53 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202519426 | SEE |  | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202550 | 09/12/2025 17:00:27 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BDR-1502" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U15, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202605 | Fora de Prazo | WALDIR RINALDI |  | Fora de Prazo | 30/01/2026 23:59:01 | 2d 11h : 37mi | 30/01/2026 23:59:01 | 3h : 59mi | 02/02/2026 07:37:17 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 4 | 0
202519518 | SEE |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202550 | 11/12/2025 10:29:24 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15791 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202604 | Dentro do Prazo | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 2026/04: Realizados ensayos de todos los relés y disyuntores del nuevo panel, realizados ensayos de punto a punto, configurado el IHM y cargado el software en el PLC e IHM. Los ensayos faltantes serán realizados en la semana 07. | 2m, 12d 12h : 22mi | 16/04/2026 23:59:01 |  |  | 10d 1h : 9mi | 23/01/2026 10:27:15 |  |  | 12 | 216 | 11.5 | 239.5 | 0
202519629 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 08:54:51 | Confeccionar guias e cesto para transporte de materiais no poço de manutenção do servo, próximo a Unidade 15. Efetuar a montagem das guias no poço de manutenção do servo e realizar testes de alinhamento com o cesto de transporte de ferramentas. Esboços em anexo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202551 | Dentro do Prazo | MARCELO DA SILVA QUEVEDO |  | 7m, 26d 22mi | 29/09/2026 23:59:01 |  |  | 1m, 18d 8h : 26mi | 15/12/2025 15:10:51 |  |  | 4.67 | 160 | 10.33 | 175 | 0
202519537 | SEE |  | B013B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.097-4 | 202550 | 12/12/2025 09:25:07 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202605 | Dentro do Prazo | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL |  | 1d 12h : 22mi | 03/02/2026 23:59:01 |  |  | 5d 1h : 16mi | 28/01/2026 10:20:58 |  |  | 1.58 | 32 | 1.08 | 32 | 0
202519618 | SEE |  | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202550 | 12/12/2025 10:08:10 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15794 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202552 | Dentro do Prazo | JOAO CARLOS TAUBE | . | 1m, 23d 22mi | 27/03/2026 23:59:01 |  |  | 5d 20h : 30mi | 27/01/2026 15:06:14 |  |  | 9 | 324 | 14.5 | 347.25 | 1
202519715 | SEE |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202551 | 15/12/2025 13:37:26 | Pintura deteriorada en sala de reuniones. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202624 | Dentro do Prazo | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES |  | 4m, 4d 12h : 22mi | 08/06/2026 23:59:01 |  |  | 1h : 7mi | 02/02/2026 10:29:46 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 0
202519992 | SEE |  | B013D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.015-0 | 202551 | 19/12/2025 16:36:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a válvula de retenção do circuito principal da bomba 2, apresenta ruído anormal ao sair de carga. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202605 | Dentro do Prazo | ALEXSANDRO DE AZEVEDO |  | 14d 12h : 22mi | 16/02/2026 23:59:01 |  |  | 4d 18h : 54mi | 28/01/2026 16:43:01 |  |  | 0.83 | 8 | 0.25 | 9.25 | 0
202600605 | SEE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202603 | 16/01/2026 15:56:08 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6201DC07675E(1)R6, 6201DC07176E(1)R2, 6201DC07175E(1)R4 referente a la instalación de puntos para la alimentación y conexión de reloj marcador en la cota 144 U02/U03 próximo al elevador E11, ejecutado con la SSA:202519721. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000043/2026 para actualización de diseños. | 5m, 18d 22mi | 22/07/2026 23:59:01 |  |  | 3d 20h : 36mi | 29/01/2026 15:00:26 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202600602 | SEE |  | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202603 | 16/01/2026 15:56:21 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6201DC07677E(1)R4, 6201DC07281E(1)R4, 6201DC07282E(1)R2 referente a la instalación de puntos para la alimentación y conexión de reloj marcador en la cota 144 U06/U07 próximo al elevador E12, ejecutado con la SSA:202519721. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000044/2026 para actualización de diseños. | 5m, 18d 22mi | 22/07/2026 23:59:01 |  |  | 3d 20h : 27mi | 29/01/2026 15:09:06 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202601027 | SEE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202604 | 23/01/2026 16:02:17 | Atualizar desenho em anexo: 6201DC07013E R11, referente instalação de 1 tomada 220V para alimentar 1 ar-condicionado na sala de reunião, Localizado na el.108/50HZ oficina mecânica. Solicitado pela MMU3 por meio da SSA 202519227. Dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000045/2026 para actualización de diseños. | 5m, 27d 22mi | 31/07/2026 23:59:01 |  |  | 3d 20h : 16mi | 29/01/2026 15:20:30 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
202601131 | SEE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202605 | 26/01/2026 17:01:05 | Solicito atualização de desenhos referente a desativação do painel QMWH-1 (SSA 202600834), conforme diagramas 3834-DF-C8821-P, 3834-DC-15230-P, 3834-DF-C8822-P, 3834-DF-C8824-P, 3834-DC-15308-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no sistema SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000041/2026 para actualización de diseños. | 5m, 18d 22mi | 22/07/2026 23:59:01 |  |  | 3d 21h : 57mi | 29/01/2026 13:39:25 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
202601122 | SEE |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202605 | 26/01/2026 17:01:50 | Durante atención a SSA 202600491, verificadas discrepancias entre diseño 6201DC15231E y conexiones encontradas en el panel. Solicitamos actualizar diseño conforme anexo para que el mismo se encuentre en condiciones As Built. Solicitamos además disponibilizar el mismo en Archivo Técnico. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000046/2026 para actualización de diseño. | 5m, 26d 22mi | 30/07/2026 23:59:01 |  |  | 3d 19h : 51mi | 29/01/2026 15:45:44 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0
202208176 | SEE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 201726 | 29/06/2017 09:45:00 | CONFORME A PARECER INFORMADO EN LA EJECUCIÓN DE LA SSA 201609756A, CONSTATANDO LA IMPOSIBILIDAD DE LA RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CAUSA DEL ESTADO EN LA QUE SE ENCUENTRA, SE SOLICITA PARECER TÉCNICO. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202243 | Fora de Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN |  | Fora de Prazo | 25/10/2022 23:59:01 | 3a, 3m, 5d 23h : 37mi | 25/10/2022 23:59:01 | 3a, 2m, 21d 19h : 11mi | 09/11/2022 16:25:51 | [5 empty] | 32 | 0
202207446 | SEE | 202208591 | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 201826 | 25/06/2018 08:35:00 | SE SOLICITA EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA INFILTRACIÓN, VIENDO QUE YA FUE REALIZADA LA COLOCACIÓN DE TINTA EN LA JUNTA DEL CONDUCTO FORZADO Y EL HORMIGÓN EN LA COTA 111 Y NO FUE ENCONTRADA EN LA COTA 89. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202243 | Fora de Prazo | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO |  | Fora de Prazo | 27/10/2022 23:59:01 | 3a, 3m, 3d 23h : 37mi | 27/10/2022 23:59:01 | 11m, 18d 15h : 58mi | 13/02/2025 07:38:04 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO |  |  |  | 32 | 1
202208806 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201907 | 12/02/2019 15:14:00 | ESTUDIAR MEJORIA DE LA ESCALERA UTILIZADA P/RESCATE DE PECES/MONTAJE DE ILUMINACIÓN EN LA ESCOTILLA PROXIMA A LA VÁLVULA BY PASS (COTA 179). ANEXO IRA EMITIDO POR LA MEG Y MEJORIA INICIAL PROPUESTA POR LA SMMU. | MMU2 | IME1 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202437 | Dentro do Prazo | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL |  | Fora de Prazo | 08/08/2025 23:59:01 | 5m, 24d 23h : 37mi | 08/08/2025 23:59:01 | 1a, 4m, 4d 18h : 5mi | 27/09/2024 17:31:10 | [5 empty] | 40 | 0
202208809 | SEE |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 201908 | 20/02/2019 14:33:00 | CONFORME OBSERVACIÓN DEL TRABAJO SEGURO,SOLIC.PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE,EN LOS LOCALES DONDE SE ENCUENTRAN INST. LOS REFLECTORES DE LA ILUM.MONUMENTAL EN EL BLD. FOTOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los puntos de anclaje están siendo analizados por el grupo de trabajo. | Fora de Prazo | 05/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 26d 23h : 37mi | 05/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 26d 13h : 7mi | 06/12/2024 10:29:18 | [5 empty] | 2.5 | 0
202208988 | SEE | 202208987 | G083C001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-3 220 V | 2221.001-4 | 201934 | 23/08/2019 14:45:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A FALTA DE SINALIZAÇÃO NO SCC QUANDO DA ABERTURA OU DISPARO DOS DISJUNTORES DOS PAINÉIS TN-3CRL-3 E TE-3CRL-3, E POR TEMPERATURA ALTA NA SALA. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | Dentro do Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO |  | Fora de Prazo | 20/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 11d 23h : 36mi | 20/12/2024 23:59:01 | 1a, 1m, 12d 13h : 27mi | 20/12/2024 10:09:05 | [5 empty] | 2.5 | 0
202208195 | SEE | 202209114 | Z099 | DIVERSOS |  | 201943 | 25/10/2019 16:50:00 | CONF. RAP 13/2019, ANALIZAR HACER UN LEVANTAMIENTO DE ACT. DE LIMPIEZA CON AGUA QUE PUEDAN CAUSAR INF. Y/O HUMEDAD EN PANELES COMO FIP, CSP, LAP/LPP, ETC. SI HAY RIESCO, ANALIZAR CORRECC. EN LOS REFERIDOS PROCESOS. | ISI0 | ISI1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202244 | Fora de Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Relatório técnico em elaboração. | Fora de Prazo | 02/11/2022 23:59:01 | 3a, 2m, 28d 11h : 37mi | 02/11/2022 23:59:01 | 3a, 2m, 19d 19h : 39mi | 11/11/2022 15:57:31 | [5 empty] | 40 | 0
202209359 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZÁVEIS POR LAMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202525 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas. | Fora de Prazo | 20/06/2025 23:59:01 | 7m, 12d 23h : 37mi | 20/06/2025 23:59:01 | 6m, 3d 19h : 6mi | 30/07/2025 16:30:44 | [5 empty] | 4.5 | 0
202209360 | SEE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZAVÉIS POR LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202525 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas. | Fora de Prazo | 19/06/2025 23:59:01 | 7m, 13d 23h : 37mi | 19/06/2025 23:59:01 | 6m, 3d 19h : 7mi | 30/07/2025 16:29:40 | [5 empty] | 4 | 0
202209430 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:44:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas. | Fora de Prazo | 25/06/2025 23:59:01 | 7m, 7d 23h : 37mi | 25/06/2025 23:59:01 | 6m, 3d 19h : 8mi | 30/07/2025 16:29:01 | [5 empty] | 4 | 0
202209431 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:45:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas. | Fora de Prazo | 24/06/2025 23:59:01 | 7m, 8d 23h : 37mi | 24/06/2025 23:59:01 | 6m, 3d 19h : 12mi | 30/07/2025 16:24:21 | [5 empty] | 4 | 0
202207580 | SEE |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202039 | 24/09/2020 10:59:00 | EMITIR PARECER Y GESTIONES PARA REPARO DE TUBERÍA CON FILTRACIÓN. RECOMENDACIÓN DE INGENIERÍA 03-H-01/2014. LA TUBERÍA SE ENCUENTRA CERCA DE LA COTA 144 EN LA INTERFACE DE PRESA Y CASA DE MAQUINAS (U18A) | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202428 | Dentro do Prazo | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES |  | Fora de Prazo | 08/07/2024 23:59:01 | 1a, 6m, 24d 11h : 37mi | 08/07/2024 23:59:01 | 1a, 8m, 3d 21h : 19mi | 29/05/2024 14:17:30 | [5 empty] | 4.5 | 0
202209685 | SEE |  | P093A004 | FAN-COIL FC-2P-123/124 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.001-5 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | EVALUAR OPCIONES DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DEL LQEE ANTE LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN E INFILTRACIÓN REGISTRADOS CONSTANTEMENTE. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202549 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Fora de Prazo | 12/12/2025 23:59:01 | 1m, 20d 23h : 37mi | 12/12/2025 23:59:01 | 25d 18h : 54mi | 07/01/2026 16:42:40 | [5 empty] | 10 | 0
202209899 | SEE | 202209898 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202101 | 08/01/2021 07:08:00 | VERIFICAR COM A FRIOBRASIL A NECESSIDADE DE REVISÃO DO EQUIPAMENTO OU AJUSTE DO CONTADOR QUE GEROU ALARME DE REVISÃO DO UNITOP 0902. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | Fora de Prazo | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Contratar a la FRIO BRASIL para repotenciación y ejecución del mantenimiento general (preventivo / correctivo) de los grupos UNITOPS. | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:01 | 4m, 24d 11h : 37mi | 08/09/2025 23:59:01 | 4m, 8d 19h : 6mi | 24/09/2025 16:30:19 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO |  |  |  | 4.5 | 0
202207632 | SEE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202103 | 22/01/2021 16:15:00 | PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA TRIFÁSICA 220V - 50 HZ(SALA 403), COM CAPACIDADE DE FORNECER 170A POR FASE PARA ALIMENTAR UMA FONTE DE POTÊNCIA DE 60KW E ATENDER A DEMANDA DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DA CHI. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | Fora de Prazo | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO |  | Fora de Prazo | 17/04/2025 23:59:01 | 9m, 15d 23h : 36mi | 17/04/2025 23:59:01 | 6m, 1d 23h : 58mi | 01/08/2025 11:38:33 | [5 empty] | 2.5 | 0
202207922 | SEE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202133 | 19/08/2021 08:59:00 | ADQUIRIR 48 UN DEL CONJUNTO PLACA DE ACERO-PATÍN DE BRONCE CONFORME DISEÑO ANEXO (PAG 4-5), A FIN DE DISPONIBILIZAR COMO RESERVA EN EL SECTOR P/ MANTENIM. CORRECTIVO DE LAS GUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202327 | Dentro do Prazo | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | En proceso de elaboración de especificación técnica para adquisición de materiales | Fora de Prazo | 07/07/2023 23:59:01 | 2a, 6m, 25d 11h : 37mi | 07/07/2023 23:59:01 | 2a, 6m, 27d 42mi | 06/07/2023 10:54:51 | [5 empty] | 10 | 0
202207924 | SEE |  | N027A058 | MOTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL JUSANTE | 3243.006-7 | 202133 | 20/08/2021 09:25:00 | BLOQUEAR A UTILIZAÇÃO DAS VELOCIDADES DOS PONTOS 3 E 4 DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DO CARRO JUSANTE. MAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO EM ANEXO (SSA202109194A) | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | Fora de Prazo | MARLON PIENIZ | Será emitida uma SSA para a execução para implementar o que foi solicitado pela mecânica. | Fora de Prazo | 01/01/1900 23:59:01 | 125a, 9m, 27d 23h : 37mi | 01/01/1900 23:59:01 | 13d 19h : 35mi | 19/01/2026 16:01:14 | [5 empty] | 1 | 3
202207435 | SEE | 202208410 | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR LAS PIEZAS DE MADERA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202421 | Fora de Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção preliminar e pesquisa documental | Fora de Prazo | 22/05/2024 23:59:01 | 1a, 8m, 10d 11h : 37mi | 22/05/2024 23:59:01 | 1a, 7m, 25d 7h : 22mi | 07/06/2024 16:14:40 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO |  |  |  | 8 | 0
202207434 | SEE | 202208409 | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR LAS PIEZAS DE MADERA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202512 | Dentro do Prazo | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção com empresa especializada em trabalho em altura para verificar a possibilidade de usar alpinismo industrial. | Fora de Prazo | 18/03/2025 23:59:01 | 10m, 15d 11h : 37mi | 18/03/2025 23:59:01 | 1a, 7m, 22d 15h : 28mi | 10/06/2024 08:08:52 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO |  |  |  | 32 | 0
202316086 | SEE |  | C080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-09 | 2488.009-1 | 202339 | 29/09/2023 11:02:10 | Falha de comunicação intermitente com os sensores ligados ao painel PMSMG-50-09, do sistema SMG. Constatada durante execução das SSA's 202208689 e 202208688, referentes às modificações no painel A20, A21 e RDG's para implementação do sistema SMG. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | Fora de Prazo | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON |  | Fora de Prazo | 02/10/2023 00:00:00 | 2a, 4m, 11h : 35mi | 02/10/2023 00:00:00 | 1a, 11m, 8d 6h : 42mi | 23/02/2024 16:54:08 | [6 empty] | 0
202403456 | SEE |  | M086F008 | LIMNÍMETRO | 0395.016-4 | 202410 | 04/03/2024 08:41:56 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527 | Fora de Prazo | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO |  | Fora de Prazo | 02/07/2025 23:59:01 | 7m, 23h : 37mi | 02/07/2025 23:59:01 | 3m, 23d 12h : 58mi | 10/10/2025 10:38:21 | [5 empty] | 18 | 0
202512862 | SEE |  | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202533 | 11/08/2025 11:16:24 | Reforzar junto a los equipos para que todos los trabajos sean ejecutados con autorización de trabajo (AT) especifica. Referencia: RAO 04/2025. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | Dentro do Prazo | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | **Obs: conforme conversado, SSA a ser respondida con la revisión del manual G06, revisión de actividades con y sin expedición de AT. | Fora de Prazo | 18/08/2025 00:00:00 | 5m, 15d 23h : 35mi | 18/08/2025 00:00:00 | 5m, 18d 6h : 36mi | 15/08/2025 17:00:24 | [6 empty] | 0
202600710 | SEE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202603 | 16/01/2026 16:24:51 | Apoio à informática para a definição dos requisitos e o desenvolvimento da fase 2 do SAM-GL (gestão de ensaios dos EPIs e EPCs) e a migração de dados do sistema SCEEP. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | Dentro do Prazo | FABIO CRISTIANO SCHERER |  | Fora de Prazo | 19/01/2026 00:00:00 | 14d 11h : 35mi | 19/01/2026 00:00:00 | 16d 19h : 8mi | 16/01/2026 16:28:24 | [6 empty] | 0