## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202506303 | STE | 202209562 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202517 | 25/04/2025 15:59:32 | Conforme relatório anexo, solicito a modificação do ganho do regulador de tensão de 0,05 kV/s para 0,10 kV/s (100 V/s) de modo a compensar o atraso na resposta da tensão da unidade a novos comandos do CAT. O atraso é intrínseco ao SDSC e não tem como ser corrigido internamente, por isso está sendo compensado por meio da modificação do ganho do regulador de tensão. Ref.: RAP 09/2020 | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202525 | 202603 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | A alteração do parâmetro foi implementada, porém durante o acompanhamento se observou comportamento inadequado na tensão terminal. Assim, em uma nova tentativa emitimos a ssa 202518690 para mudar o tempo para 44,8s. Como o resultado também não foi satisfatório optamos por voltar para o parâmetro original. A OPSE deu o mesmo parecer (em anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202518475 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202547 | 19/11/2025 15:30:39 | Efetuar provisionamento da IHM marca ProFace, modelo PL6921-T41, do regulador de velocidade que apresentou defeito e foi descartada pelo laboratório. Ref.:SSA202419880. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MARLON PIENIZ | Após ampla pesquisa e avaliações optamos por deixar o TGC das unidades 9A/18A sem IHM. As razões são: 1- Não foi possível reparar as peças antigas uma vez que a placa mãe queimou. 2-Todas as IHMs de mercado atualmente usam sistemas completamente diferente da original, a qual é baseada em Win2k e Labview, sendo assim totalmente incompatíveis. 3-Após contato com OPUO (tempo real e revisão) constatamos que a IHM não é essencial e que podemos operar sem ela até a modernização (anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 10