## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202516949 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202543 | 24/10/2025 10:08:27 | Coordinar acompañamiento de servicio de integración STH-PI, para el periodo 17-19/11/2025, relacionado a SSAs 202516800 y 202516801 de acompañamiento a AVEVA, siendo responsable principal MEL4. Se ajuntan documentos de referencia. Obs.: complemento de SSA 202516796. | IEE4 | IEE3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202545 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Execução via SSA 202517483. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202225124 | STE | 202210063 | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202252 | 30/12/2022 10:45:49 | Solicitamos apoyo para dar seguimiento con el fabricante al evento relatado en la SSA 202210063. Obs.: Detalles de los avances en anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202308 | 202605 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado las siguientes actualizaciones en el sistema en conjunto con técnicos de la SEL. - Software controlador SEL-5056 de v1.2.0 a 3.1.0. Ref.: SSA 202517353. - Firmware de los switches ST, PP y PA de R101-V0 a R113-V1. Ref.: SSA 202517353. - Firmware del GPS de R104-V0 a R111-V0. Ref.: SSA 202600863. Más detalles pueden verificarse en los documentos adjuntos. | Fora de Prazo |  |  |  | 12
202314218 | STE | 202314204 | M088G241 | ESAI-A/B.U2-CCO094 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.053-9 | 202335 | 30/08/2023 14:24:42 | Se solicita parecer técnico referente las averias encontradas en el sistema mecánico de la cerradura de las puertas cortafuego, cota 108 eje A/B, en el marco de la actualización del sistema ESAI. En ocasiones el pestillo quedaba trabado hacia dentro de la caja de la cerradura, en otras, el pestillo no se deslizaba correctamente. Esto se repite para todas las puertas cortafuego de la Cota 108 eje A/B. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202344 | 202604 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue informado por la ENES.DT que las modificaciones físicas de las puertas cortafuegos no forman parte del alcance del Contrato N.º 4500064363/2022. Teniendo en cuenta que se trata de un inconveniente de carácter físico–constructivo y no electrónico, se acordó que la SMMC.DT emitirá una SOS a la SOCM.DT, para ejecutar las modificaciones físicas propuestas por la ENES.DT para las referidas puertas cortafuegos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202315520 | STE |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202338 | 19/09/2023 09:01:52 | Conforme levantamento de cargas realizado com a SSA 202307191, atualizar Tabela de Cargas da Barra Vital do desenho 6458-DC-15200-E.R9. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202602 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Documento actualizado y publicado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202506192 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202517 | 21/04/2025 07:34:18 | Providenciar alteração de descritivo, B3Text e nível de alarme dos painéis PMR no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202517 | 202603 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realización implementación de modificación conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202507708 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202521 | 22/05/2025 08:09:43 | Providenciar alteração de B3Text, e descritivo de pontos sobre os painéis 2F-VL31, 2F-VL42, 2F-B12 e 2F-L34 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | 202603 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de modificaciones conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202510236 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 01/07/2025 15:27:37 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-07 durante comissionamento do painel (SSA 202510231). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | 202603 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202511324. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202510683 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202528 | 09/07/2025 15:53:21 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU17-1010 de interconexión con el tablero PSDF-17. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-17 será instalado durante PD con la SSA 202510678. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSAs 202511340 202513319 e 202513442 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202511384 | STE |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 18/07/2025 08:15:01 | Solicito actualización de diseños 6254DFG5110P y 6254DFG5109P conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202533 | 202603 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/33: Fue emitido "SRA Ordem de Serviço SRA-IB-000216/2025" para la actualización de diseños. Se aguarda la finalización del proceso. 2026/03: diseños actualizados en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202511638 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:42 | [RETROFIT TBP-02] 1) Conectar o novo cabo F6X-0005 de interocnexão com o TBP-02 2) Desconectar, testar e reconectar o cabo E6X-0603 conforme anexo 3) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0602 4) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0427 5) Desconectar, testar e reconectar os cabos F6X-0003 e F6X-0004 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202533 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSAs 202513176 e 202513586 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202511923 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202531 | 30/07/2025 09:32:01 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones de campo en anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | 202603 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 12/09/25: Emitido SRA-IB-000243/2025 (https://satedms.itaipu/Itens/2331172?o=0&e=0&admin=False&naolido=False&BloquearItemRevProtocolo=False&idDocRef=0&instancia=0&_p=23) para actualizar diseños. 12/01/26: diseños actualizados en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202512093 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 30/07/2025 09:42:02 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para tornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar energizar linha IPU-MD4 no sentido SEMD para IPU" como completa, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512092 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202531 | 202602 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación en la BD conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202512331 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202532 | 05/08/2025 09:44:32 | SOLICITO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT DAS FOLHAS 3, 5 E 8 DO 6007-16-J8111P E TAMBÉM O 6924-DC-15200P QUE SE ENCONTRAM EM ANEXO. OS TRABALHOS FORAM REALIZADOS NAS SSA. 202510450, 202510373 E 202510376. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202540 | 202603 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/38: Emitida SRA-IB-000301/2025 para actualizar diseño. 2026/03: Diseño actualizado en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202512447 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 05/08/2025 16:15:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSAs 202513005 e 202513009 | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202512891 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 08:40:03 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa pelos disjuntores 44L11 e 44L22, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512890 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | 202602 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de modificación en la BD conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202512952 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202533 | 13/08/2025 13:42:46 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU18-1010 de interconexión con el tablero PSDF-18. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-18 será instalado durante PD con la SSA 202512950. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202541 | 202603 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Executado via SSAs 202514417 e 202514487 | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202513077 | STE | 202512676 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 14/08/2025 15:56:15 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 181684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202542 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202518568 | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202513218 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202534 | 18/08/2025 07:01:14 | Após criação e validação dos cálculos da SSA 202513195, solicita-se também a implementação na UI 03. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202534 | 202604 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de modificación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202513637 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202535 | 25/08/2025 09:22:58 | Providenciar eliminação de ponto na SOSTAT sem supervisão, referente ao vão antigo da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202513685 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4
202514229 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 09:17:01 | Se solicita la creación de un punto replica del punto "SEMD_220.ECE_50 LOGICA A/C (ENVIO SENAL ECCA) " para el despacho de carga. El mismo será cargado utilizando la aplicación IBCALC. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202514260 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202514507 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 10:23:05 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é atender a requisição do tempo real com relação a inibição de alarmes dos transformadores TB-01 e TB-02. Ver arquivo em anexo para maiores detalhes. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202540 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202518694 | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202514412 | STE | 202514023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 16/09/2025 16:17:34 | Considerando que o TD-04 teve o ponto de comando de TAP removido do BD do SCADA, no Retrofit do TD-04 (SSAs 202418023 e 202418531), sugere-se a exclusão dos pontos relativos ao comando do TAP do TD-01, TD-02 e TD-03, que também passaram pelo Retrofit e tiveram os cabos desconectados. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202541 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202518564 | Fora de Prazo |  |  |  | 6
202514651 | STE | 202514042 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202538 | 17/09/2025 17:02:33 | Se solicita análisis de la SSA 202514042, en donde se indica que al ocurrir la activación del relé CAO.6 en el Cuadro TAA-2CCB1, el IHM del 2COC indica "SALA_BAT HIDROGENIO NIVEL ANORMAL". Según el diagrama funcional 5454-DF-J0994-P el relé CAO.6 activa la señal en BC64, sin embargo en el diseño 6616-DF-G9895-E (página 32) se indica la alarma de condición de hidrógeno para BC64. | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202539 | 202602 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajustes en las BDs del 2COC, SCC y SCADA de modo a compatibilizar con la función de cuadro primario. Para más detalles ver SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202515090 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 19/09/2025 14:11:24 | Replicar alteração de descritivo realizado no SCC (SSA 202514747) no SCADA. Sugere-se a modificação no descritivos dos pontos referente ao 50BF do Int. 43TL4, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202547 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202518692 | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202515749 | STE | 202515643 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 02/10/2025 07:54:16 | Solicita-se a alteração do PNTNAM "OSCILO DFR-10/11 CONDICAO" para "OSCILO UMR-10/11 CONDICAO" na SOEQID e SOSTAT, conforme anexos. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202545 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202518693 | Fora de Prazo |  |  |  | 6
202515834 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202540 | 03/10/2025 07:30:49 | Providenciar alteração de tabela de decisão global 175 para ajuste de apresentação da janela do SARTRE para o disjuntor 44L11, conforme regras já implementadas e arquivo, em anexo à SSA 202515833, com campo destacado para alteração, e, após implementação e validação na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202541 | 202604 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de modificación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202515999 | STE |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202541 | 07/10/2025 10:17:27 | Se solicita instalar la consola BITCON23 en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, en reemplazo de la consola BITCON22. Esta solicitud se debe a que la BITCON23 tiene habilitada la función DBED, utilizada para la edición de displays del SCADA. En vista a la distancia ganada con la mudanza al Edificio de Mantenimiento, la disponibilidad de esta funcionalidad facilita y agiliza las correcciones en displays, previas a la implementación en el Despacho de Carga. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202541 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202516121 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202516253 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 13/10/2025 16:04:56 | Solicitamos crear en la tabla SOSTAT de la base de datos del SCADA un nuevo punto calculado, con el objetivo de señalizar discrepancia en la condición maestro/esclavo de los IED primario y alternado del FIP01, conforme anexo. El motivo de la alarma responde a una demanda de la operación en tiempo real. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202550 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202518562 | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202517380 | STE | 202517054 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:31 | Solicita-se alteração na SOSTAT e SOEQID do Point Name "OSCILO DFR-09/9A CONDICION" para "OSCILO UMR-09/9A CONDICION" conforme anexos. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202548 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202518674. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202517679 | STE | 202516342 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202545 | 05/11/2025 13:52:51 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 161684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-16 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202548 | 202602 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado. Alterações realizadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202517678 | STE | 202516342 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202545 | 05/11/2025 13:53:13 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU16-0008 de interligação com o ULP-16 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-16. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202601 | 202602 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Servicio realizado con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202517746 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202546 | 10/11/2025 11:07:50 | Testar, desconectar e isolar os condutores 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003 de interconexão com o ATLP-02 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme marcação nos anexos. Coordenar com o MEL1. (SSA referencia 202517744) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202602 | 202604 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Executado através da SSA derivada 202517927. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202517747 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 10/11/2025 11:09:51 | Desativar os pontos de supervisão ITEMNB 663184, 663186, 663187 e 663180 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1 (SSA referencia 202517744). | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202548 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202518684 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202517789 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 11/11/2025 16:02:10 | Providenciar avaliação da eliminação dos analógicos, em anexo, na SOANLG da YZU1. São pontos inválidos e que não tem correspondência com pontos no BD do SCC. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202546 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202518006. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4
202518133 | STE | 202515690 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 13/11/2025 10:40:40 | Eliminar os pontos de supervisão da base de dados do SCADA referentes aos seguintes bitbytes devido à substituição do sistema de vibração da U18A: 10154, 10119, 10121, 10128, 10130, 10127, 15071, 10152. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202548 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado com a SSA 202518571. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202600023 | STE | 202516514 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 14:22:21 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 091684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202610 | 202605 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | SSA derivada 202600029 executada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202600022 | STE | 202516514 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 02/01/2026 14:22:30 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU09-0008 de interligação com o ULP-09 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202610 | 202605 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | SSA derivada 202600030 executada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202300670 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202303 | 16/01/2023 10:12:54 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202303 | 202603 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado via SSA 202312227 | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202514193 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202536 | 04/09/2025 17:13:50 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202543 | 202603 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/38: Emitido SRA-IB-000301/2025 para actualización de diseño. 2026/03: Diseño actualizado en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5